## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202100363 | SES | 202100153 | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202152 | 27/12/2021 15:51:36 | Disponibilizar em estoque e reservar ao centro de custo 30316, 01un de válvula borboleta 4" cod:103756. OBS: Código não ativado, não sendo possível emitir empenho. | MAM1 | IMA0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material fue adquirido mediante SMDTC-1309 (OC-4500065714 Ítem 10). El código 103756 fue activado y las 2 un. adquiridas fueron disponibilizadas en stock el 31/05/2022 mediante DM-70027860.(MTDFS-7619) Material para uso excluivo de la SMMA.DT, política ZS=2.
202203569 | SCA |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202210 | 10/03/2022 14:15:36 | Devido ao mal estado e aos sinais de oxidação que foram encontrados na retirada dos parafusos (cod. 147427) solicita-se a aquisição de 270 und. deste código em caráter de urgência para instalação nas guias de ar da unidade 9A cujo PD está previsto para 14/03/2022 a serem usados na instalação de cordoalhas nas guias de ar do gerador a fim de mitigar os pontos quentes encontrados nesta unidade. | IEQ1 | IMA0 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Urgente |  | Não
202602355 | APV | 202515755 | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202608 | 19/02/2026 14:21:26 | Disponibilizar no almoxarifado a tomada industrial 3P+T 415 V 125 A 6H, código 720055, para execução da SSA 202515755, conforme parecer técnico da SSA 202515780. Emitido empenho nº 528822. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202608 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Reposición de material.
202602205 | APV |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202607 | 13/02/2026 09:02:12 | Solicito la adquisición de 2 unidades del material código 720055 - TOMADA IND SOBREP 3P+T 415V 125A 6H para aplicación inmediata. Referencia de última compra OC 4500074336 | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202602187 | APV |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202607 | 12/02/2026 16:20:05 | Gestionar la compra de una (1) unidad del módulo GE-HARRIS ELECTRO WESDAC D20C (Ref.: D20C-232F-L4UU-UA) para prueba técnica. El equipo se utilizará como módulo piloto para verificar la compatibilidad con el hardware instalado actualmente en las Unidades Terminales Remotas (UTRs). La adquisición masiva de los módulos restantes está condicionada al éxito de estas pruebas y se gestionará mediante una solicitud posterior. Ref.: SSA 202418704, SSA 202509248. | IEE3 | IMA0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202608 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Gestionar compra
202601999 | ASL |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202607 | 10/02/2026 14:11:47 | Durante atendimento da SSA 202601966 encontrado com o defeito que aciona simultaneamente e indevidamente todas as bandeirolas do anunciador, cartão eletrônico código 114375 - MODULO ELETRO FONTE AUX FREQ 24V 600MA. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601998 | AIM |  | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202607 | 10/02/2026 15:24:21 | Gestionar reparo de polo cod. almox. 499005 que fue sustituido con SSA 202601694 por presentar material sobrante de aislacion entre espiras. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável |  | Não
202601982 | ASL |  | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202607 | 11/02/2026 07:46:18 | Encaminhar para reparo sensor aquaoil com NS 0703682310. Sensor foi retirado do TU13 fase B durante execução da SSA 202601980. Codigo de estoque 703035 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601975 | ASL |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202607 | 10/02/2026 10:47:19 | Durante atendimento da SSA 202601736 encontrado com o defeito que não funciona o teste lógico no cartão eletrônico código 234885 - CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601956 | APV |  | J006F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.117-7 | 202607 | 11/02/2026 07:56:16 | Solicitamos apoio para aquisição de 03 unidades do pressostato item de estoque 163040, destes 01 unidade para uso imediato e 02 unidades para estoque. Solicitamos alteração da politica de estoque de Máx. 02 Min. 01. | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202601941 | APV | 202601913 | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202607 | 10/02/2026 10:49:37 | Dispor no almoxarifado 6 LUMINARIAS LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm (cód: 714176) para substituição de luminárias com defeito na elevação 108, eixo AB, AMC2 e AMC4. Emitido SM de empenho número 528174. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202601940 | ASL |  | K079A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.062-5 | 202607 | 10/02/2026 10:50:03 | Gestionar reparo do rele de proteção 51GS-C (Marca: Inepar, Modelo: STt, Cod. Stock: 583146) do disjuntor 52-C de interligação ( painel QJ-09) que estava com defeito, não aceitando rearme do bloqueio. Encontrado durante atendimento a SSA 202601892. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601934 | APV | 202601908 | J045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.007-0 | 202607 | 10/02/2026 10:52:25 | Dispor no almoxarifado uma LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm (cód: 714176) para substituição de luminária com defeito na elevação 108, eixo AB, AMD4. Emitido SM de empenho número 528173. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Aguardamos entrada al stock del material solicitado.
202601928 | AAT |  | B013M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-13/PVR-13 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.015-1 | 202607 | 09/02/2026 16:39:46 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNDO FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS NA U13 CONFORME SSA 202601674. | MAM1 | IMA0 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável |  | Não
202601907 | ASL |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202607 | 09/02/2026 16:05:21 | Gestionar reparo de 2 cartões defeituosos encontrados na execução da SSA 202601813: 1 x (MODULO ELETRO CONT SCR 20V - cod almox: 307351) - problema: limitando corrente geral em no máximo 80 A. 1 x (MODULO ELETRO CONT SCR 20V - cod almox: 307351)- problema: não estabiliza a tensão de flutuação. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo.
202601880 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202607 | 09/02/2026 14:16:05 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 13UN DE VÁLVULA BORBOLETA 24" COD:713243. AS VÁLVULAS SERÃO UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO COLETOR PRINCIPAL (17M) DE 24 CONFORME MAPA DE SUBSTITUIÇAO EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável |  | Não
202601875 | APV | 202601840 | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202607 | 09/02/2026 08:27:04 | Solicitamos dispor no almoxarifado 50 luminárias cod: 714176. Emitido empenho 528086. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601871 | APV | 202601836 | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202607 | 09/02/2026 08:27:15 | Disponibilizar en el almacén 14 luminarias led circ HIGHBAY 29500/33600lm, código 715327 y 1 luminaria led de 72W, código 714352. Emitido empeño 528085. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601814 | APV |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202606 | 06/02/2026 15:18:37 | Solicitamos la reposición del stock del material código 712615, correspondiente al relé de supervisión de tensión 40/250 VCA/VCC y 10/300 VCC, del fabricante Pextron, modelo PSVA, utilizado en los cargadores de batería del sistema de corriente continua, el cual actualmente se encuentra sin disponibilidad en almacén. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Reposición de materiales.
202601734 | ASO |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202606 | 06/02/2026 15:29:04 | Retirado motor danificado conforme solicitado na SSA 202503691, verificar condições de funcionamento do motor, avaliar possibilidade de reparo ou descarte. | MAM3 | IMA0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202601702 | ASL |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202606 | 05/02/2026 07:57:01 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0313 SISTEMA E, RETIRADO EN SSA 202516653. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L Cod. de Material: 539139) | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202606 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601648 | APV | 202503222 | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202606 | 05/02/2026 09:22:18 | Disponibilizar no almoxarifado 01 termostato ambiente 5-30°C, Marca: IMIT, Modelo: TA3, Código de Stock: 714224, para execução da SSA matriz. Material para aplicação imediata. Emitido empenho 527807. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202601621 | ASL |  | K024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.124-2 | 202606 | 03/02/2026 16:30:55 | Gestionar reparo de Bobina referente a trava mecânica da seccionadora 89-1, código do almox. 582794, que encontra-se com os cabos de ligação danificados. Defeito verificado durante atendimento da SSA 202601598. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202606 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601587 | APV | 202601557 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202606 | 03/02/2026 10:37:57 | Dispor no almoxarifado 1 luminária código 714352. Emitido empenho 527613. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202601543 | APV | 202601524 | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202606 | 02/02/2026 16:46:59 | Solicitamos compra de los siguientes materiales: -ARRUELA PRES CON ACO INOX M16 (cod. stock:719713): necesario 256un (35 unidades en almox) -PARAFUSO SEXT INOX 304 M16X80 (cod. stock:715350): necesario 256un (131 unidades en almox) -BARRA CHAT ACO AISI 304 38X12,5X80MM (cod. stock:715827): necesario 128un (sin stock en almox) -CHAPA ACO INOX AISI 304 38X3X80MM (cod. stock:715828) necesario 128un (sin stock en almox) Necesarios p/atender SSA matriz | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável |  | Não
202601510 | APV | 202601492 | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202606 | 02/02/2026 14:40:41 | Dispor no almox. 1 luminária código 714352. Emitido empenho 527498. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202601417 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 30/01/2026 07:25:49 | Solicito codificação dos materiais sobressalentes recebidos como parte do contrato 4500066024 relacionados a modernização dos monta cargas. Em anexo as planilhas SOMMAT e orçamentos de referência. Materiais em posse da SMMA (contato: Angelo Gnoatto). | IME3 | IMA0 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.10 | Programável |  | Não
202601309 | APV | 202600256 | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202605 | 28/01/2026 16:45:44 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 12" COD:236900. COMPONENTE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA LINHA DE COMBATE INCÊNDIO (14AF) DA U09. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202601271 | APV | 202601215 | J090A047 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE CONJ. COMPRESSOR AR COMPRIM. | 3044.001-6 | 202605 | 28/01/2026 14:47:01 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 100M DE MANGUEIRAS COD:716602. AS MANGUEIRAS SERÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA PNEUMÁTICO DA ETA-01. ENPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202601255 | AAT |  | A001D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.001-3 | 202605 | 28/01/2026 07:53:08 | Complementar ao processo de compra OC 4500014800, solicita-se a inclusão do item e codificação em estoque, com implantação de respectiva política de reposição conforme indicado na planilha SOMMAT (anexa). Emitida SDS-15813 para inclusão de sobressalente na LMR AB26. O material será encaminhado para a SMIT.DT em mãos (500 unidades) - Contra Pino - Cupilha 1,00 mm x 20,00 mm - DIN94 / EN ISO 1234 - aço carbono. Documentos para referências de fornecedores - anexo. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Não
202601232 | ASL |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202605 | 27/01/2026 16:53:29 | Durante atendimiento SSA 202601237 foi encontrado com defeito 2 cartões do anunciador 1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202605 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601224 | APV | 202600984 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202605 | 27/01/2026 16:18:32 | Disponibilizar en el almacén 09 lampara bulbo led de 30W, código 716217. Emitido empeño 527013. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601219 | APV | 202600020 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202605 | 27/01/2026 16:19:40 | Disponibilizar en el almacén 03 lampara bulbo led de 30W, código 716217. Emitido empeño 527012. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601218 | APV | 202519879 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202605 | 27/01/2026 16:21:36 | Disponibilizar en el almacén 05 lampara bulbo led de 30W, código 716217. Emitido empeño 527011. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601216 | APV | 202519380 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202605 | 27/01/2026 16:21:45 | Disponibilizar en el almacén 11 lampara bulbo led de 30W, código 716217. Emitido empeño 527010. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601214 | APV | 202519364 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202605 | 27/01/2026 16:22:27 | Disponibilizar en el almacén 04 lampara bulbo led de 30W, código 716217. Emitido empeño 527009. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601193 | APV | 202519361 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202605 | 27/01/2026 13:56:10 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material: 03 Lampadas LED Bulbo 30W 127/220V 6500K E27, Cod.: 716217. Emitido empenho 526964. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601192 | APV | 202518642 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202605 | 27/01/2026 13:56:23 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material: 04 Lampadas LED Bulbo 30W 127/220V 6500K E27, Cod.: 716217. Emitido empenho 526963. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601190 | APV | 202518973 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202605 | 27/01/2026 13:56:36 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material: 04 Lampadas LED Bulbo 30W 127/220V 6500K E27, Cod.: 716217. Emitido empenho 526962. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601188 | APV | 202519122 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202605 | 27/01/2026 16:22:50 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material: 01 Lampadas LED Bulbo 30W 127/220V 6500K E27, Cod.: 716217. Emitido empenho 526961. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601187 | APV | 202600816 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202605 | 27/01/2026 16:23:07 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material: 06 Lampadas LED Bulbo 30W 127/220V 6500K E27, Cod.: 716217. Emitido empenho 526960. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601182 | APV | 202601168 | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202605 | 27/01/2026 10:04:44 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA MOTORIZADA 18" COD:714581 (03VM). COMPONENTE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA MATRIZ. OBS: SISTEMA NÃO POSSIBILITOU EMITIR EMPENHO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202601071 | ASL |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.002-6 | 202605 | 26/01/2026 09:50:34 | Proveer reparo para IED REC670 SN:T1018113 de control de transf. T5/TX CM:716057 (sin garantía). El mismo se encontraba con una pantalla de inicio sin embargo no se consiguió reestablecer su funcionamiento. Previamente el IED presento fallas en el cartón MIM12 ver anexo. Caso no sea posible el reparo interno solicito que el equipo sea enviado a reparo externo con el fabricante Hitachi debido a importancia del mismo y la imposibilidad de adquirir otro con igual. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202605 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601045 | APV |  | J077C026 | QUADRO TCSH-KD01 | 3201.015-3 | 202604 | 23/01/2026 16:58:54 | Gestionar compra de SENSOR NIV HIDR FMX21 ENDRESS HAUSER - cod almox: 715119 , para a substituição de sondas inoperantes em poços de drenagem. Verificado falta do material no almoxarifado durante execução da SSA 202600782. Emitido empeño N° 526841 para la adquisición del material | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202601036 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 26/01/2026 14:43:33 | Realizar a separação do material "Peca Interm Conex GIS/Transf TU Quad", código 558567. Neste código estão armazenados dois modelos diferentes de materiais. Uma das peças é para aplicação em compartimento tipo VL (23 unidades) e a outra é para aplicação em compartimento do tipo VT (7 unidades). Em anexo estão as imagens das peças. | MET3 | IMA0 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável |  | Não
202601019 | APV |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202604 | 23/01/2026 16:10:09 | Se solicita adquirir 44 unidades de bornes cod stock 522589 y 22 unidades de puente conector cod stock 628425, material utilizado en las adaptaciones p/alimentacion 125Vcc de los tableros PSDF, ejecutado en los Mantenimientos preventivos de las Unidades Generadoras. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável |  | Não
202600978 | APV | 202416474 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202604 | 23/01/2026 08:11:47 | Solicitamos adquirir actuador electrónico de ducto de aire "ECL-VAV", código almoxarifado 710983. OBS. VAV deve ser compatible con o novo modelo de Termostatos EC-STAT-FC - DISTECH CONTROLS, disponibilizado con Cod. Almox: 710987. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202600976 | APV | 202502601 | P094A011 | FAN-COIL FC-2P-102/103/104/105 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.017-0 | 202604 | 23/01/2026 08:11:22 | Solicitamos adquirir actuador electrónico de ducto de aire "ECL-VAV", código almoxarifado 710983. OBS. VAV deve ser compatible con o novo modelo de Termostatos EC-STAT-FC - DISTECH CONTROLS, disponibilizado con Cod. Almox: 710987. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202600975 | APV | 202507003 | P093B011 | FAN-COIL FC-2P-125/126/128 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.011-9 | 202604 | 23/01/2026 08:11:31 | Solicitamos adquirir actuador electrónico de ducto de aire "ECL-VAV", código almoxarifado 710983. OBS. VAV deve ser compatible con o novo modelo de Termostatos EC-STAT-FC - DISTECH CONTROLS, disponibilizado con Cod. Almox: 710987. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202600973 | APV | 202516324 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202604 | 23/01/2026 08:11:39 | Solicitamos adquirir actuador electrónico de ducto de aire "ECL-VAV", código almoxarifado 710983. OBS. VAV deve ser compatible con o novo modelo de Termostatos EC-STAT-FC - DISTECH CONTROLS, disponibilizado con Cod. Almox: 710987. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202600965 | ASL |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202604 | 23/01/2026 10:38:36 | Fazer gestão do reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, referente ao indicador posição 26RWO-1 do painel PWB-01, que apresentou oscilações anormais na indicação de temperatura, conforme detalhado na SSA 202600707. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202604 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600937 | APV |  | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202604 | 22/01/2026 13:27:50 | Solicitamos reposição no almoxarifado do material código 706775 - SELANTE ELAST POLIUR 18-40SH 310ML CZ (que encontra-se zerado). Utilizado nas manutenções preventivas das Unidades Geradoras. Obs. para a manutenção preventiva da UG-13 serão necessários 35 unidades com inicio previsto de uso para o dia 26/01/2026. Obs. Essa mesma quantidade (35 unidades) são necessários para os demais geradores com utilização de acordo com o PUG. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não
202600894 | ASL |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202604 | 22/01/2026 13:31:31 | Gestionar reparo del Indicador digital UM331, código almacén: 711374, retirado del panel GGB-03, posición: 38U1, debido a que presenta oscilaciones anormales conforme relatado en la SSA 202600143. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202604 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600886 | APV | 202519403 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202604 | 22/01/2026 13:33:57 | Disponibilizar no almoxarifado 80 bornes TERM 5P 2,5 mm² 24 A, código 720300, para substituição de todos os bornes do chiller QCH-3101, conforme parecer técnico da IEQ2 registrado na SSA nº 202519440. O empenho nº 526564 já foi emitido para a aquisição do material. Material destinado à aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202600885 | APV | 202518989 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202604 | 22/01/2026 13:36:21 | Disponibilizar no almoxarifado 80 bornes TERM 5P 2,5 mm² 24 A, código 720300, para substituição de todos os bornes do chiller QCH-3102, conforme parecer técnico da IEQ2 registrado nas SSAs nº 202519064 e nº 202519440. O empenho nº 526564 já foi emitido para a aquisição do material. Material destinado à aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202600783 | AIM |  | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202604 | 20/01/2026 10:21:51 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA BORBOLETA 12" COD:715196. VÁLVULA ANTIGA FORA DE NORMA E FABRICAÇÃO DESCONTINUADA. VÁLVULAS INSTALADA NA POSIÇÃO 23AF (12UN INSTALADAS). OBS: VÁLVULA SUBSTITUIDA NA U09 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202600256. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202600757 | APV | 202600746 | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202604 | 20/01/2026 09:09:51 | Disponibilizar no almoxarifado 07 luminária led de 72W, código 714352. Emitido empenho 526307. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável |  | Não
202600741 | ASO |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202604 | 19/01/2026 14:00:45 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT-0213 do sistema E, retirado na SSA: 202500801. Nota: motor entregue na oficina elétrica - MMU3 (Motor carcaça 200L cod. de Material: 539139). | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202604 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600730 | AAT |  | A009M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-09/PVR-09 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.011-9 | 202604 | 19/01/2026 09:01:14 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNDO FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS NA U09 CONFORME PREVENTIVA 3S (SSP:20265547). | MAM1 | IMA0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável |  | Não
202600682 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 16/01/2026 16:44:37 | Aquisitar 04 unidades do IED de proteção multifunção SEL-751 (P/N 751101ACA2A7A851C20), sob código de estoque 683140, para substituição dos relés de sincronismo Siemens 7VK instalados na DAUC C, devido a recorrente ocorrência de falhas. 03 peças para substituição imediata e 01 peça sobressalente. A substituição simultânea das 03 peças é necessária, devido a disposição física dos equipamentos dentro do painel. | IEE1 | IMA0 | THIAGO RHODE | S3.9 | Programável |  | Não
202600609 | APV | 202600580 | L053A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 24 Vcc HL-1 | 2133.001-4 | 202603 | 16/01/2026 09:09:52 | Gestionar compra de BATERIA ELET VRLA 65AH 12V - cod almox: 708321, para a substituição do banco de baterias HL-01 conforme solicitado na SSP 20265286 (item 5 - L053A003). SM de empenho 526107. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202600597 | ASL |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202603 | 15/01/2026 15:41:41 | Encontado indicador digital PRESYS DMY-2030 posición 71TL-1 con defecto, no presentando indicación aún cuando recibe señal de entrada. Gestionar reparo y reposicion en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202603 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600579 | ASL |  | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202603 | 15/01/2026 10:58:26 | Providenciar reparación del sensor de humedad en aceite aislante AQUAOIL, N/S: 0704682328, Código stock: 703035. Retirado con SSA: 202600322. | MET1 | IMA0 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202603 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600549 | APV | 202600511 | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202603 | 14/01/2026 13:24:05 | Providenciar no almoxarifado 12 luminárias LED de sobrepor 72W/220V, ( cod.714352), emitido empenho 525979. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202600548 | APV | 202600480 | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202603 | 14/01/2026 13:48:52 | Disponibilizar no almoxarifado 01 luminária led de 72W, código 714352. Emitido empenho 525921. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não
202600515 | ASL |  | K026A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.047-1 | 202603 | 14/01/2026 16:32:52 | Gestionar reparo del relé de subtensión 27.1 marca Inepar (30-110Vca), cod. amox.=396338, que se encontraba inoperante. Detectado durante ejecución de la SSP:20265644. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202603 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600514 | APV |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202603 | 14/01/2026 16:30:29 | Solicitamos reposición de stock de la PLACA ELET PROT, código del material en almacén (720719) | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202600449 | APV | 202600432 | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202603 | 12/01/2026 16:28:36 | Dispor no almox. 02 luminárias de cod: 714352, emitido empenho 525775. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S3.9 | Programável |  | Não
202600429 | APV | 202600427 | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202603 | 12/01/2026 10:42:21 | Dispor no estoque 13 luminárias LED sobrepor 70W 6000K 158X1266 (cod. 714352), para ser utilizado na SSA 202600427. Empenho 525744. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202600386 | APV |  | N031A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.005-9 | 202603 | 13/01/2026 11:08:57 | Solicitamos la compra de 14 Encoders Abolutos (Código de Stock 717595 - ENCODER ABSOL IHA 608 LEINE LINDE) para aplicación inmediata. Estos encoders se utilizarán para reemplazar los límites rotativos en los puentes grúas y pórticos, como mejora derivada del informe de investigación del incidente relacionado con el puente grúa N14. Ref.: SSA 202515361 | IEE2 | IMA0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.9 | Programável |  | Não
202600307 | ASL |  | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202602 | 09/01/2026 08:42:27 | Solicitamos apoio para reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha. Número de série do Hydran 1206419039. SSA de referência 202503908, código de estoque do material 685704. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202600285 | APV | 202414303 | K054C059 | LUMINÁRIAS PRINC. EL. 83 E GALERIA INSP. CANAL DESVIO | 0944.109-2 | 202602 | 09/01/2026 07:31:55 | Dispor no almox 28 unidades de tomadas do código 703495 referente SSA202414303. Emitido empenho 525494. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável |  | Não
202600203 | APV |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202602 | 09/01/2026 07:52:04 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERIAL COD: 539139, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VENTILAÇÃO PARA AS CENTRAIS EVAPORATIVAS 50HZ. REALIZAR REPOSIÇÃO NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Não
202600172 | ASL |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 07/01/2026 07:06:24 | Gestionar reparo de 4 cartones electrónicos, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202600139 | ASL |  | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202602 | 08/01/2026 13:55:02 | Solicito realizar las gestiones para reparo del relé posición CLO ( placa R-LT0863-CAR/CLQ.1-1) el mismo actúa cuando en su TC no hay circulación de corriente. Defecto detectado con SSA 202600056. | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202600100 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 06/01/2026 10:42:17 | Gestionar reparo del indicador posición 63PW3-1 marca PRESYS modelo DMY2036 código 711606 retirado por presentar mensaje de "break" conforme SSA 202600061. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202602 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600032 | APV | 202600027 | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202601 | 02/01/2026 15:32:41 | Dispor no almox. 03 luminárias de cod: 714352, emitido empenho 525082. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202600017 | APV | 202600016 | K041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.037-2 | 202601 | 02/01/2026 14:23:29 | Dispor no almox. 03 luminárias de cod: 714352, emitido empenho 525077. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S3.9 | Programável |  | Não
202520204 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:42:27 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 503975, 503983, 716830, 238449, 259381 e 692603 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do sistema de água pura conforme PIC.ME.0060 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote 1(U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2(U05, U02): 01/05/2026; Lote 3(U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4(U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não
202520202 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:42:41 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 705395, 709708, 716855, 716856, 717190 e 703575 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2 (U05, U02): 01/05/2026; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não
202520200 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:42:53 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 641448, 656062, 661783, 661791 e 692077 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2 (U05, U02): 01/05/2026; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não
202520199 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:43:08 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 261106, 283258, 503983, 523038 e 633755 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2 (U05, U02): 01/05/2026; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não
202520154 | APV | 202512944 | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202601 | 29/12/2025 16:42:36 | PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ, SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VALVULA COD.: 116572. OBS:EMITIDO EMPENHO : SM 525010 Obs: Válvula adquirida anteriormente foi utilizada em outa atividade prioritária do sistema anti- incêndio. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não
202520127 | ASL |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202601 | 29/12/2025 09:06:29 | Durante execução da SSA202520006 encontrado indicador presys modelo DMY-2030 posição 80PPWI ( cod. stock 711605) atuando alarme de falha de modo intermitente. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202520086 | APG |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202552 | 23/12/2025 14:09:22 | Providenciar reparo en laboratorio de la fuente de alimentación CE2000 N°S° 1122013/38 Fab 141 retirada del lado izquierdo. (CM: 705978) la cual presenta falla en su funcionamiento. SSA de referencia 202520059. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202520072 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202552 | 23/12/2025 10:54:43 | Durante atendimiento de la SSA 202520054 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63PW1-1 con defecto. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202520062 | ASL |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202552 | 23/12/2025 10:54:58 | Solicitamos gestionar reparo del PLC SIEMENS S7-300, variante: 314 C-2DP (Cod. Almox.: 713075) el mismo se encuentra con error de barramento (Bus Failure) sin rearme. Defecto encontrado durante atención de SSA: 202519638. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202602 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519984 | ASL |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202551 | 19/12/2025 15:47:07 | Solicito gestionar el reparo del RELE TENS ELETRO 1F SUB 120V 5A, cod: 100994, referente a la SSA: 202519921. Obs: el mismo presenta intermitencias y el contacto permanece pegado al tener que cambiar de estado. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202552 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519978 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202551 | 19/12/2025 15:47:26 | Durante ejecucion de SSA 202519709 encontrado indicador presys sin display modelo 2030 pos. 71WMI-B cod. stock 711185 con discrepancia entre su valor de entrada y la salida para retransmision. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202552 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519886 | ASL |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202551 | 18/12/2025 10:25:09 | Durante atendimiento de la SSA 202519667 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63RWI-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519885 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202551 | 18/12/2025 10:25:20 | Durante atendimiento de la SSA 202519669 encontrado indicador digital Presys 2036 posición 63PW3-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519838 | APV | 202519330 | J055E019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-01 | 0944.022-4 | 202551 | 17/12/2025 16:31:39 | Dispor no almoxarifado 02 LÂMPADA LED BULBO 30W 127/220V 6500K E27 (UN) Cód: 716217. Material para aplicação imediata. Emitido empenho 524476. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável |  | Não
202519736 | APV | 202516537 | N027A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.002-3 | 202551 | 15/12/2025 16:17:46 | Solicitamos disponibilizar MICROINTERRUPTOR MOMEN PINO 1RV 15A/250V con codigo de almox: 276014. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202519735 | ASL |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202551 | 16/12/2025 14:23:50 | Encaminhar para reparo o sensor hydran com NS 0409410988 retirado do transformador fase A TU16. Código de estoque 685704. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202504350. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519733 | ASL |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202551 | 16/12/2025 14:24:01 | Encaminhar para reparo o sensor de umidade com NS 0704682329 retirado do transformador fase B TU16. Código de estoque 703035. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202517334. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519718 | ASL |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202551 | 18/12/2025 09:53:01 | REPARAR MÓDULO D20S (CÓD. 707456) QUE APRESENTOU FALHA E ODOR A QUEIMADO. ESTE MÓDULO FOI SUBSTITUIDO NA SSA. 202519685. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519706 | APV |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202551 | 15/12/2025 16:18:46 | Solicitamos reposição do código 711606 - INDICADOR DIG 264VCA 50/60HZ 100/360VCC (Presys duplo-canal), que se encontra abaixo do mínimo. A falta do sobressalente acarreta em indisponibilidade de Unidade Geradora pelo subsistema de Água Pura. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável |  | Não
202519659 | APV | 202519593 | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202551 | 15/12/2025 08:18:54 | Dispor no almox.27 luminárias código 715327. Emitido empenho 524260. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202519630 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 10:48:27 | Solicitar la compra del material de stock con código 719779 (IMPERMEABILIZANTE 18L HORM/MET/TEJ/MAD). La misma esta codificada para compra sobre demanda. En caso de ser posible solicitar que sea de fabricación reciente, ya que el plazo de validez es de 9 meses. | MCI1 | IMA0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.10 | Programável |  | Não
202519627 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 09:28:30 | Realizar reserva de los materiales disponibles y adquisición de los no disponibles para cubrir la necesidad total demandada por el sector de Regulador de Velocidad. Materiales a ser utilizados en el mantenimiento preventivo durante el periodo 2026 conforme documento anexado. Materiales a ser considerados en la DemPro 2026 / Regulador de Velocidad. | MMU2 | IMA0 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.9 | Programável |  | Não
202519619 | ASL |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202550 | 12/12/2025 10:35:40 | Solicito reparo do transdutor de temperatura SIEMENS GMUR/H (Nr. v2-652) e posterior calibração. Ver documentações: AT 202510691/SSA 202518963. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519442 | ASL |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202550 | 10/12/2025 10:09:32 | Solicitamos reparo na fonte GMT modelo IS 110-24 número de série 84044, código de almoxarifado 527270, que se encontra inoperante. Referente a SSA 202519419. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202519437 | APV | 202518858 | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202550 | 09/12/2025 15:46:41 | Solicitamos dispor 02 unidades do projetor LED 140W de código 714532, para atendimento da SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.9 | Programável |  | Não
202519338 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:31:41 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-228595) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) solo led ON encendido. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519337 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:31:07 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-25A-72353) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, fila de led ANALOG SELECT apagados. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519336 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:30:41 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-25A-29748) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, solo led ON y TX2 encendido. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519335 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:30:17 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-25A-25243) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519332 | ASL |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202550 | 09/12/2025 10:29:58 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-26A-110966) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), solamente esta encendido el led de ON, secuencia de led ANALOG SELECT apagados, sin lectura de señales. Ref SSA 202518112. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519213 | ASL |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202549 | 04/12/2025 14:30:28 | Providenciar el reparo del sensor de gases Hydran, N/S 0806416091. retirado con la SSA 202513290. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519172 | ASL |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202549 | 04/12/2025 14:30:50 | Providenciar reparación del sensor de humedad en aceite aislante Aqua-Oil, N/S 0610682284, retirado con SSA 202414295. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519131 | ASL |  | J087A026 | QUADRO TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202549 | 03/12/2025 10:03:43 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante Presys, modelo DMY2012 Energy, código do almox. 713051, sem tensão nos terminais de medição (5-7). Defeito verificado durante atendimento da SSA 202518985. | MEG2 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518959 | ASL |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202549 | 02/12/2025 15:22:17 | Encaminar para reparo modulo D20C SN: 540-0162-161862(Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON y RUN encendida. Ref: SSA 202518104. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518947 | APV |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202548 | 28/11/2025 14:51:09 | Solicitamos la reserva al centro de costo de la SMMG.DT de los materiales indicados en la lista en anexo. Objetivo: replicar la solución del Acta AR/SMI.DT/0076/2024 a todas las UG (faltan 14), creando sobresalientes del transmisor minisonic 600 (701330) para el panel GGB. Referencia: SSA 202502248 | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202518919 | ASL |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.001-4 | 202548 | 28/11/2025 09:25:50 | Proveer reparo para IED REC670 SN:T1018114 de control de transf. T5/TX CM:716057 (sin garantía). El equipo fue retirado del tablero 3FTX con la SSA:202511953 en la posición del IED F06 con falla en el cartón MIM pos 12, ver correo de consulta al fabricante y log de eventos en anexo. Caso no sea posible el reparo interno solicito que el equipo sea enviado a reparo externo con el fabricante Hitachi debido a importancia del mismo y la imposibilidad de adquirir otro con las mismas características. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável |  | Não
202518918 | ASL |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.006-3 | 202548 | 28/11/2025 09:25:59 | Proveer reparo para IED REC670 SN:B1138075 de control de transf. T5/TX CM:716057 (sin garantía). El equipo fue retirado del tablero 3FTX con la SSA:202515199 con falla en la medición de corriente. OBS: El relé fue reparado anteriormente por ILA2 en la SSA:201815296A. Caso no sea posible el reparo interno solicito que el equipo sea enviado a reparo externo con el fabricante Hitachi debido a importancia del mismo y la imposibilidad de adquirir otro con las mismas características. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável |  | Não
202518828 | ASL |  | T091E020 | MONITOR No. 20 E ACESSÓRIOS | 1013.024-4 | 202549 | 02/12/2025 14:46:30 | Verificar e reparar monitor Samsung, modelo LH55UDC, S/N Y1ZTHXGF600055X. Monitor liga, mas não aparece nenhuma imagem. Foi substituído na execução da SSA202518505. Código de estoque: 5000066. | MEL4 | IMA0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.l
202518802 | ASL |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202548 | 26/11/2025 15:08:57 | Durante atendimento à SSA 202518798 do painel TGA foram encontrados 10 cartões modelo 80AM-1 código 234885 com defeito. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202548 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo.
202518671 | ASL |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202548 | 25/11/2025 15:34:48 | Solicita-se enviar para reparo módulo analógico WESDAC D20A, S/N 511-0101-228603. Módulo encontra-se com LED FAULT aceso, com perda de leituras em suas entradas analógicas. Código material: 707455, REF SSA 202518618. | MEL4 | IMA0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202548 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518653 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202548 | 24/11/2025 16:51:34 | Gestionar reparo de indicador digital posición 80PPWI, cod. almox. 711605, retirado en ejecución de la SSA 202517234 | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202548 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518550 | APV | 202410021 | B011K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-11 | 0127.088-5 | 202548 | 24/11/2025 08:19:12 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01 UN DE VÁLVULA ESFERA 10" COD:720124. MATERIAL NECESÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA MATRIZ. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202518446 | APV | 202517753 | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202547 | 19/11/2025 10:15:38 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERAIL COD: 715009, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DAS CENTRAIS EVAPORATIVAS. REALIZAR REPOSIÇÃO NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. EMITIDO EMPENHO Nº: 522464 | MAM3 | IMA0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202518416 | ASL |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202547 | 20/11/2025 10:30:22 | Gestionar reparo dos seguintes cartões defeituosos encontrados durante a execução da SSA 202517908: 1 x (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) POS. 1.1 - foi substituído por estar atuando e rearmando intermitentemente. 4 x (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) que foram retirados do almox inoperantes. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo.
202518405 | APV | 202518333 | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202547 | 18/11/2025 17:02:38 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 12" COD:192325. OBS. EMITIDO ENPENHO 522351. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202518361 | APV | 202518244 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202547 | 18/11/2025 08:50:06 | Dispor no almox 13 luminárias, código 715327. Emitido empenho 522220. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202518338 | ASL |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202547 | 18/11/2025 16:32:05 | Favor gestionar reparo del indicador de temperatura Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 131.10.13) de la posición 49 que presenta indicación (-34,7°C) del valor de temperatura, el cual fue atendido con la SSA: 202518266. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518334 | ASL |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202547 | 19/11/2025 10:42:34 | Durante la ejecución de la SSA 202518077 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar, tensión de salida nula. Encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518290 | ASL |  | B020G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-30 60 HZ 1500 KVA | 0121.053-9 | 202547 | 17/11/2025 11:28:06 | Durante atendimiento de SSA 202510024 encontrado indicador de la marca tecsystem t154 pos. 26TE con mensaje de falla en su display de forma intermitente. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518193 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 14/11/2025 09:26:25 | Solicito codificación de los materiales sobresalientes recibidos como parte del contrato 4500066024 relacionado a la modernización de los montacargas. Se anexa: -Lista de materiales a codificar. -Lista marcada con los precios. -Planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável |  | Não
202518136 | ASL |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202546 | 14/11/2025 08:54:25 | Providenciar reparo en Laboratorio de la fuente marca Tectrol. (Código de material 705975) Que presenta defecto en la salida de tensión. SSA de referencia 202518036 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202518115 | STE | 202518020 | P044C002 | FAN-COIL DAC-1401 U14/U15 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.008-7 | 202546 | 13/11/2025 14:03:52 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERIAL COD: 185140 - CORREA LIS V 1447,8X13X8MM A55, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAS SALAS DE CONTROLE. REALIZAR REPOSIÇÃO NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. EMPENHO Nº: 519006 | MAM3 | IMA0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 86 un. del material cod. 185140 (CORREA LIS V 1447,8X13X8MM A55) el 30/12/25 (4500082533/250). Saldo actual en stock 86 un. Política ZM=30/75.
202517982 | ASL |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202546 | 11/11/2025 16:44:57 | Durante atendimento da SSA 202517946 encontrado com defeito intermitente indicando break o INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC código 711605. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202546 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517941 | AAT |  | B010A055 | PAINEL PSDF-10 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.006-8 | 202546 | 10/11/2025 16:28:04 | En complemento a la SSA 202517765, solicitamos gestión para codificar materiales en anexo (conector + tornillos) utilizados en el nuevo sistema de supervisión de frenos. El conector entregado para codificar sera requerido para utilizar nuevamente a finales de julio/2026, por lo que solicitamos la codificación de este ítem sea concluida antes de ese periodo. Obs. compra inicial realizada por ENEE.DT con nota fiscal y presupuesto en anexo. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável |  | Não
202517884 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 11/11/2025 07:11:21 | Realizar reserva de los materiales disponibles y adquisición de los no disponibles para cubrir la necesidad total demandada por el sector de Turbina. Materiales a ser utilizados en el mantenimiento preventivo durante el periodo 2026 conforme documento anexado. Materiales a ser considerados en la DemPro 2026 / Turbina. | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.9 | Programável |  | Não
202517825 | AAT | 202517805 | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202545 | 07/11/2025 13:22:01 | Solicito apoio para reposição de estoque do item 672840 - NÃO ATIVADO - Amortecedor dos compressores de carga parcial, na quantidade 12 un, na brevidade possível, para substituição nas UGs U01 e U02. | MMU2 | IMA0 | NABOR FERREIRA CABRAL | S1 | Programável |  | Não
202517776 | ASL |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202546 | 10/11/2025 10:31:30 | Reparar placa PAI con codigo de stock 217930, que se encuentra averiada, SSA referencia 202517608. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517742 | APV |  | B010A055 | PAINEL PSDF-10 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.006-8 | 202545 | 06/11/2025 15:17:39 | Solicitamos reponer nivel de stock del material Terminal tubo isolado 0,34 mm/22 AWG - código 720888. El mismo es utilizado en la instalación del nuevo sistema PSDF de las unidades generadoras. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável |  | Não
202517708 | APV |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202545 | 05/11/2025 14:58:12 | Devido a falhas por final de vida útil nas baterias da UPS, solicitamos a aquisição de 32 unidades, código de estoque 708321, para reposição, tanto na U18A quanto na 9A. Solicitamos urgência na compra de pelo menos 16 unidades para reposição imediata na U18A que encontra-se com as baterias em falha nesse momento e autonomia comprometida. Em caso de falta de peças a pronta entrega de 65AH, podemos aceitar para essa aplicação, até modelos de até 75AH. | IEE2 | IMA0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202517643 | APV |  | A019L015 | ESTACAO DE OPERACAO CVS | 1102.001-1 | 202545 | 05/11/2025 07:43:33 | Solicitamos la adquisición de 2 UN del material 708998- Teclado espec CVS,CVS/CCC SUN. El mismo es utilizado en las estaciones de operación local de la UG-9A/18A que poseen un sistema operativo UNIX el cual posee teclas con funciones especificas. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.9 | Programável |  | Não
202517626 | APV |  | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202545 | 05/11/2025 07:41:56 | Solicito reposição de estoque do item 718221 - LUBRIFICANTE ADES GUIND GROVE RT530E-2 para o máximo. | MAM2 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável |  | Não
202517575 | ASL |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202545 | 06/11/2025 09:54:05 | Providenciar reparación del sensor de gases retirado con la SSA 202420216. N/S 02 11 408137. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517521 | ASL |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202545 | 03/11/2025 15:33:07 | Durante atendimento da SSA 202516897 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202546 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517485 | AAT |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202545 | 03/11/2025 11:11:05 | Solicitamos incluir en almacén el modulo de potencia de la UPS del sistema de cargas especiales con una politica de reposición de Max 2 y min 1 unidades conforme indicado en la planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.9 | Programável |  | Não
202517450 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 31/10/2025 16:29:13 | Solicitamos apoyo para adquirir 4 unidades del material con COD.: 692794 - Gel decapante pasivador. Este material es utilizado en diversas reparaciones de soldadura de acero inoxidable. Obs: el material no puede reservarse por SAP, ver anexos. Contacto Ever 9642. | MMU3 | IMA0 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | S3.9 | Programável |  | Não
202517432 | ASL |  | T003A003 | PAINEL TAC 521 | 0633.003-7 | 202544 | 31/10/2025 14:09:25 | Solicitamos reparo no relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. referente SSA 20257235. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202545 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517431 | ASL |  | T003A003 | PAINEL TAC 521 | 0633.003-7 | 202544 | 31/10/2025 14:09:31 | Solicitamos reparo no relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. referente SSA 20257235. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202545 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517198 | APV |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202544 | 28/10/2025 11:30:39 | Solicitamos a reposição de 1 unidade, 707328 - VÁLVULA ESF MONOB BSP 1000 1/4", material com política de reposição ZD. Conforme e-mail do setor usuário em anexo. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável |  | Não
202517196 | APV |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202544 | 28/10/2025 11:29:57 | Solicitamos a reposição de 02 unidades do item 718067 - NOBREAK UPS 2200VA 2U 230V, material com política de reposição ZD. Previsão de utilização em 90 dias, conforme e-mail do setor usuário em anexo. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável |  | Não
202517191 | APV | 202418428 | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202544 | 28/10/2025 14:52:42 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes 1300 Unidad de Isolador de barra EPOXI PON/ROL 40X50 10KV Código: 359599. Para ejecución de la SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não
202517110 | ASL |  | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202544 | 28/10/2025 07:22:49 | Encaminhar para reparo sensor Hydran com NS1106418519. Sensor foi retirado do TU06 Fase R durante execução da SSA202512086. Código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202545 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517045 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 27/10/2025 08:50:36 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DA FONTE GE FANUC PWR713 (CÓD. ALMOX.: 705977 / NS: 6731093), ENCONTRADA COM DEFEITO. UTILIZADA NA PLATAFORMA DE ENSAIOS DA 9A/18A (EL. 128). | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202544 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock. Ref. ssa 202517171
202517028 | STE |  | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202543 | 24/10/2025 16:14:27 | Solicito o reparo em laboratório do Módulo Conversor de Tensão 48V-5V (Cód. Almox.: 706011, Modelo: AL123, SN: 63001017), referente a alimentação da Barra 2 de comunicação da Estrela Óptica da rede F-8000 do SDSC. O mesmo está apresentando falhas rápidas e intermitentes que reportam alarmes da Barra 2 de comunicação e ocasionam a falha de comunicação a todos os equipamentos conectados. Fotos em anexo. Referente a SSA 202516716. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202544 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202516825 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202543 | 22/10/2025 14:07:05 | Relé temporizado no rearma los contactos, marca WARD, modelo: TXD-FA, tensión 120Vca, numero de serie: 10734, con código de stock 504971. Referencia SSA 202516822. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202516821 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 21/10/2025 16:49:01 | Criar código de estoque para filtro de combustível da plataforma Genie Z80/60 (N076D001). Material adquirido através do contrato 4500075766. Anexos: Orçamento, nota fiscal, planilha SOMMAT. | IME3 | IMA0 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.9 | Programável |  | Não
202516739 | STE |  | T001B001 | MESA CD 1/2 | 0632.001-5 | 202543 | 20/10/2025 10:37:57 | Enviar para reparo o relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. Referente SSA 202516000. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado al usuario para aplicación inmediata.
202516694 | APV | 202516191 | P003A001 | QUADRO KG-05 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.006-1 | 202542 | 17/10/2025 16:52:36 | Solicitamos disponer en stock un disyuntor termomag. 3P 660V 400A cod. almox:577421 , para atendimiento de la SSA 202516191. Emisión de la SM de empeño no fue posible. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202516656 | STE | 202516635 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202542 | 17/10/2025 16:54:33 | Dispor no almoxarifado 17 unidades de luminarias cód.715055 . Registrado a indisponibilidade do material. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 96 un. del material cod. 715055 (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60HZ) el 04/12/26 (4500081544/10). Saldo actual en stock 46 un Creada reserva nro. 523693 de 17 un. valida hasta el 04/12/2027. OBS: DEMPRO-1941
202516588 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202542 | 17/10/2025 08:52:22 | Providenciar reparo en laboratorio del conversor de tensión CC/CC 125/48VCC, posición 002CE, con código de material 705975 y número de serie 77691, que presenta defecto en los LED "LIGA" y "SERVIÇO". Referencia SSA MEL1: 202501986 | MEL1 | IMA0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202516554 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202543 | 22/10/2025 10:37:53 | Encaminar para reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con led Sensor line encendido. Ref SSA : 202515042. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202516553 | ASL |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202542 | 17/10/2025 09:18:49 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030, N/S = 036.05.15, con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202542 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202516552 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202542 | 17/10/2025 09:18:59 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030 N/S = 031.05.15 con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202542 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202516551 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202542 | 17/10/2025 09:19:10 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030 N/S = 063.12.11 con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202542 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202516410 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202542 | 15/10/2025 15:36:03 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1524 SISTEMA G, RETIRADO EN SSA 202508529. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L COD. de Material: 539090). | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202542 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de oficina electromecánica ( cota 108) y entregado como descarte en MI.
202516323 | STE | 202510119 | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202542 | 15/10/2025 09:48:23 | Indicador de nivel de agua del tanque RWR, marca: BRUMARK, modelo: BR-FMC 320, sin numero de serie, con código de stock 7000850 se encuentra inoperante. Referencia SSA: 202510119. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202542 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por por laboratorio y entregado a stock.
202516281 | APV | 202203112 | K090B007 | RESERVATORIO TQ-01 SULFATO DE ALUMINIO | 0515.015-3 | 202542 | 15/10/2025 15:38:39 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTO DE CUSTO 30316, MATERIAIS CONFORME LISTA ANEXA PARA ALTERAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM RESERVATÓRIOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202516280 | APV | 202514913 | K090B009 | RESERVATORIO TQ-03 HIPOCLORITO DE SODIO | 0515.030-4 | 202542 | 16/10/2025 09:40:22 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTO DE CUSTO 30316, MATERIAIS CONFORME LISTA ANEXA PARA ALTERAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM RESERVATÓRIOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202516279 | APV | 202514911 | K090B008 | RESERVATORIO TQ-02 CARBONATO DE SODIO | 0515.029-7 | 202542 | 16/10/2025 09:40:32 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTO DE CUSTO 30316, MATERIAIS CONFORME LISTA ANEXA PARA ALTERAÇÕES DE TUBULAÇÕES EM RESERVATÓRIOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202516261 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 14/10/2025 09:10:27 | Realizar reserva dos materiais disponíveis e aquisição dos não disponíveis para cobrir a necessidade total demandada pelo setor Tomada d'água. Materiais a serem utilizados em manutenções preventivas durante o ano de 2026, conforme documento anexado. Materiais a serem considerados na DemPro 2026 / Tomada d'água. | MMU2 | IMA0 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.9 | Programável |  | Não
202516236 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 13/10/2025 14:28:58 | Solicitamos o reparo em laboratório do módulo Siemens 8RM3220-3HA (cód almox 114472). Encontrado seu relé K4 inoperante. Referência SSA 202515456. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202516235 | STE |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 13/10/2025 14:28:14 | Solicitamos o reparo em laboratório do módulo Siemens 8RM3220-3HA (cód almox 114472). Encontrado seu relé K4 inoperante. Referência SSA 202515456. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202516208 | APV | 202516200 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202542 | 13/10/2025 10:10:14 | Disponibilizar uma unidade da luminária 72W código almoxarifado (714352) para a aplicação imediata. Emitida empenho 519293. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202516207 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 13/10/2025 16:41:40 | Solicitamos compra do material código 714005 (QUADRO COMAN SOBREP ABRIG 600X500X250MM) para possibilitar a montagem da bancada de testes da válvula atuadora do Regulador de Velocidade das UGs. Emitido empenho numero: 519292. Obs.: Trabalho em apoio a MMU2 ( SSA 202514872 ). | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não
202516157 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 10/10/2025 11:02:48 | Solicitamos la adquisición de los siguientes minidisyuntores y contactos aux. para sustituir en los tableros de control local de las unidades generadoras conforme siguiente lista: -90 unidades CM:713772, modelo 5SY4216-7. -20 unidades CM:719735, modelo 5SY4210-7. -85 unidades CM:703426, modelo 5SY4203-7 -195 unidades CM:712310, modelo 5ST3010 Obs: importante resaltar que los modelos adquiridos deben ser los de "referencia" para su aplicación en el tablero de control local ver:SSA:202209113. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.9 | Programável |  | Não
202516156 | APV | 202512781 | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202542 | 13/10/2025 08:05:58 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 12" COD:190187. EMITIDO EMPENHO:519248. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202515958 | AIM | 202406354 | G044B002 | BUCHA ÓLEO/AR H1 500 kV FASE R | 0167.025-1 | 202541 | 08/10/2025 07:34:36 | Providenciar la adquisición del conductor de conexión del asilador pasante al DPB, el material no se encuentra registrado en el almacén, el código de sobresaliente es 821.353/4, de la LME es GG260. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável |  | Não
202515936 | APV | 202513715 | G075A011 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0129.079-7 | 202541 | 08/10/2025 15:14:05 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 01UN DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COD:107719. COMPONENTE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO CONFOME AVARIA RELATADA NA SSA MATRIZ. OBS:EMITIDO EMPENHO 518912. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202515935 | ASL |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202541 | 06/10/2025 16:19:41 | Verificar funcionamiento del monitor de temperatura "TM1", com número de serie 269147, código del material retirado del T05 con la SSA 202319113. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515926 | STE | 202515790 | K090A027 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. DE FILTRACAO | 0477.013-7 | 202541 | 08/10/2025 15:15:45 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ALTERAÇÕES EM ETA-02 CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1926
202515877 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202540 | 03/10/2025 15:08:32 | Durante ejecucion de SSA 202515830 constatado defecto en el indicador Presys mod. DMY-2030 pos. 63PW1-1 , presenta el mensaje "BREAK" de forma intermitente. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202541 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202515864 | ASL |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202540 | 03/10/2025 13:52:43 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-26A-167718) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) presenta falla intermitente, oscilaciones en la lectura de señal. Ref SSA 202515258. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515818 | APV |  | S017A016 | DOSIFICADORES E MICROPIPETAS | 1619.001-8 | 202541 | 06/10/2025 11:36:38 | Solicitamos a reposição de estoque de 3 unidade do material código 720663 – Hidróxido de Potássio Isopropanol. O item não possui política de reposição definida, solicitamos a atribuição da política ZD (sob demanda). A previsão de utilização é de aproximadamente 80 dias. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável |  | Não
202515791 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 02/10/2025 16:01:09 | Alterar política de stock del material 716216 - FILTRO HIDR 149MICRA OLEO 400L/MIN, modificar stock de seguridad a 2 (dos) unidades. | MMU2 | IMA0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.6 | Programável |  | Não
202515789 | ASL |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202541 | 06/10/2025 16:20:07 | Enviar para reparo o módulo Terminal gráfico (MGT) retirado do painelSMT-05 para atendimento da SSA 202504992. (Display com defeito). NS PH-0105B031-07 | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202541 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515777 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 02/10/2025 16:01:26 | Alterar política de stock del material 130354 - BUCHA BR SERVOMOT 250X289X75MM, modificar stock de seguridad a 2 (dos) unidades. | MMU2 | IMA0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.6 | Programável |  | Não
202515772 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 02/10/2025 16:01:31 | Alterar política de stock del material 706400 - ELEMENTO FILT RET 0660 R 010 ON, conforme lo siguiente: - Stock máximo: 6 unidades -Stock mínimo: 4 unidades -Stock de seguridad: 2 unidades | MMU2 | IMA0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | La política del material código 706400 fue alterada de ZM=2/4 a ZM=3/4 conforme parecer de la SMIM.DT en la GCSMIT-3091
202515751 | AIM | 202515707 | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202540 | 02/10/2025 13:04:41 | PROVIDENCIAR REPARO EM FABRICA DA BOMBA CÓDIGO ALMOXARIFADO 99309, CÓDIGO DE EQUIPAMENTO 0009035-2 - DM 70039427 DE 01/10/25. BOMBA APRESENTOU PROBLEMA DE VAZAMENTO NA LOCALIZAÇÃO B018A001, CONFORME SSA 202514259. BOMBA SERÁ DISPONIBILIZADA A IMA0 EM 03/10/2025. | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável |  | Não
202515586 | APV | 202512763 | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202540 | 01/10/2025 09:48:32 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 12" COD:190187. EMITIDO EMPENHO:518469. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202515582 | APV | 202515564 | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202540 | 30/09/2025 15:41:57 | Dispor no almoxarifado 1 luminária LED cód. 714352. Emitido SM de empenho 518476. A referida luminária será aplicada na elev. 214m U17. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável |  | Não
202515539 | ASL |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202540 | 29/09/2025 16:00:38 | Solicito o envio para reparo em laboratório da Fonte conversora do controlador C80-75 (Cód. Almox.: 705977; SN: 6718530; Modelo: IC697PWR713J) que foi encontrada inoperante. Referente a SSA 202515482. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515527 | SEE |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202540 | 29/09/2025 13:55:04 | Solicito gestionar el reparo del Relé Supervisor de tensión PSVA de Pextron, pos. 27.1 del QN-07, cod almox: 0712615, encontrado con defecto (led apagado). Referente a la SSA: 202514674. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparado enviado al stock mediante DM-70039731.
202515516 | APV | 202513957 | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202540 | 29/09/2025 13:55:32 | Dispor no almoxarifado 20 luminárias do código 718468 para aplicação no túnel do vertedouro. Conforme e-mail em anexo, o material disponível em estoque não apresenta condições de ser aplicado nesse local. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202515509 | STE | 202503842 | A009D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.063-0 | 202540 | 29/09/2025 15:33:49 | Solicitamos apoio para regularização do estoque máximo do item 690090, referente a um transmissor de pressão diferencial, para poder executar a SSA matriz. Parada da unidade geradora prevista para primeira quinzena de janeiro de 2026 (manutenção preventiva 3S). | MMU2 | IMA0 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202605 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibilizados en stock Ref 4500082225 - NF:5679
202515504 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 29/09/2025 15:34:02 | Alterar política de stock del material 720029 - KIT REPARO CIL R900874099-BOSCH REXROTH, conforme lo siguiente: - Stock máximo: 6 unidades -Stock mínimo: 4 unidades -Stock de seguridad: 2 unidades | MMU2 | IMA0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.6 | Programável |  | Não
202515495 | APV |  | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202540 | 30/09/2025 07:16:00 | Solicito reposição de estoque do item 706679 - FILTRO OLEO PLATAF AEREA Z80/60 para o máximo. | MAM2 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável |  | Não
202515466 | ASL |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202540 | 29/09/2025 08:49:33 | Durante la ejecución de la SSA 202515237 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar, tensión de salida nula. Encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515463 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 26/09/2025 16:30:12 | Solicitamos apoyo para la gestion de compra de 18 metros de la barra con codigo 174076, la misma es utilizada en la fabricación de chapa trava para las tapas de los pernos de ecualización de carga de las UGs. | MMU3 | IMA0 | CHARLES LAUSCHNER | S3.9 | Programável |  | Não
202515451 | ASL |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202539 | 26/09/2025 16:45:19 | Realizar gestión de reparo del relé de protección del Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiado. El relé de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. El mismo corresponde al disyuntor 522-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515422. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515449 | ASL |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202539 | 26/09/2025 16:45:40 | Realizar gestión de reparo de los reles de protección de la fase R (Mod: 7SK88 3E/1Y MI ),cod. alm.:165360 y del Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiados. El relé de fase no actuó en el ensayo de sobrecorriente temporizada y el rele de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515418,. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515448 | APV |  | A003B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.003-0 | 202539 | 26/09/2025 13:07:31 | Realizar reposición de Stock Máximo de materiales relacionados con la actividad de Sustitución de Carbones de la Caja de Vedacion de Turbina, conforme siguiente listado de códigos de materiales: 702285; 513334; 508098; 637904; 635227; 230154; 221210; 508152; 715895; 715896; 492647; 568775. Previsión de necesidad PD 3S UG03 - Marzo 2026. | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.9 | Programável |  | Não
202515378 | APV | 202515027 | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202540 | 30/09/2025 08:04:43 | Solicitamos apoio para a compra de 2 unidades do manovacuômetro, código de estoque 636436. O dispositivo instalado no transformador TS-02 está com defeito e não há peças disponíveis em estoque para substituição. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202515273 | STE |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202539 | 24/09/2025 09:03:49 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable pertenecientes al filtro cuno flo (Cod.115932). | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202602 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-301/2025 para envío de compresores inferiores. Material recibido con NF-166122. Material incluido al stock el 28/10/2025 (Vale de material 166122). OBS: Lote 25
202515127 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202539 | 22/09/2025 08:24:40 | Solicito realizar reposição destoque do item 703386 - RETENTOR ANEL LIS BUNA 63,5X76,1X9,5MM ao nível máximo. Item utilizado no parachoque hidraulico dos PTA encontra-se abaixo do nível mínimo. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 703386 (RETEN ANIL LIS BUNA 63,5X76,1X9,5MM) el 15/01/26 (4500082512/20). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=4/8.
202515069 | AIM |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202539 | 23/09/2025 07:36:59 | Solicito avaliação quanto a viabilidade de alterar níveis de estoque do item cód. 281239 - VALVULA ESF ACO NPT 70BAR 3/4" para mín 20 e máx 40. Solicito realizar aquisição para repor estoque ao nível máximo. Item utilizado nas tubulações e pontos de fornecimento de ar comprimido da casa de força (LMR JK36). Sendo que existem, aprox. 750 válvulas 3/4 instaladas neste sistema, conforme anexo. Além disso, item utilizado nas LMR HH63 e JK72. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202514837 | SEE |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202538 | 16/09/2025 14:57:59 | Em atendimento a SSA 202514836 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 6 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202514831 | ASL |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202538 | 17/09/2025 13:51:30 | Encaminhar para reparo Módulo Eletrônico retirado no painel PAI-24. Durante execução MP6M foi verificado que módulo não sinaliza a ocorrência de incêndio. Modulo substituído com a SSA202514735. Material com código de estoque 217930. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202514666 | ASL |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202538 | 16/09/2025 08:17:54 | Durante atendimento da SSA 202510784 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202538 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202514627 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202537 | 12/09/2025 15:12:19 | Favor providenciar reparo del motor de cargamento de mola del disyuntor 52C "MOTOR DISJ 13,8KV 220V 50/60HZ 740W" con COD: 264156 dicho motor se encuentra con eje interno roto o desacoplado. Desperfecto encontrado dentro de la ejecución de la SSA 202514609. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202538 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por oficina electromecánica (cota 108) retirado y entregado a stock.
202514610 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 12/09/2025 10:16:13 | Solicito aquisição de 32 unidades do item cód. 236888 - VARISTOR DISC 20MM MET-OXI 250V 1W em complemento ao JIRA SMDTC 2379 para viabilizar instalação/substituição de ventiladores nas cabines dos elevadores de passageiros da Casa de Força e Barragem Principal. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202514578 | STE |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202537 | 12/09/2025 10:16:24 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable pertenecientes al filtro cuno flo (Cod.115932). | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202602 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-301/2025 para envío de compresores inferiores. Material recibido con NF-166122. Material incluido al stock el 28/10/2025 (Vale de material 166122). OBS: Lote 25
202514563 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 12/09/2025 12:06:46 | Realizar reposição do estoque em 200m do código de estoque 254088 - MANGUEIRA ASPIR PO PLAST 2" [nível máximo (100m) + 100m visando atender as reservas tipo 6 515132 (50m) e 516914 (50m)]. Necessidade do material na maior brevidade possivel. | MMU2 | IMA0 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.9 | Programável |  | Não
202514485 | STE |  | S017B004 | BOMBA DE VÁCUO, VACUÔMETRO E ACESSóRIOS | 0741.004-2 | 202537 | 10/09/2025 11:54:33 | Solicitamos la reposición de stock de 1 unidad del material código 717509 – Aceite lubricante para bomba de vacío Edwards, 4 L, ítem con política de reposición ZD (sobre demanda). La previsión de utilización es de aproximadamente 90 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 717509 (ACEITE LUBRIC BOMB VAC EDWARDS 4L) el 26/11/25. Saldo actual en stock 1 un. Política ZD. OBS: DEMPRO-1911
202514418 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202537 | 09/09/2025 06:58:26 | Favor providenciar reparo del cartón electrónico E3 "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" con COD: 307378, dicho cartón provocaba que el cargador CB06 no entre en fluctuación cuando existían pocas cargas de CC durante la transferencia de fuentes entre CB06 y CB05. Cartón retirado durante la ejecución de la SSA 202513959. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202537 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202514407 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202537 | 08/09/2025 14:00:51 | Durante atendimiento de la SSA 202514403, encontrada fuente posición 8U4 inoperante. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202514392 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 08/09/2025 11:25:13 | Solicitamos apoio com a emissão de nota fiscal para transporte de materiais do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen) para adequação dimensional em fábrica. Dados em anexo. | IME2 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável |  | Não
202514264 | STE |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202536 | 05/09/2025 09:18:51 | Favor gestionar reparo del voltímetro analógico (VOLTIMETRO ANALO F/M 600V 115V 96MM 1,5%) con código de depósito 154032, el cual no registra indicación de tensión. Problema detectado durante ejecución de SSP 20251428. | MEG2 | IMA0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202514250 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202536 | 05/09/2025 09:20:52 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado el cartón posición E3(BT3) del panel CB-10 con defecto( no permite que el cargador conduzca de manera intermitente). (Cod. Almox: 302139,MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC). Favor gestionar el reparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202514249 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202536 | 04/09/2025 15:03:26 | Durante ejecución de la SSA: 202513911,fue encontrado tres cartones de la posición E2(BT3) del panel CB-10 en estado deteriorado y que presentan defecto (Cod. Almox: 112321, MODULO ELETRO ALARM FALTA FASE/CA 120V); los defectos son los siguientes: 1)Cartón 1 y Cartón 2 Provocan actuación indebida de la alarma de falta de CA. 2) Cartón 3. Bloqueoa el cargador no permitiendo que conduzca el mismo. Gestionar reparo. OBS: cada cartón estará identidicado con sus respectivas fallas | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202514222 | APV |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202536 | 04/09/2025 08:50:51 | Adquirir 2 cartuchos para el sensor de CO2 del sistema de combate a incendio de los generadores. Código: 713197. Substitución prevista para 12/02/2026 (sistema de 50Hz) y 09/03/2026 (sistema de 60Hz). Como la validez del cartucho es de 2 años a partir de la fecha "Activate by" la fecha debe ser, como mínimo el 12/08/2025 y el 09/09/2025, pudiendose aceptar fechas posteriores, pero no anteriores (la forma de cálculo de esta fecha es = fecha de necesidad + 18 meses – 24 meses). Ver GCSMIT-3037 | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202514209 | STE |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202536 | 03/09/2025 17:15:33 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERAIL COD: 217840, REALIZADO EMPENHO N°516222 NECESSÁIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO U17 (SSA 202409392). | MAM3 | IMA0 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 217840 (SOLENOIDE 120V 50/60HZ TRAC 72VA) el 23/10/25 (4500081243/20). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=3/6.
202514066 | APV | 202513356 | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202536 | 02/09/2025 08:31:58 | DISPOIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA DE ALÍVIO COD:720412. COMPONENTE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA LINHA DE COMBATE A INCÊNDIO DA MOTOBOMBA DIESEL. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202513966 | APV | 202513961 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202535 | 29/08/2025 11:23:28 | Solicito dispor em estoque 1 UN CAPACITOR FIX ELETROL AL 3700MF 200V cadastrado no código 492027, para atendimento da SSA 202513961. Obs.: Emitida SM de empenho 515774. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável |  | Não
202513960 | APV |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202535 | 29/08/2025 09:48:33 | Gestionar el envío de los materiales a la fábrica de GE en Taubaté para la realización de las pruebas en TAF, en el marco del proceso de modernización del SCADA/EMS del PAT. Los detalles se encuentran en los documentos adjuntos. | IEE3 | IMA0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202513945 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202535 | 28/08/2025 16:53:09 | Fazer gestão do reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, que apresentou oscilações bruscas na indicação de pressão, conforme detalhadado na SSA 202513709. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202513849 | APV |  | K090A009 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-005 RESERVA | 0512.029-3 | 202535 | 28/08/2025 16:58:02 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 20UN DE DIAFRAGMAS (COD:718091) DE MOTOBOMBA DOSADORA DE SOLUÇÃO QUÍMICA DA ETA-02. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS. EMITIDO EMPENHO SM:515585. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202513847 | AAT |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202535 | 28/08/2025 15:12:31 | Encaminar para reparo conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:00066291. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202513846 | AAT |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202535 | 28/08/2025 15:12:40 | Encaminar para reparo conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:99235244. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202513845 | AAT |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202535 | 28/08/2025 15:12:48 | Encaminar para reparo fuente de alimentación D20-PS Modelo: LFCSC143-4000 SN:E01-D-0805-0086 (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A).Tensión de salida medida: 4,78V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual). Ref: SSA 202513618. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202513765 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 26/08/2025 15:46:02 | Devido às trocas de equipamentos cerâmicos por poliméricos nas cotas 144 e 195, solicita-se a compra de 200 unidades adicionais de cada item abaixo para atender à demanda dos próximos 3 anos (previsão: 60 parafusos/ano). 714784 - Arruela Lisa M12 714785 - Arruela de Pressão M12 714780 - Parafuso M12x60mm 714783 - Porca M12 NOTA: Ao solicitar ao fornecedor, informe que: “São elementos de fixação em liga Everdur (bronze silicioso), destinados ao uso em conectores de alumínio." | IEQ3 | IMA0 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.7 | Programável |  | Não
202513692 | STE | 202513643 | H012A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.001-0 | 202535 | 25/08/2025 16:52:43 | Solicitamos apoio para reposição do material codigo almoxarifado 709617, para atender ao item 44 da subunidade H012A003 da SSP 20250408. Emitido empenho numero 515352 de 07 unidades. | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 709617 (LIQUIDO ENFRI PLATAF AER Z80/60) el 07/01/26 (4500082262/20). Política ZM=25/40.
202513679 | STE |  | M092A020 | SWA-DT-01-01 - TELEFONIA - EM | 1489.051-3 | 202535 | 25/08/2025 14:43:56 | Se solicita la codificación de los materiales de reserva del sistema de telefonía del Edificio de Mantenimiento. Ver en adjunto planilla SOMMAT y presupuesto de los materiales. | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales codificados e incluidos al stock: -CODMAT-1000000615: código de stock 720860. -CODMAT-1000000614: código de stock 720859.
202513607 | AAT |  | H003G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N09/N10 | 0126.041-3 | 202534 | 22/08/2025 16:13:21 | Con relación al material cód. SAP 712935 ELEMENTO FILT VID 011.338 PARKER, se solicita: 1) Alterar política de stock: mínimo 12 y máximo 16; 2) Reponer stock máximo. OBS.: material utilizado en la Pos. Filtro de retorno de las centrales oleodinámicas del vertedero. | MAM2 | IMA0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável |  | Não
202513577 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 25/08/2025 08:21:08 | Alterar política de stock del material 710415 (MANOMETRO DIFER 0/6MCA 40BAR 160MM), conforme lo siguiente: - Stock máximo: 5 unidades - Stock mínimo: 3 unidades - Stock de seguridad: 2 unidades Además reponer Stock Máximo del mismo. | MMU2 | IMA0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.6 | Programável |  | Não
202513567 | APV |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202535 | 25/08/2025 14:16:24 | Solicitamos la reposición de los siguientes materiales con política de stock sobre demanda (ZD): . 4 unidades del Código stock: 640263 - Resistor 1MΩ (DaleRox-3 1M FH 0345); . 2 unidades del Código stock: 434248 - Contador con bobina para 220V (A0380 220V 50Hz 220-240V 60Hz). Solicitud en atención a la SSA 202206889 y conforme email en solicitud en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202513549 | ASL |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202534 | 22/08/2025 16:27:56 | Encontrado anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:511-0101-228598) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), LED FAULT encendido, perdida de total de lecturas analógicas, favor encaminar para reparo. Ref SSA 202513526. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202513545 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 22/08/2025 08:47:17 | Solicitamos a aquisição de 50 metros do material código: 254088 ( mangueira para aspirador de pó de 2" ) e disponibilização no almoxarifado. Obs. Material necessário para os aspiradores de pó industrial BP's: 707855 e 708574 utilizados nas manutenções periódicas das Unidades Geradoras. Efetuado empenho de material número 515132. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não
202513536 | APV |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202534 | 21/08/2025 15:29:44 | Repor estoque do código 710055 - RESINA ESTAT/GER EP-004 que é a resina isolante utilizada para reparos nos geradores de fabricação BBC. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável |  | Não
202513535 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202534 | 21/08/2025 15:29:59 | Repor estoque dos componentes códigos 225185 - RESINA EST/GER ISOL EM-849 EPOXI COMP1 e 716985 - RESINA EST/GER ISOL EM-849 ENDUR COMP2 que compõem a resina isolante utilizada para reparos nos geradores de fabricação Siemens. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 8,4 kg del material cod. 225185 (RESINA EST/GEN AISL EM-849 EPOXI COMP1) el 11/09/25 (4500079236/20). Saldo actual en stock 8,4 kg. Política ZE=8,4 kg. -Fueron disponibilizados 1,6 kg del material cod. 716985 (RESINA EST/GEN AISL EM-849 ENDUR COMP2) el 11/09/25 (4500079236/30). Saldo actual en stock 1,6 kg. Política ZE=1,6 kg.
202513528 | APV | 202513356 | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202534 | 22/08/2025 16:25:20 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA DE ALÍVIO COD:720412. VÁLVULA NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA LINHA DE COMBATE A INCÊNDIO DA MOTOBOMBA DIESEL. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202513466 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 20/08/2025 15:59:58 | Solicito enviar dos transmisores de presión diferencial DELTABAR PMD75 que fueron retirados del sistema de agua pura por presentar defectos que no pudieron ser reparados. Los mismos deben ser enviados a: Endress + Hauser - Estr. Mun. Antonio Sest, 600 – Sítio de Moenda, Itatiba – SP embalados en caja. En adjunto el formulario que fue enviado a Endress + Hauser. | IME3 | IMA0 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado mediante REMCG-242/2025 y NF-0726 en anexo. Recibido nuevamente el 06/10/2025 mediante NF-30999 (sin realizar reparo - solo para análisis técnico). Material retirado de almacenes directamente por el área usuaria.
202513402 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202534 | 19/08/2025 16:02:22 | Solicitamos coordinar el envío del equipo INGETEAM DA3394/A (S/N: A13674000002; P/N: CUOAHBCCFFFAXXXXXXXX; código de stock: 719727) para su reparación en garantía, conforme al contrato 4500055963/2020. Referencia: previamente se envió el equipo de repuesto; ahora corresponde enviar el equipo que estaba en producción. Favor verificar los detalles en los archivos adjuntos. | IEE3 | IMA0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado mediante REMCG-243/2025 y NF-0722 en anexo. Recibido nuevamente el 21/10/2025 mediante NF-5784. Material retirado de almacenes directamente por el área usuaria conforme correo en anexo.
202513371 | AIM |  | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202534 | 19/08/2025 09:20:30 | Solicitamos a reposição dos níveis de estoque no almoxarifado dos materiais códigos: 715828 (chapa de aço de inox) e 715827 (Barra Chata aço) que estão com estoque zerado. Obs. Material utilizado com frequência nas Unidades Geradoras. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não
202513358 | STE | 202513228 | K090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-001 E ACESSÓRIOS | 0518.004-0 | 202534 | 20/08/2025 17:35:19 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR COD:101206. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 101206 (ELIMINADOR AIR ACE 10,3BAR 120,5X135MM) el 26/11/25 (4500081670/20). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=7/10. OBS: DEMPRO-1851.
202513054 | STE | 202513000 | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202533 | 14/08/2025 13:57:10 | Dispor no almoxarifado 7 luminárias código 714176 para aplicação na galeria dos transformadores. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado conforme solicitado. Retirado mediante SM 520256. OBS: DEMPRO-1846
202513052 | STE | 202512990 | J099B003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUB-SISTEMA AP | 2164.001-6 | 202533 | 15/08/2025 09:34:38 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA ANEXA. MATERIAIS SERÃO APLICADO EM MODIFICAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA LABORATÓRIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron reservados los materiales conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1847.
202512963 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 13/08/2025 10:31:50 | Solicito repor o estoque do SOLVENTE 175/248°C 200L, código 707845. Item empenhado reserva n° 514305. | MAM2 | IMA0 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1600 L del material cod. 707845 (SOLVENTE 175/248°C 200L) el 20/10/25 (4500081273/10 y 4500081168/20). Saldo actual en stock 1200 L. Política ZM=801/1400.
202512917 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 12/08/2025 15:54:40 | Solicitamos alterar la politica de stock del material codigo 174092 el cual es utilizado en el sistema SVP conforme las paradas programadas PUG 2025-2026. La politica actual es sobre demanda, solicitamos alterar a reposición automatica. | MMU3 | IMA0 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue alterada la política del material cod. 174092 a 101/200. -Fueron disponibilizados 198 m del material cod. 174092 (BARRA PLAN ACE SAE 1010/1020 1.1/2X1/2") el 20/11/25 (4500081515/30). OBS: CODMAT-1000000695 para alteración de política
202512893 | APV |  | P042A010 | TANQUE DE ÓLEO DO QCH-1101 E ACESSÓRIOS | 0840.003-2 | 202533 | 13/08/2025 11:38:54 | Solicitamos apoyo para normalización del material código: 646814 - OLEO SINTETICO COMPRESSOR SW 100 5L, empeño 514121. Material utilizado en grupos resfriadores principales de la central de agua helada. Stock en cero al momento de emisión de SSA. El equipo se encuentra con nivel bajo de aceite, aguardando reposición para recarga y normalización de nivel. | MAM3 | IMA0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável |  | Não
202512872 | APV |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 11/08/2025 15:45:41 | Solicitamos la adquisición vía DEMPRO de los siguientes materiales utilizados en cada PD para la insfraestructura interna del sistema SVP. Cód. 337463: 350 Unidades Cód. 268089: 350 metros Cód. 653276: 70 metros (Detalle de cantidades en planilla adjunta) Obs.: Necesidad de contar con los materiales a partir del PD del la UG18 programado para el 15/09/2025. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202512729 | APV | 202507468 | A003J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-03 | 0127.016-8 | 202532 | 08/08/2025 08:08:14 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 02 UN DE PASTA DE REPARO BICOMPONENTE BELZONA (COD:718458). MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPARO DE TUBULAÇÕES CONFORME PROCEDIMENTO DA SSA:202507490. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202512692 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 07/08/2025 14:58:10 | Normalizar stock del cod 119482 - Motobomba Acción Elect Submer 0.5kw - JS12D SULZER WEISE - N3 de tapa de turbina | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.9 | Programável |  | Não
202512662 | STE |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202532 | 08/08/2025 08:08:34 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUÍDOS NO RESFRIAMENTO DA U07 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202512374. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-231/2025 para envío de compresores inferiores. NF de envio 687. Material recibido con NF-164831. Material incluido al stock el 16/09/2025 (Vale de material 164831). OBS: Lote 24
202512651 | APV | 202509397 | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202532 | 07/08/2025 09:03:53 | Solicitamos la adquisición vía DEMPRO de 66 Unidades del código 715671, para atendimiento de la SSA 202512294. Obs: Necesidad de contar con los materiales para noviembre 2025. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202512485 | STE | 202512356 | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202532 | 05/08/2025 16:59:14 | Disponibilizar en el Almacén 33 luminárias código: 714176. Emitido empeño 513602, material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202548 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el mediante 4500078905/60. Material retirado del stock por el área usuaria mediante SM 520249. OBS: DEMPRO-1836.
202512417 | STE | 202512355 | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202532 | 05/08/2025 15:00:28 | Dispor no Almoxarifado 41 luminárias código 714176. Emitido empenho 513542, material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202602 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales ya disponibilizados en stock. Retirados con las SM's 514132/515527/520258
202512359 | APV |  | S017A024 | MEDIDOR KARL FISCHER | 1629.001-7 | 202532 | 04/08/2025 17:33:19 | Solicitamos a compra com prioridade urgente dos materiais com política de stock ZD. Código - 714985 – Padrão Karl Fischer 1000 ppm – 1 caixa ( 10 ampolas de ml) - Utilizado para verificação da calibração dos medidores semestralmente; Código - 716577 – Indicador Paranaftolbenzeína – 1 frasco – Utilizado para análise de acidez em amostras de óleo. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável |  | Não
202512297 | APV | 202512290 | K076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.120-2 | 202532 | 04/08/2025 10:49:24 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 12" COD:131580. COMPONENTE NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202512230 | APV |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202531 | 01/08/2025 13:35:47 | Adquirir com urgência 9 unidades da junta de expansão código 625981, em função de divergências nas medidas encontradas entre o descritivo técnico e no material disponível em estoque. - Dimensões externas especificadas 1740 x 1140mm / medidas encontradas: 1715 x 1125mm - Dimensões internas especificadas 1628 x 1028mm / medidas encontradas: 1604 x 1005mm Observação: as medidas encontradas impossibilitam a correta montagem na unidade geradora. | MMU1 | IMA0 | RAFAEL GASTALDIN | S3.9 | Programável |  | Não
202512211 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202531 | 31/07/2025 17:08:28 | Solicitamos compra con prioridad urgente del material código 266329 - GRASA LUBRIC SILICO 100G, material utilizado para realizar ensayos de bomba rotatoria para determinar estado de oxidación de aceite lubricante. Previsión de uso: 45 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 266329 (GRASA LUBRIC SILICO 100G) el 20/10/25. Saldo actual en stock 15 un. Política ZM=10/15. OBS: DEMPRO-1832.
202512207 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202531 | 31/07/2025 14:26:15 | Durante atendimento da SSA 202512453 constatadas oscilações intermitentes no indicador digital 71WMI1-A, Presys DMY-2030 light (cod. 711605). Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202512069 | STE |  | L019A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-09 | 0432.037-9 | 202531 | 29/07/2025 17:04:21 | Gestionar reparo de la placa eletrónica E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que no deja el cargador entrar en carga. Detectado durante ejecución de la SSA:202512066. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202511891 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202531 | 29/07/2025 08:38:04 | Solicito repor o estoque do ESPANADOR PLUM 250MM, código 28673, ao nível máximo. | MAM2 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 28 un. del material cod. 28673 (PLUMERO PLUMAS 250MM) el 19/09/25 (4500080754/30). Saldo actual en stock 30 un (CHI2). Política ZP=30/58.
202511864 | STE | 202511520 | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202530 | 25/07/2025 09:09:41 | Dispor no almox. 30 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 512727. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 80 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 06/01/26 (4500081674/10). Saldo actual en stock 106 un. Política ZM=26/50. OBS: DEMPRO-1812.
202511856 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202530 | 25/07/2025 09:10:32 | Solicitamos repor estoque do ítem 106046 - CHAVE ELET ROT SEL 3POS 2CONT 25A. Última unidade aplicada na SSA 202508123 com SM 512684. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 106046 (LLAVE ELECT ROT SEL 3POS 2CONT 25A) el 21/01/26 (4500081576/20). Saldo actual en stock 1 un. Política ZE=1.
202511853 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 25/07/2025 07:17:45 | Realizar reserva vía DemPro al material con Código: 720442 / 1 unidad a ser reservada, debido a la demanda programada conforme SSA: 202508369 // Además realizar reserva vía DemPro al material con Código: 720443 / 3 unidades / A ser utilizadas conforme las siguientes SSA´s: 202508372, 202508373, 202508374 // Estos materiales serán utilizados durante las actividades de mantenimiento preventivo programado para el año 2026. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue reservada 1 un. del material cod. 720442 (BOMBA A/P TORNI 50HZ NETZSCH). Reserva nro 513169 valida hasta el 31/12/2026. -Fueron reservadas 3 un del material cod. 720443 (BOMBA A/P TORNI 60HZ NETZSCH). Reserva nro 513170 valida hasta el 31/12/2026. OBS: DEMPRO-1813
202511833 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202530 | 24/07/2025 15:53:53 | Favor gestionar reparación de 4 cartones de anunciador marca ENGISTREL modelo 80AM1 (cod:234885) que se encuentran con defecto, referentes a SSA:202511831 | MEG1 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202511816 | ASO | 202511212 | P041C004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP2-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.002-2 | 202530 | 25/07/2025 07:59:58 | Verificar reparo de motocompressor retirado de UNITOP 0903, conforme SSA matriz e SSA 202510622. Motor sem código de estoque. OBS: Motor deixado na oficina eletromecânica MMU3. | MAM3 | IMA0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202511775 | STE |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202530 | 24/07/2025 10:20:02 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, con código de stock: 217930. La placa presento falla, no detectando circuito interrumpido. SSA de referencia 202406181. | MET1 | IMA0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202511720 | APV | 202511676 | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202530 | 23/07/2025 16:21:36 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO COD:131580. EMITIDO EMPENHO 512552. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202511674 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202530 | 22/07/2025 16:37:55 | Gestionar reparo de dois cartões eletronicos (CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001, Cod:234877) que encontram-se inoperantes e foram substituídos na execução da SSA:202510101. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202511592 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 21/07/2025 15:56:28 | Solicito repor código de estoque 271829 - FILTRO AR COMPRI MET 1" NPT 50MIC ao nível máximo. | MAM2 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 23 un. del material cod. 271829 (FILTRO AIR COMPRI MET 1" NPT 50MICRA) el 03/11/25 (4500081861/10). Saldo actual en stock 26 un. Política ZM=10/15. OBS: DEMPRO-1453.
202511508 | STE | 202511279 | N074A009 | CARRO ELETRICO | 3248.024-3 | 202530 | 23/07/2025 16:28:08 | Solicito reposição de item de estoque cód. 698016 para substituição no carrinho eletrico BP 623639 BATERIA TRACION 225A/H 6V 272X181X262MM. Para execução da SSA 202511279 necessário uma unidade. | MAM2 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 132 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 01/10/25 (4500080781/10). Saldo actual en stock 124 un. Política ZM=76/150.
202511481 | ASL |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202529 | 18/07/2025 14:35:29 | Encaminhar para calibração sensor Aqua Oil com NS 0704682336 e na sequencia enviar para estoque no código 703035 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202511479 | ASL |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202529 | 18/07/2025 14:35:18 | Encaminhar para calibração o sensor hydran com NS 0408410906 e na sequência encaminhar para estoque no codigo 685704 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202511471 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202529 | 18/07/2025 07:46:31 | Durante ejecución de SSA 202511386, encontrado relé de subtensión marca SIEMENS, modelo 3UG4513-1BR20 con defecto, actuando indebidamente el contacto auxiliar sin efectuar rearme. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado como descarte.
202511469 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202529 | 18/07/2025 07:47:01 | Gestionar reparo de dois relés (RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 125VCC 0/5S - cod almox: 112771) do QBC-02 que encontram-se inoperantes e foram substituídos na execução da SSA 2025011389. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock ref. ssa 202511493 Material sin condiciones de reparo. ref. ssa 202511640
202511441 | STE |  | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202529 | 17/07/2025 16:53:56 | Gestionar la reparación de una bobina de abertura de 125Vcc para disyuntores tipo DS (Código stock 217590), que se encuentra abierta imposibilitando la abertura por comando eléctrico del disyuntor 52E. Defecto encontrado durante la ejecución de la SSA 202511382. | MEG2 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado al stock.
202511440 | ASL |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202529 | 17/07/2025 16:04:27 | Durante atendimiento de SSA 202510973 fue sustituido indicador de la posición 71UL con código de almacén 711605. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202511252 | AIM | 202510657 | J077C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U07 | 0003.029-8 | 202529 | 17/07/2025 09:48:21 | Disponibilizar 32 metros de cabo de acero con las siguientes características de manera a posibilitar la sustitución del cabo perteneciente al aparejo de pozo U07. DN. = 7/16"; 6X41 AF; TIPO FILLER; alma de fibra; torsión regular; preformado Obs: Cabo adquirido anteriormente conforme se detalla en la ssa 199802178A. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202511094 | AIM |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202529 | 14/07/2025 16:18:01 | Gestionar reparo do pólo da UG cód. almox.: 499013 (POLO ROTOR 50HZ R.1/4) que foi substituído pela SSA 202510782 por baixa isolação durante a manutenção preventiva MP3A da Unidade Geradora. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não
202511040 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202529 | 14/07/2025 13:53:40 | En atendimineto de SSA 202510063 sustituido indicador digital YOKOHAWA UM331 cod. almox. 0711374. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202510815 | ASL |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202529 | 14/07/2025 07:37:28 | Favor gestionar reparo do módulo Expert Vibro S/N 54050140 que apresentou defeito durante comissionamento, problema na alimentação do módulo. Identificado durante atendimento à SSA 202510854. Contato: Matheus Leite, Ramal: 9205. | MEG1 | IMA0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510778 | ASL |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202528 | 10/07/2025 08:58:48 | Durante atendimiento de SSA 202510777 fue retirada la sonda de nivel de aceite de mancal guía inferior perteneciente a los indicadores digitales de posición 71L-1 y 71L-2 con código de almacén 712635 al encontrarse con defecto. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510717 | ASL |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202528 | 10/07/2025 09:00:43 | Durante atendimiento de SSA 202504772, encontrado indicador digital posición 71WMI1-A, cod. almox. 0711605, con defecto. Gestionar reparo | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510697 | STE |  | P020B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.044-0 | 202528 | 10/07/2025 07:56:47 | AVALIAR REPARO/DESCARTE DO MOTOR DE ACIONAMIENTO DO VVT-1109, RETIRADO NA SSA202509471. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELETRICA-MMU3. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de oficina electromecánica ( cota 108) y entregado como descarte en MI.
202510696 | STE |  | P020B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.046-6 | 202528 | 10/07/2025 07:57:03 | AVALIAR REPARO/DESCARTE DO MOTOR DE ACIONAMIENTO DO VVT-1102, RETIRADO NA SSA202509476. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELETRICA-MMU3. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la oficina electromecánica (cota 108) y entregado como descarte en MI. Motor con política ZS 01/01un - Stock actual 0un. Emitida GCSMIT-3082 para análisis y reposición.
202510685 | STE | 202510345 | K052D007 | QUADRO QL-10132 - EL. 145 | 0698.444-4 | 202528 | 09/07/2025 10:06:04 | Dispor no alomox. 1 Interruptor Diferencial 2P 220/240V 30MA 40A, código 714718. Emitido empenho 511249. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202604 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponibilizado en stock. Retirado con SM 525159
202510636 | ASL |  | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202528 | 08/07/2025 16:05:50 | Solicitamos gestionar reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203068. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510635 | ASL |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202528 | 08/07/2025 16:06:00 | Solicitamos gestionar reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203067 | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510633 | ASL |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202528 | 08/07/2025 16:06:23 | Solicitamos gestionar reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203066. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510621 | STE |  | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202528 | 10/07/2025 14:54:39 | Solicito adquirir 60 unidades do item cód 695785 ANEL VED O-RING BUNA 80SH 2,2X11,8MM. Utilizado na substituição das mangueiras das patolas do guindaste móvel Grove 01/02. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 60 un. del material cod. 695785 (ANILLO VED O-RING BUNA 80SH 2,2X11,8MM) el 06/11/25 (4500081446/40). Saldo actual en stock 116 un (56 un libre utilización). Política ZM=21/56. Creada reserva nro. 521425 de 60 un. valida hasta el 06/11/2027. OBS: DEMPRO-1793.
202510608 | ASL |  | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202528 | 09/07/2025 15:59:45 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). El tiempo de actuación está fuera de los límites de tolerancia y no es posible ajustarlo. SSA referencia 202510284 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510607 | ASL |  | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202528 | 09/07/2025 15:59:54 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). La característica de restricción de segundo armónico se encuentra fuera de tolerancia y no es posible ajustarla. SSA referencia 202510284 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510528 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 07/07/2025 14:52:23 | Aquisição de 5x unidades da BANQUETA PLAS/ABS DOBRA 220MM (codigo SPM: 719228), centro de custo 30316. O material será utilizado em atividades de manutenção que exigem trabalho prolongado na posição abaixada, visando maior conforto e segurança ergonômica durante a execução das tarefas. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 719228 (TABURETE PLAS/ABS PLEG 220MM) el 07/10/25. Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=1/2. OBS: DEMPRO-1792.
202510504 | STE |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202528 | 07/07/2025 14:52:35 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable pertenecientes al filtro cuno flo (Cod.115932). | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-231/2025 para envío de compresores inferiores. NF de envio 687. Material recibido con NF-164831. Material incluido al stock el 16/09/2025 (Vale de material 164831). OBS: Lote 24
202510458 | APV | 202510321 | K075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.122-9 | 202528 | 07/07/2025 07:41:11 | Disponibilizar en stock y reservar para el centro de costo 30316(SMMA.DT) 2 UNIDADES del material cod. 131580 ( Válvula Ret Dupl Port Inox Brida 150 12"). Obs: Material necesario para ejecución de la ssa matriz. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202510388 | AAT | 202415393 | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202528 | 07/07/2025 11:08:48 | En virtud de lo solicitado en la SSA 202415393 y considerando que el fabricante del modelo original ya no existe, solicito la adquisición del material conforme a lo realizado con SMDTC-1604 para el CO-03, donde se solicitó la fabricación bajo demanda a EFE-SEMITRANS, de acuerdo con lo levantado en campo. Sugerimos realizar una adquisición directa de una (1) unidad. Datos presupuestarios y detalles técnicos en adjunto a la SMDTC-1604. Obs: material con Cód. Almox. 111252 - NO ACTIVADO. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.9 | Programável |  | Não
202510344 | STE |  | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITAÇÃO | 0089.004-9 | 202527 | 03/07/2025 10:24:14 | Evaluar la posibilidad de reparo del embrague electromagnetico p/llave seccionadora motorizada, codigo almox. 143650, reemplazada con SSA 202319534 por no aceptar comando de cierre. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo entregado como descarte
202510169 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202527 | 01/07/2025 11:05:23 | Gestionar reparo de dois cartões pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que encontram-se inoperantes (um não permite entrada em flutuação e outro não permite ajuste de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA: 202509679. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202527 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados y entregados a stock.
202510135 | AAT |  | P096A001 | PDAC-9A12 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A12 | 0830.047-0 | 202527 | 01/07/2025 09:57:23 | Codificar e incluir al stock 3 controladores CAREL y 3 tarjetas ethernet de la misma marca, sobresalientes del contrato 4500065041 (Enving SA). LMR en proceso de elaboración en SDS-14789. En adjunto planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável |  | Não
202510010 | SAD | 202509572 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202527 | 30/06/2025 16:44:05 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales solicitados disponibles en stock. Ref. DEMPRO 1783
202510008 | SAD | 202509577 | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202527 | 30/06/2025 16:52:45 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales solicitados disponibles en stock. Ref. DEMPRO 1783
202510005 | APV | 202509580 | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202527 | 30/06/2025 16:52:54 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202510001 | SAD | 202509582 | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202527 | 30/06/2025 14:10:22 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales solicitados disponibles en stock. Ref. DEMPRO 1783
202510000 | SAD | 202509584 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202527 | 30/06/2025 14:27:12 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales solicitados disponibles en stock. Ref. DEMPRO 1783
202509998 | SAD | 202509585 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202527 | 30/06/2025 14:27:33 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales solicitados disponibles en stock. Ref. DEMPRO 1783
202509997 | APV | 202509691 | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202527 | 30/06/2025 14:27:59 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202509994 | APV | 202509699 | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202527 | 30/06/2025 14:29:11 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202509986 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202527 | 30/06/2025 07:49:17 | Gestionar reparo del indicador posicion 80PPWI marca PRESYS modelo DMY2030 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202509803. | MEG1 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202527 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509965 | APV | 202509587 | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202527 | 30/06/2025 14:30:37 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202509963 | APV | 202509695 | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202527 | 30/06/2025 14:30:46 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202509962 | STE |  | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202526 | 27/06/2025 08:52:49 | Em atendimento a SSA 202509961 emitida para a meg1 , Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 13 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202527 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202509957 | APV |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202527 | 01/07/2025 17:29:58 | Solicitamos la reposición del stock máximo del material código 256188 - CIRCUITO INTEG NE 555 T, con prioridad urgente. En atención a mantenimientos de los módulos UN0031 del Cúbiculo Electrónico del Regulador de tensión. Conforme solicitud del área usuaria en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202509922 | APV | 202509700 | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 27/06/2025 11:48:04 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR NO SISTEMA DE HIDRANTE NA CASA DE FORÇA. LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202509876 | ASL |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202526 | 25/06/2025 16:23:57 | Durante execução da SSA 202509864 constatado defeito no indicador Presys mod. DMY-2036 (cod 711606), apresentando oscilações na indicação e consequente atuação de falha de indicador. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509795 | APV |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202526 | 25/06/2025 09:51:43 | Solicitamos la adquisición del material Código 720213 que se encuentra con política de stock "ZD" (Sobre demanda), se pide la compra de 1 litro con previsión de uso en 60 días. En anexo solicitud del área usuaria. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202509769 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202526 | 24/06/2025 11:08:08 | Durante execução da SSA 202509727 constatado defeito no indicador Presys mod. DMY-2036 (cod 711606), apresentando oscilações na indicação e consequente atuação de falha de indicador. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202509751 | APV |  | T050C003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE AR | 0129.130-0 | 202526 | 24/06/2025 14:51:07 | Solicitamos apoio para aquisição de 02 unidades do item de estoque 714579, considerando que o mesmo encontra-se zerado e que temos 04 unidades instaladas, sendo que 02 unidades foram substituidas nos ultimos 60 dias conforme SSA's 202505693 e 202509721. | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.9 | Programável |  | Não
202509692 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 23/06/2025 17:25:32 | Solicitamos compra, para aplicación inmediata, de: - 719482 - AMPLIFICADOR ISOL SINAL ANALO AC/DC: 12un (8un para cambios + 4un para repuestos stock.) - 623369 - CONVERSOR INTERF SERIAL RS232/RS485: 3 un Estos equipos son necesarios para realizar la sustitución de los medidores ION 7700(96MF1) de las unidades generadoras. Debido a obsolescencia de los medidores ION 7700. Esta SSA complementa equipos necesarios de la SSA 202507952 | ILA3 | IMA0 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável |  | Não
202509681 | APV | 202509225 | K076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.120-2 | 202526 | 24/06/2025 14:52:09 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 12" COD:131580. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202509628 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 23/06/2025 08:07:36 | Solicitamos apoyo para la gestión de compra del material con código de stock: 174092 BARRA PLAN ACE SAE 1010/1020 1.1/2X1/2" Cantidad: 18 metros. Material utilizado en soportes SVP/PDSF. | MMU3 | IMA0 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 36 m del material cod. 174092 (BARRA PLAN ACE SAE 1010/1020 1.1/2X1/2") el 24/09/25 (4500080810/10). Saldo actual en stock 18 un (0 un libre utilizacion). Política ZM=102/198. Creada reserva nro. 518097 de 18 m valida hasta el 24/09/2027. OBS: DEMPRO-1771.
202509535 | ASL |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202526 | 23/06/2025 07:22:59 | Durante atendimiento de SSA 202502981 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509409 | AAT |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202525 | 17/06/2025 15:43:37 | Solicito la compra de 212 transductores con código de stock 631019 para sustitución de los actuales transductores con código 630985 y 630993 en todas las UGs ya que se encuentran obsoletos y con fallas recurrentes. Solicitamos también la compra de 18 conversores CC con código de Stock 709278. Los mismos serán reemplazados en los mantenimientos preventivos conforme cronograma: Año 2026: 102 unidades del 631019 y 8 unidades del 709278 Año 2027: 110 unidades del 631019 y 10 unidades del 709278 | IEE2 | IMA0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202509406 | APV |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202525 | 17/06/2025 15:31:20 | Dispor no almoxarifado 2m do material de cod. 716602 - TUBO FLEX PU 10BAR 8MM AZ FESTO, necessário para conclusão da manutenção da máquina de corte de cunhas do estator (SSA 202508091). Gerado emprenho 509762. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável |  | Não
202509380 | APV | 202508942 | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202525 | 17/06/2025 10:37:25 | Solicitamos disponibilizar en almacenes 02 un. del modulo electrónico controlador ECC-VAVS Código de Stock: 710983, marca DISTECH Controls. Controladores serán para aplicación inmediata en la SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202509317 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202525 | 16/06/2025 16:46:06 | Gestionar reparo del transductor de tensión (cód. 636975) numero de série: 32100/07, el mismo fue retirado del cuadro UMCC 11 , posición B01 que se encuentra inoperante, fue en atendimiento de la SSA 202415862. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202525 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202509265 | AAT |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202525 | 16/06/2025 16:48:29 | Realizar gestão de reparo em garantia do INDICADOR DIG DISPLAY DH96 (código estoque 71323), retirado do almoxarifado com a SM : 506861 pois o mesmo não liga ao ser alimentado em 125Vcc. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável |  | Não
202509264 | STE | 202502397 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202525 | 16/06/2025 07:28:04 | Solicitamos dispor em estoque um INDICADOR DIG DISPLAY (DH96) cadastrado no código 711323, para atendimento da SSA 202502397. Obs.: Emitida SM de empenho 509564. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 711323 (INDICADOR DIG DISPLAY 125VCC 96X48X138MM) el 13/10/25 (4500080722/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZE=1. Creada reserva nro. 520489 de 1 un. valida hasta el 30/12/25. OBS: DEMPRO-1784.
202509248 | APV |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202524 | 13/06/2025 16:54:53 | Gestionar la compra de 10 módulos de la marca GE-HARRIS modelo ELECTRO WESDAC D20C (REFERÊNCIA D20C-213U-UUUU-UA), código de stock:707462, independiente al proceso de la política de reposición. Adquisición relacionada al proyecto de renovación de los módulos esenciales de todas las UTR del sistema SCADA NMR5 (D20A) vinculadas a las UG. Considerar que las UTR deben seguir operando hasta la actualización de la última UG (promedio de 14 años).Obs: utilizar remanente del presupuesto de la SM.DT 2025 | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202509247 | APV |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202524 | 13/06/2025 16:54:59 | Favor gestionar la compra de 30 módulos de adquisición WESDAC D20A GE (Referencia: D20A-277U-UUU) con código de stock: 707455, independiente al proceso de la política de reposición. Adquisición relacionada al proyecto de renovación de los módulos esenciales de todas las UTR del sistema SCADA NMR5 (D20A) vinculadas a las UG. Considerar que las UTR deben seguir operando hasta la actualización de la última UG (promedio de 14 años). Obs.: remanente del presupuesto de la SM.DT 2025 a ser utilizado. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202509244 | APV |  | A001A053 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS01 E ACESSÓRIOS | 2973.001-6 | 202525 | 16/06/2025 16:17:16 | ADQUIRIR 38 UNIDADES (APLICAÇÃO DIRETA) DO CÓDIGO DE ESTOQUE 666750, PARA SUBSTITUIÇÃO DAS VÁVULAS DE RETENÇÃO 18.1 E 18.2 DO SISTEMA DE FRENAGEM DAS UNIDADES GERADORAS, CONFORME DESENHO 6210DF71061 | MMU1 | IMA0 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202509230 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 13/06/2025 15:33:27 | Solicitamos la compra de 25 unidades del material 113875 y 15 unidades del material 113921. Motiva esta petición el hecho de que se sustituyen frecuentemente estas botoneras durante los mantenimientos preventivos de las unidades generadoras. | MEL1 | IMA0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.9 | Programável |  | Não
202509186 | STE | 202506401 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202525 | 17/06/2025 16:28:23 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 10" COD:117307. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 117307 (VALVULA MARIP ACE BRIDA 10BAR 10") el 18/08/25 (4500077426/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 514594 de 1 un. valida hasta el 18/08/2027. OBS: DEMPRO-1772.
202509185 | APV | 202501028 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202524 | 13/06/2025 15:18:46 | Disponibilizar en almacen un banco completo (94 elementos) del material con cód. 649740 para aplicación inmediata en la modalidad húmedo-cargado para atender la SSA: 202501028. El banco en cuestión presenta problemas sucesivos de pérdida de electrolito y corriente de flotación alta. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.9 | Programável |  | Não
202509182 | APV | 202500647 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202524 | 13/06/2025 15:18:50 | Disponibilizar en almacen un banco completo (94 elementos) del material 649740 para aplicación inmediata en la modalidad húmedo-cargado para atender la SSA: 202500647. El banco en cuestión presenta problemas sucesivos de pérdida de electrolito y bajo rendimiento, según el útimo ensayo de capacidad realizado. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.9 | Programável |  | Não
202509169 | STE | 202508947 | J075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.067-2 | 202527 | 30/06/2025 15:13:10 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE MANÔMETRO 0-16KGF/CM² COD:131458. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Ref. DEMPRO 1782
202509144 | ASL |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202525 | 16/06/2025 16:22:42 | Enviar o sensor Hydran número de série 1704420478 para reparo. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509136 | ASL |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202524 | 12/06/2025 16:12:05 | Gestionar reparo del transductor digital, Fabricante Rinck electronic, modelo TV-PT100, número de Série RIN-03131845-P, código 709372, el mismo fue retirado del cuadro PWB 18A, posición 26SWR3, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 20250995. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509071 | APV | 202508824 | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202524 | 12/06/2025 07:34:06 | Disponibilizar en almacenes 02 un. del modulo electrónico controlador ECC-VAVS Código de Stock: 710983, marca DISTECH Controls. Controladores serán para aplicación inmediata en la SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202509058 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202524 | 12/06/2025 07:35:46 | Favor gestionar reparo de tres bobinas de cierre que se encuentran con defecto( una bobina se encuentra con los cabos resecados, otra con la bobina abierta y la otra con fuga a tiera). Detectada en la ejecucion de la SSP: 20250967 (código almox.0217689). | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202509056 | STE |  | P032B019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4121) | 0461.070-9 | 202524 | 11/06/2025 16:26:15 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-4121 SISTEMA I, RETIRADO EN SSA 202408748. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 80 Cod. de Material: 116777) | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la oficina electromecánica (cota 108) y entregado como descarte en MI. Motor con política ZE 1un - Stock actual 02un.
202509043 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202524 | 13/06/2025 08:01:31 | Encaminar para reparo el controlador de temperatura ABB MIT 144 N004021231 con numero de serie 1002312115070886, el controlador fue retirado del transformador regulador R4 durante ejecución de la SSA: 202508909, el mismo se encontraba dañado, sin encenderse. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202527 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202509003 | STE |  | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202524 | 11/06/2025 13:36:07 | Reparar transdutor KRON MULT-K 05 (CM: 717162, SN: 2388756) que se encontra em falha. Após a primeira energização em bancada, com 220Vac (terminais 11 e 13), verificou-se que o LED permanece apagado e o equipamento não apresenta comunicação serial via Modbus. | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508973 | STE | 202500427 | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202524 | 11/06/2025 10:38:26 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato ambiente 5-30°C, Marca: IMIT, Modelo: TA3, Código de Stock: 714224, para ejecución de la SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 714224 (TERMOSTATO AMBIEN 5/30 °C 220V 1NA/1NC) el 05/01/26 (4500081826/10). Política del material ZM=1/2.
202508881 | ASL |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202524 | 10/06/2025 09:17:20 | Gestionar reparo del indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, código de stock 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB-05, posición 80PPWI, por presentar oscilaciones en la indicación, en atendimiento de la SSA 202508791. | MEG1 | IMA0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202508744 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202524 | 09/06/2025 13:42:08 | Gestionar reparo do cartão pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que encontra-se inoperante. Detectado durante a execução da SSA:202508480. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508704 | STE | 202508403 | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202524 | 09/06/2025 07:37:29 | Solicitamos dispor em estoque uma chave seletora rotativa de 4 posiciones, 4 contatos 16A cadastrado no código 582832, para atendimento da SSA 202508403. Obs.: Não foi emitida SM de empenho pois o SAP não permite realizar empenho acima do estoque máximo. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1753.
202508703 | STE | 202508402 | J036A001 | QUADRO QI-03 | 0272.003-5 | 202524 | 09/06/2025 07:37:42 | Solicitamos dispor em estoque uma chave seletora rotativa de 4 posiciones, 4 contatos 16A cadastrado no código 582832, para atendimento da SSA 202508402. Obs.: Não foi emitida SM de empenho pois o SAP não permite realizar empenho acima do estoque máximo. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1753.
202508700 | STE | 202508400 | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202524 | 09/06/2025 07:37:52 | Solicitamos dispor em estoque uma chave seletora rotativa de 4 posiciones, 4 contatos 16A cadastrado no código 582832, para atendimento da SSA 202508400. Obs.: Não foi emitida SM de empenho pois o SAP não permite realizar empenho acima do estoque máximo. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1753.
202508699 | STE | 202508399 | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202524 | 09/06/2025 07:38:08 | Solicitamos dispor em estoque uma chave seletora rotativa de 4 posiciones, 4 contatos 16A cadastrado no código 582832, para atendimento da SSA 202508399. Obs.: Não foi emitida SM de empenho pois o SAP não permite realizar empenho acima do estoque máximo. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1753.
202508650 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202523 | 06/06/2025 09:52:56 | Gestionar reparo do indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030,código 711605, retirado do quadro PWB-07, posição 63RWI-1, por apresentar oscilações bruscas nos valores de pressão no indicador, referente a SSA 202508304. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508633 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202523 | 05/06/2025 15:03:16 | Solicitamos reserva de 32 un. del material cód. 524301 (borne terminal 1P 10mm2) al centro de costo de la SMMG.DT. Para uso de interligación del tablero CG con el nuevo sistema de supervisión de frenos PSDF (contrato 4500069281). Serán retirados 2un. por UG hasta finales del año 2026. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reservado conforme solicitado mediante la DEMPRO-1748
202508578 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202523 | 06/06/2025 09:56:00 | Gestionar reparo do indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030,código 711605, retirado do quadro PWB-09, posição 63RWI-1, por apresentar oscilações bruscas nos valores de pressão no indicador, referente a SSA 202508060. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508577 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202523 | 05/06/2025 10:24:28 | Gestionar reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030 , código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 17 , posición 63RWI-1, por presentar discrepancia en la indicación. El mismo fue ejecutado con la SSA 202508195. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508573 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202523 | 05/06/2025 10:25:00 | Solicitamos reponer nivel de stock del material PORTA ETIQ CABO 2,5/6MM2 4X23MM con código de stock 713463. El mismo se encuentra con stock cero. Material necesario para el PD 3A DE LA UG 07, DÍA 21/07/2025, conforme PUG-R09. Material utilizado en la implementación del nuevo panel PSDF de las UG. Cantidad utilizada por UG 150 un, modificación realizada en 5 UGs. No fue posible realizar el empeño correctamente , el sistema cambia automáticamente la cantidad empeñada (empeños: 508698/508699). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4000 un. del material cod. 713463 (PORTA ETIQ CABLE 2,5/6MM2 4X23MM) el 25/09/25 (4500080826/10). Saldo actual en stock 3800 un. Política ZM=2000/4000. OBS: DEMPRO-1752.
202508549 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202523 | 06/06/2025 15:25:58 | Providenciar a compra de 3 unidades do TRANSDUTOR MULTIMEDIDOR, código de estoque: 703899, para utilização no retrofit do TBP-02 (SSA 202300687). Solicitamos a reposição dentro da brevidade possível, considerando a vasta utilização deste equipamento. Unidades disponíveis foram retiradas e estoque encontra-se zerado. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 703899 (TRANSDUCTOR MULTI 690V 10A +/-20MA) el 09/12/25 (4500080364/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZS=5/8. Creada reserva nro. 523952 de 3 un. valida hasta el 09/12/2027. OBS: DEMPRO-1750
202508532 | APV |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202523 | 05/06/2025 09:23:22 | Teniendo en cuenta la respuesta del fabricante (en anexo). Solicitamos la compra de 20 unidades por encima del máximo del cód. 669563 para uso en los PDs 3S y 3A del 2026. De manera a realizar una sustitución preventiva de dicho material en las UGs. Además solicitamos alterar el tiempo máximo en stock a 2 años conforme sugerido por el fabricante. Complemento de SSA 202506277. | MMU1 | IMA0 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.9 | Programável |  | Não
202508527 | STE |  | A005J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE S | 0123.014-0 | 202523 | 04/06/2025 14:42:00 | Reparar o sensor de umidade modelo Aquaoil 400, S/N: 0701682291 e Código de Estoque: 703035. SSA de referência 202508526. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-3074 para ajustar niveles o saneamiento.
202508525 | ASL |  | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202523 | 04/06/2025 16:08:19 | Durante atendimiento de SSA 202506180 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202508358 | STE | 202508326 | J057A001 | LUMINÁRIAS PRINC. BARRAGEM TERRA - VERT. - BLD EL.225,00 | 0944.098-3 | 202523 | 02/06/2025 14:57:53 | Solicitamos aquisição de 05 unidades do material: 715055 - (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60Hz), especificamente para atender a demanda da SSA Matriz, para substituição de luminárias com defeito na iluminação viária. Registrado a indisponibilidade do material no SAP. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 158 un. del material cod. 715055 (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60HZ) el 21/08/25 (4500079691/10). Saldo actual en stock 51 un. Creada reserva Tipo 3 nro. 515121 de 1 un valida hasta el 21/08/27. OBS: DEMPRO-1754
202508357 | STE | 202508327 | J057A002 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202523 | 02/06/2025 14:58:01 | Solicitamos aquisição de 03 unidades do material: 715055 - (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60Hz), especificamente para atender a demanda da SSA Matriz, para substituição de luminárias com defeito na iluminação viária. Registrado a indisponibilidade do material no SAP. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 158 un. del material cod. 715055 (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60HZ) el 21/08/25 (4500079691/10). Saldo actual en stock 51 un. Creada reserva Tipo 3 nro. 515123 de 3 un valida hasta el 21/08/27. OBS: DEMPRO-1754
202508355 | STE | 202508328 | J057A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES DE ACESSO AO MIRANTE MD | 0944.100-3 | 202523 | 02/06/2025 13:48:19 | Dispor no almox. 1 luminária LED código 715055. Registrado a indisponibilidade do material. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 158 un. del material cod. 715055 (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60HZ) el 21/08/25 (4500079691/10). Saldo actual en stock 51 un. Creada reserva Tipo 3 nro. 515124 de 1 un valida hasta el 21/08/27. OBS: DEMPRO-1754
202508352 | STE | 202508330 | J057A005 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - MONTANTE | 0944.102-8 | 202523 | 02/06/2025 16:47:26 | Dispor no almoxarifado 02 unidades do material: 715055 - (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60Hz), para atender a demanda da SSA Matriz, para substituição de luminárias com defeito na iluminação viária. Registrado a indisponibilidade do material no SAP. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 158 un. del material cod. 715055 (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60HZ) el 21/08/25 (4500079691/10). Saldo actual en stock 51 un. Creada reserva Tipo 3 nro. 515122 de 2 un valida hasta el 21/08/27. OBS: DEMPRO-1754
202508350 | STE | 202508332 | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202523 | 02/06/2025 16:47:34 | Dispor no almoxarifado 04 unidades do material: 715055 - (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60Hz), para atender a demanda da SSA Matriz, para substituição de luminárias com defeito na iluminação viária. Registrado a indisponibilidade do material no SAP. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 158 un. del material cod. 715055 (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60HZ) el 21/08/25 (4500079691/10). Saldo actual en stock 51 un. Creada reserva Tipo 3 nro. 515125 de 4 un valida hasta el 21/08/27. OBS: DEMPRO-1754
202508348 | APV |  | M027A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.013-8 | 202523 | 02/06/2025 09:44:25 | Se solicita la reposición del material "619396 - CABO TELEF INT CCI-50 2 PAR 0,5". La necesidad actual para uso inmediato es de 200 metros. Ver adjunto. | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável |  | Não
202508335 | STE |  | B013L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.030-2 | 202523 | 02/06/2025 09:31:55 | Se solicita el reparo del módulo SIEMENS 7TR1201/BB (Cód. Stock: 0224472) debido a que durante el MP-9M (SSP20252036) se ha encontrado falla para la anunciación de la protección del relé 87SP. | MEL1 | IMA0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508317 | APV | 202508247 | J086A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.077-0 | 202523 | 03/06/2025 08:15:06 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 02UN DE VÁLVULA DE RETNÇÃO 14" COD:332500. COMPONENTE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202508243 | APV | 202508142 | A008K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-08 | 0127.059-1 | 202523 | 03/06/2025 08:18:09 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284, SMDTC-2287. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202508241 | APV | 202508143 | A007K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202523 | 03/06/2025 08:18:16 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284, SMDTC-2287. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202508240 | APV | 202508145 | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202523 | 03/06/2025 08:18:24 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284, SMDTC-2287. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202508239 | APV | 202508147 | A003K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-03 | 0127.017-6 | 202523 | 03/06/2025 08:18:31 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284, SMDTC-2287. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202508218 | APV | 202508146 | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202522 | 30/05/2025 14:40:10 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284, SMDTC-2287. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202508189 | AAT |  | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202522 | 30/05/2025 09:09:40 | REVISAR POLÍTICA DE ESTOQUE DE CORREIAS DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA DE ÁGUA SERVIDA, COD:185140 (CORREIAS A55). A ATUAL POLÍTICA NÃO TEM ATENDIDO AS NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizadas 86 un el 30/12/25
202508170 | APV |  | A001K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.095-9 | 202522 | 29/05/2025 17:04:49 | CONFORME PARECER DE SSA:202418233, SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 20UN DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COD:117323. AS VÁLVULAS SERÃO SUBSTITUÍDAS NO SISTEMA DE AR DE SUPERVISÃO DE INCÊNDIO DOS TRAFOS PRINCIPAIS. OBS: VÁLVULA EM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME MTDFS-12234. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202508121 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202522 | 29/05/2025 11:16:56 | Favor gestionar reparo do Voltimetro do Quadro QT-03 (VOLTIMETRO ANALO F/M 0/600V 144MM) apresenta defeito (apresentando fundo de escala) encontrado na SSA 202507794. | MEG2 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508009 | STE |  | P032A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4105) | 0461.080-6 | 202522 | 28/05/2025 09:20:52 | AVALIAR REPARO/DESCARTE DO MOTOR DE ACIONAMIENTO DO VVT-4105, RETIRADO NA SSA202500423. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELETRICA-MMU3. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material descartado mediante DM-70040025 dado que no pudo ser reparado conforme parecer de MMU3 en la SSA 202508141.
202507997 | AIM |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202522 | 28/05/2025 16:46:44 | Solicito ativação do material referente ao código de estoque 74705 de lâmpadas devido a necessidade de reposição para o Painel A (GIS). | MET3 | IMA0 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não
202507996 | ASL |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202522 | 27/05/2025 17:01:49 | Favor gestionar reparo del motor 125 Vcc referente a la carga del resorte del disyuntor 52-B tipo DS (Cod.: 256277), que se encuentra con defecto (con olor a quemado). Obs.: Detectado su defecto durante atendimiento de la SSP 20250971. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202507952 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 27/05/2025 10:55:25 | Solicitamos compra de tres (03) Medidores de energía ION 9000 con sus accesorios para aplicación inmediata. Con código de almacén 719785, 719786 y 719787 (totalizando 3 de cada código). Este equipo ira a sustituir los medidores ION 7700(96MF1) de las unidades generadoras. Debido a obsolescencia de los medidores ION 7700 y planificación de sustituir 2 medidores de 50 Hz y dos medidores de 60Hz. | ILA3 | IMA0 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável |  | Não
202507906 | STE |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202522 | 26/05/2025 18:26:24 | Disponibilizar em estoque e reservar ao centro de custo 30316, 01un de trava quimica LOCTITE 660 cod: 509892. OBS: Código não ativado, não sendo possível emitir empenho. OBS: Para uso em SSA 202414252. | MAM3 | IMA0 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material código 509892 fue DESACTIVADO por pasar más de 5 años sin utilización (conforme norma MTSE.DF). Por ello se procedió a adquirir el 28/11/25, 1 un del material mediante presupuesto de la SM.DT (SMDTC-2464) conforme NF en anexo.
202507844 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202522 | 26/05/2025 11:10:57 | Solicitamos repor estoque no almoxarifado de Luminárias Led de 150W, código 715055. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202539 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 158 un. del material cod. 715055 (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60HZ) el 21/08/25 (4500079691/10).
202507796 | SCA |  | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202522 | 26/05/2025 08:01:13 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUÍDO NA U15 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202506619. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202507712 | STE |  | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202521 | 22/05/2025 14:01:59 | Durante atendimento da SSA 202507515 constatado defeito no cartão mod. 80AM-1 (cod. 234885), não aceitando rearme da bandeirola. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202507676 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 21/05/2025 16:08:01 | Solicitamos la adquisición de los materiales indicados a continuación: 720408 - 10 unidades 720409- 10 unidades 720410- 76 unidades 720411- 2 unidades La necesidad de adquirir estos materiales obedece a que se ha detectado que será necesaria la aplicación inmediata de estos microdisyuntores en los tableros ULP (50 y 60 Hz), LLP (50 y 60 Hz) y ATLP (50 y 60 Hz). | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.9 | Programável |  | Não
202507539 | STE | 202504626 | J079B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.072-9 | 202521 | 21/05/2025 16:11:29 | Disponibilizar en stock y reservar para el centro de costo 30316 (SMMA.DT) 1 unidad del material código 131458 para la ejecución de la ssa matriz. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Ref. DEMPRO-1732
202507488 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 19/05/2025 16:10:32 | Reponer al stock máximo el material 119512 - MOTOBOMBA ACION ELET SUBMER 6,6KW 60HZ. | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.9 | Programável |  | Não
202507487 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 19/05/2025 16:10:39 | Reponer al stock máximo el material 119482 - MOTOBOMBA ACION ELET SUBMER 1,2KW 50HZ | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.9 | Programável |  | Não
202507472 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202521 | 19/05/2025 14:41:39 | Gestionar reparo de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V cod: 307351 con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202506738. Descripción: Sin posibilidad de ajuste los valores de tensión de fluctuación y de ajuste de corriente general. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202521 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202507397 | ASL |  | A004M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202520 | 13/05/2025 14:48:57 | Durante el atendimiento de la SSA 202506817 encontrado PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL (cód. alm. 717205) con defecto aparente de la fuente interna. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável |  | Não
202507374 | STE |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202520 | 13/05/2025 11:09:12 | Gestionar reparo da fonte do anunciador (FONTE ALIM 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A - cod almox: 238279) do KG-13 que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca) e foi substituída na execução da SSA 202507269. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202520 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado en G2 Material será senado de acuerdo a a la GCSMIT-2173
202507229 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202520 | 12/05/2025 16:15:36 | Gestionar reparo del conversor de tensión POWERTRONIC. modelo S 354, Codigo 137170, el mismo fue retirado del cuadro PWB 11, posición 8U4 que se encontraba inoperante, el mismo fue atendido con la SSA 202507224. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202520 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202507207 | STE |  | T021A003 | PAINEL GUS 14/15 | 0628.008-0 | 202519 | 09/05/2025 16:01:05 | CALIBRAR AMPERÍMETRO ANALÓGICO (CM 549550) DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS NOMINAIS. REFERENTE À EXECUÇÃO DA SSA 202303711. | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202507205 | STE | 202507095 | K079B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.125-3 | 202519 | 09/05/2025 16:15:47 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 01UN DE MANÔMETRO COD:131458. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Ref. DEMPRO-1705
202507157 | STE | 202506607 | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202519 | 09/05/2025 10:00:13 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA MONTAGEM DE PLACA DE ORIFÍCIO E ENSAIO DE VAZÃO DAS MOTOBOMBAS NOVAS. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: -Cod. 716582, reserva nro 507348 de 4 un. -Cod. 715863, reserva nro 507349 de 2 un. -Cod. 229148, reserva nro 508825 de 3M. -Cod. 712549, reserva nro 508286 de 1 un. OBS: DEMPRO-1704
202507096 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202519 | 08/05/2025 14:08:31 | Calibrar indicador de tensión CM:614440 con rango de 0 mA a 23,33 mA y de 0 kV a 21kV, material retirado del GUS 06. Ref. SSA:202404284 | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202507069 | STE | 202507003 | P093B011 | FAN-COIL FC-2P-125/126/128 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.011-9 | 202519 | 08/05/2025 06:56:59 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato Digital Código de Stock: 710987 - 0-50°C - Marca DISTECH Controls - Modelo PDIVI-4000W10X0 - Electrónica VICONICS. 4 Termostatos serán para aplicación inmediata. Obs.: SSA Relacionada: 202503137. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) el 16/12/25 (4500081570/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=1/3. OBS: DEMPRO-1761
202507004 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 07/05/2025 15:52:24 | Encaminhar para reparo o controlador de temperatura MIT ABB com NS 1000265413030931. O controlador foi retirado no almoxarifado para instalar no R3, no entanto não funcionou. O MIT indicava constantemente 115ºC. Código de estoque 712797 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202506984 | STE |  | K005J019 | RELÉ DE FALHA A TERRA NO ROTOR 64F | 0608.006-5 | 202519 | 07/05/2025 09:09:19 | Enviar para reparo/ajuste o relé FIR, modelo PLG 1, número de série 81176/28/2, código do almoxarifado 502383. Esperado resistência de operação em 170 ohms (de 153 a187 tolerável) e de não operação em 230 ohms (de 217 a 253). Referente a SSA 202407505. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202506966 | APV |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202519 | 06/05/2025 14:58:33 | Solicitamos la reposición de stock con prioridad de los materiales códigos 714336, 714337 y 714338. Plazo de utilización previsto en 45 días. Solicitud del área usuaria en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável |  | Não
202506961 | STE |  | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202519 | 07/05/2025 08:37:37 | Verificar reparo/descarte del motor de accionamiento del VVT-1726, retirado en la SSA 202408876. NOTA: Motor entregado en la oficina de MMU3 | MAM3 | IMA0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la oficina electromecánica (cota 108) y entregado como descarte en MI. Motor con política ZS 02un - Stock actual 02un.
202506960 | STE |  | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202519 | 06/05/2025 14:38:27 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable pertenecientes al filtro cuno flo (Cod.115932). | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202531 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-191/2025 para envío de compresores inferiores. Material recibido con NF-163752 el 29/07/2025. Material incluido al stock el 30/07/2025 (Vale de material 163752). OBS: Lote 23
202506933 | ASO |  | K006D001 | MOTOBOMBA 60 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 4-P1-JW | 0484.005-4 | 202519 | 06/05/2025 14:40:41 | Solicitamos apoio para envio de motor elétrico do conjunto motobomba 4-P1-JW GD04 para conserto, pois o motor encontra-se queimado conforme SSA 202506417. | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202506926 | STE | 202506834 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202519 | 06/05/2025 07:43:50 | Dispor no almox. 3 luminárias LED, código 714176. Material para aplicação imediata. Emitido empenho 506460. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 06/08/25 (4500078905/60).
202506898 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202519 | 05/05/2025 15:14:56 | Durante ejecución de la SSA: 202506741, fue encontrado la fuente del anunciador del KH-07 (cod. almox: 238279) con defecto ( dicha anormalidad es la siguiente: cuando es alimentado por la entrada de 220 Vca la fuente, su tensión de salida es nula). Favor gestionar reparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado en G2 Material será senado de acuerdo a a la GCSMIT-2173
202506888 | STE |  | K005J013 | RELÉ DIFERENCIAL 87GD | 0082.021-0 | 202519 | 05/05/2025 16:24:24 | Enviar para reparo relé FIR, modelo HU 1, número de série 81176/2/6, código do almoxarifado 560227. A unidade de restrição de harmônicos opera fora da faixa de tolerância. Referente a SSA 202407502. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202506886 | ASL |  | K005J012 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.2 | 0612.006-7 | 202519 | 05/05/2025 16:24:43 | Enviar para reparo relé FIR, modelo COQ, número de série 81176/40/2, código do almoxarifado 501948. Os tempos de operação estão com grande diferença quando aplicada corrente entre os terminais 3 - 7, 7 - 9 e 9 - 3. Referente a SSA 202407508. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202506849 | STE |  | K005J011 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.1 | 0612.005-9 | 202519 | 05/05/2025 16:25:02 | Enviar para reparo relé FIR, modelo POQ, número de série 83618/12/1, código do almoxarifado 501867. A unidade de sinalização está operando com 0,34Acc sendo o esperado 0,2Acc. Referente a ssa 202407507. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | De acuerdo a lo resulto en la GCSMIT-2994 el material fue enviado a stock. En conversación con colegas de la SMIN.DT y SMME.DT, creemos unánimemente que conviene recuperar el relé, devolver al stock y evaluar más detenidamente el modo de fallo. Esto debido a que el material en cuestión no está inoperante, sino fuera del rango de operación para su valor de ajuste. Analizaremos si esta desviación es tolerable o no, antes de tomar una decisión irreversible como es el descarte del material.
202506802 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202519 | 05/05/2025 08:01:27 | Durante execução da SSA 202506569 encontrado com defeito cartão marca ENGISTREL modelo 80AM1 cod.234885. Solicita-se gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202506774 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202518 | 30/04/2025 09:49:43 | Alterar política de stock del material 719135 (MANOMETRO BOUR 0/10000PSI 63MM 1/4"), y reponer al stock máximo, conforme lo siguiente: - Stock máximo: 10 unidades -Stock mínimo: 4 unidades -Stock de seguridad: 2 unidades | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202530 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada conforme solicitado mediante MTDFS-12179
202506773 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202518 | 30/04/2025 09:49:49 | Alterar política de stock del material 718817 (ADAPTADOR MANOM 1/4" NPTF 700BAR), y reponer al stock máximo, conforme lo siguiente: - Stock máximo: 10 unidades -Stock mínimo: 4 unidades -Stock de seguridad: 2 unidades | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202530 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada conforme solicitado mediante MTDFS-12180
202506768 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202518 | 30/04/2025 09:49:55 | Alterar política de stock del material 719479 (ACOPLE RAP ACE MACH/HEM 3/8 NPT), y reponer al stock máximo, conforme lo siguiente: - Stock máximo: 10 unidades -Stock mínimo: 4 unidades -Stock de seguridad: 2 unidades | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202530 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada conforme solicitado mediante MTDFS-12181
202506767 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202518 | 30/04/2025 09:50:01 | Alterar política de stock del material 719038 (MANGUERA HIDR 700BAR 6,4X1800MM), y reponer al stock máximo, conforme lo siguiente: - Stock máximo: 10 unidades -Stock mínimo: 4 unidades -Stock de seguridad: 2 unidades | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202530 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada conforme solicitado mediante MTDFS-12182
202506766 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202518 | 30/04/2025 09:50:12 | Alterar política de stock del material 719040 (TE 90° 3/8" NPTF 700BAR ENERPAC), y reponer al stock máximo, conforme lo siguiente: - Stock máximo: 10 unidades -Stock mínimo: 4 unidades -Stock de seguridad: 2 unidades | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202530 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada conforme solicitado mediante MTDFS-12183
202506765 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202518 | 30/04/2025 09:50:17 | Alterar política de stock del material 719041 (NIPLE HIDR ALTA PRES 3/8" NPTF MACH), y reponer al stock máximo, conforme lo siguiente: - Stock máximo: 10 unidades -Stock mínimo: 4 unidades -Stock de seguridad: 2 unidades | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202530 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada conforme solicitado mediante MTDFS-12184
202506759 | STE |  | K005D006 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA CLARIFICADA | 0477.005-6 | 202519 | 05/05/2025 11:20:46 | Solicito repor código de estoque 707326 - VALVULA ESF MONOB LAT 150 BSP 3/4" ao nível máximo. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 707326 (VALVULA BOLA MONOB LAT 150 BSP 3/4") el 30/09/25 (4500080816/10). Saldo actual en stock 45 un. Política ZM=10/15.
202506724 | STE | 202503648 | J078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.071-0 | 202518 | 29/04/2025 16:33:06 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UNIDADE DE MANÔMETRO COD:131458; COMPONENTE NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Ref. DEMPRO-1692
202506695 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202518 | 30/04/2025 14:26:16 | Devido à execução da SSA 202417743 solicito o descarte das 3 unidades do material armazenado no código de estoque 689670 porque os módulos foram retirados do painel PPM e não possuem mais aplicação. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Conforme procedimiento, creada Reserva tipo 2 nro. 525942 para baja contable. El mismo ya fue identificado y separado del stock, para su saneamiento SAVA 2026 OBS: MTDFS-12214
202506673 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202518 | 29/04/2025 16:04:33 | Reponer nivel máximo de stock del material 710503 - MECHA CONCR SDS 12X160MM. Material utilizado en la implementación de los paneles PSDF de las unidades generadoras. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 710503 (MECHA CONCR SDS 12X160MM) el 03/09/25 (4500080498/40). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=3/5.
202506643 | STE |  | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202518 | 28/04/2025 16:13:43 | Gestionar la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que presenta una lectura de 27,2°C para valores de resistencia de 123.15/123.15/0.26 Ω, correspondientes a una temperatura de 59.1°C. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506580. | MEG2 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202518 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202506642 | STE |  | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202518 | 28/04/2025 16:13:53 | Gestionar la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que no cierra los contactos 15-16 con la alarma activada. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506580. | MEG2 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202518 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202506641 | STE |  | K034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-10 60 HZ 1500 KVA | 0140.031-2 | 202518 | 28/04/2025 16:14:02 | Gestionar la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que presenta una lectura de 85,0 °C para valores de resistencia de 126.14/126.12/1.09 Ω, correspondientes a una temperatura de 64,6°C. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506574. | MEG2 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202518 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202506608 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202518 | 29/04/2025 09:35:26 | PROVIDENCIAR REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE PRESSOSTATO CÓDIGO 710705, USADO NO SISTEMA DE FRENAGEM DAS UNIDADES 9A/18A EM FUNÇÃO DO ATUAL NÍVEL DE ESTOQUE (ZERO). | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável |  | Não
202506510 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202517 | 25/04/2025 09:37:31 | Posterior a la instalación del 1er tablero PSDF de la U06 (SSA 202502451) fue levantada la necesidad de compra de materiales de infraestructura para el montaje en las demás 20 UGs, por lo que solicitamos gestionar compra de 500 un. de abrazadera tipo uña de 1" con base de apoyo, cód. stock 337471. Necesario el uso para el 31/07/25. Obs: este pedido es complemento a la SSA 202505010 para el mismo proyecto de la instalación del nuevo sistema de supervisión de posición de zapatas de freno. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202530 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 500 un. del material cod. 337471 (ABRAZADERA UNA/BASE ACE/CF 1") el 14/07/25 (4500080110/10). Saldo actual en stock 500 un. Política ZD. Creada reserva nro. 511893 de 500 un. valida hasta el 14/07/2027. OBS: DEMPRO-1682.
202506431 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202517 | 24/04/2025 11:29:00 | Enviar para reparo e calibração o transdutor de posição de tap´s, Treetech TI -205-360, número de série 305401, código almoxarifado 714925, de forma que com entrada de 0 - 360 ohms, apresente saída de 4 - 20mA. O transdutor apresenta erro na faixa inicial de sua escala. Referente SSA 202505773 | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202506411 | STE |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202517 | 24/04/2025 07:39:56 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202317781. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202526 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-121/2025 para envío de compresores inferiores. NF-00430 asignada. Material recibido con NF-162644 el 13/06/2025. Material incluido al stock el 23/06/2025 (Vale de material 162644). OBS: Lote 22
202506410 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202517 | 24/04/2025 07:57:36 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202317776. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202526 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-121/2025 para envío de compresores inferiores. NF-00430 asignada. Material recibido con NF-162644 el 13/06/2025. Material incluido al stock el 23/06/2025 (Vale de material 162644). OBS: Lote 22
202506323 | STE |  | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202517 | 23/04/2025 08:47:31 | Em atendimento a SSA emitida para a meg1 202506326, Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 8 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202506277 | APV |  | A019H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.019-9 | 202517 | 22/04/2025 07:17:28 | En función de la falla recurrente del material, solicitamos reposición urgente al nivel de stock máximo del material cod 669563, que se encuentra sin stock. Además solicitamos que como máximo el material se mantenga en stock 5 años ya que las propiedades del material pueden deteriorarse. Nota: La falla o no reposición del material puede impactar la generación de energía. | MMU1 | IMA0 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.9 | Programável |  | Não
202506249 | ASL |  | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202517 | 21/04/2025 16:26:51 | Gestionar reparo do indicador Presys DMY-2030 Cod. 711605, encontrado com defeito durante atendimento da SSA 202506177. O indicador, retirado da posição 71TL no painel GGB-06, apresenta leitura incoerente com o sinal de mA na entrada. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202506233 | STE |  | T001A008 | PAINEL L3 | 0629.003-5 | 202517 | 21/04/2025 11:22:24 | Verificar a possibilidade de reaparo e calibração do amperímetro analógico SIEMENS, retirado do Painel L3 da CCR, conforme AT 202503185 e SSA 202505192. Código de Material: 0614351. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado como descarte en MI
202506101 | STE |  | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202517 | 21/04/2025 09:56:24 | Providenciar reparo en laboratorio de transductor de tensión siemens GMUU (cod. alm.:115495) según los datos de placa. Ref. SSA:202417642 | MEL1 | IMA0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202506075 | ASL |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202516 | 15/04/2025 15:53:37 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-02 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202505687. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202506030 | STE | 202505672 | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202516 | 15/04/2025 15:55:53 | Dispor no almoxarifado uma unidade do item cod. 713948 (DISJUNTOR TERMOMAG 2P 400V 4A D) que encontra-se com estoque zerado. Gerado empenho 504891 | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 713948 (DISYUNTOR TERMOMAG 2P 400V 4A D) el 27/10/25 (4500080451/20). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=2/4.
202505955 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202516 | 14/04/2025 10:20:12 | Gestionar reparo de um cartão pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenda defeito (variação brusca de tenão de flutuação quando inserido carga em ensaio de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA:202505827. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202516 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202505917 | STE |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 11/04/2025 16:53:35 | Adquirir 1400 unidades del borne cód. de stock 504017 (DEMPRO). Estos bornes se utilizan dentro de las cajas de conexión (Junction boxes) para instalación de los sensores del sistema SVP. OBS: Son utilizados 80 unidades de este borne por cada UG. Plazo: 16/05/2025. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1400 un. del material cod. 504017 (BORNE TERM 1P POLIA 2,5/4MM2 24A 800V) el 19/05/25 (4500079550/10). Saldo actual en stock 1400 un. Política ZM=150/300. OBS: DEMPRO-1671.
202505828 | STE | 202504475 | N043A050 | REDUTOR DA ELEVACAO PRINCIPAL | 3170.015-4 | 202515 | 11/04/2025 08:43:21 | Adquirir 20 unidades del material Cód. SAP 579459 - ACEITE LUBRIC RED IND EGF 150 PS 20L para atender la SSA 202504475 y realizar reserva tipo 3 para el centro de costo 30316 de 25 unidades del mismo código para la ejecución de la SSA de referencia. | MAM2 | IMA0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202531 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 48 un. del material cod. 579459 (ACEITE LUBRIC RED IND EGF 150 PS 20L) el 16/07/25 (4500080226/40). Saldo actual en stock 49 un. Política ZM=18/30. OBS: DEMPRO-1666.
202505818 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202515 | 11/04/2025 07:32:09 | Durante atendimento da SSA 202505386 encontrado CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG código 234885 com defeito que não rearma. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202505796 | ASL |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202515 | 11/04/2025 09:07:35 | Encaminar para reparo fuente de alimentación D20-PS (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A).Tensión de salida medida: 4,871V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual en anexo). Ref: SSA 202505558. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202516 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202505790 | ASL |  | B017L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.017-6 | 202515 | 10/04/2025 15:07:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o conversor POWERTRONIC CC/CC, cód. almoxarifado 114383, não esta aguentando a carga do anunciador. problema diagnosticado durante a execução da SSA 202505729. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202505777 | APV |  | G036F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0127.167-9 | 202515 | 11/04/2025 08:41:50 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016, 01UN DE DIAFRAGMA DE VÁLVULA DILÚVIO INBAL COD:715056. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202505774 | STE |  | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202515 | 10/04/2025 15:54:31 | Durante atendimento da SSA 202504983 encontrado MODULO ANUNC SENAL ANUNC PULSE 1P 220V código 576760 com defeito intermitente, não funciona o teste e quando funciona apresenta brilho inferior aos demais anunciadores instalados. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202505548 | STE | 202505281 | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202515 | 08/04/2025 14:51:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE MANÔMETRO 0-16KGF/CM² COD:131458. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. REF. OC 4500082024
202505407 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 08/04/2025 09:50:31 | Gestionar reparo de cartón electrónico de alarma cód. almox. 234869, que se encuentra defectuoso. El mismo no encendió la bandera correspondiente durante ensayo de actuación de alarmas. Detectado durante ejecución de la SSA:202505452. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202505406 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 07/04/2025 16:30:29 | Gestionar reparo de 2 cartones eletrónicos E3 (NIFE-4334) cód. almox. 307378, que no estabilizan durante la corriente de carga. Detectado durante ejecución de la SSA:202505446. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202505402 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 08/04/2025 09:49:52 | Gestionar reparo de 2 cartones eletrónicos E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que están con defecto. Los mismos no estabilizan la corriente durante ensayo de carga de las baterias. Detectado durante ejecución de la SSA:202505444. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202505338 | AAT | 202400198 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202514 | 04/04/2025 16:11:55 | Realizar gestão de reparo em garantia do relé PL300 (código estoque 717382), adquirido pela SMDTC-944. Relé já enviado para reparo pelas SSAs 202224426 e 202401225. No dia 21/03 o relé foi instalado no cubículo 52-A5 e foram realizados testes funcionais verificando sua correta comunicação com o sistema SCADA. Após algumas horas de funcionamento o rele voltou a apresentar falha de comunicação e o display começou a piscar (SSA 202504301). | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202505315 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202514 | 04/04/2025 16:57:43 | Solicitamos la compra de 48 chumbadores M8 (codigo de stock: 537020), cantidad necesaria para la instalacion del nuevo sistema de supervision de frenos a ser realizada en el proximo PD de la unidad 15 (inicio previsto 21/04/2025). | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202521 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 240 un. del material cod. 537020 (PERNO CAB CORON ROS INT M8) el 30/04/25 (4500079356/10). OBS: DEMPRO-1657.
202505268 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202514 | 04/04/2025 09:31:06 | Providenciar reparo y calibración en laboratorio de Vatímetro analógico 96V (CM: 706856). El mismo está fuera de tolerancia. SSA referencia 202504631. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202505168 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202514 | 03/04/2025 17:29:13 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DO MOTOR CARCAÇA 200M (COD. 711102) DO MOTOVENTILADOR VVT-1525 DEL SIST. "G" RETIRADO NA SSA 202417274 OBS: MOTOR DEIXADO NA OFICINA ELETROMECANICA MMU3. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la oficina electromecánica (cota 108) y entregado como descarte en margen izquierda.
202505128 | STE | 202504704 | M066V022 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP01 | 1352.108-8 | 202514 | 03/04/2025 11:25:02 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN kwc22450jxs. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según anexo cuenta con soporte hasta 2027, el contrato es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 804043297. Material nuevo con NS FJC263926GL recibido el 25/04/25 mediante NFe-3629711. Emitida SSG 2436/2025 para envío del material dañado.
202505108 | ASL |  | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202514 | 04/04/2025 10:04:49 | Reparar transdutor de temperatura (N/S 22787/04) que apresenta incoerência de leitura, código de estoque 0653810 .SSA referencia 202415075. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202505066 | ASL |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202514 | 04/04/2025 10:05:41 | Reparar ÍON 7700 (N/S P7700ROA1B6F0EOK) com falha "MGT7700 Comm Problem", código de estoque 650323.SSA referencia 202419927. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202505010 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202514 | 02/04/2025 10:37:20 | Posterior a la instalación del 1er tablero PSDF de la U06 (SSA 202502451) fue levantada la necesidad de compra de materiales de infraestructura para el montaje en las demás 19 UGs, por lo que solicitamos gestionar compra de los materiales indicados en anexo. Acompañar compra solicitada por ENEE.DT del cód. stock 537020, cuya necesidad mas critica es para el 14/05/25 en función al cronograma de PDs del PUG R05. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1657
202504962 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202514 | 01/04/2025 15:35:17 | Durante la ejecución de SSA 202504637 se verificó el modulo D20C material de reserva con defecto en un capacitor. Solicitamos reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-27964 Código: 707462. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202504952 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202514 | 01/04/2025 15:35:30 | Encaminar para reparo modulo D20C SN: 540-0162-002059 (Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON encendida. Se visualiza capacitor hinchado. Ref: SSA 202504637. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202504920 | SCA |  | S017A022 | ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO | 1627.001-8 | 202514 | 02/04/2025 17:49:36 | Se solicita la reposición del material con código de stock 719882 – 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol 100 g, conforme a la solicitud del sector usuario en anexo. El material se encuentra bajo la política de stock ZD (sobre demanda). La previsión de uso es de 120 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável |  | Não
202504897 | ASL |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202514 | 01/04/2025 14:08:54 | Encaminhar para reparo o controlador de temperatura ABB MIT modelo 144 N004021231 com NS 16510011072255. O controlador foi retirado do R3 durante execução da SSA 2025/02402. O mesmo apresentava defeito na tela impedindo a visualização dos valores de temperatura. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504891 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202514 | 02/04/2025 17:49:18 | Se solicita con prioridad la reposición del material con código de stock 720167 – KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA 3D ProX 500 PM, conforme a lo indicado en el correo electrónico del sector usuario en anexo. Aplicación inmediata. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 720167 (KIT MANT PREV IMPRES 3D ProX 500 PM) el 21/08/25 (4500080211/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZE=1.
202504890 | ASL |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202514 | 01/04/2025 14:09:10 | Calibrar Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22721/04 con código de stock : 653810. Ssa de referencia: 202413856. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504888 | ASL |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202514 | 01/04/2025 14:09:19 | Calibrar Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22800/04 con código de stock : 653810. Ssa de referencia: 202413856. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504804 | ASL |  | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202514 | 31/03/2025 13:59:10 | Solicito gestionar el reparo de la "Fuente ALIM 100-240 v 50/60hz - 24 Vcc 10 A", cod: 238287, SSA: 202504452. Obs: se encontró la fuente quemada. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504736 | STE | 202504722 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202514 | 01/04/2025 09:13:21 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016, 01 UN DE VÁLVULA ESFERA 1" COD:714721. A VÁLVULA SERÁ UTILIZADA NA REDE DE ÁGUA DE SERVIÇO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 62 un. del material cod. 714721 (VALVULA BOLA ACE BSP 800 1" TRIPART) el 23/09/25 (4500080816/10). Saldo actual en stock 64 un (17 un libre utilizacion). Política ZM=10/20. Creada reserva nro. 518477 de 1 un. valida hasta el 30/09/2027. OBS: DEMPRO-1653.
202504735 | STE | 202504721 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202514 | 01/04/2025 09:13:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016, 01 UN DE VÁLVULA ESFERA 1" COD:714721. A VÁLVULA SERÁ UTILIZADA NA REDE DE ÁGUA DE SERVIÇO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 62 un. del material cod. 714721 (VALVULA BOLA ACE BSP 800 1" TRIPART) el 23/09/25 (4500080816/10). Saldo actual en stock 64 un (17 un libre utilización). Política ZM=10/20. Creada reserva nro. 518471 de 1 un. valida hasta el 30/09/2027. OBS: DEMPRO-1653.
202504612 | ASL |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202513 | 27/03/2025 16:34:50 | Solicito gestionar el reparo del CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC, pos. CV 2 ,cod almox: 111384. Obs: Conversor quemado, SSA: 202504056. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504611 | STE |  | J032E001 | QUADRO QR-09 | 0275.015-7 | 202513 | 27/03/2025 16:35:32 | Solicito gestionar el reparo del multimedidor Siemens MMGE-144,cod almox: 705976. Obs: el mismo mostraba valores discrepantes de corriente respecto a los valores reales medidos. SSA: 202504520. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado en G2 Material será senado de acuerdo a a la GCSMIT-2158
202504603 | ASL |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202513 | 27/03/2025 14:03:57 | Durante atendimento da SSA 202504601 encontrado com defeito ( circuit breaker disparado e sem possibilidade de rearme) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504598 | STE |  | A004L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.008-6 | 202513 | 27/03/2025 14:55:53 | Providenciar reparo do conversor de tensão CC/CC 125 Vcc 15 Vcc, código de almoxarifado 207241, devido a mesma estar inoperante. SSA origem: 202504582. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202504559 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202513 | 27/03/2025 11:01:27 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR CARCASA 200 (COD. 539090) DEL MOTOVENTILADOR VVT-1713 DEL SIST. "E" RETIRADO EN SSA 202416105 OBS: MOTOR DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de oficina electromecánica y entregado como descarte en MI.
202504552 | STE |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202513 | 27/03/2025 11:01:36 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR CARCASA 160M (COD. 715409) DEL MOTOVENTILADOR VVT-1708 DEL SIST. "C" RETIRADO EN SSA 202500874 OBS: MOTOR DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de oficina electromecánica ( cota 108) y entregado como descarte en MI.
202504510 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 26/03/2025 15:13:25 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO DE 20 UNIDADES DO CÓDIGO 200255 - CIRCUITO INTEG LM 723 CH, QUE ENCONTRA-SE ZERADO E COM POLÍTICA DE REPOSIÇÃO ZD - SOB DEMANDA. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202526 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 200255 (CIRCUITO INTEG LM 723 CH) el 24/06/25 (4500079909/20). Saldo actual en stock 20 un. Política ZD=6/20. Creada reserva nro. 510219 de 20 un. valida hasta el 24/06/2027. OBS: DEMPRO-1725.
202504456 | ASL |  | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202513 | 25/03/2025 14:24:54 | Providenciar reparo de fuente del rele 40 7TN3923-2 / BE, Cod Mat. 114731 se encuentra con valores por de bajo de lo mínimo esperado. SSA Ref 202503032 | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504451 | ASL |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202513 | 25/03/2025 13:50:46 | Durante ensayo en bancada para atendimiento de SSA 202412391 encontrado medidor de flujo minnisonic 600, N/S: 1859, codigo almox.: 0701330. Con defecto (no enciende el display). Favor gestionar el reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504450 | ASL |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202513 | 25/03/2025 13:51:06 | Durante ensayo en bancada para atendimiento de SSA 202412391 encontrado medidor de flujo minnisonic 600, N/S: 1981, codigo almox.: 0701330. Con defecto (no enciende el display). Favor gestionar el reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504435 | ASL |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202513 | 25/03/2025 09:29:04 | Durante atendimento da SSA 202417528 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504293 | STE |  | A033B001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N1 | 0248.002-6 | 202513 | 25/03/2025 08:34:57 | Solicito alterar politica de estoque do item cód 646644 - PARAFUSO SEXT INOX 304 M20X120MM para mín:10 e máx:20 e repor estoque. Item utilizado na fixação de patins das comportas de manutenção jusante (4 un/comporta). | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 14 un. del material cod. 646644 (TORNILLO HEXAG INOX 304 M20X120MM) el 04/12/25 (4500081492/30). Saldo actual en stock 20 un. Política alterada de ZM=4/6 a ZM=11/20 conforme solicitado.
202504244 | STE |  | A002E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.002-0 | 202512 | 21/03/2025 08:15:38 | Para atender parecer técnico de la SSA 202503095, solicitamos adquirir 25 unidades del cód. stock 710507 y 130 unidades de diodo SK 3/12 cód. stock 230669 para aplicación inmediata en 18 UGs en la caja de conexión de instrumentos de la central hidráulica de la toma de agua. Necesidad de utilización para el 10/06/25. Prever llegada antes de la fecha indicada. Obs: localización es de prioridad cero. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 230669 (DIODO RECTI 2,6A 1600V SK 3/16) el 17/06/25 (4500079465/10) mediante DEMPRO-1632. Saldo actual en stock 69 un (60 un libre utilizacion). Política ZM=35/60. -Debido a que el cod. 710507 no fue utilizado en mas de 5 años, dicho codigo se DESACTIVO. Fue adquirido el mismo material mediante SMDTC-2430, codificado mediante CODMAT-1000000637 e incluido al stock en el codigo 720815.
202504225 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202512 | 20/03/2025 16:58:22 | Encaminar para reparo fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) con tensión de salida de 8.1V esperado 25V. Ref SSA 202503573. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202504202 | APV | 202501476 | A008K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.102-5 | 202512 | 21/03/2025 09:04:26 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504201 | STE | 202501488 | B020K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.159-4 | 202512 | 21/03/2025 09:04:38 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202548 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1631
202504199 | STE | 202501487 | B018K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.111-4 | 202512 | 21/03/2025 09:04:56 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202539 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1631
202504198 | SCA | 202501485 | B017K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.110-6 | 202512 | 21/03/2025 09:05:03 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504195 | STE | 202501485 | B017K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.110-6 | 202512 | 21/03/2025 09:05:09 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202537 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles conforme solicitados Emitida DEMPRO 1631
202504192 | APV | 202501482 | B014K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.107-6 | 202512 | 21/03/2025 09:05:41 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504189 | SAD | 202501481 | B013K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.106-8 | 202512 | 21/03/2025 09:05:49 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202608 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1631
202504187 | APV | 202501480 | B012K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.105-0 | 202512 | 21/03/2025 09:05:55 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202504186 | APV | 202501479 | B011K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.104-1 | 202512 | 21/03/2025 09:06:00 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504185 | APV | 202501337 | B010K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.103-3 | 202512 | 21/03/2025 09:06:06 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504182 | APV | 202501477 | A019K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.158-7 | 202512 | 21/03/2025 09:06:16 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504180 | STE | 202501475 | A009K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.136-0 | 202512 | 21/03/2025 09:06:22 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202604 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock. Ref. DEMPRO 1631.
202504179 | STE | 202501474 | A007K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.101-7 | 202512 | 21/03/2025 09:06:27 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202532 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1631
202504178 | STE | 202501473 | A005K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.099-1 | 202512 | 21/03/2025 09:06:32 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibles conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1631
202504177 | APV | 202501472 | A004K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.098-3 | 202512 | 21/03/2025 09:06:38 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504176 | APV | 202501471 | A003K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.097-5 | 202512 | 21/03/2025 09:06:43 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202504175 | STE | 202501470 | A002K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.096-7 | 202512 | 21/03/2025 09:06:48 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202528 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1631
202504159 | STE |  | A006D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.006-6 | 202512 | 20/03/2025 09:19:55 | Gestionar reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2012 , código 713051, el mismo fue retirado del cuadro GTB3 , posición 71QRVI-B, por presentar discrepancia en la indicación. El mismo fue ejecutado con la SSA 202504155. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202512 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202504076 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202512 | 21/03/2025 09:07:37 | Solicito alterar nível de estoque do item 713678 - OLEO LUBRIF LUBRAX GOLD 80W90 20L para mín: 60L e máx 120L. Óleo utilizado nos guindastes móveis Groove nos mecanismos de giro da lança (4L), diferencial (20L) e cubos de roda (14L). Obs: Esse nível é para atendimento da SMMA.DT. Solicito verificar necessidade de outras áreas. Solicito repor estoque ao nível máximo. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202528 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 140 litros del material cod. 713678 (ACEITE LUBRIC LUBRAX GOLD 80W90 20L) el 11/07/25 (4500080226/20). Saldo actual en stock 140 litros. Política alterada a ZM=81/140.
202504074 | APV |  | N028A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202512 | 21/03/2025 09:07:51 | Solicito apoio para aquisição de uma unidade do item 710936 - PRESSOSTATO 80/120PSI 1/4" NPT 125V para manter em estoque. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202504044 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202512 | 18/03/2025 16:44:38 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) durante la ejecución de la SSA 202503388. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202503598 | STE | 202503558 | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202511 | 12/03/2025 11:00:31 | Solicitamos dispor em estoque uma chave seletora rotativa de 4 posiciones, 4 contatos 16A, cadastrado no código 582832, para atendimento da SSA 202503558. Obs.: Não foi emitida SM de empenho pois o SAP não permite realizar empenho acima do estoque máximo. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202503572 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202511 | 13/03/2025 07:51:51 | Favor gestionar reparo do "RELE AMPTEC DISJ LS-E 2- 36S" COD: 234540 que não esta acionando o comando de saída do longo retardamento. Defeito detectado durante a execução da SSA: 202503529. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Que en ila2 para reaprovechar componentes.
202503530 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 12/03/2025 07:40:27 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016, 40UN DE VÁLVULA ESFERA 1" COD:714721. AS VÁLVULAS SERÃO SUBSTITUÍDAS NAS LINHAS DE ÁGUA DE SERVIÇO DURANTE OS DESLIGAMENTO 3A OU 3S DAS UG'S. AS VÁLVULAS SERÃO SUBSTITUÍDAS NA ELEV. 98 (ATRÁS DA ÁGUA PURA) E ELEV.92 (UTILIZAÇÃO LAVADORA FILTRO CUNO-FLO). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 62 un. del material cod. 714721 (VALVULA BOLA ACE BSP 800 1" TRIPART) el 23/09/25 (4500080816/10). Saldo actual en stock 64 un (17 un libre utilizacion). Política ZM=10/20. Creada reserva nro. 518470 de 40 un. valida hasta el 30/09/2027. OBS: DEMPRO-1624.
202503478 | STE |  | A006L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.006-4 | 202511 | 11/03/2025 09:02:16 | Solicitamos reparo do relé temporizado 48.1, SIEMENS 7PS2171-9-Z8, cód. almox. 192295, encontrado com defeito durante manutenção 3S. Após reparo, o relé deverá ser enviado para o estoque de sobressalentes. SSA de referência: 202503476. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202503402 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202511 | 12/03/2025 11:17:35 | Durante atendimento de SSA 202503403 constatado mal funcionamento de 2 unidades de cartones del anunciador AN1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202512 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202503330 | STE |  | K094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N1 | 2968.001-0 | 202511 | 10/03/2025 14:22:47 | Solicito apoio para aquisição de 12 unidades (acima do nível de estoque) do item cód. 718847 VALVULA SEGUR MOLA INOX NPT 10,2BAR 1" com previsão de necessidade para SEM 01/2026. Observação: O objetivo é constituir kit de válvulas calibradas para substituição nos MP 8A do sistema de ar comprimido de 50 e 60Hz da casa de força e da UPAC. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 12 un. del material cod. 718847 (VALVULA SEGUR RES INOX NPT 10,2BAR 1") el 24/10/25 (4500080873/10). Saldo actual en stock 13 un. Política ZE=2. Creada reserva nro. 520325 de 12 un. valida hasta el 24/10/2027. OBS: DEMPRO-1621.
202503312 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202510 | 07/03/2025 14:07:37 | Favor gestionar el reparo de los dos (2) "CONVERSORES TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" COD: 111384 que poseen Tensión de ripple en su salida de: 10 Vca aproximadamente, cuando poseen tensión normal de entrada 120VCA y 125VCC. Defecto detectado durante la ejecución de la SSA 202502569. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202503301 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202510 | 07/03/2025 11:15:49 | Favor gestionar reparo do amperímetro analógico (saída del CN-01) código almox: 110710, que se encontra con erro na indicação de corrente. Referente ao atendimento da SSA2025002557. | MEG2 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202503271 | ASL |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202510 | 07/03/2025 08:29:59 | Durante atendimento da SSA 202500480 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202503262 | ASL |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202510 | 07/03/2025 08:30:07 | Gestionar reparo do indicador digital YOKOGAWA UM331, retirado da posição 38T1 painel GGB-08 durante atendimento da SSA 202502499, por apresentar oscilações no sinal retransmitido ao SCADA. código de estoque: 711374. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202503249 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202510 | 07/03/2025 16:09:49 | Verificar possibilidade de reparo para válvula de dilúvio DN 4" (cód. 102849), substituída do equipamento conforme SSA - 202503214. Válvula disponibilizada na oficina mecânica. | MAM1 | IMA0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202503234 | STE |  | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202510 | 07/03/2025 16:09:58 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUÍDOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202317787. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202521 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-071/2025 para envío de compresores inferiores. NF-00302 asignada. Material recibido con NF-161008 el 22/04/2025. Material incluido al stock el 24/04/2025 (Vale de material 161008). OBS: Lote 21
202503147 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202509 | 28/02/2025 14:55:54 | Solicito gestionar el reparo del "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" COD: 111384 que posee Tensión 0Vcc en su salida cuando posee tensión normal de entrada 120VCA y 125VCC. Defecto detectado durante la ejecución de la SSA 202502568. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202509 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202503137 | STE | 202502601 | P094A011 | FAN-COIL FC-2P-102/103/104/105 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.017-0 | 202509 | 28/02/2025 13:45:03 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato Digital Código de Stock: 710987 - 0-50°C - Marca DISTECH Controls - Modelo PDIVI-4000W10X0 - Electrónica VICONICS. 4 Termostatos serán para aplicación inmediata. En anexo, fotografía del termostato. Obs.: SSA Relacionada: 202416744. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) el 16/12/25 (4500081570/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=1/3. OBS: DEMPRO-1761
202503098 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202509 | 28/02/2025 06:58:49 | Favor gestionar reparo del Amperímetro analógico (salida del CN-02) código almox: 110710, que se encuentra con error en la indicacion de corriente. Referente al atendimento de la SSA2025002558. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202509 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202503094 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 28/02/2025 10:23:55 | Solicitar la compra del material de stock con código 719779 (IMPERMEABILIZANTE 18L HORM/MET/TEJ/MAD). La misma esta codificada para compra sobre demanda. En caso de ser posible solicitar que sea de fabricación reciente, ya que el plazo de validez es de 9 meses. | MCI1 | IMA0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202528 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 719779 (IMPERMEABILIZANTE 18L HORM/MET/TEJ/MAD) el 17/06/25 (4500079745/80). Saldo actual en stock 6 un. Política ZD. Creada reserva nro. 509814 de 6 un. valida hasta el 17/06/2027. OBS: DEMPRO-1613.
202502999 | STE | 202502984 | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202509 | 26/02/2025 10:36:09 | Solicitamos dispor em estoque uma chave seletora rotativa de 4 posiciones, 4 contatos 16A cadastrado no código 582832, para atendimento da SSA 202502984. Obs.: Não foi emitida SM de empenho pois o SAP não permite realizar empenho acima do estoque máximo. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202502997 | STE | 202502397 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202509 | 26/02/2025 10:36:15 | Solicitamos dispor em estoque um INDICADOR DIG DISPLAY (DH96) cadastrado no código 711323, para atendimento da SSA 202502397. Obs.: Emitida SM de empenho 501406. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202521 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 711323 (INDICADOR DIG DISPLAY 125VCC 96X48X138MM) el 09/05/25 (4500079199/10). Política ZE=1.
202502944 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202509 | 25/02/2025 16:16:15 | Durante atendimiento de la SSA 202408979, constatado contacto NA - relé TB5 del módulo transmisor de nivel, marca Magnetrol (Cod. Almox. 704556) con resistencia alta. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202509 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock.
202502829 | STE | 202502813 | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202509 | 24/02/2025 10:44:43 | Dispor no almoxarifado 14 lâmpadas código 712670. Registrado a indisponibilidade do material. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202538 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fueron adquiridas 80 unidades de las lámparas código 712670 a través de la OC 4500079330.
202502640 | STE | 202502541 | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202508 | 20/02/2025 11:27:31 | Solicitamos dispor em estoque uma chave seletora rotativa de 3 posições, 6 contatos 20A cadastrado no código 659975, para atendimento da SSA 202502541. Não foi emitida SM de empenho pois o cod. consta como não ativado. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202535 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron adquiridos 3 un del material mediante SMDTC-2438. Entregada 1 un a la SMIE.DT para aplicación inmediata. Las 2 un restantes fueron entregadas en almacenes. Código 659975 en proceso de activación mediante CODMAT-1000000751.
202502620 | STE |  | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202509 | 24/02/2025 16:09:04 | Solicitamos reparo del modulo 7TL4011-0-Z1( funcion 40) Codigo de stock 115274 debido a que no actuó en los ensayos de curva 2 (estabilidad dinamica). SSA ref. 202502619 | MEL1 | IMA0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202509 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202502520 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 19/02/2025 08:56:33 | Solicitamos apoio na reposição de material código 715838 - RODIZIO GIR ACO 50X254X300MM 575KG, para substituição de rodízios danificados do carrinho de transporte da válvula de bypass e carrinho dos compressores da tomada de água. OBS: Necessidade de 8 unidades para uso imediato e 4 para reposição do estoque, totalizando 12 unidades. | MMU2 | IMA0 | EDSON KIRIENCO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 12 un. del material cod. 715838 (RUEDA IND GIR A50X254X300MM 575KG) el 18/08/25 (4500080429/10). Saldo actual en stock 12 un. Política ZE=4. Creada reserva nro. 514586 de 12 un. valida hasta el 18/08/2027. OBS: DEMPRO-1652.
202502515 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202508 | 19/02/2025 10:27:51 | Enviar para reparo indicador analógico GTS0113 D2W S/N 10039383, código de material 719461. O mesmo encontra-se indicando valor fora da tolerância. Referencia SSA:202502161. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202508 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202502470 | ASL |  | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202508 | 18/02/2025 09:15:50 | Gestionar reparo do relê de sobrecorrente, posição 51N, modelo ID, número de série 8546/18, fabricante Inepar, código almoxarifado 396311, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202502220, por apresentar variação no ajuste de tempo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202508 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202502436 | STE |  | B010L015 | RELÉ DE SOBREFLUXO 95 | 0074.012-8 | 202508 | 17/02/2025 14:04:35 | Solicitamos reparo del módulo 7TU1510-0/CB - SIEMENS con código de stock: 115134 (función 95 - sobreflujo) el mismo no envía señal después del accionamiento. SSA de referencia: 202502405 | MEL1 | IMA0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202508 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio entregado a stock.
202502381 | STE |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202508 | 17/02/2025 10:25:40 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUÍDOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202317786. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202521 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-071/2025 para envío de compresores inferiores. NF-00302 asignada. Material recibido con NF-161008 el 22/04/2025. Material incluido al stock el 24/04/2025 (Vale de material 161008). OBS: Lote 21
202502363 | APV |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202508 | 17/02/2025 14:19:44 | Solicitamos cambio en la politica de stock del material código 715941, alterar para política ZM, stock mínimo 1 Un. y máximo 2 Un. También se solicita la adquisición con prioridad del material por ser utilizado en la PIC.LA.0140 con periodicidad 1A. Conforme solicitud del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Emitida https://jira.itaipu/browse/MTDFS-12260 para alterar política. DEMPRO 1755 para adquisición de 800ml
202502317 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 14/02/2025 10:04:30 | Solicitamos apoio na reposição de 72 unidades do material código 718979 (PORCA SEXT ACO/FOS M42X3MM), necessário na manutenção do servo da unidade 02 e 18A, com manutenção programadas para junho e novembro/2025, respectivamente. | MMU2 | IMA0 | EDSON KIRIENCO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 108 un. del material cod. 718979 (TUERCA HEXAG ACE/FOS M42X3MM) el 19/08/25 (4500080141/30). Saldo actual en stock 116 un (44 un libre utilizacion). Política ZM=21/40. Creadas reservas nro. 514754 (36 un) y 514755 (36 un) valida hasta el 19/08/2027. OBS: DEMPRO-1607.
202502316 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 14/02/2025 10:04:45 | Solicitamos apoio na reposição de 72 unidades do material código 718978 (PRISIONEIRO ACO/FOS M42X235MM 46/100MM), necessário na manutenção do servo da unidade 02 e 18A, com manutenção programadas para junho e novembro/2025, respectivamente. | MMU2 | IMA0 | EDSON KIRIENCO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 72 un. del material cod. 718978 (PRISIONERO ACE/FOS M42X235MM 46/100MM) el 19/12/25 (4500081512/10). Saldo actual en stock 102 un. Política ZM=21/40. Creada reserva nro. 524775 de 72 un. valida hasta el 19/12/2027. OBS: DEMPRO-1703.
202502250 | APV | 202501501 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202507 | 13/02/2025 14:47:14 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE REDUTORA DE PRESSÃO 1" COD:107719. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202502248 | STE |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202507 | 13/02/2025 09:06:16 | Adquirir 28 indicadores digitales UM33A, cód. de stock 704722 (DEMPRO). Objetivo: replicar la solución del Acta AR/SMI.DT/0076/2024 a todas las UG, creando sobresalientes del transmisor minisonic 600 (701330) para el panel GGB. El minisonic se encuentra descontinuado, con un aumento de la tasa de defectos en el último año y los últimos sustituidos no pudieron ser reparados por el laboratorio. Además solicitamos la reserva de 2 un. del material cód. 710708 al centro de costo de la SMMG.DT. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 28 un. del material cod. 704722 (INDICADOR DIG 125VCC 96X48 UM33A-010-11) el 01/08/25 (4500079208/10). Saldo actual en stock 37 un. Política ZM=6/12. Creada reserva nro. 513355 de 28 un. valida hasta el 01/08/27. -Fueron reservados 2 un. del material cod. 710708 (TABLERO COMAN ACERO 500X400X200MM). Saldo actual en stock 9 un. Política ZM=15/30. Creada reserva nro. 516894 de 2 un. OBS: DEMPRO-1605 y 1651.
202502247 | AAT | 202500833 | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202507 | 13/02/2025 09:33:34 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN FJC254718JR. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato de compra fue con la VIVION ELECTRIC (4500061322/2021), indicar dirección de PARAGUAY para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável |  | Não
202502246 | AAT | 202501250 | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.182-6 | 202507 | 13/02/2025 09:33:37 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN FJC25051GZP. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato de compra fue con la VIVION ELECTRIC (4500061322/2021), indicar dirección de PARAGUAY para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável |  | Não
202502240 | APV | 202502222 | K090A007 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0512.028-1 | 202507 | 13/02/2025 14:47:33 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE MATERIAIS PARA REPARO/REFORMA DE MOTOBOMBA DOSADORAS DA ETA-02. MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHO:500353. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202502202 | APV | 202502201 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202507 | 12/02/2025 17:12:41 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202502200 | STE |  | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202507 | 12/02/2025 15:41:10 | Durante atendimento da SSA 202415215 encontrado MEDIDOR ULTRAS MINISONIC 600 código 701330 com display esmaecido. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202502194 | STE | 202417908 | P060A018 | MOTOBOMBA 50 HZ CENTRIFUGA BWR-101 | 0785.003-9 | 202507 | 12/02/2025 14:26:10 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERIAL COD: 712866 - JUEGO VED JUNT BOMB MEGANORM 50-160 KSB, 712873 - SELLO MEC BOMB MEGANORM 50-160 KSB, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEMD. REALIZAR REPOSIÇÃO NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. EMITIDO EMPENHO Nº: 500003 | MAM3 | IMA0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 712873 (SELLO MEC BOMB MEGANORM 50-160 KSB) el 08/10/25 (4500081239/10). Política ZE=1 -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 712866 (JUEGO VED JUNT BOMB MEGANORM 50-160 KSB) el 21/04/25 (4500078475/10). Política ZM=1/2
202502174 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202507 | 12/02/2025 10:17:14 | Durante mantenimiento preventivo 3A (SSP 20254235), encontrados 4 cartones del anunciador AN1 y 9 cartones del anunciador AN2 con funcionamiento deficiente, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202502127 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202507 | 11/02/2025 16:34:04 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-003393) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) presenta falla intermitente. Ref SSA 202501983. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202502095 | STE | 202502040 | J079A001 | QUADRO QJ-04 | 0257.004-1 | 202507 | 11/02/2025 08:57:49 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202502040. Emitida la SM de empeño numero 500017. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6.
202502094 | STE | 202502033 | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202507 | 11/02/2025 08:57:59 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202502033. Emitida la SM de empeño numero 500015. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6.
202501979 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 10/02/2025 07:21:40 | Solicitamos apoyo disponibilizar en el almacén de 12 metros según código de stock 516503 - BARRA QUAD ACO SAE 1045 1" Conforme SM 499421 emitida para atendimiento de SSAs referentes a la sustitución de sensores de las UGs. | MMU3 | IMA0 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | S3.9 | Programável |  | Não
202501970 | APV | 202501877 | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202507 | 10/02/2025 09:46:39 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202501968 | ASL |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202506 | 07/02/2025 16:22:09 | Durante la ejecución de la SSA: 202501792, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202501959 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202506 | 07/02/2025 15:43:10 | Encaminar para reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) falta de calibración. Ref SSA : 202411212. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202501950 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202506 | 07/02/2025 15:43:21 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-25A-29771) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), solamente esta encendido el led de ON, puntos analógicos quedaron inválidos favor encaminar para reparo. Ref SSA 202501663. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202501914 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202507 | 11/02/2025 08:58:44 | Gestionar reparo de indicador digital YOKOGAWA UM331, retirado durante atendimento de SSA 202501151 por defecto de oscilación en la retransmisión, código de stock 711374. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio en entregado a stock.
202501895 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202506 | 07/02/2025 09:40:14 | Durante ejecución de SSA: 202500971 encontrado indicador posición 71WMI1-A, marca PRESYS, modelo 2030, código de almacén 711605 con oscilaciones en la indicación. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202501884 | ASL |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202506 | 07/02/2025 09:41:13 | Gestionar reparo do Medidor Minisonic 600 código estoque: 701330, retirado do almox para ensaios prévios ao atendimento da SSA 202500618 GGB-10 posição: 80WO por não ligar durante sua energização. Obs.: Minisonic 600-2000 número de série 1904. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202501876 | STE | 202500830 | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202506 | 07/02/2025 09:41:49 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202500830. Emitida la SM de empeño numero 499708. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6.
202501873 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 07/02/2025 15:43:11 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 24UN DE MANÔMETRO COD:131458. MANTERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBAS NOVAS CONFORME CONTRATO 4500065573. OBS: EMITIDO EMPENHO 499696. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Ref. DEMPRO 1603
202501755 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202506 | 06/02/2025 14:07:10 | Gestionar reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202501717 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202501618 | ASL |  | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202506 | 05/02/2025 10:50:10 | Durante atendimento da SSA 202501541 encontrado indicador digital posição 63QRVI-B, código almoxarifado 713051 (INDICADOR DIG DMY-2012 ENERGY), no painel GTB3-9A com mensagem de alarme "FLT9", de forma incoerente com a parametrização e sinais de entrada aplicados. Fazer gestão para reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202501552 | APV |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202506 | 04/02/2025 07:44:26 | Solicitamos apoio para a compra da hélice do moto ventilador do sistema de excitação (código almoxarifado ventilador completo 118869) para substituição da hélice defeituosa constatado na SSA 202418076. | MMU1 | IMA0 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável |  | Não
202501549 | STE | 202501536 | N076A002 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.004-0 | 202506 | 04/02/2025 16:21:51 | Solicito apoio para aquisição de 8 unidades do item código 701969 - ELEMENTO BAT 370AH 6V 6ML370 MOURA para aplicação imediata a fim de atender a SSA matriz. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 8 un. del material cod. 701969 (ELEMENTO BAT 370AH 6V 6ML370 MOURA) el 04/09/25 (4500080079/10). OBS: DEMPRO-1591.
202501532 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202506 | 04/02/2025 08:24:34 | Gestionar reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que não limita a corrente de carga. Detectado durante execução da SSA 202501531. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202501478 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 31/01/2025 15:34:53 | Adquirir 300 unid. (equivale a 1800m) de perfil estructural de acero SAE 1020 tipo L 5x1/2" - cód. stock 247650 y 6 unid. (equivale a 144.000 cm2) de chapa de acero SAE 1020 3/4"x1200x2000 mm con cód. stock 703327 para fabricar las bases de los descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550. Obs.: Para aprovechar las desconexiones programadas, priorizar la compra de 120 unid.(720 m) de perfil SAE1020 L 5x1/2" y 2 un. (48.000 cm2) de chapa SAE1020 3/4"x1200x2000mm hasta finales de Marzo/2025 | IEQ3 | IMA0 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202531 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1800 m. del material cod. 247650 (PERFIL ESTRUCT L ACE 5X1/2" 6M) el 05/06/25 (4500079673/10). -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 703327 (CHAPA ACE 1010/20 3/4"X1200X2000MM) el 24/07/25 (4500079803/220). OBS: DEMPRO-1592.
202501398 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202505 | 31/01/2025 09:00:09 | Solicitamos el reparo de conversor de tensión 125Vcc/48Vcc 002CE (Tectrol TCS 2271L-30, Código de stock: 705975, NS 68541), el cual se encuentra con el ventilador invertido. SSA de referencia 202418813. | MEL1 | IMA0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202501334 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 30/01/2025 09:02:53 | AVALIAR AÇÕES NECESSÁRIAS PARA VÁVULA COD:130737 QUE NÃO APRESENTA FECHAMENTO TOTAL CONFORME RELATO EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável |  | Não
202501064 | ASL |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202504 | 24/01/2025 15:57:40 | Durante la ejecución de la SSA: 202500829, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida (tensión incoherente) y posición 90VB3-1(cod. 271551) con actuación indebida de alarma 1 de forma intermitente . Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202505 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo.
202501032 | STE |  | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202504 | 23/01/2025 16:25:28 | Gestionar reparo de Modulo de Control de Incendio NFS-320E código almacén: 714448, retirado durante atendimiento de SSA 202315478 del panel QCI-08 por presentar defecto en el display. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202501009 | APV |  | K095A004 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ 15 CV- PRESSURE ON 60/425 W | 0479.012-5 | 202504 | 23/01/2025 14:35:10 | Solicitamos alteración de política de stock y reposición de nivel máximo de los siguientes materiales: - LEMENTO FILTRO DE AR 20/40/60 PRESSURE : ZM 12/7 - OLEO LUBRIF PS LUB AW 150 PRESSURE (Referencia: OLB001-002 - 1 LITRO) : ZM 16/9 Materiales adquiridos a través de SMDTC-1990, en proceso de codificación. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202501008 | APV |  | J095A004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ 7,5 CV - SCHULZ MSV 30 MAX | 0478.012-0 | 202504 | 23/01/2025 14:35:16 | Solicitamos alteración de política de stock y reposición de nivel máximo de los siguientes materiales: - ELEMENTO FILTRO AR 30 MAX 830.1257-0 (Referencia SCHULZ: 007.0118-0) : ZM 3/2 - OLEO LUBRIF MS LUB SCHULZ 1LT COMP PISTAO (Referencia SCHULZ: 010.0011-0) : ZM 5/3 Materiales adquiridos a través de SMDTC-1989, en proceso de codificación. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202500901 | STE |  | S017A013 | MEDIDOR DE PH E CONDUTIVIDADE | 1614.001-5 | 202504 | 22/01/2025 09:58:30 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO DO MATERIAL DE CÓDIGO 717550 - SOLUCAO PAD CONDUT 1400/1500 µS/CM – 1 frasco. PREVISÃO DE USO PARA 90 DIAS. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202521 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizado 0,6L del material cod. 717550 (SOLUCION ESTAN COND 1400/1500µS/CM 60ML) el 15/04/25 (4500078750/10). Saldo actual en stock 0,6L. Política ZD. Creada reserva nro. 505395 de 0,5L valida hasta el 14/04/2027. OBS: DEMPRO-1584.
202500894 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202504 | 21/01/2025 16:40:21 | Gestionar reparo de una bobina de cierre 125Vcc para disyuntores tipo DS (Código almacén 217689), que se encuentra con los cables de alimentación con la aislación visiblemente dañada. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202504 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202500852 | APV | 202500843 | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202504 | 22/01/2025 14:06:39 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202500785 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202504 | 22/01/2025 10:58:35 | Encaminar para reparo modulo WESTERM D20SD SN: 517-0179-07A-54219 (Código de material: 707458 - MODULO ELECTRO WESTERM D20SD) punto 36 congelado ver anexo. Ref: SSA 202500778 | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202500782 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202504 | 20/01/2025 16:18:18 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almacenes: 711605, retirado del panel PWB-14, posición 63PW1-1. El mismo presentaba mensaje "BREAK" de forma intermitente. Conforme SSA 202500754. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202504 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202500740 | STE |  | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.001-7 | 202504 | 20/01/2025 16:52:29 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 79UN DE ÓLEO SH46 (COD:581402). EMITIDO EMPENHO CONFORME SM:497375. OBS: QUANTIDADE PARA NECESSÁRIA PARA PREVENTIVAS 2A E 4A DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO EM 2025. DISPONIBILIDADE NECESSÁRIA PARA PRENVENTIA 4A PREVISTA EM 12/2025. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 84 un. en total del material cod. 581402 (ACEITE SINT SH46 BALDE 19L) desde el 25/02/25 hasta el 05/08/25 (4500078142/10, 4500078580/10, 4500080356/10). OBS: DEMPRO-1582.
202500739 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202504 | 20/01/2025 09:15:46 | Gestionar reparo del indicador posicion 26SW1 marca YOKOGAWA modelo UM330 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202419176. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202504 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202500723 | STE | 202500719 | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202503 | 17/01/2025 16:08:53 | Dispor no estoque 4 plugues de tomadas 3P+T 32A, código 712596. Emitido empenho 498011. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 712596 (FICHA MACHO TOMA BLIND 3P+T 32A 240V 9H) el 27/05/25 (4500079391/60). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/10.
202500664 | STE | 202500511 | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202503 | 16/01/2025 16:35:20 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202500511. Emitida la SM de empeño numero 497921. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6.
202500663 | STE | 202500506 | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202503 | 16/01/2025 16:34:54 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202500506. Emitida la SM de empeño numero 497920. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6.
202500634 | STE |  | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202503 | 16/01/2025 11:02:58 | Gestionar reparo do Amperímetro analógico A1 (entrada do QN-03) código almox: 110680, que encontra-se com erro na indicação de corrente. Referente ao atendimento da SSA202500209. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202503 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado como descarte.
202500623 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202503 | 17/01/2025 17:09:09 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19 UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO COD:115932. COMPRESSORES SUBSTITUIDOS NA U08 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202317783. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202514 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-021/2025 para envío de compresores inferiores. NF-00151asignada. Material recibido con NF-159794 el 14/03/2025. Material incluido al stock el 20/03/2025 (Vale de material 159794). OBS: Lote 20
202500516 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202503 | 14/01/2025 10:40:20 | Reparar e calibrar transdutor da pos. 96A2-1 (SIEMENS; M08213-C1429; N/S: P10-789, C/M: 509051), que apresenta discrepância na corrente de saída. Componente substituído para atender a SSA 202419750 (derivada da 202419473). | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202503 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202500379 | STE | 202500303 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202502 | 10/01/2025 09:31:01 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202500303. Emitida la SM de empeño numero 497232. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6.
202500365 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 14/01/2025 07:46:35 | Solicitamos apoyo disponibilizar en el almacén de cinco juegos del material con código de stock 717904 - TERRAJA MACH MAN M12 PAS 1,00MM. Conforme SM 496189 emitida para atendimiento de SSAs referentes a la sustitución de sensores de las UGs. | MMU3 | IMA0 | CHARLES LAUSCHNER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Para atender esta demanda fue emitida la DEMPRO 1571
202500341 | APV |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202503 | 14/01/2025 07:46:43 | Solicitamos apoio para reposição do material código 306991, que se encontra com estoque zero, e também alteração dos níveis de estoque devido ao início das atividades de instalação do sistema SVP. Sugestão: 40 max/21min. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202500257 | ASL |  | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202502 | 09/01/2025 07:41:22 | Reparar el sensor de gases Hydran que se encuentra con falla en el sistema. Número de serie del Hydran 0601412762. Código de stock del material 685704. | MET1 | IMA0 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável |  | Não
202500248 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202502 | 08/01/2025 09:29:40 | Gestionar reparo del amperímetro analógico referente a la corriente de salida del cargador CB-02 (Código: 110760) que presenta indicación fuera del valor esperado y sin permitir ajuste. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202419929. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado como descarte.
202500210 | STE |  | S017A022 | ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO | 1627.001-8 | 202502 | 10/01/2025 11:15:49 | SOLICITA-SE REPOSIÇÃO DE UMA UNIDADE DO RAGENTE CÓDIGO 719882 - 2,6 DI TERT BUTYL 4 METHYLPHENOL 100GR - COM PREVISÃO PARA USO EM 90 DIAS. | ILA0 | IMA0 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202521 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 719882 (2,6 DI TERT BUTYL 4 METHYLPHENOL 100GR) el 06/05/25 (4500079443/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZD=1. Creada reserva nro. 506552 de 1 un valida hasta el 06/05/2027. OBS: DEMPRO-1563.
202500176 | STE | 202500019 | J079A001 | QUADRO QJ-04 | 0257.004-1 | 202502 | 07/01/2025 07:49:15 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202500019. Emitida la SM de empeño numero 496865. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202500172 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202502 | 08/01/2025 07:44:44 | Solicitamos por gentileza la adquisición del material código 718275 - MODULO SAID ANALO ION 7400 SE (mediante DemPro) para la substitución del ION 7700 pelo ION 9000 en las unidades geradoras UG 10 (10/02/25 a 28/02/25), UG06 (10/03/25 a 21/03/25) e UG 01 (31/03/25 a 11/03/25). Obs: Se utilizan 3 unidades del material 718275 por cada unidad del material 719787 (ION 9000). | IMA0 | IMA0 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 13 un. del material cod. 718275 (MODULO SAID ANALO ION 7400 SE) el 12/05/25 (4500078903/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=2/4.
202500137 | STE |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202502 | 07/01/2025 15:37:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o micro-disjuntor a1 do módulo 6EV5002-0BC (Cód. almox. 137367), não aceira rearme. SSA202500081 de execução. | MEL1 | IMA0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock.
202500116 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202502 | 06/01/2025 10:58:12 | Solicitamos apoio para encaminhar solenoide ao fabricante do componente, para solucionar problema no sensor de posição (CI) da eletroválvula. A eletroválvula será disponibilizada no setor de IMA0. | MMU2 | IMA0 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202500061 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202501 | 03/01/2025 10:57:30 | Gestionar reparo del indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 063.12.11, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB-08, posición 63PW1-1, por indicación de "BREAK", en atendimiento de la SSA 202500045. | MEG1 | IMA0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202420205 | STE | 202420128 | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202451 | 20/12/2024 16:40:15 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202420128. Emitida la SM de empeño numero 496390. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202420126 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202451 | 20/12/2024 10:53:27 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 201383, 717167, 707951 e 707965 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do sistema de água pura conforme PIC.ME.0060 no ano de 2025. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 02/01/2025; Lote 2 (U05, U02): 01/04/2025; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2025; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2025. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202521 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - 201383, reserva de 36 un nro. 498647. - 717167, reserva de 8 un nro. 507108. - 707951, reserva de 8 un nro. 498648. - 707965, reserva de 8 un nro. 498649. OBS: DEMPRO-1552
202420125 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202451 | 20/12/2024 10:53:36 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 503975, 503983, 716830, 238449 e 692603 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do sistema de água pura conforme PIC.ME.0060 no ano de 2025. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 02/01/2025; Lote 2 (U05, U02): 01/04/2025; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2025; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2025. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202530 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - 503975, reserva de 22 m nro. 497161 (consumida). - 503983, reserva de 82,5 m nro. 497162 (consumido 10 m). - 716830, reserva de 9 un nro. 497163 (consumido 8 un). - 238449, reserva de 8 un nro. 497164 (consumido 7 un). - 692603, reserva de 8 un nro. 497659 y 512490 (consumido 5 un). OBS: DEMPRO-1553
202420123 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202451 | 20/12/2024 10:53:52 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 641448, 656062, 661783, 661791 e 692077 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2025. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 02/01/2025; Lote 2 (U05, U02): 01/04/2025; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2025; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2025. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202514 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materials disponibilizados y reservados conforme solicitado: - 641448, reserva de 3 un nro. 499847 - 656062, reserva de 1912 un nro. 497154. - 661783, reserva de 7 un nro. 497155. - 661791, reserva de 7 un nro. 497156. - 692077, reserva de 2002 un nro. 497157. OBS: DEMPRO-1555
202420122 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202451 | 20/12/2024 10:53:58 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 261106, 283258, 503983, 523038 e 633755 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2025. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 02/01/2025; Lote 2 (U05, U02): 01/04/2025; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2025; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2025. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202514 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - 261106, reserva de 12 un nro. 497732. - 283258, reserva de 12 jg nro. 497693. - 503983, reserva de 24 m nro. 497733. - 523038, reserva de 150 m nro. 500274. - 633755, reserva de 11 un nro. 497734. - 523038, reserva de 250 m nro. 500272. OBS: DEMPRO-1556
202420121 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202451 | 20/12/2024 10:54:05 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 101168, 185507, 185515 e 261092 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2025. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 02/01/2025; Lote 2 (U05, U02): 01/04/2025; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2025; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2025. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202514 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - 101168, reserva de 45 un nro. 497574. - 185507, reserva de 2 un nro. 498651. - 185515, reserva de 5 un nro. 498652. - 261092, reserva de 16 un nro. 500271. - 200107, reserva de 2 un nro. 498653. OBS: DEMPRO-1557
202420118 | ASL |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202451 | 19/12/2024 16:23:29 | Durante atendimento da SSA 202419949 substituído condutivímetro posição 16CMI2. Relatada na SSA 202419949 e 202405550 alarme de falha no indicador digital e perda momentânea da informação relativa dos instrumentos relacionados a condutividade da água pura em circulação. Fazer gestão para reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202419979 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202451 | 18/12/2024 11:19:03 | Durante atendimento da SSA 202419953 encontrado relé de frequencia desligado, mesmo com alimentação presente. Relatada na SSA atuação de alarme de sobrefrequencia sem aceitar rearme. Fazer gestão para reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202419962 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202451 | 18/12/2024 08:51:52 | Solicitamos repor nível de estoque do item 640913 - RELE FREQ DIG 250VCA/VCC 48/62HZ 25/250H que se encontra zerado. Solicitamos ainda reavaliar a política de estoque, considerando que o número de peças instaladas foi aumentado de 4 para 22, sugerimos estoque mínimo/máximo= 2/4 unidades. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 640913 (RELE FREQ DIG 250VCA/VCC 48/62HZ 25/250H) el 20/11/25 (4500081746/10). Saldo actual en stock 3 un. Política alterada a ZM=2/4. Creada reserva nro 522667 OBS: MTDFS-11953 y DEMPRO-1544
202419946 | STE |  | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202451 | 18/12/2024 08:57:21 | Reparar e calibrar o indicador de Potência ativa, 96W, (código almoxarifado: 558710) modelo M01509-Y2220 número de série 511716-10.9 para indicação de entrada 0 a 20 mA indique 0 a 8000MW. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2978 para análisis de políticas.
202419939 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202451 | 17/12/2024 16:11:46 | Solicitamos aquisição do material código 719482 - AMPLIFICADOR ISOL SINAL ANALO AC/DC para possibilitar a substituição do ION 7700 pelo ION 9000 nas unidades geradoras UG 10 (10/02/25 a 28/02/25), UG06 (10/03/25 a 21/03/25) e UG 01 (31/03/25 a 11/03/25). * Quantidades necessária de 04 peças por UG + 01 sobressalente: Total de 13 peças. ** Solicitamos também a alteração na Política de estoque para o mínimo de 2 peças. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 13 un. del material cod. 719482 (AMPLIFICADOR AISL SEÑAL ANALO AC/DC) el 08/07/25 (4500080070/10). Saldo actual en stock 1 un. Política alterada a ZE=2. OBS: SMDTC-2383.
202419930 | STE |  | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202451 | 17/12/2024 16:11:56 | Reparar e calibrar o indicador de Potência ativa, 96W, (código almoxarifado: 558710) modelo M01509-Y2220 número de série 511716-10.11 para indicação de entrada 0 a 20 mA indique 0 a 8000MW. O indicador está inoperante. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2978 para análisis de políticas.
202419917 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202451 | 18/12/2024 09:40:13 | Encaminar para reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-96013 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta falla de comunicación led de RUN apagado. Ref: SSA 202409390. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202419914 | STE | 202302694 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202451 | 17/12/2024 14:43:10 | Dispor no almox. 34 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 496126. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499460 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1545
202419907 | STE | 202302703 | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202451 | 17/12/2024 10:36:54 | Dispor no almox. 63 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 496121. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499458 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1545
202419859 | STE | 202419811 | P023C009 | QUADRO KG-34 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.009-0 | 202451 | 16/12/2024 09:52:48 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202419811. Emitida la SM de empeño numero 496038. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202419830 | STE |  | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202451 | 16/12/2024 09:09:08 | Solicitamos la adquisición de repuesto para el MODULO CONV CC/CC 140/26VCC 130W CM:114383 en grado de urgencia debido a que el mismo es utilizado en los anunciadores de las ULP los cuales son esenciales para la operación de la UG. Este problema fue detectado durante la ejecución de la SSA:202419632 (Urgente). | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202514 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Debido a que el material se encuentra descontinuado la SMIN.DT decidió generar sobresaliente del cod. 114383 realizando una modificación en uno de los tableros (ULP-08) conforme GCSMIT-2832 y SSA 202500141. Saldo actual en stock 1 un.
202419821 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202450 | 13/12/2024 15:49:08 | Solicito la adquisición de 15 unidades del material código 656437 - VIDRO LIS CERAM 900°/ 4MM PROJ IZM. Referencia de última compra OC 4500071797 | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202514 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 656437 (VIDRO LIS CERAM 900°/ 4MM PROJ IZM) el 06/03/25 (4500078418/10). Saldo actual en stock 15 un (10 un libre utilizacion). Política ZM=5/10. Creada reserva nro. 501802 de 10 un. valida hasta el 06/03/2027. OBS: DEMPRO-1453.
202419761 | ASL |  | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202450 | 13/12/2024 16:16:46 | Gestionar reparo do cartão de anunciador (MODULO ELETRO ALARM SINAL EGC-182DHF, cod: 577510) do QG-04 que apresenta defeito (atuação de alarme indevido) e foi substituído na execução da SSA 2024019389. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202419679 | STE | 202419641 | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202450 | 13/12/2024 08:13:32 | Dispor no almoxarifado 13 lâmpadas fluor. compacta de 55W, código 712670. Material sem política de estoque e registrado a indisponibilidade. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fueron adquiridas 80 unidades de las lámparas código 712670 a través de la OC 4500079330. En adjunto a la SSA 202419767 nueva propuesta comercial PP317 para adquisición de 45 unidades adicionales para stock de 80 unidades disponibles para futuras necesidades. Análisis de posible material sustituto en https://jira.itaipu/browse/GCSMIT-3060
202419678 | STE | 202419642 | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202450 | 13/12/2024 08:13:42 | Dispor no almoxarifado 7 lâmpadas fluor. compacta de 55W, código 712670. Material sem politica de estoque e registrado indisponibilidade do material. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fueron adquiridas 80 unidades de las lámparas código 712670 a través de la OC 4500079330. En adjunto a la SSA 202419768 nueva propuesta comercial PP317 para adquisición de 45 unidades adicionales para stock de 80 unidades disponibles para futuras necesidades. Análisis de posible material sustituto en https://jira.itaipu/browse/GCSMIT-3060
202419657 | STE |  | R090D003 | COMPORTAS SETOR E SERVOMOTORES | 1157.001-2 | 202450 | 11/12/2024 17:35:25 | Solicito apoio para alterar politica de reposição do item cód 717339 para mín:5 e max:8. Solicito repor estoque ao nivel máximo. Item é utilizado nos cilindros de acionamento das comportas do canal de piracema. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 717339 (ANILLO SELL NBR/ACE USIT 3/4") el 19/11/25 (4500081490/10). Saldo actual en stock 8 un. Política alterada a ZM=5/8. OBS: MTDFS-11940
202419635 | SCA |  | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202450 | 11/12/2024 08:00:26 | Solicitamos reparo de fuente POWERTRONIC modelo D-8086 SN:49096-65.140-20230 CM:114383, la misma se encontraba con el led apagado dando falla en el anunciador. Ref SSA:202419632. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202419620 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202450 | 10/12/2024 15:38:12 | Realizar reserva de los materiales disponibles y adquisición de los no disponibles para cubrir la necesidad total demandada por el sector Toma de Agua. Materiales a ser utilizados en el mantenimiento preventivo durante el periodo 2025 conforme documento anexado. Materiales a ser considerados en la DemPro 2025 / Toma de Agua. | MMU2 | IMA0 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.9 | Programável |  | Não
202419614 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202450 | 10/12/2024 16:34:28 | Gestionar reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 031.05.15, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 03, posición 26RWO-1, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 202419178. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202419599 | STE | 202419386 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202450 | 10/12/2024 11:01:27 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202419386. Emitida la SM de empeño numero 495663. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202419572 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202450 | 10/12/2024 11:13:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o conversor de temperatura encontra-se inoperante. Número de série 22774/04. SSA de referência 202205761 e código de estoque 684244. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-3008 para ajustar niveles
202419570 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202450 | 10/12/2024 11:13:22 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o conversor de temperatura encontra-se inoperante. Número de série 22737/04 e SSA de referência 202205761. Código de estoque 684244. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202419492 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202450 | 10/12/2024 07:39:19 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o sensor encontra-se inoperante. Código de estoque do material 703035. SSA de referência 202418942. Numero de série do sensor 0701682288 modelo aquaoil. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202512 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-3074 para ajustar niveles o saneamiento.
202419458 | STE | 202419365 | K077A001 | QUADRO QJ-07 | 0257.006-8 | 202450 | 09/12/2024 13:48:50 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202419365. Emitida la SM de empeño numero 495531. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202419456 | STE | 202419367 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202450 | 09/12/2024 11:18:05 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202419367. Emitida la SM de empeño numero 495529. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202419438 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202450 | 09/12/2024 16:32:52 | Encaminar para reparo módulo WESDAC D20S SN: 507-0101-19A-159114 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) el mismo presenta fallas de alarmas intermitentes . Se observa un capacitor cerámico dañado y placa base quemada/dañada. Ref: SSA 202419047. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado como descarte en MI
202419421 | ASL |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202450 | 10/12/2024 07:38:55 | Relé temporizado F70C, marca WARD, modelo TXD-E4, con código de stock 100960 se encuentra inoperante. Referencia SSA 2024/18315. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202419383 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202450 | 09/12/2024 16:32:23 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC, la lectura de temperatura por lapsos de tiempo presenta variaciones bruscas ( Código de material: 709009), favor encaminar para reparo. Ref: SSA 202219821. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202419311 | ASL |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202450 | 09/12/2024 07:50:57 | Encaminar para reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54187 (Código de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparo.
202419310 | ASL |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202450 | 09/12/2024 16:32:36 | Encaminar para reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54193 (Codigo de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202419284 | STE |  | A001B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.001-6 | 202449 | 05/12/2024 13:53:23 | Solicitamos la reposición del stock del Ítem 33 LMR AB27 (Cod. Stock 712511), contacto de llave de nivel UNIFLOAT SWITCH 14-000100 del fabricante AMETEK, que se encuentra sin disponibilidad. | MEG1 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202531 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron encontradas 10 un del mismo material en el código de stock 445584. Estas 10 un fueron transferidas al código 712511 por lo que actuamente contamos con 11 un de este material en stock (parecer de la SMIE en la GCSMIT-2828). OBS: adquirido un nuevo modelo de llave mediante SMDTC-1678 por la SMIE (una vez testado será solicitado codificación).
202419279 | STE |  | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202449 | 05/12/2024 13:53:58 | Durante ejecución de la SSA: 202418781, fue encontrado la fuente del anunciador del KH-56 (cod. almox: 238279) con defecto ( dicha anormalidad es la siguiente: cuando es alimentado la fuente por la entrada de 120 Vca, su tensión de salida es nula). Favor gestionar reparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material queda en Ila2 para reaprovechar componentes. De acuerdo a la GCSMIT-2173. Para el código 238279, favor tener en cuenta la propuesta Em relação ao código 238279, vamos movimentar para o estoque apenas a unidade que já está aqui. Não serão armazenadas mais unidades desse código. 08un - 01un reservado. No emitir mas Dm´s para stock de acuerdo a la propuesta de la MTSE.DF y la aceptación de la SMIE.DT.
202419236 | STE |  | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202449 | 05/12/2024 08:05:01 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS NA U14 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202317792. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202514 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-021/2025 para envío de compresores inferiores. NF-00151asignada. Material recibido con NF-159794 el 14/03/2025. Material incluido al stock el 20/03/2025 (Vale de material 159794). OBS: Lote 20
202419206 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 05/12/2024 08:06:29 | Realizar reserva de los materiales disponibles y adquisición de los no disponibles para cubrir la necesidad total demandada por el sector de Turbina. Materiales a ser utilizados en el mantenimiento preventivo durante el periodo 2025 conforme documento anexado. Materiales a ser considerados en la DemPro 2025 / Turbina. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não
202419186 | STE |  | K094A031 | COMPRESSOR N1 60 Hz | 3275.001-4 | 202449 | 04/12/2024 15:00:50 | Solicito apoio para aquisição de 3 unidades do item cód 240508 - INDICADOR NIV OLEO COMPRES GA 810 W.PACK a fim de repor estoque ao nivel maximo. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202514 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 240508 (INDICADOR NIV ACEI COMPRES GA 810 W.PACK) el 14/03/25 (4500078575/80). Política ZM=2/3.
202419157 | STE | 202419128 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202449 | 03/12/2024 16:56:04 | Dispor no almoxarifado 12 luminárias Led, código 714176. Emitido empenho 495054. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 29/01/25 (4500076647/10). Saldo actual en stock 189 un. Política ZM=120/250.
202419140 | STE | 202418784 | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202449 | 03/12/2024 10:54:32 | Solicito disponibilizar en el almacén un interruptor termomagnético 2P 440V 2A 10KA C, cod.: 713322 para atender la SSA: 202418784. Emitida SM de empeño 495034. | MEG2 | IMA0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Adquirido con OC 4500077798/00010
202419138 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 03/12/2024 09:09:28 | Realizar reserva de los materiales disponibles y adquisición de los no disponibles para cubrir la necesidad total demandada por el sector de Regulador de Velocidad. Materiales a ser utilizados en el mantenimiento preventivo durante el periodo 2025 conforme documento anexado. Materiales a ser considerados en la DemPro 2025 / Regulador de Velocidad. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não
202418831 | STE |  | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202448 | 26/11/2024 16:36:59 | Gestionar reparo de 3 cartones marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202418829. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202448 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202418775 | STE | 202418669 | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202448 | 26/11/2024 13:48:03 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416669. Emitida la SM de empeño numero 494440. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202418774 | STE | 202418671 | P025B008 | CCM KH-58 | 0592.045-0 | 202448 | 26/11/2024 13:48:17 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202418671. Emitida la SM de empeño numero 494439. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 20/05/25 (4500079421/10).
202418706 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202448 | 25/11/2024 16:49:29 | Providenciar o reparo do conversor de tensão 125Vcc/48Vcc 002CE (Tectrol TCS 2271L-30, cód. almox. 705975, NS 68541), que apresenta defeito em seu ventilador. Ventilador encontrado desligado. SSA de referência 202417740. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202448 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202418704 | APV |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202448 | 25/11/2024 09:49:43 | Se emite este proceso de compra para la adquisición de 7 módulos de la marca GE-HARRIS, modelo ELECTRO WESDAC D20C, con código de stock 707462, independiente de la compra por reposición automática. Estos módulos están destinados a la sustitución de todos los instalados actualmente en las UTRs del sistema SCADA vinculadas a las UGs, debido al reciente aumento en sus tasas de fallas. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202418687 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202448 | 25/11/2024 11:08:15 | Gestionar reparo de 2 TP's posição TP2 que se encontram defeituosos (um apresenta ruído anormal e outro conexão de alta rompida) referente a execução da SSA:202418318. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202448 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales sin condiciones de reparo. Queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202418603 | STE |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202447 | 22/11/2024 14:52:01 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO DE VÁLVULA DILÚVIO 6" COD:103985. VÁLVULA SUBSTITUIDA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202418502. VÁLVULA DISPONIBILIZADA NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202447 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado al usuario para aplicación inmediata.
202418590 | STE |  | S017A004 | MEDIDOR DE PONTO FULGOR | 0740.004-7 | 202448 | 26/11/2024 16:10:32 | Solicitamos la reposición de 1 unidad del material código 717362 con política de stock ZD, utilización prevista en 90 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202531 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 717362 (ESTANDAR PUNTO FULG ASTM D-92 3X80ML) el 16/07/25 (4500079406/30). Saldo actual en stock 1 un. Política ZD. OBS: DEMPRO-1521.
202418553 | APV | 202418485 | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202447 | 22/11/2024 07:55:30 | Dispor no almox.1 poste, código 504173.Emitido empenho 494182. material para uso imediato. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202418517 | ASL |  | K013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-04 | 0254.113-0 | 202447 | 21/11/2024 10:44:22 | Gestionar reparo del relé de sobrecorriente (50/51A) cod. amox=0165360 , perteneciente al Dy. 52-05 del QP-04. El mismo no acepta rearme de actuación de sobrecorriente. Detectado durante ejecución de la SSA:202418453A. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202447 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202418477 | STE |  | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202447 | 19/11/2024 16:12:04 | Favor gestionar reparo del Amperímetro Analógico H/M 0/60A 144X144. Cod.:110833, refente a la ejecución de la SSA 202417888, donde fue encontrado amperimetro travado. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202447 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202418291 | AAT | 202416109 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202447 | 18/11/2024 07:48:29 | Apoyo para la adquisición de los anillos de vedación (gaxeta U) de los cilindros de freno. Debido a los inconvenientes que tenemos con las últimas adquisiciones y las altas tasas de falla por atasco del cilindro de freno relatados y analizados en la SSA matriz; solicitamos la adquisición del material del diseño original. Fabricante GA 230 Ref: 23596-U, según ficha técnica LMR.AB.05 ítem 2. Código de stock: 511749. Código SMR: 8013896. | IME3 | IMA0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável |  | Não
202418239 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202447 | 18/11/2024 07:55:11 | Solicitamos repor os níveis de estoque do ítem código 186252 - DISJUNTOR TERMOMAG 3P 690V 200A, que encontra-se zerado no almoxarifado. O referido item é utilizado nos painéis de comando da bomba 2 de água pura das unidades geradoras. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en stock conforme solicitado mediante la OC-4500078283/10 el 18/03/25 (14 un).
202418221 | STE |  | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202446 | 14/11/2024 11:28:26 | Gestionar reparo do cartão eletrônico de alarmes do anunciador cód. almox. 577510, que apresenta defeito. Detectado durante atendimento a SSA 202417872. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202447 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-3075 para ajustar niveles o sanear.
202418169 | APV | 202417819 | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202446 | 13/11/2024 17:04:25 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202418159 | STE | 202417528 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202446 | 13/11/2024 14:28:31 | Solicita-se prover no almoxarifado uma unidade do item código 717205 - PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL para atendimento da SSA matriz. Emitido empenho 493611. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sobresaliente cod. 717205 obtenido por MEG1 proveniente de un panel denominado Giga de Testes que fue utilizado por PTI-BR para el desarrollo del proyecto MATRIX conforme correo en anexo.
202418120 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202446 | 13/11/2024 07:49:24 | VERIFICAR/ REPARAR MÓDULO D20C (CÓD. 707462), S/N. 540-0166-09A-59572 QUE SE ENCONTRA FALHADO. HÁ CAPACITOR COM AVARIA. SUBSTITUIDO NA SSA. 202418119. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202446 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202418110 | STE |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202446 | 13/11/2024 14:37:07 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 712799) do VVT- 1406, retirado na SSA: 202410245. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202446 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Motor de accionamento (cod.: 712799) do VVT- 1406 sin condiciones de reparo. Retirado de la oficina electromecánica (cota 108) y entregado en MI como descarte.
202418064 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202446 | 12/11/2024 15:56:50 | Gestionar reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 004.01.12, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 10, posición 26RWO-1, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 202417531. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202446 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202418051 | STE |  | B018L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.018-4 | 202446 | 13/11/2024 06:44:43 | Providenciar reparo no indicador retirado da U18 e enviar para estoque. Cod. material: 114308. SSA de origem: 202217788 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202446 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2836 para análisis de política.
202418045 | APV |  | H001A003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.001-3 | 202446 | 13/11/2024 14:38:34 | Adquirir 8 unidades del material código SAP 147788 ROTULA RAD INF 260X370MM a ser utilizado en el mantenimiento preventivo 8A de las compuertas del vertedero, conforme la siguiente programación: - 4 un p/ compuerta N01 y N02, uso previsto semana 26/2025; - 4 un p/ compuerta N03 y N04, uso previsto semana 31/2025. OBS.: el material posee política de stock ZS y deben ser repuesto a su nivel máximo. | MAM2 | IMA0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável |  | Não
202418044 | STE |  | H001A003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.001-3 | 202446 | 13/11/2024 14:38:45 | Adquirir 5 unidades del material código SAP 147796 ROTULA RAD SUP 280X400MM a ser utilizado en el mantenimiento preventivo 8A de las compuertas del vertedero, conforme la siguiente programación: - 4 un p/ compuerta N01 y N02, uso previsto semana 26/2025; - 1 un p/ compuerta N03, uso previsto semana 31/2025. OBS.: el material posee política de stock ZS y deben ser repuesto a su nivel máximo. | MAM2 | IMA0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 147796 (ROTULA RAD SUP 280X400MM) el 03/12/25 (4500080463/10). Saldo actual en stock 12 un. Política ZS=5/32. Creada reserva nro. 523600 de 5 un. valida hasta el 03/12/2027. OBS: DEMPRO-1494.
202417931 | STE |  | S017B004 | BOMBA DE VÁCUO, VACUÔMETRO E ACESSóRIOS | 0741.004-2 | 202446 | 11/11/2024 17:57:27 | Solicitamos alteración del texto de pedido, política de stock ZM máximo/mínimo y compra con prioridad del material código 678899, conforme solicitud del sector usuario (en anexo). - TEXTO DE PEDIDO: . Retención de partículas: 8 micras . Espesor de papel: 0.17 mm . Filtración Herzberg (s): menor a 150 segundos . Gramatura: 76 g/m2 . Diametro: 15 cm - POLITIVA DE STOCK ZM: Máximo 10 / Mínimo 5 - PREVISIÓN DE USO: 45 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 678899 (PAPEL FILT CUANTI 76G/M2 8MICRA MEDIO BL) el 23/01/25 (4500078136/10). Saldo actual en stock 15 un (5 un libre utilizacion). Política ZM=3/5. Creada reserva nro. 498428 de 10 un. valida hasta el 23/01/2027. Texto de pedido de compras alterado conforme solicitado mediante MTDFS-11886. OBS: DEMPRO-1495.
202417849 | STE | 202416506 | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202445 | 08/11/2024 13:41:19 | Solicitamos disponer en stock un DISJUNTOR TERMOMAG 3P 800V y 160A bajo el código 713301, para atendimiento de la SSA 202416506. Emitida la SM de empeño numero 493250 . | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 713301 (DISYUNTOR TERMOMAG 3P 800V 160A) el 07/01/25 (4500076621/40). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=1/3.
202417826 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202445 | 08/11/2024 09:20:55 | Adquirir 2 unidades do motoventilador com código 713292, com a finalidade de reposição de estoque. | IEQ3 | IMA0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material adquirido mediando DEMPRO 1481 - Disponible en stock.
202417631 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202445 | 05/11/2024 15:18:06 | Solicitamos la alteración del max/min del material código de stock 719365 - ANEL VED O-RING SILIC 5X51MM KOEHLER, alterar para máximo 50 y mínimo 25, conforme solicitud del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política del material cod. 719365 alterada a ZM=26/50 conforme solicitado mediante MTDFS-11882.
202417568 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202445 | 04/11/2024 15:43:30 | Gestionar reparo do Transdutor de corrente, Fabricante YOKOGAWA, Modelo 2283, N° Série 24371/01, retirado do Painel UMCC da Unidade 17, em atendimento da SSA202412525, por não indicar o valor de corrente da fonte externa antes do 52.2 no SCADA. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202445 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2834 para análisis de política.
202417517 | STE | 202416465 | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202445 | 04/11/2024 08:45:49 | Dispor no almoxarifado 01 luminária código 714176. Emitido empenho 492743. Material para uso imediato. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 29/01/25 (4500076647/10). Saldo actual en stock 189 un. Política ZM=120/250.
202417503 | ASL |  | J056C009 | QUADRO QL-5.1 - EL. 99 F17/18 | 0698.360-0 | 202445 | 04/11/2024 08:46:42 | GESTIONAR REPARO PARA RELE DE TENSÃO ELETROMAG 1F SUB 220V 50HZ COD.: 245135, ENCONTRADO COM DEFEITO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA 202416533. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202445 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202417492 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202445 | 04/11/2024 08:48:08 | Solicitamos repor os níveis de estoque dos itens listados abaixo por encontrarem-se zerados no almoxarifado: 271560 - TRANSDUTOR VIB RELAT CONV SIN EMERSON; 280178 - CONVERSOR SINAL TRANSD CON011-EMERSON Os referidos itens fazem parte do sistema de supervisão de vibração das unidades geradoras. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202446 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado (3 un de cada material) mediante OC-4500074560 Items 10 y 20 el 12/11/2024.
202417480 | APV | 202417433 | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202444 | 01/11/2024 15:30:57 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202417479 | STE | 202413781 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202445 | 04/11/2024 10:34:16 | Solicitamos gestiones para adquirir 12 un. de los cód. de stock 186252, 714787 y 718726. Conforme SMDTC-2041 y GCSMIT-2640 los mismos deben ser adquiridos por marca/modelo. Garantizar política de reposición de los cód. stock 714787 y 718726 en ZM 4/2 y para el cód. 186252 en ZE=2. Las 12 unidades a ser adquiridas serán para aplicación inmediata en los tableros PWX de las UGs convencionales, que serán instaladas según PD 2025/2026. Solicitamos la adquisición hasta el 28/03/25. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202521 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Políticas alteradas conforme solicitado mediante MTDFS-11883/84/85. -Cod. 186252, disponibilizadas 14 un mediante 4500078283/10 el 14/04/2025. -Cod. 714787, disponibilizadas 12 un mediante 4500079131/10 el 14/04/2025. -Cod. 718726, disponibilizadas 12 un mediante 4500079131/10 el 19/05/2025. OBS: DEMPRO-1501
202417473 | STE |  | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202444 | 01/11/2024 15:32:02 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS NA U12 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202317789. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-343/2024 para envío de compresores inferiores. GT-01923 asignada. Material recibido con NF-157713 el 09/01/2025. Material incluido al stock el 29/01/2025 (Vale de material 1157713). OBS: Lote 19
202417419 | ASL |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202444 | 31/10/2024 15:44:00 | Favor gestionar reparo del cartón "E1" con COD AMOX:307351 el mismo causa en fluctuación oscilaciones y picos de corriente(Fase A, Fase B y Fase C) sin motivo aparente, referente a la ejecución de la SSA 202417012. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202444 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202417416 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202444 | 31/10/2024 15:44:31 | Favor gestionar el reparo del cartón electrónico de alarma con COD AMOX:0234877 (cartón 48VCC anunciador del QBN-05 que no acepta rearme ). Referente a la ejecución de la SSA 202417370 | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202444 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202417380 | STE |  | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202444 | 31/10/2024 14:02:17 | Providenciar reparo en laboratorio de transductor de corriente siemens GMUI (cod. alm.:509051) según los datos de placa. Ref. SSA:202416150. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202445 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202417327 | STE |  | K006J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.008-0 | 202444 | 29/10/2024 16:31:29 | Providenciar reparo en laboratorio del relé de sobrefrecuencia 81 MAX (COD. Almacén: 0501590) que se encuentra con valores fuera de tolerancia. SSA Referencia: 202417329. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202444 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202417225 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202444 | 28/10/2024 08:23:13 | Gestionar reparo do indicador de pressão, posição 63PW3-1, modelo DMY-2036, número de série 062.12.14, fabricante Presys, código almoxarifado 711606, o qual foi retirado do painel PWB12 durante atendimento a SSA202417193, por apresentar oscilações na indicação. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202444 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202417161 | APV |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202443 | 25/10/2024 11:13:34 | Gestionar reparo del Medidor Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar discrepancia em su medicion. Trabajo originado en la SSA: 202411226. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202443 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202417153 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202443 | 25/10/2024 14:41:28 | Reparar relé de supervisión de tensión , retirado del TU-12 cuadro común del KT, con número de serie 10.236. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202444 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202417145 | STE |  | B015K003 | QUADRO PAI-15 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.008-9 | 202443 | 25/10/2024 14:41:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não há 24vcc na saída da fonte. SSA de referência 202417043. Código de estoque 544019. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202443 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Queda en ILA2 para reaprovechar algunos componentes.
202417109 | STE |  | A001H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.001-6 | 202443 | 24/10/2024 15:39:26 | Solicitamos apoio para reposição do item código 709178 que se encontra com estoque zerado. Devido ao aumento do número de falhas e, consequentemente, da demanda no último ano, sugerimos o aumento dos níveis de estoque (12/8) ao menos até a resolução do problema, SSA 202410046. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 709178 (TRANSMISOR PRES 0/3BAR 4/20MA 30VCC) el 17/09/25 (4500080076/10). Saldo actual en stock 8 un. Política alterada a ZM=8/12 conforme solicitado.
202417072 | STE | 202416810 | P012C006 | CCM KH-08 | 0592.030-2 | 202443 | 24/10/2024 10:55:28 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416810. Emitida la SM de empeño numero 492040. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1465.
202417071 | STE | 202416808 | P002B007 | CCM KH-14 | 0592.005-1 | 202443 | 24/10/2024 10:55:34 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416808. Emitida la SM de empeño numero 492039. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1465.
202417070 | STE | 202416784 | P004A003 | QUADRO KG-12 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.005-3 | 202443 | 24/10/2024 10:55:44 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416784. Emitida la SM de empeño numero 492038. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1465.
202417069 | STE | 202416783 | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202443 | 24/10/2024 10:55:52 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416783. Emitida la SM de empeño numero 492037. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1465.
202417067 | STE | 202416773 | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202443 | 24/10/2024 10:55:59 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416773. Emitida la SM de empeño numero 492036. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1465.
202417066 | STE | 202416771 | P010C009 | QUADRO KG-26 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.019-3 | 202443 | 24/10/2024 10:56:07 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416771. Emitida la SM de empeño numero 492034. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1465.
202416965 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202443 | 24/10/2024 09:07:18 | Encaminar para reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con discrepancia de lectura . Ref SSA : 202411212. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202443 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202416941 | STE | 202416785 | P002C009 | QUADRO KG-10 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.004-5 | 202443 | 23/10/2024 13:34:06 | Solicitamos disponer en stock una llave selectora rotativa de 4 posiciones, 4 contactos 16A catastrado bajo el código 582832, para atendimiento de la SSA 202416785. Emitida la SM de empeño numero 491907. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 19 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 08/09/25 (4500080763/10 y 4500080825/20). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO-1464.
202416893 | STE |  | P027B007 | CCM KH-72 | 0592.073-6 | 202443 | 22/10/2024 09:30:16 | Durante ejecución de la SSA: 202415642, fue encontrado la fuente del anunciador del KH-72 (cod. almox: 238279) con defecto ( dicha anormalidad es la siguiente: cuando es alimentado por la entrada de 220 Vca la fuente su tensión de salida es nula). Favor gestionar reparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202443 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material queda en Ila2 para reaprovechar componentes. De acuerdo a la GCSMIT-2173. Para el código 238279, favor tener en cuenta la propuesta Em relação ao código 238279, vamos movimentar para o estoque apenas a unidade que já está aqui. Não serão armazenadas mais unidades desse código. 08un - 01un reservado. No emitir mas Dm´s para stock de acuerdo a la propuesta de la MTSE.DF y la aceptación de la SMIE.DT.
202416856 | STE |  | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202443 | 21/10/2024 16:21:13 | Solicitamos repor estoque do código 487589 - ALAVANCA ACION CHAV QA-125 SEMITRANS que se encontra zerado. Última unidade foi empregada no KK-12 com SSA 202416442. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 487589 (PALANCA ACCION LLAV QA-125 SEMITRANS) mediante 4500078508. Saldo actual en stock 2 un. Política ZM=1/2.
202416744 | STE | 202416474 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202443 | 22/10/2024 09:31:34 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato Digital Código de Stock: 710987 - 0-50°C - Marca DISTECH Controls - Modelo PDIVI-4000W10X0 - Electrónica VICONICS. 3 Termostatos serán para aplicación inmediata. En anexo, fotografía del termostato. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) el 16/12/25 (4500081570/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=1/3. OBS: DEMPRO-1462
202416704 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202442 | 18/10/2024 09:13:43 | Solicitamos apoio para reserva de 17 válvulas código 109592. As válvulas serão utilizadas para modificação da válvula VC14 para melhoria dos serviços de medição de oxigênio no sistema de água pura por meio da PIC.LA.0019. Segue, em anexo, SSAs para o serviço e previsão de utilização para cada máquina. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 109592 (VALVULA ESF ACE 800 54BAR BSP 1/2" 59MM) el 20/08/25 (4500080038/30). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=25/35. Creada reserva nro. 514956 de 17 un. valida hasta el 20/08/27. OBS: DEMPRO-1459.
202416684 | STE | 202416548 | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202443 | 22/10/2024 09:32:05 | Dispor no almoxarifado 4 tomadas 2P+T/16A-6H, código 703495. Emitido empenho 491543. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499485 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1463
202416670 | STE | 202416573 | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202442 | 17/10/2024 14:20:04 | Dispor no almoxarifado 7 luminárias Led HIGHBAY, código 714176. Emitido empenho 491530. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 29/01/25 (4500076647/10). Saldo actual en stock 189 un. Política ZM=120/250.
202416484 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202442 | 15/10/2024 13:39:00 | Gestionar reparo de 4 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202416483. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202442 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202416445 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202442 | 14/10/2024 16:20:26 | Se emite este proceso de compra para la adquisición de 192 transductores de temperatura del mismo tipo, marca PHOENIX CONTACT, modelo MINI MCR-2-RTD-UI y Part Number: 2902049, destinados a la sustitución de todos los transductores instalados actualmente en las UTRs del sistema SCADA, que se encuentran en estado de obsolescencia, discontinuados y sin posibilidad de reparación. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202521 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 192 un. del material cod. 717426 (TRANSDUTOR RTD 0/20MA MINI MCR-2 PHOENIX) el 29/04/25 (4500078776/10). Saldo actual en stock 194 un. Política ZM=4/8. OBS: DEMPRO-1457.
202416441 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202442 | 15/10/2024 12:31:10 | SOLICITAMOS REATIVAÇÃO E COMPRA DO COMPONENTE DE CÓD. 179507 - CAPACITOR, FIXO; TIPO TANTALO; 33 µF; 35 VCC. SOLICITAMOS REATIVAÇÃO DO REFERIDO CÓDIGO DE ACORDO COM NOVA REFERÊNCIA ANEXA(PN - T322E336K035AS). ESSES COMPONENTES SÃO UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DOS MÓDULOS UN0077 DO CONJUNTO PSS DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS, MÓDULOS CIN273 E DEMAIS MÓDULOS DO CONJUNTO REGULADOR DE VELOCIDADE DAS UNIDADES GERADORAS. SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES, NA MODALIDADE SOB DEMANDA. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não
202416411 | ASL |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202442 | 14/10/2024 16:37:48 | Durante atendimento da SSA 202414649 encontrado com defeito CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202442 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202416357 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 11/10/2024 15:30:42 | Solicitamos compra de un(01) Medidor de energía ION 9000 con sus accesorios para aplicación inmediata y uno(01) para reposición de stock. Con código de almacén 719785, 719786 y 719787 (totalizando 2 de cada código). Solicitamos prioridad de compra ya que no se cuenta con material de repuesto para las unidades, conforme acta de reunión AR/SMI.DT/0086/24 entre SMME/SMIL/SMIN . Este equipo ira a sustituir, en caso de falla, a los medidores ION 7700(96MF1) de las unidades generadoras. | ILA3 | IMA0 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202515 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: -719785: 2 un mediante OC-4500078379/10 recibido el 07/03/25, reserva nro 501910. -719786:2 un mediante OC-4500078379/20 recibido el 07/03/25, reserva nro 501909. -719787:2 un mediante OC-4500078246/10 recibido el 08/04/25, reserva nro 504748. OBS: DEMPRO-1451.
202416342 | STE | 202415450 | P092C004 | COMPRESSOR HERMET HELICOIDAL CIRC FRIG 02 CP2-UR-TE-02 | 2179.004-3 | 202441 | 11/10/2024 15:34:18 | Solicitamos apoio para normalização de material cod:711370 - SENSOR TEMP 12,5M SEN00951 INGERSOLL. Material utilizado nos grupos resfriadores principais do laboratorio. Estoque zerado no momento da emissão da SSA. | MAM3 | IMA0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 711370 (SENSOR TEMP 12,5M SEN00951 INGERSOLL) el 20/05/25 (4500078775/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZE=1.
202416311 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202441 | 10/10/2024 16:12:13 | Solicitamos a aquisição de 15 unidades do código 715302 (PORTA ETIQ CABO 0,6/1,2MM2 5/23MM) e 4 unidades do código 715317 (ETIQUETA IDENT CABO WMTW (23X4)R 4X23MM) para uso na instalação dos sistemas SVP (contrato 4500067514) e PSDF (contrato 4500069281). Após a compra, reservar o material para a SMMG. Estimativa de necessidade: início de janeiro/2025. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material cod. 715302 disponibilizado mediante SMDTC-2369 (DM-70037285). Saldo actual 17 un. Material cod. 715317 disponible en el stock. Saldo actual 6 RL.
202416273 | STE |  | F003G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-07 | 0213.007-6 | 202441 | 10/10/2024 14:32:22 | Enviar para reparo o conversor CC/CC Powertronic GmbH, D-8086, código de estoque 137170, a mesma encontra-se inoperante. Referente SSA 202416229. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202441 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202416269 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202441 | 09/10/2024 16:44:52 | Solicitamos la adquisición de 3 módulos de potencia para las UPS de cargas especiales (código 716863 - MODULO ELECTRO POT 415VCA SYPM10K16H), los mismos quedarán en stock como material de reserva. Existen 6 unidades instaladas, 3 en la UPS-CE01 (T081A001) y otras 3 en la UPS-CE02 (T081A002). La última unidad fue utilizada en la UPS-CE02 debido a un defecto detectado en el último mantenimiento preventivo. También alterar la política de stock de ZS - Sobre Guarda a ZE - Estoque Base con 3 unidades | IEE2 | IMA0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 716863 (MODULO ELECTRO POT 415VCA SYPM10K16H) el 26/03/25 (4500078543/10). Saldo actual en stock 3 un. Política alterada a ZE=3.
202416175 | STE | 202416136 | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202441 | 08/10/2024 14:24:18 | DISPONIBILIZAR E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAL CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL SERÁ UTILIZADO NO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL NA ELEV. 214. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 442640 (JUNTA EXPAN DRESSER 3" 174MM) el 23/01/25 (4500078043/10). Saldo actual en stock 16 un (1 un libre utilizacion). Política ZE=1. Creada reserva nro. 498410 de 11 un. valida hasta el 23/01/2027. OBS: DEMPRO-1453.
202416174 | STE | 202416137 | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202441 | 08/10/2024 14:24:27 | DISPONIBILIZAR E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAL CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL SERÁ UTILIZADO NO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL NA ELEV. 214. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 442640 - 4 un mediante reserva 498409. - Cod. 100250 - 1 un mediante reserva 492797. - Cod. 442666 - 2 un mediante reserva 492825. - Cod. 259845 - 2 un mediante reserva 492826. OBS: DEMPRO-1455. Reservas validas hasta el 31/12/2025.
202416152 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202442 | 14/10/2024 09:14:37 | Encontrado con anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:517-0101-25A-99769) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), punto numero 28 lectura de la señal analógica quedo congelado, favor encaminar para reparo. Ref SSA 202415692. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202442 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado como descarte en MI.
202416070 | ASL |  | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202440 | 04/10/2024 17:20:48 | Providenciar envio para reparo em laboratório de CPU do CE2000 (Modelo: UT129C-1, código almox.: 705980; NS: 023015273). Referente a SSA 202416052. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202441 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202416068 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202441 | 07/10/2024 08:04:41 | Gestionar Reparo de dos voltimetros Cod.:113697, refente a la ejecución de la SSA 202414829, donde fueron encontrados voltimetros de tension de salida del cargador con indicación discrepante. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202441 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202415936 | STE |  | N072B001 | GUINDASTE HIDRAULICO P&H MODELO R200 | 0606.003-2 | 202441 | 07/10/2024 10:52:46 | Solicito aquisição de 5 unidades do item código de estoque 713090 - FILTRO COMBUST OLEO WK 1060/1 MANN. Item utilizado no guindaste P&H e nos geradores de emergência Diesel. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202520 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 713090 (FILTRO COMBUST ACEI WK 1060/1 MANN) el 15/04/25 (4500078433/10). Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=4/5.
202415919 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202441 | 07/10/2024 11:27:35 | Solicito realizar aquisição de 2 (duas) unidades do item código de estoque 622184 - FEIXE TUB TROC CAL OLEO/AGUA 8X127X813 utilizado em trocadores de calor óleo/agua dos compressores de ar de serviço da casa de força. Estoque encontra-se zerado. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 622184 (HAZ TUB INTERC CAL ACEI/AGUA 8X127X813) el 30/10/25 (4500079504/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZM=1/2.
202415900 | APV | 202415742 | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202440 | 02/10/2024 16:45:11 | Reservar 1 unidad de válvula mariposa de 18" 60 hz (Cod:714581) al centro de costo 30316 (SMMA.DT). La misma será utilizada durante la ejecución de la SSA matriz. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202611 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida DEMPRO-1441, material en MTSI
202415899 | STE | 202415743 | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202440 | 02/10/2024 16:45:19 | Reservar 1 unidad de válvula mariposa de 18" 60 hz (Cod:714581) al centro de costo 30316 (SMMA.DT). La misma será utilizada durante la ejecución de la SSA matriz. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202519 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Utilizada una unidad disponible en el stock para la instalación en la UG15. OBS: DEMPRO-1441
202415898 | APV | 202415744 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202440 | 02/10/2024 16:45:29 | Reservar 1 unidad de válvula mariposa de 18" 60 hz(Cod. 714581) al centro de costo 30316 (SMMA.DT). La misma será utilizada durante la ejecución de la SSA matriz. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202611 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida DEMPRO-1441, material en MTSI
202415897 | APL | 202415745 | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202440 | 02/10/2024 16:45:37 | Reservar 1 unidad de válvula mariposa de 18" 60 hz(Cod. 714581) al centro de costo 30316 (SMMA.DT). La misma será utilizada durante la ejecución de la SSA matriz. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202415853 | STE | 202415815 | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202440 | 02/10/2024 16:00:00 | Dispor no almoxarifado 22 luminárias LED, código 714176, para aplicação imediata. Emitido empenho 490277. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 29/01/25 (4500076647/10). Saldo actual en stock 189 un. Política ZM=120/250.
202415757 | STE |  | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202440 | 01/10/2024 14:10:18 | Gestionar reparo de la sonda de nivel de aceite capacitiva modelo LC500, código almacén: 711746, retirado del cojinete guia superior del generador por presentar defecto relatado en la SSA 202415249. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202440 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado como descarte.
202415679 | STE |  | A003J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-03 FASE T | 0123.009-3 | 202440 | 30/09/2024 09:50:45 | Sensor de gases Hydran S/N 0905416895 se encuentra con display apagado, código de stock: 685704. Referencia SSA 202402079. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202440 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202415675 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202440 | 30/09/2024 11:38:20 | Gestionar reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenta impossibilidade de ajuste da tensão de flutuação através do potenciômetro R75. Detectado durante atendimento a SSA202415529. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202440 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio en entregado a stock.
202415674 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202440 | 30/09/2024 11:38:35 | Gestionar reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenta falha intermitente na condução da ponte retificadora do carregador. Observado componentes soltos e trilha do circuito impresso danificada. Detectado durante atendimento a SSA202415529. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202440 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202415671 | STE |  | K036A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.051-0 | 202440 | 30/09/2024 11:38:52 | Gestionar reparo del relé sensor de tierra posición 523-04 (Código: 583120) del panel QI-06 que presenta actuación fuera del tiempo de esperado y sin permitir ajuste. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202415535. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202440 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material marcado para saneamiento con GCSMIT-2881
202415605 | STE |  | A003M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-03/PVR-03 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.003-8 | 202439 | 27/09/2024 16:52:14 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS NA U04 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202415602. | MAM1 | IMA0 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-343/2024 para envío de compresores inferiores. GT-01923 asignada. Material recibido con NF-157713 el 09/01/2025. Material incluido al stock el 29/01/2025 (Vale de material 1157713). OBS: Lote 19
202415462 | SAD |  | S060A008 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO - OFICINA INDUSTRIAL | 0441.004-1 | 202439 | 25/09/2024 16:19:04 | Solicitamos modificar la política de stock del material con código 718927 a ZE 4, para adecuarla a los niveles de stock necesarios para la ejecución de la PIC.ME.0166.R03 (grupos 5 y 6). El reservorio de aire comprimido (S060A008) y el separador de aire/aceite (S060A009) llevan 2 válvulas cada uno. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202608 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Política alterada a ZE=4 conforme solicitado. -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 718927 (VALVULA DE SEGURIDAD 1/2" COMPRESOR) el 28/01/26 (4500080816/100). Saldo actual en stock 4 un.
202415460 | STE |  | P083A001 | SELF CONTAINED DAC-801 | 0783.090-7 | 202439 | 25/09/2024 15:53:57 | Solicitamos gestionar reparo del termostato marca: TRANE, modelo: TVC ND1 22 (cod. almox: 714222) encontrado inoperante durante atendimiento de la SSA: 202414922. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202439 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202415432 | STE |  | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.013-0 | 202439 | 26/09/2024 16:22:16 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 10 UN DE VEDAÇÃO DOS VISORES (COD:181242) DE ÓLEO DOS MOTORES DAS BOMBAS DE DRENAGEM. EMITIDO EMPENHO 489765. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 181242 (JUNTA SELL GOMA CIRC 2,6X33X43MM) el 18/10/24 (4500076026/20). Saldo actual en stock 30 un. Política ZM=20/30. Creada reserva nro. 491582 de 10 un. valida hasta el 18/10/2026. OBS: DEMPRO 1424.
202415361 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202439 | 25/09/2024 15:49:36 | Solicito apoio para alterar politica de reabastecimento do item cód 542024 para mín 200 e máx 400 e realizar reposição do estoque. Item utilizado na fixação da borracha de vedação das comportas do Stoplog. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202531 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada a ZM=201/400. Fueron disponibilizadas 300 un del material cod. 542024 mediante OC-4500079806/80 el 18/07/25.
202415337 | STE |  | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.001-4 | 202439 | 24/09/2024 14:37:10 | Alterar os níveis de armazenamento do material 581402 (óleo sintético ISO46) para ZM 80/40. Outrossim, interromper o processo de reposição do material 579548 (óleo mineral ISO 32). | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política del material código 581402 alterada a ZM=41/80. Política del material código 579548 suspendida (ND); permanecerán las unidades sobrantes en stock para utilización, una vez cerado el código será desactivado. OBS: MTDFS-11776,11777.
202415294 | ASL |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202439 | 23/09/2024 17:28:44 | Gestionar reparo del Medidor Ultras Minisonic 600, código almacén: 701330, retirado del panel GGB-03, posición: 80UW, por presentar defecto (no enciende) relatado en la SSA 202415279. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202439 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202415191 | STE |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202439 | 23/09/2024 10:06:54 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, com código de stock: 217930. A placa apresentou falha, não detectando circuito interrompido. SSA de referência 202415110. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202439 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202415062 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202438 | 19/09/2024 11:50:52 | Encaminar para reparo transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009), se encontró anomalía en la lectura, lectura por encima de valores normales y posterior estabilización. Ref: SSA 202413409. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202415060 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202438 | 19/09/2024 11:51:04 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009), favor encaminar para reparo. Ref: SSA 202413414. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202415046 | STE |  | J032B001 | QUADRO QR-02 | 0275.012-0 | 202438 | 18/09/2024 14:36:04 | Gestionar reparo do relé Presys modelo DMY-2030(cód.711176) que apresenta falha de leitura do sensor RTD, apresentando alarme "B.OUT" de forma intermitente. Detectado durante atendimento a SSA202414982. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202415045 | STE |  | B010H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.012-1 | 202438 | 19/09/2024 09:42:11 | Solicitamos apoio para reserva de 8 cilindros de nitrogênio a serem utilizados para substituição periódica no sistema de água pura ao longo dos próximos dois meses: setembro e outubro. Cilindros com previsão de substituição nas UGs 18, 13, 10, 09, 08, 07, 06 e 02. Nota: Substituição prevista na PIC.ME.0071. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Creada reserva tipo tres nro 490011 de 8 un. del material cod. 713507 (GAS NITROGENO CIL 6M3), válida hasta el 31/12/2024. OBS: DEMPRO 1421.
202415043 | APV |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202438 | 18/09/2024 11:27:44 | Emitir DEMPRO para viabilizar a aquisição de 48 unidades do material 708216 e 96 unidades do material 551210, necessários às atividades previstas na atualização tecnológica da turbina. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202414995 | ASL |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202438 | 18/09/2024 07:57:30 | Gestionar reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202413329 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202414984 | ASL |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202438 | 18/09/2024 14:57:13 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo IR139 del rack CE-2000 (cod alm.:706010) NS 1836233, el cual presenta falla al comunicarse en la red modbus RS485. SSA de referencia 202414824 y 202413471 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202414974 | APV | 202414847 | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202438 | 17/09/2024 16:12:49 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202608 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202414964 | STE |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202438 | 17/09/2024 15:19:02 | Gestionar reparo de 4 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202414938. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202414870 | APV |  | S017A024 | MEDIDOR KARL FISCHER | 1629.001-7 | 202438 | 17/09/2024 07:49:51 | Solicitamos reposición de 1 (un) caja del material código 719351, material con política de reposición ZD. Previsión de utilización en 90 días conforme email del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202608 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202414868 | STE |  | S017A023 | ESPECTROFOTÔMETRO DE EMISSÃO ATÔMICA | 1628.001-2 | 202438 | 17/09/2024 07:49:36 | Solicitamos reposición de 1 (un) frasco de los materiales códigos 714792 y 714791, materiales con política de reposición ZD. Previsión de utilización en 90 días conforme email del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 714791 (PADRON ACEITE SMA-900 SPECTROIL 200G) el 08/09/25 (4500078043/20). Saldo actual en stock 1 un. Política ZD. Creada reserva nro. 516581 de 1 un. valida hasta el 08/09/27. -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 714792 (PADRON ACEITE 0PPM SPECTROIL 500G) el 08/09/25 (4500078043/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZD. Creada reserva nro. 516580 de 1 un. valida hasta el 08/09/27. OBS: DEMPRO-1411.
202414742 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202437 | 13/09/2024 09:35:42 | Reparar Transdutor Siemens GMUUeff/H (Nr.U8-825), que apresenta defeito intermitente na saída de sinal. Sinais de entrada e saída conforme dados de placa do equipamento. Ref. SSA: 202413028. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202439 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2835
202414462 | STE | 202414315 | K054C042 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V- EL. 56 | 0946.030-6 | 202437 | 10/09/2024 07:31:13 | Dispor no almox 45 tomadas 2P+T, código 703495. Emitido empenho 488255. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499457 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1399
202414458 | STE | 202414440 | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202437 | 09/09/2024 17:05:05 | Solicitamos aquisição de 60 unidades do material: 211397 - (RESISTENCIA ELET TUB 440V 500W), especificamente para atender a demanda da SSA Matriz, para fabricação de bancos de resistores utilizados nas manutenções das Unidades Geradoras. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202523 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 60 un. del material cod. 211397 (RESISTENCIA ELECT TUB 440V 500W) el 04/06/25 (4500079421/80). Saldo actual en stock 70 un (10 un libre utilizacion). Política ZM=6/10. Creada reserva nro. 508661 de 60 un. valida hasta el 04/06/2027. OBS: DEMPRO-1400.
202414403 | STE | 202414313 | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202437 | 10/09/2024 07:31:19 | Dispor no almox.52 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 488257. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. OBS: DEMPRO-1398
202414398 | STE |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202437 | 09/09/2024 14:13:41 | Gestionar reparo de Modulo de Control de Incendio NFS-320E código almacén: 714448, retirado durante atendimiento de SSA 202315477 del panel QCI-04 por presentar defecto en el display. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202414382 | APV |  | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202437 | 09/09/2024 10:29:44 | Adquirir os materiais da planilha anexa para a instalação dos sensores e cabos internos ao gerador e poço da turbina do sistema SVP - supervisão de vibração e pressão das unidades geradoras (contrato 4500067514). Estimativa de necessidade: início de janeiro/2025. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202608 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales
202414343 | STE |  | A004M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-04/PVR-04 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.004-6 | 202437 | 09/09/2024 17:43:08 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS NA U04 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202413847. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-311/2024 para envío de compresores inferiores. GT-01803 asignada. Material recibido con NF-156644 el 11/11/2024. Material incluido al stock el 28/11/2024 (Vale de material 156644). OBS: Lote 18
202414320 | STE | 202413943 | A005K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-05 | 0127.029-0 | 202436 | 06/09/2024 17:59:33 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01 DE VÁLVVULA BORBOLETA 8" COD:101494. VÁLVULA SERÁ SUBSTITUIDA NO SISTEMA RESCALDO QUANDO DESLIGAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Creada reserva tipo tres de 1 un. del material cod. 101494 (VALVULA MARIP ACE 304 BRIDA 150 8" 152MM), válida hasta el 08/03/2025. OBS: DEMPRO 1393.
202414287 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202436 | 06/09/2024 15:34:58 | Reparar Motobomba Modelo W4/210/150, Número de série W4529 e Código de Estoque 711500. Motobomba retirada do Trocador de Calor N4 do TU-04 Fase S. Transformador WEG 50 Hz. Substituição realizada por meio da SSA 202400164. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado, retirado de oficina electromecánica y entregado a stock.
202414253 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202436 | 05/09/2024 16:20:23 | Alterar política de Stock del material 714037, y reponer al stock máximo, conforme lo siguiente: - Stock máximo: 12 unidades -Stock mínimo: 8 unidades -Stock de seguridad: 4 unidades Necesidad de utilizar 4 unidades en el PD 3A UG03 prevista para el 16/09/2024. | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 18 un. del material cod. 714037 (ABRAZADERA TUBO INOX 25BAR 2.1/2") mediante 4500077059/10. Saldo actual en stock 10 un. Política alterada a ZM=12/8. OBS: MTDFS-11689 y DEMPRO-1383.
202414246 | APV | 202412487 | B016K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202436 | 06/09/2024 18:01:02 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales
202414245 | APV | 202412489 | B015K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202436 | 06/09/2024 18:01:22 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202608 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Reposición de materiales.
202414184 | APV | 202413942 | A001K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-01 | 0127.005-2 | 202436 | 06/09/2024 18:01:43 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202608 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Reposición de materiales.
202414183 | APV | 202413940 | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202436 | 06/09/2024 18:01:51 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:190179. OBS: VÁLVULA COM REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME SDS-15284. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202608 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales
202414176 | ASL |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202436 | 05/09/2024 11:52:14 | Indicador de temperatura marca: ABB, modelo: MIT 144 N004021231, N/S 16540711082528, código Stock: 712797, se encuentra con display apagado. Referencia SSA: 202414097. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202414160 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202437 | 09/09/2024 16:35:54 | Encaminar para reparo modulo D20KR SN: 517-0143-002401 (Codigo de material: 707460 - MODULO ELECTRO WESTERM D20KR). Llave local/remoto no esta efectuando conmutación de estado. Ref: SSA 202413886. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202525 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entrego como descarte en MI.
202414090 | STE | 202409666 | L005B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-10 | 0434.044-2 | 202436 | 03/09/2024 17:20:23 | En virtud de la obsolescencia del banco de batería y el bajo rendimiento detectado en la SSA 202409666, solicitamos la adquisición de un banco completo del material codigo 649740. La misma el la modalidad humedo-cargado para aplicación inmediata. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202532 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 649740 (BATERIA ALCAL NI-CD 690AH/5H 1,2V M) el 30/07/25 (4500078601/10). Saldo actual en stock 110 un. Política ZM=11/22. OBS: DEMPRO-1381.
202414086 | STE | 202414065 | B011B024 | MOTOBOMBA 60 HZ TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO | 0135.004-8 | 202436 | 04/09/2024 14:31:48 | Solicitamos disponibilização no almoxarifado de 01 unidade do material: 716810 - (QUADRO COMAN ACO 400X300X200MM) e 01 unidade do material: 710499 - (BOTAO COMAN COGUM TRAVA 22,3MM 1NA/1NF) para confeccionar o quadro de comando, conforme SSA Matriz. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202503 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: -5 un del cod. 716810 mediante OC-4500076922/10 el 23/12/24. -3 un del cod. 710499 mediante OC-4500075285/10 el 04/10/24. OBS: DEMPRO-1384.
202414066 | STE | 202414019 | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202436 | 04/09/2024 08:25:39 | SOLICITAMOS APOIO NA REPOSIÇÃO EM SEU NÍVEL MÁXIMO DE ESTOQUE (4 UNIDADES) DE MANOMETRO DE CONTATO ELÉTRICO CÓDIGO ALMOXARIFADO 177385, EM APOIO A SSA MATRIZ, ONDE SERÁ NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE 2 MANOMETROS DE CONTATOS ELÉTRICOS. ESTOQUE ATUAL: ZERO | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 177385 (MANOMETRO CONT ELECT 0/16KGF/CM2 150MM) el 26/11/24 (4500077184/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=2/4. OBS: DEMPRO-1431.
202414024 | STE |  | B014B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.009-9 | 202436 | 03/09/2024 17:06:40 | Viabilizar a aquisição de 02 un de manifold (cód. estoque 716976 - saldo atual 02 un) para utilização durante o PD da U14. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 716976 (VALVULA MANIFOLD W3AACA AS-SCHNEIDER) el 11/03/25 (4500077188/10).
202414007 | STE |  | A004L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.004-8 | 202436 | 04/09/2024 11:35:59 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7TW2201-0/BB (Cod. mat.: 115410) retirado de almacenes para uso. El mismo no actúa y no puede ser ajustado mediante el potenciómetro. SSA referencia 202413958. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202445 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202414006 | STE |  | A004L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.004-8 | 202436 | 04/09/2024 11:36:09 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7TW2201-0/BB (Cod. mat.: 115410) con rango de actuación fuera de la tolerancia, sin posibilidad de ajuste. SSA referencia 202413958. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202445 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202414005 | STE |  | A004L005 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 10 | 0033.007-8 | 202436 | 03/09/2024 16:21:57 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7TW8001-2/BB (Cód. Alm.:224790), el botón verde se queda pulsado. SSA de referencia 202414002 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202445 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2796 para análisis de política.
202413974 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202436 | 02/09/2024 14:35:35 | Gestionar reparo del Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel GGB-04 posición: 80UW por presentar defecto en el encendido y apagado del mismo (no enciende) | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio entregado a stock.
202413959 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202436 | 04/09/2024 08:25:45 | Realizar reposición de Stock máximo de material con Código: 717068 / Alterar política de reposición a: Stock máximo: 3 unidades / Stock mínimo: 2 unidades / Stock de seguridad: 1 unidad // Compresor del Sistema de Regulador de Velocidad / Material de uso exclusivo de la SMMU.DT. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202528 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 717068 (COMPRESOR ALTERN 75BAR 13,6KW 15T2 IR) el 12/06/25 (4500079194/10). Política alterada a ZM=2/6 (GCSMIT-2861).
202413938 | STE |  | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202436 | 02/09/2024 17:10:00 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO COM BREVIDADE DE 18 LITROS DE TOLUENO CÓD. 222909 UTILIZADO NOS ENSAIOS DE ÓLEO MINERAL DO LABORATÓRIO QUÍMICO DA SMIL.DT. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 l del material cod. 222909 (TOLUENO PA 1L) el 04/10/2024 (4500076933/30). Saldo actual en stock 20 l. Política ZM=16/34. Creada reserva nro. 490557 de 18 l valida hasta el 04/10/2026. OBS: DEMPRO 1386.
202413914 | STE |  | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202436 | 03/09/2024 10:58:09 | ESTABELESCER POLÍTICA DE REPOSIÇÃO DE JUNTA DE VEDAÇÃO COD:287938. OBS: MATERIAL UTILIZADO EM VEDAÇÕES DOS FLANGES 10" CLASSE 300 (29AF E ALÍVIO DA 11RG). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reactivado conforme solicitado: - Cod. 287938 - JUNTA SELL CART HIDR 1,6X273X362MM Establecida política ZM=16/32 conforme GCSMIT-2643
202413787 | STE | 202413689 | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202435 | 29/08/2024 14:28:22 | Dispor no almoxarifado 01 UNIDADE do Ignitor para lampada vapor metálico de 400W, Cód 661228, para atendimento à SSA 202413689. Emitido empenho 487265. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 661228 (ARRANCADOR ELECTRO MET 220/240V 400W) el 25/10/24 (4500076996/20). Saldo actual en stock 9 un. Política ZM=3/10. Creada reserva nro. 469497 de 1 un. valida hasta el 11/01/2026. OBS: DEMPRO 823.
202413737 | ASL |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202435 | 28/08/2024 17:01:43 | Gestionar reparo de 1 cartão eletrônicos do anunciador AN-1 do painel TGA-04, fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, código 234885. SSA de referência 202413651. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales
202413735 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202435 | 28/08/2024 17:02:10 | Gestionar reparo do indicador digital Presys DMY-2030 ligth, código almoxarifado 711605, encontrado na posição 71WMI1-A do PWB 0s4, que apresenta oscilações na indicação de nível de água pura no tanque de expansão, conforme SSA 202405551. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202445 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202413606 | STE |  | S017A021 | ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA | 1626.001-3 | 202435 | 27/08/2024 11:31:55 | SOLICITAMOS COMPRA MEDIANTE ATUALIZAÇÃO DE DESCRITIVO DOS PADRÕES DE ANÁLISE DE COBRE E SÓDIO CONFORME NECESSIDADE DO SETOR ILA4 NO E-MAIL EM ANEXO. 717821 patrón cobre 25 ppb (25 ug/L), 4 fr. de 250 mL; 717953 patrón cobre 50 ppb (50 ug/L), 4 fr. de 250 mL; 717954 patrón cobre 100 ppb (100 ug/L), 4 fr. de 250 mL; 717957 patrón sodio 50 ppb (50 ug/L), 4 fr. de 250 mL; 717958 patrón sodio 100 ppb (100 ug/L), 4 fr. de 250 mL; 717960 patrón sodio 200 ppb (200 ug/L), 4 fr. de 250 mL. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202517 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Descriptivos actualizados conforme solicitado mediante MTDFS-11636. Materiales adquiridos y reservados mediante DEMPRO-1397 (OC-4500078714/10)
202413410 | APV | 202413261 | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202435 | 26/08/2024 16:21:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales
202413404 | APV | 202413262 | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202435 | 26/08/2024 16:21:49 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202413268 | STE |  | A001A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-01)/CX. VALV. DIREC (CVD-01) | 2348.010-4 | 202434 | 21/08/2024 15:07:45 | Solicitamos repor os níveis de estoque do ítem código 714448 - MODULO CONTROL INCEN 240V ES, que encontra-se zerado no almoxarifado. O referido item controla o sistema de combate a incêndio dos geradores e sua falta pode ocasionar indisponibilidade da UG. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 714448 (MODULO CONTROL INCEN 240V ES) el 22/11/24 (4500077078/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=2/3.
202413243 | STE | 202413242 | J046A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.008-9 | 202434 | 20/08/2024 14:49:30 | Dispor no almoxarifado 2 luminárias Led , código 714176. Emitido empenho 486495.Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 29/01/25 (4500076647/10). Saldo actual en stock 189 un. Política ZM=120/250.
202413196 | STE |  | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202435 | 26/08/2024 09:58:54 | Gestionar reparo del modulo "electro cont SCR 20V posición E1" codigo amox 307351, el mismo no estabiliza la corriente de carga. Encontrado durante la ejecucion de la SSA: 202412807. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperad por laboratorio y entregado a stock.
202413023 | APV | 202412683 | B014C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.009-1 | 202433 | 15/08/2024 17:16:55 | Solicitamos la adquisición de 2 transformadores (código 133353 - TRANSFORMADOR DIST 3F 103 KVA 60V 60 HZ) para reposición. Existen 9 unidades instaladas. La política de stock es de mínimo 1 unidad. La última unidad fue utilizada debido a un principio de incendio en el transformador del EC-14. Dado que todos los transformadores tienen la misma antigüedad, solicitamos la compra de dos unidades adicionales para mantener en stock. | IEE2 | IMA0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202412887 | STE | 202412878 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202433 | 15/08/2024 09:15:45 | Dispor no almoxarifado 1 luminária Led, código 714176. Emitido empenho 486080. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 29/01/25 (4500076647/10). Saldo actual en stock 189 un. Política ZM=120/250.
202412832 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202433 | 15/08/2024 07:31:15 | Gestionar reparo do Transdutor de Tensão Fabricante YOKOGAWA, Modelo 2283, N° Série 24278/01, retirado do Painel UMCC da Unidade 02, em atendimento da SSA202410929, por não indicar o valor de tensão da fonte auxiliar no SCADA. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202433 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202412666 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202433 | 12/08/2024 16:33:39 | Gestionar reparo do indicador digital presys DMY-2030 light, código de estoque 711605, que estava na posição 63RWI-1 e apresentava oscilações na indicação conforme SSA 202411043. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202433 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202412592 | STE |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202432 | 09/08/2024 17:29:03 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO EM GARANTIA DE VÁLVULA BORBOLETA 10" COD:190209. CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA:202408664, A VÁLVULA FOI INSTALADA NA U11 E APRESENTOU VAZAMENTO ENTRE ANEL DE SOBREPOSTA DA VEDAÇÃO E A CARCAÇA. FOTO EM ANEXO. OBS: A VÁLVULA APRESENTOU VAZAMENTO EM PRIMEIRA OPERAÇÃO (10 MINUTOS) COM APROXIMADOS 10KGF/CM². | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202537 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Se realizaron consultas al proveedor, quien indicó que el material se encuentra fuera del plazo de garantía, siendo esta de un máximo de 18 meses. Asimismo, se gestionó la posibilidad de reparación por parte del proveedor, sin obtener una respuesta favorable. En función de lo expuesto, se procederá al descarte del material. OBS. Reposición a carga de la MTSE.DF. Existen 2 UN en solpe para su compra, 1 UN en stock. Nivel máximo 3 UN.
202412556 | STE |  | B011M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-11/PVR-11 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.013-5 | 202432 | 09/08/2024 11:02:49 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202412480. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-311/2024 para envío de compresores inferiores. GT-01803 asignada. Material recibido con NF-156644 el 11/11/2024. Material incluido al stock el 28/11/2024 (Vale de material 156644). OBS: Lote 18
202412503 | SCA | 202411226 | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202432 | 09/08/2024 08:40:44 | Solicitamos reposicion de stock del medidor de flujo minisonic 600 codigo almox 0701330 para atendimiento de ssa matriz. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202412500 | ASL |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202432 | 08/08/2024 11:25:09 | Gestionar reparo del Medidor Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado para ser instalado en el panel LIP-09 posición: 80PW. defecto no enciende. Trabajo originado na SSA: 202411226. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202432 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202412427 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202432 | 09/08/2024 11:56:49 | Solicitamos la adquisición por encima del máximo para aplicación inmediata de 6 (seis) unidades del material con código de stock: "707455 REFERENCIA D20A-277U-UUU-A MARCA GE" para sustitución preventiva durante los PDs de los módulos analógicos D20A correspondientes a las UTRs de las UG, buscando mantener así la disponilibidad de las UTRs del SCADA hasta la implementación del PAT. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 707455 (MODULO ELECTRO WESDAC D20A-277U-UUU-A) el 01/10/25 (4500079255/10). Saldo actual en stock 17 un (11 un libre utilización). Política ZS=2/10. Creada reserva nro. 518654 de 6 un. valida hasta el 01/10/2027. OBS: DEMPRO-1342.
202412381 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202432 | 08/08/2024 14:48:44 | Verificado transductor MCR-PT100/I-DC con errores de lectura. Favor encaminar para reparo (Código de material: 709009). Ref: SSA 202317001. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202432 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202412234 | STE | 202411925 | M066F023 | ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 | 1352.075-0 | 202432 | 06/08/2024 08:23:22 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440PE4. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202433 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803649436. Material nuevo con NS FJC26392A7V recibido el 13/08/24 mediante NFe-3615151. Emitida SSG 4955/2024 para envío del material dañado.
202412225 | STE |  | K005J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.006-3 | 202432 | 07/08/2024 11:42:44 | Solicitamos verificar motivo pelo qual o relé eletromecânico de sobre frequência tipo KF (81_MAX), retirado do KB_03, atua a baixo do seu valor de pick-up após certo tempo de operação. O relé, quando ensaiado em bancada, atua conforme seu ajuste (61 Hz de pick-up e tempo de atuação 10 segundos). A frequência de atuação do relé foi registrada, conforme o anexo. Ver documentação: SSA 202412150, 202412080, AT 202406568 e PIC 076.EE.29-R03. Reserva de material: 485037 Cód. Mat.: 501590 | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202432 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202412200 | STE | 202412090 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202431 | 02/08/2024 17:23:41 | Dispor no almox.17 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 484965. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499462 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1341
202412199 | STE | 202412092 | J056D003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.054-3 | 202431 | 02/08/2024 17:23:51 | Dispor no almox.80 tomadas 2P+T/16A , código 703495. Emitido empenho 484964. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499456 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1341
202412198 | STE | 202412093 | K054C003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.019-5 | 202431 | 02/08/2024 17:24:00 | Dispor no almox.70 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 485105. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499463 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1341
202412197 | STE | 202412095 | K054C017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 115 | 0946.023-3 | 202431 | 02/08/2024 17:24:08 | Dispor no almox.12 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 484963. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499466 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1341
202412196 | STE | 202412100 | J056D018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 99 | 0946.057-8 | 202431 | 02/08/2024 17:24:16 | Dispor no almox.25 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 484961. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499464 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1341
202412195 | STE | 202412121 | J056D022 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 74 | 0946.058-6 | 202431 | 02/08/2024 17:24:23 | Dispor no almox.30 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 484960. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499461 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1341
202412194 | STE | 202412122 | K054C039 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 67 | 0946.029-2 | 202431 | 02/08/2024 17:24:35 | Dispor no almox.14 tomadas 2P+T/16A, código 703495 .Emitido empenho 484954. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499459 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1341
202412077 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202431 | 01/08/2024 16:03:03 | Realizar reposición de Stock de material con Código: 719507 / Alterar política de reposición a: Stock máximo: 3 unidades / Stock mínimo: 2 unidades / Stock de seguridad: 1 unidad // Válvula 98 y 99 del Sistema de Regulador de Velocidad / Material de uso exclusivo de la SMMU.DT. | MMU2 | IMA0 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada de ZE=1 a ZD conforme parecer de la SMIM.DT en la GCSMIT-2942 y correo en anexo. En caso de alguna emergencia se procederá de la siguiente manera: -Hay una válvula de repuesto de la marca/modelo Engeval disponible en stock, reparada bajo garantía para casos de emergencia. -Previo a la parada de mantenimiento de la unidad U#9A se espera que comience la modernización de la U#18, en esta UG hay dos válvulas de aislamiento que podrían reubicarse en la U#9A.
202411974 | STE |  | B013K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-13 | 0127.100-8 | 202431 | 31/07/2024 15:58:37 | Avaliar possibilidade de reparo em garantia de 02un de válvula borboleta 10" cod: 117307. Válvulas apresentaram avarias em primeira operação conforme relato no anexo. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Las dos válvulas código 117307 fueron sustituidas en garantía e incluidas nuevamente al stock mediante ID-231/2024 y ID-232/2024 (OC-4500073122). Saldo actual 3 un. Política ZM=2/3.
202411922 | STE |  | B013L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.015-3 | 202431 | 30/07/2024 14:17:06 | Providenciar o reparo do relé de temporização SPRECHER ENERGIE RZE 4-51P, cód. almox. 192309. Relé ficou inoperante durante MP3A. SSA de referência 202411496. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202431 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411915 | STE |  | B013L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-13 87TR | 0084.015-7 | 202431 | 30/07/2024 14:17:13 | Providenciar o reparo do módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 12EX145, cujos relés não operam. Problema detectado durante MP3A. SSA de referência 202411909. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202431 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411912 | STE | 202411836 | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202431 | 30/07/2024 14:27:46 | Dispor no almoxarifado 80 luminárias código 714176. Emitido empenho 484676. material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 29/01/25 (4500076647/10). Saldo actual en stock 189 un. Política ZM=120/250.
202411911 | STE |  | B013L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.015-4 | 202431 | 30/07/2024 14:16:53 | Providenciar o reparo do módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 10EX137, cujos relés não operam. Problema detectado durante MP3A. SSA de referência 202411908. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202431 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411910 | STE |  | B013L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.015-4 | 202431 | 30/07/2024 14:16:39 | Providenciar o reparo do módulo SIEMENS 7TR1201-0/BB, cód. almox. 224472, posição 10EX161, cujos relés não operam. Problema detectado durante MP3A. SSA de referência 202411907. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202431 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411852 | STE |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202431 | 29/07/2024 14:13:02 | Gestionar reparo de 7 cartões eletrônicos dos anunciadores do painel TGA, fabricante Enginstrel, modelo 80AM-1, código 234885. SSA de referência 202411848. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202431 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411814 | STE |  | P042B005 | TURBOCOMPRESSOR 60 HZ CP-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0835.002-7 | 202431 | 29/07/2024 10:54:03 | Solicitamos apoio para normalização de material cod: 717696 - TRANSDUTOR PRES RELAT 0/16BAR 8/30VCC. Material utilizado nos grupos resfriadores principais. Estoque zerado no momento da emissão da SSA. | MAM3 | IMA0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 717696 (TRANSDUTOR PRES RELAT 0/16BAR 8/30VCC) mediante 4500077257/10. Saldo actual en stock 2 un. Política ZM=1/2.
202411778 | STE |  | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202431 | 29/07/2024 10:25:28 | Gestionar reparo del inversor de frecuencia marca Danfoss modelo VLT, COD: 714958, que se encontraba inoperante. Encontrado durante ejecución de SSA:202411378. | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202431 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411761 | ASL |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202430 | 26/07/2024 15:13:23 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo conversor CC/CC Powertronic (Cod. almacén:114383) que se encuentra con defecto, SSA referencia N°202411698. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202431 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202411746 | STE |  | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202430 | 26/07/2024 17:17:30 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0133 DEL SISTEMA E, RETIRADO EN SSA202410121. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELECTRICA-MMU3. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202431 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la oficina electromecánica (cota 108) y entregado a MI como descarte.
202411735 | STE |  | B028B001 | QUADRO QV-07 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.006-6 | 202430 | 26/07/2024 08:07:24 | Gestionar reparo de motor Black&Decker modelo 7204 codido almox. 256277 con defecto constatado durante MP-3A, referente a la SSA 202411688. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202430 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado para descarte.
202411716 | STE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202430 | 26/07/2024 17:32:14 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable pertenecientes al filtro cuno flo (Cod.115932). | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202441 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-221/2024 para envío de compresores inferiores. GT-01651 asignada. Material recibido con NF-154731 el 30/08/2024. Material incluido al stock el 30/08/2024 (Vale de material 154731). OBS: Lote 17
202411689 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202430 | 25/07/2024 14:29:37 | SOLICITO GESTIONAR EL REPARO DEL AMPERIMETRO DIG 0/100A 220V COD. ALMOX: 626457 . OBS: CONSTATADA LA DISCREPANCIA EN LA LECTURA DE LA CORRIENTE, SSA: 202411059. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202430 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411664 | APV | 202203112 | K090B007 | RESERVATORIO TQ-01 SULFATO DE ALUMINIO | 0515.015-3 | 202430 | 26/07/2024 17:32:48 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01 UNIDADE DE RESERVATÓRIO COD:718161 PARA SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE SOLUÇÃO QUÍMICA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202411581 | STE |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202430 | 24/07/2024 14:41:01 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almacén: 711605, retirado del panel GGB-13, posicion: 71TL-1 por presentar oscilaciones en la lectura conforme SSA 202411545. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202430 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411530 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202430 | 24/07/2024 14:41:18 | Gestionar reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, código de estoque 711605, que estava na posição 71WMI1-A e apresentava oscilações na indicação conforme SSA 202411057. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202430 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411479 | STE |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202430 | 23/07/2024 11:39:06 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1114 DEL SISTEMA E, RETIRADO EN SSA202314366. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CODIGO 539090). | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202430 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de oficina electromecánica y entregado en MI como descarte.
202411393 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202430 | 23/07/2024 17:33:14 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) indicación 0°C de temperatura , favor encaminar para reparo. Ref: SSA 202410667. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202430 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411349 | STE |  | A009B016 | QUADRO LIP-09 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.011-8 | 202429 | 18/07/2024 16:14:05 | Solicitamos repor níveis de estoque do fluxômetro código 701330 - MEDIDOR ULTRAS MINISONIC 600 que se encontra zerado. Obs :A falta do referido sobressalente causa indisponibilidade da unidade geradora. Obs: Os medidores devem ser fornecidos com firmware 18-10-01-GIU que foi desenvolvido para IB com proteção contra TRIP indevido dentre outras melhorias. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Se tomaron acciones para generar sobresalientes del código 701330 conforme parecer de la SMIE.DT en la GCSMIT-2195 y AR/SMI.DT/0076/2024. Saldo actual en el stock 3 un. Política ZS=2/4.
202411346 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202429 | 18/07/2024 16:14:17 | Favor gestionar reparo de la bobina BOBINA FECH DISJ DS-308 125VCC cod. almx.:217689 que durante la ejecucion de la SSA 202411232 fue detectada su inoperancia. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202430 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411263 | STE | 202410926 | M066S022 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP01 | 1352.100-3 | 202429 | 17/07/2024 08:54:49 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440DLD. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202430 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803607604. Material nuevo con NS FJC26391866 recibido el 18/07/24 mediante NFe-3613911. Emitida SSG 4486/2024 para envío del material dañado.
202411206 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202429 | 17/07/2024 10:23:08 | Durante atendimento de la SSA 202411210 encontrado 11 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 con defecto. Gestionar reparo... | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202430 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202411115 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202429 | 15/07/2024 16:48:06 | REPARAR MODULO D20K (COD. 707457) S/N: 508-0101-18D-97159. QUE PRESENTA FALLA INTERMITENTE AL ACCIONAR LA SALIDA DE COMANDO. SUSTITUIDO CON SSA:202411040 | MEL4 | IMA0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material con condiciones de reparo. Queda en ILA2 para reaprovechar componentes.
202411020 | STE |  | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202429 | 15/07/2024 11:37:06 | Solicito encaminhar para reparo e posterior devolução para o estoque do almoxarifado, uma campainha de sobrepor, fabricante SIEMENS, código de material: 056026-0, retirada do painel JC5, conforme SSA 20210163 e AT 202405738. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410869 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202429 | 15/07/2024 16:50:57 | Encaminar para verificacion/reparo modulo D20A SN: 511-0101-25A-25251 (Código de material: 707455 - MODULO ELETRO WESDAC D20A). Modulo sustituido en la SSA 202410855. | MEL4 | IMA0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410857 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202428 | 10/07/2024 09:18:48 | Verificar a possibilidade de reparo em laboratório do indicador mímico (Cód. Almox.: 146820) referente a SSA 202405465. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202428 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410834 | STE | 202410794 | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202428 | 10/07/2024 08:47:51 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1316
202410803 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 09/07/2024 15:03:50 | Solicitamos apoyo para normalizar los niveles de stock al nivel máximo de las pastillas utilizadas en el taller de tornería: 718196 PASTILLA INTERCAM NEUT T 1,8MM 717354 PASTILLA INTERCAM TRIANG 0,4MM 0,1/1,5MM 712319 PASTILLA INTERCAM CORT Y CAN 3MM 717300 PASTILLA INTERCAM CORT 2 2MM SANDVIK 708118 PASTILLA INTERCAM 1,5/3MM 3,97MM | MMU3 | IMA0 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - Cod. 708118-PASTILLA INTERCAM 1,5/3MM 3,97MM. Política ZM=10/20. Saldo actual 15 un. - Cod. 712319-PASTILLA INTERCAM CORT Y CAN 3MM. Política ZM=11/20. Saldo actual 20 un. - Cod. 717300-PASTILLA INTERCAM CORT 2 2MM SANDVIK. Política ZE=10. Saldo actual 10 un. - Cod. 717354-PASTILLA INTERCAM TRIANG 0,4MM 0,1/1,5MM. Política ZE=10. Saldo actual 10 un. - Cod. 718196-PASTILLA INTERCAM NEUT T 1,8MM. Política ZE=5. Saldo actual 5 un.
202410800 | STE | 202410711 | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202428 | 11/07/2024 09:31:16 | Solicitamos a aquisição do material com código de estoque 553239 ( MANGUEIRA HIDR 6,3X1100MM), pois o estoque da mesma encontra-se zerado. Este material é para atender a SSA principal (202410711). | MET3 | IMA0 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202528 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 553239 (MANGUERA HIDR 6,3X1100MM) el 06/07/25 (4500078407/10). Saldo actual en stock 20 un. Política ZM=2/3. OBS: DEMPRO-1314.
202410778 | STE | 202410021 | B011K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-11 | 0127.088-5 | 202428 | 09/07/2024 14:22:57 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202515 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1317
202410777 | STE | 202410024 | A003K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-03 | 0127.017-6 | 202428 | 09/07/2024 14:23:05 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202439 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1317
202410774 | STE | 202410026 | B012K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-12 | 0127.094-0 | 202428 | 09/07/2024 14:23:19 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202444 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1317
202410773 | STE | 202410027 | B014K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202428 | 09/07/2024 14:23:26 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202447 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock Pedido atendido con DEMPRO 1317
202410772 | STE | 202410028 | A001K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-01 | 0127.005-2 | 202428 | 09/07/2024 14:23:32 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202515 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1317
202410771 | STE | 202410029 | A002K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-02 | 0127.011-7 | 202428 | 09/07/2024 14:23:39 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202515 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1317
202410766 | STE | 202410030 | A005K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-05 | 0127.029-0 | 202428 | 09/07/2024 14:23:45 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202515 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1317
202410765 | STE | 202410031 | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202428 | 09/07/2024 14:23:52 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202512 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1317
202410764 | STE | 202410032 | A007K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202428 | 09/07/2024 14:23:58 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202515 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1317
202410763 | STE | 202410033 | A008K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-08 | 0127.059-1 | 202428 | 09/07/2024 14:24:06 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202505 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1317
202410762 | STE | 202410036 | A019K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202428 | 09/07/2024 14:24:13 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibilizados en stock. Emitida DEMPRO-1317
202410761 | STE | 202410037 | B010K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-10 | 0127.082-6 | 202428 | 09/07/2024 14:24:20 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202509 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Emitida dempro DEMPRO-1317 con Materiales disponibilizados para el PD de la U10.
202410760 | STE | 202410038 | B015K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202428 | 09/07/2024 14:24:27 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202515 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1317
202410759 | STE | 202410039 | B016K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202428 | 09/07/2024 14:24:35 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202515 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1317
202410757 | STE | 202410040 | B017K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-17 | 0127.112-1 | 202428 | 09/07/2024 14:24:41 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202515 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1317
202410755 | STE | 202410041 | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202428 | 09/07/2024 14:24:48 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202515 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1317
202410754 | STE | 202410043 | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202428 | 09/07/2024 14:24:56 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202515 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1317
202410722 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202428 | 10/07/2024 14:53:11 | Disponibilizar em estoque e reservar ao centro de custo 30311 72 unidades, 4un. por UG, do ANEL VED O-RING BUNA 70SH 1,83X10,52MM cód. 623040. O'rings serão utilizados na modificação das válvulas de isolação das bombas de água pura (SSA 202401843), que será realizada nos PDs 3S e 3A a partir da U11 (semana 2024/31), nas UGs 01 a 18, conforme PUG. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 72 un. del material cod. 623040 (ANILLO SELL O-RING BUNA 70SH 1,83X 10,52) el 18/10/24 (4500076736/10). Saldo actual en stock 70 un. Política ZM=10/18. Creada reservas nro. 483609 y 491670 de 72 un. valida hasta el 18/10/2026. OBS: DEMPRO-1315.
202410719 | ASL |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202428 | 09/07/2024 08:09:06 | Durante ejecución de la SSA: 202410099, fue encontrado multimedidor (COD. ALMOX: 711323) pos. AXK del QDCC-1 inoperante, es decir se encontraba apagado . Favor gestionar resparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202428 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202410706 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 08/07/2024 15:18:21 | Realizar aquisição de 48 unidades do item 719558, e 8 unidades do item 719557, para utilização na modernização do sistema de engates rápidos das mangueiras, nas unidades de filtragem do sistema de regulação de velocidades das unidades geradoras. | MMU2 | IMA0 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 173 un. del material cod. 719558 (ENGATE RAP SECO TANQ MACH DN 70) el 29/12/25 (4500081699/10). -Fueron disponibilizados 46 un. del material cod. 719557 (ENGATE RAP SECO MANG HEM DN 70) el 29/12/25 (4500081699/20). OBS: SMDTC-2412
202410661 | STE | 202302694 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202428 | 09/07/2024 08:09:22 | Dispor no almoxarifado 21 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 482923. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 04/02/25 (4500076728, 4500078392 y 4500078374). Saldo actual en stock 437 un.
202410642 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202428 | 08/07/2024 07:41:54 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) entre dispositivo primario y SCADA/SIRI , favor encaminar para reparo. Ref: SSA 202406349 | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202428 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410615 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202428 | 08/07/2024 08:58:11 | Gestionar reparo do Rele de Fase: 7SK88-1E - Siemens (código 165336) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>) e instantaneo (J>>). Detectado durante atendimento a SSA202410487. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410589 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202428 | 08/07/2024 10:40:21 | Reparar relé de supervisión de tensión temporizado, retirado del TU09 Fase R con número de serie 9.764, y Fase S con número de serie11.532. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202444 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material con cód. de stock 504971. Conforme acordado en la GCSMIT-2121 fijar la política en ND=6 y descartar cualquier unidad sobre este máximo permitido por política. Optamos por mantener estas 02un en ILa2 para reaprovechar algunos componentes.
202410578 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202428 | 08/07/2024 08:58:24 | Gestionar reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202410500. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202428 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. cód. correcto 712615 Emitida https://jira.itaipu/browse/GCSMIT-2792 para análisis de política.
202410526 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202428 | 08/07/2024 08:58:35 | Gestionar reparo do Rele de Fase: 7SK88-1E - Siemens (código 165336) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>) e instantaneo (J>>). Detectado durante atendimento a SSA202410289. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410522 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202428 | 08/07/2024 09:20:08 | Gestionar reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410289. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410520 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202428 | 08/07/2024 09:29:25 | Gestionar reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410222. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410518 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202428 | 08/07/2024 09:29:34 | Gestionar reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410290. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410517 | ASL |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202428 | 08/07/2024 09:29:42 | Gestionar reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410290. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202410416 | STE |  | A009L010 | RELÉ DE CARGAS DESBALANCEADAS 46 | 0065.011-0 | 202427 | 04/07/2024 17:15:17 | Providenciar o reparo do módulo 7TP1203-0/BC (Siemens, cód. almox. 114707) do relé 46, que está com falha na sua indicação. SSA de referência 202409720. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202427 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2555 para análisis y/o ajuste de politica.
202410406 | STE |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202428 | 08/07/2024 10:47:05 | Realizar reparo de la placa de válvula de diluvio actuada, con código 217930. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202443 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410376 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202427 | 04/07/2024 17:15:49 | Providenciar o reparo do relé de tempo 48S2 - Supervisão Tempo Frenagem (Haussener MB 125/2, cód. almox. 561096), que foi encontrado fora do ajuste. SSA de referência 202409066. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202427 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio en entregado a stock. Emitida GCSMIT-2556 para análsis y/o ajuste de politica.
202410375 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 03/07/2024 14:23:46 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 VÁLVULAS DE RETENÇÃO E JUNTAS DE PAPELÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SEXTO LOTE DE BOMBAS RUHRPUMP (04UN COD:1101672 , 02UN COD:131580, 02UN COD:236900, 08UN COD:287830 E 08UN COD:287962). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202410374 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 03/07/2024 14:24:05 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 VÁLVULAS DE RETENÇÃO E JUNTAS DE PAPELÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO QUINTO LOTE DE BOMBAS RUHRPUMP (08UN COD:131580 E 16UN COD:287962). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales
202410373 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 03/07/2024 14:25:09 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 VÁLVULAS DE RETENÇÃO E JUNTAS DE PAPELÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO QUARTO LOTE DE BOMBAS RUHRPUMP (04UN COD:131580, 02UN COD:332313, 02UN COD:101672, 8UN COD:287830 E 8UN COD287962). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202410372 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 03/07/2024 09:58:18 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 VÁLVULAS DE RETENÇÃO E JUNTAS DE PAPELÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TERCEIRO LOTE DE BOMBAS RUHRPUMP (03UN COD:236900, 05UN COD:101672, 06UN COD:287962 E 10 UN COD:287830). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202410365 | STE | 202409746 | J055E021 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 160 - ETA-01 | 0946.052-7 | 202427 | 03/07/2024 14:10:37 | Dispor no almoxarifado 16 tomadas 2P+T/220V, 6H, código 703495. Material para aplicação imediata. Emitido empenho 482615. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202427 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 25 UN DISPONIBILIZADAS EN EL STOCK
202410358 | STE |  | K078A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-21 60 HZ 1500 KVA | 0140.017-7 | 202427 | 03/07/2024 14:10:50 | Gestionar reparo do indicador Presys (Cod stock: 711176) que apresenta oscilação com valores negativos de leitura variando entre -98,9 ºC e -80,5 ºc, detectado durante a execução da SSA 202410153. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202427 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410338 | ASL |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 03/07/2024 14:11:05 | Gestionar reparo del Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar defecto (não comunica com o laptop). Trabalho originado na SSA: 202410182. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202427 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202410332 | STE | 202409919 | M066V023 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP02 | 1352.109-0 | 202427 | 03/07/2024 10:20:45 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440LGS. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202430 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803606054. Material nuevo con NS FJC263918L7 recibido el 18/07/24 mediante NFe-3613859. Emitida SSG 4486/2024 para envío del material dañado.
202410330 | STE | 202409927 | M066H023 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP02 | 1352.012-3 | 202427 | 03/07/2024 10:21:36 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440P3D. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202430 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803606040. Material nuevo con NS FJC263917W2 recibido el 18/07/24 mediante NFe-3613864. Emitida SSG 4486/2024 para envío del material dañado.
202410275 | AAT |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202427 | 02/07/2024 08:55:09 | Solicito apoio para codificação de sensor de PH conforme documentos em anexo. | IME2 | IMA0 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202410219 | STE |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 01/07/2024 15:43:20 | Gestionar reparo del Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar defecto en el encendido y apagado del mismo, así como indicar valor sin flujo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202427 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio en entregado a stock.
202410213 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202427 | 01/07/2024 15:44:40 | Durante atendimento da SSA 202410164 constatado funcionamento deficiente do cartão do anunciador posição 30XB3, código almoxarifado 114456. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202427 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410092 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 02/07/2024 14:14:17 | Solicitamos apoyo para normalizar los niveles de stock al nivel máximo de las fresas topo utilizadas en el taller de tornería: 718564 FRESA TOPO 45° MET DURO 16X82MM 718556 FRESA TOPO 45° MET DURO 6X50MM 709909 FRESA TOPO CIL ACO CURTA 14X83 | MMU3 | IMA0 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202530 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 718564 (FRESA TOPO 45° MET DURO 16X82MM) el 07/07/25 (4500079601). Política ZM=2/3. Saldo actual 3 un. -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 718556 (FRESA TOPO 45° MET DURO 6X50MM) el 11/12/24 (4500077029). Política ZM=2/3. Saldo actual 3 un. -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 709909 (FRESA PUNTA CIL ACE CORTA 14X83) el 11/12/24 (4500077029). Política ZM=1/2. Saldo actual 2 un.
202410079 | STE |  | S017A027 | ESPECTROFOTÔMETRO DE REFLECTÂNCIA PARA ANÁLISE DE VERNIZ | 1658.001-0 | 202426 | 28/06/2024 10:03:16 | SOLICITAMOS LA REPOSICIÓN CON PRIORIDAD URGENTE DE 12 LITROS DEL MATERIAL ÉTER DE PETRÓLEO (COD.217760), POR LOS MOTIVOS MENCIONADOS EN EL EMAIL DEL SECTOR USUARIO EN ANEXO. PREVISIÓN DE UTILIZACIÓN EN 30 DÍAS. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202441 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 18 L del material cod. 217760 (ETER PETROLEO 30-60°C PA.ACS) el 07/08/24 (4500076192/10). Saldo actual en stock 6 L. Política ZM=5/6. Creada reserva nro. 484712 de de 6 L (ya utilizada). OBS: DEMPRO 1292.
202409980 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202426 | 26/06/2024 17:00:12 | Solicitamos a gestão para reparo ou reparo em garantia do componente cod almox. 703980 (INDICADOR DIGITAL LCD) Numero de série: C-H8345787, adquirido com a ordem de compra 4500075017 em 10/04/2024, que encontra-se com defeito no display. Obs material retirado do almox com a SM 481246. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sustituido en garantía mediante ID-0181/2024. Adquirida 1 un mediante 4500076065/10. Saldo actual en stock 2 un. Política ZE=1
202409963 | APV |  | C040A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 95U09T | 0189.065-4 | 202426 | 27/06/2024 11:04:58 | Solicitamos a aquisição/reposição do material com código de almoxarifado 280429. Devido a falta em estoque, foi retirado uma peça deste modelo de um equipamento reserva (Chave Terra 500kV SF6) com código de almoxarifado 557463, para atender a SSA 202409382. Imagem da peça em anexo. | MET3 | IMA0 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de material
202409936 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 26/06/2024 13:48:09 | Solicitamos reposición del nivel máximo de stock de los materiales solicitados conforme reserva tipo 6: SM481482 - 711817 SM481482 - 711825 SM478559 - 709837 OBS: materiales utilizados por la oficina MMU3 para atender diversas SSAs. | MMU3 | IMA0 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202520 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: -Cod. 711817, 40 un el 06/02/25 (4500078160/30). -Cod. 711825, 20 un el 03/04/25 (4500079119/10). -Cod. 709837, 1 un el 22/01/25 (4500078205/10).
202409930 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 27/06/2024 15:19:59 | Solicitamos apoyo disponibilizar en el almacén de una unidad del material con código de stock 706417. El material será utilizado para atender la ssa 202312062. Obs: actualmente se cuenta con una unidad en almoxarifado la cual es de uso del sector MMU1 Agua Pura. | MMU3 | IMA0 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizado 1 un. adicional del material cod. 706417 (TUBO COND INOX 304 C/COST LIS 6" SCH40) el 28/10/2024 (4500077006/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZE=1. Creada reserva nro. 483359 de 1 un. valida hasta el 11/07/2026. OBS: DEMPRO-1291.
202409928 | STE |  | A009M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-09/PVR-09 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.011-9 | 202426 | 26/06/2024 16:19:25 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS DURANTE REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO CONFORME SSA:202317785. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202441 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-221/2024 para envío de compresores inferiores. GT-01651 asignada. Material recibido con NF-154731 el 30/08/2024. Material incluido al stock el 30/08/2024 (Vale de material 154731). OBS: Lote 17
202409757 | STE |  | A019L035 | PAINEL PES 9A-2 / PIB 9A-2 | 1111.002-8 | 202426 | 24/06/2024 15:24:00 | Providenciar reparo en laboratorio de ventilador (código de Material: 709538) que produce el disparo de su interruptor de alimentación. SSA referencia: 202409385 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202426 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperdo pero queda en ILA2 para una eventual re-utilización de componentes. De acuerdo a la GCSMIT-2507 con 4un en stock es sufiente. STOCK actual 04un
202409744 | ASL |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202425 | 21/06/2024 17:25:37 | Gestionar reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202409593. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202426 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202409743 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202425 | 21/06/2024 14:30:03 | Gestionar ativação do código 620572 e devolução do material Indicador Digital de Tensão (Alimentação 125Vcc, Supervisão 125Vcc). Material entregue em mãos para IMA0. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | El vez de activar el código 620572 financiera procedió a crear un nuevo código 5000110. Esto se debe a que el código 620572 es ZEST, y este tipo de materiales debe codificarse como ZSSR (sobresaliente sin reposición). La solicitud fue realizada mediante CODMAT-1000000047. Asociado código nuevo 5000110 a la LMR.JK.056 (Item 46) y LMR.LL.024 (Item 350) los cuales correspondían anteriormente al código 620572.
202409718 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202426 | 25/06/2024 15:26:19 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) durante la ejecución de la SSA 202408012 variaciones abruptas de lectura, favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202426 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409664 | STE |  | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202425 | 21/06/2024 14:58:10 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-4104 DEL SISTEMA B, RETIRADO EN SSA2023009315/MEG2. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 132M CODIGO DEL MATERIAL: 712553). | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202426 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y retirado de la oficina electromecánica (cota 198) y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2876 para actualizar política. Política ZE 1 Saldo en stock antes de emitir la DM 01un.
202409652 | STE |  | P090B006 | SELF-CONTAINED DAC1038 - 5# PAV | 0783.059-9 | 202425 | 20/06/2024 10:18:29 | Normalizar níveis de estoque do material código 684678 no nível máximo, na maior brevidade possível. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Realizado empenho do material (481754). | MAM3 | IMA0 | EVANDRO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 684678 (CONDENSADOR ACOND 10TR 37,58KW 260X700) el 09/09/24 (4500076000/10). Saldo actual en stock 2 un.
202409641 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202425 | 20/06/2024 10:38:25 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth código almacén: 711605, retirado del panel GGB-09 posicion: 71TL por presentar discrepancia entre los valores indicados en el display y los valores de retransmisión al sistema SCADA conforme SSA 202409615. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409618 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202425 | 19/06/2024 16:11:23 | Favor gestionar reparo do cartão eletrônico NIFE CCI 4234 cod. almx. 307378 que se encontra com defeito. Detectado na execução da SSP 20243745. | MEG2 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409617 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202425 | 19/06/2024 16:11:49 | Favor gestionar reparo do cartão eletrônico NIFE CCI 4231 cod. almx. 307351 que se encontra com defeito. Detectado na execução da SSP 20243745. | MEG2 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409519 | STE | 202409451 | K052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.047-5 | 202425 | 18/06/2024 16:23:53 | Dispor no almox 5 unidades da luminaria de emergencia de codigo 702085, para atendimento da SSA 202409451. Emitida SM de empenho 481557. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202437 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 50 un. del material cod. 702085 (LUMINARIA EMERG RED BL 220V 50/60HZ) el 04/09/24 (4500076033/50). Saldo actual en stock 33 un. Política ZM=25/50.
202409515 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202425 | 18/06/2024 16:24:24 | Gestionar reparo pois, durante a execução da SSA 202409471, foi verificado que o cartão NIFE 4224 pos. E4 (cod almox: 307335) não permite ajuste da atuação de CC ALTA/CC BAIXA. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio en entregado a stock.
202409497 | STE |  | B016G003 | QUADRO QTM-26 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.026-9 | 202425 | 18/06/2024 11:48:34 | Durante ejecución de la SSA 202408977 fue encontrado indicador digital (cód. alm. 711605) con defecto, lectura con oscilaciones intermitentes. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409493 | STE | 202409203 | K090A019 | RESERVATORIO RWP-F33-001 PRINCIPAL ÁGUA POTAVEL | 0516.006-5 | 202425 | 19/06/2024 16:51:06 | DISPONIBILIZAR E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 01 UN REGISTRO AUTOMÁTICO COD:268917 PARA RESERVATÓRIO PRINCIPAL DE ETA-02. OBS: EMITIDO EMPENHO 481495. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 268917 (LLAVE AUT ENT PN-10 75MM) el 04/10/23 (4500076849/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZE=1. OBS: DEMPRO-1283.
202409437 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202425 | 17/06/2024 16:23:42 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth código almacén: 711605, retirado del panel GGB-09 posicion: 71UL por presentar discrepancia entre los valores indicados en el display y los valores de retransmision al sistema SCADA conforme SSA 202409380. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409401 | STE | 202409167 | M066J023 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP05 | 1352.083-0 | 202425 | 17/06/2024 17:04:13 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440PEA. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202427 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803562607. Material nuevo con NS FJC26381ENS recibido el 19/06/24 mediante NFe-3612331. Emitida SSG 4006/2024 para envío del material dañado.
202409400 | ASL |  | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.017-8 | 202425 | 17/06/2024 15:46:20 | Placa marca: Wormald Resmat, modelo: 4001PCB5013, código de stock: 217930, se encuentra con alarma accionada, no acepta rearme. Referencia SSA 202409391. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202409397 | STE | 202409172 | M066H024 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP03 | 1352.014-7 | 202425 | 17/06/2024 17:04:27 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440PE9. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202427 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803562656. Material nuevo con NS FJC26392G20 recibido el 19/06/24 mediante NFe-3612335. Emitida SSG 4006/2024 para envío del material dañado.
202409376 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202424 | 14/06/2024 17:25:37 | Durante atendimiento de la SSA 202405542, encontrado transductor de tensión posición B1 de UMCC-09 con variaciones bruscas en su salida. Marca: Yokogawa, Modelo: 2283A-0Z9/VZZ/AK, Entrada: 0-110Vca, Salida: 0-5mA. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio en entregado a stock.
202409338 | ASL |  | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202424 | 14/06/2024 11:43:50 | Gestionar reparo del solenoide posición 89-2 (Código: 582794) de la seccionadora del QJ-03 que presenta daño en la aislación de sus cables. Detectado su defecto durante ejecución de mantenimiento 1A (SSP: 20241321). Fotografía en anexo. | MEG2 | IMA0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202409304 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202424 | 13/06/2024 16:10:52 | Gestionar reparo de los CARTONES ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001 (cod:234877)(cinco unidades) con defecto, los mismos no enviaban señal al accionar botón de test. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202409301 | ASL |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202424 | 13/06/2024 16:11:07 | Gestionar reparo do SWITCH ETHERNET 8 port 24Vcc (código0711356) com falha de comunicação das portas impedindo comunicação do PLC com a IHM, detectado durante atendimento a SSA202408971. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202409292 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202424 | 13/06/2024 14:08:03 | Proveer reparo y luego devolver a stock indicador de posición de TAPs CM:0269468 marca Litcht SN:4.971, el mismo presentaba una variación de indicación entre el tap 15 y el 14 sin que exista una variación en campo. SSA de referencia 202221808. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202409259 | STE | 202407844 | M066E023 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP02 | 1352.073-7 | 202425 | 17/06/2024 17:05:06 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22450L3Y. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202427 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803562683. Material nuevo con NS FJC260814WH recibido el 19/06/24 mediante NFe-3612344. Emitida SSG 4006/2024 para envío del material dañado.
202409249 | STE | 202409116 | J052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.015-7 | 202425 | 17/06/2024 09:33:44 | Dispor no almoxarifado 12 luminárias de emergência, código 702085. Material para aplicação imediata, emitido empenho 481085. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202437 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 50 un. del material cod. 702085 (LUMINARIA EMERG RED BL 220V 50/60HZ) el 04/09/24 (4500076033/50). Saldo actual en stock 33 un. Política ZM=25/50.
202409239 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 13/06/2024 09:32:53 | Solicito reposição do cod. 584282 ao nivel máximo. Item encontra-se abaixo do nível mínimo. São utilizados 4 unidades por manutenção quadrienal do sistema de ar de serviço. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 584282 (JUNTA VED CIRC 1028.5171.07 A COPCO) el 04/11/24 (4500076501/20). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=6/10. OBS: GCSMIT-2405
202409184 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202424 | 12/06/2024 11:49:50 | Codificar e incluir al stock 15 disyuntores termomagnéticos retirados de los tableros CDCE-1P-50 y CDCE-1P-60. Los disyuntores corresponden a la LMR.JK.475 en proceso de elaboración en SDS-14798, pero no poseen código de stock. En adjunto planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202520 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | El material ha sido codificado e incluido al stock mediante DM-70035494: -Cod. 720243 -DISYUNTOR TERMOMAG 2P 400V 10A B C/ 1AUX, con política ZM=5/15. Saldo actual de 15 un.
202409150 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 11/06/2024 17:26:46 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 37 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados y entregados a stock.
202409146 | STE |  | P035A003 | SISTEMA DE INSUF SALA AR CONDIC EL.135/139 <VVT-1033/35) | 0459.071-6 | 202424 | 12/06/2024 08:43:21 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento de GMV1035 (cod 683701) retirado na SSA 202320040. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | MAM3 | IMA0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Motor de acionamento de GMV1035 (cod 683701) sin condiciones de reparo. Retirado de la oficina electromecánica (cota 108) y entregado en MI como descarte.
202409068 | STE |  | S062A001 | VENTILADOR MOVEL PARA MANUTENCAO DA TURBINA | 0897.001-7 | 202424 | 11/06/2024 09:37:33 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento retirado de ventilador móvil de turbina (cod 539090) retirado en SSA 202409052. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | MAM3 | IMA0 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la oficina electromecánica (cota 108) y entregado como descarte en margen izquierda.
202409043 | STE |  | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202424 | 10/06/2024 16:28:29 | Solicitamos reactivar el material de código 524310, gestionar devolución a stock y alteración de descriptivo, que fue retirado para atendimiento de la SSA 202408793 pero debido a que las dimensiones descritas en las características del mismo difieren de las medidas reales, no fue posible realizar su instalación en el panel (anexo). Material entregado al Sr. Ramon Britos. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Codigo de stock 524310 reactivado. Material incluido al stock mediante DM-70035900. Alterado el descriptivo conforme solicitado mediante GCSMIT-2416.
202409017 | SCA |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202424 | 10/06/2024 14:28:06 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO URGENTE DE LACRES DE INSPEÇÃO DE EPIS CÓD. 715744. O MESMO É UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS EPIS ENSAIADOS PELO LABORATÓRIO DA SMIL.DT | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202408959 | STE |  | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202423 | 07/06/2024 16:39:17 | Realizar reposición del material cód. SAP 706675 - ELEMENTO FILT RETOR PLATAF AEREA Z80/60. Emitido empeño 480716. | MAM2 | IMA0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 706675 (ELEMENTO FILT RETOR PLATAF AEREA Z80/60) el 11/09/24 (4500076474/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZE=1.
202408942 | STE |  | A001L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.002-7 | 202423 | 07/06/2024 15:23:56 | Reparar cartão 7TR1201/BB que não está atuando devidamente e após enviar para estoque no código: 224472 SSA de Origem: 202408841 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202423 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio queda en Ila2 para posible reaprovechamiento de componentes. Politica ajustada a ZS = 7/57 unidades, según GCSMIT-2118 STOCK ACTUAL 58UN.
202408888 | STE |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202423 | 07/06/2024 07:59:02 | Gestionar reparo de 2 cartões eletrônicos, código almox 102199, fabricante Endress&Hauser, modelo FTC270 com defeito, detectado durante atendimento a SSA 202408862. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202423 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado en almacenes. Emitida GCSMIT-2505 para análisis de politica.
202408878 | STE |  | P032B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4109-4110-4111-4112) | 0461.071-7 | 202423 | 06/06/2024 16:24:04 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-4110 SISTEMA K, RETIRADO EN SSA 202400285. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 100L COD. DEL MATERIAL: 515256) | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202423 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de oficina electromecánica y entregado en MI como sucata.
202408699 | STE | 202407940 | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202423 | 04/06/2024 14:53:31 | Dispor no almoxarifado 01 unidade do projetor para lâmpada de 400W código 712269 para atendimento da SSA 202407940. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202530 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 712269 (PROYECTOR ILUM VAP MET 400W 220V 60HZ) el 14/07/25 (4500079554/10). Saldo actual en stock 5 un. Política ZD. OBS: DEMPRO-1551.
202408675 | STE | 202408597 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202423 | 04/06/2024 10:50:41 | Dispor no almox. 2 luminárias Led, código 714176. Material para aplicação imediata. Emitido empenho 480260. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202436 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 20/08/24 (4500073813/10).
202408654 | STE |  | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202423 | 06/06/2024 09:33:11 | Reparar duas placas PSC código de estoque 0107875, e uma placa PAI código de estoque 217930, que encontram-se avariadas, SSA referência 202408641. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202423 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Politica ajustada segun GCSMIT-2509 ZS 1/5
202408495 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202422 | 29/05/2024 16:32:37 | Apoyo para reponer a los niveles máximos el ítem cód 716781 | MMU2 | IMA0 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 27 un. del material cod. 716781 (ANILLO RASP W21KF AWC800 60,5X70,3X5,2MM) el 31/07/24 (4500075695/10). Saldo actual en stock 27 un. Política ZM=10/20.
202408433 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202422 | 28/05/2024 17:07:22 | Gestionar reparo em uma bobina de disparo/trip do disjuntor 52-C do painel QG-05 (código almoxarifado 555100) que se encontra com defeito. Detectada durante manutenção 4 A SSP 20243122. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202422 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202408423 | AIM |  | C061A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 15L02T | 0189.145-6 | 202423 | 04/06/2024 08:25:08 | Solicito la revisión de la última reposición del material con código de stock: 502839, en vista que estos no atienden la aplicación específica para el equipamiento en cuestión. Material antiguo y actual en Anexo. | MET3 | IMA0 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Revisión de descriptivo
202408350 | STE | 202407922 | P006A003 | QUADRO KG-16 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.009-6 | 202422 | 28/05/2024 08:42:01 | Solicitamos disponer en stock dos (2 dos) fuente alimentacion 100-240V 50/60Hz 24Vcc 10A, para atendimiento de la SSA 202407922. Emitida la SM de empeño numero 479774. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 23 un. del material cod. 238287 (FUENTE ALIM 100-240V 50/60HZ 24VCC 10A) el 09/08/24 (4500076094/10). Saldo actual en stock 23 un. Política ZM=12/20.
202408317 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202422 | 28/05/2024 08:44:12 | Gestionar reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 045.05.15, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 15, posición 63PW1-1, por presentar oscilaciones en la lectura en atendimiento de la SSA 202408287. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202422 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperador por laboratorio y entregado a stock.
202408303 | ASL |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202422 | 27/05/2024 16:17:44 | Realizar reparo del relé falta de tensión, modelo: MTD-233, Marca: DIGI MEC. SSA de Ref. 202408222. | MET1 | IMA0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202422 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408288 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202422 | 27/05/2024 11:48:33 | Gestionar reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, Nº série: 360.07.14, código almoxarifado: 711605, retirado do painel PWB-07 posição: 26RWO-1 por apresentar oscilações dos valores indicados no display conforme SSA 202407814. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202422 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202408203 | ASL |  | J012A023 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-23/QP-01 | 0254.023-1 | 202421 | 24/05/2024 14:35:57 | Gestionar reparo del relé de sobrecorriente posición 50/51R (Código: 165360) del interruptor 52-23 del QP-01 que presenta actuación indebida de forma intermitente. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202408178. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408201 | STE | 202408117 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202421 | 24/05/2024 16:43:27 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202550 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1261
202408192 | STE | 202408118 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202422 | 28/05/2024 11:11:47 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA COD:713049 PARA SUBSTITUIÇÃO NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 713049 (VALVULA BOLA ACE WCB 1.1/2" 110MM)mediante 4500076008/10. Saldo actual en stock 17 un. saldo de libre utilizacion 1 un. Política ZE=2. Creada reserva nro. 499109 de 1 un. valida hasta el 31/12/2025. OBS: DEMPRO-1262
202408189 | STE |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D | 3117.001-0 | 202422 | 27/05/2024 12:14:08 | SOLICITAMOS LA REPOSICIÓN DE STOCK CON PRIORIDAD URGENTE DEL MATERIAL CODIGO 715578, EN ATENCIÓN AL CORREO EN ANEXO A ESTA SSA. PREVISION DE NECESIDAD = 30 DIAS. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 25 un. del material cod. 715578 (ELEMENTO IMPRES 3D DURAFORM PROX 7,5KG) el 05/06/24 (4500074284/10).
202408185 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202421 | 24/05/2024 10:44:50 | Reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha de sistema. Número de série do Hydran 1704420475. SSA de referência 202319165, código de estoque do material 685704. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado para descarte.
202408183 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202421 | 24/05/2024 10:44:59 | Reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha de sistema. Número de série do Hydran 1308419380. SSA de referência 202405964, código de estoque do material 685704. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202408166 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202421 | 23/05/2024 16:46:38 | Providenciar o reparo do conversor de tensão 125Vcc/48Vcc 001CE (cód. almox. 705975), que apresenta defeito em seu LED frontal "Em serviço". LED encontrado desligado. SSA de referência 202403063. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202408165 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202421 | 23/05/2024 16:09:23 | Gestionar reparo de 1 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202407825. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio en entregado a stock.
202408164 | ASL |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:09:50 | Durante atendimento da SSA 202319546 encontradas com defeito duas IHM's código 703980 - INDICADOR DIG LCD 18/30VCC. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408163 | STE | 202408160 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:10:18 | Solicitamos disponibilizar uma unidade do código 703980 - INDICADOR DIG LCD 18/30VCC para repor no simulador do sistema de água pura, existe empenho 479637. Existe também SSA 202319989 para repor níveis de estoque. A falta desse componente impede a operação das unidades geradoras 9A e 18A. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202426 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponibilizado en stock Adquirido con la OC-4500075017/20
202408162 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 24/05/2024 07:57:16 | Solicito alterar politica de reposição do código de estoque 129810 para ZM mín:5 / máx:8. Utilizado 2 unidades por elemento superior da comporta de manutenção. Solicito aquisição de 8 unidades, sendo necessário aquisição de 4 unidades com previsão de uso em 30 dias, a fim de atender ao contrato de reforma das comportas de manutenção da tomada da água 4500071427. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 8 un. del material cod. 129810 (JUNTA SELL GOMA 65/70SH 400X12X35X78MM) mediante 4500077320/20. Saldo actual en stock 8 un. Alterada política a ZM=5/8.
202408126 | ASL |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202421 | 23/05/2024 10:59:32 | Gestionar reparo del relé de subtensión posición 27I (Código: 607681) del panel KY-02 que no permite su ajuste en el valor de 70V, siendo su rango de 70 a 125VCA. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202407580. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408081 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202421 | 23/05/2024 10:59:48 | Gestionar reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 031.01.12, código 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB 17, posición 71WMI-1A, por presentar oscilaciones en la lectura en atendimiento de la SSA 202407574. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202408060 | ASL |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202421 | 23/05/2024 11:00:12 | Durante atendimento a SSA 202407571, identificado defeito em dois indicadores digitais, retirados do almoxarifado código 711176, fabricante Presys, modelo Energy, Nº Série 149.03.16 e 164.03.16. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408052 | ASL |  | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202421 | 23/05/2024 11:00:30 | Efetuar gestão para reparo de dois voltímetros analógicos (código 154032) com indicação de medição discrepante. Anormalidade verificada na SSa 202407815. | MEG3 | IMA0 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408046 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202421 | 22/05/2024 09:46:17 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A (CÓD. 707455) S/N. 511-0101-25A-25257 QUE SE ENCONTRA COM FALHA INTERMITENTE. RETIRADO NA SSA. 202407820. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202408003 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202421 | 21/05/2024 17:07:03 | Durante atendimento da SSA 202315461 constatado mal funcionamento de 4 unidades do módulo eletrônico de sinalização de eventos do anunciador, código almoxarifado 114499. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales sin condiciones de reparo. Todos los modulos quedan en ila2 para reaprovechar componentes.
202407952 | STE |  | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202421 | 21/05/2024 16:14:36 | Solicitamos a compra de 6 unidades do instrumento código 715085 de modo a compor kit de calibração para o sistema de CO2. Material deverá estar na usina até a semana 27 para ser utilizado na SSP 20240676. Além disso, avaliar a modificação da política de reposição para ZM mín 5 máx 6 de forma a possuirmos, em estoque, pressostatos suficientes para uma manutenção completa de dois tanques do sistema. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 12 un. del material cod. 715085 (PRESOSTATO DIG 0/30BAR 1/2" NPT 250VCA) el 18/07/24 (4500075536/10). Saldo actual en stock 7 un. Política alterada a ZS=4/6. OBS: DEMPRO-1243 y MTDFS-11196.
202407951 | STE |  | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202421 | 21/05/2024 16:15:08 | Solicitamos a compra de 3 unidades da válvula código 715063 de modo a compor kit de calibração para o sistema de CO2. Material deverá estar na usina até a semana 27 para ser utilizado na SSP 20240676. Além disso, avaliar a modificação da política de reposição para ZM mín 3 máx 4 de forma a possuirmos, em estoque, válvulas suficientes para uma manutenção completa de dois tanques do sistema. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 715063 (VALVULA SEGUR CRIOG BR/INOX NPT 1" CO2) el 23/07/24 (4500075702/10). Saldo actual en stock 0 un. Política alterada a ZE=2/4. OBS: DEMPRO-1243 y MTDFS-11197.
202407838 | STE |  | A004G003 | QUADRO QTM-06 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.004-8 | 202421 | 20/05/2024 10:02:56 | Durante atendimento da SSA 202407822 encontrado com defeito o indicador código 711605 - INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407812 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202421 | 20/05/2024 16:49:33 | Encaminar para verificacion/reparo modulo D20A SN: 511-0101-218806 (Código de material: 707455 - MODULO ELETRO WESDAC D20A-277U-UUU-A). Modulo sustituido en la SSA 202406807. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407751 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202420 | 17/05/2024 10:13:44 | Gestionar reparo do indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, número de Série 032.01.12, o qual foi retirado do PWB 18, posição 71WMI-A, por apresentar oscilações na leitura em atendimento a SSA202406920. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407746 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202420 | 17/05/2024 16:42:28 | Encaminar para reparo modulo WESDAC D20AD SN: 517-0178-06A-31758 (Código de material: 707455 -MODULO ELECTRO WESDAC D20AD) que presenta falla intermitente. Ref: SSA 202407461. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407744 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202420 | 17/05/2024 16:42:34 | Encaminar para reparo modulo D20A SN: 511-0101-25A-29776 (Código de material: 707461 -MODULO ELECTRO WESTERM D20A) que presenta falla, LED FAULT encendido. Ref: SSA 202407461. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407741 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202420 | 17/05/2024 16:42:41 | Encaminar para reparo modulo D20A SN: 511-0101-25A-53503 (Código de material: 707461 -MODULO ELECTRO WESTERM D20A) que presenta falla intermitente. Ref: SSA 202407461. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407703 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202420 | 17/05/2024 10:32:50 | Encaminhar para reparo Modulo Eletrônico para Supervisão de Circuito de Disparo. Durante execução da SSA202407596 não foi possível realizar a instalação do módulo pois o borne 7 não aperta. Material com código de estoque 217921. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407701 | STE |  | B012K003 | QUADRO PAI-12 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.014-3 | 202420 | 17/05/2024 10:34:35 | Encaminhar para reparo Modulo Eletrônico para Supervisão de Circuito de Disparo. Módulo foi retirado durante execução da SSA202407596. Estava ocorrendo a indicação intermitente de falha de circuito interrompido. Material com código de estoque 217921. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407638 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202420 | 16/05/2024 15:20:51 | Durante atendimento da SSA 202407022 encontrado indicador digital posição 71TL, fabricante PRESYS, código 711605, com defeito intermitente na retransmissão. N série 059.12.11. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407635 | STE |  | K012A033 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A3/QP-03 | 0254.105-0 | 202420 | 16/05/2024 15:21:05 | Gestionar reparo em uma bobina de fechamento de disjuntor DIARC-DR que se encontra com o cabo de alimentação rompido ( código almox. 164836) Detectada na execução da SSA 202407059. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407621 | STE | 202407556 | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202420 | 16/05/2024 15:21:17 | Solicita-se prover no almoxarifado uma unidade do item cod. 711222 - VENTILADOR 93/110L/S 127/220V 150X172X55 que encontra-se com estoque zerado. Serviço referente à SSA 202407556. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 711222 (VENTILADOR 93/110L/S 127/220V 150X172X55) el 18/11/2024 (4500077272/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZS=1. Creada reserva nro. 493838 de 1 un. valida hasta el 18/11/2026. OBS: DEMPRO-1232.
202407612 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202420 | 17/05/2024 16:43:03 | ENVIAR PARA REPARO MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-25243 (CÓD. 707455) QUE SE ENCONTRA COM FALHA INTERMITENTE. SUBSTITUIDO NA SSA. 202407535. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202407525 | STE |  | K005J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.006-3 | 202419 | 10/05/2024 16:55:15 | Enviar para reparo o relé FIR KF número de série 83618/8/1, código de almoxarifado 0501590. A unidade de sinalização está inoperante devido curto circuito em sua bobina. Referente SSA 202407486. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio en entregado a stock
202407524 | STE |  | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202419 | 10/05/2024 17:00:29 | Enviar para reparo relé de bloqueio General Eletric, código de almoxarifado 0498025. O mesmo está com sua bobina em curto-circuito. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2554 para análsis y/o ajuste de politica.
202407509 | STE |  | B016M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-16/PVR-16 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.016-0 | 202419 | 10/05/2024 17:48:30 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable (Cod.115932) pertenecientes al filtro cuno flo. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202431 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-163/2024 para envio de compresores inferiores. GT-01443 asignada. Material recibido con NF-153413 el 18/07/2024. Material incluido al stock el 18/07/2024 (Vale de material 153413). OBS: Lote 16
202407453 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202419 | 10/05/2024 07:26:59 | Durante atendimento da SSA: 202406589, encontrados dois indicadores digitais posição 71WMI1-B marca PRESYS código 711185 com erro no sinal de retransmissão. números de série 047.12.11 e 049.12.14. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202419 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202407342 | STE |  | G078A001 | QUADRO CM-02 | 0314.002-4 | 202419 | 08/05/2024 14:35:48 | Gestionar reparo del "Voltímetro analógico: Faja de medición 0-15KV, relacion de medición 13.8KV/115V, tamaño 144x144 cos almx. 503843". Este se encuentra indicando 6.5KV sin tener tensión de alimentación alguna. Detectado durante la ejecución de la SSA 202407043. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202419 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407335 | STE | 202407300 | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202419 | 08/05/2024 16:28:38 | Solicitamos a compra de 16 unidades de CORREIA LIS 8V TEC 4570,0X25,4X22,2MM - código: 249360 para troca durante próxima manutenção preventiva do Compressor CCAP 03. | MMU2 | IMA0 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 16 un. del material cod. 249360 (CORREA LIS 8V TEC 4570,0X25,4X22,2MM) el 18/06/2024 (4500075403/10). Saldo actual en stock 16 un. Política ZD. Creada reservas nro. 481571 y 479011 de 16 un. validas hasta el 31/12/2024. OBS: DEMPRO 1222.
202407280 | ASL |  | B016L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.016-8 | 202419 | 08/05/2024 07:22:46 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo siemens 7TR1201/BB (Cod. almacén:022447-2) que se encuentra con defecto. SSA referencia N°2024/07281. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202407277 | ASL |  | B016L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.016-8 | 202419 | 08/05/2024 07:22:59 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo siemens 7TR1201/BB (Cod. almacén:022447-2) que se encuentra con defecto. SSA referencia N°2024/07279. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202407113 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202418 | 03/05/2024 11:02:20 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1308419378) con mensaje de "Replace sensor" , código de stock 685704.. SSA referencia 202306368. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202432 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407027 | STE | 202406184 | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202418 | 02/05/2024 11:52:17 | Solicitamos disponibilizar um sobressalente código 717205 - PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL para atendimento da SSA matriz. Existe reserva (empenho) número 477635. UAM-06 está indisponível devido à falta do componente sobressalente. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 717205 (PLACA ELECTRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL) el 24/05/24 (4500074403/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZS=2.
202406982 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202418 | 02/05/2024 11:04:50 | CALIBRAR VARÍMETRO MODELO GTS 113 (S/N: S10035301 - C/M: 586153). APLICAÇÃO: LI 66kV MD ACY/HER (L2). | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202418 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202406941 | STE | 202406908 | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202418 | 02/05/2024 09:04:19 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1214
202406940 | STE | 202406909 | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202418 | 02/05/2024 09:04:29 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1214
202406939 | STE | 202406904 | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202418 | 02/05/2024 09:04:37 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1214
202406937 | STE | 202406903 | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202418 | 02/05/2024 09:04:45 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1214
202406936 | STE | 202406901 | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202418 | 02/05/2024 09:04:51 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1214
202406935 | STE | 202406900 | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202418 | 02/05/2024 09:04:58 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1214
202406934 | STE | 202406899 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202418 | 02/05/2024 09:05:35 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1214
202406933 | STE | 202315606 | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202418 | 02/05/2024 09:05:44 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1214
202406917 | STE |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202418 | 30/04/2024 11:13:46 | Gestionar reparo de 2 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202406916. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202406897 | STE |  | B011E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.013-6 | 202418 | 29/04/2024 16:39:06 | Disponibilizar no almoxarifado 60 galões (30 conjuntos) da tinta código 716165 e 12 latas de 5 litros do diluente código 715183. Previsão de necessidade em 27-05-2024 para início do serviço de tratamento anticorrosivo por meio de pintura de manutenção do conduto da U11 que iniciou uma rápida perda da atual pintura. | MCI4 | IMA0 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 LA del material cod. 716165 (PINTURA IND PRIM AL 2288 7,2L) el 11/06/24 (4500075384/20). -Fueron disponibilizados 12 LA del material cod. 715183 (DILUYENTE PINT EPOX PRIM 5L) el 11/06/24 (4500075384/10). OBS: DEMPRO 1211.
202406802 | AAT |  | A009E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.022-0 | 202418 | 29/04/2024 15:15:24 | Solicitamos apoio para envio de 04 manômetros diferenciais DPT para analise/reparação com o fabricante WIKA, na maior brevidade possível. Estimativa de uso durante PD 3A U09 - 10/06/2024. Números de série: -Fabricados em 2020: 110EJ0YW e 110DQXLY. -Fabricados em 2022 (em garantia): 110IZI42 e 110IQZHZ (contratos 4500067399 e 4500066780). | MMU2 | IMA0 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Envio de materiales
202406754 | ASL |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202418 | 29/04/2024 09:15:40 | Calibrar sensor de umidade Aquaoil número de série 0704682332 código de estoque 703035. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202418 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para calibración
202406753 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202418 | 29/04/2024 09:15:53 | Calibrar sensor de gás hydran numero de série 1206419022 código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202418 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparado y entregado en manos nuevamente al emisor de la SSA.
202406609 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:29:56 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO FREQUENCIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 45-55 Hz; 144mm; COD. ALM: 614564) retirado da posição 96B2-F. REF. SSA 202404714. Observação: descrição do código de estoque alterada para equipamentos 96mm, porém ainda existem equipamentos 144mm instalados em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406608 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:30:10 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO FREQUENCIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 45-55 Hz; 144mm; COD. ALM: 614564) retirado da posição 96B1-F. REF. SSA 202404714. Observação: descrição do código de estoque alterada para equipamentos 96mm, porém ainda existem equipamentos 144mm instalados em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406607 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:30:19 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO VOLTIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 0-600 kV; 144mm; COD. ALM: 549428) retirado da posição 96B1-V. REF. SSA 202404714. Observação: código de estoque encontra-se desativado, mas existem unidades instaladas em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406606 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:30:29 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO VOLTIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 0-600 kV; 144mm; COD. ALM: 549428) retirado da posição 96A2-V. REF. SSA 202404714. Observação: código de estoque encontra-se desativado, mas existem unidades instaladas em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406522 | ASL |  | P006A007 | CCM KH-22 | 0592.012-4 | 202417 | 23/04/2024 15:22:44 | Gestionar reparo da fonte do anunciador 110-220Vca/24Vcc do KH-22 (cod almox: 238279) que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca) e foi substituída na execução da SSA 202405928. | MEG2 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202419 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406491 | APV |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202417 | 23/04/2024 09:06:36 | Viabilizar a aquisição de 20 un de válvulas borboleta DN 24" cód. estoque 713243. Utilizar descritivo revisado na GCSMIT-2142. Lotes previstos: 2024 - 05 un; 2025 - 10 un; 2026 - 05 un. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202406476 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202417 | 22/04/2024 17:20:54 | Gestionar o reparo do cartão eletrônico código 307378 (FONTE AUX 4234 NIFE) que apresenta capacitores danificados. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA202401036. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202406472 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202417 | 22/04/2024 17:21:09 | Gestionar o reparo do cartão eletrônico código 307351 (controle de SCR) que não aceita ajuste de tensão de flutuação. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA202401036. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202406469 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202417 | 22/04/2024 17:21:16 | Gestionar o reparo do cartão eletrônico código 307351 (controle de SCR) inoperante. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA202401036. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202406466 | ASL |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202417 | 23/04/2024 08:25:39 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 712799) do VVT- 1409, retirado na SSA: 202319540. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | MAM3 | IMA0 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202406458 | STE | 202406342 | P089A008 | SELF-CONTAINED DAC9A38 - 4# PAV | 0783.047-5 | 202417 | 23/04/2024 08:19:33 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERAIL COD: 684678, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED. DE PRODUÇÃO. REALIZAR REPOSIÇÃO NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. EMITIDO EMPENHO Nº: 477594. | MAM3 | IMA0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 684678 (CONDENSADOR ACOND 10TR 37,58KW 260X700) el 09/05/24 (4500074652/10). Saldo actual en stock 1 un.
202406422 | ASL |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:43:29 | Solicitamos realizar gestión de reparo del MODULO ELETRO CONT SCR 20V posición (E1) cod. almx. 307351 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202406053. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406416 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:06:11 | Gestionar reparo do rele temporizado (RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 120V 0/5S, Codigo:112801) que apresenta defeito na temporização (não permite ajuste). Defeito constatado na execução da SSA:202406226. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202406414 | ASL |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:06:28 | Gestionar reparo do modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação do alarmes de ''Retificador Anormal''. Defeito constatado na execução da SSA:202406187. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406411 | ASL |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:07:20 | Gestionar reparo do modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação dos alarmes de ''CA Alta'' e ''CA Baixa''. Defeito constatado na execução de ensaios na SSA:202406053. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406408 | STE | 202310532 | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202417 | 22/04/2024 16:22:52 | Solicitamos la reposición de 28 unidades de la batería código de stock 680249 en atención de la SSA 202310532, conforme solicitud en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202445 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en stock. OBS: DEMPRO-1202
202406405 | ASL |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202417 | 22/04/2024 14:43:19 | Gestionar reparo do Medidor de Grandezas elétrica Modelo MMGE144, Fabricante Siemens, código almoxarifado 715037, o qual foi retirado do UMCC 18A, posição P1, por apresentar defeito (inoperante). | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406388 | STE | 202406223 | P089A006 | SELF-CONTAINED DAC9A36 - 4# PAV | 0783.045-9 | 202417 | 22/04/2024 17:18:40 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERAIL COD: 581151, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED. DE PRODUÇÃO. REALIZAR REPOSIÇÃO NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. EMITIDO EMPENHO Nº: 477519 | MAM3 | IMA0 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 581151 (COMPRESOR SCROLL 10TR 380/460V 50/60HZ) el 21/06/24 (4500075156/20).
202406384 | STE | 202402748 | P086A008 | SELF-CONTAINED DAC9A22 - 1# PAV | 0783.017-3 | 202417 | 22/04/2024 17:18:48 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERAIL COD: 634247, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED. DE PRODUÇÃO. REALIZAR REPOSIÇÃO NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. EMITIDO EMPENHO Nº: 477516 | MAM3 | IMA0 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 634247 (COMPRESOR SCROLL 7,5TR -380/460V 50/60HZ) el 10/05/24 (4500074971/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=3/4.
202406339 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202416 | 19/04/2024 16:43:04 | Solicitamos realizar gestión de reparo del MODULO ELETRO CONT SCR 20V posición (E1) cod. almx. 307351 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202405954. Ob: No conducen las fases B y C. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202406235 | ASL |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202416 | 18/04/2024 14:15:22 | Durante atendimento da SSA 202406202 encontrado instrumento Presys DMY-2036 (cod. 711606), posição 63PW5-1, apresentando oscilações na leitura de ambos canais e atuação intermitente dos relés mesmo sem alteração de corrente no circuito de medição. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202416 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202406092 | APV |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202416 | 17/04/2024 09:52:00 | Solicitamos repor o estoque, com a compra de 10 unidades do cartao de anuncio de alarmes de código 560375 (QDI 3730972) que está com o saldo zerado no almoxarifado. | MEG3 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales
202405997 | STE |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202416 | 15/04/2024 11:56:59 | Proveer reparo para modulo de protección SIEMENS 6EV5101-0AC (CM:114456) con defecto en su microdisyuntor. Si es posible sustituir microdisyuntor por llave ON/OFF y fusible (conforme SSA 202005165B). Ref. SSA:202405962. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202416 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202405946 | APV |  | C061A008 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75L02T | 0189.144-8 | 202416 | 15/04/2024 15:41:47 | Solicitamos la adquisición/reposición del material con código de almacén 263494. Debido a la falta de stock, se vio la necesidad de retirar dicho componente de un equipo reserva (Seccionadora de Puesta A Tierra 500kV SF6) con código de almacén 557463, retirado con SM 476408, a fin de atender la SSA: 202405589. Obs.: Las nuevas bobinas deben ser adquiridas sin huecos en el eje del rotor, conforme imagen anexa. | MET3 | IMA0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202405945 | APV |  | C001A030 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 a5U03T | 0189.005-0 | 202416 | 15/04/2024 15:41:57 | Solicitamos la adquisición/reposición del material con código de almacén 263494. Debido a la falta de stock, se vio la necesidad de retirar dicho componente de un equipo reserva (Seccionadora de Puesta A Tierra 500kV SF6) con código de almacén 709737, retirado con SM 474261, a fin de atender la SSA: 202403936. Obs.: Las nuevas bobinas deben ser adquiridas sin huecos en el eje del rotor, conforme imagen anexa. | MET3 | IMA0 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202405923 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202416 | 17/04/2024 09:01:16 | Solicitamos a reposição do nível máximo de estoque do material código 713261 - POLIA FF 3/5V E 68,26MM 310MM que se encontra com estoque zerado. Material utilizado nos equipamentos de ventilação da casa de força. Realizar reposição na maior brevidade possível. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 713261 (POLEA HF 3/5V E 68,26MM 310MM) el 21/11/2024 (4500076084/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/10.
202405896 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 11/04/2024 16:40:17 | Solicito apoio para aquisição de 50 unidades do item cód 711267 necessário para substituir pressostatos (pr5, pr6 e pr7) do circuito hidraulico da comporta de serviço. Obs. pedidos dos pressostatos feito pela SSA 202308729. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 50 un. del material cod. 711267 (CONECTOR ELECT HEM 3PT 250V 10A) el 07/11/24 (4500076726/90). Saldo actual en stock 64 un. Política ZM=15/30. Creada reserva nro. 493185 de 50 un. valida hasta el 07/11/2026. OBS: DEMPRO-1282.
202405867 | ASL |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202415 | 11/04/2024 15:25:15 | Favor gestionar reparo del carton electrónico NIFE 4243 cod. almx. 307394 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202405505. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405808 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 17:58:23 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO URGENTE DO MATERIAL - 715288 - REAGENTE QUIM ACIDO NITRICO PA 1000ML - UTILIZADO NA ANÁLISE DA ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO DAS UGS. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 715288 (REACTIVO QUIM ACIDO NITRICO PA 1000ML) el 17/07/24 (4500075356/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZE=3.
202405801 | STE |  | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202415 | 10/04/2024 16:57:20 | Gestionar reparo de placa FN3 cod: 0307394 subtituida durante atención de la SSA:202405480. Conforme discrepancia encontrada en la temperatura del resistor de la placa FN3 con relación a la FN1 y 2, medidas termograficas realizadas por el laboratorio con SSA:202401502. Anexo informe. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202405794 | ASL |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202415 | 11/04/2024 07:02:02 | Durante atendimento da SSA 202405552 constatado mal funcionamento de 1 unidade do cartão do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405779 | STE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202415 | 10/04/2024 14:26:58 | Solicitamos a reposição do material código 713451 - MOTOVENTILADOR AX 3F 400/460V 60HZ que se encontra com estoque zerado. Material utilizado nos equipamentos de ar condicionado de salas prioritárias. Realizar reposição na maior brevidade possível. Avaliar possível alteração dos níveis de estoque, uma vez que estes encontra-se zerado. | MAM3 | IMA0 | JORGE QUANDT | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizado 1 un. del material cod. 713451 (MOTOVENTILADOR AX 3F 400/460V 60HZ) el 27/08/24 (4500076003/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZE=1.
202405762 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 15:39:50 | Encaminhar para reparo o rele temporizador Ward TXD-E4 com NS10737, código de estoque 504971. Durante execução da SSA202314324 este rele foi instalado, porém apresentou falha de funcionamento, permanecendo com seus contatos NF fechados após a energização. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405761 | ASL |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202415 | 10/04/2024 15:40:06 | Encaminhar para reparo o rele temporizador Ward TXD-E4 com NS9853, código de estoque 504971. O relé foi retirado do painel KT10 Fase A durante execução da SSA202314324. Não está temporizando. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405717 | ASL |  | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202415 | 09/04/2024 15:12:36 | Favor gestionar reparo en el relé de sobrecorriente 50GS (inepar modelo STt) que no actúan los contactos de trip. Relé retirado de almoxarifado sobre el código SM:472450, SSA 202402833. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405712 | ASL |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202415 | 09/04/2024 14:40:47 | Gestionar reparo da Bobina de Fechamento do disjuntor tipo DS (codigo:217689) que se encontra queimada. Constatado no atendimento a SSA:202405435. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405682 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202415 | 09/04/2024 14:41:23 | Durante ejecución de SSA: 202402459 encontrado indicador posición 71WMI1-A, marca PRESYS, modelo 2030, código de almacén 711605 con oscilaciones en la indicación. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202405645 | STE | 202405611 | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202415 | 08/04/2024 17:20:46 | Dispor no almox 3 unidades do codigo 714176, luminaria led 2300/2600lm, referente SSA202405611. Emitido SM de empenho 476317. Material para uso imediato. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202436 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 20/08/24 (4500073813/10).
202405626 | STE |  | A001D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.001-4 | 202415 | 08/04/2024 16:22:56 | Em função de falhas ocorridas em vál. tub. de dreno dos vasos pressão N1, N2 e CCAR e ausência de val. sobressalente compatível com dimensões e pressão, será realizada a modif. dos drenos de todas as UG's durante os próximos PD's 3S. Adquirir materiais conf. planejamento julho/2024: 712516 Válvula 1/2" 24 PÇ - 712518 Conector macho 1/2" 48 PÇ - 714021 Tubo 1/2" inox 8 metros. Planejamento 2025: 712516 Válvula 1/2" 96 PÇ - 712518 Conector macho 1/2" 192 PÇ - 714021 - Tubo 1/2" inox 32 metros. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 120 un cod. 712516, creada reserva nro. 476835, 485073, 482951 y 485072. - 240 un cod. 712518, creada reserva nro. 482950, 485071 y 485074. - 40 m cod. 714021, creada reserva nro. 476456. OBS: DEMPRO-1184
202405612 | STE | 202404735 | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202415 | 08/04/2024 11:39:42 | Disponibilizar en almacen un banco completo (94 elementos) del material 649740 para aplicación inmediata en la modalidad húmedo-cargado para atender la SSA: 202404735. La misma se encuentra en el final de su vida útil y presentando un bajo rendimiento. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 649740 (BATERIA ALCAL NI-CD 690AH/5H 1,2V M) el 16/12/2024 (4500075897/10). Saldo actual en stock 111 un. Política ZM=11/22. Creada reserva nro. 496098 de 94 un. valida hasta el 17/12/2026. OBS: DEMPRO-1181.
202405595 | APV | 202405374 | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202415 | 08/04/2024 16:39:25 | DISPONIZAR EM ESTOQUE E RESEVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 24" COD:254312. OBS: VÁLVULA NOVA APRESENTA VAZAMENTO PELA CARCAÇA (MARCA VIEC). EMITIDO EMPENHO: 476284. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales Emitimos DEMPRO 1183
202405459 | STE |  | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.001-4 | 202414 | 05/04/2024 13:48:20 | Gestionar reparo do inversor de frequência marca Danfoss modelo VLT, COD.: 714958, que se encontra com alarme ¨29¨ (sobre temperatura de placa de potencia) conforme encontrado durante a execução da SSA:202307896. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202405414 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202414 | 04/04/2024 16:20:04 | Se solicita catastrar materiales del sistema SOPHO IS3090 conforme planillas SOMMAT en anexo y las cantidades están indicadas en en campo "observaciones". Política ZDIS (sin necesidad de reposición). Los materiales son piezas usadas pero funcionales. Los materiales se encuentran en la sala de MEL3, cota 139. | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales codificados ZSSR (sobresaliente sin reposición) e incluidos al stock conforme solicitado. Códigos creados: - 5000161 - 5000162 - 5000163 - 5000170 - 5000171 - 5000172 - 5000173 - 5000174 - 5000175 - 5000176 - 5000177 - 5000178 - 5000180 OBS: mediante DM-70035329
202405410 | STE |  | M016A005 | PABX SOPHO IS 3030 PHILIPS SEMD | 1121.001-4 | 202414 | 04/04/2024 16:20:08 | Se solicita catastrar material de reserva del sistema SOPHO IS3030 de la SEMD conforme planilla SOMMAT en anexo. Politica ZDIS (sin necesidad de reposición). El material es una pieza usada pero funcional. El material se encuentra en la SEMD, sala PAX. | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material codificado ZSSR (sobresaliente sin reposición) e incluido al stock conforme solicitado. Códigos creado: - 5000160 - CHASI RACK SHELF PHILIPS IS3030 OBS: mediante DM-70035329 - Item 10.
202405316 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202414 | 03/04/2024 11:41:10 | Solicitamos a reposição do nível máximo de estoque do ítem 197 da LMR AB16 (Cod. Alm. 716767), CONTATO AUX 1NA/1NF 3RV2901-1A SIEMENS, que se encontra indisponível. O referido item é utilizado em gavetas do painel UMCC bem como nos novos painéis CTM e sua indisponibilidade pode prejudicar a disponibilidade das unidades geradoras. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 716767 (CONTACTO AUX 1NA/1NF 3RV2901-1A SIEMENS) el 27/08/24 (4500075827/30). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=5/10.
202405296 | ASL |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202414 | 03/04/2024 10:32:55 | Durante ejecución de SSA: 202401695, encontrado indicador posición 26SW2 marca YOKOGAWA modelo UM330, presenta oscilaciones en lectura de temperatura. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405168 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202414 | 02/04/2024 11:38:00 | Durante ejecución de SSA: 202404861, encontrado indicador posición 63PW5-1 marca PRESYS código 711606, presenta oscilaciones en la lectura de presión del cilindro. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202405054 | ASL |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202414 | 01/04/2024 08:05:17 | Durante ejecución de SSA:202404801 fue encontrado CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V 80AM182001 (cod:234893) con defecto, el mismo no envía señal al accionar botón de test. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202404962 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202414 | 03/04/2024 09:44:08 | Encaminar para reparo el transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) se encontró anomalía en la lectura, posible falta de ajuste en la calibración. Ref: SSA 202404091 | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202404961 | ASL |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202414 | 01/04/2024 08:31:45 | Encaminar para reparo módulo D20C SN: 540-0162-01A-50271 (Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON encendida. Se visualiza capacitor hinchado y con apariencia quemada. Ref: SSA 202404335. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202404958 | ASL |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202414 | 01/04/2024 08:32:34 | Encaminar para reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-103487 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta falla, led de RUN apagado. Se visualiza un capacitor hinchado. Ref: SSA 202402570. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202404926 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 25/03/2024 16:48:03 | Solicito apoio para aquisição de 2 motores cód. de estoque 119547 utilizado nas válvulas V1 e V2 do sistema de aeração da turbina. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 119547 (MOTOR CA 440V 50HZ 1/4CV 1380RPM) el 23/01/2025 (4500076259/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZE=2.
202404838 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202413 | 26/03/2024 15:45:01 | Se encontró transductor MCR-PT100/I-DC con led de sensor line encendido y no se registro ninguna lectura de 4-20mA en la salida de la misma, favor encaminar para reparo. Ref: SSA 202319745. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202419 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado stock.
202404824 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202413 | 25/03/2024 11:02:29 | Providenciar reparo en laboratorio de la fuente Siemens S354 (C.M: 137170) que presenta defecto. SSA referencia 202404694 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202413 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202404784 | STE |  | B015L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.008-0 | 202412 | 22/03/2024 13:30:57 | Providenciar reparo en laboratorio del relé temp. HAUSSENER (cod. Almacén:115444) que se encuentra con sus contactos auxiliares 1 y 3 con defecto. SSA referencia Nº 202404731. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202404783 | STE |  | B015L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.008-0 | 202412 | 22/03/2024 13:31:27 | Providenciar reparo en laboratorio del relé temp. HAUSSENER (cod. Almacén:115444) que se encuentra con pulsos mayores a 1,5 segundos e inconsistentes. SSA referencia Nº 202404731. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202404746 | STE |  | P003B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.075-3 | 202412 | 21/03/2024 17:05:42 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 712798) do VVT- 0405, retirado na SSA: 202302959. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202522 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material no puedo ser reparado por MMU3 por lo que se procedió al descarte de la misma mediante la DM-70037805.
202404736 | STE |  | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202412 | 21/03/2024 17:06:44 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable (Cod.115932) pertenecientes al filtro cuno flo. | MAM1 | IMA0 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-113/2024 para envio de compresores inferiores. GT-01403 asignada. Material recibido con NF-151800 el 17/05/2024. Material incluido al stock el 27/05/2024 (Vale de material 151800). OBS: Lote 15
202404707 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202412 | 21/03/2024 09:23:58 | Gestionar reparo da bobina de fechamento (cód. almox. 217620) do disjuntor 452A do painel QU-04, que encontra-se com defeito. Bobina substituída com SSA 202404506. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202425 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Código reactivado mediante GCSMIT-2119. Incluido al stock mediante DM-70035502.
202404667 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 20/03/2024 15:03:11 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO COM URGÊNCIA DE CAPACITOR FIX POLIE 3,3µF 5% 63V - CÓD. 179450. UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO MÓDULO UN0025. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 179450 (CAPACITOR FIJ POLIE 3,3µF 5% 63V) el 30/09/2024 (4500076142/10). Saldo actual en stock 100 un. Política ZM=51/100.
202404628 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202412 | 20/03/2024 10:31:49 | Se encontró la fuente de alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiada. No se consiguió energizar la misma. Favor encaminar para reparo. Referencia SSA 202404549. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202404583 | STE |  | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202412 | 19/03/2024 14:04:58 | Gestionar reparo da fonte do anunciador (FONTE ALIM 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A - cod almox: 238279) do KG-14 que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 120Vca) e foi substituída na execução da SSA 202404490. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio Según análsis en GCSMIT-2173 material a ser saneado por estar sobre el nivel máximo. Dicho material queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202404582 | STE | 202403657 | M066W022 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP01 | 1352.062-1 | 202412 | 19/03/2024 11:26:57 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440M41. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202416 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803449620. Material nuevo con NS FJC26381CHU recibido el 09/04/24 mediante NFe-3607559. Emitida SSG 2387/2023 para envío del material dañado.
202404580 | STE | 202403830 | M066N022 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP01 | 1352.094-6 | 202412 | 19/03/2024 11:26:51 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22450D9R. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202416 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803449633. Material nuevo con NS FJC26381DQ4 recibido el 09/04/24 mediante NFe-3607562. Emitida SSG 2387/2023 para envío del material dañado.
202404577 | STE | 202404268 | M066W031 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP10 | 1352.071-3 | 202412 | 19/03/2024 11:26:45 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22450KLY. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202416 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803449629. Material nuevo con NS FJC26381DBL recibido el 09/04/24 mediante NFe-3607560. Emitida SSG 2387/2023 para envío del material dañado.
202404542 | APV |  | B020E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.040-1 | 202412 | 18/03/2024 16:19:32 | Solicito apoio para aquisição de 5 unidades do codigo de estoque 710415 - MANOMETRO DIFER 0/6MCA 40BAR 160MM utilizado 1 UN/UG. Previsão de necessidade 30 dias. 2 unidade para uso imediato. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não
202404425 | ASL |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202412 | 19/03/2024 16:18:59 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20K (COD. 707457) S/N. 508-0101-003242 QUE NÃO FAZ COMUTAÇÃO DE LOCAL/REMOTO, FICANDO PRESO SOMENTE NA POSIÇÃO LOCAL. MÓDULO SUBSTITUIDO NA SSA. 202404404. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202404419 | STE |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202412 | 19/03/2024 15:15:06 | Analizar viabilidad de reparación externa de válvula retención DN 24" (Cod. 254312). Obs: Válvula sustituida conforme se detalla en la ejecución de la ssa 202218126. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202414 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | No será realizado el reparo de estas válvulas, dado que ingeniería de mantenimiento (SMIM.DT) se encuentra realizando la actualización del descriptivo del material conforme correo anexo.
202404382 | ASL |  | B015J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE C | 0142.003-8 | 202412 | 18/03/2024 08:00:19 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0710414722) com mensagem de "Replace sensor" , código de estoque 685704.SSA referencia 202404117. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202404325 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202411 | 15/03/2024 08:19:09 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 539139) do VVT- 1812, retirado na SSA: 202319854. . Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la cota 108 - Oficina electromecanica y entregado para descarte. (MI)
202404296 | STE | 202403232 | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202411 | 14/03/2024 08:40:35 | Solicitamos reposição dos níveis de estoque máximo já estabelecido, do material código: 638072 - FLUIDO CORTE BIODEG ECOL METAIS 500ML. Obs: material necessário para instalação de eletrodutos metálicos nos serviços de iluminação no interior das Unidades Geradoras. Já emitido reservas tipo 6 números: 70513 e 470520. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202412 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material código 638072 disponibilizado en el stock (34 un) el 22/03/2024.
202404260 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202411 | 14/03/2024 08:42:05 | Favor gestionar reparo de MODULO ELETRO SINAL DEF ALARM 24VCC (cod:234869) que se encuentra con defecto, el mismo da señal contínua de alarma . | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado a stock. Emitida GCSMIT-2315 para análisis de stock
202404155 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202411 | 13/03/2024 08:02:28 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 712693) do VVT- 1812, retirado na SSA: 202315148. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | MAM3 | IMA0 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la cota 108 - Oficina electromecanica y entregado para descarte. (MI)
202404144 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 13/03/2024 08:07:32 | SOLICITAMOS COMPRA/REPOSIÇÃO DO MATERIAL CÓDIGO ESTOQUE 719314 E ALTERAÇÃO DA POLÍTICA DE ESTOQUE DE MÁXIMO DE 10 P/ 20 UNIDADES E MÍNIMO DE 06 P/ 10 UNIDADES, EM FUNÇÃO DE SUA NECESSIDADE NAS ATIVIDADES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VERIFICAÇÃO DE APERTO DE TIRANTES DO ESTATOR DO GERADOR EM PD'S 3S, ASSIM COMO NO REAPERTO DOS 252 TIRANTES PARA O PD DO GERADOR DA U15 PREVISTO PARA A SEMANA 11/2024, CONFORME SSA 202218589. | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron adquiridas 30 un mediante la SMDTC-2015 e incluidas al stock mediante DM-70034827. Política alterada a ZM=15/30. Actualizado descriptivo mediante MTDFS-10963: ANILLO, SELLO; TIPO O-RING; MATERIAL GOMA NITRILICA (NBR); DUREZA 90 SHORE A; DIAMETRO SECCION TRANSVERSAL 2,62 mm; DIAMETRO INTERNO 18,72 mm; CONFORME DIN ISO 3601-1 - CLASE B;
202403970 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.009-4 | 202411 | 11/03/2024 09:31:36 | En virtud de las modernización del tablero CTM, solicitamos gestionar la compra de la lista de materiales adjuntada en anexo. Previsión de uso 29/04/24 en adelante. | MEG1 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. - Cod. 704145, reserva nro 477540. - Cod. 269492, reserva nro 481862. - Cod. 279773, reservas nro 477533 y 477534. - Cod. 715303, reservas nro 477535 y 477537. - Cod. 715304, reserva nro 477538. - Cod. 546330, reserva nro 477539. OBS: DEMPRO-1198. Los demás materiales fueron ya disponibilizados mediante la DEMPRO-1011 (SSA 202319464).
202403962 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202411 | 11/03/2024 09:32:08 | Gestionar reparo do indicador digital Presys DMY-2030-LIGHT, código do almoxarifado 711605, o qual apresentou oscilação na indicação conforme SSA 202403825. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403946 | STE |  | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202410 | 08/03/2024 15:18:17 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 539198) do VVT- 0502, retirado na SSA: 202316758. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202431 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la cota 108 - ofi. electromecanica y entregado a MI como descarte.
202403913 | STE | 202401706 | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202411 | 11/03/2024 08:28:39 | "REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERAIL COD: 217840, REALIZADO EMPENHO N°471880 NECESSÁIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DUMPER U17. REALIZAR REPOSIÇÃO NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA." | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 217840 (SOLENOIDE 120V 50/60HZ TRAC 72VA) el 23/05/24 (4500074814/20). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=3/6.
202403883 | STE |  | B018K003 | QUADRO PAI-18 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.018-6 | 202411 | 11/03/2024 08:25:49 | Relé temporizado Marca: Digimec, modelo: MTD-233, numero de serie: 02/86M, con codigo de stock 208744, se encuentra inoperante. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403879 | ASL |  | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202411 | 11/03/2024 08:26:03 | Transductor de temperatura Marca: ABB, Modelo: ETT-15, Numero serie: N00325011351C, con codigo de stock: 653810, se encuentra inoperante. referencia SSA 202316561. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202403877 | STE |  | B018J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE A | 0142.025-9 | 202411 | 11/03/2024 08:26:18 | Conversor de temperatura Marca: Yokogawa, modelo:2379A-T13/TPT/AN, Numero serie: 22786/2004, con codigo de stock: 653810, se encuentra inoperante. referencia SSA 202316561. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403876 | STE |  | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202411 | 11/03/2024 08:26:29 | Conversor de temperatura Marca: Yokogawa, modelo:2379A-T13/TPT/AN, Numero serie: 22811/2004, con codigo de stock: 653810, se encuentra inoperante. referencia SSA 202224067. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403875 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202411 | 11/03/2024 07:29:37 | Durante la ejecución de la SSA 202402234 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) que se retiró de almoxarifado SM 471578 averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202419 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403873 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202411 | 11/03/2024 07:29:48 | Durante la ejecución de la SSA 202402234 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403868 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202411 | 11/03/2024 07:30:11 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) durante la ejecución de la SSA 202402828 falta ajuste en la calibración, favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403856 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 08/03/2024 08:03:54 | Solicito apoio para adquirir 2 unidades do item código de estoque 131105 - CILINDRO HIDR 140BAR 315MMX2.1/2" utilizado no acionamento das válvulas bypass de enchimento do conduto forçado das UGs (2 un/UG). Previsão de necessidade SEM 30/2024. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 131105 (CILINDRO HIDR 140BAR 315MMX2.1/2") el 02/07/24 (4500074953/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZS=2/2. Creada reserva nro. 482502 de 2 un. valida hasta el 02/07/2026. OBS: DEMPRO 1134.
202403831 | ASL |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202410 | 08/03/2024 08:12:57 | Enviar para reparo Varímetro analógico, cód. alm. 586153, o mesmo encontrava-se com indicação de fundo de escala, sem corrente em suas entradas, quando isolado os sinais de tensão o ponteiro retornou para indicação de zero. Ref. SSA 202403142. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202403726 | ASL |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202410 | 06/03/2024 11:20:55 | Durante la ejecución de la SSA: 202403573, fue encontrado transformador pos. TP.2 (cod. almox: 482870) del CNB-08 con defecto (Bobina del primario abierto). Favor gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202403710 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202410 | 06/03/2024 11:21:35 | Disponer en almacenes de 20 unidades de "MACHO MAN BSW 3/16" 24FPP", código 242829. Empeños 473651, 473761. Material a ser utilizado en la sustitución de las tomadas auxiliares del recinto del generador y anillos colectores de las Unidades Generadoras. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 242829 (TARRAJA MACH MAN BSW 3/16" 24HPP) el 30/08/24 (4500076277/100). Saldo actual en stock 20 un. Política ZM=11/20.
202403597 | STE | 202200756 | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202410 | 05/03/2024 07:44:15 | SOLICITAMOS NORMALIZAR ITEM DE ESTOQUE COD 715986 PARA POSSIBILITAR USO EM SSA MATRIZ. OBS: EMPENHO Nº 473386. MATERIAL COM ESTOQUE ZERADO NA EMISSÃO DA SSA. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202528 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 296 un. del material cod. 715986 (PANEL EVAP CELUL 3,13 M/S 445X457X1539) el 07/07/2025(4500079546/10). Saldo actual en stock 292 un (42 un de libre utilización). Política ZM=24/48.
202403585 | STE |  | B018L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.018-4 | 202410 | 06/03/2024 15:22:42 | Providenciar reparo en laboratorio de la fuente S 554 ( Cod. Alm.: 114383) la cual no asume carga al encenderse. SSA referencia 202402921 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403583 | STE |  | B018L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.018-4 | 202410 | 06/03/2024 16:25:29 | Providenciar reparo de módulo 6EV5101 (Cód Alm.: 114456), al insertarlo en el rack provoca cortocircuito, causando el desarme del interruptor que lo alimenta. SSA referencia: 202402442 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403582 | STE |  | B018L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.018-0 | 202410 | 06/03/2024 16:41:05 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7TR1201 (Código de Almacén 224472) Posición 10EC139 relé E, el cual presenta defecto de funcionamiento. SSA referencia 202403581 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403580 | STE |  | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202410 | 06/03/2024 16:45:15 | Providenciar reparo en Laboratorio del módulo 6EM3205 (Código de almacen: 114375) el cual presenta un defecto en su funcionamiento (no activa la bocina). SSA de referencia: 202403025 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado a stock Emitida GCSMIT-2314 para analisis de stock
202403561 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202410 | 05/03/2024 16:11:01 | Encontrado con anomalía de funcionamiento el modulo D20A (SN:517-0101-25A-25243) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), presentan fallas intermitentes de varios puntos analógicos desde el punto 5 hasta el 15, favor encaminar para reparo. Ref SSA 202403475. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403553 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202410 | 05/03/2024 16:11:15 | Encontrado con anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:517-0101-25A-29776) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), punto numero 13 presenta variaciones bruscas en la lectura de la señal analógica, favor encaminar para reparo. Ref SSA 202403311. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403485 | STE | 202402231 | N076L001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-30/20 N - GENIE | 0963.005-1 | 202410 | 04/03/2024 09:58:35 | Solicito apoio para aquisição de 08 unidades de bateria código almoxarifado 701969, pois o conjunto instalado no equipamento GENIE Z-30/20 N encontra-se com baixa capacidade nominal de trabalho. Baterias com politica de reposição sob demanda. | MAM2 | IMA0 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202431 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock. Para atender este pedido fue emitida la DEMPRO 1132 - Totalmente atendida.
202403413 | STE |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 05/03/2024 08:41:10 | Providenciar Calibração do indicador analógico de tensão do gerador, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. Após calibração enviar equipamento para estoque (Cod. estoque 614440). | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado a stock para descarte.
202403412 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 05/03/2024 16:05:42 | Proveer reparo a indicador analógico de tensión 0 - 600 kV con codigo de material 614645 conforme datos indicados en el equipo. Luego de la calibración enviar el equipo para stock. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo ref. ssa 202403692. Entregado para descarte
202403410 | STE |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 04/03/2024 16:50:35 | Providenciar Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. Após calibração enviar equipamento para estoque (Cod. estoque 614343). Providenciar ativação do código de estoque. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403408 | STE |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 04/03/2024 16:50:45 | Providenciar Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. Após calibração enviar equipamento para estoque (Cod. estoque 706858). | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202403405 | STE |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 04/03/2024 16:50:55 | Providenciar Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. Após calibração enviar equipamento para estoque (Cod. estoque 614343). Providenciar ativação do código de estoque. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202403404 | STE |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 04/03/2024 16:51:06 | Providenciar Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. Após calibração enviar equipamento para estoque (Cod. estoque 549550). | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por labortorio y entregado a stock.
202403403 | STE |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 04/03/2024 16:51:14 | Providenciar Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. Após calibração enviar equipamento para estoque (Cod. estoque 706856). | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte
202403401 | STE |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 04/03/2024 16:51:26 | Providenciar Calibração do indicador analógico, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. Após calibração enviar equipamento para estoque (Cod. estoque 706858). | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL SIN CONDICIONES DE REPARO. ENTREGADO PARA DESCARTE.
202403392 | STE |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202410 | 04/03/2024 16:51:38 | Providenciar Calibração do indicador analógico de tensão do gerador, conforme dados indicados no equipamento. O mesmo se encontra fora de tolerância e foi retirado do painel conforme solicitado na SSA 202208321. Após calibração enviar equipamento para estoque (Cod. estoque 614440). | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202403383 | STE |  | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202409 | 28/02/2024 15:35:11 | Favor gestionar reparo de 3 unidades de RELES AMPECTOR (COD:234540) que presentan fallos en la actuación de sus protecciones, provenientes de la ejecución de la SSA 202403280 con los siguientes defectos: 1-No actúa pick up de corto retardamiento. 2- No actúa tiempo de longo retardamento. 3-No actúa pick up de corto retardamiento. OBS: defectos descritos e identificados en cada RELE. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202403358 | STE |  | B018M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-18/PVR-18 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.018-6 | 202409 | 28/02/2024 15:34:14 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable (Cod.115932) pertenecientes al filtro cuno flo. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-113/2024 para envio de compresores inferiores. GT-01403 asignada. Material recibido con NF-151800 el 17/05/2024. Material incluido al stock el 27/05/2024 (Vale de material 151800). OBS: Lote 15
202403306 | ASL |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202409 | 27/02/2024 16:50:32 | Gestionar reparo de carton de alarma del aunuciador 24Vcc cod: 234885, el mismo no enciende presionando test de función. Obs: Enciende presionando prueba de lámparas. Constatado durante atención de la SSA:202402962. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202403241 | STE | 202403146 | B011D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.013-4 | 202409 | 26/02/2024 16:00:37 | Solicitamos apoio para realizar compra urgente de 4 instrumentos item código de estoque 656046, sendo 2 unidade para utilização imediata e 2 unidades para reposição de estoque mínimo. | MMU2 | IMA0 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202418 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 656046 (TERMOMETRO EXPAN REM 100°C 100MM 3M) el 18/04/23 (4500074647/10). OBS: DEMPRO 1122.
202403136 | STE | 202403128 | J046A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.008-9 | 202408 | 23/02/2024 16:39:14 | Dispor no almoxarifado 2 projetores LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm, código 714176. Emitido empenho 472922. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202436 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 20/08/24 (4500073813/10).
202403113 | STE |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202408 | 23/02/2024 15:17:41 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38LQ del panel LIP-03 por presentar error en la entrada de RTD conforme SSA 202403062. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202409 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403095 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202408 | 23/02/2024 11:21:49 | Durante la ejecución de la SSA : 202402261, fue encontrado fuente de alimentacion tension 125Vcc/24Vcc. Cod. almox: 207250 con defecto (tension de salida 40 Vcc). Favor gestionar resparo. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material a ser saneaado. Nivel maximo estipulado en la GCSMIT-2115 - 05UN. Stock actual 05un.
202403093 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202408 | 23/02/2024 11:22:07 | Durante la ejecución de la SSA : 202402261, fue encontrado modulo electro anunc AE-500 inepar cod. almox: 577685 con defecto (boton de test de lampara inoperante). Favor gestionar resparo. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2316 para análisis de politica.
202403008 | STE | 202402980 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202408 | 23/02/2024 09:33:12 | Solicitamos aquisição dos materiais código: 627879 - BARRA CHAT ALUMÍNIO 1/8" X 1.1/2" - quantidade de 30m e do código 713052 - TOMADA IND EMB 2P+T 200/250V 16A 6H - quantidade de 3 unidades, para a fabricação de estufas de secagem do estator das UG`s, conforme SSA matriz. Obs. Já emitido reserva tipo 6 (empenho) números: 472761 e 472760. Obs. previsão de aplicação para mês de agosto de 2024. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202428 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fueron disponibilizados 66 m del material cod. 627879 (BARRA PLAN AL 1/8X1.1/2") el 22/05/24 (OC-4500075316/10). Fueron disponibilizados 33 un del material cod. 713052 (TOMA IND EMB 2P+T 200/250V 16A 6H) el 07/03/24 (OC-4500074169/40). Fueron retirados por el área usuaria de acuerdo a lo solicitado.
202402945 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 22/02/2024 08:58:33 | Solicito a codificação dos módulos de entradas digitais reservas dos CLPs instalados nos painéis 1EPIC e 1EAIC do SEP 765 kV conforme planilha SOMMAT anexa. Os dois módulos foram adquiridos por meio da SMDTC-1901 e OC-4500073681 Ítem 10. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material incluido al stock mediante DM-70034376. Creado el código 719446 (MODULO ENT DIG SEL-22442424X0) conforme solicitado.
202402943 | STE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202408 | 22/02/2024 07:13:22 | Gestionar reparo do transdutor de tensão 0-110Vca / 0-5mA, marca Yokogawa, código do almoxarifado 636975. O transdutor apresenta sinal de saída abaixo do esperado, referente a SSA 202402456. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202402872 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202408 | 20/02/2024 16:27:06 | De forma a materializar lo establecido con el parecer técnico solicitado en la SSA 202212637, solicitamos la adquisición de 11 válvulas con código de almacén 281239. Las mismas serán utilizadas por la SMMA.DT (MAM2) para la substitución de las válvulas de las localizaciones J094A008 y K0094A008, a medida de que las válvulas ya instaladas tengan fugas. Histórico de cambio de válvulas en anexo. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 24 un. del material cod. 281239 (VALVULA ESF ACE NPT 70BAR 3/4") el 04/10/24 (4500074838/30). Saldo actual en stock 16 un. Política ZM=14/28. Creada reserva nro. 490520 de 11 un. valida hasta el 04/10/2026. OBS: DEMPRO 1121.
202402862 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 22/02/2024 08:58:15 | Comprar 3 relés sobressalentes de sobretensão de pico VOi para o painel FIP-02 código de estoque 570605 (LMR.GG.148, item 26). O relé está obsoleto e não existe outro alternativo no mercado, mas pode ser fabricado sobre encomenda conforme orçamento anexo, por isso a compra deve ser por aquisição direta e marca e modelo. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202432 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Para atender este pedido emitimos empeño 472885 Material adquirido con la OC-4500074979 Disponible en stock para el cco. 30323
202402827 | ASL |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202408 | 20/02/2024 13:37:32 | Gestionar reparo de 2 cartões eletrônicos, fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, 24Vcc. Referencia SSA 202402824. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202402755 | STE |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202408 | 20/02/2024 11:10:27 | Enviar para reparación externa 20 unidades de compresores de acero inoxidable (Cod.115932) pertenecientes al filtro cuno flo. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-24/2024 para envio de compresores inferiores. GT-01185 asignada. Material recibido con NF-150280 el 01/04/2024. Material incluido al stock el 03/04/24 (Vale de material 150280). OBS: Lote 14
202402702 | STE | 202308334 | B012K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-12 | 0127.094-0 | 202408 | 20/02/2024 11:20:36 | Disponibilizar en stock 1 unidad del material Cod.117307 ( VALVULA MARIP ACE BRIDA 10BAR 10" ). Obs: La válvula disponibilizada conforme ssa derivada 202308341 fue utilizada en el PD 3A de la U17. Ver ejecución de la ssa 202401745. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 117307 (VALVULA MARIP ACE BRIDA 10BAR 10") el 17/04/24 (4500073122/60). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=2/3. OBS: DEMPRO 1113.
202402685 | STE |  | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202408 | 19/02/2024 11:16:11 | Providenciar reparo en laboratorio de modulo 6EM3225, posición 30F21 que presenta defecto de funcionamiento. SSA referencia 202402609 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a sock.
202402683 | ASL |  | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202408 | 19/02/2024 13:55:23 | Providenciar reparo del módulo 6EV5101-0AC posición 30F1(Cod. Mat.:114456), que presenta defecto en el microdisyuntor. Ref SSA:202402442. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202402633 | ASL |  | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.001-8 | 202407 | 16/02/2024 15:09:38 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS modelo DMY-2012 ENERGY, código de stock: 713051, retirado en atendimiento de la SSA: 202401085. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202402573 | STE | 202401710 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202407 | 16/02/2024 16:06:00 | Normalizar níveis de estoque do material código 217840 no nível máximo, na maior brevidade possível. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Realizado empenho do material (471880). | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 217840 (SOLENOIDE 120V 50/60HZ TRAC 72VA) el 23/05/24 (4500074814/20). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=3/6.
202402544 | STE | 202402527 | J099C001 | MOTOR-BOMBA 01 - SUB-SISTEMA APV | 2165.001-0 | 202407 | 16/02/2024 16:06:12 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01 UN DE MANÔMETRO COD:249033. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 249033 (MANOMETRO 0/10KGF/CM2 50MM 1/4") el 09/07/24 (4500075299/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=3/4. Creada reserva nro. 483081 de 1 un. valida hasta el 09/07/2026. OBS: DEMPRO 1111.
202402502 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202407 | 15/02/2024 13:50:01 | Gestionar reparo do indicador digital Presys DMY-2036, NS 056.09.23, código do almoxarifado 711606. Indicador retirado do almoxarifado com defeito na medição do canal 1, referente a SSA 202402452. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202402478 | ASL |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202407 | 15/02/2024 09:57:53 | Gestionar reparo do indicador digital Presys DMY-2036, NS 131.05.12, código do almoxarifado 711606. Indicador estava na posição 63PW5-1 e apresenta falha permanente sem apresentar indicação conforme SSA 202402452. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202402416 | STE | 202401706 | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202407 | 16/02/2024 16:13:25 | Normalizar níveis de estoque do material código 217840 no nível máximo, na maior brevidade possível. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Realizado empenho do material (471880). | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 217840 (SOLENOIDE 120V 50/60HZ TRAC 72VA) el 23/05/24 (4500074814/20). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=3/6.
202402413 | ASL |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202408 | 20/02/2024 13:38:13 | Gestionar reparo de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V cod: 307351 con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202402195. Descripción: sin posibilidad de ajuste los valores de tensión de fluctuación y de ajuste de corriente general. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202402400 | STE |  | B030B001 | QUADRO QV-09 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.008-2 | 202407 | 15/02/2024 09:59:43 | Solicitamos la reposición del stock del Ítem 040 LMR AB23 (Cod. Alm. 110116), Relé temporizado Off-Delay TMDE-6s 125VDC del fabricante Pextron, que se encuentra sin disponibilidad. | MEG1 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material código 110116 sustituido por el código 711297 conforme parecer de la SMIE.DT en la GCSMIT-2224. Fue emitida la SDS-15130 para susituir el material en la LMR.AB.023. Además queda emitida la SDS-15132 y la SDS-15133 que trata la inclusión del material de código de stock 711297 como substituto de los ítems 85 y 66 de las LMR´s: JK.081 y JK.190 respectivamente. Cod. 711297 con saldo actual de 16 un. Política ZM=16/30.
202402397 | STE |  | B030B001 | QUADRO QV-09 AUXILIAR DOS UMCC | 0150.008-2 | 202407 | 15/02/2024 10:01:01 | Gestionar la reparación del relé temporizado, posición 27CC, modelo TMDE-6s 125DC, fabricante Pextron (Cod. Alm. 110116), el cual fue retirado del tablero durante la ejecución de la SSA 202402318 por no permitir el ajuste de tiempo en la faja especificada. | MEG1 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2224 para análisis de politica.
202402376 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202407 | 15/02/2024 10:01:31 | Gestionar reparo do indicador de temperatura, posição 26RW0-I, modelo DMY-2030, número de série 058.12.10-00, fabricante Presys, código almoxarifado 711605, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202402063, por apresentar oscilações na indicação. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202402330 | ASL |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202406 | 08/02/2024 15:50:50 | Durante la ejecución de la SSA : 202402319, fue encontrado relé amptector del disyuntor 52D cod. almox: 234540 con defecto ( se encuentra inoperante). Favor gestionar resparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202406 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202402329 | STE |  | K076A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.058-7 | 202406 | 08/02/2024 15:51:03 | Durante la ejecución de la SSA : 202402301, fue encontrado relé de subtensión (cod. almox: 396338) posición 27.2 con defecto ( actúa fuera de los valores esperados). Favor gestionar resparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202406 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202402322 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202406 | 08/02/2024 15:51:38 | Gestionar reparo do Minisonic 600, Nº Série 1994, código do almoxarifado 701330. Verificado variações conforme SSA 202307003. Após substituição do Minisonic foi observado que o ganho da Corda 1 reduzi-o de 47dB para 39dB. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202402267 | STE |  | P018A014 | VVT-H-07-03/04 EL.214 EXAUST S. CNB/QNB-06/BAT BL H6/7 | 0461.114-4 | 202406 | 09/02/2024 08:10:30 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-H-07-04 , SUBSTITUIDO NA SSA 202216010. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELETRICA-MMU3. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202406 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la oficina electromecánica (cota 108) y entregado en MI como descarte. Stock actual 01un. Política ZE 1un.
202402125 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202406 | 05/02/2024 16:13:37 | Gestionar la reparación del módulo de monitoreo de vibración, posición 90VB2-1, modelo VBM010 (Cod. Alm. 271551), el cual fue retirado del tablero durante la ejecución de la SSA 202401947. Constatado relé 1 inoperante. | MEG1 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202406 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2663 para analisis de politica y saneamiento caso necesario
202402122 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202406 | 05/02/2024 14:20:25 | Realizar compra de 10 unidades, independientemente al saldo en stock, del material "715236 - KIT COMUNIC CONS AURIC BASE USB" para aplicación inmediata debido a necesidad de sustituir los materiales actualmente instalados por presentar deterioro del hardware por desgaste de uso constante (espuma de auricular, rotura de parte plástica de diadema para la cabeza, entre otros). | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 715236 (KIT COMUNIC CONS AURIC BASE USB) el 14/11/24 (4500076510/10). Saldo actual en stock 11 un. Política ZS=1/3. Creada reserva nro. 493786 de 10 un. valida hasta el 14/11/2026. OBS: DEMPRO-1094.
202402110 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202406 | 05/02/2024 13:57:35 | Gestionar la reparación del indicador de nivel, posición 71TL, modelo DMY-2030, número de série 058.12.10-01, fabricante Presys (Cod. Alm 711605), el cual fue retirado del tablero durante la ejecución de la SSA 202402104. | MEG1 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202406 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202402019 | STE | 202401632 | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202405 | 02/02/2024 16:44:35 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 38 un cod. 15482 (reserva nro. 472210). - 19 un cod. 715596 (reserva nro. 480384). - 19 un cod. 713049 (reserva nro. 488388). - 19 un cod. 13838 (reserva nro. 47211). - 19 un cod. 426580 (reserva nro. 484245). OBS: DEMPRO-1095.
202402018 | STE | 202401646 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202405 | 02/02/2024 16:44:44 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 38 un cod. 15482 (reserva nro. 472210). - 19 un cod. 715596 (reserva nro. 480384). - 19 un cod. 713049 (reserva nro. 488388). - 19 un cod. 13838 (reserva nro. 47211). - 19 un cod. 426580 (reserva nro. 484245). OBS: DEMPRO-1095.
202402017 | STE | 202401648 | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202405 | 02/02/2024 16:44:52 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202440 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1095
202402016 | STE | 202401649 | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202405 | 02/02/2024 16:45:00 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202436 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1095
202402015 | STE | 202401651 | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202405 | 02/02/2024 16:45:07 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 38 un cod. 15482 (reserva nro. 472210). - 19 un cod. 715596 (reserva nro. 480384). - 19 un cod. 713049 (reserva nro. 488388). - 19 un cod. 13838 (reserva nro. 47211). - 19 un cod. 426580 (reserva nro. 484245). OBS: DEMPRO-1095.
202402014 | STE | 202401653 | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202405 | 02/02/2024 16:45:13 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 38 un cod. 15482 (reserva nro. 472210). - 19 un cod. 715596 (reserva nro. 480384). - 19 un cod. 713049 (reserva nro. 488388). - 19 un cod. 13838 (reserva nro. 47211). - 19 un cod. 426580 (reserva nro. 484245). OBS: DEMPRO-1095.
202402012 | STE | 202401654 | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202405 | 02/02/2024 16:45:27 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 38 un cod. 15482 (reserva nro. 472210). - 19 un cod. 715596 (reserva nro. 480384). - 19 un cod. 713049 (reserva nro. 488388). - 19 un cod. 13838 (reserva nro. 47211). - 19 un cod. 426580 (reserva nro. 484245). OBS: DEMPRO-1095.
202402010 | STE | 202401656 | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202405 | 02/02/2024 16:45:39 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 38 un cod. 15482 (reserva nro. 472210). - 19 un cod. 715596 (reserva nro. 480384). - 19 un cod. 713049 (reserva nro. 488388). - 19 un cod. 13838 (reserva nro. 47211). - 19 un cod. 426580 (reserva nro. 484245). OBS: DEMPRO-1095.
202402009 | STE | 202401657 | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202405 | 02/02/2024 16:45:45 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 38 un cod. 15482 (reserva nro. 472210). - 19 un cod. 715596 (reserva nro. 480384). - 19 un cod. 713049 (reserva nro. 488388). - 19 un cod. 13838 (reserva nro. 47211). - 19 un cod. 426580 (reserva nro. 484245). OBS: DEMPRO-1095.
202402008 | STE | 202401659 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202405 | 02/02/2024 16:45:51 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 38 un cod. 15482 (reserva nro. 472210). - 19 un cod. 715596 (reserva nro. 480384). - 19 un cod. 713049 (reserva nro. 488388). - 19 un cod. 13838 (reserva nro. 47211). - 19 un cod. 426580 (reserva nro. 484245). OBS: DEMPRO-1095.
202402007 | STE | 202401660 | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202405 | 02/02/2024 16:45:58 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 38 un cod. 15482 (reserva nro. 472210). - 19 un cod. 715596 (reserva nro. 480384). - 19 un cod. 713049 (reserva nro. 488388). - 19 un cod. 13838 (reserva nro. 47211). - 19 un cod. 426580 (reserva nro. 484245). OBS: DEMPRO-1095.
202402005 | STE | 202401661 | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202405 | 02/02/2024 16:46:04 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202433 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 1095
202402004 | STE | 202401662 | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202405 | 02/02/2024 16:46:10 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202444 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 1095
202402003 | STE | 202401663 | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202405 | 02/02/2024 16:46:18 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 38 un cod. 15482 (reserva nro. 472210). - 19 un cod. 715596 (reserva nro. 480384). - 19 un cod. 713049 (reserva nro. 488388). - 19 un cod. 13838 (reserva nro. 47211). - 19 un cod. 426580 (reserva nro. 484245). OBS: DEMPRO-1095.
202402002 | STE | 202401664 | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202405 | 02/02/2024 16:46:24 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202447 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock Pedido atendido con DEMPRO 1095
202402001 | STE | 202401665 | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202405 | 02/02/2024 16:46:33 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 38 un cod. 15482 (reserva nro. 472210). - 19 un cod. 715596 (reserva nro. 480384). - 19 un cod. 713049 (reserva nro. 488388). - 19 un cod. 13838 (reserva nro. 47211). - 19 un cod. 426580 (reserva nro. 484245). OBS: DEMPRO-1095.
202401993 | STE | 202401666 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202405 | 02/02/2024 10:58:26 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibilizados en stock mediante DEMPRO 1085
202401992 | STE | 202401667 | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202405 | 02/02/2024 16:46:40 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 38 un cod. 15482 (reserva nro. 472210). - 19 un cod. 715596 (reserva nro. 480384). - 19 un cod. 713049 (reserva nro. 488388). - 19 un cod. 13838 (reserva nro. 47211). - 19 un cod. 426580 (reserva nro. 484245). OBS: DEMPRO-1095.
202401991 | STE | 202401668 | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202405 | 02/02/2024 16:46:51 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 38 un cod. 15482 (reserva nro. 472210). - 19 un cod. 715596 (reserva nro. 480384). - 19 un cod. 713049 (reserva nro. 488388). - 19 un cod. 13838 (reserva nro. 47211). - 19 un cod. 426580 (reserva nro. 484245). OBS: DEMPRO-1095.
202401990 | STE | 202401669 | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202405 | 02/02/2024 16:46:59 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 38 un cod. 15482 (reserva nro. 472210). - 19 un cod. 715596 (reserva nro. 480384). - 19 un cod. 713049 (reserva nro. 488388). - 19 un cod. 13838 (reserva nro. 47211). - 19 un cod. 426580 (reserva nro. 484245). OBS: DEMPRO-1095.
202401975 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202405 | 02/02/2024 15:17:39 | Aferir e encaminhar para estoque sensor de umidade Aquaoil (N/S 0704682323) , código de estoque 703035.SSA referencia 202401251. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401973 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202405 | 02/02/2024 15:17:51 | Aferir e encaminhar para estoque sensor de umidade Aquaoil (N/S 0704682321) , código de estoque 703035.SSA referencia 202401250. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401970 | ASL |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202405 | 02/02/2024 15:17:58 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1704420479) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202316799. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202401968 | ASL |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202405 | 02/02/2024 15:18:06 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1704420480) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202400666. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202401914 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202405 | 02/02/2024 08:14:25 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38U1 del panel GGB-05 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202401525. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401890 | STE |  | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202405 | 02/02/2024 16:07:57 | Favor gestionar reparo de MODULO ELECTRO ALARM FUGA TIER 125/24VCC (cod:112372) que se encuentra con defecto. Descripción: no reporta señal de falla a tierra. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2266 para análisis de politica.
202401855 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 01/02/2024 09:27:20 | Providenciar a aquisição de 50 garrafas de ar sintético super seco, código de estoque 713514. O material será utilizado nas atividades de instalação, nos Transformadores Principais dos Serviços Auxiliares de 50Hz, das buchas H1 com isolação polimérica. A previsão é de utilizarmos a partir da semana 12/2024 até a semana 15/2024 aproximadamente 20 garrafas a cada semana de trabalho . | MET1 | IMA0 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 50 garrafas del material cod. 713514 (AIRE SINTETICO 99,997% CIL 9,6/10M3) en varias entregas (OC-4500074423/10). Saldo actual en stock 23 garrafas. Política ZE=19. OBS: DEMPRO 1086.
202401842 | STE |  | P002A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.058-8 | 202405 | 02/02/2024 10:57:16 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0131 SISTEMA. A, RETIRADO EN SSA 202306464. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 132M CODIGO DEL MATERIAL: 147990). | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la oficina electromecanica (cota 108) y entregado como descarte en maregen izqquierda.
202401781 | STE | 202320541 | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202405 | 31/01/2024 16:18:08 | Solicitamos disponibilizar en stock el Termostato Digital marca DISTECH CONTROLS, 0-50°C, 19-30 VCA (COD. ALMOX: 710987) que se encuentra con stock 0 en almacen. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) el 16/12/25 (4500081570/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=1/3. OBS: DEMPRO-1087
202401644 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202405 | 30/01/2024 16:23:30 | Gestionar reparo do indicador digital presys DMY-2036, código de estoque 711606, que estava na posição 63PW3-1 e apresentava oscilações na indicação diferencial de pressão conforme SSA 202401520. | MEG1 | IMA0 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401638 | STE |  | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202405 | 01/02/2024 14:19:54 | Durante atendimento da SSA 202401637 constatado mal funcionamento de 6 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401562 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202405 | 29/01/2024 15:29:34 | Encaminar para reparo fuente D20PS ( Cod: 7001053 - UTR FONTE ALIM 5820-0241 100/300VCC 24V) con tensión de salida +5V por encima de la tolerancia. REF SSA 202401445. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401526 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202405 | 29/01/2024 07:35:59 | Proveer reparo para modulo electrónico puerta logica SIEMENS SIMATIC C1 (6EC1 040-3A) CM:559210, la misma fue encontrado con defecto en la SSA:202400026. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de repapro. Enviado a descarte.
202401396 | STE | 202317990 | P041E006 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0902 E ACESSÓRIOS | 0816.002-3 | 202404 | 25/01/2024 16:15:08 | Solicito a reposição de estoque de material N° 713545 (VALVULA SOLEN 4/2V 220V). Emitido empenho 470563. | MAM3 | IMA0 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 713545 (VALVULA SOLEN 4/2V 220V) el 29/10/24 (4500074835/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZE=2.
202401394 | ASO |  | B014K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202405 | 29/01/2024 07:54:38 | Analizar viabilidad de reparación de válvula diluvio 4" (Cod.102849). Válvula sustituida conforme ejecución de la ssa 202401393. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202401356 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202404 | 25/01/2024 10:31:13 | Encaminar para reparo CPU D20ME con led de falla encendido, al ingresar al terminal emulator no permite realizar ninguna acción (COD: 7001050 - UTR CPU D20ME GENERAL ELECTRIC). Ref SSA 202401140. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs.: queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202401342 | STE |  | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.008-4 | 202404 | 25/01/2024 10:52:43 | Solicito repor estoque ao nivel maximo do item codigo de estoque 167851, utilizado nas manutenções preventivas e corretivas do sistema de regulação de velocidade das UGs. Local de aplicação: filtro da valvula BE. Item encontra-se com estoque zero. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 25 un. del material cod. 167851 (ANILLO VED O-RING BUNA 70SH 3,53X20,22MM) el 11/04/24 (4500074493/10). Saldo actual en stock 22 un. Política ZM=8/15.
202401311 | STE |  | B012J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.007-9 | 202404 | 25/01/2024 10:42:29 | Encaminhar para reparo o transdutor com NS22719/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEA durante execução da SSA202401299 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401310 | STE |  | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202404 | 25/01/2024 10:42:48 | Encaminhar para reparo o transdutor com NS22742/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEB durante execução da SSA202401298 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401309 | STE |  | B012J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.009-2 | 202404 | 25/01/2024 10:43:01 | Encaminhar para reparo o transdutor com NS22774/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEC durante execução da SSA202401297 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401308 | STE |  | B012J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.009-2 | 202404 | 25/01/2024 10:43:13 | Encaminhar para reparo o transdutor com NS22760/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEC durante execução da SSA2023/16559 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401306 | STE |  | B012L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.014-5 | 202404 | 24/01/2024 16:10:11 | Solicitamos reparo do módulo sinalizador luminoso do anunciador H104.8, encontrado inoperante durante manutenção 9M. SSA de referência: 202320848; Código de material: 704471. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs.: queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202401288 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1530.002-9 | 202404 | 24/01/2024 07:27:26 | Proveer reparo para IED de protección de transformador CM:7000582 material sin garantía. El modo de falla es un reinicio constante. Sigue en anexo logs de falla. | MEL1 | IMA0 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado al área usuaria para aplicación inmediata.
202401258 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202404 | 24/01/2024 08:57:42 | Codificar e incluir al stock dos disyuntores termomagnéticos retirados del tablero CGCA. Los disyuntores corresponden al item 28 de la LMR GG252 pero no poseen código de stock. En adjunto planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida DM-70034118 para codificacion e inclusion al stock. Creado el código 5000010 (ZSSR) sin reposicion e incluidos los materiales en él stock. Asociado al código de sobresaliente 820823/9 Item 28 de la LMR GG252.
202401228 | ASL |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202404 | 23/01/2024 14:58:20 | Gestionar reparo do indicador digital Presys Modelo DMY-2030-LIGHT, NS 079.12.11 código do almoxarifado 711605, que apresenta oscilações na indicação conforme SSA 202320197. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202401225 | STE | 202400198 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202404 | 23/01/2024 09:14:17 | Realizar gestión con el fabricante para la reparación en garantía del relé PL300 ND HZ20ZH1001 EH3044 (código stock 717382), adquirido por SMDTC-944. El relé fue instalado el 18/12/2023 luego de su retorno del reparo en garantía en fecha 24/11/2023 y el 29/12/2023 se detectó un defecto en el puerto de comunicación RS485, lo que provocó que fallara la red de comunicación DNP3. Problema reincidente SSA 202224426. | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202520 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | El rele PL300 fue enviado al fabricante (y devuelto) mediante REMCG-54/2024 conformes documentos en anexo.
202400982 | STE |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202403 | 19/01/2024 15:40:55 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable pertenecientes al filtro cuno flo (Cod.115932). | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-24/2024 para envio de compresores inferiores. GT-01185 asignada. Material recibido con NF-150280 el 01/04/2024. Material incluido al stock el 03/04/24 (Vale de material 150280). OBS: Lote 14
202400852 | SCA |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202403 | 17/01/2024 14:03:28 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO COM URGÊNCIA DO ITEM 513431 - KIT REP VALV 7147 78 BAR ETNA; UTILIZADO NO REPARO DAS VÁLVULAS DE SEGURANÇA DOS VASOS DE PRESSÃO. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não
202400849 | STE | 202400441 | K090B004 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA QUADRUPLEX BD-01 | 0512.011-0 | 202403 | 18/01/2024 09:00:53 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE (PARA APLICAÇÃO IMEDIATA) 01UN DE MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA QUADRUPLEX (COD:155730). EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material solicitado fue adquirido mediante SMDTC-2065 (OC-4500076502), codificado mediante CODMAT-1000000150, y asociado a la LMR.JK.072 Item 61. Material recibió nuevo código 720096. Saldo 1 un en stock.
202400750 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202403 | 16/01/2024 14:04:27 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO URGENTE DO MATERIAL 180211 - ACIDO SULFURICO PA FRAS 1L - UTILIZADO PARA RETIRAR O VERNIZ DO CABO DE COBRE, INSUMO DA BOMBA ROTATÓRIA DO LABORATÓRIO QUÍMICO DA SMIL.DT. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202416 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 litros del material cod. 180211 (ACIDO SULFURICO PA FRAS 1L) el 22/03/24 (4500074572/10). Saldo actual en stock 5 litros. Política ZM=5/6. OBS: DEMPRO 1064.
202400711 | SCA |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202403 | 16/01/2024 15:31:48 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO EXTERNO EM VÁLVULA DE RETENÇÃO 24" COD:254312. A VÁLVULA APRESENTA AVARIAS NA VEDAÇÃO E MOLA DE TORÇÃO QUEBRADA. VÁLVULA SUBSTITUÍDA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202214113. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202400705 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202403 | 15/01/2024 11:06:54 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo siemens 6EV5000-1BC MODIFIED (cod. almacén: 542563) que se encuentra con sus microdisyuntores con falla. SSA Referencia N° 202222922. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202400590 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202402 | 12/01/2024 16:04:51 | Durante atendimento à SSA 202400561 encontrado indicador presys DMY-2036 (cod. 711606) pos. 63PW5-1 oscilando a indicação nos dois canais. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202400556 | STE |  | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202402 | 11/01/2024 16:50:02 | Realizar gestiones relativas al material cód 289256 - JUNTA VED BORR SINT 39X48X33500MM conforme sigue: 1- Ajustar descriptivo técnico en sistema SAP conforme archivo anexo (emitida SDS-12517). 2- Realizar la reserva de 1 unidad disponible en stock. 3- Realizar adquisición eventual de 4 unidades adicionales. Plazo de aplicación: Mayo 2024. Material necesario para ejecución de los servicios de mantenimiento de la junta de dilatación de la U09 ya programados. (Contrato 4500073862) | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Ajustado el descriptivo SAP conforme solicitado mediante la MTDFS-10658. Fueron disponibilizadas 5 un del cod. 289256 (CORDON VED RECTANG SBR 39X48X34000MM) el 27/05/24 mediante la OC-4500075068/30 (DEMPRO-1063)
202400517 | APV | 202400142 | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202402 | 11/01/2024 16:54:22 | DISPONIZAR EM ESTOQUE E RESEVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 24" COD:254312. OBS: VÁLVULA NOVA APRESENTA VAZAMENTO PELA CARCAÇA (MARCA VIEC). EMITIDO EMPENHO: 469424. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales
202400375 | APV |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202402 | 10/01/2024 07:16:17 | Efetuar a programação de reposição do material 717515-ACEITE LUBRIC VISC 50 TURB EP 200L, para atender ao planejamento de utilização: 2024: 91.000 litros (451 tambores), sendo 42.000 litros (210 tambores) até maio/2024 e 49.000 litros (245 tambores) a partir da primeira quinzena de junho/2024. 2025: 49.000 litros (245 tambores) a partir de janeiro até junho/2025. O óleo será instalado em todas as UGs seguindo os PDs 2024 e PDs 2025 (Serão 7.000 litros por UG até junho/2025 nas paradas 3S ou 3A) | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202400365 | STE |  | A009E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.011-9 | 202402 | 09/01/2024 14:19:00 | Solicito apoio para aquisição de 28 unidades do item cod. 509817 - KIT VED CIL HIDR W30-RTNC-SBV1/5 VICKERS (além das já existentes em estoque) para substituição em carater preventivo das vedações dos cilindros de acionamento da válvula by-pass de enchimento do conduto forçado. Previsão de necessidade Junho/2024. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 28 un. del material cod. 509817 (KIT VED CIL HIDR W30-RTNC-SBV1/5 VICKERS) el 21/05/24 (4500075157/10). Saldo actual en stock 29 un. Política ZM=6/10. Creada reserva nro. 479367 de 28 un. valida hasta el 21/05/2026. OBS: DEMPRO 1055.
202400362 | STE | 202400302 | B013M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-13/PVR-13 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.015-1 | 202402 | 09/01/2024 09:44:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01 UN DE MANÔMETRO DO CIRCUITO PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:116076).OBS: EMITIDO EMPENHO 469070. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 116076 (MANOMETRO BOUR 0/16BAR 63MM 1/4") el 17/06/24 (4500075347/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=3/4. Creada reserva nro. 481308 de 6 un. valida hasta el 17/06/2025. OBS: DEMPRO 1054
202400361 | STE | 202400301 | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202402 | 09/01/2024 09:44:37 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01 UN DE MANÔMETRO DO CIRCUITO PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:116076).OBS: EMITIDO EMPENHO 469070. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 116076 (MANOMETRO BOUR 0/16BAR 63MM 1/4") el 17/06/24 (4500075347/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=3/4. Creada reserva nro. 481308 de 6 un. valida hasta el 17/06/2025. OBS: DEMPRO 1054
202400360 | STE | 202400300 | A009M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-09/PVR-09 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.011-9 | 202402 | 09/01/2024 09:44:52 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01 UN DE MANÔMETRO DO CIRCUITO PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:116076).OBS: EMITIDO EMPENHO 469070. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202426 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponibilizado y aplicado. Equipamiento normalizado y operando. DEMPRO 1054 por 10 un será reservado para la SMMA.DT.
202400357 | STE | 202400298 | A003M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-03/PVR-03 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.003-8 | 202402 | 09/01/2024 09:45:37 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01 UN DE MANÔMETRO DO CIRCUITO PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:116076).OBS: EMITIDO EMPENHO 469070. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 116076 (MANOMETRO BOUR 0/16BAR 63MM 1/4") el 17/06/24 (4500075347/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=3/4. Creada reserva nro. 481308 de 6 un. valida hasta el 17/06/2025. OBS: DEMPRO 1054
202400356 | STE | 202400297 | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202402 | 09/01/2024 09:45:45 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01 UN DE MANÔMETRO DO CIRCUITO PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:116076).OBS: EMITIDO EMPENHO 469070. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 116076 (MANOMETRO BOUR 0/16BAR 63MM 1/4") el 17/06/24 (4500075347/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=3/4. Creada reserva nro. 481308 de 6 un. valida hasta el 17/06/2025. OBS: DEMPRO 1054
202400340 | STE |  | B015A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-15)/CX. VALV. DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202402 | 09/01/2024 07:04:37 | Solicitamos a compra dos seguintes materiais para utilizar no sistema de CO2 da UG-15, painéis QCI / CVD / CO2 do gerador.: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (14 unidades); - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidade); - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades); Material utilizado a parte dos controles de estoque min. e máx. Previsão: Março/2024. Obs. A falta desses indisponibiliza a Unidade Geradora. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 712520, 40 un mediante OC-4500074601/10 el 22/03/24. - 714564, 4 un mediante OC-4500074612/10 el 05/06/24. - 712520, 4 un mediante OC-4500074750/10 el 20/05/24. OBS: DEMPRO 1053.
202400333 | STE | 202400235 | K002F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0129.087-8 | 202402 | 09/01/2024 09:46:14 | DISPONILIZAR EM ESTOQUE PRESSOSTATO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO DE ÁGUA (COD:815362/0) DO TRAFO AUXILIAR TB-02. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202536 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Utilizar código 712875 disponible en stock que posee especificaciones equivalentes a las del 815362/0 conforme parecer de la SMIM.DT en la SSA derivada 202400416. Emitida SDS-15704 para actualización del Ítem 43 de la LMR.JK.037 (cod. 815362/0).
202400280 | ASL |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202402 | 08/01/2024 07:56:23 | Durante a execução da SSA 202400003 foi detectado o relé 27C1 (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC - cod almox:112895) com defeito, favor gestionar reparo do mesmo. Obs: o relé apresentava atuação indevida e intermitende de alarme de subtensão. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202400242 | STE | 202209447 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202401 | 05/01/2024 16:05:13 | Realizar aquisição dos seguintes materiais: - 3 unidades da massa vedante com código de estoque 718461; - 3 unidades da tela de fibra com código de estoque 718465. Obs: Os materiais serão utilizados em testes para sanar eventuais vazamentos de óleo nos transformadores. | IEQ3 | IMA0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1052.
202400205 | STE |  | A006D021 | QUADRO PA-06 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.006-7 | 202402 | 08/01/2024 06:59:58 | Durante atendimento da SSA 202400165 constatado indicador digital posição 63QF-LO inoperante, código almoxarifado 704722 . Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202400202 | AAT |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202401 | 05/01/2024 11:01:38 | Solicitamos incluir en almacén el modulo controlador del Bypass de la UPS del sistema de cargas especiales con una politica de reposición de Max 2 y min 1 unidades conforme indicado en la planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Solicitud de codificación y almacenamiento.
202400089 | SCA |  | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.036-0 | 202401 | 03/01/2024 14:02:44 | Gestionar reparo do TRANSFORMADOR DIST 3F 1500KVA 13,8KV/266, código almoxarifado 610682, que foi avariado por um incêndio ocorrido no local. (SSA 202320826) Obs.: equipamento deixado no galpão G3 do almoxarifado. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável |  | Não
202400010 | STE |  | P091B007 | SELF-CONTAINED DAC1043 - 6# PAV | 0783.065-3 | 202401 | 02/01/2024 08:11:43 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERAIL COD: 634247, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED. DE PRODUÇÃO. REALIZAR REPOSIÇÃO NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. | MAM3 | IMA0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 634247 (COMPRESOR SCROLL 7,5TR -380/460V 50/60HZ) el 28/05/24 (4500074971/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=3/4.
202320819 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202401 | 02/01/2024 09:45:33 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 705395, 709708, 716855 , 716856 e 717190 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2024. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U07, U17, U18 e U15):04/01/2024 Lote 2 (U18A, U16 e U09):01/04/2024 Lote 3 (U13, U11, U04 e U03):01/07/2024 Lote 4 (U12 e U14): 01/10/2024 | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202412 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: -Cod. 705395, reserva nro 469249 de 8 un. -Cod. 709708, reserva nro 469057 de 2 un. -Cod. 716855, reserva nro 469245 (20 un ya retirados) de 32 un. -Cod. 716856, reserva nro 469246 de 32 un. -Cod. 717190, reserva nro 471488 (36 un ya retirados) de 200 un. OBS: DEMPRO 1043. Reservas válidas hasta el 31/12/24.
202320817 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202401 | 02/01/2024 09:45:53 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 261106, 283258, 503983, 523038 e 633755 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2024. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U07, U17, U18 e U15):04/01/2024 Lote 2 (U18A, U16 e U09):01/04/2024 Lote 3 (U13, U11, U04 e U03):01/07/2024 Lote 4 (U12 e U14): 01/10/2024 | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: -Cod. 261106, reserva nro 469279 de 9 un (1 un ya retirada). -Cod. 283258, reserva nro 469058 de 12 un (9 un ya retiradas). -Cod. 503983, reserva nro 469280 de 50 m. -Cod. 633755, reserva nro 469281de 10 un (2 un ya retiradas). -Cod. 523038, reservas nro 471729 y 471728 de 400 m en total. OBS: DEMPRO 1048. Reservas válidas hasta el 31/12/24.
202320816 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202401 | 02/01/2024 09:46:01 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 101168, 185507, 185515 e 261092 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2024. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U07, U17, U18 e U15): 04/01/2024; Lote 2 (U18A, U16 e U09): 01/04/2024; Lote 3 (U13, U11, U04 e U03): 01/07/2024; Lote 4 (U12 e U14): 01/10/2024. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202412 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: -Cod. 101168, reserva nro 469612 de 28 un (10 un ya retirados). -Cod. 185507, reserva nro 471486 de 6 un. -Cod. 185515, reserva nro 471487 de 3 un. -Cod. 261092, reserva nro 469270 de 2 un. OBS: DEMPRO 1045. Reservas válidas hasta el 31/12/24.
202320814 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202352 | 29/12/2023 15:19:28 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 692603, 201383, 717167, 707951 e 707965 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do sistema de água pura conforme PIC.ME.0060 no ano de 2024. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U07, U17, U18 e U15): 04/01/2024; Lote 2 (U18A, U16 e U09): 01/04/2024; Lote 3 (U13, U11, U04 e U03): 01/07/2024; Lote 4 (U12 e U14): 01/10/2024. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: -Cod. 692603, reserva nro 469611 de 6 un (4 un ya retiradas). -Cod. 201383, reserva nro 471489 de 30 un (18 un ya retiradas). -Cod. 717167, reserva nro 469271 de 4 un. -Cod. 707951, reserva nro 471491 de 4 un. -Cod. 707965, reserva nro 471492 de 4 un. OBS: DEMPRO 1046. Reservas válidas hasta el 31/12/24.
202320458 | STE | 202312524 | P012C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3143-3147-3148) | 0457.110-0 | 202352 | 26/12/2023 16:56:05 | ADQUIRIR 2 UNIDADES DE MATERIAL DE STOCK CON CODIGO 712798, EL MATERIAL SERA UTILIZADO DE MANERA IMEDIATA LUEGO DE SU REPOSICIÓN, PARA REPARACIÓN DEL VVT-3143. (PREVISÃO JUNHO/2024). OBS: MOTOR COD 712798 ATUALMENTE COM 2 UNIDADES DISPONÍVEIS EM ESTOQUE, POREM MOTORES EM ESTOQUE NÃO POSSUEM TAMPA DEFLETORA TRASEIRA, IMPOSSIBILITANDO USO DOS MESMOS. | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 712798 (MOTOR CA 440V 50HZ 11KW 1465RPM) el 01/07/24 (4500075041/20). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=2/3. OBS: MTDFS-10614.
202320418 | ASL |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2397.001-3 | 202352 | 27/12/2023 07:13:36 | Enviar para reparo oIED SIPROTEC 7UT63, número de série BF0901096129, código do almoxarifado 0706375. O mesmo apresenta falhas na exibição do display. Referente a SSA 202210253. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202320415 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202351 | 21/12/2023 10:46:57 | Favor gestionar adquisición de 2 unid adicionales a las existentes del cód 702285 - ANEL VED AXIAL TURBINA THORDON SXL. Emitir DemPro para ese material | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202407 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 2 un del material código 702285 (ANILLO POST AXIAL TURBINA THORDON SXL) el 24/10/2024 mediante la OC-4500074767/10. OBS: DEMPRO-1025
202320401 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202351 | 20/12/2023 14:35:49 | Gestionar ativação do código 620572 e devolução do material Indicador Digital de Tensão (Alimentação 125Vcc, Supervisão 125Vcc). Material entregue em mãos para o Senhor Britos (SMIT.DT) | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202407 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue creado el código ZSSR (sobresaliente sin reposición) 5000110 y fueron incluidas al stock 2 un. OBS: GCSMIT-2177, CODMAT-1000000047.
202320381 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202351 | 21/12/2023 10:47:05 | Realizar reserva de los materiales disponibles y adquisición de los no disponibles para cubrir la necesidad total demandada por el sector de Turbina. Materiales a ser utilizados en el mantenimiento preventivo durante el periodo 2024 conforme documento anexado. materiales a ser considerados en la DemPro 2024 / Turbina | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202401 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1042
202320378 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202351 | 20/12/2023 13:43:39 | Gestionar reparo do indicador Presys modelo DMY 2030, código 711605 por apresentar oscilação intermitente da indicação, substituído na SSA 2023/17120. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202351 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202320364 | ASL |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202351 | 19/12/2023 16:18:59 | Gestionar reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202319691. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202351 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202320344 | STE | 202220103 | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202351 | 20/12/2023 11:34:12 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 02UN DE FLANGE 8" COD:707868 E 01UN DE VÁLVULA ESFERA 8" COD:717312. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAR ALTERAÇÃO CONFORME PARECER DE ENGENHARIA (SSA:202220420). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202407 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales dipsonibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 707868, creada reserva nro. 472276 de 2 un valida hasta el 15/02/26. - Cod. 717312, creada reserva nro. 469172 de 1 un valida hasta el 01/03/25. OBS: DEMPRO 1024.
202320234 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202351 | 18/12/2023 08:35:26 | Adquirir 2 cartuchos para o sensor de CO2 do sistema de combate a incendio dos geradores. Código: 713197. Substituição prevista para as semanas 2024/33 (SSP 20241552 - sistema de 50 Hz) e 2024/37 (SSP 20241553 - sistema de 60 Hz). | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 713197 (SENSOR GAS CART CO2 0,15-2,0% VOL) el 12/08/24 (4500074463/10). OBS: DEMPRO 1021.
202320184 | STE |  | A004J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.011-7 | 202351 | 18/12/2023 09:02:16 | Calibrar Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22807/04 con código de stock : 653810. SSA de referencia: 202318284. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202352 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202320179 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202350 | 15/12/2023 16:26:23 | Solicitamos repor estoque do item cod.:719166 - TERMINAL ELET COMP TUB 10MM2 que encontra-se com estoque zerado. Definir politica de estoque, sugestão min/máx.: 300/600. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202407 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1500 un. del material cod. 719166 (TERMINAL ELECT COMP TUB 10MM2) el 01/07/24 (4500075450/10). Saldo actual en stock 1550 un. Política alterada a ZM=400/1500. OBS: MTDFS-10551.
202320061 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 14/12/2023 14:41:39 | Realizar adquisición de 14 unidades de transductor multimedidor CM:703899 a fin de ejecutar las modificaciónes solicitadas por la SMIN.DT SSA: 202319683, 202319684, 202310370, 202310368, 202310367, 202310365, 202310364, 202310361, 202310360. Fecha prevista para instalación mayo del 2024. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 16 un. del material cod. 703899 (TRANSDUCTOR MULTI 690V 10A +/-20MA) el 22/08/24 (4500075523/10). Saldo actual en stock 10 un. Política ZS=5/6. Creada reserva nro. 486848 y 479410 validas hasta el 21/05/2026. OBS: DEMPRO 1091.
202320042 | STE | 202319642 | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.186-3 | 202350 | 15/12/2023 16:45:12 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN FJC27102JS2. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Soporte vigente hasta 2027, y contrato es con VIVION PY (4500061322/2021), favor indicar dirección de Paraguay para cuestiones de logística. Se sugiere contactar con Hector Arrúa de VIVION para coordinar (0986197479, harrua@vivionelectric.com). | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202407 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Abierta RMA 803279421 para realizar sustitución en garantía del material. Fue recibido AP nuevo mediante Nota de Remision 001-001-0010492 (en anexo) el 03/01/24. El equipo nuevo posee N/S: FJC2417N07H. Emitida SSG 0124/2024 para devolver a Cisco la pieza dañada (con N/S: FJC27102JS2).
202320020 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 13/12/2023 08:21:51 | Realizar reserva de los materiales disponibles y adquisición de los no disponibles para cubrir la necesidad total demandada por el sector de Regulador de Velocidad. Materiales a ser utilizados en el mantenimiento preventivo durante el periodo 2024 conforme documento anexado. Materiales a ser considerados en la DemPro 2024 / Regulador de Velocidad. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202407 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Todos los materiales fueron disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1031 y 1032.
202319994 | STE |  | P012C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3143-3147-3148) | 0457.110-0 | 202350 | 13/12/2023 09:44:27 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3143 SISTEMA A, RETIRADO EN LA SSA 202312524. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 160M Cod. de Material: 712798) . | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la cota 108 - ofi. electromecanica y entregado a MI como descarte.
202319993 | STE |  | P012B028 | SISTEMA R DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3139) | 0458.115-6 | 202350 | 13/12/2023 09:43:17 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3139 SISTEMA R, RETIRADO EN SSA 202319520. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 112M Cod. de Material: 539201). | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la oficina electromecanica (cota 108) y entregado como descarte en maregen izqquierda.
202319989 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202350 | 12/12/2023 14:18:07 | Solicita-se repor níveis de estoque do item cod. 703980 - INDICADOR DIG LCD 18/30VCC SIEMENS, que encontra-se zerado. Gerado empenho nº467514. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 703980 (INDICADOR DIG LCD 18/30VCC) el 14/06/24 (4500075017/20).
202319983 | STE | 202319872 | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202350 | 12/12/2023 09:15:46 | Realizar compra eventual de 16 unidades del material cód. SAP 695009 - OLEO LUBRIF ANTIDESG 20L ATF TDX (cada unidad con capacidad de 20 litros) para complementar el stock existente en almacenes a fin de dar cumplimiento de la SSA matriz 202319872. Así también, reservar para uso exclusivo del centro de costo 30316 las 9 unidades disponibles en CHI2. | MAM2 | IMA0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 28 un. del material cod. 695009 (ACEITE LUBRIC ANTIDESG 20L ATF TDX) el 04/03/24 (4500074302/10). Saldo actual en stock 37 un. Política ZM=7/12. Creada las reservas nro. 468111 y 473521 de 3 un y 22 un respectivamente, validas hasta el 04/03/2026. OBS: DEMPRO 1015.
202319980 | ASL |  | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202350 | 12/12/2023 10:47:12 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22729/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316393. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319979 | ASL |  | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202350 | 12/12/2023 10:47:26 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22747/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316393. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319920 | ASL |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202350 | 11/12/2023 14:19:25 | Gestionar reparo del indicador digital yokogawa modelo UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38M1 del panel GGB-11 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315848. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319919 | STE |  | B018E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.018-3 | 202350 | 12/12/2023 16:45:00 | Solicito realizar compra programada (DEMPRO) dos itens em anexo para atender revisões de motores do circuito hidraulico da comporta de serviço previstas para 2024. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - Cod. 508683, creada reserva 475864 por 2 un. - Cod. 621528, creada reserva 475865 por 2 un. - Cod. 598623, creada reservas 467966 (4 un) y 488914 (4 un). OBS: DEMPRO-1014.
202319912 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202350 | 11/12/2023 14:19:46 | Durante execução da SSA 202319688 foi detectado defeito no modulo de alarmas ( não permanece aceso durante teste de função), modelo 80AM1, código almoxarifado 234893. Solicito gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202319911 | STE |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202350 | 11/12/2023 13:24:27 | Solicitamos a compra de duas unidades do motor código 118656 para substituição das unidades reservas disponíveis. Estas apresentam elevado grau de desgaste e baixa confiabilidade. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 118656 (MOTOR CA 440V 50HZ 15KW 1460RPM) el 09/05/23 (4500074699/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZE=3.
202319906 | STE |  | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202350 | 11/12/2023 09:01:06 | Solicitamos reparo do Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383. Esta fonte foi retirada do almoxarifado através da SM 467351, para atender a SSA 202319876. | MEL1 | IMA0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado en G2 Emitida GCSMIT-2209 para analisis de politica para saneamiento.
202319867 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202349 | 07/12/2023 14:40:39 | Reparar display que fica piscando, conforme SSA 202319594 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202319858 | ASL |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202349 | 07/12/2023 14:41:03 | Providenciar o envio para reparo em laboratório do conversor serial RS232/RS485 (Marca: LRcom; Modelo: LR-7520; cód. almox.: 708493, SN I7520 000 03I A2659) que foi detectado com defeito, interronpendo a comunicação da rede modbus. Referente a SSA 202318897. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319857 | ASL |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202349 | 07/12/2023 14:41:13 | Providenciar o envio para reparo em laboratório do conversor serial RS232/RS485 (Marca: LRcom; Modelo: LR-7520; cód. almox.: 708493, SN I7520 000 03I A2655) que foi detectado com defeito, interronpendo a comunicação da rede modbus. Referente a SSA 202318897. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319814 | STE |  | J012A022 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-22/QP-01 | 0254.022-3 | 202349 | 06/12/2023 16:29:36 | Durante atendimento a SSA 202319188 verificado amperímetro marca Yokogawa, modelo 2353C413/ALS/20, com número de série 2698/2000, com indicação discrepante. Quando a entrada era de 0,02A indicava 1,41A, com 1A indicava 159A, com 1,19A na entrada indicava 189A e a partir de 1,2 A na entrada o instrumento para de indicar, sendo que a relação de entrada/ saída é de 0-5A/0-100A. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Queda en Ila2 para reaprovechar componentes.
202319806 | STE | 202319740 | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202349 | 07/12/2023 14:42:05 | DISPOR NO ALMOX 1 UM CONJUNTO DE PARTIDA DE 400W (CÓDIGO 713622) PARA SUBSTITUIR NO PROJETOR 56-13 DA SUBESTAÇÃO 05 QUE ESTÁ DANIFICADO. DETECTADO DURANTE SSP 20234833. EMITIDO EMPENHO nº 467285. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material diponible en stock. 06un.
202319796 | AAT |  | K001F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TA-02 | 0127.143-1 | 202349 | 07/12/2023 08:13:31 | Analizar viabilidad de reparación de válvula diluvio 4" (Cod.102849). Válvula sustituida conforme ejecución de la ssa 202319790. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202319721 | ASL |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202349 | 05/12/2023 15:28:38 | Gestionar reparo del indicador digital yokogawa modelo UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-16 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315675. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319632 | AAT |  | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITAÇÃO | 0089.004-9 | 202349 | 04/12/2023 14:07:41 | Solicitamos repor níveis de estoque do item cod.:143650 - EMBREAGEM ELETROMAG CHAV SECCION 125VCC que encontra-se com estoque zerado. Registrada indisponibilidade no SAP. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202319581 | ASL |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202349 | 04/12/2023 09:24:02 | Durante la ejecución de la SSA 202319446, encontrado indicador digital presys, (modelo DMY2030 Light, posición 63RWI-1) con defecto. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319561 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202348 | 01/12/2023 16:14:13 | Durante ejecución de SSA:202319128 fue detectado el RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC (cod:112895) con defecto, favor gestionar reparación del mismo. Obs: presentó actuación indebida e intermitente de alarma de subtensión. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202348 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Emitida GCSMIT-2208 para análisis de politica para saneamiento.
202319544 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 01/12/2023 14:45:45 | Alterar política de Stock del material 506303 conforme lo siguiente: - Stock máximo: 16 unidades -Stock mínimo: 6 unidades -Stock de seguridad: 2 unidades | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política del material cod. 506303 alterada a ZM=8/16. OBS: MTDFS-10422
202319469 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202348 | 30/11/2023 15:28:51 | Gestionar reparo de 2 cartones con defecto del AN2, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202318965. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202348 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado para seneamiento segun GCSMIT-2122 - POLITCA ND 120
202319464 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202348 | 01/12/2023 09:44:53 | Solicitamos reservar y adquirir los materiales listados en anexo para uso previsto en la modernización de los tableros CTM de las UGs convencionales. Dichos materiales fueron utilizados durante la puesta en marcha del CTM-02 (SSA 202318570) y se requiere del uso para las demás 17 UGs. Las cantidades indicadas en el anexo ya están contempladas para 17 UGs. La previsión de uso es desde el 07/01/23 hasta el primer trimestre del 2025 según cronograma de PD. (SSAref 202209543) | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados para la SMMG.DT - 1700 un del cod. 711462, reserva nro 467636. - 1700 un del cod. 269492, reservas nro 467637 y 481861. - 102 un del cod. 529818, reservas nro 467638 y 479058. - 680 un del cod. 546330, reserva nro 467639. - 850 un del cod. 704145, reserva nro 480766 - 4 un del cod. 715304, reserva nro 477295. OBS: DEMPRO 1011
202319428 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202349 | 04/12/2023 10:05:27 | Solicito a codificação em estoque de amplificador isolador da Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC, ORDER NUMBER 2811569. O material é aplicado nos painéis PES-PIB-9A-1 (A019L034) e PES-PIB-18A-1 (B019L034) acoplado ao multimedidor ION7400 (código de estoque 649783). Tenho duas unidades em minha posse para realizar a DM no novo código de estoque. Será incluído comentário na SDS-14795 para adicionar o novo código à LMR.AB.217. Referência: SMDTC-1113. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material codificado conforme solicitado: - Cod. 719482 - AMPLIFICADOR AISL SEÑAL ANALO AC/DC Política ZE=1, saldo actual 2 un. OBS: DM-70033738
202319426 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 30/11/2023 16:32:28 | Solicito realizar compra programada dos itens a seguir a fim de atender atividades preventivas e corretivas programada no circuito hidraulico da comporta de serviço e válvula bypass em 2024. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1012.
202319147 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202347 | 24/11/2023 07:37:50 | Solicitamos codificar e incluir a stock actuador electromecánico modelo AUMA SA07.2-F10 disponible en oficina de SMMA.DT, conforme descriptivo técnico en adjunto. Material adquirido a través de OC 4500034159 (CI/SMIM.DT/0018/2015) como conjunto VALVULA 8" + ACTUADOR, siendo necesario codificar únicamente actuador en carácter de material sobresaliente. Posterior a codificación, necesario incluir a LMR.JK.090. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202348 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material codificado e incluido al stock: -Cod. 720260 - ACTUADOR ELECTROM VALV MARIP 0,06KW OBS: DM-70033692, GCSMIT-2644 Emitida SDS-15609 para inclusión en la LMR.JK.090
202319145 | STE |  | P023A003 | QUADRO KG-32 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.006-5 | 202347 | 23/11/2023 16:20:30 | Gestionar reparo da fonte do anunciador 110-220Vca/24Vcc do KG-32 (cod almox: 238279) que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca) e foi substituída na execução da SSA 202318770. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202347 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratio. Según anexos de la GCSMIT-2173 material debe se saneado y mantener lo actual en stock.
202319117 | STE |  | A002B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.002-2 | 202347 | 23/11/2023 16:21:35 | Gestionar reparo do fluxômetro, posição 80LW, modelo 300, fabricante Minisonic, código almoxarifado 701330, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202314540, por apresentar dificuldade de leitura no display do mesmo. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202347 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202319037 | STE |  | A002J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.005-0 | 202347 | 21/11/2023 16:40:10 | Reparar conversor de temperatura entrada 0 a 150º y salida de 4 a 20mA cc, fue retirado del transformador principal TU-02 fase S, durante ejecución de la SSP 20230246. Código en stock 653810. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202347 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202318995 | STE |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202347 | 21/11/2023 09:59:37 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUE AS JUNTAS DE VEDAÇÃO COD:131580 SEJAM FORNECIDAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM LMR AB40, OU SEJA, SEM INSERÇÃO DE PARTES METÁLICAS. AS JUNTAS RECENTEMENTE RECEBIDAS, MARCA COMLIDER, APRESENTAM PARTES METÁLICAS IMPOSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO. OBS.: O MATERIAL FOI DESCARTADO (DM:70033613). VIDEO EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 50 un. del material cod. 115983 (JUNTA SELL BUNA 70SH 215X152X6,6MM) el 22/03/24 (4500074493/20). Saldo actual en stock 402 un. Política ZM=51/80.
202318960 | APV |  | K077B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.121-0 | 202347 | 21/11/2023 15:07:58 | SOLICITAMOS APOIO VISANDO QUE, AS VÁLVULAS DE RETENÇÃO COD:131580, SEJAM FORNECIDAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM LMR, OU SEJA, QUE ATENDA A NORMAS API-594. AS VÁLVULAS RECENTEMENTE RECEBIDAS, MARCA LUMATEC, APRESENTAM VAZAMENTOS PELAS CARCAÇAS (02UN) LOGO EM PRIMEIRO ENSAIO CONFORME VIDEOS EM ANEXO. SUGERIMOS A EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE ENSAIO E EXCLUSÃO DA MARCA. OBS: AS VÁLVULAS FORAM DESCARTADAS | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202318953 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202347 | 21/11/2023 07:10:57 | Alterar política de Stock de los materiales 119482, 119504, 119490 y 119512 conforme lo siguiente: - Stock máximo: 4 unidades -Stock mínimo: 2 unidades -Stock de seguridad: 1 unidad | MMU2 | IMA0 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Políticas alteradas conforme solicitado. OBS: MTDFS-10337-38-39-40
202318946 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202347 | 22/11/2023 13:34:05 | SOLICITAMOS GESTÃO DE COMPRA DO MATERIAL: 718023 - FIO ELET CU/EL 1,63MM K70090 KOEHLER, DE UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO QUÍMICO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 718023 (HILO ELECT CU/EL 1,63MM K70090 KOEHLER) el 07/03/25 (4500077372/10). Política ZM=3/4.
202318784 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202346 | 16/11/2023 14:48:00 | Providenciar o envio para reparo em laboratório do conversor RS485/RS232 (cód. estoque: 708493) que encontra-se inoperante, ocasionando falha de comunicação na rede modbus. Referente a SSA 202318129. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202351 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202318757 | STE |  | J016A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR7 50 HZ 750 KVA | 0292.003-4 | 202346 | 16/11/2023 08:59:17 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 169.12.15) de la POS.49.2 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202346 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado al usuario para aplicación inmediata.
202318756 | STE |  | J016A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR8 50 HZ 750 KVA | 0292.004-2 | 202346 | 16/11/2023 08:59:36 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176- No serie: 171.12.15) de la POS.49.1 a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. Obs: El indicador no requiere ser calibrado. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202346 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado al usuario para aplicación inmediata.
202318720 | SCA | 202318354 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3150.004-0 | 202346 | 14/11/2023 14:40:56 | Solicitamos coordenar encaminhamento de equipamento Switch Modelo SEL-2730M, S/N 1192730388, P/N 2730M0ARAA1222AAAX0 para reparo em Garantia, conforme Contrato 4500053709 (SEL). Coordenar com ENES.DT maiores informações relacionadas ao contrato. Obs.: Código de Estoque solicitado a partir de SDS-13459 (https://jira.itaipu/browse/SDS-13459) | IEE3 | IMA0 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável |  | Não
202318679 | ASL |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202346 | 17/11/2023 09:18:11 | Realizar reparo del conversor de tensión CC/CA 125Vcc , 2x24V, se encuentra con defecto. Con codigo en stock 100560. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202318634 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202346 | 13/11/2023 16:27:09 | Durante la ejecución de la SSA: 202318476, fue encontrado la bobina de cierre del disy. DS (cod. almox: 217689) con daños en los cables que impedía el correcto funcionamiento de la bobina. Favor gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202346 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2172 para ajustar niveles.
202318485 | STE |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202345 | 10/11/2023 14:17:09 | Realizar a compra de mais 20 unidades do conector : 296635 - CONECTOR DERIV AL CAB/CAB 266,8X266,8MCM. Para serviços previstos a serem realizados em Fevereiro/2024. | IEQ3 | IMA0 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 296635 (CONECTOR DERIV AL CAB/CAB 266,8X266,8MCM) el 27/05/24 (4500074779/10). Saldo actual en stock 33 un. Política ZM=7/15. Creada reserva nro. 479845 de 20 un. valida hasta el 27/05/2026. OBS: DEMPRO 962.
202318456 | STE |  | P024B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.063-5 | 202346 | 13/11/2023 17:29:08 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR CARCASA 112M DEL MOTOVENTILADOR VVT-1501 RETIRADO EN SSA 202213984 OBS: MOTOR DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202346 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la cota 108 taller electromecánico y entregado como descarte en margen izquierda.
202318346 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202345 | 09/11/2023 11:00:35 | Gestionar o reparo de uma unidade do voltímetro código. 196266 escala 0/20kV tensão nominal 115V, que encontra-se travado conforme detectado no atendimento a SSA202318078. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202345 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. Queda en Ila2 para reaprovechar componentes.
202318345 | ASL |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202345 | 09/11/2023 11:00:47 | Gestionar o reparo de três unidades dos amperímetros código. 164542 escala 0/100A corrente nominal 5A, que encontram-se travados conforme detectado no atendimento a SSA202318078. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202345 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202317968 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 02/11/2023 10:58:42 | Viabilizar a reposição do material 712966, uma vez que não permite a emissão de empenho. | IME3 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 L del material cod. 712966 (DESINFECTANTE BACT 5L) el 06/03/24 (4500074236/10). Saldo actual en stock 10 L.
202317918 | STE | 202317799 | B020M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-18A/PVR-18A E EQUIP ASSOCIADO | 0039.020-5 | 202344 | 02/11/2023 08:09:07 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202418 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados en el stock conforme solicitado. OBS: DEMPRO 961
202317917 | STE | 202317796 | B018M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-18/PVR-18 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.018-6 | 202344 | 02/11/2023 08:09:14 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202409 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Para atender este pedido emitimos la DEMPRO 961 la cual se encuentra parcialmente atendida. Baja de SSA solicitado por el área usuaria.
202317916 | STE | 202317795 | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202344 | 02/11/2023 08:09:22 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Para atender este pedido fue emitida la DEMPRO 961, el mismo se escuentra parcialmente atendida. SSA ejecutada a pedido del area usuaria. .
202317915 | STE | 202317794 | B016M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-16/PVR-16 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.016-0 | 202344 | 02/11/2023 08:09:29 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Servicio ejecutado, maquinas en operación. Realizaron reparo/aprovechamiento de materiales para concluir servicios. SSA ejecutada a pedido del area solicitando La DEMPRO 954 sigue con su proceso de reposición.
202317914 | STE | 202317793 | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202344 | 02/11/2023 08:09:36 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202412 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 961
202317911 | STE | 202317792 | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202344 | 02/11/2023 08:09:46 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 961.
202317910 | STE | 202317791 | B013M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-13/PVR-13 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.015-1 | 202344 | 02/11/2023 08:09:54 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202431 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados e incluidos al stock. OBS: DEMPRO 961
202317909 | STE | 202317789 | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202344 | 02/11/2023 08:10:00 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202444 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 961.
202317907 | STE | 202317788 | B011M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-11/PVR-11 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.013-5 | 202344 | 02/11/2023 08:10:08 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202433 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 961.
202317906 | STE | 202317787 | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202344 | 02/11/2023 08:10:15 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 961.
202317905 | STE | 202317786 | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202344 | 02/11/2023 08:10:21 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 961.
202317904 | STE | 202317785 | A009M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-09/PVR-09 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.011-9 | 202344 | 02/11/2023 08:10:28 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202427 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-961
202317899 | STE | 202317783 | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202344 | 02/11/2023 08:10:36 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 961.
202317898 | STE | 202317782 | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202344 | 02/11/2023 08:10:42 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202404 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados mediante la DEMPRO 961
202317894 | STE | 202317781 | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202344 | 02/11/2023 08:10:50 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 961.
202317891 | STE | 202317780 | A005M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-05/PVR-05 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.005-4 | 202344 | 02/11/2023 08:10:57 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 961.
202317890 | STE | 202317779 | A004M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-04/PVR-04 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.004-6 | 202344 | 02/11/2023 08:11:06 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202436 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-961
202317889 | STE | 202317778 | A003M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-03/PVR-03 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.003-8 | 202344 | 02/11/2023 08:11:12 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202440 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 961
202317888 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202344 | 01/11/2023 13:57:49 | CONFORME CONSTATADO EN LA SSA: 202317555, ENCONTRADO TRANSDUCTOR DE TENSIÓN 110V/0-5MA; 125 VCC; N.S.: 24239/01 CON DEFECTO,(CÓDIGO ALMAC.636975). GESTIONAR REPARO DEL MISMO. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202344 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2167 para análisis de politicas.
202317883 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202344 | 01/11/2023 13:58:38 | CONFORME CONSTATADO EN LA SSA: 202317518, ENCONTRADO TRANSDUCTOR DE TENSIÓN 110V/0-5MA; 125 VCC; N.S.: 24220/01 CON DEFECTO,(CÓDIGO ALMAC.636975). GESTIONAR REPARO DEL MISMO. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202344 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2167 para nálsisi de politicas.
202317839 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202344 | 01/11/2023 14:00:57 | Devido a substituição das tomadas do housing das Unidades Geradoras,, conforme parecer técnico SSA 202315628 solicitamos aquisição de 200 tomadas código almox: 703495. Obs. Previsão do inicio da instalação em início de março de 2024. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 225 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 25/03/24 (4500074548/10). Saldo actual en stock 29 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 475478 de 200 un. valida hasta el 25/03/2026. OBS: DEMPRO 952.
202317831 | STE | 202317776 | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202344 | 01/11/2023 09:33:37 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO. LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 961.
202317775 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202344 | 01/11/2023 14:48:07 | Reparar placa de "Detección de Alarma e Incendio" PCI-12A-3, retirada del PAI-29. La misma presentó anomalía. Detectado durante SSP 20230538. | MET1 | IMA0 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202344 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2116 para análisis de política.
202317535 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202344 | 30/10/2023 14:08:14 | Encaminar para reparo modulo que fue retirado de almoxarifado SM 462437 D20A (SN: 511-0101-25A-72353) que presento falla durante un test realizado para atender un problema de la SSA 202317464, fila de leds todo apagados y led de FAULT encendido ver anexo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202344 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202317320 | STE |  | A005K003 | QUADRO PAI-05 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.005-4 | 202343 | 25/10/2023 13:55:36 | Encaminhar para reparo conversor 125vcc-24vcc retirado no PAI05 durante execução da SSA2023/17309. A saída do conversor apresentava 18vcc impedindo o correto funcionamento das placas conectadas a ele. Código de estoque 544019. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202343 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2120 para análisis de política.
202317307 | STE |  | A005L011 | RELÉ DE DISTÂNCIA 21 | 0066.005-1 | 202343 | 25/10/2023 10:12:03 | Solicito reparo e posterior envio para estoque de sobressalentes, de um módulo de sinalização 24VCC, código de material: 0224472, o qual foi retirado do ULP12 UN05, posição 12EX153 (relé C) referente à proteção do relé 21, conforme a SSA 202317180. Número da reserva almox.: 463769. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202343 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2118 para análisis de política.
202317306 | STE |  | A005M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-05/PVR-05 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.005-4 | 202343 | 25/10/2023 09:56:43 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable (Cod.115932) pertenecientes al filtro cuno flo. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-202 para envio de compresores inferiores. GT-01107 asignada. Material recibido con NF-148363 el 09/01/2024. Material incluido al stock el 16/01/24 (Vale de material 148363) OBS: Lote 13
202317256 | STE | 202317157 | K090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-001 E ACESSÓRIOS | 0518.004-0 | 202343 | 24/10/2023 15:32:56 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01 UN DE PRESSOSTATO DIFERENCIAL (COD:155748) DO SISTEMA DE RETROLAVAGEM DO FILTRO DE AREIA. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | No es necesaria la compra del material conforme parecer de la SMIM.DT en la SSA derivada 202317490: Dado que ETA2 opera satisfactoriamente de forma manual (desde hace más de 20 años), y con la actualización del sistema prevista para los próximos 2 años, la adquisición del presostato y su sustitución no es necesaria por el momento, ya que el equipo no realiza ninguna función en el modo de funcionamiento actual. Análisis completo, adjunto a la SSA 202317490.
202317253 | STE | 202317158 | K090A003 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-002 E ACESSÓRIOS | 0518.005-8 | 202343 | 24/10/2023 15:33:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01 UN DE PRESSOSTATO DIFERENCIAL (COD:155748) DO SISTEMA DE RETROLAVAGEM DO FILTRO DE AREIA. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | No es necesaria la compra del material conforme parecer de la SMIM.DT en la SSA derivada 202317490: Dado que ETA2 opera satisfactoriamente de forma manual (desde hace más de 20 años), y con la actualización del sistema prevista para los próximos 2 años, la adquisición del presostato y su sustitución no es necesaria por el momento, ya que el equipo no realiza ninguna función en el modo de funcionamiento actual. Análisis completo, adjunto a la SSA 202317490.
202317200 | STE |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202343 | 23/10/2023 16:46:39 | Favor gestionar reparación de CONVERSOR TENS CC/CC 125VCC 24VCC 240W (cod:207250) con defecto, el mismo queda inoperante con presencia de tensión de entrada. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202343 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2115 para análisis de política.
202317197 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202343 | 24/10/2023 11:23:31 | Encaminhar para reparo o rele supervisor de tensao WARD-UMX130 com NS10315 retirado do KT05 durante execução da SSA202313141. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202343 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materila recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2153 para análisis de politicas.
202317196 | STE | 202316108 | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202343 | 24/10/2023 07:29:30 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317195 | STE | 202316106 | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202343 | 24/10/2023 07:29:38 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317194 | STE | 202316104 | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202343 | 24/10/2023 07:30:46 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317192 | STE | 202316103 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202343 | 24/10/2023 07:31:00 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317190 | STE | 202316102 | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202343 | 24/10/2023 07:31:06 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317189 | STE | 202316101 | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202343 | 24/10/2023 07:31:13 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202447 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Pedido atendido con DEMPRO 945 Materiales disponibles en stock.
202317188 | STE | 202316100 | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202343 | 24/10/2023 07:31:20 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317187 | STE | 202316099 | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202343 | 24/10/2023 07:31:27 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317186 | STE | 202316098 | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202343 | 24/10/2023 07:31:33 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317185 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202343 | 23/10/2023 16:47:11 | Durante la ejecución de la SSA 202316954 fue detectado defecto en el modulo E1 (No acepta ajuste de carga) marca NIFE, modelo CCI 4231, código almoxarifado 307351. Solicito reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202343 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202317184 | STE | 202316097 | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202343 | 24/10/2023 07:31:39 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317167 | STE | 202316096 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202343 | 23/10/2023 17:08:02 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317166 | STE | 202316095 | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202343 | 23/10/2023 17:08:11 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317163 | STE | 202316094 | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202343 | 23/10/2023 17:08:19 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317162 | STE | 202316093 | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202343 | 23/10/2023 17:09:54 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317161 | STE | 202316092 | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202343 | 23/10/2023 17:10:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317159 | STE | 202316090 | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202343 | 23/10/2023 17:10:38 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317156 | STE | 202316089 | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202343 | 23/10/2023 17:10:45 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202436 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-945
202317154 | STE | 202316088 | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202343 | 23/10/2023 17:10:54 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317152 | STE | 202316087 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202343 | 23/10/2023 17:11:00 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317136 | STE | 202315789 | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202343 | 23/10/2023 17:11:07 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales solicitados disponibilizados. OBS: DEMPRO-945
202317096 | STE |  | B010H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.041-4 | 202342 | 20/10/2023 15:30:58 | Solicitamos adquirir de forma urgente 02 unidades del motor cod. 669415 del sistema de agua pura, debido a que actualmente estamos sin stock de dicho motor. | MMU1 | IMA0 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 669415 (MOTOR CA 460V 60HZ 125CV WEG AGUA PUR) el 15/04/24 (4500074431/20). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=3/4.
202317052 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202342 | 19/10/2023 16:31:59 | Gestionar reparo do cartao eletronico 4237 cod 112313 - (Modulo eletronico alarme carregador anormal). Verificado durante atendimento da SSA 202316568 que o cartao estava com atuacao intermitente. | MEG2 | IMA0 | SAMOEL SCHWEITZER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202343 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entrego a stock. Emitida GCSMIT-2168 para análisis de politica.
202317026 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202342 | 19/10/2023 15:18:16 | Favor gestionar reparación de 2 (dos) RELE AMPTEC DISJ LS-E 2- 36S (cod:234540) con defectos, detectados durante ejecución de SSA:202316969. Descripción de defectos: 1- Corriente de Pickup longo retardamento sin aceptar ajuste. 2- No acepta ajuste de tiempo en corto retardamento. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202316959 | ASL |  | A005J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE R | 0123.013-1 | 202342 | 19/10/2023 08:41:08 | Encaminhar para reparo o sensor hydran com NS1703420467. O mesmo foi retirado do TU5 fase R durante execução da SSA202316276. No momento da inspeção o sensor estava com o display apagado e com o contato de falha de sistema acionado. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202316888 | ASL |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202342 | 17/10/2023 10:26:22 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2036, código almox. 711606, retirado de la posicion 63PW3-1 del panel PWB-01 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202316800. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202316886 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202342 | 17/10/2023 10:26:02 | Gestionar reparo de cartones con defecto encontrados durante mantenimiento preventivo 3S, siendo 13 cartones del AN1 y 12 cartones del AN2, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885), referentes a la SSA 202316885. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock. Emitida GCSMIT-2122 para análisis de política.
202316840 | STE |  | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202342 | 16/10/2023 14:17:37 | Favor gestionar reparo del relé de subtensión pos. 27D del QZ-04 (cod. almox: 244830), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202315557. Obs: el relé no actúa de manera intermitente cuando hay subtensión. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2124 para análisis de política.
202316752 | STE |  | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202342 | 16/10/2023 09:11:08 | Solicito reparo no Módulo Eletrônico, Cód. almox. 559202, retirado do TAC-641, posição 30EB3, devido o mesmo estar apresentando falha intermitente (mau contato nos pinos das conexões). SSA origem 202316681. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202316678 | STE |  | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202341 | 10/10/2023 10:46:54 | Dispor no almoxarifado 20un de Macho Man BSW 3/16", código 242829. Emitido empenho 462974 | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock. 20un.
202316666 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202341 | 10/10/2023 10:29:45 | Incluir no descritivo técnico do material 716830 as informações a seguir: "DENSIDADE (ASTM F 1315, COM CERTIFICADO): 1,75 G/CM3; COMPRESSIBILIDADE (ASTM F36J, COM CERTIFICADO): DE 7 A 15%; RECUPERAÇÃO (ASTM F36J , COM CERTIFICADO): MÍNIMO 45%; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (ASTM F152, COM CERTIFICADO): 11,5 MPA. RELAXAMENTO APÓS APERTO (CONFORME NORMA EN13555, COM FORNECIMENTO DE LAUDO: PQR A 30 MPA T AMB > 0,92; PQR A 30 MPA 100° C > 0,70." | IME3 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue actualizado el descriptivo técnico del material cod. 716830 conforme solicitado mediante la MTDFS-10167.
202316649 | STE | 202316580 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202341 | 10/10/2023 07:32:02 | Dispor no almoxarifado 1 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202316580. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Pedido atendido con la DEMPRO 923
202316488 | ASO |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202341 | 09/10/2023 09:35:00 | Verificar a viabilidade de reparo da válvula de diluvio 6" COD: 103985, válvula disponibilizada na oficina mecânica mmu3. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202341 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202316423 | STE | 202316391 | B011M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-11/PVR-11 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.013-5 | 202340 | 04/10/2023 11:30:47 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO E CUSTO 30316, 01UN DE MANÔMETRO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA, COD:116076. EMITIDO EMPENHO:462651. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 116076 (MANOMETRO BOUR 0/16BAR 63MM 1/4") el 17/06/24 (4500075347/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=3/4. Creada reserva nro. 481819 de 1 un. valida hasta el 31/12/2024. OBS: DEMPRO 913.
202316422 | STE | 202316319 | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202340 | 04/10/2023 11:30:33 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO E CUSTO 30316, 01UN DE MANÔMETRO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA, COD:116076. EMITIDO EMPENHO:462650. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202421 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue disponibilizada 1 un de la reparación de una unidad dañada, conforme correo en anexo.
202316288 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 202340 | 03/10/2023 11:04:56 | Solicitamos a aquisição de 32 baterias (código 714868, modelo GPL121000) para a substituição das atuais que se encontram em final de vida útil, conforme verificado na SSP 20230474. | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 96 un. del material cod. 714868 (BATERIA ESTACION VRLA 12V 100AH) el 29/02/24 (4500074272/10). Saldo actual en stock 96 un. Política ZE=1. Creada las reservas nro. 473342, 473341 y 473340 de 36 un. cada una valida hasta el 28/02/2026. OBS: DEMPRO 911.
202316287 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202340 | 03/10/2023 11:05:06 | Solicitamos a aquisição de 32 baterias (código 714868, modelo GPL121000) para a substituição das atuais que se encontram em final de vida útil, conforme verificado na SSP 20230474. | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 96 un. del material cod. 714868 (BATERIA ESTACION VRLA 12V 100AH) el 29/02/24 (4500074272/10). Saldo actual en stock 96 un. Política ZE=1. Creada las reservas nro. 473342, 473341 y 473340 de 36 un. cada una valida hasta el 28/02/2026. OBS: DEMPRO 911.
202316286 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202340 | 03/10/2023 11:05:26 | Solicitamos a aquisição de 32 baterias (código 714868, modelo GPL121000) para a substituição das atuais que se encontram em final de vida útil, conforme verificado na SSP 20230474. | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 96 un. del material cod. 714868 (BATERIA ESTACION VRLA 12V 100AH) el 29/02/24 (4500074272/10). Saldo actual en stock 96 un. Política ZE=1. Creada las reservas nro. 473342, 473341 y 473340 de 36 un. cada una valida hasta el 28/02/2026. OBS: DEMPRO 911.
202316232 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202340 | 02/10/2023 11:06:05 | Solicito gestionar reparo do conversor de tensão 127/24vcc (cod. 111384) que esta inoperante. Detectado durante execução da SSA: 202315578. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202340 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2151 para análsisi de politica.
202316216 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202340 | 04/10/2023 10:28:15 | Encaminar para reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-156523 (Codigo de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta fallas intermitentes . Se visualiza un capacitor cerámico hinchado y en la placa base con apariencia quemada. Ref: SSA 202309356. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202340 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2114 para análsis de politica.
202316140 | STE |  | A019L015 | ESTACAO DE OPERACAO CVS | 1102.001-1 | 202339 | 29/09/2023 11:44:08 | Providenciar envio para reparo em laboratório de Fonte de Alimentação 220Vac/24Vcc (Marca: Hirschmann, Modelo: RPS 60, Cód. Estoque: 705906) que foi encontrada inoperante. Referente a SSA 202316133. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202316118 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 02/10/2023 15:22:04 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 VÁLVULAS DE RETENÇÃO E JUNTAS DE PAPELÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO SEGUNDO LOTE DE BOMBAS RUHRPUMP (04UN COD:131580, 04UN COD:332470 E 12UN COD:287962). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Aguardamos adquisición de material.
202316116 | ASL |  | A001J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE S | 0123.002-6 | 202339 | 29/09/2023 14:23:22 | Reparar Sensor de gas Hydran, el mismo se encontraba apagado , fue retirado del TU-01 fase R. Nro. de serie: 0905416893. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202340 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202316061 | STE |  | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202339 | 28/09/2023 10:03:51 | Se solicita gestionar el reparo de la bobina de cierre pos. BF del disy. 521-10, cod. de almacenes: 0164836 correspondiente a la SSA: 202316058. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Obs. en analisis para modificar politica o sanear por estar sobre el nivel estipulado.
202316059 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202339 | 28/09/2023 10:05:11 | Solicitamos a disponibilização em estoque da LAMPADA VAP MET TUB E-40 400W VM, código almoxarifado 652911, na quantidade de 20 unidades para atender o evento outubro rosa | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 60 un. del material cod. 652911 (LAMPARA VAP MET TUB MG E-40 400W RJ) el 24/10/24 (4500076996/30). Creada reserva nro. 492081 de 20 un. valida hasta el 24/10/2026. OBS: DEMPRO 904.
202316011 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202339 | 27/09/2023 10:15:55 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 63RWI-1del panel PWB-01 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315840. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315988 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202339 | 27/09/2023 11:02:50 | Encaminar para reparo modulo D20A SN: 511-0101-25A; SF99667 (Codigo de material: 707455 - MODULO ELETRO WESDAC D20A) que presenta fallas intermitentes de lecturas analógicas. Se visualiza capacitores cerámicos hinchados comparado con el modulo D20A nuevo. Ref: SSA 202315914. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202340 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2134 para análisis de politica.
202315913 | STE |  | A001L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.001-3 | 202339 | 28/09/2023 11:41:06 | Solicitamos reparo do relé temporizado 80QWX, SIEMENS 7PS2171-9-Z8, encontrado inoperante durante manutenção 3S. Após reparo, o relé deverá ser enviado para o estoque de sobressalentes. SSA de referência: 202315047; Código de material: 192295. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2117 para análisis de política.
202315867 | STE |  | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202339 | 25/09/2023 09:56:07 | Reparar Sensor de gas Hydran, el mismo dio alarma de "Replace Sens. Soon", fue retirado del TU-01 fase R. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202340 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315813 | ASL |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202338 | 22/09/2023 16:14:22 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-15 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315074. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202315809 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202338 | 22/09/2023 16:14:41 | Gestionar reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almoxarifado: 711605, retirado do painel PWB-13 posição: 26RWO-1 por apresentar oscilações dos valores indicados no display conforme SSA 202315472. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315797 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202338 | 22/09/2023 14:22:46 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-11 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315429. | MEG1 | IMA0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315782 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202338 | 22/09/2023 15:34:07 | Normalizar níveis de estoque do material código 715009 no nível máximo, na maior brevidade possível. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Realizado empenho do material (461674). | MAM3 | IMA0 | EVANDRO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 14 un. del material cod. 715009 (COJINETE ROLAM BRIDA 110X52X175MM) el 08/02/24 (4500073846/70). Saldo actual en stock 9 un. Política ZM=6/12.
202315701 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202338 | 21/09/2023 10:26:58 | Após observação da operação a respeito de valores anormais em medidas analógicas da UG04 relativas a UTR-504-1, foi verificado que o módulo WESDAC D20A (S/N: 511-0101-26A-167718 Código de material: 70745) utilizado como sobressalente para correção da falha descrita na SSA 202315421 apresentava valores inferiores de contagem em relação aos sinais recebidos de campo. Na figura anexa é evidenciada a discrepância de medição com o novo sobressalente instalado. Encaminhar para reparo no laboratório. | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202347 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315613 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202338 | 20/09/2023 11:06:07 | Foi verificada falha no módulo WESDAC D20A com sinalização no Scada de "UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR". Ao resetar a UTR verificou-se que o módulo WESDAC D20A não realizava o processo de inicialização como os demais módulos, mantendo-se em falha continuamente. Encaminhar para reparo no laboratório. SSA Ref: 202315421 MODULO ELETRO WESDAC D20A, S/N: 511-0101-25A-53503 Código de material: 707455. | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315612 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202338 | 22/09/2023 09:08:29 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable ( Cod.115932) pertenecientes al filtro cuno flo. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-121 para envio de compresores inferiores. GT-00905 asignada. Material recibido con NF-146267 el 23/10/2023. Material incluido al stock el 01/12/23 (Vale de material 146267) OBS: Lote 12
202315585 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202338 | 20/09/2023 09:13:49 | Verificar y/o reparar relé supervisor de tensión 120V 50/60 Hz, retirado del tablero KT del banco de transformadores principales de la unidad 16 durante el mantenimiento preventivo MP9M. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2121 para análisis de política.
202315573 | STE |  | T086D008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.021-1 | 202338 | 19/09/2023 11:48:51 | Reparar controlador de carregamento solar, modelo Morninstar SunSaver-10, número de estoque: 708485. O controlador não apresenta tensão de saída para a carga (terminais 6-5) e o carregamento de bateria (terminais 2-1) apresenta tensão elevada (19v) para baterias de 12v. | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado para descarte.
202315558 | STE | 202315533 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202338 | 19/09/2023 14:19:07 | Disponibilizar em estoque 02 un. de LAMPADA LED BULBO 30W 127/220V 6500K E27, código almox. 716217, para a aplicação imediata. Não foi possível emitir empenho no sistema SAP. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 870 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 21/09/23 (4500070661/10). Saldo actual en stock 606 un. Política ZP=373/820.
202315529 | STE | 202315414 | J097E004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.127-0 | 202338 | 19/09/2023 10:23:25 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVA AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 3 un cod. 656836, reserva nro 476464 valida hasta el 10/04/26. - 3 un cod. 102857, reserva nro 461918 valida hasta el 31/12/24. - 3 un cod. 622567, reservas nro 461919 (1 un) y 476192 (2 un) valida hasta el 31/12/24. - 3 un cod. 15440, reserva nro 461920 valida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 883.
202315519 | STE | 202315489 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202338 | 19/09/2023 09:29:42 | Disponibilizar em estoque 01 un. de LAMPADA LED BULBO 30W 127/220V 6500K E27, código almox. 716217, para a aplicação imediata. Não foi possível emitir empenho no sistema SAP. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 870 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 21/09/23 (4500070661/10). Saldo actual en stock 606 un. Política ZP=373/820.
202315502 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 19/09/2023 11:28:55 | Durante la ejecucion de la SSA 202312465 se encontro fuente de la alimentacion auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2123 para análisis de política.
202315501 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 19/09/2023 11:29:03 | Durante la ejecucion de la SSA 202312465 se enconto modulo D20KR (SN:517-0143-10A-62829) (Código material: 707460 - MODULO ELECTRO WESTERM D20KR) con falla, llave local/remoto no funciona. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202315500 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 19/09/2023 11:29:18 | Durante la ejecucion de la SSA 202312465 se encontro modulo D20A (SN:511-0101-25A-72367) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) con falla, comportamiento anormal en la secuencia de encendido de los leds frontales, inyectado corriente 4 a 20mA no se registro respuesta en la terminal del software. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202347 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315450 | STE | 202315426 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202338 | 18/09/2023 08:18:36 | Dispor no almoxarifado 1 lâmpada Led de 30W,código 716217.Material para aplicação imediata. Registrado a indisponibilidade do material. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 870 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 21/09/23 (4500070661/10). Saldo actual en stock 606 un. Política ZP=373/820.
202315439 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 15/09/2023 15:12:28 | Disponibilizar no almoxarifado 100 latas de DISSOLVENTE TINTA NITROCEL/SINT 5L (thinner). Código 6914. Previsão de necessidade em 09-10-2023 de acordo com média de consumo pelo setor de pintura MCI4. Material usado em todos os serviços de pintura. Empenho emitido com SM 461139. | MCI4 | IMA0 | JANIO GONCALVES LOPES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202345 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 312 un. del material cod. 69140 (DISOLVENTE PINT NITROCEL/SINT 5L) el 05/10/23 (4500072554/130). Saldo actual en stock 242 un. Política ZL=118/210.
202315423 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202337 | 15/09/2023 15:17:39 | Gestionar reparo de 2 (dois) módulos electrónicos fonte aux. 4234 (Código: 307378) do painel CN-09 que estão com os capacitores danificados. Detectado durante execução da SSA: 202314890. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202315420 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202337 | 15/09/2023 10:58:23 | Gestionar reparo do módulo electrónico SCR (Código: 307351) do painel CN-09 que não entra em flutuação. Detectado durante execução da SSA: 202314890. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315417 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202337 | 15/09/2023 10:19:52 | Foi verificada falha no módulo WESDAC D20A com sinalização no Scada de "UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR". O módulo foi encontrado em campo com as medidas analógicas zeradas e os leds de ANALOG SELECT apagados. Encaminhar para reparo no laboratório. SSA Ref: 202315389 MODULO ELETRO WESDAC D20A, S/N: 511-0101-25A-25251 Código de material: 707455. | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2113 para análsis de política.
202315410 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 18/09/2023 16:26:15 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0407410782) com falha em saída analógica, código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315409 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 18/09/2023 17:01:49 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0408410916) com falha em saída analógica, código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315408 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 18/09/2023 14:18:09 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1206419023) com falha em saída analógica, código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202315390 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202337 | 15/09/2023 10:58:41 | Gestionar reparo del módulo electrónico de señalización de alarma (Código: 234869) del panel CBC-02 que no señaliza al realizar prueba de lámparas. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202314703. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315307 | STE | 202315301 | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202337 | 14/09/2023 09:23:28 | Dispor no almoxarifado 7 lâmpadas Led de 30W, código 716217. Material para aplicação imediata. Registrado a indisponibilidade do material. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 870 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 21/09/23 (4500070661/10). Saldo actual en stock 606 un. Política ZP=373/820.
202315278 | STE | 202315242 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202337 | 13/09/2023 14:35:43 | Dispor no almoxarifado 10 lâmpadas Led de 30W, código almox.716217. Registrado a indisponibilidade do material. Material para uso imediato. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 870 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 21/09/23 (4500070661/10). Saldo actual en stock 606 un. Política ZP=373/820.
202315224 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 13/09/2023 08:39:21 | Encaminhar para reparo a motobomba com NS12509. É necessário realizar a substituição de rolamentos e vedações. Motobomba foi retirada do T03 durante execução da SSA2022/19532 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado segun SSA 202315391, retirado de la cota 108 (oficina electromecánica) y entregado para stock. Emtida GCSMIT-2298 para análsis de politica.
202315221 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 12/09/2023 16:43:20 | ENCAMINHAR PARA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E VEDAÇÕES A MOTOBOMBA N/S 12505 RETIRADA DO T03 SSA REFERENCIA 202101640A. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado. Retirado de Oficina electromecánica (cota 108) y entregado al stock.
202315184 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202337 | 14/09/2023 14:04:58 | Gestionar reparo do MODULO ANUNC SENAL ANUNC PULSE 1P 220V, Código almoxarifado 576760. Referente a SSA 202312740 O mesmo foi encontrado inoperante. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por labortorio y entregado a stock.
202315168 | STE |  | T086D008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.021-1 | 202337 | 12/09/2023 14:00:40 | Solicito compra de 3 unidades do controlador de carregamento solar, item de estoque código: 708485 - CONTROLADOR SOLAR AL 10A 12V 6-10MA. Solicito alterar politica de estoque para ZM (mín:1/máx:3). | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada a ZM=1/3. Disponibilizadas algunas unidades por el propio emisor. Saldo actual 1 un. MTDFS-9996
202315167 | STE | 202314650 | M066S025 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP04 | 1352.036-8 | 202337 | 12/09/2023 08:15:14 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22450B9V. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y fue vendido por TELETEX (Contrato 4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803120606. Material nuevo con NS FJC26381DNG recibido el 21/09/23 mediante NFe-3592463. Emitida SSG 6107/2023 para envío del material dañado.
202315155 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202337 | 13/09/2023 08:01:13 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO CARCASA 200 DEL MOTOVENTILADOR (0513) DEL SIST. "E", RETIRADO EN SSA 202313320. OBS: MOTOR DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO MMU3 | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la cota 108 Oficina electromecanica y entregado a descarte MI.
202315075 | STE |  | B016L022 | RELÉ DIFERENCIAL DE TERRA RESTRITA 87TRG | 0081.016-9 | 202337 | 11/09/2023 15:49:33 | Solicitamos reparo do módulo de relés de sinalização SIEMENS 7TR1201-0/BB, detectado com defeito no relé A, durante manutenção 9M da proteção 87TRG, posição 12EX145. Após reparo, o módulo deverá ser enviado para o estoque de sobressalentes. SSA de referência: 202315069; Código de material: 224472. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315045 | STE |  | A001H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.005-9 | 202337 | 11/09/2023 16:31:16 | Solicitamos a compra e reserva de 34 unidades de cada um dos seguintes materiais: 145840 - VALVULA ESF LAT 600 NPT 41,7BAR 1" 69MM 221813 - PLUG ACO ASTM A-105 NPT 1" 512150 - NIPLE DUPL INOX NPT 1" Materiais serão utilizados para modificação no permutador de íons de 17 unidades geradoras, conforme desenho anexo (SSA 202223726) | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - 40 un cod. 145840, reserva nro 480666 (34 un). - 64 un cod. 221813, reserva nro 484262 (34 un). - 48 un cod. 512150, reservas nro 461917 (10 un) y 477444 (24 un). OBS: DEMPRO-882
202314979 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202336 | 06/09/2023 16:07:18 | Foi verificada falha na medição do sinal analógico 4-20ma do módulo D20AD input 10, referente a medida de "Caudal Turbinado" da unidade geradora 16. A medição do ponto 10 permaneceu zerada mesmo após injeção de sinal 4-20mA. Encaminhar para reparo no laboratório. SSA Ref: 202312736 MODULO ELETRO WESTERM D20AD, S/N: 517-0178-06A-31780 Código de material: 707461. | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314940 | STE |  | P029B008 | CCM KH-82 | 0592.078-7 | 202336 | 06/09/2023 11:57:21 | Durante la ejecución de la SSA:202314765, fue encontrado 4 cartones del anunciador del KH-82 (marca Engistrel, modelo 80AM1, COD.AMOX:234885) con defecto ( no reporta alarma en el anunciador de manera intermitente ). Favor gestionar reparo de los 4 cartones que presentan el mismo defecto. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregadoss a stock.
202314909 | STE |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202336 | 06/09/2023 12:03:45 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 202314865 , CONSTATADO QUEIMA DA BOBINA DO RELÉ DE BLOQUEIO POSIÇÃO 86C1, FABRICANTE GENERAL ELECTRIC, MODELO.: 12HEA61B235 X2 (CÓDIGO ALMOX.:110086). GESTIONAR REPARO. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314905 | STE |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202337 | 11/09/2023 16:35:54 | Gestionar reparo de la fuente 110-220VCA/ 24VCC del anunciador del KH-80 (COD. ALMOX: 23827-9), que fue encontrado durante la ejecución de la SSA: 202314763 con defecto. OBS: la falla es la siguiente: ausencia de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado solamente por 120Vca. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314863 | STE |  | B015A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-15)/CX. VALV. DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202336 | 05/09/2023 16:08:45 | Gestionar reparo da CPU modelo NFS-320E-PO, número de série 22A00523, código almoxarifado 716795, a qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202314411 por apresentar dificuldade de leitura no display da mesma. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2125 para análisis de política.
202314853 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 14/09/2023 09:09:38 | Solicito apoio para comprar 1 unidade do item 718469 - DUTO SIST VENT POLYEST PVC 24" 30M com previsao de uso em 2024. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 718469 (DUCTO SIST VENT POLYEST PVC 24" 30M) el 15/03/24 (4500074449/50). Saldo actual en stock 2 un. Política ZE=1. Creada reserva nro. 474744 de 1 un. valida hasta el 15/03/2026. OBS: DEMPRO 881.
202314807 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202336 | 05/09/2023 09:02:03 | Foi verificada falha no módulo WESDAC D20S com sinalização no Scada de "UTR 532 COMM D20S1". O diodo D10 aparenta estar avariado. Encaminhar para reparo no laboratório. SSA Ref: 202314717 MODULO ELETRO WESDAC D20S, S/N: 507-0101-20A-350072 Código de material: 707456. | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314644 | STE |  | P027C009 | QUADRO KG-46 SISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.026-0 | 202335 | 01/09/2023 17:05:03 | Por favor, gestionar reparo da fonte de alimentação 110-220VCA/ 24VCC do anunciador, código 23827-9, a qual a entrada 220VCA não funciona. | MEG2 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314643 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202335 | 01/09/2023 11:30:54 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331 (Serial Number T1F512684 624), retirado do painel GGB, posição 38M1, da Unidade 05, o mesmo apresenta oscilações na indicação de temperatura, conforme SSA 202313099. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314641 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 04/09/2023 14:16:08 | Solicito comprar 2 unidades dos itens cód. de estoque: 194573 - macho 3/4 NPT, 195073 - macho 1/4 BSP, 242829 - macho 3/16 BSW, 195774 - macho 5/8 UNC. Solicito alterar politica de estoque para ZM (mín:1/máx: 2). | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Las políticas de los materiales cod. 194573, 195073 y 195774 fueron alterados a ZE=2. La política del material cod. 242829 fue alterado a ZM=11/20. Fueron disponibilizadas: - 3 un del cod. 194573 el 11/12/24 (4500077029/60). - 2 un del cod. 195073 el 07/04/25 (4500078878/20). - 2 un del cod. 195774 el 25/11/25 (4500081194/50). - 40 un del cod. 242829 el 30/08/24 (4500076277/100). OBS: MTDFS-9949/50/51/52
202314586 | STE |  | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202335 | 01/09/2023 10:05:51 | Durante la ejecución de la SSA 202314504 fue detectado defecto en el modulo de alarmas (Queda accionado y no acepta rearme) marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Solicito reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202336 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202314564 | STE |  | K077B026 | QUADRO TCSH-KA04 | 3201.023-3 | 202335 | 31/08/2023 14:14:02 | Gestionar reparo 01UN sonda de nível hidrostática; marca: ENDRESS HAUSERHAUSER; MOD:FMX21-AA211PGD15A+F1POPRPUPW; N°SÉRIE:N3031801122; COD.:715119. OBS. Constatada falha da sonda ( não envia sinal de 4 - 20 mA), detectado com a SSA 202314335. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte
202314494 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202335 | 31/08/2023 11:43:33 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a saída analógica do sensor de gás hydran apresenta falha de leitura no Painel SMT(-500ppm). Número de série 0409410991 código de estoque 685704. SSA referência 202300098. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202345 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314493 | STE |  | A019E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.019-2 | 202335 | 31/08/2023 09:21:20 | Solicito apoio para alterar politica de estoque do item cod. 706415 para ZE 1. Solicito repor estoque (1 unidade). Item utilizado na posição RE5 do circuito hidraulico da comporta de serviço das UGs 9A e 18A. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 706415 (VALVULA ESF 2" KHM-50-F311141-06 HYDAC) el 31/10/24 (4500075616/120). Saldo actual en stock 1 un. Alterada política a ZE=1. OBS: MTDFS-9891, SDS-15374 para inclusión en la LMR.AB.044
202314454 | STE |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202335 | 30/08/2023 08:15:56 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable (Cod.115932) pertenecientes al filtro cuno flo. Obs: Compresores sustituidos conforme ejecución de la ssa 202313895. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-121 para envio de compresores inferiores. GT-00905 asignada. Material recibido con NF-146267 el 23/10/2023. Material incluido al stock el 01/12/23 (Vale de material 146267) OBS: Lote 12
202314351 | STE |  | K031B001 | QUADRO QY-04 | 0269.004-7 | 202335 | 28/08/2023 08:35:41 | Gestionar reparo de un voltímetro (VOLTIMETRO ANALO F/M 20KV 115V, Cod. Almox: 196266), que fue encontrado con defecto durante la ejecuciòn de la SSA: 202314282. Obs: voltímetro indica 6KV, siendo que el panel está aislado y no acepta ajuste cero. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202335 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314349 | STE |  | K031B001 | QUADRO QY-04 | 0269.004-7 | 202335 | 28/08/2023 08:36:02 | Gestionar reparo de tres amperímetros (AMPERIMETRO ANALO F/M 0/100A 144X144, Cod. Almox: 456519), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202314282. Obs: amperímetro indica 20 A, siendo que el panel está aislado y no acepta ajuste cero. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202335 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202314319 | STE | 202206783 | J042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.035-7 | 202335 | 28/08/2023 08:36:48 | Dispor no almoxarifado 60un de caixa de derivação tipo C de 3/4", código 263559. Registrado a indisponibilidade do material. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 263559 (CAJA DERIV EXP RECTANG AL C NPT 3/4") el 07/05/24 (4500073835/30 y 4500073010/20). Saldo actual en stock 34 un. Política ZM=80/160. Creadas RTP3 nro 465572 (30 un) y 478712 (30 un). OBS: DEMPRO 855.
202314244 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202334 | 24/08/2023 16:25:50 | Solicitamos la adquisición de 12 unidades de conector tipo empalme, código de almacén 662712, para aplicación inmediata, a ser utilizado en el empalme del circuito de corriente continua que alimenta el tablero QCC-CD el cual presenta baja aislación. El material debe ser adquirido en la brevedad posible. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Pedido atendido con la DEMPRO 852
202314096 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202334 | 23/08/2023 16:00:40 | Gestionar o reparo do relé ampector, modelo LS, encontrado com defeito (sem ajuste do longo retardamento) durante a execução da SSP 20232095. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2262 para análisis de politica de saneamiento o no.
202313988 | STE |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202334 | 22/08/2023 15:59:01 | Reparar conversor 125/48 VCC (N/S 68565) com falha no cooler, código de estoque 705975 . SSA referència 202309372. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202334 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313958 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202334 | 22/08/2023 15:59:20 | Reparar relé temporizador, marca DIGI mec, modelo MTD-11, com código de stock: 208787. O relé foi retirado do painel PCSVD, devido a falha de operação durante realização de ensaios da SSP 20232225. Identificação do relé no circuito: RT2. SSA de referência 202312897. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202334 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado para descarte.
202313954 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202334 | 22/08/2023 16:00:03 | Reparar placa PSC, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5014, com código de stock: 217921. A placa foi retirada do almoxarifado para atendimento da SSA 202312898, porém foi observado danos na solda do resistor R6. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202334 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313953 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202334 | 22/08/2023 15:59:31 | Reparar placa PSC, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5014, com código de stock: 217921. A placa foi retirada do painel PCSVD, devido a falha de operação durante realização de ensaios da SSP 20232225. Identificação da placa no circuito: PSC8. SSA de referência 202312898. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202334 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313950 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202334 | 23/08/2023 15:54:55 | Reparar placa PSC, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5014, com código de stock: 217921. A placa foi retirada do painel PCSVD, devido a falha de operação durante realização de ensaios da SSP 20232225. Identificação da placa no circuito: PSC1. SSA de referência 202312898. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202334 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313724 | STE |  | J036A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.028-5 | 202333 | 18/08/2023 08:56:58 | Gestionar reparo do relé de proteção posição 51GS-D, (código almox. 583138), sem aceitar ajuste de corrente de pick-up. Detectada durante execução da SSP 20232276. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202333 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313671 | STE |  | K043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.037-8 | 202333 | 18/08/2023 15:19:53 | Dispor no almoxarifado 17 unidades da luminária código de estoque 711485, para aplicação imediata na adequação da iluminação de emergência da elevação 127 (I/SM.DT/006316/22). Alterar política de estoque para ZM 20/10. | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 711485 (LUMINARIA PRUEB TIEMP 100W E-27 114X240) el 09/10/24 (4500076323/20). Saldo actual en stock 20 un. Política ZM=10/20. OBS: DEMPRO 841.
202313612 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202333 | 17/08/2023 09:41:08 | Durante ensaios em bancada, encontrado indicador Presys código 711605 com defeito de falta de 24Vcc nos bornes 5 e 7 que alimentam transdutor. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202333 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313587 | STE | 202313546 | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202333 | 16/08/2023 11:43:58 | Prover documentos necessários para possibilitar logística de entrada e saída de material, fornecido e transportado pelo suporte técnico, para manutenção corretiva a ser realizada em 17/08/2023. Se trata de entrada de duas unidades de HD, e saída de duas unidades de HD. - Número do contrato: 4500067321 (Compwire/Veritas) - Serial number do material que será retirado: WS10TP000000C24097ZH - Valor aproximado do material que será inserido: R$2.000,00 (nota fiscal em anexo) (para cada HD) | IEE4 | IMA0 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202333 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida Guia de Salida nro 8466. Emitida REM CG 81 y GT-771.
202313541 | STE |  | A032A001 | CENTRAL HIDRAULICA DE COMANDO DAS VÁLVULAS BY-PASS | 0562.001-5 | 202333 | 16/08/2023 08:03:48 | Solicito alterar política de reposição de estoque do item cód. 709487 (PRESSOSTATO 20/300BAR 1/2" BSP 125VCC) para ZM (Mínimo:1 e Máximo:2) e realizar aquisição de 2 unidades. Item utilizado na central hidráulico de comando das válvulas by-pass de enchimento do conduto forçado das UGs. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 709487 (PRESOSTATO 20/300BAR G1/4" 125VCC) el 12/12/23 (4500073120/30). Saldo actual en stock 2 un. Política alterada a ZE=2. OBS: MTDFS-9817.
202313511 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202333 | 15/08/2023 10:26:30 | Devido a implementação da iluminação de manutenção no eixo da turbina,, conforme parecer técnico SSA: 202305620 solicitamos aquisição dos materiais listados em arquivo anexo. Obs. Previsão do inicio da instalação em novembro de 2023. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Todos los materiales solicitados se encuentran disponibles en stock. Para atender este pedido fue emitida la DEMPRO 831
202313455 | STE |  | A006J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE T | 0123.018-2 | 202333 | 17/08/2023 14:41:51 | Reparar sensor de gases Hydran (S/N 0409410988) con código de stock 685704 que se encontraba con falla "ReplaceSenNow". | MET1 | IMA0 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202333 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313454 | ASL |  | A006J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE S | 0123.017-4 | 202333 | 17/08/2023 14:42:08 | Reparar sensor de gases Hydran (S/N 17044204728) con código de stock 685704 que se encontraba con falla "ReplaceSenNow". | MET1 | IMA0 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202333 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202313432 | STE | 202313182 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202333 | 15/08/2023 16:09:11 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA DE ALÍVIO COD:103608. VÁLVULA UTILIZADA NA LINHA DE DESCARGA DA MOTOBOMBA BWF-9702. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202523 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material adquirido mediante SMDTC-2215 (OC-4500078499). Enviado para codificación e inclusión al stock mediante CODMAT-1000000329. Material recibió nuevo código de stock 720412. En proceso de actualización de LMR.GG.011 mediante SDS-15503.
202313385 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202333 | 14/08/2023 07:35:20 | Realizar reparo no modulo 7TR1201/BB que não esta atuando e posteriormente enviar para reposição do estoque. CM: 224472 SSA origem: 202313021 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202334 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313384 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202333 | 14/08/2023 07:35:26 | Realizar reparo no modulo 7TR1201/BB que não esta atuando e posteriormente enviar para reposição do estoque. CM: 224472 SSA origem: 202313021 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202334 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313251 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202332 | 10/08/2023 15:39:41 | Providenciar reparo del transductor 96VAR-2 Siemens retirado de la ULP 05 Cod. Mat. 115487 SSA Ref. 202222942 | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202433 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202313247 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202332 | 10/08/2023 08:40:50 | Gestionar reparo em 2 reles amptector (código almox.23454-0), 1 relé se encontra quebrado a conexão da fase B e o outro não aceita atuação do tempo de curto retardamento. Detectada na execução da SSP 20232277. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202313211 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 10/08/2023 13:58:26 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 704245, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo del sector de Regulador de Velocidad / Alterar política de Stock conforme lo siguiente / Stock Máximo: 15 unidades / Stock Mínimo: 8 unidades / Stock de Seguridad: 4 unidades. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 704245 (GRASA LUBRIC GRADO NLG2 AZUL 400G) el 07/02/24 (4500074027/10). Saldo actual en stock 20 un. Creada reserva nro. 471602 de 8 un. valida hasta el 06/02/2026. Política alterada a ZM=8/15 conforme solicitado (MTDFS-9797). OBS: DEMPRO 1032.
202313156 | STE |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202332 | 09/08/2023 14:27:47 | Solicitamos reposição dos níveis de estoque já estabelecidos do material código: 706775 - SELANTE ELAST POLIUR 18-40SH 310ML CZ. Obs, Será necessário 450 unidades para aplicação na manutenção da Unidade Geradora 01, 02 e 05 (150 unidades p/ cada gerador), a partir de 11/09/2023. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202335 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1300 un. del material cod. 706775 (SELLADOR ELAST POLIUR 18-40SH 310ML GR) el 30/08/23 (4500072132/20). Saldo actual en stock 1301 un. Política ZP=432/820.
202313153 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202332 | 08/08/2023 15:09:45 | Solicitamos la adquisición por encima del máximo para aplicacion inmediata, compra de 30 (treinta) unidades del material con código de stock 707455 REFERENCIA D20A-277U-UUU-A MARCA GE para sustitución preventiva de los modulos analogicos D20A de las UTRs durantes los PDs buscando mantener la disponilibidad de las UTRs del SCADA hasta la implementación del PAT. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 707455 (MODULO ELECTRO WESDAC D20A-277U-UUU-A) el 03/07/24 (4500074015/10). Saldo actual en stock 34 un. Política ZS=2/10. Creada reserva nro. 482638 de 30 un. valida hasta el 03/07/2026. OBS: DEMPRO 822.
202313130 | STE | 202302000 | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202332 | 08/08/2023 14:33:12 | Favor reponer material de stock con codigo 713159, eL material sera utilizado para la ejecución de la ssa matriz (reparo del moto ventilador VVT-0133) | MAM3 | IMA0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 713159 (POLEA HF 3/5V SF 53MM 300MM) el 03/01/23 (4500073347/30). Saldo actual en stock 1 un. Política ZE=1. Creada reserva nro. 469497 de 1 un. valida hasta el 11/01/2026. OBS: DEMPRO 823.
202313124 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202332 | 08/08/2023 10:07:46 | Gestionar reparo do indicador digital Presys DMY-2030 ligth, código almoxarifado 711605, encontrado na posição 71WMI1-A do PWB 06, que apresenta mensagem de erro ao energizá-lo, conforme SSA 202313086. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202332 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313072 | STE |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202332 | 07/08/2023 16:17:27 | Adquirir 36 indicadores digitais UM33A, código de estoque 704722. Objetivo: substituição preventiva dos indicadores UM330/UM331 das posições 71L1 e 71L2 dos painéis LIP-01 a 18, criando indicadores sobressalentes para os painéis GGB, LIP e PWB. Os indicadores UM330/UM331 estão descontinuados, com estoque zerado no almoxarifado e apresentaram um aumento da taxa de defeito nos últimos meses. Os últimos indicadores substituídos não puderam ser reparados pelo laboratório. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 48 un. del material cod. 704722 (INDICADOR DIG 125VCC 96X48 UM33A-010-11) el 08/02/24 (4500073442/10). Saldo actual en stock 41 un. Política ZM=6/12. Creada reserva nro. 471675 de 36 un. valida hasta el 07/02/2026. OBS: DEMPRO 824.
202313018 | STE | 202311188 | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202332 | 10/08/2023 08:26:33 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante de módulo SPF con SN FNS22480ZEB. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y fue vendido por TELETEX (Contrato 4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202337 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803088592. Material nuevo con NS ACW26031QFJ recibido el 02/09/23 mediante NFe-3591151. No hace falta devolver material dañado a Cisco conforme indicado en la plataforma (ver anexo). Material dañado descartado mediante DM-70032909 (cod. de stock 718760).
202313015 | STE | 202310212 | M066G024 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP03 | 1352.007-9 | 202332 | 10/08/2023 07:58:56 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22450AQ3. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y fue vendido por TELETEX (Contrato 4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202334 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803058940. Material nuevo con NS FJC262018P4 recibido el 17/08/23 mediante NFe-3589875. Emitida SSG 5034/2023 para envío del material dañado.
202313011 | STE | 202312825 | M066P023 | ACCESS POINT SIRI - UTA12 - LAP01 | 1352.097-1 | 202332 | 10/08/2023 07:58:52 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440D84. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y fue vendido por TELETEX (Contrato 4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202334 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803058998. Material nuevo con NS FJC26391730 recibido el 17/08/23 mediante NFe-3589870. Emitida SSG 5034/2023 para envío del material dañado.
202312958 | SCA | 202312887 | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202331 | 04/08/2023 14:49:52 | Dispor no almoxarifado 1 Projetor vapor metálico, código 652970. Emitido empenho 457536. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não
202312939 | STE | 202312889 | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202331 | 04/08/2023 11:06:48 | Dispor no almoxarifado uma lâmpada vapor metálico de 400W na cor azul, código almox.713603. Emitido empenho 457508. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizadas 12 un mediante transferencia de código el 05/12/2023. Saldo actual 11 un. Política ZM=10/30.
202312914 | STE |  | P023B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.049-0 | 202332 | 08/08/2023 08:16:37 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 713446) do VVT- 1232, retirado na SSA: 202304150. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202344 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado para descarte
202312913 | STE |  | P023A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.053-9 | 202332 | 08/08/2023 08:16:46 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 713577) do VVT- 1218, retirado na SSA: 202306939. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202344 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado para descarte.
202312890 | STE | 202312735 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202331 | 04/08/2023 07:52:12 | Normalizar níveis de estoque do material código 716348 no nível máximo, na maior brevidade possível. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Realizado empenho do material (451313). | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 35 un. del material cod. 716348 (LLAVE ESF PVC SOLD PN10 60MM) el 09/08/23 (4500071425/120). Saldo actual en stock 22 un. Política ZM=15/30.
202312827 | STE |  | A006A041 | QUADRO GGB-06 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.006-0 | 202331 | 03/08/2023 14:21:41 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-06 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202304277. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202312749 | ASL |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202331 | 01/08/2023 16:52:01 | Favor gestionar reparación de VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200V (cod:442380) con defecto, el cual no es posible realizar ajuste de cero. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202312742 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202331 | 01/08/2023 14:50:01 | Durante atendimento da SSA 202312737 encontrado com defeito o cartão do anunciador do TGA modelo 80AM1, código de estoque: 234885 - ARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG, gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202312681 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202331 | 31/07/2023 17:16:56 | Durante atendimento da SSA 202205228 encontrado com defeito o cartão posição 30XB141, código 114499 - MODULO ELETRO SENAL EVEN 24VCC 140MA, gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202312595 | STE |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202331 | 31/07/2023 14:40:47 | Solicitamos reposição do estoque dos itens abaixo: 582506 - VERNIZ ISOL ELET ASFALT PT 120°C 5KG empenho 457069; 582514 - VERNIZ ISOL ELET ISOQUID 4574 ISOLASIL empenho 457072; | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 582506 (BARNIZ AISL ELECT ASFALT PT 120°C 5KG) el 30/08/23 (4500072017/20). Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=4/5. -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 582514 (BARNIZ AISL ELECT ISOQUID 4574 ISOLASIL) el 30/08/23 (4500072017/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=4/5.
202312587 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202331 | 31/07/2023 08:48:13 | Gestionar reparo de dois módulos eletrônicos dos anunciadores de painel, de código do almoxarifado 234940, que durante execução da SSA 202311275 foram encontrados com falhas intermitentes, alterando a lógica de funcionamento do anunciador e inibindo a ação da botoeira de conhecimento dos alarmes. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202312565 | ASL |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202331 | 31/07/2023 08:48:33 | Durante atendimiento de SSA 202312126, encontrado chassis esclavo con defecto. Gestionar reparo del mismo, chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205, número de serie: 306AA6D. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202312557 | STE | 202311682 | P092C006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-02, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.002-2 | 202331 | 31/07/2023 16:27:44 | Verificar reparo o descarte de motor del 1K40-5, retirado del CD-UR-TE-02. OBS: motor entregado a oficina. | MAM3 | IMA0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de oficina electromecanica cota 108 y entregado a descarte MI.
202312550 | ASL |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202330 | 28/07/2023 16:54:45 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38T3 del panel GGB-05 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202312012. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202312548 | ASL |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202331 | 31/07/2023 08:49:01 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-02 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202312013. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202312522 | STE |  | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202330 | 28/07/2023 14:44:54 | Gestionar reparo de una (1) bobina de abertura del disjuntor tipo DS, código almoxarifado 217590. Bobina no acciona al recibir comando. Detectado durante atendimiento a la SSA 202312443. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Obs. Emitimos GCSMIT-2109 para analizar cambio de politica o si debera ser saneado por exceder politica establecida.
202312517 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202331 | 31/07/2023 09:18:27 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO E RESERVA AO CENTRO DE CUSTO 30311 DE 192 UNIDADES DOS MATERIAL 718596 E 551910 PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS E PORCAS DOS FLANGES DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PURA. EM ANEXO, SEGUEM AS SSAS EM QUE ESTES SERÃO UTILIZADOS E A DATA DE UTILIZAÇÃO. OBS.: SERÃO UTILIZADOS 16 UNIDADES DE CADA ITEM POR UNIDADE GERADORA. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados los materiales: - Cod. 718596, reservas nro. 463007 (16 un), 466472 (112 un) y 466471 (48 un). - Cod. 551910, reservas nro. 459116 (16 un), 462467 (74 un), 466477 (38 un) y 466476 (48 un). Reservas válidas hasta 08/08/2025. OBS: DEMPRO 811.
202312452 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202330 | 28/07/2023 08:37:23 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 71WMI1-A del panel PWB-12 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202311580. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202312441 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202330 | 27/07/2023 14:30:41 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código de estok 711605, encontrado en la posicion 71WMI1-A que presentaba oscilaciones en la indicacion conforme SSA 202311730. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202312404 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 27/07/2023 09:03:05 | Solicitamos a aquisição de 120 aparelhos telefônicos analógicos (blindados), código de estoque 717226, devido a necessária troca de aproximadamente 250 telefones GTE, em condições precárias e ainda em uso. Motivo da Solicitação: as unidades disponíveis em estoque não serão suficientes para atender as nossas necessidades futuras de médio prazo, mesmo utilizado a política de reposição de estoque, no caso, máximo de 30 e mínimo de 10. | MEL3 | IMA0 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202523 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 717226 (TELEFONO ANALO BLIND IP66 IK10) el 03/06/25 (4500077957/10). Saldo actual en stock 120 un.. Creada reserva nro. 508564 de 120 un. valida hasta el 03/06/2027. OBS: DEMPRO-803.
202312360 | STE | 202305735 | A033A001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N1 | 0248.006-9 | 202330 | 27/07/2023 11:08:04 | Solicitamos apoyo para realizar reclamo en garantía de 2(dos) unidades de material cód 129810 - JUNTA VED BORR 65/70SH 397X12X35X78MM adquiridos a través de la OC 4500047940 (Retesp). La colecta de los materiales será por cuenta de la empresa Retesp, conforme documentos en anexo. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202433 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales sustituidos en garantía por parte de RETESP conforme documentos en anexo. OBS: MTDFS-9679, GT-00735
202312333 | STE | 202308687 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202330 | 26/07/2023 11:23:05 | Dispor no almoxarifado 30conectores de aterramento,código 640450. Emitido empenho 456672. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 445 un. del material cod. 640450 (CONECTOR DERIV BR CAB/CAB 54/107MM2) el 20/02/24 (4500073381/50). Saldo actual en stock 350 un. Política ZM=21/50. Creada reserva nro. 472453 de 300 un. valida hasta el 19/02/2026. OBS: DEMPRO 791.
202312317 | STE |  | B010M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202330 | 26/07/2023 11:23:19 | Durante atendimiento de ssa 202312042 encontrado placa electronica PXIE-4357 pos. T15 CH-10 del panel UAM-10 con defecto. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo entregado para descarte.
202312316 | STE | 202308688 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202330 | 26/07/2023 11:23:28 | Dispor no almoxarifado 20un de conector de aterramento, código 640450. Emitido empenho 456655. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 445 un. del material cod. 640450 (CONECTOR DERIV BR CAB/CAB 54/107MM2) el 20/02/24 (4500073381/50). Saldo actual en stock 350 un. Política ZM=21/50. Creada reserva nro. 472453 de 300 un. valida hasta el 19/02/2026. OBS: DEMPRO 791.
202312280 | STE |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202330 | 25/07/2023 15:35:57 | Solicitamos repor níveis de estoque dos sobressalentes: 717205 - PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL e 717465 - PLACA ELETRO PXIE-8370 NATIONAL que se encontram zerados. Existem empenhos 456569 e 456570. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Cod. 717205 - 2 un OC-4500074403/10 disponibilizado el 22/05/24 (GCSMIT-2102). Cod. 717465 disponible 1 un reparada (material descontinuado, SMDTC-1952 para compra de sustituto). Materiales sustitutos llegaron y fueron codificados (mediante DM-70035918): 720122, 720126 y 720127. OBS: GCSMIT-2028 y 1963.
202312252 | STE |  | A001E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.001-2 | 202330 | 25/07/2023 09:57:25 | Solicito apoio para adquirir 2 unidades do item cód 130648 (PRESSOSTATO 10/160BAR NPT 1/4" 125VCC) utilizado na posição PR4 do circuito hidraulico de comando da comporta de serviço das UGs. Previsão de necessidade PD 3S/2023 UG01 (15/09/23) | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 130648 (PRESOSTATO 10/160BAR NPT 1/4" 125VCC) el 02/10/23 (4500072443/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 462557 de 2 un. valida hasta el 01/10/2025. OBS: DEMPRO 801.
202312226 | ASL |  | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202330 | 25/07/2023 10:37:32 | Gestionar reparo dos Amperímetros Analógico pos. "AR"/pos. "AS"/pos. "AT", por não ser possível ajustar o ponto zero. e gestionar reparo do Voltímetro, por não ser possível ajustar o ponto zero. Que foram substituídos durante a execução da SSA 202310909. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo.
202312161 | STE | 202311678 | N051A028 | REDUTOR 03 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Montante PY) | 3235.015-9 | 202329 | 21/07/2023 16:55:03 | Efetuar reposição dos seguintes itens abaixo em 6 unidades (4 unidades para aplicação imediata nas SSAs 202311678, 202311679 + 2 unidades para reposição de estoque mínimo): 278734 - ROLAMENTO ROLO 75X160X37 21315 CC SKF 526770 - ROLAMENTO ROLO 70X125X31 22214 CD NSK 532452 - ROLAMENTO ROLO 120X180X60 345911 - ROLAMENTO ROLO 55X100X25 22211 B NTN 345768 - RETENTOR ANEIS LIS BUNA 55X80X12MM Gerada SM 456401(empenho). | MAM2 | IMA0 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: -Cod. 278734: disponibilizadas 7 un. Saldo actual 7 un. -Cod. 526770: disponibilizadas 8 un. Saldo actual 8 un. -Cod. 532452: disponibilizadas 8 un. Saldo actual 8 un. -Cod. 345911: disponibilizadas 8 un. Saldo actual 8 un. -Cod. 345768: disponibilizadas 8 un. Saldo actual 8 un.
202312087 | STE |  | J012A010 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-10/QP-01 | 0254.010-0 | 202329 | 21/07/2023 09:05:28 | Favor gestionar reparo de AMPERIMETRO DIG 0/100A 220V 144X144 (cod: 626457) con defecto, el mismo se encuentra con la pantalla digital titilando y permanece con los valores en cero. Detectado durante ejecución de SSA: 202312045. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202311996 | STE |  | P028A001 | QUADRO KG-37 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.021-9 | 202329 | 20/07/2023 08:48:46 | GESTIONAR REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUCIADOR. COD. ALMOX.238279, ENTRADA 120/220VAC, SALIDA 24VCC. CONSTATADO INOPERANCIA QUANDO ALIMENTADA PELAS ENTRADAS 220VCA OU 120 Vca. DETECTADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20230863. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202329 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202311995 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202329 | 20/07/2023 08:49:02 | Durante atendimento da SSA 202311903 encontrado INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC código 711605 com defeito. Fazer gestão de reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202329 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202311944 | STE | 202308691 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202329 | 19/07/2023 14:02:41 | Dispor no almox 30 conectores de aterramento, cód.640450 . Emitido empenho 456135. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material diposnible en stock. Pedido atendido con la DEMPRO 791
202311886 | STE |  | P092D009 | TUBUL./VALV./INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS DE DISTRIBUICAO | 2186.001-3 | 202329 | 19/07/2023 07:53:08 | Solicitamos normalização dos níveis de estoque do material código: 714795 (tubo isolante térmico 2.1/8") para o nível máximo de estoque, o mais breve possível. Empenho: 450155 OBS: este material é utilizado de forma complementar a SSA 202304884 / OTS-SMMA-2022036. | MAM3 | IMA0 | JORGE QUANDT | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 35 un. del material cod. 714795 (TUBO AISL TERM ESP 2.1/8" 38MM 2M) el 16/04/24 (4500074840/30). Saldo actual en stock 33 un. Política ZM=15/30.
202311829 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202329 | 18/07/2023 14:15:42 | Durante manutenção preventiva 3S da UG-10, referente ao painel TGA-10, foram encontrados 3 cartões do anunciadores 1 (Posições 17, 18 e 20) e 2 cartões do anunciadores (Posições 29 e 30), modelo Enginstrel, modelo 80AM1 (Código almoxarifado 234885) com defeito. Fazer gestão de reparo. | MEG1 | IMA0 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202311660 | STE |  | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202329 | 17/07/2023 11:14:08 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT- 0207, retirado na SSA: 202223296. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202329 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo en oficina electromecánica. Retirado de la cota 108 y entregado como descarte en MI.
202311604 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202328 | 14/07/2023 14:22:45 | Solicito verificar a possibilidade de reparo do ventilador 230 VAC 45 W retirado do PES/PIB 9A-6, por apresentar ruído anormal, conforme relatado na SSA 202308796; Caso haja sucesso no reparo do ventilador, enviar para estoque de sobressalentes. SM 455422; Cód. Mat.: 707593. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202329 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202311573 | ASL |  | A008B016 | QUADRO LIP-08 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.010-0 | 202328 | 13/07/2023 14:28:08 | Gestionar reparo do indicador digital Yokogawa UM331, codigo do almoxarifado 711374, referente a SSA 202311270 oscilação na retransmissão. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202311520 | STE |  | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202328 | 12/07/2023 16:18:40 | Reparar/calibrar transdutor de temperatura de óleo (S/N 22722.04) e dois transdutores de temperatura ambiente (S/N 22770.04) e (22779.04), com código de estoque 653810. SSA referência 202205760. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202311515 | ASL |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202328 | 12/07/2023 16:18:52 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1308419383) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202222643. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202311514 | ASL |  | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202328 | 12/07/2023 16:19:16 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0409410987) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referência 202309624. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202311484 | STE | 202308693 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202328 | 12/07/2023 09:55:44 | Dispor no almox. 25 conectores para cabo de aterramento, código 640450. Emitido empenho 455618. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales diponibles en stock. Pedido atendido con la DEMPRO 791
202311441 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202328 | 13/07/2023 14:02:43 | Providenciar reparo en laboratorio de la fuente del rack CE2000, lado izquierdo, CM: 705978, Nro de Serie: 1122013/4 con defecto. SSA Referencia: 202311442 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo.
202311437 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202328 | 12/07/2023 15:09:55 | Providenciar reparo en laboratorio del conversor de tensión CC/CC 125/48VCC, posición 002CE, con código de material 705975 y número de serie 68539, que presenta defecto en el voltimetro. Referencia SSA MEL1: 202311341 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202311433 | STE | 202308689 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202328 | 12/07/2023 09:56:08 | Dispor no almoxarifado 30 conectores derivação cabo/cabo 54/107mm², código almoxarifado 640450. Emitido empenho 455604. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales diponibles en stock. Pedido atendido con la DEMPRO 791
202311394 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202328 | 11/07/2023 15:01:09 | Durante atendimento da SSA 202310795 encontrado instrumento 71WMI1-A (nível do tanque de expansão) com oscilação anormal intermitente. Fazer gestão para o reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202311391 | STE |  | A008L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.010-4 | 202328 | 13/07/2023 14:02:59 | Solicitamos reparo no Módulo Siemens 7TL4011/BB, Cód. Almox. 115274, devido o mesmo estar interferindo no circuito de tempo. Defeito descoberto durante a manutenção 3A, através da SSA 202310680. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202329 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202311381 | STE |  | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202328 | 11/07/2023 11:09:52 | Solicitamos que verifique o motivo pelo qual o Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383 apresenta falha intermitente no anunciador. Esta fonte foi retirada do almoxarifado através da SM 455140, para atender a SSA 202309474. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202311380 | STE |  | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202328 | 11/07/2023 11:10:53 | Solicitamos que verifique o motivo pelo qual o Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383 fica com os leds de sinalização e a tensão de saída pulsando. Esta fonte foi retirada do almoxarifado através da SM 455140, para atender a SSA 202309474. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202311379 | ASL |  | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202328 | 11/07/2023 11:13:20 | Solicitamos que verifique o motivo pelo qual o Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383 não sinaliza nenhum led e também não possui tensão em sua saída. Esta fonte foi retirada do almoxarifado através da SM 455110, para atender a SSA 202309474. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202311374 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202328 | 13/07/2023 12:03:42 | Enviar para reparación externa 19 compresores pertenecientes al filtro cuno (COD.115932). Compresores sustituidos conforme ejecución de la SSA 202310834. Obs: Emitida DM 70032119 | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida SSG 4191/2023 para envio de compresores inferiores. GT-00725 asignada. Material recibido con NF-145106 el 14/09/2023. Material incluido al stock el 14/09/23 (Vale de material 145106) OBS: Lote 10
202311366 | STE |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202328 | 12/07/2023 15:25:15 | Providenciar reparo en laboratorio del conversor de tensión CC/CC 125/48VCC, posición 001CE, con código de material 705975 y número de serie 70185, que presenta defecto en el LED de servicio. Referencia SSA MEL1: 202305309 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202311292 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202328 | 11/07/2023 15:02:42 | Favor gestionar reparo del cartón NIFE 4234 (Cod. Almox: 307378) del CW-04 que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202311041. Obs: el cartón citado no hace llegar la señal de disparo a uno de los tiristores. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202311153 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 07/07/2023 14:23:43 | Solicito apoio para aquisição de 20 unidades do cod de estoque 705485 para substituir filtros de ar/silica do reservatorio de compensação do servomotor da tomada da agua das UGs devido a estarem apresentando ressecamento por exposição a intempéries. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock 20un.
202311147 | STE | 202311120 | L050B006 | QX-08041 | 0698.180-1 | 202327 | 06/07/2023 16:23:12 | Dispor no almoxarifado 1 disjuntor bipolar de 10A, código almox.100684. Emitido empenho 455294.Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 100684 (DISYUNTOR TERMOMAG 2P 500/250V 10A 20KA) el 09/02/23 (4500072136/80). Saldo actual en stock 2 un.
202311098 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202327 | 05/07/2023 17:07:18 | Gestionar reparo dos módulos eletrônico plc AC1424 marca, ifm, cód. estoque 716647. Causa provável: queima de fusível ou fonte interna. | IEQ1 | IMA0 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales sin condiciones de reparo. Obs. quedan en ila2 para reaprovechar componentes.
202311046 | STE | 202310954 | L027B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-02 | 0428.011-3 | 202327 | 05/07/2023 14:25:30 | Solicitamos disponer en stock un (1 un) contactor 4P 2NA/2NF 25A 125VCC, catastrado con el código 112577, para atendimiento de la SSA 202310954. Emitida a SM de empenho numero 454989. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 112577 (CONTACTOR 4P 2NA/2NC 25A 125VCC) el 10/07/23 (4500070542/60). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=2/4.
202311005 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202327 | 05/07/2023 10:10:02 | Gestionar reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 80/140VCC 30VCC , cod. 137170. O referido conversor não apresenta tensão na saída. (SSA 202310877). | MEG1 | IMA0 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310891 | STE | 202310728 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202327 | 04/07/2023 08:32:39 | Disponibilizar em estoque 06 unidades da lâmpada código 716217 devido à indisponibilidade em estoque. Obs.: A falta deste material compromete a segurança das equipes de operação e manutenção que trabalham neste local (poço da turbina U9A, el. 92m). | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 60 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 18/07/23 (4500070661/10). OBS: DEMPRO 771
202310884 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 05/07/2023 12:06:15 | REALIZAR GESTION DE SUMINISTRO ESPECIFICO DE 84 UNIDADES DEL CODIGO 680249 EN ATENCION A LAS SSAs 202310528, 202310531 Y 202310532, CONFORME SOLICITUD DEL SECTOR DE ILA2 EN ANEXO. PRIORIDAD DE UTILIZACIÓN PROGRAMABLE. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 215 un. del material cod. 680249 (BATERIA ELECT RECTANG 5AH 12V) el 14/12/23 (4500072283/20). Saldo actual en stock 197 un: -84 un reservadas para la SMIL.DT (reserva nro 467742 valida hasta el 13/12/2025). -110 un reservadas para otras áreas. -3 un de libre utilización. Política ZM=11/20. OBS: DEMPRO 772.
202310843 | ASL |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202327 | 03/07/2023 14:33:35 | Proveer reparo para GPS RT430 marca REASON SN:140969, verificado en campo que el mismo obtiene en promedio 4 satelites menos que otro instalado en la UG-9A. Ver posibilidad de actualizar firmware. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202310835 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202327 | 03/07/2023 11:14:03 | Solicitamos repor sobressalente do código 712767 - DISJUNTOR ELETRO 3P 1000V 3200A, emitido empenho 454827 de duas unidades. Disjuntor utilizado nos painéis UMCC-01 a 18 nas posições 52.1 e 52.2. A falta do item indisponibiliza a unidade geradora. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock 03 un. Nueva politica para este material ZE 3.
202310830 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202327 | 03/07/2023 11:14:16 | Proceder ações em conjunto com IEQ1 quanto ao disjuntor avariado, S/N CB61240158, código 712767, retirado do UMCC-15 na SSA 202310710. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado mediante REMCG-72 y GT-00770 el 16/08/2023. El reparo en garantía fue realizado y el material fue recibido el 15/01/2024, fue aceptado e incluido al stock dentro del código 712767 conforme correos en anexo.
202310825 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202327 | 03/07/2023 10:38:19 | Encaminar a laboratorio para reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 2000376221 . COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA 202303075. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310824 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202327 | 03/07/2023 10:32:15 | Encaminar a laboratorio para reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 050236824 . COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA 202303075. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310786 | STE |  | A008L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.010-4 | 202327 | 03/07/2023 14:36:08 | Solicitamos reparo do módulo temporizador SIEMENS 7TT1020-1/DD, cód. almox.: 224375, sendo o mesmo retirado do estoque de sobressalentes, através da SM 454633 para substituir módulo detectado com defeito durante preventiva 3A na proteção 40 da unidade 08; O referido módulo não opera. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310761 | STE |  | A008L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.010-4 | 202327 | 03/07/2023 14:36:25 | Solicitamos reparo do módulo temporizador SIEMENS 7TT1020-1/DD, cód. almox.: 224375, detectado com defeito durante preventiva 3A na proteção 40 da unidade 08; O mesmo atua com tempo acima do esperado, sem condições de ajuste em campo. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310751 | STE |  | A008L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.010-4 | 202328 | 14/07/2023 14:22:58 | Solicitamos reparo do módulo de relés de sinalização SIEMENS 7TR1201-0/BB, detectado com defeito no relé G, durante manutenção 3A da proteção 40. Após reparo, o módulo deverá ser enviado para o estoque de sobressalentes. SSA de referência: 202311612; Código de material: 224472. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202329 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202310750 | STE |  | A008L029 | RELÉ DE SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF. PRINCIPAL TU-08 51N | 0072.010-0 | 202328 | 14/07/2023 14:23:10 | Solicitamos reparo do módulo de relés de sinalização SIEMENS 7TR1201-0/BB, detectado com defeito no relé A, durante manutenção 3A da proteção 51N, posição 10EX153. Após reparo, o módulo deverá ser enviado para o estoque de sobressalentes. SSA de referência: 202311611; Código de material: 224472. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202329 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310737 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202326 | 30/06/2023 15:58:47 | Providenciar o envio para reparo em laboratório do módulo Siemens, modelo 6EV 5101-OAC, cód. almox.: 114456 que encontra-se com defeito, atuando indevidamente o micro disjuntor. Referente a SSA 202310625. OBS: Conforme já realizado em outros módulos reparados deste modelo, pode-se adotar a instalação de uma "chave/interruptor simples + fusível" em substituição ao micro disjuntor. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310682 | STE |  | P022B001 | QUADRO KG-27 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.008-1 | 202326 | 29/06/2023 14:14:45 | GESTIONAR REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUCIADOR. COD. ALMOX.238279, ENTRADA 120/220VAC, SALIDA 24VCC. CONSTATADO INOPERANCIA QUANDO ALIMENTADA PELA ENTRADA 220VCA. DETECTADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20230858. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202310618 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 12/07/2023 16:20:06 | SOLICITAMOS MANT. PREVENTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS: MOTO PODADORA HT101 BP663001 Y MOTOSIERRA MS310 BP699984, DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN - MET2. Evaluar los equipos y realizar afilación, lubrificación, descarbonización, limpieza, ajustes y cambio de piezas que sean necesarias (de acuerdo con el análisis de asistencia técnica), para mantener el equipo en condiciones óptimas de operación. | MET2 | IMA0 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Realizado el mantenimiento de los equipamientos mediante SMDTC-1345 (AS-4500066110). Materiales devueltos a la SMMT.DT en la Subestación Margen Derecha.
202310583 | ASL |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202326 | 28/06/2023 17:10:04 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o transdutor encontra-se com mau funcionamento, temperatura ambiente indicada no painel smt-14 é de 0 grau. Numero de série N00325011351C fabricante ABB, código de estoque 653810. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202310581 | STE |  | B014J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE B | 0142.005-4 | 202326 | 28/06/2023 17:10:17 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual aparece a mensagem de "reaplace sensor" no visor do sensor de gás hydran. Numero de série 0408410924 código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310553 | STE | 202309482 | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202326 | 27/06/2023 16:20:17 | Disponibilizar no almoxarifado uma tomada de 63A/460V código 670839 para instalação na sala da MEG2 na elevação 115. Emitido SM 454414 para empenho deste material. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 28/06/23 (4500069000/130). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=15/30.
202310537 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202326 | 27/06/2023 14:17:51 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 4 cartões do anunciador do TGA-08, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202310507 | STE |  | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202326 | 27/06/2023 08:09:11 | Durante la ejecución de la SSA 202204215 fue encontrado carton de vibracion pos. 90VB2-1 codigo almox.: 271551 con defecto (no rearma alarmas). Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310499 | STE | 202305734 | L011B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-06 | 0434.048-5 | 202326 | 26/06/2023 17:08:10 | Disponibilizar en almacén, un elemento alcalino del código 707715 (300 AH) para aplicación inmediata. Para atender la SSA: 202305734 | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 764.
202310486 | STE |  | A033A001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N1 | 0248.006-9 | 202326 | 26/06/2023 16:59:18 | Solicitamos adquisición de manera eventual de materiales sobresalientes según cantidades indicadas en documento en anexo. Previsión de uso: Fin de SET/2023. Adicionalmente, realizar reserva de los mismos al centro de costo 30316 (SMMA.DT) según cantidades indicadas en columna "Reservar" de documento en anexo. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 765 y 766.
202310389 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202326 | 26/06/2023 08:17:54 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030, substituído durante atendimento a SSA202310284 por apresentar oscilações bruscas na indicação de temperatura de água bruta. Código almoxarifado 711605. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310380 | STE |  | G099D005 | QUADRO CE-01 | 1246.001-7 | 202326 | 26/06/2023 08:12:13 | Dispor no almoxarifado 6 unidades do terminal de cobre à compressão 25mm², código de estoque 710571, para aplicação imediata em conjunto para aterramento temporário. Não é necessário alteração da política de estoque. | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 710571 (TERMINAL ELECT COMP CU 25MM2 COPE) el 07/03/24 (4500074047/10). Saldo actual en stock 30 un. Política ZD. Creada reserva nro. 473916 de 6 un. valida hasta el 07/03/2026. OBS: DEMPRO 763.
202310376 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 26/06/2023 15:24:45 | Viabilizar a aquisição de 01 un do material 669415, cuja previsão de aplicação na U13 é outubro/2023. | IME3 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 669415 (MOTOR CA 460V 60HZ 125CV WEG AGUA PUR) el 21/09/23 (4500072002/20). Saldo actual en stock 1 un. Política ZS=2/4. OBS: DEMPRO 722.
202310366 | STE |  | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202326 | 26/06/2023 17:07:36 | Encaminar Banco de Baterías a laboratorio para su verificación y reparo. Los bancos de baterías presentaban alarma de temperatura alta, verificados en progama manager de la UPS. Código de material: 718487 - MODULO ELETRO BAT NOBREAK UPS 192V 6KVA S/N: 7S1827L01013 S/N: 7S1827L01010 S/N: 7S1827L01001 REF: SSA 202300523 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202512 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202310357 | STE | 202310325 | B014J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-14 | 0127.052-4 | 202326 | 27/06/2023 09:28:32 | Disponibilizar en stock 2 unidades del material código 718459 (PASTA REPAR TUBUL BELZONA 1212 450G). Obs: No fue posible emitir empeño. Ver archivo adjunto. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 718459 (PASTA REPAR TUBUL BELZONA 1212 450G) el 21/09/23 (4500072439/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZD. Creada reserva nro. 461773 de 2 un. valida hasta el 31/12/23. OBS: DEMPRO 762.
202310356 | STE | 202222218 | A002J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-02 | 0127.010-9 | 202326 | 27/06/2023 09:28:42 | Disponibilizar en stock 2 unidades del material código 718459 (PASTA REPAR TUBUL BELZONA 1212 450G). Obs: No fue posible emitir empeño. Ver archivo adjunto. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 718459 (PASTA REPAR TUBUL BELZONA 1212 450G) el 21/09/23 (4500072439/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZD. Creada reserva nro. 461772 de 2 un. valida hasta el 31/12/23. OBS: DEMPRO 762.
202310355 | STE | 202222228 | B015J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-15 | 0127.046-0 | 202326 | 27/06/2023 09:28:51 | Disponibilizar en stock 2 unidades del material código 718459 (PASTA REPAR TUBUL BELZONA 1212 450G). Obs: No fue posible emitir empeño. Ver archivo adjunto. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 718459 (PASTA REPAR TUBUL BELZONA 1212 450G) el 21/09/23 (4500072439/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZD. Creada reserva nro. 461771 de 2 un. valida hasta el 31/12/23. OBS: DEMPRO 762.
202310349 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202325 | 23/06/2023 15:19:51 | Durante atendimento da SSA 202309950 constatado oscilação anormal na leitura de pressão de nitrogênio no instrumento 63PW5-1, marca Presys, modelo DMY-2036, número de série 131.05.12, código almoxarifado 711606. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202325 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310344 | STE |  | L013B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-10 | 0433.054-4 | 202325 | 23/06/2023 15:18:06 | Gestionar reparo del relé temporizado de Marca Pextron, modelo pextromatic PMDE, 125VCC, 0-5s en la desenergización con código de almacén 112836, que no conmuta sus contactos al momento de desenergizar su bobina. Obs.: Detectado su defecto durante atendimiento de SSA 202310067. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202325 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310307 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 22/06/2023 17:02:49 | Realizar reposición de Stock de material con Código: 718458 / Alterar política de reposición a: Stock máximo: 10 unidades / Stock mínimo: 5 unidades / Stock de seguridad: 3 unidades. Material de uso exclusivo de la SMMU.DT. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 718458 (PASTA REPAR TUBUL BELZONA 1111 1KG) el 29/06/23 (4500071377/10, compra urgente) Saldo actual en stock 4 un. Política alterada a ZM=5/10 (no es posible utilizar stock de seguridad con política ZM).
202310224 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 22/06/2023 07:43:28 | Solicito o aumento do nível máximo de 2 para 10 da política de estoque dos materiais 709126 e 714837 aplicados nos painéis ULP de controle e proteção das unidades geradoras, pois a taxa de falhas tem aumentado nos últimos anos exigindo uma quantidade maior de componentes em estoque para substituição. Referências: - SSAs 202310074, 202224055, 202217607 - Reserva 453857 | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Políticas alteradas conforme solicitado. - Cod. 709126: alterada de ZM=2/2 a ZM=4/10 . - Cod. 714837: alterada de ZM=5/8 a ZM=8/20 . OBS: MTDFS-9480 y 9481.
202310140 | STE |  | A006H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202325 | 22/06/2023 08:01:58 | Solicitamos a reposição do material código 705045 (BUCHA MET SPEEDI-SLEEVE CR 99830 SKF) que se encontra com estoque zero. Previsão de utilização: manutenção preventiva das bombas de água pura da U06 (PIC.ME.0060) com PD agendado para 31/07/2023 e possíveis manutenções corretivas. Avaliar possível alteração dos níveis de estoque, uma vez que estes atingiram zero. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 705045 (BUJE MET SPEEDI-SLEEVE CR 99830 SKF) el 03/08/23 (4500071043/10). Saldo actual en stock 18 un. Política aumentada a ZM=26/50.
202310076 | ASL |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202325 | 20/06/2023 11:10:54 | Reparar sensor de gases Hydran S/N 1206419016 con codigo de stock 685704 que se encuentra con display apagado. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202325 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202310012 | STE |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202325 | 19/06/2023 14:57:10 | Se solicita alterar la política de reposición automática del equipo asociado a esta localización (Cód. de Stock: 717842) de Zmax=1/Zmin=1 a Zmáx=2/Zmin=1, de modo a que cuando baje a 1 el stock se dispare nuevamente el proceso de compra. De esa manera evitaríamos quedar sin repuesto durante un periodo de tiempo de un equipo esencial correspondiente al Sistema de Teleprotección de la LT16 500kV VHA1 (Sistema vinculado a la Transmisión de Energía). | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202345 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Alterada politica del codigo 717842 de ZS=1/1 a ZS=2/2. OBS: MTDFS-9517
202309983 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 21/06/2023 10:51:06 | Se encontró fuente WESDAC DP20PS con nivel de tensión de salida inestable (+12V, -12V, +5V) (SPS 1018 4873 HEB0O) (Codigo de material 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A) favor encaminar para reparo. Ref SSA 202309668 | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes
202309981 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 21/06/2023 10:51:13 | Durante la ejecucion de la SSA 202309668 se encontro nivel de tension de salida elevada (+5V) de la fuente WESDAC D20PS (SPS1018 4738 HEK99) (Codigo de material 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A) favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202325 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309977 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 19/06/2023 14:57:10 | En la SSA 202309668 fue utilizado modulo D20A (SN:511-0101-26A-167718) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) , fue normalizado panel después de un tiempo corto varios puntos analógicos quedaron inválidos ese comportamiento se repitió varias veces, favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202325 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309974 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202325 | 19/06/2023 14:57:24 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-25A-53527) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), varios puntos analógicos quedaron inválidos favor encaminar para reparo. Ref SSA 202309668 | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202325 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309968 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202325 | 19/06/2023 14:57:33 | Enviar para reparo modem 5844-F-ST, con SN 00066265. Componente retirado con SSA 202309932. | MEL4 | IMA0 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Enviado para descarte.
202309841 | STE | 202309767 | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202324 | 16/06/2023 11:49:40 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA ESFERA COD:145840. VÁLVULA SERÁ SUBSTITUÍDA NO SISTEMA DE ÁGUA DE SERVIÇO 60HZ CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 45 un. del material cod. 145840 (VALVULA ESF LAT 600 NPT 41,7BAR 1" 69MM) el 17/07/23 (4500069765/30). Saldo actual en stock 43 un. Política ZM=31/40. OBS: DEMPRO 804 PARA RESERVA.
202309788 | STE |  | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202324 | 15/06/2023 15:09:23 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable pertenecientes al filtro cuno flo (Cod. 115932). Los compresores fueron sustituidos conforme ejecución de la SSA 202309636. Emitida DM 70031765. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida SSG 4191/2023 para envio de compresores inferiores. GT-00725 asignada. Material recibido con NF-145106 el 14/09/2023. Material incluido al stock el 14/09/23 (Vale de material 145106) OBS: Lote 10
202309768 | STE |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202324 | 15/06/2023 11:38:25 | Durante la ejecución de la SSA: 202309700, fue encontrado el relé de falla a tierra pos.PSVA (COD.ALMOX: 712615) del QACC-1 inoperante (apagado). Favor Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309666 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202324 | 15/06/2023 07:32:09 | Providenciar o conserto e posterior envio ao estoque de sobressalentes, do transdutor SIEMENS modelo M08213-C1424, nrº N08-1628, retirado do ULP 04, posição 96A1-2 por apresentar oscilação no sinal de saída. SSA's de referência: 202304154 e 202304144; Cód. almox. 233625 | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309648 | STE |  | B014L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-14 87TR | 0084.009-2 | 202324 | 14/06/2023 09:09:29 | Solicitamos conserto e posterior envio ao estoque de sobressalentes, o cartão de sinalização 7TR1201/BB, associado à proteção 87TG, o qual foi retirado da posição 12EC147, por apresentar falha detectada no relé "B" durante ensaios de atuação da proteção. Código de material 022447-2. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309582 | STE |  | B014L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.018-3 | 202324 | 13/06/2023 10:14:07 | Reparar Conversor Siemens 7TN3613-1B/FN, o mesmo encontra-se com tensão de saída(24V) abaixo do mínimo esperado. Referencia SSA: 202309507. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309580 | ASL |  | B014L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.018-3 | 202324 | 13/06/2023 10:14:15 | Reparar Conversor Siemens 7TN3613-1B/FN, o mesmo encontra-se com tensão de saída(24V) abaixo do mínimo esperado. Referencia SSA: 202309507. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202309415 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202324 | 12/06/2023 15:35:53 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331, retirado do painel GGB, posição U1, da Unidade 02, o mesmo apresenta oscilações na indicação de temperatura, conforme SSA 202309197. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202309409 | SCA | 202309339 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202324 | 12/06/2023 09:47:10 | DISPONIBILIZAR E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 02 UN DE VÁLVUAS ESFERA COD:713049. EMITIDO EMPENHO SM:4529256. A VÁLVULA SERÁ SUBSTITUIDA NA LINHA DE RESFRIAMENTO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202309407 | STE | 202309341 | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202324 | 12/06/2023 09:47:19 | DISPONIBILIZAR E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 02 UN DE VÁLVUAS ESFERA COD:713049. EMITIDO EMPENHO SM:452925. A VÁLVULA SERÁ SUBSTITUIDA NA LINHA DE RESFRIAMENTO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 713049 (VALVULA BOLA ACE WCB 1.1/2" 110MM) el 02/10/23 (4500072362/10). Saldo actual en stock 5 un. Política ZE=1. Creada reserva nro. 462560 de 2 un. valida hasta el 01/10/25. OBS: DEMPRO 741.
202309406 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202324 | 12/06/2023 09:48:56 | CONFORME SUGERIDO EM CI-SMIM.DT/0052/2013, SOLICITAMOS INCLUSÃO DE VÁLVULA COD:713049 EM LMR AB22. OBS. A VÁLVULA É UTILIZADA NA POSIÇÃO 12VE EM TODAS AS UNIDADES GERADORES. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material cod. 713049 incluida a la LMR AB22 (Item 130) mediante la SDS-14862.
202309388 | STE | 202309007 | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202323 | 07/06/2023 11:00:43 | Solicitamos coordenar encaminhamento de equipamento Switch Modelo SEL-2730M, S/N 1192740031, P/N 2730M0ARAA1222AAAX0 para reparo em Garantia, conforme Contrato 4500053709 (SEL). Coordenar com ENES.DT maiores informações relacionadas ao contrato. Obs.: Código de Estoque solicitado a partir de SDS-13459 (https://jira.itaipu/browse/SDS-13459) | IEE3 | IMA0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitimos REMCG-62 y RMA 42392 para envío del material a SEL. Equipo enviado mediante GT-00759. Material reparado recibido mediante NF-46672 el 16/10/2023. Reparo aceptado por el area usuaria e incluido al stock al código recién creado 718855 mediante DM-70033375.
202309361 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202323 | 06/06/2023 17:19:38 | Gestionar reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, código de estoque 711605, que estava na posição 71WMI1-A e apresentava oscilações na indicação conforme SSA 202309280. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309337 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202323 | 07/06/2023 11:54:35 | Solicito reparo e envio para estoque de sobressalentes, uma fonte conversora de 125/24 VCC ( IS 110-24 Nº 84040) retirada do quadro de controle KB01, por não apresentar 24 VCC na saída; Efetuar teste de funcionamento com simulação de carga; Fonte de uso específico para o Grupo Diesel; SSA de referência: 202309209; Cód. Mat.: 52727-0. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309158 | STE |  | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202322 | 02/06/2023 17:14:34 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT- 4104, retirado na SSA: 202300502. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo en oficina electromecánica. Retirado de la cota 108 y entregado como descarte en MI.
202309070 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202322 | 01/06/2023 15:44:25 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, com código de stock: 217930. A placa foi retirada do almoxarifado e apresentou defeito ao ser utilizada. O resistor R2 emitiu fumaça e ficou incandescente. SSA de referência 202308966. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado al stock.
202309067 | STE | 202309059 | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202322 | 01/06/2023 17:07:33 | Dispor no almoxarifado um reator vapor de sódio de 600W, código 654930. Emitido empenho 452407. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202337 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 654930 (REACTOR VAP SOD INT AFP 600W 240V 60HZ) el 06/09/23 (4500072042/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=3/6.
202309060 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202322 | 01/06/2023 15:38:03 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, com código de stock: 217930. A placa não aciona a saída de indicação de alarme ao receber sinal de entrada. SSA de referência 202308966. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309048 | SCA | 202308998 | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202322 | 01/06/2023 17:08:32 | Dispor no almoxarifado 1 unidade do projetor IZM-M codigo 652970 para o projetor 15-05 da SE01 da iluminação monumental que se encontra danificada, referente SSA202308998. Detectado durante a SSP20234815.Emitido empenho 452413. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável |  | Não
202309046 | STE |  | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202322 | 01/06/2023 17:08:59 | Durante la ejecución de la SSA 202308039 constatado defecto en el indicador digital Presys modelo 2030 posición 71UL-1 (oscilación en la lectura, cód. de almacenes 711605). Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309008 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202322 | 01/06/2023 15:38:18 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB -5013, con codigo de stock: 217930, con problema en el borne 11. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309006 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202322 | 01/06/2023 15:38:28 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB -5013, con codigo de stock: 217930, con Alarma de incendio sin aceptar rearme(Referencia SSA 202308481). | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock.
202309005 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202322 | 01/06/2023 15:44:06 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB -5013, con codigo de stock: 217930, con Alarma de incendio sin aceptar rearme(Referencia SSA 202308481). | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308988 | STE | 202305582 | M066D055 | SERVIDOR SIRI-STC60-SRV01 | 1351.012-9 | 202322 | 01/06/2023 09:43:20 | Favor abrir RMA de garantía del fabricante para Disco SSD con SN 48G0A04TTMEE. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información de CISCO tiene soporte vigente (SSSNT-8X5XNBD) hasta 2027, y fue vendido por TELETEX (Contrato 4500068854/2022). Favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado para devolución. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 802959411. Material nuevo con NS 48M0A1CTTMEE recibido el 22/06/23 mediante NFe-3586384. Emitida SSG 3945/2023 para envío del material dañado.
202308987 | STE |  | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202322 | 31/05/2023 15:50:59 | Elaborar código de stock para los equipos referentes al contrato 4500064382: SWITCH CORE EXTREME SUMMIT X460 24T HUB USB 3.0 7 PUERTOS Los materiales se encuentran con SMME.DT, contacto Jorge Marín interno 4759 Se adjunta: planilla SOMMAT y Contrato (en las páginas 59 a 61 se encuentra la lista de precios). | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales codificados conforme solicitado: - Cod. 719569 - SWITCH 28PUERT 8 ETHERNET-RJ45 100-240V - Cod. 719568 - HUB USB 7 PUERT USB-A 2.0/3.0 OBS: el hub USB fue codificado pero las 2 un fueron entregadas nuevamente en mano a la SMIN (no fueron incluidas al stock). DM-70032030
202308889 | STE |  | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202322 | 30/05/2023 10:12:32 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente à U12 (localizado no ULP 19, posição 30I 73 ). Constatado que o relé k1 está com alta resistência em seus contatos. Após reparo, o módulo deverá ser enviado ao almoxarifado como sobressalente; utilizar código de material 114472. SSA de referência: 202217208. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202308888 | STE |  | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202322 | 30/05/2023 10:12:43 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente à U12 (localizado no ULP 19, posição 30I 87 ). Constatado que o relé k3 está com alta resistência em seus contatos. Após reparo, o módulo deverá ser enviado ao almoxarifado como sobressalente; utilizar código de material 114472. SSA de referência: 202217208. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308887 | STE |  | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202322 | 30/05/2023 10:12:57 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação (peça retirada do almoxarifado). Constatado que o relé k2 está com alta resistência em seus contatos. Após reparo, o módulo deverá ser enviado ao almoxarifado como sobressalente; utilizar código de material 114472. SSA de referência: 202217208. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202308885 | STE |  | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202322 | 30/05/2023 10:13:12 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente à U12 (localizado no ULP 19, posição 30I 101 ). Constatado que o relé k1 está com alta resistência em seus contatos. Após reparo, o módulo deverá ser enviado ao almoxarifado como sobressalente; utilizar código de material 114472. SSA de referência: 202217208. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308879 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202322 | 31/05/2023 07:41:22 | Favor encaminar para reparo o modem FO/RS-232 5844-F-ST - DYMEC (Código de material : 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS) que esta inoperante . Ref SSA: 202308716. | MEL4 | IMA0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202335 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sin condiciones de reparo. Enviado para descarte.
202308831 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.014-0 | 202322 | 30/05/2023 16:24:34 | Gestionar reparo dos anunciadores utilizados nos Painéis CTM, fabricante Mauell, modelo ME3011b, sendo que o defeito apresentado no anunciador n° série 201739019856 a bandeirola de "SOLENÓIDE NÃO ATUADOS" não rearma estando sem a condição de atuação da mesma e o anunciador n° série 12/b5055 não faz o reconhecimento e quitação de alarmes através das botoeiras externas do anunciador. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308817 | STE |  | A008L009 | MEDIÇÃO | 0052.010-1 | 202322 | 29/05/2023 11:24:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o transdutor 26TMT1 (SIEMENS GMUR/H M08221-D1719 *** Cód. almox. 582980) não responde a saída conforme a entrada. Defeito diagnosticado durante manutenção corretiva, conforme SSA 202308050. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308816 | STE |  | A004L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.004-4 | 202322 | 29/05/2023 11:24:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo eletrônico Siemens 6EM 3105-OC, CÓD. ALM. 114499 esta funcionando parcialmente (faz teste lógico apenas nos três primeiros circuito). Módulo retirado do ULP19 posição 30D21. SSA ref. 202308525. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308814 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202322 | 29/05/2023 10:19:23 | Solicito apoio de IMA0 para codificação e devolução ao estoque do almoxarifado dos disjuntores retirados dos painéis QGBT- 1.1(SSA:2022/24756) e QGBT-2.2(SSA:2022/24757). Os disjuntores devolvidos serão sobressalentes, visto que tais componentes constam na LMR JK251 Itens 18 e 23, mas não estão codificados no estoque. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales codificados como ZSSR (sobresaliente sin reposición) ya que se encuentran descontinuados (conforme GCSMIT-2083): - Cod. 5000140 - DISY TM CAIXA MOLDEADA 690V 32A 25KA - Cod. 5000141 - DISY TM CAIXA MOLDEADA 690V 63A 25KA OBS: CODMAT-1000000127/128
202308807 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202322 | 29/05/2023 10:19:39 | Gestionar reparo do indicador digital Pressys modelo DMY-2030 na posicão 63PW1-1 (pressão água pura), encontrado inoperante conforme descrito na SSA 202308758. | MEG1 | IMA0 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308778 | ASL |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202322 | 29/05/2023 11:23:39 | Enviar para reparo o transdutor UPD600 modelo 2480E-009/06Z cód. almoxarifado 065246-6. Por apresentar falha intermitente de comunicação. Referente a ssa 202308746. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202335 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado a laboratorio para reparo.
202308764 | STE |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202321 | 26/05/2023 16:20:41 | Solicitamos aquisição de 60 unidades de chapa (cod: 718270) e 240 unidades de papelão hidráulico (cod: 715986) na maior brevidade possível, para aplicação em centrais evaporativas com perda de agua. OBS: SSAs relacionadas U03 (2022/00756), U04 (2023/05214), U05 (2023/05211), U09 (2023/04508), U09A (2022/24670). | MAM3 | IMA0 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202528 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 72 un. del material cod. 718270 (CHAPA INOX AISI 304 1771X523MM 0,6MM) el 04/09/23 (4500071804/10). Saldo actual en stock 73 un. Política ZM=7/12. Creada reserva nro. 461164 de 60 un. -Fueron disponibilizados 296 un. del material cod. 715986 (PANEL EVAP CELUL 3,13 M/S 445X457X1539) el 07/07/2025(4500079546/10). Saldo actual en stock 292 un. Política ZM=24/48. Creada reservas nro. 510334 y 511141 de 144 y 96 un. OBS: DEMPRO-725
202308729 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 26/05/2023 15:26:09 | Solicito apoio para aquisição de 45 unidades do item cod 706684 a fim de modernizar pressostatos (pos pr5, pr6 e pr7) do circuito hidraulico de comando da comporta de serviço conforme planejamento em anexo. Qtd instalada: 3/UG. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202339 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 54 un. del material cod. 706684 (PRESOSTATO PIST 10-100BAR 1/4" 1RV BAJ) en varias entregas (4500072104/10, 4500071288/10, 4500070252/10, 4500069982/10). Saldo actual en stock 36 un. Política ZM=4/6. Creadas reservas 468578/79/80/81/82/83 al centro de costo de la SMMU.DT OBS: DEMPRO 721.
202308713 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202321 | 25/05/2023 14:22:37 | Gestionar reparo do Amperímetro Analógico pos. A4 (saída carregador) que foi substituído durante a execução da SSA 202308548 por estar com o ponteiro travado, não sendo possível ajustar o ponto zero. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202321 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308682 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 25/05/2023 10:19:11 | Viabilizar a aquisição de 01 un do material 669415 para substituição do equipamento 0137.015-4 que já não apresenta condições de aplicação no sistema de água pura e foi descartado. | IME3 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202339 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 669415 (MOTOR CA 460V 60HZ 125CV WEG AGUA PUR) el 21/09/23 (4500072002/20). Saldo actual en stock 1 un. Política ZS=2/4. OBS: DEMPRO 722.
202308672 | STE |  | L012B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-08 | 0433.053-6 | 202321 | 25/05/2023 11:41:14 | Gestionar reparo do Voltímetro Analógico pos. V1 (entrada CC do quadro QN-08) que foi substituído durante a execução da SSA 202308547 por estar com o ponteiro travado, não sendo possível ajustar o ponto zero. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202321 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308659 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202321 | 25/05/2023 11:41:54 | Durante atendimiento de SSA: 202308564, encontrado relé de subtensión posición 27TGA, marca METALTEX, código 140180 con defecto, consistente en atracar el relé aún con tensión normal. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202321 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308592 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202321 | 23/05/2023 11:54:08 | Solicitamos la adquisición por encima del máximo para aplicación inmediata, compra de 23 (veintitrés) unidades del material con código de stock 712958 RACK CHASSI MODUL WESTERM D20M REFERENCIA D20ME-C-A-U-U MARCA GE para permitir migración de la CPU D20MX en las UTRs con Chasis non-VME. Respecto al proyecto de sustitución de las CPUs de las UTRs del SCADA. Ref: Item 6 AR/SMI.DT/0019/2023. Presupuesto referencial del material en adjunto. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202414 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 23 un. del material cod. 712958 (RACK CHASIS MODUL WESTERM D20MX) el 25/03/24 (4500073315/10). Saldo actual en stock 32 un. Política ZD. OBS: DEMPRO 714.
202308535 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 22/05/2023 16:42:08 | Solicitamos gestionar la reposición de stock de 2 cajas (20 unidades) del material codigo 714985, con politica de stock ZD (sobre demanda). Previsión de utilización de 90 días conforme email y justificación en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en el stock el 19/07/2023 (4500071188/10).
202308534 | STE |  | A009F006 | QUADRO PP-09 E ACESSÓRIOS | 0111.011-0 | 202321 | 22/05/2023 14:49:20 | Activación y adquisición de material con código de stock 14356-1: válvula globo PN64, DN 25mm, extremos roscados BSP, distancia entre caras paralelas 102m. A ser utilizado en la SSA 202219954 (1unid.) y en la propuesta de modificación de la configuración de tuberías de aire del barramento blindado según SSA 202219956 (20unid.) | IME3 | IMA0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material codificado, pero nunca adquirido por la financiera. Adquirido por la SM.DT mediante SMDTC-2322 (4500078756 el 18/06/25). Material codificado e incluido al stock mediante CODMAT-1000000540. El nuevo código de stock del material es el 720648. Saldo actual 24 un, política ZM=2/5. Emitida SDS-15643 para actualización de ficha técnica del material en la LMR.AB.052
202308521 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202321 | 23/05/2023 07:39:52 | Favor encaminar para reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Art 28 10 33 7) (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con discrepancia de lectura . Ref SSA :202224276. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308455 | STE | 202307981 | M066E022 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 | 1352.072-5 | 202320 | 19/05/2023 16:50:30 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440N8W. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información de CISCO tiene soporte vigente (SSSNT-8X5XNBD) hasta 2027, fue vendido por TELETEX, por tanto, favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 802932296. Material nuevo con NS FJC262018P2 recibido el 06/06/23 mediante NFe-3585403. Emitida SSG 3454/2023 para envío del material dañado.
202308416 | STE | 202304946 | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202321 | 23/05/2023 08:49:39 | Normalizar os níveis de estoque do material código 716348 - (REGISTRO ESF PVC SOLD PN10 60MM). Realizado empenho do material 451313. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202339 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 35 un. del material cod. 716348 (LLAVE ESF PVC SOLD PN10 60MM) el 09/08/23 (4500071425/120). Saldo actual en stock 35 un. Política ZM=15/30. OBS: DEMPRO 723.
202308404 | SCA |  | S096D002 | MOTORES 60 Hz | 0137.023-0 | 202320 | 19/05/2023 14:29:59 | Viabilizar a aquisição de 01 un do material 669415 para substituição do equipamento 0137.015-4 que já não apresenta condições de aplicação no sistema de água pura e foi descartado. | IME3 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202308403 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202320 | 19/05/2023 14:22:09 | Gestionar reparo del amperímetro posición " A1 entrada", ya que durante la ejecución de la SSA 202308025 fue encontrado con indicador travado en posición 150 A sin presencia de carga. Material con Código: 110680 en almox. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202321 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202308400 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202320 | 19/05/2023 14:22:33 | Gestionar reparo del amperímetro posición " A2, corriente HNDV 02", ya que durante la ejecución de la SSA 202308083 fue encontrado con indicación discrepante. Material con Código: 176850 en almox. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202321 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308395 | STE | 202308080 | L022A004 | BANCO DE BATERIAS 24 VCC HNDV-2 - VERTEDOURO | 0437.002-3 | 202320 | 19/05/2023 17:10:34 | Favor Disponibilizar en almoxarifado el material denominado "BATERIA ALCAL NI-CD 110AH/5H 1,2V H " INTENSIDAD DE DESCARGA TIPO H (ALTA); COD: 715765, cantidad necesitada: 1 unidad , para atender la SSA 202308080. Emitida SM de empeño numero 451317. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 715765 (BATERIA ALCAL NI-CD 110AH/5H 1,2V H) el 19/07/23 (4500067051/10). Saldo actual en stock 40 un. Política ZM=20/40.
202308352 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 19/05/2023 09:49:32 | Solicito reposição de estoque ao nivel maximo dos códigos 231525 e 656046 utilizados 1 un/UG no Tanque Sem Pressão do Sistema de Regulação de Velocidades das UGs. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales repuestos conforme solicitado: - Disponibilizadas 3 un del material cod. 231525 mediante OC-4500073841. - Disponibilizadas 3 un del material cod. 656046 mediante OC-4500074647.
202308341 | STE | 202308334 | B012K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-12 | 0127.094-0 | 202320 | 18/05/2023 16:59:44 | Disponibilizar en stock 1 unidad del material Cod.117307 ( VALVULA MARIP ACE BRIDA 10BAR 10" ). Obs: Emitido empeño 451188. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 117307 (VALVULA MARIP ACE BRIDA 10BAR 10") el 06/09/23 (4500070899/30). Saldo actual en stock 2 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 461927 de 1 un. valida hasta el 30/03/2024. OBS: DEMPRO 871.
202308168 | STE | 202305556 | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 202320 | 17/05/2023 09:27:36 | Dispor no almoxarifado 10 projetores Led, código 714530. Emitido empenho 450962. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 48 un. del material cod. 714530 (PROYECTOR ILUM LED AL 50W 127/220V PT) el 01/06/23 (4500070535/10). Saldo actual en stock 48 un. Política ZM=40/100.
202308150 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202320 | 17/05/2023 09:28:05 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 23 cartões do anunciador do TGA-12, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202320 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202308140 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202320 | 17/05/2023 15:36:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o micro-disjuntor a1 do módulo 6EV5002-0BC (Cód. almox. 137367), retirado do almoxarifado para atender a SSA 202308052, não aceira rearme. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202320 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock .
202308129 | STE | 202308078 | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202320 | 17/05/2023 08:23:15 | Solicitamos apoio para aquisição de 05 unidades de óleo sintético SH-46 codigo almoxarifado 581402, para atendimento da SSA 202308078. Previsão de uso semana 202326. | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 11 un. del material cod. 581402 (ACEITE SINT SH46 BALDE 19L) el 30/05/23 (4500070926/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=22/28. Creada reserva nro. 452048 de 5 un (retiradas) valida hasta el 29/05/2023. OBS: DEMPRO 701.
202308099 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202320 | 16/05/2023 14:22:57 | Gestionar reparo del relé de tiempo Pextron 1RV 5A 120V 0/5S, cod. almox: 112836, que se encuentra con defecto. detectado en la SSA 202307501. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202320 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308016 | ASL |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202320 | 16/05/2023 08:42:12 | GESTIONAR REPARO DE LA BOBINA DE CIERRE DISYUNTOR MODELO BL-50 125Vcc. COD.: 217620, QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSA:202307896. | MEG3 | IMA0 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202320 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202307966 | STE | 202307590 | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202319 | 12/05/2023 15:22:23 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA ESFERA COD:145840. VÁLVULA SERÁ SUBSTITUÍDA NO SISTEMA DE ÁGUA DE SERVIÇO 50HZ CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202329 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Dempro 693 totalmente atendida. Generada reserva 455971 para el centro de costa 30316
202307957 | STE | 202307148 | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202319 | 12/05/2023 17:26:06 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR COD:101206. EMITIDO EMPENHO 450799. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 8 un. del material cod. 101206 (ELIMINADOR AIR ACE 10,3BAR 120,5X135MM) el 09/10/23 (4500070498/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/8. OBS: DEMPRO 702
202307851 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 11/05/2023 09:04:00 | Durante ejecución de la SSA: 202307547, fue encontrado los siguientes cartones con defecto: 1) Cartón posición E3 (Cod.Amox:307378 ), defecto en el porta fusible de la salida de la fase B, no permite conducir la fase B del CN-13. 2)Cartón posición FN-2 (Cod.Amox:307394 ), no acciona la puerta de disparo del Tiristor. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados y entregados a stock. Obs. DM 70031792 - COD. 307394 - 01UN; DM 70032319 - COD. 307378 - 01UN.
202307849 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 11/05/2023 09:04:23 | Durante ejecución de la SSA: 202307547,fue encontrado dos cartones de la posición E1 del CN-13 con defectos (Cod. Almox: 307351, MODULO ELETRO CONT SCR 20V); los defectos son los siguientes: 1) Primer cartón, tiene un componente desoldado y sin pista en uno de sus terminales. 2)Segundo cartón, no permite equilibrar la corriente entre las fases de la entrada. Gestionar reparo. OBS: cada cartón estará identidicado con sus respectivas fallas. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202307804 | STE |  | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202319 | 11/05/2023 09:05:57 | Gestionar reparo de dois(2) cartões eletrônicos do anunciador de alarmes (cód.234885) que encontram-se inoperantes. Detectado durante atendimento da SSA202307568. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregado a stock.
202307743 | STE |  | P005A001 | QUADRO KG-09 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.010-0 | 202319 | 11/05/2023 09:06:42 | Gestionar reparo das fontes de tensão código almoxarifado 238279, entrada 120/220vca saída 24vcc, constatado uma com inoperância quando alimentado a entrada 120vca, e a outra está com 37,6vcc na saída, sendo que deveria ser 24vcc; detectado durante execução da SSA 202307580. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. ref. ssa 202308010. Mateiral sin condiciones de reparo. ref. ssa 202308011
202307677 | STE | 202305557 | K054C022 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 202319 | 09/05/2023 14:23:24 | Dispor no almoxarifado 10 projetores led, código 714530. Emitido empenho 450495. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 48 un. del material cod. 714530 (PROYECTOR ILUM LED AL 50W 127/220V PT) el 01/06/23 (4500070535/10). Saldo actual en stock 48 un. Política ZM=40/100.
202307664 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202319 | 09/05/2023 16:54:12 | Gestionar reparo de 3 unidades da placa eletrônica, fabricante NIFE, modelo.:CCI-4231, (código almox.: 307351). Defeito constatado durante atendimento a SSA 202307542, carregador CB-07 limita corrente geral ao abrir os disjuntores 72I e 72J do carregador CB-08. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202307623 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 09/05/2023 10:50:22 | Solicito apoio para comprar 5 unidades do cod de estoque 130591 utilizado no circuito hidraulico da comporta de serviço das UGs. Três unidades para aplicação imediata UGs 13,14 e 15 e duas unidades para compor estoque. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 130591 (VALVULA RED 210BAR 3/8") el 24/04/24 (4500074813/20 y 4500071748/10). Saldo actual en stock 5 un. Política ZE=2. Creada reserva nro. 477804 de 3 un. valida hasta el 24/04/2026. OBS: DEMPRO 891.
202307620 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 09/05/2023 10:50:27 | Solicito apoio para aquisição de 3 unidades do item cód 570257 utilizado na revisão da válvula VL do circuito hidraulico da comporta de serviço das UGs. Previsão de necessidade de 30 dias. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 570257 (KIT VED VALV RED RG-03-A4-20/VICKERS) el 24/04/24 (4500074813/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 477805 de 3 un. valida hasta el 24/04/2026. OBS: DEMPRO 891.
202307612 | STE |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202319 | 09/05/2023 08:23:53 | Gestionar reparo de placa de comunicación NI Modelo: PXIe-8370, cod. almox.: 0717465, número de serie: 19E9B91; y dos chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205, números de serie: 3077E54 y 306F84F respectivamente. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales sin condiciones de reparo. Entregados para descarte.
202307587 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202319 | 09/05/2023 10:36:01 | Favor gestionar reparo do cartão eletrônico CCI 4238 pos. “E6” (MODULO ELETRO ALARM FUGA TER 125/24VCC, Cod: 112372), que está atuado direto o alarme de "FUGA TERRA". | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202307494 | STE | 202305658 | G082A002 | QUADROS QFN-2A/QIN-2A E TRANSFORMADOR TN-2A | 0320.002-7 | 202318 | 05/05/2023 16:33:59 | Solicito disponibilizar no almoxarifado um rele temporizado cod.: 715505 para atendimento da SSA: 202305658 . Emitida SM de empenho 450305. | MEG2 | IMA0 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 715505 (RELE TEMP ELECTRO 1RV 16A 240VCA/CC 1/20) el 11/07/23 (4500070542/70). Saldo actual en stock 1 un.
202307432 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202318 | 05/05/2023 10:15:44 | Reparar placa PCI12A-03 del sistema contra incendio del PAI-29, con código de stock: 217891. SSA: 202206992. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202318 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202307429 | STE | 202307411 | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202318 | 04/05/2023 17:36:33 | Normalizar níveis de estoque do material código 714426 no nível máximo. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Favor repor na maior brevidade possível. Realizado empenho do material (450238). | MAM3 | IMA0 | MARCOS MARTINS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 714426 (LLAVE NIV BOYA MAG RFS CONTECH) el 21/07/23 (4500070899/20). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=2/3.
202307394 | STE | 202306463 | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.169-1 | 202318 | 04/05/2023 10:19:24 | SSA para formalizar RMA N° 802849807, de AP dañado vendido por CONATEL S.A (Paraguay). Notar que luego de la entrega del nuevo equipo, se debe enviar el equipo dañado con límite de tiempo de 10 días (ver anexo). Equipo dañado con SMIT.DT.- | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202320 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Abierta RMA 802888427 para realizar sustitución en garantía del material (RMA 802849807 cancelada). Fue recibido AP nuevo mediante Nota de Remision 001-001-0009727 (en anexo) el 16/05/23. El equipo nuevo posee N/S: FJC27102JS2. Emitida SSG 2604/2023 para devolver a Cisco la pieza dañada (con N/S: FJC25291SXH). GT-12691 asignada.
202307376 | STE | 202307165 | M066T023 | ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP04 | 1352.106-4 | 202318 | 04/05/2023 10:21:52 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440DJC. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información de CISCO tiene soporte vigente (SSSNT-8X5XNBD) hasta 2027, y fue vendido por TELETEX, por tanto, favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Abierta RMA 802885033 para realizar sustitución en garantía del material. Fue recibido AP nuevo mediante NFe 3583692 (en anexo) el 11/05/23. El equipo nuevo posee N/S: FJC262015LX. Emitida SSG 2692/2023 para devolver a Cisco la pieza dañada (con N/S: KWC22440DJC).
202307320 | STE | 202223481 | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202318 | 03/05/2023 15:18:45 | Normalizar níveis de estoque do material código 718270 no nível máximo, para atender SSA 202223481. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Favor repor na maior brevidade possível. Realizado empenho do material (450062).” | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 24 un. del material cod. 718270 (CHAPA INOX AISI 304 1771X523MM 0,6MM) el 08/08/23 (4500069844/10 y 4500070253/50). Saldo actual en stock 31 un. Política ZM=7/12.
202307304 | STE |  | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202318 | 03/05/2023 14:02:23 | Gestionar reparo em uma bobina de fechamento que se encontra com defeito. Detectada na execução da SSA 202307295 . (código almox.0217689). | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202318 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202307296 | STE |  | P027A003 | QUADRO KG-44 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.025-1 | 202318 | 03/05/2023 16:40:59 | Se solicita la gestión del reparo del módulo del anunciador 24 Vcc, cod de almacenes: 234893 encontrado con defecto durante la SSA: 202307253. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202318 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202307276 | STE | 202305664 | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202318 | 03/05/2023 10:17:19 | Solicito disponibilizar no almoxarifado um rele temporizado cod.: 715505 para atendimento da SSA: 202305664 . Emitida SM de empenho 449962. | MEG2 | IMA0 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 715505 (RELE TEMP ELECTRO 1RV 16A 240VCA/CC 1/20) el 11/07/23 (4500070542/70). Saldo actual en stock 1 un.
202307273 | STE | 202305671 | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202318 | 03/05/2023 10:17:37 | Solicito disponibilizar no almoxarifado um rele temporizado cod.: 715505 para atendimento da SSA: 202305671. Emitida SM de empenho 449959. | MEG2 | IMA0 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 715505 (RELE TEMP ELECTRO 1RV 16A 240VCA/CC 1/20) el 11/07/23 (4500070542/70). Saldo actual en stock 1 un.
202307270 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202318 | 03/05/2023 09:07:37 | Solicito apoio para comprar 1 unidade do item cód. 717227 e 1 unidade do item cód. 717235 utilizados em vulcanização de cordões de borracha nitrílica em vedações para aplicação em equipamentos da UG. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizado 1 un. del material cod. 717227 (ADHESIVO VULC NBR CHEMITAC 42) el 09/08/23 (4500071684/20). Saldo actual en stock 1 un. Política ZD=1. -Fue disponibilizado 1 un. del material cod. 717235 (MANTA CRUDA VULC NBR 1X50X800MM) el 09/08/23 (4500071684/30). Saldo actual en stock 1 un. Política ZD=1. OBS: DEMPRO 682.
202307269 | STE | 202307219 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202318 | 03/05/2023 10:17:51 | Dispor no almoxarifado uma tomada trifásica 3P+T de 63A/460V, código 670839. Emitido empenho 449961. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 28/06/23 (4500069000/130). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=15/30.
202307099 | STE | 202307000 | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202317 | 28/04/2023 09:04:42 | Solicito disponibilizar no almoxarifado um rele temporizado cod.: 715505 para atendimento da SSA:202307000. Emitida SM de empenho 449771. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 715505 (RELE TEMP ELECTRO 1RV 16A 240VCA/CC 1/20) el 11/07/23 (4500070542/70). Saldo actual en stock 1 un.
202307060 | STE | 202307050 | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202317 | 27/04/2023 10:00:37 | Dispor no almoxarifado uma tomada trifásica de 63A/460V, código 670839. Emitido empenho 449672. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 28/06/23 (4500069000/130). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=15/30.
202306966 | STE | 202306580 | P008B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.095-2 | 202317 | 28/04/2023 08:22:13 | FAVOR DE REPONER MATERIAL DE STOCK CON CODIGO 248398, EL MATERIAL SERA UTILIZANDO DE MANERA IMEDIATA LUEGO DE SU REPOSICIÓN PARA REPARACIÓN DEL VVT-0827. PREVISÃO DE USO 2023/41. | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 26 un. del material cod. 248398 (RODAMIENTO BOLA INSER 25X52X44,4MM) el 22/05/23 (4500070700/10). Saldo actual en stock 10 un (DMME) y 5 un (DMCF). Política ZM=13/24. OBS: DEMPRO 715.
202306965 | STE | 202306579 | P008B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.094-4 | 202317 | 28/04/2023 08:22:22 | FAVOR DE REPONER DE MATERIAL DE STOCK CON CODIGO 713177, EL MATERIAL SERA UTILIZANDO DE MANERA IMEDIATA LUEGO DE SU REPOSICIÓN PARA REPARACIÓN DEL VVT-0825. PREVISÃO DE USO 2023/41 | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 82 un. del material cod. 713177 (CORREA DENT V 2540X15,4X13,4MM 5VX1000") el 27/06/23 (4500070616/10). Saldo actual en stock 73 un. Política ZM=61/120.
202306956 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202317 | 27/04/2023 08:46:25 | Encaminar a laboratorio para reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 05872170 COD:0709009 ----------------------------- REF: SSA202301098 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202306954 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202317 | 27/04/2023 08:46:36 | Encaminar a laboratorio para reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 440308439 COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA202301815 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306952 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202317 | 27/04/2023 08:46:46 | Encaminar a laboratorio para reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 2000376194 COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA202303740 | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306946 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202317 | 25/04/2023 17:04:51 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante Presys, modelo 2036 (cód almox 711606), retirado do painel PWB, posição 63PW3-1, da Unidade 04, o mesmo apresenta oscilações na indicação de pressão, conforme SSA 202306689. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306944 | SCA |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202317 | 26/04/2023 08:39:35 | Solicitamos a revisão dos níveis de estoque do material código 717275 (OLEO LUBRIF SINT FOODLUBE HI-POWER 32) uma vez que este atingiu estoque zero antes do tempo de reposição. Além disso, realizar compra urgente do material, que é utilizado na lubrificação das bombas do sistema de água pura (PIC.ME.0071 e PIC.ME.0060). | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202306905 | SCA |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202317 | 25/04/2023 10:05:09 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT- 0813, retirado na SSA: 202304048. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202306880 | STE | 202306759 | B035A004 | PAINEL REPETIDOR 2 (PR2) | 2372.001-2 | 202317 | 24/04/2023 16:12:05 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel PR-2: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449398; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306878 | STE | 202306750 | A035A004 | PAINEL REPETIDOR 1 | 2368.001-0 | 202317 | 24/04/2023 16:12:15 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel PR-1: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449397; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306876 | STE | 202306756 | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202317 | 24/04/2023 16:12:24 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel QCR-4: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (14 unidades), empeño: 449396; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306874 | STE | 202306752 | B035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 3 DE CO2(QCR3) | 2370.001-3 | 202317 | 24/04/2023 16:12:34 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel QCR-3: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (14 unidades), empeño: 449395; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306873 | STE | 202306748 | A035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 2 DE CO2 (QCR2) | 2366.002-3 | 202317 | 24/04/2023 16:12:42 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel QCR-2: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (14 unidades), empeño: 449394; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306872 | STE | 202306747 | A035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 1 DE CO2(QCR1) | 2366.001-1 | 202317 | 24/04/2023 16:12:52 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel QCR-1: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (14 unidades), empeño: 449393; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306870 | STE | 202306751 | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202317 | 24/04/2023 16:13:04 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel PCR-34: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (30 unidades), empeño: 449392; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306869 | STE | 202306746 | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202317 | 24/04/2023 16:13:12 | Solicitamos la compra del siguiente material para utilizar en el panel PCR-12: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (30 unidades), empeño: 449391; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306827 | STE | 202306679 | B020A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.020-4 | 202317 | 24/04/2023 10:45:14 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449342; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449343. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306825 | STE | 202306678 | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202317 | 24/04/2023 10:45:23 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449340; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449341. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306824 | STE | 202306674 | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202317 | 24/04/2023 10:45:32 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449338; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449339. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306823 | STE | 202306672 | B016A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.016-2 | 202317 | 24/04/2023 10:45:40 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449336; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449337. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306822 | STE | 202306671 | B015A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.008-1 | 202317 | 24/04/2023 10:45:47 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449334; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449335. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306821 | STE | 202306668 | B014A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.009-0 | 202317 | 24/04/2023 10:45:54 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449285. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306820 | STE | 202306667 | B013A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.015-4 | 202317 | 24/04/2023 10:46:02 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449332; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449333. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306819 | STE | 202306664 | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202317 | 24/04/2023 15:16:06 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449330; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449331. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306818 | STE | 202306663 | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202317 | 24/04/2023 10:46:31 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449307. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306817 | STE | 202306662 | A019A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.019-3 | 202317 | 24/04/2023 10:46:39 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449328; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449329. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306816 | STE | 202306661 | A009A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.011-1 | 202317 | 24/04/2023 10:46:50 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449326; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449327. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306815 | STE | 202306660 | A008A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.010-3 | 202317 | 24/04/2023 10:46:58 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449308. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado y reservado conforme solicitado: - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reserva válida hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306814 | STE | 202306659 | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202317 | 24/04/2023 10:47:10 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449324; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449325. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306813 | STE | 202306658 | A006A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.006-5 | 202317 | 24/04/2023 10:47:52 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449322; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449323. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306812 | STE | 202306656 | A005A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.005-7 | 202317 | 24/04/2023 10:48:01 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449317; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449318. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306808 | STE | 202306655 | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202317 | 24/04/2023 10:48:16 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449315; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449316. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306807 | STE | 202306654 | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202317 | 24/04/2023 10:48:25 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449313; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449314. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306806 | STE | 202306652 | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202317 | 24/04/2023 10:48:33 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449311; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449312. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306805 | STE | 202306651 | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202317 | 24/04/2023 10:48:42 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (2 unidades), empeño: 449309; - 706407 - ACIONADOR MAN ALARM INCEN 34X103X140 (2 unidades), empeño: 449310. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 706407, reserva nro. 457784. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306800 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202317 | 25/04/2023 09:03:03 | Reparar relé supervisor de tensión marca: Ward, modelo: UMX-130, tensión: 120Vca, código de stock:100994 que se encuentra inoperante. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306761 | STE | 202306649 | B020A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18A)/CX. VALV. DIREC (CVD-18A) | 2359.010-8 | 202317 | 24/04/2023 08:22:09 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449279; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449279; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449280; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306760 | STE | 202306648 | B018A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18)/CX. VALV. DIREC (CVD-18) | 2359.009-0 | 202317 | 24/04/2023 08:21:54 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449277; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449277; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449278; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306758 | STE | 202306646 | B017A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-17)/CX. VALV. DIREC (CVD-17) | 2359.008-9 | 202317 | 24/04/2023 08:22:20 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449275; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449275; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449276; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306757 | STE | 202306645 | B016A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-16)/CX. VALV. DIREC (CVD-16) | 2359.007-7 | 202317 | 24/04/2023 08:22:59 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449273; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449273; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449274; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306754 | STE | 202306644 | B015A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-15)/CX. VALV. DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202317 | 24/04/2023 08:23:11 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449271; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449271; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449272; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306753 | STE | 202306643 | B014A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-14)/CX. VALV. DIREC (CVD-14) | 2359.005-3 | 202317 | 24/04/2023 08:21:04 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449200; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (1 unidad), empeño: 449201; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306749 | STE | 202306642 | B013A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-13)/CX. VALV. DIREC (CVD-13) | 2359.004-1 | 202317 | 24/04/2023 08:20:31 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449269; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449269; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449270; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306745 | STE | 202306639 | B011A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-11)/CX. VALV. DIREC (CVD-11) | 2359.002-8 | 202317 | 24/04/2023 08:19:47 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449267; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449267; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449268; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306744 | STE | 202306638 | B010A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-10)/CX. VALV. DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202317 | 24/04/2023 08:19:59 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449217; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449218; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales diposnibles en stock. Dempro 671 totalmente atendida.
202306743 | STE | 202306637 | A019A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-09A)/CX. VALV. DIREC (CVD-09A) | 2348.009-7 | 202317 | 24/04/2023 08:20:13 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449265; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449265; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449266; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306742 | STE | 202306636 | A009A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-09)/CX. VALV. DIREC (CVD-09) | 2348.008-5 | 202317 | 24/04/2023 08:20:22 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449263; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449263; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449264; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306741 | STE | 202306635 | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202317 | 24/04/2023 08:20:42 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449209; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449210; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Los materiales se encuentran disponibles en stock.
202306740 | STE | 202306634 | A007A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-07)/CX. VALV. DIREC (CVD-07) | 2348.006-1 | 202317 | 24/04/2023 08:20:52 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449261; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449261; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449262; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306739 | STE | 202306633 | A006A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-06)/CX. VALV. DIREC (CVD-06) | 2348.005-0 | 202317 | 24/04/2023 17:07:34 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (9 unidades), empeño 449221; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449221; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449222. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock. DEMPRO 671 totalmente atendida.
202306738 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202317 | 24/04/2023 08:21:41 | Durante atendimiento de la SSA 202306682 encontrado con defecto (oscilación en la medición) transductor marca RINCK ELECTRONIC, modelo TV - PT 100, input: PT100:0 - 100 °C, output: 0 - 20 mA, código de stock 709372. Otro transductor de las mismas características retirado del depósito se encuentra con indicación incorrecta de temperatura (fuera de ajuste). Ajuste esperado: INPUT: 0 - 100 °C; OUTPUT: 4 - 20 mA. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202306737 | STE | 202306632 | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202317 | 24/04/2023 08:23:24 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449231; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449231; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449232; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306736 | STE | 202306631 | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202317 | 24/04/2023 08:23:35 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449229; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449229; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449230; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306735 | STE | 202306630 | A003A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-03)/CX. VALV. DIREC (CVD-03) | 2348.002-4 | 202317 | 24/04/2023 08:23:45 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449227; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449227; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449228; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306734 | STE | 202306629 | A002A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-02)/CX. VALV. DIREC (CVD-02) | 2348.001-2 | 202317 | 24/04/2023 08:23:54 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449225; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449225. - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449226; Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306731 | STE | 202306626 | A001A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-01)/CX. VALV. DIREC (CVD-01) | 2348.010-4 | 202317 | 24/04/2023 08:24:03 | Solicitamos la compra de los siguientes materiales para utilizar en el sistema de CO2 de las unidades generadoras, paneles QCI - CVD: - 712520 - MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM (12 unidades), empeño: 449223; - 714165 - MODULO INTERF RELE END FLASH-SCAN (2 unidades), empeño: 449224; - 714564 - MODULO CONT DESC FCM-1-REL (1 unidad), empeño: 449223. Material a ser utilizado de manera inmediata al llegar. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 712520, reserva nro. 457783. - Cod. 714564, reserva nro. 454611. - Cod. 714165, reserva nro. 453467. Reservas válidas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 671.
202306615 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202316 | 20/04/2023 10:25:52 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante presys, modelo 2036 código 711606, retirado do painel PWB, posição 63PW3-1, da Unidade 16, o mesmo apresenta BREAK na tela de forma intermitente, conforme SSA 202306525. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306550 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202316 | 19/04/2023 12:10:06 | Fue encontrado modulo D20A1 (Codigo de material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A, Sn: 511-0101-25A-48609) con falla en los puntos 5 y 6, favor encaminar para reparo. Rf: SSA 202305963. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock .
202306531 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202316 | 19/04/2023 12:10:13 | Durante la ejecución de SSA 202306371 se verificó el modulo Wesdac D20C dañado. Encaminar para laboratorio para su reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-27964 Código: 707462. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306528 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202316 | 19/04/2023 12:10:18 | Durante la ejecución de SSA 202306371 se verificó el modulo Wesdac D20C dañado. Encaminar para laboratorio para su reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-26581 Código: 707462. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202306483 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202316 | 18/04/2023 16:46:27 | GESTIONAR REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2036 Nº DE SÉRIE 120.05.12 CÓDIGO: 711606, EL INSTRUMENTO SE ENCONTRABA CON EL DISPLAY INFERIOR APAGADO EN FORMA INTERMITENTE, REFERENTE A LA SSA 202219372. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202306468 | STE | 202305810 | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202316 | 18/04/2023 16:46:42 | Favor disponibilizar en el almacén 1 unidad de la LLAVE ELECT. ROT. CONM. 4POS. 4CONT. 12A, (COD. ALMOX. 160652). Para poder atender la SSA 202305810. Emitida SM de empenho número 448946. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 160652 (LLAVE ELECT ROT CONM 4POS 4CONT 12A) el 04/07/23 (4500070720/20).
202306461 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202316 | 19/04/2023 12:10:32 | Durante la ejecucion de la SSA 202223784 se encontraron puntos analogicos invalidos referentes al modulo D20AD1 (Codigo de material: 707461 - MODULO ELECTRO WESTERM D20AD, Part number: 517-0178-06A-13623) favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202306457 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202316 | 19/04/2023 12:10:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo Westerm D20CD presentaba comportamiento anormal. Al conectar el módulo wesdac D20C al mismo, éste terminaba dañando a los módulos. *MODULO ELETRO WESTERM D20CD S/N: 517-0180-06A-113645 - CÓDIGO 707463. Encaminar a laboratorio para su reparo y posterior disponibilización. REF: SSA 202306371. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202306448 | ASL |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202316 | 18/04/2023 11:42:49 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331, retirado do painel GGB, posição T2, da Unidade 01, o mesmo apresenta oscilações na indicação de temperatura, conforme SSA202305857. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202306422 | STE | 202304125 | M066I008 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-1 - LAP01 | 1356.057-5 | 202316 | 18/04/2023 08:28:08 | Favor gestionar cambio de equipo dañado por garantía del fabricante PLANET, por medio de empresa proveedora Materiales Eléctricos S.A (Vivion Electric), con contrato N° 4500061322/2021. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Realizadas gestiones para realizar sustitución en garantía del material con Vivion. Emitida SSG 2520/2023 para devolver a Vivion la pieza dañada, GT-12690 asignada. Fue recibido Media converter nuevo mediante NR 004-001-0000577 (en anexo) el 11/05/23.
202306421 | STE | 202304131 | M066I013 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-5 - LAP01 | 1356.060-6 | 202316 | 18/04/2023 08:27:56 | Favor gestionar cambio de equipo dañado por garantía del fabricante PLANET, por medio de empresa proveedora Materiales Eléctricos S.A (Vivion Electric), con contrato N° 4500061322/2021. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Realizadas gestiones para realizar sustitución en garantía del material con Vivion. Emitida SSG 2520/2023 para devolver a Vivion la pieza dañada, GT-12690 asignada. Fue recibido Media converter nuevo mediante NR 004-001-0000577 (en anexo) el 11/05/23.
202306388 | ASL |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202316 | 18/04/2023 09:41:27 | Reparar monitor de temperatura MIT S/N:1000265413030932 con codigo de stock 712797, que se encuentra con dificultad en la lectura del display. Referencia SSA 202304280 | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202306333 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202316 | 17/04/2023 11:53:25 | Durante atendimento da SSA 202306023 constatado defeito de 1 unidade dos cartões do anunciador AN1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306310 | STE | 202304129 | M066I026 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP05 | 1352.172-2 | 202315 | 14/04/2023 16:24:21 | Favor gestionar el reemplazo del AP (3 de 3) dañado a ser reemplazado por garantía del fabricante CISCO, por medio de RMA ya abierto por el proveedor VIVION, próximo a ser entregado según planificación de la SMIT.DT.- | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Emitida SSG 2101/2023 para envío del material. GT-12676 asignada. El material antiguo (con NS FJC25291KHH) fue retirado por Vivion el 18/04/23 y entregaron el nuevo equipo con NS FJC27091ZF8).
202306309 | STE | 202305911 | M066I025 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP04 | 1352.171-0 | 202315 | 14/04/2023 16:23:57 | Favor gestionar el reemplazo del AP (2 de 3) dañado a ser reemplazado por garantía del fabricante CISCO, por medio de RMA ya abierto por el proveedor VIVION, próximo a ser entregado según planificación de la SMIT.DT.- | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202317 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida SSG 2101/2023 para envío del material. GT-12676 asignada. El material antiguo (con NS FJC25291SXA) fue retirado por Vivion el 18/04/23 y entregaron el nuevo equipo con NS FJC27091ZFH).
202306308 | STE | 202304122 | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.168-0 | 202315 | 14/04/2023 16:23:35 | Favor gestionar el reemplazo del AP (1 de 3) dañado a ser reemplazado por garantía del fabricante CISCO, por medio de RMA ya abierto por el proveedor VIVION, próximo a ser entregado según planificación de la SMIT.DT.- | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Emitida SSG 2101/2023 para envío del material. GT-12676 asignada. El material antiguo (con NS FJC25291SX8) fue retirado por Vivion el 18/04/23 y entregaron el nuevo equipo con NS FJC25051GZP).
202306285 | STE |  | P041F007 | MOTOR 50 HZ DA BOMBA BCH-0903 | 0821.003-9 | 202316 | 17/04/2023 16:24:12 | Verificar reparo/descarte del motor de accionamiento de la motobomba BCH-0903, retirado en SSA 202304547 . Nota: Motor entregado en la oficina eléctrica - MMU3 | MAM3 | IMA0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Motor retirado de la oficina electrica (cota 108) y entregado para descarte en MI.
202306282 | STE | 202306265 | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202315 | 14/04/2023 10:52:59 | Dispor no almoxarifado 25 lâmpadas tuboled de 20W, código 712981. Emitido empenho 448679. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 780 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 17/04/23 (4500069735/50). Saldo actual en stock 630 un. Política ZM=1200/2500.
202306231 | STE | 202300751 | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202315 | 14/04/2023 10:43:29 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 03UN DE VÁLVULA ESFERAS COD:145840. VÁLVULAS SERÃO SUBSTITUÍDAS NO SISTEMA DE ÁGUA DE SERVIÇO 60HZ CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA:202300751,SSA:202224726 E SSA:202221443. EMITIDO EMPENHO:448659. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 45 un. del material cod. 145840 (VALVULA ESF LAT 600 NPT 41,7BAR 1" 69MM) el 17/07/23 (4500069765/30). Saldo actual en stock 43 un. Política ZM=31/40. OBS: DEMPRO 804 PARA RESERVA.
202306228 | STE | 202301088 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202315 | 14/04/2023 10:43:36 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 04UN DE VÁLVULA ESFERAS COD:145840. VÁLVULAS SERÃO SUBSTITUÍDAS NO SISTEMA DE ÁGUA DE SERVIÇO 50HZ CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA:202301088, SSA:202300921, SSA:202300920 E SSA:202300918. EMITIDO EMPENHO:448658. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 45 un. del material cod. 145840 (VALVULA ESF LAT 600 NPT 41,7BAR 1" 69MM) el 17/07/23 (4500069765/30). Saldo actual en stock 43 un. Política ZM=31/40. OBS: DEMPRO 804 PARA RESERVA.
202306219 | STE |  | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202315 | 13/04/2023 16:06:06 | Solicito gestión para la adquisición de un (1) elemento alcalino código 707715 en la modalidad húmedo-cargado para aplicación inmediata | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 453.
202306217 | STE |  | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202315 | 13/04/2023 16:06:15 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202306216 | STE |  | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202315 | 13/04/2023 16:07:18 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN CUATRO (4) ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA, PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202306215 | STE |  | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202315 | 13/04/2023 16:07:27 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202306213 | STE |  | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202315 | 13/04/2023 16:07:34 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DOS (2) ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202306211 | STE |  | L019B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-10 | 0434.056-6 | 202315 | 13/04/2023 16:07:39 | DISPOR NO ALMOXARIFADO ELEMENTO ALCALINO (BATERIA) CÓDIGO ALMOXARIFADO 707715 EM ATENDIMENTO A SSA MATRIZ, ESTOQUE ESTÁ ZERADO. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202306210 | STE |  | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202315 | 13/04/2023 16:07:45 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202306209 | STE |  | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202315 | 13/04/2023 16:07:52 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202306177 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202315 | 13/04/2023 17:12:31 | GESTIONAR REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2030 Nº DE SÉRIE 057.12.14 CÓDIGO: 711605, EL INSTRUMENTO SE ENCONTRABA OSCILANDO REFERENTE A LA SSA 202305864. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306151 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202315 | 13/04/2023 14:36:00 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA CALIBRAÇÃO NO LABORATÓRIO E POSTERIOR ARMAZENAMENTO EM ESTOQUE DO TRANSDUTOR (Marca Yokogawa; Modelo UPD600; SN 1856/2002; cód. almox. 652466). MATERIAL RETIRADO DO PAINEL XC-12 EM DECORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO POR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05, REFERENTE A SSA 202300089. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306150 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202315 | 13/04/2023 14:36:13 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA CALIBRAÇÃO NO LABORATÓRIO E POSTERIOR ARMAZENAMENTO EM ESTOQUE DO TRANSDUTOR (Marca Yokogawa; Modelo UPD600; SN 1872/2002; cód. almox. 652466). MATERIAL RETIRADO DO PAINEL XC-12 EM DECORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO POR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05, REFERENTE A SSA 202300087. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306148 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202315 | 13/04/2023 14:36:26 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA CALIBRAÇÃO NO LABORATÓRIO E POSTERIOR ARMAZENAMENTO EM ESTOQUE DO TRANSDUTOR (Marca Yokogawa; Modelo UPD600; SN 1827/2002; cód. almox. 652466). MATERIAL RETIRADO DO PAINEL XC-12 EM DECORRÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO POR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA KRON MULT-K 05, REFERENTE A SSA 202300084. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306127 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202315 | 12/04/2023 16:23:35 | Solicito a compra de duas unidades do anunciador de alarme com código de estoque 706985 para substituição dos anunciadores dos painéis de controle da SEMD 3F1 e 3F2 que apresentam falha na comunicação serial e não permitem a sua configuração. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 706985 (ANUNCIADOR ALARM ATEEI) el 05/12/23 (4500072756/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZS=2/2. OBS: DEMPRO 643.
202306124 | STE | 202305811 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202315 | 12/04/2023 17:19:36 | Dispor no almoxarifado 1 unidade da Chave elet rot sel 4pos 4cont 12A, COD. ALMOX. 160652. Para atendimento da SSA 202305811. Emitida SM de empenho número 448511. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 160652 (LLAVE ELECT ROT CONM 4POS 4CONT 12A) el 04/07/23 (4500070720/20).
202306084 | STE | 202306018 | G036F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0127.167-9 | 202315 | 12/04/2023 15:21:09 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE VÁLVULA ESFERA 1/2", 3/2VIAS COM ACIONAMENTO MANUAL (COD: SOBRES:822.422/6). VÁLVULA UTILIZADA NO SISTEMA DILÚVIO IMBAL. OBS. VERFICIAR NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ITEM EM LMR GG14 E VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REVISAR POLÍTICA DE ESTOQUE. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material fue adquirido mediante SMDTC-2070 (OC-4500076887). Codificado e incluido al stock mediante CODMAT-1000000147. Material recibió código 720170 y no es necesario incluir en LMR segun SMIM.DT
202306080 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202315 | 12/04/2023 11:05:34 | Durante ejecución de la SSA: 202305972, fue encontrado el cartón posición E3 (COD. ALMOX: 307378, CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE) de la caja BT2 del panel CB-07 con defecto ( provocaba que el cargador dejara de conducir de manera intermitente). Favor gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306079 | STE | 202306033 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202315 | 12/04/2023 11:05:12 | Dispor no almoxarifado 1 unidade da Chave elet rot sel 4pos 4cont 12A, COD. ALMOX. 160652. Para atendimento da SSA 202306033. Emitida SM de empenho número 448428. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 160652 (LLAVE ELECT ROT CONM 4POS 4CONT 12A) el 04/07/23 (4500070720/20).
202306074 | STE |  | B013K003 | QUADRO PAI-13 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.015-1 | 202315 | 13/04/2023 15:47:22 | Verificar y/o reparar Módulo Electrónico fuente 125Vcc/24Vcc. Retirado del panel PAI-23, luego de verificación según SSA 202306001, encontrada con falla, sin salida de 24Vcc. Código del material 544019. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202323 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Matrerial recuperado por laboratoio y entregado a stock
202306065 | STE |  | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202315 | 12/04/2023 08:12:08 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod: 685216) do VVT- 0424, retirado na SSA: 202203875. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Motor retirado de la oficina electrica (cota 108) y entregado como descarte en MI.
202306064 | STE |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202315 | 12/04/2023 08:12:17 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod: 685216) do VVT- 0325, retirado na SSA: 202222918. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Motor retirado de la oficina electrica (cota 108) y entregado para descarte en MI.
202306045 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202315 | 11/04/2023 17:13:22 | Solicitamos reposição dos níveis de estoques já estabelecidos do material código: 713790 - PROJETOR LED 100W 100/240V. Material é utilizado na iluminação provisória do eixo da turbina durante as manutenções preventivas das Unidades Geradoras. Obs já existe empenho: 447281. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 125 un. del material cod. 713790 (PROYECTOR ILUM LED AL 100W 100/240V) el 28/02/24 (4500072321/10). Saldo actual en stock 61 un. Política ZM=50/100.
202306031 | STE | 202305954 | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202315 | 11/04/2023 14:30:32 | Dispor no almoxarifado uma unidade do item código 713197 (SENSOR GAS CART CO2 0,15-2,0% VOL) para atendimento da SSA 202305954. Empenho 448274 | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202333 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 713197 (SENSOR GAS CART CO2 0,15-2,0% VOL) el 07/08/23 (4500070501/10). OBS: DEMPRO 642.
202306029 | STE | 202305953 | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202315 | 11/04/2023 14:30:03 | Dispor no almoxarifado uma unidade do item código 713197 (SENSOR GAS CART CO2 0,15-2,0% VOL) para atendimento da SSA 202305953. Empenho 448272 | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202333 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 713197 (SENSOR GAS CART CO2 0,15-2,0% VOL) el 07/08/23 (4500070501/10). OBS: DEMPRO 642.
202305970 | STE |  | T001C004 | PAINEL JC5 | 0638.001-8 | 202315 | 11/04/2023 11:16:05 | Enviar para reparo a campainha SIEMENS 110Vcc, modelo V23301-A3104-A110 (Cód. Alm. 56026-0). Ref SSA:202305898. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado al stock.
202305969 | STE |  | T023A023 | PAINEL TAC 667 | 0633.043-6 | 202315 | 11/04/2023 11:16:13 | Enviar para reparo o cartão 6EM3205-0C (CÓD. ALM. 011437-5), o mesmo está com a saída z12 atuada sem acionamento de nenhuma entrada. Ref SSA 202305936. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202305941 | STE | 202305849 | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202315 | 11/04/2023 10:47:47 | Favor Disponibilizar en almoxarifado el material denominado "TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C" COD: 570869, cantidad necesitada: 1 unidad , para atender la SSA 202305849. Emitida SM de empeño numero 448266. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 570869 (TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C) el 30/05/23 (4500070517/20). Saldo actual en stock 2 un. Política ZM=2/4.
202305900 | STE | 202305582 | M066D055 | SERVIDOR SIRI-STC60-SRV01 | 1351.012-9 | 202315 | 14/04/2023 16:28:16 | Favor gestionar la devolución de servidor UCS UCSC-C220-M5SX con SN:WZP220505CA enviado de forma errónea por CISCO, que fue en reclamo por HD dañado de servidor del SIRI.- | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202320 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Llevamos el material al PTI de modo a que efectivicen el rechazo del material. Mediante tratativas (en anexo) entre el PTI y UPS fue enviado nuevamente el equipo UCS UCSC-C220-M5SX (enviado de forma errónea por CISCO) a UPS. OBS: RMA 802797960. NF 3580345 vino a nombre del PTI erroneamente por lo que ellos realizaron los tramites para rechazar el equipo.
202305899 | STE | 202304415 | M066W028 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP07 | 1352.068-2 | 202315 | 14/04/2023 16:25:25 | Favor gestionar la devolución del AP dañado reemplazado por garantía del fabricante CISCO, por medio de RMA ya abierto por el proveedor TELETEX. El equipo nuevo en reemplazo ya fue entregado a MEL4 para su instalación.- | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material retirado nuevamemente por Teletex (RMA abierto por ellos). Equipo nuevo recibido posee NS FJC262018R9.
202305813 | STE | 202304164 | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202314 | 05/04/2023 17:15:44 | Solicito aquisição de chave seletora rotativa 4 posições, referencia código almoxarifado 599930(desativado), a ser instalada na posição 43V.1 no quadro de distribuição QK Vertedouro. Não foi possível criar empenho pois o código foi desativado. | MEG2 | IMA0 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Reemplazar el código 599930 con el código 160652. Ver ejecucion de la SSA 202224321 y de la 202306091 (derivada). Emitida SDS-14740 (LMR GG95) y comentadas SDS-14632 (LMR HH87) y SDS-14634 (LMR JK94) para actualizacion de las LMRs. Saldo actual del cod. 160652 es de 7 un. Política ZM=3/6
202305806 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202314 | 05/04/2023 14:06:16 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030 sustituido durante antedimiento de SSA 202303073 por presentar oscilaciones bruscas en la indicación de temperatura. Código de stock 711605. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202305742 | STE |  | P003A001 | QUADRO KG-05 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.006-1 | 202314 | 04/04/2023 08:23:42 | GESTIONAR REPARO DE LA FUENTE DE TENSIÓN COD.ALMOX.238279, ENTRADA 120/220VAC, SALIDA 24VCC. CONSTATADO INOPERANCIA CUANDO ALIMENTADA POR LA ENTRADA 220VCA. DETECTADO DURANTE EJECUCIÓN DE SSP 20230847. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202314 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entreado a stock.
202305731 | STE | 202304048 | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202314 | 05/04/2023 07:36:21 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT- 0813, retirado na SSA: 202304048. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Motor retirado de la oficina electrica (cota 108) y entregado como descarte en MI.
202305713 | STE | 202305251 | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202314 | 03/04/2023 15:57:06 | Favor Disponibilizar en almoxarifado el material denominado "TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C" COD: 570869, cantidad necesitada: 1 unidad , para atender la SSA 202305251. Emitida SM de empeño numero 447967 . | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 570869 (TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C) el 10/05/23 (4500069736/90).
202305652 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202314 | 03/04/2023 15:08:54 | Favor encaminar para reparo del transductor MCR-PT1007I7DC (Art 28 10 33 7) (Código de material :709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) con falla de sensor line. Ref SSA :202224908. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202305640 | STE |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202314 | 03/04/2023 15:57:22 | Durante ejecución de SSA: 202305574, encontrado indicador posición 71TL marca PRESYS modelo 2030 código 711605 presentando oscilaciones periódicas en la entrada/salida, dando alarma de falla de indicador. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202305534 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202314 | 03/04/2023 10:26:11 | Normalizar a cantidades mínimas el cód 506303. De ser posible ampliar el stock mínimo a 30 unid. Material utilizado en Toma de Agua y Turbina | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 24 un. del material cod. 506303 (MANGUERA MET FLEX PLEG 80BAR 12,7MM) el 29/09/23 (4500071887/10). Saldo actual en stock 24 un. Política alterada a ZM=4/6. Creada reserva nro. 462426 de 20 un. valida hasta el 28/09/2025. OBS: DEMPRO 661, MTDFS-9154.
202305519 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202314 | 04/04/2023 10:50:07 | Encaminar para realizar reparo de la placa con identificación 4001 PCB-5013, código de stock: 217930. | MET1 | IMA0 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202321 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202305515 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202314 | 04/04/2023 10:50:44 | Encaminar para realizar reparo de la placa con identificación 4001 PCB-5013, código de stock: 217930. | MET1 | IMA0 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202314 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202305496 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202314 | 03/04/2023 14:22:44 | Durante ejecución de SSA: 202305015, encontrado indicador ciego posición 71WMI1-B marca PRESYS código 711185 realizando retransmisión de manera discrepante con la medición en la entrada. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado para reparo en laboratorio.
202305490 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202314 | 04/04/2023 10:50:58 | Reparar Motobomba Modelo W4/210/150, Número de série W6570 e Código de Estoque 711500. Motobomba retirada do Trocador de Calor N4 do TU-04 Fase S. Transformador WEG 50 Hz. Substituição realizada por meio da SSA 202303362. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado. Retirado de la oficina electromecanica cota 108 y entregado a stock MI.
202305319 | STE | 202218199 | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202313 | 30/03/2023 17:08:58 | SOLICITAMOS VERIFICAR REPOSIÇÃO DO ITEM DE ESTOQUE CÓDIGO 714426 PARA SM EMPENHO 447669. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 714426 (LLAVE NIV BOYA MAG RFS CONTECH) el 21/07/23 (4500070899/20). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=2/3.
202305261 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 29/03/2023 14:40:27 | Solicito a alteração da política de estoque da ANTENA GPS 3,3V TNC GNSS Q020 GE código de estoque 718482 para um estoque mínimo de 2 unidades. Esta alteração se deve ao material ser aplicado em diversos sistemas e ter sido consumido em uma taxa aproximada de uma unidade a cada dois anos. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada de ZE=1 a ZE=2 conforme solicitado. OBS: MTDFS-9095.
202305259 | STE |  | A003M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-03/PVR-03 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.003-8 | 202313 | 29/03/2023 17:03:38 | Enviar para reparación externa 19 compresores pertenecientes al filtro cuno (COD.115932). Compresores sustituidos conforme ejecución de la SSA 202305272. Obs: Emitida DM 70030880. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida SSG 3287/2023 para envio de compresores inferiores. GT-00440 asignada. Material recibido con NF-143033 el 28/06/2023. Material incluido al stock el 05/07/23 (Vale de material 143033) OBS: Lote 9
202305225 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202313 | 29/03/2023 10:15:11 | Gestionar reparo do Relé de subtensão 27CC2 (subtensão de barra) código almox: 112909, que foi encontrado inoperante durante o atendimento da SSA 202305178. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202305219 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202313 | 29/03/2023 10:15:38 | Gestionar reparo do Relé auxiliar temporizado 27CA2TF (temporização de subtensão de entrada CA) código almox: 112801, que foi encontrado inoperante no atendimento da SSA 202305178. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202305216 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202313 | 29/03/2023 10:15:54 | Gestionar reparo do Amperímetro analógico A4 (saída do carregador) código almox: 110701, que encontra-se inoperante. Referente ao atendimento da SSA202305107. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202305156 | STE | 202209693 | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202313 | 28/03/2023 11:51:58 | Dispor no almoxarifado 50 lâmpadas tuboled, código 712981. Emitido empenho 447446. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 780 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 17/04/23 (4500069735/50). Saldo actual en stock 630 un. Política ZM=1200/2500.
202305131 | STE | 202305110 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202313 | 28/03/2023 08:16:52 | Dispor no almoxarifado 1 unidade da Chave elet rot sel 4pos 4cont 16A, COD. ALMOX. 582832. Para atendimento da SSA 202305110. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 04/07/23 (4500070720/10 y 30). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=3/5. Creada reserva nro. 454973 de 1 un. valida hasta el 03/07/2025. OBS: DEMPRO 622.
202305121 | STE | 202304984 | P096B004 | SELF-CONTAINED DAC-9A16, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.080-3 | 202313 | 28/03/2023 17:04:06 | VERIFICAR/REPARAR O MOTOR DE ACIONAMENTO DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DO DAC-9A16. | MAM3 | IMA0 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202321 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202305085 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 27/03/2023 15:07:42 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DOS MATERIAIS CÓDIGO ESTOQUE 716788, 716786 E 716785, QUE ATUALMENTE ENCONTRAM-SE COM ESTOQUE ZERO NO ALMOXARIFADO. NOTA: MATERIAIS INDISPENSÁVEIS NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS ESTATORES DOS GERADORES DAS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - Cod. 716788: 16 un el 27/09/23 (4500071016/10), 11 un el 08/07/24 (4500075504/70). Política ZM=16/32. - Cod. 716786: 32 un el 22/07/24 (4500075511/70). Política ZM=32/48. - Cod. 716785: 40 un el 01/11/2024 (4500077040/10). Política ZM=32/48.
202305043 | APV |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202313 | 27/03/2023 15:28:52 | Complemen. la SSA 202221556, realizar adquisición eventual de 36 un cód 718144 - GUIA TA ACO A36 POS 143/144/145/319 (2 p/UG), p/ aplicación en 18 UGs. Previsión de uso: 12 UGs en 2024 (24 un cód 718144) y 6 UGs en 2025 (12 un cód 718144). Fabricación, pintura, ensayos y doc. conforme ET 5117-20-19000 y diseño 5117-DC-00555-P-R4. Adquisición a ser contemplada en presupuesto 2024 SMIM. Este pedido atiende a la verificación del nivel de desgaste de las guías sustituidas. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales
202305031 | STE | 202304980 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202313 | 27/03/2023 08:06:16 | Dispor no almoxarifado 4 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202304980. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Pedido atendido con la DEMPRO 621
202305030 | STE | 202304981 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202313 | 27/03/2023 08:06:29 | Dispor no almoxarifado 2 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202304981. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Pedido atendido con la DEMPRO 621
202305020 | ASL |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202313 | 27/03/2023 14:08:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cartón D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-25A-29754 no funciona correctamente (leds de estado/lectura apagados). Cartón sustituido en la SSA 202302091. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202305018 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202313 | 27/03/2023 10:04:06 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado cartón electrónico CCI 4231 cod. almoxarifado: 0307351 con defecto. Gestionar Reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202313 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado al stock
202305008 | STE | 202305007 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202312 | 24/03/2023 11:11:58 | Dispor no almoxarifado 25 lâmpadas tuboled, código 712981. Emitido empenho 447250. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 780 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 17/04/23 (4500069735/50). Saldo actual en stock 630 un. Política ZM=1200/2500.
202304997 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202312 | 24/03/2023 08:34:05 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado cartón electrónico CCI 4237 pos E1. "cargador anormal" no temporiza y no cierra contactos. Gestionar Reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado al stock.
202304995 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202312 | 24/03/2023 08:34:20 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado Amperímetro pos. A5 "Corriente de la bateria" con indicación discrepante. Gestionar Reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202320 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes
202304993 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202312 | 24/03/2023 08:34:41 | Durante la ejecución de la SSA 202304788, encontrado Amperímetro pos. A4 "Salida de cargador" con indicación discrepante. Gestionar Reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202321 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sin condiciones de raparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202304969 | STE |  | E032E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES PRIMARIAS | 0022.063-9 | 202313 | 27/03/2023 07:58:43 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo fuente NF92 (Cód. Alm.: 495174) con defecto en el contacto de vida. SSA de referencia 202304818 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202313 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202304944 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202312 | 24/03/2023 07:22:38 | Gestionar reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 220Vca. Referente ao atendimento da SSA202304801. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202304935 | SCA |  | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202312 | 23/03/2023 13:54:15 | ENVIAR PARA REPARO VÁLVULA DE ALIVIO 8X10, COD:237523. VÁLVULA SUBSTITUÍDA NA LINHA DE RESFRIAMENTO DO RADIADOR DO GERADOR (11RG) DA U03 CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202301562. DM DE REPARO:70030802. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202304916 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 24/03/2023 13:54:01 | Solicito apoio para reposição de estoque do item cód 705485, utilizado como filtro ar/agua silica dos servomotores da comporta de serviço das UGs. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 705485 (FILTRO HIDR CESTA 3MICRA AIR/AGU 1000L/M) el 13/06/24 (4500071904/10). Saldo actual en stock 16 un (3 un de libre utilizacion). Política ZM=3/4.
202304865 | STE |  | A004L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.004-6 | 202312 | 23/03/2023 14:39:43 | Realizar reparo no Módulo Siemens 7TD 3211-1, Cód. Alm. 114251, ref. a SM 423376. SSA de origem: 202224789 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo.
202304809 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202312 | 23/03/2023 13:40:06 | Gestionar reparación de 2(dos) MODULO ELETRO SINAL DEF ALARM 24VCC con defecto. codigo:234869 Descripción: actuación de alarma sin aceptar rearme. Detectado durante ejecución de SSA:202304762 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202304789 | SCA |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202312 | 23/03/2023 09:06:21 | ENVIAR PARA REPARO VÁLVULA BORBOLETA 24", MARCA BARBARA, COD:116319. VÁLVULA SUBSTITUÍDA NA POSIÇÃO 02SF DA U04 CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202303402. DM DE REPARO:70030774. FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202304778 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202312 | 22/03/2023 14:31:16 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1522 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202304472. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200M Cod. de Material: 711102). | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Motor retirado de la oficina electrica (cota 108) y entregado como descarte en MI.
202304777 | STE | 202304692 | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202312 | 22/03/2023 15:32:11 | Solicitamos a disponibilização no almoxarifado do material código: 705186 - Relé falta de fase 220V 50/60Hz, para atender a SSA matriz. Obs.: Aplicação imediata na UG-03 que esta parada para manutenção periódica . | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202315 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 16 un. del material cod. 705186 (RELE FASE ELECTRO F/FASE 220V 50/60HZ) el 03/04/23 (4500070190/10). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=10/20. OBS: DEMPRO 503
202304694 | STE | 202302674 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202312 | 21/03/2023 17:23:39 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT- 3106, retirado na SSA: 202302674. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado del taller electromecanico cota 108 y entregado como descarte en MI.
202304653 | STE |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202312 | 21/03/2023 10:44:52 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 4 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. Serviço referente à SSA 202304655 | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202320 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202304642 | STE | 202304634 | K052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.047-5 | 202312 | 21/03/2023 10:45:02 | Dispor no almoxarifado 5 luminárias de emergência, código 702085. Emitido empenho 446834. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202351 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 54 un. del material cod. 702085 (LUMINARIA EMERG RED BL 220V 50/60HZ) el 15/12/23 (4500072876/10). Saldo actual en stock 43 un. Política ZM=25/50.
202304531 | STE |  | F001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-05 | 0213.005-0 | 202312 | 20/03/2023 08:05:41 | Verificar motivo pelo qual o Indicador de Posição Lig/Desl/Def 125V trava. Defeito intermitente. Cód. Almox. 114308 - SSA Ref. 202303230. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202304480 | STE |  | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202311 | 17/03/2023 16:38:58 | Durante la ejecución de la SSA: 202303379, fue encontrado relé temporizado (RELE TEMP ELETRO 2RV 5A 125VCC 0/15M Cod. almox: 100943) posición "RSFP" del tablero CV-06 con defecto (después del ajuste del tiempo de actuación deseado, el relé actúa de manera intermitente fuera del tiempo esperado.).Gestionar reparo . | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202320 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202304475 | STE |  | B012E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.014-4 | 202312 | 20/03/2023 13:04:50 | Solicito apoio para aquisição de 6 unidades do item cod 706684, utilizado 3 un/UG nas posições PR5, PR6 e PR7 do circuito hidraulico da comporta de serviço. Previsão de necessidade PD 3A/2023 UG12 (SEM 2023/20). | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 706684 (PRESOSTATO PIST 10-100BAR 1/4" 1RV BAJ) el 26/04/23 (3 un 4500069982/10) y el 23/05/23 (3 un 4500070252/10) Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=4/6. Creada reservas nro. 447456 (1 un, retirada) y 451579 (2 un) y 449726 (3 un, 2 un retiradas). OBS: DEMPRO 611.
202304467 | STE |  | B012B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.014-9 | 202312 | 20/03/2023 13:04:56 | Solicito apoio para aquisição de 2 barras do item cód 716792 para atender modificação fluxometro caixa espiral da turbina. Previsão de necessidade PD 3A/2023 UG12 (SEM 2023/20) - SSA 202219252 . | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 18 m del material cod. 716792 (TUBO PREC ACE INOX 16X12,5X1,75MM) el 21/06/23 (4500070669). Saldo actual en stock 18 m. Política ZS=6. OBS: DEMPRO 612.
202304465 | STE | 202304329 | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202311 | 17/03/2023 16:39:37 | Dispor no almoxarifado 1 unidade do RELE TERM 65A 48/65A 50/60HZ, COD. ALMOX. 208701. Para atendimento da SSA 202304329. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 208701 (RELE TERM 65A 48/65A 50/60HZ) el 27/07/23 (4500069717/10 y 4500068993/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=3/5.
202304463 | STE |  | H002D005 | QUADRO CV-08 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N08 VERTEDOURO | 0243.008-8 | 202311 | 17/03/2023 16:39:49 | Durante la ejecución de la SSA: 202303381, fue encontrado relé temporizado (ELETRO 2RV 8A 125VCC 3/30MIN Cod. almox: 192309) posición "RSFP" del tablero CV-08 con defecto (después del ajuste del tiempo de actuación deseado, el relé actúa de manera intermitente fuera del tiempo esperado.).Gestionar reparo . | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202304439 | STE |  | T003A018 | PAINEL TAC 551/552/553/554/555/556 | 0633.018-5 | 202311 | 17/03/2023 16:03:52 | Providenciar reparo para o Conversor de Tensão CC/CC 125 Vcc / 48 Vcc (Cód. Almox. 558761), retirado da localização 97SUB1 do TAC-555, devido a fumaça que saiu do seu interior. SSA origem 202304385. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes. Material desactivado por no poseer movimientos en el sap desde el 2006.
202304433 | STE | 202304396 | J052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.015-7 | 202311 | 17/03/2023 09:37:21 | Dispor no almoxarifado 11 luminárias de emergência , código 702085. Emitido empenho 446634. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202351 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 54 un. del material cod. 702085 (LUMINARIA EMERG RED BL 220V 50/60HZ) el 15/12/23 (4500072876/10). Saldo actual en stock 43 un. Política ZM=25/50. OBS: DEMPRO 602.
202304335 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202311 | 15/03/2023 14:25:25 | Favor gestionar reparo dos módulos: - MODULO ELETRO CONT SCR 20V (cod.:307351) que não aceita regulagem da simetria de fase. - Modulo CIRC IMPRES 4243 (cod.:307394) que se encontra inoperante. Detectado durante execução da SSA: 202303833 | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202311 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202304251 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202311 | 14/03/2023 16:45:34 | Gestionar reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202303386 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202311 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202304246 | STE | 202304024 | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202312 | 20/03/2023 17:11:43 | Disponibilizar en stock 1 unidad del material con código 117307 (VALVULA BORB ACO FLANG 10BAR 10"). Emitido empeño 446810. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 117307 (VALVULA MARIP ACE BRIDA 10BAR 10") el 06/09/23 (4500070899/30). Saldo actual en stock 2 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 460435 de 1 un. valida hasta el 05/09/2025. OBS: DEMPRO 613.
202304220 | STE |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202311 | 14/03/2023 09:47:01 | Enviar para reparo em laboratório ventilador que apresenta ruído anormal (Cód. Almox.: 709538). Referente a SSA 202303837. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202311 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202304219 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 14/03/2023 09:43:43 | Viabilizar a aquisição de 01 un do material 669415 para substituição do equipamento 0137.015-4 que já não apresenta condições de aplicação no sistema de água pura. Solicitação emitida em substituição à SSA 202302775. | IME3 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202304182 | STE |  | N076G004 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.010-7 | 202311 | 14/03/2023 10:24:28 | Dispor no almoxarifado 4 baterias, código 698016, para aplicação da Genie modelo GR-12, BP 701140. Emitido empenho 446255. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 601.
202304181 | STE |  | N076G006 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.012-0 | 202311 | 14/03/2023 10:24:37 | Dispor no almoxarifado 4 baterias, código 698016, para aplicação da Genie modelo GR-12, BP 682699. Emitido empenho 446254. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 601.
202304180 | STE |  | N076G003 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.009-0 | 202311 | 14/03/2023 10:24:46 | Dispor no almoxarifado 4 baterias, código 698016, para aplicação da Genie modelo GR-12, BP 673284. Emitido empenho 446253. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 601.
202304179 | STE |  | N076G002 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.008-8 | 202311 | 14/03/2023 10:24:52 | Dispor no almoxarifado 4 baterias, código 698016, para aplicação da Genie modelo GR12, BP 673283. Emitido empenho 446251. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 601.
202304178 | STE |  | N076E004 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.006-4 | 202311 | 14/03/2023 10:25:01 | Dispor no almoxarifado 4 baterias, código 698016, para aplicação da Genie modelo 1930, BP 657828. Emitido empenho 446250. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 601.
202304177 | STE |  | N076E003 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.005-2 | 202311 | 14/03/2023 10:25:12 | Dispor no almoxarifado 4 baterias, código 698016, para aplicação da Genie modelo 1930, BP 657827. Emitido empenho 446247. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 601.
202304172 | STE |  | N076E001 | PLATAFORMA AEREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 1251.002-7 | 202311 | 14/03/2023 08:04:59 | Dispor no almoxarifado 4 baterias,código 698016, para aplicação da Genie modelo 1930. Emitido empenho 446246. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 601.
202304156 | STE |  | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.001-4 | 202311 | 14/03/2023 07:29:54 | Enviar para reparo o IED de controle (Marca: ABB, Modelo: REC670, Cód. Almox.: 716057, Firmware: 1.4_77m_53, NS: T1018113) que apresentou atuações intermitentes de "FALLA INTERNA" e indicação incoerente de "Bloqueio 86T ACTUADO (bloco VSGGIO4)" no SCC, com rearme imediato. Referente a SSA 202224191. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202311 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202304078 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202310 | 10/03/2023 16:32:08 | Gestionar reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" COD: 111384 encontrada inoperante durante la ejecución de la SSA 202304036, se encontraba con alimentación 125VCC y 127VCA correctas y no presentaba tensión 24VCC (no tenia tensión de salida). | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202311 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202304060 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202310 | 10/03/2023 13:59:06 | Elaborar código de estoque para os equipamentos: DESKTOP OPTIPLEX 3080 MICRO-I5 8GB 256GB WINPRO Service Tag: 71JJRM3, CONTROLADOR MCTRL660 PRO S/N: MGVB31604N0080001562, GABINETE PARA PAINEL LED NCV04S S/N: AA0066, adquiridos através do CT 4500063859, os equipamentos se encontram na Sala MEL-3 da Elev. 115 (para retirada fazer contato no ramal 3686/9381 - Lucas). Encaminha-se em anexo as planilhas SOMMAT. | IEE3 | IMA0 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales codificados e incluidos al stock conforme solicitado: - Cod. 719170 - DESKTOP OPTIPLEX 3080 MICRO-I5 8GB 256GB - Cod. 719171 - CONTROLADOR MCTRL660 PRO - Cod. 719172 - GABINETE 4SLOT PANEL LED NCV04S OBS: DM-70030667
202304008 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202310 | 10/03/2023 09:44:19 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS DMY-2036 substituído durante atendimento a SSA202303979 por apresentar oscilações bruscas na indicação de pressão no canal 1 e no canal 2. Código almoxarifado 711606. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303975 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202310 | 10/03/2023 08:21:58 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito um fluxômetro digital - Minisonic 600, Nº Série 1877. Fazer gestão do reparo. Referente SSA 202303741. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303959 | STE | 202303841 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202310 | 09/03/2023 16:14:56 | Dispor no almoxarifado 5 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202303841. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 678740 (VALVULA BAT POLIP SBM 690) el 09/02/24 (4500072937/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=18/36. OBS: DEMPRO 595.
202303927 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202310 | 09/03/2023 13:40:04 | Gestionar reparo da fonte, fabricante POWERTRONIC, modelo S354, substituído durante atendimento da SSA 202303908 por disparar o disjuntor que energiza a mesma. Código almoxarifado 137170. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202319 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202303798 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202310 | 07/03/2023 16:03:13 | Gestionar reparo del "RELE TENS ELECTRO 2F SUB/SOBRE 125VCC", COD:112909 con defecto. Descripción del defecto: Operación intermitente entre fajas 110 y 120 VCC. Problema detectado durante la ejecución de la SSA 202303694 | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303766 | STE |  | N076E001 | PLATAFORMA AEREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 1251.002-7 | 202310 | 07/03/2023 13:42:51 | Solicitamos repor estoque máximo do código 698016 - BATERIA TRACION 225A/H 6V 272X181X262MM. A falta deste material compromete a utilização do equipamento Obs. baterias utilizadas nas plataformas de trabalho em altura (Genie). | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 596.
202303757 | STE |  | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202310 | 07/03/2023 09:31:27 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1324 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202223377. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200M Cod. de Material: 711102). | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado. Obs. Servicio ejecutado por MMU3 en el lugar done esta ubicado el equipo.
202303739 | ASL |  | J006J008 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.020-1 | 202310 | 07/03/2023 07:43:10 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a curva da unidade de distância (Z) encontra-se fora de sua tolerância. Este rele foi retirado do almoxarifado durante Manutenção Periódica Bienal do Quadro KB-01 (SSP: 20230458), através da SM 445614, cód. almoxarifado 501484, para atender a SSA: 202210234. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo en ila2
202303732 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202310 | 06/03/2023 16:33:55 | Gestionar reparo de 4 cartões eletrônicos defeituosos (CCI4231 cód. 307351 x 1un. / CCI4234 cód. 307378 x 3 un.) do controle do carregador CB-06 . Detectado durante o atendimento da SSA202302841. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperado por laboratorio y entregados a stock.
202303726 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202310 | 06/03/2023 16:34:23 | GESTIONAR REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2030 Nº DE SÉRIE 028.05.15 CÓDIGO: 711605, EL INSTRUMENTO SE ENCONTRABA APAGADO. REFERENTE A LA SSA 202303658. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202303716 | ASL |  | K035A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-15 60 HZ 1500 KVA | 0140.034-7 | 202310 | 07/03/2023 08:05:18 | Gestionar reparo del INDICADOR DIG LED 125VCC PRESYS, cod:711176 con defecto. Descripción del defecto: Variación en la indicación de temperatura, detectado en la SSA 202303610. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202303621 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202310 | 06/03/2023 08:07:09 | Gestionar reparo do relé Amptector II-A Modelo LS-4-36 (cód.668982), do disjuntor pos.52-3 que não permite ajuste dos tempos de atuação. Detectado no atendimento a SSA202303539. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303617 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202310 | 06/03/2023 08:07:46 | Gestionar reparo do relé Amptector II-A Modelo LS-4-36 (cód.668982), do disjuntor pos.52-2 que não permite ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202303539. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202303616 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202310 | 06/03/2023 08:14:10 | Gestionar reparo do relé Amptector II-A Modelo LS-4-36 (cód.668982), do disjuntor pos.52-1, que não permite ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202303400. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303579 | STE |  | K034A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-12 60 HZ 1500 KVA | 0140.032-0 | 202309 | 03/03/2023 11:10:53 | Gestionar reparo do INDICADOR DIG LED 125VCC cod:711176 com defeito. Descrição do defeito: variação da indicação de temperatura . | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202311 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202303437 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202309 | 01/03/2023 10:35:45 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030 sustituido durante antedimiento de SSA 202220296 por presentar oscilaciones bruscas en la indicación de temperatura. Código de stock 711605. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303414 | APV | 202303169 | G075A004 | RESERVATORIO DE ÁGUA DE INCENDIO | 0449.001-0 | 202309 | 01/03/2023 11:02:15 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA BÓIA COD:155870. REGISTRADA INDISPONIBILIDADE NO SAP. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Emitida SMDTC-2437 para aquisição do material.
202303393 | STE |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202309 | 01/03/2023 10:36:40 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 10 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. Referente SSA 202303401. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202303371 | STE |  | S099D007 | REDUTORES | 3176.005-8 | 202309 | 28/02/2023 14:54:17 | Providenciar o transporte do redutor de elevação auxiliar da ponte rolantes N12 para peritagem em fábrica. Sumitomo Indústrias Pesadas do Brasil Ltda CNPJ: 12.525.361/0001-30 Inscrição estadual: 387.101.429.110 Resp. pelo recebimento: Claudinei Guerra - (11) 95774 - 8620 RODOVIA DO AÇUCAR, S/N – SP-075 – KM 26 – JARDIM OLIVEIRA ITU / SP – CEP: 13312-500 Fone / Fax.: +55-11-4403-9292 (PABX) Horário de coletas/recebimento : 8 às 11:40 hrs / 12:40 às 17hrs (sexta até às 16h) | IME3 | IMA0 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado mediante SSG 1062/2023, GT-000241. El mismo fue enviado como parte del contrato de reparo AS-4500075058 (SMDTC-1760). Retornado mediante SSG 7752/2024 y NF-37181 en anexo.
202303256 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202309 | 01/03/2023 07:30:19 | REPARAR MÓDULO D20C (COD. 707462) QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. OBS.: VERIFICADO QUE EXISTE CAPACITOR ESTOURADO. RETIRADO NA SSA. 202303246. ENTREGUE PARA IMA-0. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303248 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202308 | 24/02/2023 16:39:41 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS DMY-2030 sustituido durante antedimiento de SSA 202303142. Código de stock 711605. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202320 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303238 | APV |  | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202308 | 24/02/2023 16:50:23 | Realizar compra imediata de 12 unidades da válvula mariposa cadastrada sob o código de estoque 629936, destinada aos Transformadores Principais de 50Hz (item 306 da LMR.AB.01). Conforme GCSMIT-1721 e SDS-14772, adotar política de estoque ZM com Máx = 12 e Mín = 8 unidades. Referência SSA 202302077. | IEQ3 | IMA0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Aguardamos cambio de política y reposición .
202303211 | STE | 202303180 | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202308 | 24/02/2023 09:13:01 | Solicitamos dispor no estoque um (1 un) contator 4P 2NA/2NF 25A 125VCC, cadastrado sob o código 112577, para atendimento da SSA 202303180. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 112577 (CONTACTOR 4P 2NA/2NC 25A 125VCC) el 12/07/23 (4500070542/60). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=2/4. Creada reserva nro. 455478 de 1 un. valida hasta el 09/07/2025. OBS: DEMPRO 574.
202303195 | STE | 202303176 | J046A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.008-9 | 202308 | 24/02/2023 07:57:45 | Disponibilizar em estoque no almoxarifado 2 luminárias do código 714176 - LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm, para ser instalada na SSA: 202303176. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 179 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 004/08/23 (4500070106/10). Saldo actual en stock 179 un. Política ZM=101/150. Creada reserva nro. 457539 de 2 un. valida hasta el 03/08/2025. OBS: DEMPRO 575.
202303177 | STE |  | B011L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.013-7 | 202309 | 01/03/2023 07:29:48 | Solicito reparo do relé de tempo Haussener Ag Electronic, o qual encontra-se inoperante; Mesmo energizado, o relé não opera seus respectivos contatos; Após reparo, o mesmo deve ser enviado ao estoque de sobressalentes, no almoxarifado; Código de material: 192287; Reserva de Material utilizado 443754. SSA ref. 202302193. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202303010 | STE | 202302708 | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202307 | 17/02/2023 14:59:50 | Dispor no almoxarifado 3200un de bucha S6, código 28436, 800un de parafuso fenda ,código 68675, 3200un de parafuso fenda ,código 61042, 800un de parafuso 3/16",código 61107, 800un de porca sextavada 3/16",código 6319 e 4600m de cabo 6mm², código 159344. Para os códigos 61107 e 6319 emitido empenho 444583 e para os códigos 28436, 68675, 61042 e 159344 registrado a indisponibilidade dos materiais. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados en el stock conforme solicitado. - Cod. 28436, reserva nro 446907. - Cod. 68675, reserva nro 448490. - Cod. 61042, reserva nro 451344. - Cod. 61107, reserva nro 452993. - Cod. 6319, reserva nro 448488. - Cod. 159344, reservas nro 459043 y 461018. OBS: DEMPRO 571. Reservas validas hasta el 01/03/2025.
202302917 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 16/02/2023 08:38:10 | Favor gestionar reparo de CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: módulo electrónico no entra en regimen de carga. Detectado durante ejecucion de SSP: 20234867 | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202302914 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 16/02/2023 08:38:28 | Gestionar reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (cod:111384) con defecto.Descripción del defecto: ruído sen tension salida. Detectado durante ejecucion de SSP:20234867 | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock .
202302899 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202307 | 16/02/2023 08:38:49 | Gestionar reparo do rele temporizado Pextron (cód.112836) que encontra-se inoperante. Detectado durante atendimento a SSA202302019. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202302879 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 16/02/2023 14:28:23 | Solicito a aquisição de duas unidades do sensor de temperatura Pt100 da marca Treetech com código de estoque 714323 para atendimento da SSA 202212830. Uma unidade será usada para substituir a que está em serviço para medição da temperatura do pátio da SEMD (G074A008 - 6455DC15208) com oxidação e a outra será armazenada em estoque como sobressalente. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 714323 (DETECTOR TEMP PT100 3/4" BSP 10X194MM) el 04/07/23 (4500070533/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZE=1. Creada reserva nro. 455024 valida hasta el 03/07/25. OBS: DEMPRO 572.
202302874 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202307 | 15/02/2023 15:29:50 | Adquirir 200 m do cabo 3x6 mm2 HEPR 0,6/1 kV (código de estoque 712470) para lançamento entre os painéis CDCE e UAM em todas as unidades geradoras. Necessidade do cabo: semana 2023/15. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 550 m del material cod. 712470 (CABLE POT CU 3X6MM2 HEPR 0,6/1KV CL4) el 13/04/23 (4500069978/10). OBS: DEMPRO 582.
202302846 | STE |  | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202307 | 15/02/2023 10:05:30 | Solicito providenciar reparo del relé temporizado pos. "27CC" ya que este no temporiza, ni conmuta los contactos. Detectado en la SSA 202302764. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperdo por laboratorio y entregado a stock
202302819 | STE |  | B011M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-11/PVR-11 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.013-5 | 202307 | 16/02/2023 10:04:44 | Enviar para reparación externa 19 compresores pertenecientes al sistema de autolimpieza del filtro cuno flo (Cod. 115932). Obs: Compresores sustituidos conforme ejecución de ssa 202302221. DM para reparación 70030452. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 11/2023: Emitida SSG 1412/2023 para envio de compresores inferiores. GT-00263 asignada. SEM 16/2023: Material recibido con NF-141135 el 17/04/2023. Material incluido al stock el 18/04/23 (Vale de material 141135) OBS: Lote 8
202302810 | STE | 202302698 | J056D010 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 124 | 0946.055-1 | 202307 | 15/02/2023 07:02:27 | Dispor no almoxarifado 15 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444400. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453325 de 15 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 568.
202302809 | STE | 202302699 | J055E013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.050-0 | 202307 | 15/02/2023 07:02:32 | Dispor no almoxarifado 10 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444399. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453326 de 10 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 568.
202302808 | STE | 202302700 | J055E017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.051-9 | 202307 | 15/02/2023 07:02:38 | Dispor no almoxarifado 33 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444397. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453329 de 33 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 568.
202302807 | STE | 202302701 | J056D014 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 111 | 0946.056-0 | 202307 | 15/02/2023 07:02:43 | Dispor no almoxarifado 14 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444396. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453323 de 14 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 568.
202302806 | STE | 202302711 | K053F013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.016-0 | 202307 | 15/02/2023 07:02:16 | Dispor no almoxarifado 80 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444395. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453320 de 80 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 568.
202302805 | STE | 202302712 | K053F017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.017-9 | 202307 | 15/02/2023 07:02:01 | Dispor no almoxarifado 80 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444394. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453319 de 80 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 568.
202302804 | STE | 202302713 | K054C013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 124 | 0946.022-5 | 202307 | 14/02/2023 16:37:25 | Dispor no almoxarifado 15 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444393. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453324 de 15 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302803 | STE | 202302714 | K054C024 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 111 | 0946.025-0 | 202307 | 14/02/2023 16:37:32 | Dispor no almoxarifado 12 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444391. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453333 de 12 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302802 | STE | 202302694 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202307 | 14/02/2023 16:37:42 | Dispor no almoxarifado 60 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444406. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453321 de 60 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302801 | STE | 202302697 | J050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.043-8 | 202307 | 14/02/2023 16:37:48 | Dispor no almoxarifado 100 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444405. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453330 de 100 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302799 | STE | 202302703 | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202307 | 14/02/2023 16:37:53 | Dispor no almoxarifado 60 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444404. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453318 de 60 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302797 | STE | 202302705 | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202307 | 14/02/2023 16:37:15 | Dispor no almoxarifado 80 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444403. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453327 de 80 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302796 | STE | 202302706 | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202307 | 14/02/2023 16:37:59 | Dispor no almoxarifado 110 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444402. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453331 de 110 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302794 | STE | 202302709 | K050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.011-0 | 202307 | 14/02/2023 16:38:06 | Dispor no almoxarifado 100 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444401. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453332 de 100 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302792 | STE | 202302695 | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202307 | 14/02/2023 16:38:11 | Dispor no almoxarifado 72 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444390. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453322 de 72 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302791 | STE | 202302708 | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202307 | 14/02/2023 16:38:17 | Dispor no almoxarifado 80 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444389. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453328 de 80 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302775 | SCA |  | S096D002 | MOTORES 60 Hz | 0137.015-4 | 202307 | 14/02/2023 16:07:42 | Viabilizar a aquisição de 01 un do material 669415 para substituição do equipamento 0137.015-4 que já não apresenta condições de aplicação no sistema de água pura. | IME3 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202302767 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202307 | 14/02/2023 16:09:38 | Solicito gestionar el reparo de los siguientes materiales. Referentes a la SSA: 202302665 -MODULO ELETRO CONT SCR 20V, cod almacenes : 307351, Pos E1, el módulo no permite que el cargador entre en carga manual. -CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE, cod 307378 , Pos E3, capacitor perforado. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202302747 | STE | 202302666 | L002B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-04 | 0434.041-8 | 202307 | 14/02/2023 16:08:50 | Dispor no almoxarifado 25 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202302666. Material não permite empenho. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 678740 (VALVULA BAT POLIP SBM 690) el 09/02/24 (4500072937/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=18/36. OBS: DEMPRO 565.
202302718 | STE |  | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202307 | 14/02/2023 16:23:16 | Enviar para reparo o indicador de frequência engro, modelo 2300 número de série 064 código almoxarifado 0176885. O mesmo apresenta oscilações na indicação. Após reparo enviar para estoque. Referente SSA 202302614. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202302692 | STE |  | J036A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-07 50 HZ 1500 KVA | 0121.040-8 | 202307 | 14/02/2023 08:52:40 | Durante la ejecución de la SSA 202302609 fue encontrado el "indicador dig led 125Vcc/ relé Presys" (cód. de almacén 0711176) con defecto, presenta falha intermitente. Gestionar el reparo del material. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202302649 | STE | 202302637 | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202307 | 13/02/2023 16:37:55 | SOLICITAMOS VERIFICAR REPOSIÇÃO DO ITEM DE ESTOQUE CÓDIGO 718270 PARA SM EMPENHO 444255 E 444257. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 24 un. del material cod. 718270 (CHAPA INOX AISI 304 1771X523MM 0,6MM) el 08/08/23 (4500069844/10 y 4500070253/50). Saldo actual en stock 31 un. Política ZM=7/12. Creada reserva nro. 457834 de 7 un valida hasta el 07/08/25. OBS: DEMPRO 562.
202302588 | STE | 202302538 | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202307 | 13/02/2023 07:32:35 | Dispor no almoxarifado 3 projetores LED 200W Highbay (Cod.: 714176), emitido empenho Nº 444129. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 179 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 004/08/23 (4500070106/10). Saldo actual en stock 179 un. Política ZM=101/150. Creada reserva nro. 457537 de 3 un. valida hasta el 03/08/2025. OBS: DEMPRO 561.
202302534 | STE | 202302373 | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202307 | 13/02/2023 07:32:45 | Dispor no almox 3 projetores LED 200W Highbay (Cod.: 714176) para execução da SSA 202302373. Empenho Nº:444090. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 179 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 004/08/23 (4500070106/10). Saldo actual en stock 179 un. Política ZM=101/150. Creada reserva nro. 457541 de 3 un. valida hasta el 03/08/2025. OBS: DEMPRO 561.
202302420 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 10/02/2023 08:40:52 | Em complemento ao pedido realizado na SSA 202200147, solicito compra de 14 unidades do cód de estoque 712533 para serem substituidos em bombas de pressurização do RV (3un/PD 3A). Previsão de necessidade SEM 01/2024. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202329 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Dempro 556 totalmente atendido.
202302368 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202306 | 09/02/2023 07:27:47 | Favor gestionar reparo de 2 cartones electrónicos retirados dentro de la ejecución de la SSA 202302330, con lo siguientes defectos: - Cartón E1 (BT2), No responde a colocación en carga ni a fluctuación. - Cartón E4 (BT2), Posee el Relé de alarma RL3 con contacto cerrado y no rearma. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock
202302337 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 14/02/2023 09:36:35 | Encaminhar para realização de reparo a placa com identificação 4001 PCB 5014, PSC5, código de estoque 217921. Esta placa foi retirada do painel PCSVD durante execução da SSA 202302094. A mesma estava alarmando "FALLA CIRCUITO DISPARO TRAFO REGULADOR 2" e durante inspeção foi verificado componente R4 com terminal solto. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material enviado para reparo.
202302274 | STE | 202302224 | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202306 | 08/02/2023 08:24:33 | Solicita-se aquisição do material código de estoque 712885 (com politica de reposição sob demanda), para substituição, pois durante a execução da SSP 20233590 observou-se que o pneu traseiro direito da plataforma aérea articulada Z-45/25DC-GENIE - BP-623772 apresenta anormalidade (corte/danificado) conforme imagem em anexo. | MAM2 | IMA0 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible es stock. DEMPRO 552 totalmente atendida.
202302214 | STE | 202219047 | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202306 | 07/02/2023 13:53:51 | Para asegurar la disponibilidad de todos los materiales para la instalación del nuevo tablero PP-08 durante el PD 3A de la UG-08 en Junio/2023. Solicitamos reservar los materiales de la lista adjunta. Para los cod. 79138, 158534, 327182, 315508 y algún otro que no esté disponible en cantidad suficiente en almacenes, favor emitir pedido de compra y reservar. | IEQ1 | IMA0 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 555.
202302203 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202306 | 09/02/2023 11:11:38 | Gestionar reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (cod:111384) con defecto. Descripción del defecto: ruído excesivo y ripple arriba de 9 V. Detectado durante ejecucion de SSA:202301965 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202302202 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202306 | 09/02/2023 11:11:18 | Favor gestionar reparo de MODULO ELETRO CONT SCR 20V (cod:307351) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: módulo electrónico no entra en regimen de fluctuación ni carga. Detectado durante ejecucion de SSA: 202301875 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202302194 | STE | 202302161 | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202306 | 07/02/2023 09:15:39 | Dispor no almox 1 projetor led 200W Highbay (Cod.: 714176 ), n° de empenho 443741. Referente a SSA 202302161. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 179 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 004/08/23 (4500070106/10). Saldo actual en stock 179 un. Política ZM=101/150. Creada reserva nro. 457540 de 1 un. valida hasta el 03/08/2025. OBS: DEMPRO 553.
202302183 | STE |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202306 | 07/02/2023 07:29:18 | Durante atendimento da SSP 20235242 constatado mal funcionamento de 8 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados del laboratorio y enviados al stock.
202302160 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 06/02/2023 14:32:09 | Solicitamos reposición de stock de los códigos 714338, 714337 y 714336, conforme solicitud del sector usuario ILA4 en anexo. Verificar si existe la necesidad de alteración de texto de pedido según solicitud de adquirir estos materiales por lote y adecuación en el volumen de los cilindros conforme solicitud en anexo. Volume dos Cilindros: 0.860 metros cúbicos a 21 graus Celsius a 1 ATM Pressão: 140 Kgf/cm2 | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: -Cod. 714337 el 08/02/24 mediante OC-4500070549/20. -Cod. 714336 el 08/02/24 mediante OC-4500070549/10. -Cod. 714338 el 08/02/24 meidante OC-4500070549/30. OBS: DEMPRO 554.
202302141 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202306 | 06/02/2023 13:38:26 | Gestionar reparo do cartão fabricante Siemens, modelo 6EM3105-0D, código almoxarifado 114499 referente a SSA 202204613, em que apresenta as bandeirolas esmaecido. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202302129 | STE |  | J076A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-05 50 HZ 1000 KVA | 0291.002-0 | 202306 | 06/02/2023 13:39:09 | Durante la ejecución de la SSA 20202081 fue encontrado el "indicador dig led 125Vcc/ relé Presys" (cód. de almacén 0711176) con defecto, presenta falha intermitente. Gestionar el reparo del material. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202302048 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 06/02/2023 09:59:40 | Gestionar substituição em garantia de 1 unidade do transmissor de pressão cód. 712551, disponibilizado à SMIT.DT. O exemplar não possui marcação de dados técnicos e de numero de serie em seu corpo, conforme padrão de demais transmissores. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Realizado el reparo/sustitución en garantía del material conforme MTDFS-8768 y correo anexo. Devuelto al stock mediante DM-70030336 el 01/06/2023. Saldo actual 98 un. Política ZM=15/30.
202302042 | STE | 202302028 | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202305 | 03/02/2023 13:52:08 | Dispor no estoque 1 reator de vapor metálico 400W 60Hz (Cod. 713622), referente a SSA 202302028 de substituição de reator queimado da iluminação monumental 60Hz, em frente ao conduto forçado da Un-18A. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 713622 (REACTOR VAP MET EXT 0.95 400W 460V 60HZ) el 17/07/23 (4500071104/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZM=3/3.
202302037 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 06/02/2023 12:18:05 | Solicitamos compra de 4 litros del código de stock 701535 y alteración de política de stock para ZM. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 L del material cod. 701535 (METANOL PA UV/HPLC 1L) el 14/07/23 (4500071375/10). Saldo actual en stock 2 L. Política alterada a ZM=2/4. OBS: MTDFS-8767.
202302036 | STE | 202302032 | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202305 | 03/02/2023 13:52:25 | Disponibilizar no almoxarifado 1 lâmpada verde de 1000w de vapor metálico código 713368, para a luminária 106-09 da subestação 10 da iluminação monumental, empenho 443526. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 713368 (LAMPARA VAP MET TUB 1000W E-40 VD) el 13/06/23 (4500070800/10). Saldo actual en stock 9 un. Política ZM=4/10. OBS: MTDFS-7444.
202301927 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 02/02/2023 16:13:59 | Solicitamos gestionar compra de una unidad de los siguientes códigos de stock: 240389, 240362 y 240370; Incluir al centro de costo del Laboratorio (30324) para el consumo de estos materiales y modificar política de stock para ZE stock mínimo = 1. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado (OC-4500071518 Items 10 al 30). Incluida a la SMIL como usuario exclusivo. Alteradas políticas a ZE=1. OBS: MTDFS-8729/30/31
202301898 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 01/02/2023 16:18:09 | Solicitamos gestionar la modificación del texto de pedido de material código 228958, conforme se detalla a continuación: JERINGA; TIPO PICO CONEXION LUER LOOK; GRADUACION PRECISA Y LEGIBLE; VIDRIO TRANSPARENTE; CAPACIDAD 50 ml; GRADUACION CON INTERVALO DE 1 mL, ENUMERADO DE 5 EN 5 mL. ABERTURA MAXIMA 25 cm. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 228958 (JERINGA VID TRANSP PICO LUER LOOCK 50ML) el 16/09/24 (4500076645/30). Saldo actual en stock 30 un. Política ZM=16/30. OBS: Fueron disponibilizados jeringas con graduación cada 2 ml dado que no se hallaron de 1 ml en el mercado conforme MTDFS-8723 y GCSMIT-1996.
202301857 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 02/02/2023 16:36:53 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO MATERIAL CÓDIGO ALMOXARIFADO 168700 EM APOIO AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DOS MACACOS DE ALONGAMENTO DOS TIRANTES DOS ESTATORES DOS GERADORES DAS UNIDADES GERADORAS. ESTOQUE ATUAL: -4 (SM DE EMPENHO: 443060). | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 12 un. del material cod. 168700 (ANILLO SELL O-RING POLIU 95SH 5,7X74,2MM) el 16/08/23 (4500071175/70). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=4/10.
202301736 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202305 | 31/01/2023 15:14:58 | Gestionar reparo de transdutor fabricante RINCK ELETRONIC, modelo TYP PT100; 4-2O mA; 24Vac/Dc; número de série RIN-03081813-H. Código de almoxarifado: 0709372. Constatado discrepância na saída de mA em relação a entrada PT100. referência SSA 202300759. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado del laboratorio y enviado a stock.
202301664 | STE |  | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202305 | 31/01/2023 07:39:41 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3137 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202208367. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L) COD. DE MATERIAL 685216 | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de Oficina electrica (cota 108) y entregado para descarte en MI.
202301662 | STE |  | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202305 | 31/01/2023 07:39:54 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3135 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202208371. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L) COD. DE MATERIAL 685216 | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de Oficina electrica (cota 108) y entregado para descarte en MI.
202301660 | STE |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202305 | 31/01/2023 07:40:02 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3106 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202208398. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L) COD. DE MATERIAL 685216 | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Motor retirado de la oficina electrica (cota 108) y entregado para descarte en MI.
202301658 | STE |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202305 | 31/01/2023 07:40:10 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3105 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202208362. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L) COD. DE MATERIAL 685216 | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de Oficina electrica (cota 108) y entregado para descarte en MI.
202301530 | ASL |  | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202305 | 30/01/2023 15:16:35 | Reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com erro de operação. Em seu visor é apresentada a mensagem "PowerDown". Numero de série do Hydran 1206419018. SSA de referência 202218002, código de estoque do material 685704. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202301529 | STE |  | J006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.002-5 | 202305 | 30/01/2023 07:19:20 | Enviar para reparo modulo eletrônico anunciador ST018AL (Cod. Almox. 557099). O mesmo se encontra com defeito no funcionamento( teste logico e teste de lâmpada). Referencia: SSA 202301035. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado del laboratorio y enviado a stock.
202301528 | STE |  | J006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.002-5 | 202305 | 30/01/2023 07:19:31 | Enviar para reparo modulo eletrônico anunciador ST018AL (Cod. Almox. 557099). O mesmo se encontra com defeito no funcionamento( teste logico e teste de lâmpada). Referencia: SSA 202301035. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado del laboratorio y enviado a stock.
202301526 | STE |  | J006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.002-5 | 202305 | 30/01/2023 07:19:44 | Enviar para reparo modulo eletrônico anunciador ST018AL (Cod. Almox. 557099). O mesmo se encontra com defeito no funcionamento( teste logico e teste de lâmpada). Referencia: SSA 202301035. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado del laboratorio y enviado a stock.
202301525 | STE |  | J006J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.002-5 | 202305 | 30/01/2023 07:20:13 | Enviar para reparo modulo eletrônico anunciador ST018AL (Cod. Almox. 557099). O mesmo se encontra defeito no funcionamento( teste logico e teste de lâmpada). Referencia: SSA 202301035. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado del laboratorio y enviado a stock.
202301512 | STE |  | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202304 | 27/01/2023 16:05:57 | Gestionário reparo do cartão eletrônico modulo anunciador 24V, que apresenta inoperância quando acionado em teste de função. Detectado no atendimento a SSA2022300852. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado del laboratorio y enviado a stock.
202301491 | STE |  | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202305 | 30/01/2023 10:57:08 | Reparar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22771/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202200774. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado del laboratorio y enviado a stock.
202301488 | STE |  | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202305 | 30/01/2023 10:57:20 | Reparar Transdutor de Temperatura, Marca: ABB, NS: N00325011351C e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202200774. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado del laboratorio y enviado a stock.
202301412 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202304 | 26/01/2023 10:41:46 | Solicitamos adquirir 1 Un. de relé térmico (cód. 708925) + 1 Un. contactor (cód. 626139) para instalación preventiva en el tablero UMCC en conjunto con el motor cód. 116785 del sistema de infiltración del regulador de velocidad que fue especificado mediante GCSMIT-1607. Unidad generadora a definir una vez se dispongan de los materiales para instalación. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitados: - 2 un cod. 708925, reserva nro. 443261. - 2 un cod. 626139, reserva nro. 443262. Reservas válidas hata el 31/01/2025. OBS: DEMPRO 543
202301411 | STE |  | A001M003 | QUADRO CLD-01 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.001-9 | 202304 | 26/01/2023 10:41:31 | Solicitamos adquirir 1 Un. de relé térmico (cód. 708925) + 1 Un. contactor (cód. 626139) para instalación preventiva en el tablero CLD en conjunto con el motor cód. 116785 del sistema de infiltración del regulador de velocidad que fue especificado mediante GCSMIT-1607. Unidad generadora a definir una vez se dispongan de los materiales para instalación. | IEQ1 | IMA0 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitados: - 2 un cod. 708925, reserva nro. 443261. - 2 un cod. 626139, reserva nro. 443262. Reservas válidas hata el 31/01/2025. OBS: DEMPRO 543
202301404 | STE |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202304 | 26/01/2023 10:50:49 | Durante atendimento a SSA 2023/01121 encontrado presença de água nas placas eletrônicas do chassi superior, posição CHMAS, totalizando 12 itens. Segue em anexo a lista das placas eletrônicas com respectivos códigos de almoxarifado e relatório fotográfico. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Las SSA´s 202301490 (cod. 717472 -01un); 202301482 (cod. 717485 - 01un); 202301501 (cod. 717205 - 01un); 202301497 y 202301499 (cod. 716780 02un) no fue posible su reparo pero quedan en ila2 para reaprovechar algunos componentes. Las demas SSA´s derivadas fueron liberados para uso y retirados por el area usuaria.
202301132 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 23/01/2023 10:47:00 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 31UN DE GRAMPO "U" 4"(COD:338303). MATERIAL NECESSÁRIO PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA 07GT DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DAS UG'S. EMITIDO EMPENHO:442448. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 41 un. del material cod. 338303 (GRAPA U ACE/CE 4") el 14/04/23 (4500070139/20). Saldo actual en stock 41 un. Política ZM=5/10. Creada reserva nro. 448734 de 31 un. valida hasta el 13/04/2025. OBS: DEMPRO 541.
202301123 | STE | 202300864 | L005A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-09 | 0434.061-2 | 202304 | 23/01/2023 13:56:30 | Dispor no almoxarifado 4 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202300864. Material não permite empenho. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 678740 (VALVULA BAT POLIP SBM 690) el 09/02/24 (4500072937/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=18/36. OBS: DEMPRO 542.
202301038 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202303 | 20/01/2023 15:51:11 | SOLICITAMOS REPOSICION DE STOCK DEL CODIGO DE MATERIAL 717509 - OLEO LUBRIF BOMB VAC EDWARDS, NECESIDAD DE 4 LITROS. PREVISION DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES EN 60 DIAS. POLITICA DE STOCK ZD. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizado 1 un. del material cod. 717509 (ACEITE LUBRIC BOMB VAC EDWARDS 4L) el 27/06/23 (4500070928/20). Saldo actual en stock 1 un. Política ZD. OBS: DEMPRO 536.
202301008 | STE |  | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202303 | 20/01/2023 13:51:27 | Gestionar reparo del Termostato Digital marca DISTECH CONTROLS, 0-50°C , 19-30 VCA (COD. ALMOX: 710987), con error de lectura. SSA REF: 202300237. | MEG3 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechamiento de componentes.
202300944 | STE | 202300638 | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202303 | 20/01/2023 13:51:45 | Favor Disponibilizar en almoxarifado el material denominado "TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C" COD: 570869, cantidad necesitada: 1 unidad , para atender la SSA 202300638. Emitida SM de empenho numero 442346. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 570869 (TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C) el 10/05/23 (4500069736/90).
202300909 | STE |  | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.004-7 | 202303 | 19/01/2023 10:49:02 | Durante MP 3S constatado indicador 71QRVI-A del panel GTB3 con defecto, SSA: 202300858. Marca Presys modelo DMY-2012, codigo de almox.: 713051. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202300803 | STE | 202300782 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202303 | 16/01/2023 14:27:01 | Dispor no almoxarifado 1 unidade da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202300782. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 678740 (VALVULA BAT POLIP SBM 690) el 09/02/24 (4500072937/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=18/36. OBS: DEMPRO 534.
202300639 | STE | 202300599 | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202302 | 12/01/2023 16:45:40 | Dispor no almoxarifado 2un de luminária led,cód.714350. Emitido empenho 441720. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 522 un. del material cod. 714350 (LUMINARIA LED ADOS 24W 6500K 85X660) el 17/03/23 (4500067444/20). Saldo actual en stock 522 un. Política ZM=201/400.
202300636 | STE | 202300601 | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202302 | 12/01/2023 16:45:53 | Dispor no almoxarifado 2un de luminária led,cód.714350.Emitido empenho 441719. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 522 un. del material cod. 714350 (LUMINARIA LED ADOS 24W 6500K 85X660) el 17/03/23 (4500067444/20). Saldo actual en stock 522 un. Política ZM=201/400.
202300591 | STE | 202300490 | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202302 | 12/01/2023 14:15:56 | Dispor no almoxarifado 2 luminárias LED 24w código 714350, para substituir na cota 127 unidade 18A. Emitido empenho 441662. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 522 un. del material cod. 714350 (LUMINARIA LED ADOS 24W 6500K 85X660) el 17/03/23 (4500067444/20). Saldo actual en stock 522 un. Política ZM=201/400.
202300563 | STE |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202302 | 12/01/2023 14:16:39 | Durante atendimento da SSA 202210576 encontrado com defeito o sobressalente código 105899 BLOCO TERM EXTRAI FORCA 3P 630A. Marca Wservice tipo W-BS-KA-630 número WS22.11783-054. Gestinoar reparo em garantia do material entregue para IMA0. Um dos polos do terminal apresenta resistência elétrica de 80 microOhms na conexão com o barramento e menor pressão de mola. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material defectuoso enviado mediante SSG 305/2022. GT-00099 asignada. Fue recibido el bloque reparado/sustituido en garantía constatandose que el mismo se encuentra en buenas condiciones conforme ejecución de la SSA 202308919. Material entregado a la SMIE.DT
202300524 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 11/01/2023 10:18:26 | Solicito a gestão de documentos para envio do controlador SEL-3350 S/N 1222800856 contrato 4500053709/2019 do SEP 765 kV. Nome/Razão social: Schweitzer Engineering Laboratories, Comercial Ltda CNPJ: 03.837.858/0001-01 Inscrição estadual: 244668694116 CEP: 13069-320, Cidade: Campinas, Estado: SP, País: Brasil, Bairro: Condomínio Techno Park, Logradouro: Avenida Pierre Simon de Laplace, Número: 633 Responsável a receber: Marcos Cabral Telefone: (19) 3515.2000 e-mail:marcos_cabral@selinc.com | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida SSG 151/2023. Material enviado mediante GT-00088 conforme anexos.
202300476 | STE | 202206574 | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202302 | 10/01/2023 13:35:27 | Dispor no almoxarifado 200un de parafuso fenda 3/16"x5/8", cód.61107, 200un de porca hexagonal 3/16",cód.6319, 800un de parafusos fenda 4,2x32mm, cód 61042 , 800un de parafusos fenda 5,5x40mm, cód.68675 e 800un de bucha plástica, cód 28436. Para os código 61107 e 6319, emitido empenho 441449 e para os códigos 28436, 61042 e 68675, registrado a indisponibilidade dos materiais. Materiais para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 532.
202300412 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202303 | 20/01/2023 16:03:08 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o módulo eletrônico WESDAC D20 A (Código: 707455), número de série 511-0101-26A-105440, não está lendo os valores analógicos. Módulo foi substituído durante atendimento da SSA: 202300362. | MEL4 | IMA0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202300409 | STE | 202206579 | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202302 | 09/01/2023 15:46:15 | Dispor no almoxarifado 70un de parafuso fenda 3/16"x5/8", cód.61107, 70un de porca hexagonal 3/16",cód.6319, , 66un de braçadeira circular de 3/4", cód.49492, 300un de parafusos fenda 4,2x32mm, cód 61042 e 70un de parafusos fenda 5,5x40mm, cód.68675.Para os código 61107 e 6319, emitido empenho 441331 e para os códigos 49492, 61042 e 68675,registrado a indisponibilidade dos materiais.Materiais para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - Cod. 61107, empeño. - Cod. 6319, empeño. - Cod. 49492, reserva nro 448628 valida hasta el 12/04/25 - Cod. 61042, reserva nro 444587 valida hasta el 15/02/25 - Cod. 68675, reserva nro 444593 valida hasta el 15/02/25 OBS: DEMPRO 533.
202300401 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 09/01/2023 11:32:31 | REALIZAR AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DO TRANSDUTOR KRON MULTK05 (CÓDIGO DE ESTOQUE 717162) PARA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS TRANSDUTORES UPD600 (CÓDIGO DE ESTOQUE 652466) INSTALADOS NOS PAINEIS XC-01 A XC-12 DA GIS, CONFORME DETALHADO NO DOCUMENTO ANEXO. ADICIONALMENTE, ADQUIRIR UNIDADES SOBRESSALENTES CONFORME A ATUAL POLÍTICA DE ESTOQUE. | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 717162 (MEDIDOR MULTIGRAND MODBUS 125VCC 5A) el 25/05/23 (4500070347/10). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=3/4. Creada reserva nro. 451789 de 13 un. valida hasta el 24/05/2025. OBS: DEMPRO 531.
202300319 | STE |  | A004B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.006-4 | 202301 | 06/01/2023 14:17:08 | Solicito apoio para reposição de estoque ao nivel máximo do item cód 221155 - CORDAO VED CIRC BUNA 70SH 3MM utilizado em manutenções corretivas e preventivas na válvula de aeração da turbina e diversos equipamentos da SMMU.DT. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202312 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitimos MTDFS-8528. Alterados política y niveles a ZM=11/20. Material en proceso de compra. Ejecutada antes de la llegada del material a Itaipu debido al pedido del área usuaria conforme correo anexo.
202300318 | STE | 202300313 | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.031-0 | 202301 | 06/01/2023 15:26:18 | PROVIDENCIAR REPARO EM FABRICA DA BOMBA SUBSTITUÍDA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA DA U16, CÓDIGO EQUIPAMENTO 0009031-0 - MODELO/DADOS DE PLACA A2F55R2P3/D33 ATRAVÉS DA DM 70030065 DE 05/01/23, QUE APRESENTOU PROBLEMA DE VAZAMENTO PELO EIXO DE ACOPLAMENTO NA LOCALIZAÇÃO B016A001, CONFORME SSA 202222958 E DERIVADAS/RELACIONADAS. NOTA: EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE PELO EMITENTE AO SETOR SMIT.DT/IMA0. | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | El material fue reparado e incluido al stock el 15/02/2024 (conforme documentos en anexo) mediante las SMDTC-1639 y SMDTC-1691. OBS: GT-00219, SSG 502/2023 y NFe-38027.
202300243 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202301 | 05/01/2023 10:51:40 | Solicito aquisição de 50 unidades cód estoque 717566, 50 unidades do cód estoque 558311, 25 un cod 717567 para aplicação na SSA 2022/10675. Previsão de necessidade PD 3S UG04 SEM 05/2023. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - 50 un cod. 717566 reserva numero 444585. - 50 un cod. 558311 reserva numero 444594. - 25 un cod. 717567 reserva numero 444597. Reservas validas hasta el 14/02/25. OBS: DEMPRO 514.
202300181 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 04/01/2023 15:06:40 | Solicitamos cambiar la política de stock del material con código de almacén 581402 para ZM 22/26. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue alterada los niveles de la política de reposición del cod. 581402 a ZM=22/26 conforme solicitado. OBS: MTDFS-8526.
202300154 | STE |  | B018E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.018-3 | 202301 | 04/01/2023 13:32:20 | Solicito apoio para realizar demanda programada de aquisição de 2 rolamentos cód estoque 508683, para revisar motor pressurização bombas comporta de serviço reserva para substituir na UG e motor substituído, conforme solicitação SSA 202224797. Previsão necessidade 60 a 90 dias. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. 04UN Para atender este pedido fue emitida la DEMPRO 516
202300120 | STE | 202210436 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202301 | 04/01/2023 16:05:23 | Dispor no almoxarifado uma unidade de tomada trifásica de 460V/63A, cód. almox. 670839. Material disponibilizado com SSA 202220093 não encontra-se disponível em estoque. Emitido empenho 440948. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 28/06/23 (4500069000/130). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=15/30.
202300119 | STE | 202210437 | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202301 | 04/01/2023 16:05:41 | Dispor no almoxarifado uma unidade de tomada trifásica de 460V/63A, cód. almox. 670839. Material disponibilizado com SSA 202220096 não encontra-se disponível em estoque. Emitido empenho 440947. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 28/06/23 (4500069000/130). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=15/30.
202300099 | STE | 202300095 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202301 | 03/01/2023 15:00:29 | Dispor no almoxarifado 2 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202300095. Registrada a indisponibilidade do material no SAP. O material não permite empenho. | MEG2 | IMA0 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 678740 (VALVULA BAT POLIP SBM 690) el 09/02/24 (4500072937/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=18/36. OBS: DEMPRO 517.
202300093 | STE |  | A001D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.001-0 | 202301 | 03/01/2023 15:19:49 | Em complemento ao processo de aquisição OC-4500063092, solicitamos realizar o cadastro do item ANEL VED O-RING BUNA 60SH 2,0X15,0MM, como item sobressalente para montagem do conjunto. Serão disponibilizados 53 unidades para estoque, politica de reposição máx./min 50/25. Planilha SOMMAT anexa. Cadastro na LMR AB26 será realizado por meio da SDS-14739. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | El material fue codificado e incluido al stock: - Cod. 718779: ANILLO SELL O-RING BUNA 60SH 2X15MM Saldo actual 53 un. Politica ZM=25/50. OBS: DM-70030050
202225087 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 29/12/2022 10:06:46 | Realizar reserva de los materiales disponibles y adquisición de los no disponibles para cubrir la necesidad total demandada por el sector de Regulador de Velocidad. Materiales a ser utilizados en el mantenimiento preventivo durante el periodo 2023 conforme documento anexado. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales fueron disponibilizados y reservados mediante las DEMPRO 499 y 500.
202225077 | STE | 202206783 | J042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.035-7 | 202252 | 30/12/2022 06:57:38 | Dispor no almoxarifado 73un de porca sextavada de 3/16", cód.6319, 156un de parafuso red.3/16"x5/8",cód.61107,empenho 440668, 156un de braçadeira 3/4",cód.49492, 630un de parafuso red.4,2x32mm,cód.61042, 156un de parafuso 5,5x40mm,cód.68675. Registrado indisponibilidade dos materias cód.49492, 61042 e 68675. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - Cod. 6319, reserva nro 448526 valida hasta el 31/12/23 - Cod. 61107, reserva nro 452997 valida hasta el 11/06/25 - Cod. 49492, reserva nro 448839 valida hasta el 31/12/23 - Cod. 61042, reserva nro 444586 valida hasta el 04/05/25 - Cod. 68675, reserva nro 444595 valida hasta el 31/12/23 OBS: DEMPRO 511.
202225007 | STE | 202206570 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202252 | 28/12/2022 09:46:08 | Dispor no almox.135un de parafusos red.3/16"x5/8", cód.61107, empenho 440626, 135un de braçadeira circular 3/4", cód.49492, 550un de parafuso fenda 4,2x32mm, cód.61042 e 135un de parafuso fenda 5,5x40mm, cód.68675. Registrado indisponibilidade dos códigos 49492, 61042, 68675 e 61107. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - Cod. 61107, empeño. - Cod. 49492, reserva nro 448629. - Cod. 61042, reserva nro 444586. - Cod. 68675, reserva nro 444595. OBS: DEMPRO 521. Reservas tipo 3 validas hasta 15/02/25.
202224942 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:25:43 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 145840, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. Se realizó empeño 440517 para los PDs de las UGs 13, 04 y 03 | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202329 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material diponible es stock. Dempro 475 totalmente atendidda. Generada Reserva 455972 para el centro de costo 30311
202224941 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:25:51 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 119490, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. Se realizó empeño 440515 para los PDs de las UGs 13, 04 y 03 | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 119490 (MOTOBOMBA ACCION ELECT SUBMER 1,1KW 60HZ) el 26/04/23 (4500066712/20). Saldo actual en stock 3 un. Política ZE=2. OBS: MTDFS-7258, DEMPRO 477.
202224940 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:25:58 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 119482, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. Se realizó empeño 440513 para los PDs de las UGs 13, 04 y 03 | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 119482 (MOTOBOMBA ACCION ELECT SUBMER 0,5KW 50HZ) mediante (4500066712/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZE=2. OBS: DEMPRO 512.
202224934 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:27:23 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 259438, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 300 un. del material cod. 259438 (TUERCA HEXAG ACE/CE M16X18MM AUTOTRAV) el 16/02/23 (4500069278/30). Saldo actual en stock 370 un. Política ZM=101/300. Creada reserva nro. 443589 de 20 un. valida hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 488.
202224932 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 27/12/2022 08:57:53 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 641448, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 641448 (KIT PASTA SOLD STAN-001 DURMETAL) el 22/06/23 (4500070041/20). Saldo actual en stock 11 un. Política ZM=6/8. Creada reservas nro. 445734 (2 un), 454039 (1 un) y 454038 (4 un). OBS: DEMPRO 487.
202224930 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:27:46 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 147427, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 147427 (TORNILLO HEXAG INOX A193 M12X17MM) el 01/03/23 (4500069441/80). Saldo actual en stock 200 un. Política ZM=100/200. Creada reserva nro. 445708 de 96 un. valida hasta el 31/12/23. OBS: DEMPRO 474.
202224929 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:27:55 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 528250, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 528250 (BULON HEXAG INOX 304 M12X35MM) el 17/02/23 (4500069278/80). Saldo actual en stock 800 un. Política ZM=101/200. Creadas reservas nro. 444589, 444599, 444596 y 444590 de 432 un. en total valida hasta el 15/02/2025. OBS: DEMPRO 476 y 495.
202224928 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 27/12/2022 08:57:44 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 666327, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 900 un. del material cod. 666327 (TORNILLO AVEL PLAN INOX MT8X25MM) el 06/03/23 (4500069278/60). Saldo actual en stock 828 un. Política ZM=201/300. Creadas reservas nro. 444588, 444591 y 444598 de 300 un. en total valida hasta el 15/02/2025. OBS: DEMPRO 489.
202224927 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:24:51 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 100293, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 46 un. del material cod. 100293 (MANOMETRO BOUR 0/25BAR 150/160 MM 1/2") el 09/03/23 (4500069539/30). Saldo actual en stock 49 un. Política ZM=30/50. Creadas reservas nro. 442991, 444867, 444869, 444868 y 445927 de 24 un. en total validas hasta el 22/02/2025. OBS: DEMPRO 479.
202224926 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:24:40 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 119466, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 119466 (MANOMETRO BOUR -1/+9BAR 100MM) el 10/03/23 (4500069110/10). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=7/10. Creada reservas nro. 440963 y 446019 de 8 un. en total valida hasta el 03/03/2025. OBS: DEMPRO 480.
202224925 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:28:27 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 571920, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 24 un. del material cod. 571920 (MANOMETRO BOUR 0/16BAR 100MM C/GLIC) el 10/03/23 (4500069110/10). Saldo actual en stock 38 un. Política ZM=20/40. Creada reserva nro. 446017 y 441094 de 18 un. en total valida hasta el 09/03/2025. OBS: DEMPRO 481.
202224924 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:24:25 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 716301, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202312 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 24 un. del material cod. 716301 (JUNTA VED GOMA RECTANG 70SH 440X300X4) el 21/03/23 (4500069657/20). Saldo actual en stock 36 un. Política ZM=21/40. Creada reservas nro. 442296 y 446915 de 20 un. en total validas hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 494.
202224922 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:19:59 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 717286, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 717286 (EMPAQUETADURA SELL POLIUR B 60X75MM) el 12/06/23 (4500070172/50). Saldo actual en stock 46 un. Política ZM=21/30. Creada reservas nro. 448106 (10 un) y 442262 (6 un) valida hasta el 31/12/23. OBS: DEMPRO 482.
202224921 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:25:04 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 221228, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 m. del material cod. 221228 (CORDON VED CIRC BUNA 70SH 7MM) el 22/05/23 (4500070173/10). Saldo actual en stock 137 m (DMME) y 57 m (DMCF). Política ZM=121/220. Creada reserva nro. 451482 de 50 un. valida hasta el 21/05/2025. OBS: DEMPRO 483.
202224920 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:20:13 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 539589, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 39 un. del material cod. 539589 (ANILLO VED O-RING BUNA 50SH 15X456MM) el 05/04/23 (4500069662/90). Saldo actual en stock 40 un. Política ZM=25/50. OBS: DEMPRO 485.
202224914 | STE | 202224902 | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202252 | 27/12/2022 10:39:26 | Solicitamos a disponibilização no almoxarifado do material código: 705186 - Relé falta de fase 220V 50/60Hz, para atender a SSA matriz. Aplicação imediata. Obs. realizado empenho número: 440502. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202315 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 16 un. del material cod. 705186 (RELE FASE ELECTRO F/FASE 220V 50/60HZ) el 03/04/23 (4500070190/10). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=10/20. OBS: DEMPRO 503
202224912 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:20:24 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 192210, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 192210 (VALVULA ESF BR NPT 200 13,8BAR 1") el 16/08/23 (4500069766/10). Saldo actual en stock 28 un. Política ZM=21/30. OBS: DEMPRO 490.
202224895 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202251 | 23/12/2022 10:37:35 | Se encontro anomalia en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC (Sn: 2000678140 Codigo: 709009) durante la ejecucion de la SSA 202223863 probablemente falta ajuste en la calibracion, favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202301 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparado por laboratorio. Entregado al stock mediante DM
202224892 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202251 | 23/12/2022 11:01:22 | Se encontro anomalia en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC (Sn: 2000376528 Codigo: 709009) durante la ejecucion de la SSA 202216590 probablemente falta ajuste en la calibracion, favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202301 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparado por laboratorio. Entregado a stock mediante DM.
202224852 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 22/12/2022 16:12:59 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 656062, 661783, 661791 e 692077 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2023. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Grupo 1 (U13, U04, U03 e U11): 02/01/2023; Grupo 2 (U12, U14 e U08): 08/05/2023; Grupo 3 (U10, U06, U09A e U01): 03/07/2023; Grupo 4 (U02, U05 e U07): 02/10/2023. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados: - 2800 un cod. 656062, reservas nro. 442248 de 1310 un (320 un retiradas) y 442249 de 1490 un. - 14 un cod. 661783, reserva nro. 442250 de 14 un (2 un retiradas). - 14 un cod. 661791, reserva nro. 442251 de 14 un (2 un retiradas). - 2800 un cod. 692077, reservas nro. 442252 de 1310 un (320 un retiradas) y 449971 de 1490 un. Reservas validas hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 462.
202224851 | STE | 202217068 | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202251 | 22/12/2022 15:12:16 | Solicito gestión para la adquisición de un (1) elemento alcalino código 707715 en la modalidad húmedo-cargado para aplicación inmediata | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 472.
202224850 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 22/12/2022 16:13:05 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 523038, 633755, 641448 e 655961 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2023. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Grupo 1 (U13, U04, U03 e U11): 02/01/2023; Grupo 2 (U12, U14 e U08): 08/05/2023; Grupo 3 (U10, U06, U09A e U01): 03/07/2023; Grupo 4 (U02, U05 e U07): 02/10/2023. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 471.
202224849 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 22/12/2022 16:13:10 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 261092, 261106, 283258 e 503983 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2023. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Grupo 1 (U13, U04, U03 e U11): 02/01/2023; Grupo 2 (U12, U14 e U08): 08/05/2023; Grupo 3 (U10, U06, U09A e U01): 03/07/2023; Grupo 4 (U02, U05 e U07): 02/10/2023. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: -Cod. 261092, reservas nro. 442221 (4un), 442222 (9 un) y 453090 (3 un). -Cod. 261106, reservas nro 442223 (1 un) y 442224 (3 un). -Cod. 283258, reservas nro 441081(3 un), 441082 (9 un) y 441083 (3 un). -Cod. 503983, reservas nro. 442225 (17 m), 449565 (17 m) y 449563 (13 m). OBS: DEMPRO 454. Reservas válidas hasta el 30/12/23.
202224848 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 22/12/2022 16:13:14 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 185515, 200107, 240311 e 253723 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2023. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Grupo 1 (U13, U04, U03 e U11): 02/01/2023; Grupo 2 (U12, U14 e U08): 08/05/2023; Grupo 3 (U10, U06, U09A e U01): 03/07/2023; Grupo 4 (U02, U05 e U07): 02/10/2023. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: -Cod.185515, reservas nro. 441439 (1un), 441440 (3 un) y 441441 (3 un). -Cod. 200107, reservas nro 441442 (3 un), 441443 (2 un) y 441444 (2 un). -Cod. 240311, reservas nro 445739 (8 un), 445740 (6 un), 445741 (8 un) y 445742 (6 un). -Cod. 253723, reservas nro. 441314 (400L), 441315 (200L), 441316 (200L) y 441317 (200L). OBS: DEMPRO 456. Reservas válidas hasta el 30/12/23.
202224847 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 22/12/2022 16:13:19 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 101168, 101281, 101290 e 185507 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2023. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Grupo 1 (U13, U04, U03 e U11): 02/01/2023; Grupo 2 (U12, U14 e U08): 08/05/2023; Grupo 3 (U10, U06, U09A e U01): 03/07/2023; Grupo 4 (U02, U05 e U07): 02/10/2023. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - 29 un cod. 101168 con reservas nro. 441087 (7 un), 441088 (12 un) y 445678 (10 un). - 3 un cod. 101290 con reserva nro. 442229. - 2 un cod. 185507 con reserva nro. 442233. - 3 un cod. 101281 con reserva nro. 442230. OBS: DEMPRO 458. Reservas validas para todo el 2023.
202224846 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 22/12/2022 16:13:23 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 28240, 54267, 69167 e 101117 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2023. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Grupo 1 (U13, U04, U03 e U11): 02/01/2023; Grupo 2 (U12, U14 e U08): 08/05/2023; Grupo 3 (U10, U06, U09A e U01): 03/07/2023; Grupo 4 (U02, U05 e U07): 02/10/2023. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados: - 28 un cod. 28240, reservas nro. 445743/4/5/6 de 28 un en total. - 14 L cod. 54267, reservas nro. 441310/11/12/13 de 14 L en total. - 14 un cod. 69167, reservas nro. 441076/77/78/79 de 14 un en toal. - 29 un cod. 101117, reservas nro. 442287, 465330/31/32 de 29 un en total. Reservas validas hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 444.
202224845 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 22/12/2022 16:13:27 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 716878, 717101 e 717167 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do sistema de água pura conforme PIC.ME.0060 no ano de 2023. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Grupo 1 (U13, U04, U03 e U11): 02/01/2023; Grupo 2 (U12, U14 e U08): 08/05/2023; Grupo 3 (U10, U06, U09A e U01): 03/07/2023; Grupo 4 (U02, U05 e U07): 02/10/2023. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados: - 1 un cod. 716878, reserva nro. 442178 (1 un). Saldo actual 6 un. Politica ZM=5/8. - 2 un cod. 717101, reserva nro. 442179 (2 un,). Saldo actual 10 un. Politica ZM=5/10. - 4 un cod. 717167. Saldo actual 6 un. Politica ZM=2/4. Reservas validas hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 445.
202224844 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 22/12/2022 16:13:32 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 692603, 705045, 709416, 716830 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do sistema de água pura conforme PIC.ME.0060 no ano de 2023. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Grupo 1 (U13, U04, U03 e U11): 02/01/2023; Grupo 2 (U12, U14 e U08): 08/05/2023; Grupo 3 (U10, U06, U09A e U01): 03/07/2023; Grupo 4 (U02, U05 e U07): 02/10/2023. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados: - 5 un cod. 692603, reservas nro. 442180 (1 un, retirada), 442181 (3 un) y 442182 (1 un, retirada) - 10 un cod. 705045, reservas nro. 448645 (2 un, retirada), 448646 (6 un) y 448647 (2 un) - 5 un cod. 709416, reservas nro. 442183 (1 un, retirada), 442185 (3 un) y 442186 (1 un, retirada). - 56 un cod. 716830, reservas nro. 442188 (16 un, retirada), 442189 (12 un), 450742 (16 un), 450743 (12 un). Reservas validas hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 448.
202224843 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 22/12/2022 16:13:36 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 503983, 635790, 637556, 642290 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do sistema de água pura conforme PIC.ME.0060 no ano de 2023. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Grupo 1 (U13, U04, U03 e U11): 02/01/2023; Grupo 2 (U12, U14 e U08): 08/05/2023; Grupo 3 (U10, U06, U09A e U01): 03/07/2023; Grupo 4 (U02, U05 e U07): 02/10/2023. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: -Cod. 503983, reserva nro. 442244 (60 m, 30 ya retirados) y 449564 (40 m). -Cod. 635790, reserva nro. 442245 (28 un, 7 ya retirados). -Cod. 637556, reserva nro. 442246 (10 un, 2 ya retirados). -Cod. 642290, reserva nro. 442247 (5 un, 1 ya retirado). OBS: DEMPRO 461. Reservas válidas hasta el 30/12/23.
202224842 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 22/12/2022 16:13:41 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 248550, 259381, 360082, 503975 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do sistema de água pura conforme PIC.ME.0060 no ano de 2023. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Grupo 1 (U13, U04, U03 e U11): 02/01/2023; Grupo 2 (U12, U14 e U08): 08/05/2023; Grupo 3 (U10, U06, U09A e U01): 03/07/2023; Grupo 4 (U02, U05 e U07): 02/10/2023. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: -Cod. 248550, reserva nro. 440966 (4 un). -Cod. 259381, reserva nro. 442236 (8 un). -Cod. 360082, reserva nro. 448651 (4 un). -Cod. 503975, reserva nro. 442237 (30m ya consumidos). OBS: DEMPRO 459. Reservas válidas hasta el 30/12/23.
202224840 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 22/12/2022 16:13:51 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 101397, 109355, 109371, 122076 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do sistema de água pura conforme PIC.ME.0060 no ano de 2023. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Grupo 1 (U13, U04, U03 e U11): 02/01/2023; Grupo 2 (U12, U14 e U08): 08/05/2023; Grupo 3 (U10, U06, U09A e U01): 03/07/2023; Grupo 4 (U02, U05 e U07): 02/10/2023. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: -Cod. 101397, reserva nro. 449503 (2 un). -Cod. 109355, reservas nro. 449504 (2 un), 449505 (6 un), 449506 (2 un). -Cod. 109371, reserva nro. 449507 (2 un). -Cod. 122076, reserva nro. 447105 (6 un) y 447103 (2 un). OBS: DEMPRO 455. Reservas válidas hasta el 24/04/25.
202224802 | STE | 202216687 | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202251 | 22/12/2022 15:41:31 | Solicito gestión para la adquisición de un (1) elemento alcalino código 707715 en la modalidad húmedo-cargado para aplicación inmediata | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306219
202224788 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202251 | 22/12/2022 07:30:33 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATÓRIO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA (Modelo UPD600; SN 1862/2002; cód. estoque 652466), que apresenta atuação intermitente de alarme de frequência limite inferior. Referente a SSA 202224014. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202224750 | STE |  | A032A001 | CENTRAL HIDRAULICA DE COMANDO DAS VÁLVULAS BY-PASS | 0562.001-5 | 202251 | 21/12/2022 11:06:53 | Solicito aquisição de 2 un. do item cód 130869 para uso em manutenções corretivas da centrais hidraulicas de comando das valvulas by pass durante 2023 (SMMU.DT). Importante notar que este sobressalente é utilizado por outras divisões. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 130869 (MANOMETRO BOUR 0/20MPA 100MM 0,25MPA) el 17/03/23 (4500069110/90). Saldo actual en stock 2 un. Política ZE=2. Creada reserva nro. 446668 de 1 un. valida hasta el 16/03/2025. OBS: DEMPRO 443.
202224748 | STE |  | A019E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.019-2 | 202251 | 21/12/2022 11:06:30 | Solicito aquisição de 2 un. do item cód de estoque 716216 para uso em manutenções preventivas 2023 como filtro de sucção das bombas de pressur. do circuito hidraulico da comp de serviço das UGs 9A/18A. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 716216 (FILTRO HIDR 149MICRA ACEI 400L/MIN) el 07/03/23 (4500069780/20). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=4/6. Creadas reservas nro. 440968 de 1 un. y 445697 de 1 un valida hasta el 31/12/23. OBS: DEMPRO 452.
202224747 | STE |  | A019E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.019-3 | 202251 | 21/12/2022 11:06:05 | Solicito aquisição de 2 unidades do item cód estoque 710508 para uso em 2023 em manutenções corretivas do acoplamento elástico entre motor e bomba de pressurização do circuito hidraulico da comporta de serviço das UGs 9A/18A. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 710508 (ELEMENTO ELAST ACOPL STROMAG GVW-170) el 09/01/24 (4500072354/10). Saldo actual en stock 2 un. Sin política de reposición hasta que sea comprado el sustituto (GCSMIT-1892, SMDTC-1916). Creada reserva nro. 469129 de 2 un. valida hasta el 08/01/2026. OBS: DEMPRO 451.
202224745 | STE |  | B013E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.015-2 | 202251 | 21/12/2022 11:05:31 | Solicito aquisição de 2 un. do cod de estoque 244961 para ser utilizado em manutenções corretivas durante 2023. Item utilizado na tubulação de retorno ao tanque de 7000L. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 244961 (VALVULA ESF ACE NPT 68,6BAR 2") el 12/06/23 (4500070016/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=3/4. Creada reserva nro. 453054 de 1 un. valida hasta el 02/01/2025. OBS: DEMPRO 450.
202224743 | STE |  | B012E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.014-4 | 202251 | 21/12/2022 11:05:02 | Solicito apoio para aquisição de 10 un do item cód de estoque 509361 para ser utilizado na posição MA3 do circuito hidraulico da comporta de serviço das UGs durante 2023 em atividades corretivas. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 509361 (MANOMETRO BOUR 0/25BAR 63MM) al 28/07/23 (4500069983/30). Saldo actual en stock 15 un. Política ZM=10/15. OBS: DEMPRO 449.
202224725 | STE | 202223547 | K056A002 | TRANSFORMADOR A SECO 225 KVA - 13.800/220 V | 1260.001-7 | 202251 | 21/12/2022 09:45:43 | Favor Disponibilizar en almoxarifado el material denominado "Relé de Protección térmica" COD: 708673, para atender la SSA 202223547. Registrada la indisponibilidad del material en el SAP con stock en "0". No fué posible registrar el empeno. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material inicialmente "NO ACTIVADO". Se procedió a realizar la primera compra mediante la SMDTC-1819. Material adquirido (OC-4500071945) y codificado mediante la DM-70032936. Cod. 708673 - RELE PROT TERM PCPT-4 PEXTRON. Saldo actual 2 un. Política ZE=2.
202224634 | STE | 202210435 | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202251 | 20/12/2022 08:02:11 | Dispor no almox.50un de tomada industrial 16A/220V, código 703495, empenho 440100; 100un de parafuso 3/16"x5/8", código 61107, empenho 440110; 500un de parafuso fenda 4,2x32mm, código 61042 e 250un de parafuso fenda 5,5x40mm, código 68675. Para os códigos 68675 e 61042 não foi possível emitir empenho, sendo registrado a indisponibilidade do material. Utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - Cod. 703495, reserva nro 441972. - Cod. 61107, reserva nro 452995. - Cod. 61042, reserva nro 451343. - Cod. 68675, reserva nro 446904. OBS: DEMPRO 447. Reservas tipo 3 validas hasta 05/05/25.
202224619 | STE |  | B010C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.034-7 | 202251 | 19/12/2022 14:08:30 | Solicitamos a compra de uma unidade adicional e a alteração da política de reposição do motor código 118656 de ZS 1/1 para ZS 2/3 conforme já realizado para o motor equivalente de 60Hz código 118664 (202111104A) Com o envelhecimento dos motores atualmente instalados, a política de reposição atual não vem se mostrado totalmente suficiente, uma vez que existem situações onde as 2 unidades reservas estão em reparo e não há motores para eventuais substituições, podendo impactar na geração. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 118656 (MOTOR CA 440V 50HZ 15KW 1460RPM) el 26/06/23 (4500070379/10). Saldo actual en stock 2 un. Política alterada a ZS=2/3. OBS: MTDFS-8517.
202224529 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 21/12/2022 07:55:04 | Realizar la compra de 30 bolsas de argamasa, código de stock (706696). Previsión de uso 30/01/2023. | MCI1 | IMA0 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 706696 (ARGAMASA QUIM 2250KG/M3 0/10MM 25KG) el 12/04/23 (4500070303/10). Saldo actual en stock 30 un. Política ZM=6/10. Creada reserva nro. 448512 de 20 un. valida hasta el 11/04/2025. OBS: DEMPRO 446.
202224426 | STE | 202224284 | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202250 | 16/12/2022 10:02:54 | Efetuar gestão junto ao fabricante para reparo em garantia do relé PL300 ND HZ20ZH1001 EH3044 (código de estoque 717382), adquirido pela SMDTC-944. O relé foi instalado na semana 47 e na semana 48 foi detectado um defeito na porta de comunicação RS485, que ocasionou a falha da rede de comunicação DNP3. | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado mediante SSG 2208/2023, GT-00794. El equipo fue reparado en garantía, recibido el 24/11/2023 y aceptado conforme correos en anexo.
202224390 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.121-0 | 202250 | 16/12/2022 10:30:04 | Como parte del saneamiento de equipos de reserva, se solicita la creación de código de stock para el PARARAIOS EXLIM P420 GH550, con número de serie 75132668-1-2-3-4, que pertenece al contrato 4500004444 TX/RX; en anexo sigue la ficha SOMMAT y el catálogo del mismo. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material codificado e incluido al stock mediante DM-70033693. Creado código 719055. Saldo actual 1 un.
202224360 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 15/12/2022 15:50:15 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 VÁLVULAS DE RETENÇÃO E JUNTAS DE PAPELÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRIMEIRO LOTE DE BOMBAS RUHRPUMP (06UN COD:131580, 01UN COD:332500, 01UN COD:101672, 12UN COD:287962 E 02UN COD:287830). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - 6 un cod. 131580, reserva nro. 450651 de 6 un (1 un retirado). - 1 un cod. 332500, reserva nro. 440296 de 1 un. - 1 un cod. 101672, reserva nro. 440297 de 1 un. - 12 un cod. 287962, reserva nro. 442154 de 12 un (2 un retirado). - 2 un cod. 287830, reserva nro. 442155 de 2 un (2 un retirado). Reservas validas hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 435.
202224359 | STE | 202224186 | L005A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-09 | 0434.061-2 | 202250 | 15/12/2022 10:59:57 | Dispor no almoxarifado 14 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202224186. Registrada a indisponibilidade do material no SAP. O material não permite empenho. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 678740 (VALVULA BAT POLIP SBM 690) el 09/02/24 (4500072937/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=18/36. OBS: DEMPRO 434.
202224358 | STE | 202224190 | L004A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-07 | 0434.060-4 | 202250 | 15/12/2022 11:00:10 | Dispor no almoxarifado 7 unidades da VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, COD. ALMOX. 678740. Para atendimento da SSA 202224190. Registrada a indisponibilidade do material no SAP. O material não permite empenho. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 678740 (VALVULA BAT POLIP SBM 690) el 09/02/24 (4500072937/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=18/36. OBS: DEMPRO 434.
202224337 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 15/12/2022 15:50:24 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 ANEL DE VEDAÇÃO DE JUNTA DRESSER CONFORME PLANILHA ANEXA. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS NOVAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibilizados y reservados conforme: - Cod. 703586, reservas tipo 3 nro. 451368 (15 un) y 453055 (1 un). - Cod. 260436, reserva tipo 3 nro 462042 (61 un), 463170 (7 un) y 442142 (32 un*). - Cod. 249297, reservas tipo 3 nro 462043 (30 un) y 442143 (10 un*). - Cod. 249289, reserva tipo 3 nro 451364 (10 un). - Cod. 713385, reservas tipo 3 nro 451365 (4 un) y 453125 (2 un). OBS: Reservas validas hasta el 18/05/2025. Reservas con * validas hasta el 31/12/23. DEMPRO 433.
202224335 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 14/12/2022 16:26:32 | Adquirir e disponibilizar ao centro de custo 30316 20un do material sobressalente cod. 716685 (aplicação imediata). Material para atendimento das SSAs 202210019 e 202220700, referente à confecção de dois conjuntos manifold para acionamento dos cilindros dos filtros Cuno Flo (fabricação de protótipos). Documentação complementar de referência: GCSMIT-1698. | IME2 | IMA0 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 26 un. del material cod. 716685 (VALV SOLEN 3/2 G1/4" 8020750 NORGREN) el 11/05/23 (4500069822/10). Saldo actual en stock 26 un. Política ZM=10/20. Creada reserva nro. 450732 de 20 un. valida hasta el 10/05/2025. OBS: DEMPRO 431.
202224201 | STE | 202222515 | G080A004 | TANQUE ÓLEO DIESEL DIARIO (500L) E RESERVATORIO (1000L) | 0284.004-9 | 202250 | 13/12/2022 08:37:14 | Solicitamos realizar reclamo en garantía de tanque de almacenamiento en acero inoxidable con capacidad de 1000L, adquirido a través de OC 4500063331 item 20 (SMDTC-391 / Solpe 10059232), en función a perdida de combustible por las conexiones inferiores de 1” (POS 9) y 3/4” (POS 10). Ver diseño 6475DFJ5569P e imágenes disponibles en el link https://itaipudigitalmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/gmbaez_itaipu_gov_py/Et0oyrqhUQ1IiIc4CKCK_I4B98uANbN74xEuVulT5hbd7A?e=7dhaY0. Mas detalles en anexos. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material defectuoso enviado mediante SSG 7485/2022. GT-00067 asignada. Fue recibido el tanque reparado el 18/05/2023 en buenas condiciones conforme BI 6475BI2J63293P.
202224029 | STE | 202223005 | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202249 | 07/12/2022 13:47:35 | Para instalação do novo sistema de alimentação da talha monovia , solicitamos disponibilizar: 1(uma unidade) do item código 655082 - UNIAO ELETROD M/F ACO/ZQ NPT 1.1/4"; 50 unidades do item 717566 - PORCA SEXT ACO/ZE M6 AUTOTRAVANTE. Itens empenhados na reserva tipo 6 439369. Previsão de utilização próximo PD3S | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. - 7 un del cod. 655082. - 400 un del cod. 717566. OBS: DEMPRO 432.
202223825 | STE | 202223818 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202249 | 05/12/2022 12:50:19 | Dispor no almoxarifado 10 luminárias Led,código almox.714176. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 179 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 004/08/23 (4500070106/10). Saldo actual en stock 179 un. Política ZM=101/150. Creada reserva nro. 457538 de 10 un. valida hasta el 03/08/2025. OBS: DEMPRO 422.
202223794 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202249 | 05/12/2022 12:50:44 | Favor gestionar reparo do rele LIMITRONIX (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC) COD:112909, rele apresentando atuação indevida constatada na SSA 202223199. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por ILA2 y enviado al stock mediante DM-70030100.
202223793 | STE |  | A009M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-09/PVR-09 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.011-9 | 202249 | 06/12/2022 08:09:45 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO COD:115932. COMPRESORES SUBSTITUÍDOS NA U09 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202222786. DM DE REPARO:70029862. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SEM 03/2023: Emitida SSG 0263/2022 para envio de compresores inferiores. GT-00095 asignada. SEM 07/2023: Material recibido con NF-139482 el 16/02/2023. Material incluido al stock el 23/02/23 (Vale de material 139482) OBS: Lote 7
202223682 | STE | 202220060 | L020B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-08 | 0434.036-1 | 202248 | 01/12/2022 10:01:51 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO CON 94 ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 110 AH (CODIGO 704580) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 704580 (BATERIA ALCAL NI-CD 110AH/5H 1,2V M) el 21/08/23 (4500069773/10). Saldo actual en stock 98 un. Política ZM=3/5. Creada reserva tipo 3 nro. 459440 de 94 un. OBS: DEMPRO 416.
202223681 | STE | 202218201 | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202248 | 01/12/2022 10:02:08 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DE UN (1) ELEMENTO ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 416.
202223679 | STE | 202218062 | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202248 | 01/12/2022 10:02:18 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DE UN (1) ELEMENTO ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 416.
202223678 | STE | 202216093 | L006A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HBC-01 | 0434.062-0 | 202248 | 01/12/2022 10:02:29 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO CON 94 ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 415 AH (CODIGO 704576) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 704576 (BATERIA ALCAL NI-CD 415AH/5H 1,2V M) el 21/08/23 (4500069773/20). Saldo actual en stock 98 un. Política ZM=2/4. Creada reserva tipo 3 nro. 459440 de 94 un. OBS: DEMPRO 416.
202223677 | SCA | 202216367 | L029A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS HW-05 | 0430.013-0 | 202248 | 01/12/2022 10:02:42 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DOS (2) ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 330AH (CODIGO 709218) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável |  | Não
202223671 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202248 | 01/12/2022 15:17:09 | Em complementação a modernização da iluminação da cruzeta inferior das Unidades Geradoras (SSA: 202211998), solicitamos aquisição de 20 unidades do interruptor código de estoque 563390. Obs. material será aplicado na Unidade Geradora 13 a partir de 10 de janeiro de 2023. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 563390 (INTERRUPTOR SOBREP RECTAN 1TEC 250V 25A) el 17/04/23 (4500069673/10). OBS: DEMPRO 417.
202223617 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202248 | 30/11/2022 11:01:52 | Solicitamos a reativação do item de estoque código 579610 (graxa, lubrificante; base asfáltica para aplicações em engrenagens; viscosidade 300, balde 20kg, referência: GBA 300 / Betumen 300). Este material é utilizado nas engrenagens abertas dos pórticos conforme PIC.ME.0158.R02, e também nos cabos de aço das pontes rolantes. Política de estoque: Máximo 3 un., Mínimo: 1 un. | IME3 | IMA0 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202248 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Código de stock reactivado con politica de reposición ZM 3/1 REF. MTDFS-8424
202223611 | STE |  | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202248 | 30/11/2022 14:17:30 | Favor gestionar Reparo de 2 temporizadores PEXTROMATIC (RELE 27.1TF y RELE 27A.TF) COD:112836, Ambos relés inoperantes en su temporización referentes a la SSA 202204907. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202248 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202223584 | STE |  | P003B001 | QUADRO KG-07 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.007-0 | 202248 | 30/11/2022 10:58:56 | Durante la ejecución de la SSA: 202222876, fue encontrado la fuente (MOD:NSF0A80043F, 24Vcc, 4A, Cod. almox: 238279) del anunciador del KG-07 con defecto (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado por 220Vca).Gestionar reparo . | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202248 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202223581 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202248 | 30/11/2022 10:59:18 | Gestionar reparo do indicador digital YOKOGAWA UM33A, código almoxarifado 704722, Nº T1U820583, referente a SSA 202223476, falha na atuação do AL2. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202248 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202223579 | STE |  | P035A003 | SISTEMA DE INSUF SALA AR CONDIC EL.135/139 <VVT-1033/35) | 0459.071-6 | 202248 | 01/12/2022 16:10:24 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1033 EDIFICIO CENTRAL. 60Hz, RETIRADO EN LA SSA 202220931. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 80 Cod. de Material: 715551). | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202248 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL SIN CONDICIONES DE REPARO ENTREGADO PARA DESCARTE.
202223574 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202248 | 30/11/2022 14:17:55 | Solicito reposição de estoque do material código almoxarifado: 718050 (CABO TEST UNID DISP 33590 SCHNEIDER). | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 718050 (CABLE TEST UNID DISP 33590 SCHNEIDER) el 18/09/23 (4500071672/40). Saldo actual en stock 1 un. Política ZS=1. OBS: GCSMIT-1695
202223470 | STE |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202248 | 29/11/2022 07:35:20 | Repor nível de estoque do item 706965 - CONTATOR 3P 2NA/2NF 7A 110V 50/60HZ que encontra-se zerado. Item utilizado na gaveta 1.7 do painel UMCC. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 706965 (CONTACTOR 3P 2NA/2NC 7A 110V 50/60HZ) el 04/05/23 (4500069065/60). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=5/10. OBS: DEMPRO 415
202223464 | STE | 202213926 | P086A007 | SELF-CONTAINED DAC9A21 - 1# PAV | 0783.016-5 | 202248 | 28/11/2022 10:34:10 | Solicitamos a reposição de material Nitrogênio para realizar os trabalhos no DAC-9A21 e outros. Obs: 438780(empenho) | MAM3 | IMA0 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 66 m3. del material cod. 713507 (GAS NITROGENO CIL 6,6/6/10M3) el 05/01/23 (4500068660/10). Saldo actual en stock 52,8 m3.
202223391 | STE |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202248 | 29/11/2022 08:40:45 | Verificar possibilidade de reparo para válvula de dilúvio DN 4" (cód. 102849), substituída do equipamento conforme SSA - 202223389. Válvula disponibilizada na oficina mecânica. | MAM1 | IMA0 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por ofi. mecanica y entregado a stock.
202223250 | APV | 202223202 | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202247 | 24/11/2022 11:34:34 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 24" (COD:254312). EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | En proceso de compra de 2 un conforme GCSMIT-1694
202223237 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202247 | 24/11/2022 14:38:21 | Reparar un modulo electrónico, tensión 125/24 Vcc, corriente 3A, con código en stock: 544019. SSA: 202223206. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laboratorio. Entregado al stock mediante DM 70030286
202223234 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202247 | 24/11/2022 14:38:43 | Reparar placa PAI-03 del sistema contra incendio del PAI-23, con código de stock: 217930. SSA: 202223206 | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202248 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202223219 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202247 | 24/11/2022 14:38:57 | Reparar sensor de humedad, con código de stock: 703035, Marca: GE, Modelo: AO300, S/N: 0210680205 con mala indicación en los valores de medición conforme SSA: 202211339. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202223218 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202247 | 24/11/2022 14:39:26 | Reparar sensor de humedad, con código de stock: 703035, Marca: GE, Modelo: AO300, S/N: 0210680204 con mala indicación en los valores de medición conforme SSA: 202211339. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202223181 | STE | 202210434 | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202247 | 23/11/2022 10:21:22 | Dispor no Almoxarifado 30 metros de eletroduto 3/4" NPT (cód. 327832) e 20 unidades de caixa de derivação 3/4" LL (cód. 293725). Material será aplicado na instalação de novas tomadas na elevação 98. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202313 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales fueron disponibilizados conforme solicitado: - Cod. 327832: creada reserva tipo 3 nro. 440358 de 30 m. - Cod. 293725: creada reserva tipo 3 nro. 447341 de 20 un. OBS: DEMPRO 404.
202223063 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202247 | 22/11/2022 09:53:28 | Gestionar reparo de 2 relés de tensión electrónicos 125VCC de Marca Pextron, modelo Limitronix PLE-H, con código de almacén 112909. Uno de los relés con actuación indebida intermitente y el otro relé fuera del valor esperado (118VCC) sin aceptar ajuste. Los 2 relés debidamente identificados con sus defectos. Obs.: Detectado durante ejecución de SSA 202222096. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales reparados por laboratorio conforme SSAs derivadas. Fueron incluidos al stock mediante la DM-70030204.
202223041 | STE |  | J031B001 | QUADRO QY-02 | 0269.002-0 | 202247 | 22/11/2022 07:53:01 | Durante la ejecución de la SSA 202222399 fue encontrado voltímetro (cód. almacenes 196266) con defecto, fuera de parámetros y no permite calibración. Gestionar reparo y reposición en stock. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sin condiciones de reparo por laboratorio.
202222936 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202246 | 18/11/2022 16:02:59 | Gestionar reparo del Soft Starter marca DANFOSS modelo VLT MCD 100-011, codigo de stock714951. Condición inoperante, constatado durante atendimiento de la SSA:202222842. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202309 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202222930 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202247 | 21/11/2022 08:16:52 | Durante atendimento da SSA 202222651 encontrado cartão marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885 com defeito, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202309 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202222928 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 18/11/2022 14:14:26 | Solicitamos a compra pontual de uma unidade do material código 714929 (MOTOBOMBA ACION ELET PRES 2,7M3/h 60HZ) para utilização no tanque móvel de água pura, que possui capacidade de 200L e é utilizado nas atividades de rotina do setor, como troca de resinas e durante as manutenções preventivas. Nota: Compra deve ser realizada sem interferir nos níveis de estoque para utilização dos centro de custos que são usuários do material. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202317 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 714929 (MOTOBOMBA ACCION ELECT PRES 2,7M3/h 60HZ) el 11/08/23 (4500070055/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZE=1. OBS: DEMPRO 402.
202222883 | STE | 202221741 | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202246 | 18/11/2022 16:41:42 | Solicito a compra de 38 unidades do disjuntor bipolar de 3 A para 125 Vcc (código de estoque 709126) e de 38 unidades do bloco de contatos auxiliares com 1 NA + 1 NF (código de estoque 714837) para modificação a ser realizada nos painéis ULP de controle local convencionais das unidades geradoras, sendo 36 unidades para aplicação imediata e 2 unidades para composição de estoque. É necessário que o disjuntor e o bloco de contatos sejam da mesma marca para garantir a compatibilidade do encaixe. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202317 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 709126 (DISYUNTOR TERMOMAG 2P 400V 3A) el 12/06/23 (4500069744/90). Saldo actual en stock 38 un. Política ZM=2/2. Creada reserva nro. 452981 de 38 un. valida hasta el 11/06/2025. -Fueron disponibilizados 41 un. del material cod. 714837 (CONTACTO AUX 1NA/1NF S2C-H11L) el 28/03/23 (4500069744/40). Saldo actual en stock 49 un. Política ZM=5/8. Creada reserva nro. 447530 de 38 un. valida hasta el 11/06/2025. OBS: DEMPRO 403.
202222874 | STE | 202207925 | B015F006 | QUADRO PP-15 E ACESSÓRIOS | 0111.008-0 | 202246 | 17/11/2022 15:48:00 | Solicitamos enviar, para inspección en fabrica, el Manómetro de contactos eléctricos Cod. 143634. Las informaciones para el envió se encuentran en anexo. | IME3 | IMA0 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida SSG 6938/2022 para envío del manometro. Material enviado mediante GT-206981 (en anexo). El manometro fue recibido en Itaipu el 20/01/23 mediante NFE-320613.
202222857 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202246 | 17/11/2022 14:20:21 | Durante atendimento à SSA 202222377, encontrado transdutor de temperatura N12 código 709372 com defeito na retransmissão. Nr. série: RIN-03131846-P. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202309 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202222833 | STE |  | T085E003 | DATALOGGER | 1286.006-4 | 202246 | 17/11/2022 07:38:21 | Solicitamos la adquisición del material con código de stock 708503 (Datalogger CR1000X - CAMPBELL), compra de una (1) unidad del material para sobresaliente del sistema ADAS. | IEE3 | IMA0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202309 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1 un. del material cod. 708503 (DATALOGGER RELES 16SIMP/8DIFER) el 27/04/23 (4500069836/30). Saldo actual en stock 1 un. Política ZD. Creada reserva nro. 449685 de 1 un. valida hasta el 26/04/2025 al centro de costo de la SMME.DT OBS: DEMPRO 396.
202222829 | STE |  | T085E004 | MODEM E ACESSÓRIOS | 1287.006-9 | 202246 | 17/11/2022 07:38:38 | Solicitamos la adquisición por encima del máximo, compra de 24 (veinte y cuatro) unidades del material con código de stock 708697 debido discontinuidad del modem RAD® CMN-C6A utilizado en el CDA (Data Cluster of The Automatic Data Acquisition System) del sistema ADAS, y así mantener la disponibilidad del sistema en caso de falla del modem RAD® CMN-C6A. | IEE3 | IMA0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron realizados reiterados intentos fallidos de adquirir el módem Campbell SRM-5A (descontinuado) y las alternativas presentadas por los oferentes no cumplen con las especificaciones necesarias para ser un sustituto directo, por lo que no podrá ser realizada la compra. La SMIN.DT realizará un análisis interno del caso para identificar una opción viable conforme correo en anexo.
202222704 | STE |  | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202246 | 14/11/2022 14:57:59 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod: 539120) do VVT- 0920, retirado na SSA: 202214524. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL SIN CONDICIONES DE REPARO. ENTREGADO PARA DESCARTE
202222539 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202245 | 11/11/2022 07:15:11 | Durante ensayos de MP3A encontrado indicador digital presys 2030 posicion 71TL referente a la medicion del nivel de aceite del M.C. con variaciones en su indicación. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202307 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202222512 | STE |  | J020A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.014-5 | 202245 | 11/11/2022 09:15:48 | Gestionar reparo 04 relés de sobrecorrente. característica: RELÉ SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 0,5/2A, código: 373850. obs.: constatado relé com ajuste acima da tolerância de 6%, obs.: detectado durante SSP20223843. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202222499 | STE | 202222463 | K054C011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 124 | 0944.058-5 | 202245 | 11/11/2022 09:15:59 | Dispor no almoxarifado 1un de projetor led cód.almox.714532. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 168 un. del material cod. 714532 (PROYECTOR LED 140W 5700K 105X355X390 MM) el 25/11/22 (4500067248/30). Saldo actual en stock 201 un. Política ZM=15/30.
202222451 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202245 | 10/11/2022 07:36:03 | Gestionar reparo de duas unidades do relé Amptector II-A Modelo LS-SE (cód.234540), e uma unidade do rele rele Amptector modelo LSI 4- 36S (cod:636371), que não permitem ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202222395. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material enviado para reparo con ssa 202222547 sin condiciones de reparo. Queda en ila2 para reaprovechar algunos conmponentes.
202222429 | SCA |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202245 | 10/11/2022 10:21:26 | ENVIAR PARA REPARO VÁLVULA BORBOLETA 24", MARCA BARBARA, COD:116319. VÁLVULA SUBSTITUÍDA NA POSIÇÃO 01EF DA U16 CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202222359. DM DE REPARO:70029586. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202222381 | STE | 202222218 | A002J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-02 | 0127.010-9 | 202245 | 08/11/2022 14:17:53 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 6M DE TUBULAÇÃO 6" COD:702247 E 4UN DE JUNTA DE VEDAÇÃO COD:249289. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO DURANTE SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO RWR CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales reservados conforme solicitado: - 6 m del material cod. 702247: reserva nro. 441385 valida hasta el 31/12/2023. - 4 un del material cod. 249289: reserva nro. 437481 valida hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 384.
202222370 | STE |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202245 | 08/11/2022 13:46:48 | Solicitamos aquisição de 11 unidades do material código 194700 (Jogo de macho M8, passo 1,25mm). Material será necessário para modernização da iluminação da cruzeta inferior das Unidades Geradoras. Obs. já emitido a reserva tipo 6 de número: 437018. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 26 un. del material cod. 194700 (TARRAJA MACH MAN CORT M8 PAS 1,25MM) el 14/03/23 (4500069054/20 y 4500069852/70). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=9/15.
202222339 | STE |  | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202245 | 08/11/2022 07:54:03 | Gestionar reparo de fuente de alimentación 127/220 50/60Hz 24Vcc, código almacén 238279. Obs.: Constatado su defecto al no conmutar la tensión de salida 24VCC con tensión de entrada 120VCA, durante ejecución de SSA 202221304. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a STOCK.
202222199 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202245 | 07/11/2022 07:27:53 | SOLICITAMOS A COMPRA/REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE UM MOTOVENTILADOR CÓDIGO 613185 EM FUNÇÃO DO SUCATEAMENTO (DM 70029538) DO RESERVA QUE FICAVA DISPONÍVEL NO SETOR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E SUBSTITUIÇÕES PREVENTIVAS 3S DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DOS ANÉIS COLETORES DOS GERADORES. NOTA: SALDO ATUAL DE UMA UNIDADE NO ALMOXARIFADO. | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizada 1 un. del material cod. 613185 (VENTILADOR AX 5860M3/H 41,3MMCA) el 03/08/23 (4500070892/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZS=1. Creada reserva nro. 457425 de 1 un. valida hasta el 02/08/2025. OBS: DEMPRO 381.
202222162 | STE | 202206575 | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202244 | 03/11/2022 16:24:20 | Dispor no almoxarifado 600un de parafuso cód.almox.61042. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 61042 (TORNILLO PAN/R ACE/CE AUTOAT 4,2X32MM) el 16/02/23 (4500069278/50) y 3000 un el 05/05/23 (4500070100/10). Saldo actual en stock 3359 un. Política ZP=1473/4000. OBS: DEMPRO 379.
202222160 | STE | 202206777 | K049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.010-1 | 202244 | 03/11/2022 16:24:29 | Dispor no almoxarifado 650un de parafuso cód.almox.61042. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 61042 (TORNILLO PAN/R ACE/CE AUTOAT 4,2X32MM) el 16/02/23 (4500069278/50) y 3000 un el 05/05/23 (4500070100/10). Saldo actual en stock 3359 un. Política ZP=1473/4000. OBS: DEMPRO 379.
202222157 | STE | 202206783 | J042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.035-7 | 202244 | 03/11/2022 16:24:38 | Dispor no almoxarifado 650un de parafuso cód.almox.61042. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 61042 (TORNILLO PAN/R ACE/CE AUTOAT 4,2X32MM) el 16/02/23 (4500069278/50) y 3000 un el 05/05/23 (4500070100/10). Saldo actual en stock 3359 un. Política ZP=1473/4000. OBS: DEMPRO 379.
202222069 | STE |  | K013A034 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B4/QP-04 | 0254.142-4 | 202244 | 03/11/2022 09:51:38 | Solicitamos disponibilizar no almoxarifado unidades sobressalentes do material código 271020 (MICROINTERRUPTOR), utilizado em painéis de distribuição 13,8kV da CHI. Material encontra-se sem estoque e com sua codificação desativada. | MEG2 | IMA0 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue activado el código 271020 (MICROINTERRUPTOR MOMEN ALAV 1NA+1NC 125V) y fueron disponibilizados 10 un el 05/05/23 (4500069833/30). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=5/10. OBS: MTDFS-8484 para cambio de descriptivo.
202222065 | STE | 202221938 | A003M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-03/PVR-03 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.003-8 | 202244 | 03/11/2022 14:58:07 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE LUBRIFICADOR COD:250538. COMPONENTE UTILIZADO NO PREPARO DE AR DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA DO FILTRO CUNO-FLO. EMITIDO EMPENHO:436867. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 16 un. del material cod. 250538 (LUBRICADOR AIR COMPRI 12BAR 1/4") el 03/01/23 (4500068615/10). Saldo actual en stock 16 un. Política ZM=4/7. Creada reserva nro. 440844 de 1 un. valida hasta el 02/01/2025. OBS: DEMPRO 377.
202222030 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202244 | 03/11/2022 11:03:09 | Realizar reposição do material código 109070 (EIXO ACO BOMB CPK-CM100-250/100-315) que encontra-se com estoque zerado. Eixo da bomba de água pura é utilizado em manutenções corretivas aperiódicas. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 109070 (EJE ACE BOMB CPK-CM100-250/100-315) el 30/05/23 (4500069358/10 y 60). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=2/2.
202222002 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202244 | 02/11/2022 16:19:26 | Verificar e solucionar o motivo que o sensor hydran está apresentando falha na saída analógica de 0 a 20 mA, Numero de série do hydran 0407410782, código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y enviado al stock mediante DM-70030107.
202222001 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202244 | 02/11/2022 16:19:37 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o sensor hydran está com mau funcionamento. Numero de série do Hydran 0905416890. SSA de referência 202202352, código de estoque do material 685704. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202221967 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202245 | 07/11/2022 08:15:59 | Gestionar reparación de 3(tres) CIRCUITO IMP FUENTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: no estabilizan tensión de fluctuación. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado para reparo con ssa 202222303 recuperado por laboratorio y entregado a stock. (DM-70030102)
202221939 | STE |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202244 | 01/11/2022 15:33:45 | Durante manutenção preventiva trianual foi encontrado 15 cartões com defeito. Fabricante Engistrel, modelo 80AMI (código almoxarifado 234885. Gestionar reparo dos mesmos. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados en su totalidad a stock.
202221556 | APV |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202243 | 26/10/2022 08:22:19 | Realizar adquisición eventual de 252 un cód 718145 - GUIA TA ACO A36 POS 150/151/320 (14 p/UG) y 36 un cód 718146 - GUIA TA ACO A36 POS 321/322/323 (2 p/UG), p/ aplicación en 18 UGs. Previsión de uso a partir de Abril/2023: 8 UGs en 2023 (112 un cód 718145 y 16 un cód 718146 ) y 10 UGs en 2024 (140 un cód 718145 y 20 un cód 718146). Fabricación, pintura, ensayos y doc. conforme ET 5117-20-19000-E/P-R0 y diseño 5117-DC-00556-P-R4. Adquisición contemplada en presupuesto 2023 SMIM.DT/2023-22 | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Emitimos DEMPRO 367, aguardamos provisionamiento
202221199 | STE | 202209908 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202243 | 25/10/2022 09:57:37 | Solicito reposição de 15 unidades do material código almoxarifado 581402 para atendimento das seguintes SSA divididos conforme abaixo: 05 unidades para SSA 202209908; 05 unidades para SSA 202209915; 05 unidades para SSA 202210001; | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 581402 (ACEITE SINT SH46 BALDE 19L) mediante 4500069116/10. OBS: DEMPRO 371.
202221192 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 20/10/2022 15:25:43 | solicito reposição de estoque ao nivel máximo do item cód 152633 utilizado como vedação nas válvulas de interligação dos tanques acumuladores N1/N3 e N2/N3 do sistema de regulação de velocidade das UGs. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 21 m. del material cod. 152633 (EMPAQUETADURA SELL VED PTFE/GRAFI 3/8") el 03/01/23 (4500068842/60). Saldo actual en stock 21 m. Política ZM=6/21.
202221179 | STE |  | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202242 | 19/10/2022 10:43:01 | Solicito reposição de estoque do material cod. almox.: 624225. Definir politica de estoque mínima e máxima em conjunto com IEQ2. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 624225 (RELE TERM 100A 80/100A 0/400HZ) el 03/05/23 (4500069824/10). Saldo actual en stock 2 un. Definida nueva política ZM=1/2 junto a IEQ2. OBS: MTDFS-8328.
202221163 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202242 | 18/10/2022 16:54:11 | Solicitamos la adquisición por encima del máximo, compra de 65 unidades del material con código de stock 712339 REFERENCIA D20MX-K-A-A-U-0V-U-B-U-U-U MARCA GE para sustitución del 100% de las CPUs de las UTRs del SCADA para dar sobrevida y aumentar la confiabilidad de las UTRs del SCADA hasta la implementación del PAT, conforme análisis técnico en adjunto. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 65 un. del material cod. 712339 (MODULO ELECTRO COMAN CONT CPU D20MX) el 31/07/23 (4500069693/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZS=5. Creada reserva nro. 457139 de 65 un. valida hasta el 30/07/25. OBS: DEMPRO 355.
202221158 | STE | 202220775 | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202242 | 19/10/2022 10:46:35 | Dispor no almoxarifado detector de temperatura tipo rígido, RTD PT 100, código de estoque 713400. Alterar a política de estoque para min/máx: 2/5. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 713400 (DETECTOR TEMP RIG PT100 1/2") el 18/07/23 (4500070682/20). Saldo actual en stock 4 un. Alterada la política a ZM=2/5. Creada reserva nro. 456017 de 1 un. valida hasta el 17/07/2025. OBS: DEMPRO 357, MTDFS-8253.
202221135 | STE | 202221072 | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202242 | 18/10/2022 16:05:55 | Disponibilizar em estoque 1 unidade da chave rotativa elétrica, código de almoxarifado 651559, para atendimento à SSA 202221072. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Utilizar la llave eléctrica rotativa de código 422495 como substituta de la llave de código 651559 conforme parecer de IEQ2 en la SSA derivada. Emitida SDS-14775 para crear un código sobresalente nuevo para el material con código de stock 422495. Esté código nuevo estaría sustituyendo al item 20 de la LMR.PP.109 (809834).
202220961 | STE | 202220699 | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202242 | 17/10/2022 14:30:38 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 644005, reserva nro 452968. - Cod. 6483, reserva nro 450943. - Cod. 3948, reserva nro 452967. - Cod. 10081, reserva nro 436525. - Cod. 10600, reserva nro 440655. - Cod. 330108, reserva nro 448652. - Cod. 101591, reserva nro 450317. - Cod. 325074, reserva nro 440659. - Cod. 101664, reserva nro 456399 y 457921. - Cod. 8095, reserva nro 450942 y 441384. - Cod. 705395, reserva nro 705395. OBS: DEMPRO 351/2/3/4.
202220959 | STE | 202220698 | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202242 | 17/10/2022 14:30:45 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 644005, reserva nro 452968. - Cod. 6483, reserva nro 450943. - Cod. 3948, reserva nro 452967. - Cod. 10081, reserva nro 436525. - Cod. 10600, reserva nro 440655. - Cod. 330108, reserva nro 448652. - Cod. 101591, reserva nro 450317. - Cod. 325074, reserva nro 440659. - Cod. 101664, reserva nro 456399 y 457921. - Cod. 8095, reserva nro 450942 y 441384. - Cod. 705395, reserva nro 705395. OBS: DEMPRO 351/2/3/4.
202220958 | STE | 202220697 | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202242 | 17/10/2022 14:30:50 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 644005, reserva nro 452968. - Cod. 6483, reserva nro 450943. - Cod. 3948, reserva nro 452967. - Cod. 10081, reserva nro 436525. - Cod. 10600, reserva nro 440655. - Cod. 330108, reserva nro 448652. - Cod. 101591, reserva nro 450317. - Cod. 325074, reserva nro 440659. - Cod. 101664, reserva nro 456399 y 457921. - Cod. 8095, reserva nro 450942 y 441384. - Cod. 705395, reserva nro 705395. OBS: DEMPRO 351/2/3/4.
202220957 | STE | 202220696 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202242 | 17/10/2022 14:30:55 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 644005, reserva nro 452968. - Cod. 6483, reserva nro 450943. - Cod. 3948, reserva nro 452967. - Cod. 10081, reserva nro 436525. - Cod. 10600, reserva nro 440655. - Cod. 330108, reserva nro 448652. - Cod. 101591, reserva nro 450317. - Cod. 325074, reserva nro 440659. - Cod. 101664, reserva nro 456399 y 457921. - Cod. 8095, reserva nro 450942 y 441384. - Cod. 705395, reserva nro 705395. OBS: DEMPRO 351/2/3/4.
202220956 | STE | 202220695 | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202242 | 17/10/2022 14:31:00 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 644005, reserva nro 452968. - Cod. 6483, reserva nro 450943. - Cod. 3948, reserva nro 452967. - Cod. 10081, reserva nro 436525. - Cod. 10600, reserva nro 440655. - Cod. 330108, reserva nro 448652. - Cod. 101591, reserva nro 450317. - Cod. 325074, reserva nro 440659. - Cod. 101664, reserva nro 456399 y 457921. - Cod. 8095, reserva nro 450942 y 441384. - Cod. 705395, reserva nro 705395. OBS: DEMPRO 351/2/3/4.
202220955 | STE | 202220694 | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202242 | 17/10/2022 14:31:04 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 354.
202220954 | STE | 202220693 | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202242 | 17/10/2022 14:31:10 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales fueron reservados conforme solicitado con las siguientes reservas: - 24 un cod 644005. Reserva 440974 - 48 un cod 6483. Reserva 440975 - 8 un cod 3948. Reserva 440976 - 1 un cod 10081. Reserva 436699 - 1 un cod 10600. Reserva 440652 - 6 m cod 330108. Reserva 440977 - 1 un cod 101591. Reserva 436701 - 4 un cod 325074. Reserva 440657 - 1 un cod 101664. Reserva 436702 - 48 un cod 8095. Reserva 440978 - 6 un cod 705395. Reserva 436117 OBS: DEMPRO 351.
202220952 | STE | 202220692 | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202242 | 17/10/2022 14:31:15 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202323 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 354.
202220951 | STE | 202220690 | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202242 | 17/10/2022 14:32:14 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | La SSA matriz fue ejecutada con materiales que fueron disponibilizados para la U13. Baja de SSA solicitado por el area usuaria (ver anexo)
202220950 | STE | 202220688 | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202242 | 17/10/2022 14:32:53 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 644005, reserva nro 452968. - Cod. 6483, reserva nro 450943. - Cod. 3948, reserva nro 452967. - Cod. 10081, reserva nro 436525. - Cod. 10600, reserva nro 440655. - Cod. 330108, reserva nro 448652. - Cod. 101591, reserva nro 450317. - Cod. 325074, reserva nro 440659. - Cod. 101664, reserva nro 456399 y 457921. - Cod. 8095, reserva nro 450942 y 441384. - Cod. 705395, reserva nro 705395. OBS: DEMPRO 351/2/3/4.
202220949 | STE | 202220686 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202242 | 17/10/2022 14:33:08 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 644005, reserva nro 452968. - Cod. 6483, reserva nro 450943. - Cod. 3948, reserva nro 452967. - Cod. 10081, reserva nro 436525. - Cod. 10600, reserva nro 440655. - Cod. 330108, reserva nro 448652. - Cod. 101591, reserva nro 450317. - Cod. 325074, reserva nro 440659. - Cod. 101664, reserva nro 456399 y 457921. - Cod. 8095, reserva nro 450942 y 441384. - Cod. 705395, reserva nro 705395. OBS: DEMPRO 351/2/3/4.
202220948 | STE | 202220685 | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202242 | 17/10/2022 14:33:15 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 644005, reserva nro 452968. - Cod. 6483, reserva nro 450943. - Cod. 3948, reserva nro 452967. - Cod. 10081, reserva nro 436525. - Cod. 10600, reserva nro 440655. - Cod. 330108, reserva nro 448652. - Cod. 101591, reserva nro 450317. - Cod. 325074, reserva nro 440659. - Cod. 101664, reserva nro 456399 y 457921. - Cod. 8095, reserva nro 450942 y 441384. - Cod. 705395, reserva nro 705395. OBS: DEMPRO 351/2/3/4.
202220947 | STE | 202220684 | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202242 | 17/10/2022 14:33:22 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202329 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria. Dempro 354 parcialmente atendida. Falta el item 90. cod. de stock 101664 - OC 4500071619 - Fecha de entrega el 27/09/2023.
202220946 | STE | 202220683 | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202242 | 17/10/2022 14:33:30 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 644005, reserva nro 452968. - Cod. 6483, reserva nro 450943. - Cod. 3948, reserva nro 452967. - Cod. 10081, reserva nro 436525. - Cod. 10600, reserva nro 440655. - Cod. 330108, reserva nro 448652. - Cod. 101591, reserva nro 450317. - Cod. 325074, reserva nro 440659. - Cod. 101664, reserva nro 456399 y 457921. - Cod. 8095, reserva nro 450942 y 441384. - Cod. 705395, reserva nro 705395. OBS: DEMPRO 351/2/3/4.
202220945 | STE | 202220682 | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202242 | 17/10/2022 14:33:38 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 644005, reserva nro 452968. - Cod. 6483, reserva nro 450943. - Cod. 3948, reserva nro 452967. - Cod. 10081, reserva nro 436525. - Cod. 10600, reserva nro 440655. - Cod. 330108, reserva nro 448652. - Cod. 101591, reserva nro 450317. - Cod. 325074, reserva nro 440659. - Cod. 101664, reserva nro 456399 y 457921. - Cod. 8095, reserva nro 450942 y 441384. - Cod. 705395, reserva nro 705395. OBS: DEMPRO 351/2/3/4.
202220944 | STE | 202220681 | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202242 | 17/10/2022 14:33:44 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 644005, reserva nro 452968. - Cod. 6483, reserva nro 450943. - Cod. 3948, reserva nro 452967. - Cod. 10081, reserva nro 436525. - Cod. 10600, reserva nro 440655. - Cod. 330108, reserva nro 448652. - Cod. 101591, reserva nro 450317. - Cod. 325074, reserva nro 440659. - Cod. 101664, reserva nro 456399 y 457921. - Cod. 8095, reserva nro 450942 y 441384. - Cod. 705395, reserva nro 705395. OBS: DEMPRO 351/2/3/4.
202220943 | STE | 202220680 | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202242 | 17/10/2022 14:33:49 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales fueron reservados conforme solicitado con las siguientes reservas: - 24 un cod 644005. Reserva 436054 - 48 un cod 6483. Reserva 436055 - 8 un cod 3948. Reserva 436056 - 1 un cod 10081. Reserva 436718 - 1 un cod 10600. Reserva 440654 - 6 m cod 330108. Reserva 436057 - 1 un cod 101591. Reserva 436715 - 4 un cod 325074. Reserva 440658 - 1 un cod 101664. Reserva 436719 - 48 un cod 8095. Reserva 436058 - 6 un cod 705395. Reserva 436049 OBS: DEMPRO 352.
202220942 | STE | 202220679 | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202242 | 17/10/2022 10:51:06 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202313 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales fueron reservados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 353.
202220941 | STE | 202220678 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202242 | 17/10/2022 10:51:15 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 644005, reserva nro 452968. - Cod. 6483, reserva nro 450943. - Cod. 3948, reserva nro 452967. - Cod. 10081, reserva nro 436525. - Cod. 10600, reserva nro 440655. - Cod. 330108, reserva nro 448652. - Cod. 101591, reserva nro 450317. - Cod. 325074, reserva nro 440659. - Cod. 101664, reserva nro 456399 y 457921. - Cod. 8095, reserva nro 450942 y 441384. - Cod. 705395, reserva nro 705395. OBS: DEMPRO 351/2/3/4.
202220930 | STE | 202220902 | K006C001 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ N1 4-EK1/A-CA | 0479.003-0 | 202244 | 03/11/2022 14:58:39 | Solicito reposição do item de estoque código de almoxarifado 135089, em seu nível de reposição máximo (06 un), na maior brevidade possível, para atendimento da SSP 20223814 e SSAs 202220902 e 202220903. Emitido empenho 435230. | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 14 un. del material cod. 135089 (ELEMENTO FILT CART AIR 143X87,8X72MM) el 13/04/23 (4500070275/10). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=7/9. OBS: DEMPRO 378.
202220925 | STE | 202220653 | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202242 | 17/10/2022 10:52:37 | DISPONILIZAR CONFORME LISTA ANEXA, MATERIAL PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE VÁLVULA DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE MANCAL GUIA DA TURBINA. OBS: EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 644005, reserva nro 452968. - Cod. 6483, reserva nro 450943. - Cod. 3948, reserva nro 452967. - Cod. 10081, reserva nro 436525. - Cod. 10600, reserva nro 440655. - Cod. 330108, reserva nro 448652. - Cod. 101591, reserva nro 450317. - Cod. 325074, reserva nro 440659. - Cod. 101664, reserva nro 456399 y 457921. - Cod. 8095, reserva nro 450942 y 441384. - Cod. 705395, reserva nro 705395. OBS: DEMPRO 351/2/3/4.
202220827 | STE |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202241 | 13/10/2022 13:55:57 | Solicitamos la adquisición por encima del máximo, compra de 10 unidades del material con código de stock 707959 debido a atrasos en la actualización del sistema STH y a la obsolescencia de las unidades instaladas en campo. | IEE3 | IMA0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202338 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 707959 (DATALOGGER 9-16VCC TS 2631 - TECMES) el 18/09/23 (4500069683/40). Saldo actual en stock 10 un. Política ZS=1. Creada reserva nro. 461230 de 10 un. valida hasta el 18/09/2025. OBS: DEMPRO 346.
202220826 | STE |  | M051B001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.003-0 | 202241 | 13/10/2022 13:56:02 | Solicitamos la adquisición por encima del máximo, compra de 8 unidades del material con código de stock 692212, debido a atrasos en la actualización del sistema STH y a la obsolescencia de las unidades instaladas en campo. | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202338 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 692212 (TRANSCEPTOR MODEM SAT 2400/4800BPS 12VCC) el 18/09/23 (4500069683/20). Saldo actual en stock 11 un. Política ZS=2. Creada reserva nro. 461231 de 8 un. valida hasta el 18/09/2025. OBS: DEMPRO 347.
202220670 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 11/10/2022 14:37:10 | Solicito apoio para reposição de estoque do item cód 515108 utilizado como tampa do carter dos compressores de ar do sistema de regulação de velocidade das UGs. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 515108 (TAPA CART COMPRES INGERSOLL 30 15T2) el 08/08/23 (4500069414/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZE=1. Creada reserva nro. 457755 de 1 un. valida hasta el 07/08/2025. OBS: DEMPRO 344.
202220575 | STE | 202216820 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202241 | 10/10/2022 07:08:43 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE FILTRO DE ASIRAÇÃO COD:135089. FILTRO NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO 1A DO COMPRESSOR CAF-9703. EMITIDO EMPENHO 434781 | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 14 un. del material cod. 135089 (ELEMENTO FILT CART AIR 143X87,8X72MM) el 13/04/23 (4500070275/10). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=7/9. OBS: DEMPRO 341.
202220569 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 07/10/2022 08:12:30 | Em razão da SSA 202220319, solicita-se proceder com os ajustes necessários nos códigos de estoque para alocação no almoxarifado dos materiais ora disponíveis na Oficina da equipe MET2 (SEMD), aplicados ao disjuntor BBC DLF550, em atendimento a Ação 506 do Planejamento Plurianual da SM.DT (ver planilha em anexo). Em caso de dúvidas, contactar Mario Augusto (SMIE.DT) e Sérgio Sobreira (SMMT.DT). | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202514 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales enviados al stock conforme solicitado mediante: - Las DMs-70029502/04/07 para los materiales codificados. - La DM-70033894 para los materiales que aun no se encontraban codificados. Estos materiales recibieron los siguientes códigos de stock: 118940, 118958, 118923, 719615, 719714 y 719715 conforme planilla en anexo. Los materiales por encima del máximo fueron reservados (no se aumentó la política) conforme acuerdo de áreas en correo anexo.
202220505 | STE |  | A001B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DRENAGEM/ENCHIMENTO E DISPOS. SUPERV. | 0130.001-6 | 202240 | 07/10/2022 15:06:53 | Solicito ativação/reposição estoque ao nível máximo cód 249270 necessário para revisão de junta dresser 16pol. Solicito aquisição de 50 parafusos cód. 541877 utilizado em flange de válv. borboleta 16 pol. Previsão de necessidade Janeiro/2023. Materiais serão utilizados para substituição de válvula borboleta pos 19AI da turbina caso necessário durante PD 3S/2023. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202307 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 16 un. del material cod. 249270 (ANILLO VED TRIANG GOMA 70 SH 400MM) el 26/10/23 (4500072642/10). Saldo actual en stock 16 un. Política ZM=9/16. -Fueron disponibilizados 50 un. del material cod. 541877 (TORNILLO HEXAG ACE/CF UNC 1.1/4"X164MM) el 02/05/23 (4500069503/20). Saldo actual en stock 49 un. Política ZM=4/10. Creada reserva tipo tres nro 450103. DEMPRO 345
202220344 | STE | 202220290 | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202240 | 03/10/2022 14:50:38 | Solicitamos repor o estoque do contator 4P 2NA/2NF 25A 125VCC, cadastrado sob o código 112577, para atendimento da SSA 202220290. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202323 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizado 1 un. del material cod. 112577 (CONTACTOR 4P 2NA/2NC 25A 125VCC) el 05/06/23 (4500070725/10). Saldo actual en stock 1 un. Creada reserva nro. 452696 de 1 un. valida hasta el 04/06/2025. OBS: DEMPRO 334.
202220232 | STE |  | E006G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-04 | 0205.008-0 | 202239 | 30/09/2022 09:54:09 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATÓRIO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA (Modelo UPD600; SN 065246-6), que apresenta falha de comunicação intermitente. Referente a SSA 202210648. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202220217 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202240 | 04/10/2022 07:27:23 | Disponibilizar en stock los materiales conforme se indica en el anexo. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202309 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 4 un del cod. 12378 liberadas. - 13 un del cod. 13854 reserva nro. 437680 valida hasta el 13/11/24. - 5 un del cod. 13552 reserva nro. 443300 valida hasta el 31/01/25. - 2 un del cod. 325295 reserva nro. 445690 valida hasta el 05/03/25. OBS: DEMPRO 337.
202220210 | STE |  | E017B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.010-0 | 202239 | 29/09/2022 10:50:29 | Solicito codificação do material da planilha SOMMAT em anexo. Esse material é referente ao contrato 4500006537 de 2009 não codificado à época. O material, 12 un., se encontra na oficina de linhas da MET2 Segue orçamento atualizado Proposta 2.765_22_FORJASUL o material é do item 4 : AMORTECEDOR V. ESPIRALADO - R$ 156,00 a unidade | IEQ3 | IMA0 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | El material fue codificado e incluido al stock: - Cod. 718488 AMORTIGUADOR VIBRAC 11,73-14,31MM OPGW. Saldo actual 11 un. Política ZS=4/12. Uso exclusivo de la SMMT.DT. OBS: DM-70029979
202220169 | STE |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202239 | 29/09/2022 08:32:41 | GESTIONAR REPARO DO INDICADOR DIGITAL YOKOGAWA MODELO UM331-31 NO. T1F602611 625 CÓDIGO 07111374 QUE APRESENTA OSCILAÇÕES NO VALOR INDICADO NO DISPLAY. REFERENTE SSA:202219998. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202220111 | SCA | 202210054 | K054C060 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 132 | 0947.057-3 | 202239 | 27/09/2022 14:42:32 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 7 TOMADAS TRIFÁSICAS DE 63A/460V,CÓD.670839. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202251 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitimos DEMPRO 331 para adquisición del material.
202220096 | STE | 202210437 | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202239 | 27/09/2022 11:36:53 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 1 TOMADA TRIFÁSICA DE 63A/460V,CÓD.670839. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202251 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 05/10/22 (4500067511/10).
202220093 | STE | 202210436 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202239 | 27/09/2022 13:59:18 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 1 TOMADA TRIFÁSICA DE 63A/460V,CÓD.670839. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202251 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 05/10/22 (4500067511/10).
202220075 | STE | 202213758 | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202239 | 27/09/2022 11:36:30 | Dispor no almoxarifado 05 prensa cabo 3/4", código de estoque 298808, para atender as SSA's 202213758, 202213759 e 202213760 das bombas de drenagem da turbina da U09 uma semana antes do PD previsto no PUG. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 298808 (PRENSA CAB AL NPT 3/4" 15,0/17,5MM) el 07/10/22. Saldo actual en stock 195 un. Política ZP=372/1150. OBS: DEMPRO 328.
202220074 | STE | 202213716 | B016B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.019-0 | 202239 | 27/09/2022 11:37:02 | Dispor no almoxarifado 05 prensa cabo 3/4", código de estoque 298808, para atender as SSA's 202213716, 202213717 e 202213719 das bombas de drenagem da turbina da U16 uma semana antes do PD previsto no PUG. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 298808 (PRENSA CAB AL NPT 3/4" 15,0/17,5MM) el 07/10/22. Saldo actual en stock 195 un. Política ZP=372/1150. OBS: DEMPRO 328.
202220053 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202239 | 27/09/2022 08:35:01 | Durante testes no disjuntor ABB E4H S/N CC22001494, Cod. 712767, constatou-se erro de medição de corrente no polo "L2" (fase B), interferindo na atuação das proteções. Gestionar reparo. Vídeo em anexo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material enviado para reparo externo. Testado conforme pruebas para comisionamiento (ítem 2.2 de los ensayos de comisionamiento). Resultados satisfactorios. ref. ssa 202310933 Enviado a stock.
202219939 | STE | 202204907 | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202239 | 26/09/2022 08:23:23 | Disponibilizar em estoque 2 unidades da rele supervisor de tensão mod. PSVA, código de almoxarifado 712615, para atendimento à SSA 202204907. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 712615 (RELE SUPERV TENS 40/250VCA/VCC 10/300VCC) el 14/11/22 (4500067284/80). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=2/5. Creada reserva nro. 437712 de 2 un. valida hasta el 13/11/2024. OBS: DEMPRO 325.
202219938 | STE | 202205539 | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202239 | 26/09/2022 08:23:32 | Disponibilizar em estoque 2 unidades da rele supervisor de tensão mod. PSVA, código de almoxarifado 712615, para atendimento à SSA 202205539. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 712615 (RELE SUPERV TENS 40/250VCA/VCC 10/300VCC) el 14/11/22 (4500067284/80). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=2/5. Creada reserva nro. 437713 de 2 un. valida hasta el 13/11/2024. OBS: DEMPRO 325.
202219825 | STE | 202208451 | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 202238 | 22/09/2022 14:41:20 | Solicitamos a disponibilização no almox o material código 144592 (arruela de pressãoM12 INOX) na quantidade de 230 peças a fim de atender a SSA matriz, para correção de pontos de aquecimento na guia de ar superior da UG-12, já efetuado reserva tipo 6 numero: 433759. obs. Unidade Geradora 12 tem previsão de parada para manutenção em março de 2023. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202308 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1200 un. del material cod. 144592 (ARANDELA PRES RED INOX 12X21,1X2,5MM) el 26/12/22 (4500068421/110). Saldo actual en stock 1200 un. Política ZM=501/1000. Creada reserva nro. 440516 de 230 un. valida hasta el 25/12/2024. OBS: DEMPRO 316.
202219815 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202238 | 21/09/2022 16:25:14 | Elaborar código de stock para los equipos referentes al contrato 4500064382: APARATO TELEFONICO IP MITEL 6863I CONSOLA TELEFÓNICA ELO 15 I DISPOSITIVO DE AUDIO TIPRO Los materiales se encuentran con SMME.DT, contacto Jorge Marín interno 4759 Se adjunta: planilla SOMMAT y Contrato (en las páginas 59 a 61 se encuentra la lista de precios). | IEE3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales fueron codificados e incluidos al stock: - Cod. 718658: APARATO TELEF IP 6863i-MITEL/AASTRA. Saldo actual 2 un. Política ZE=2. - Cod. 718665: CONSOLA TELEFONO 1920X1080 1.5GHZ 4GB. Saldo actual 2 un. Política ZE=2. - Cod. 718686: DISPOSITIVO AUDIO MIC SOM 110/220V. Saldo actuañ 2 un. Política ZE=2. OBS: Todos para uso exclusivo de la SMIN.DT y SMME.DT
202219795 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202238 | 21/09/2022 17:09:59 | Elaborar código de stock para los equipos referentes al Contrato 4500057581: PLACA PMC-IP CENTRAL SOPHO IS3090, SWITCH 24PORT C9200L-24P-4G-A CISCO, TRANSCEPTOR OPTICO SFP-10G-SR-S CISCO, TRANSCEPTOR OPTICO SFP-GLC-LH-SMD CISCO. Equipos se encuentran con la SMME.DT contacto: Paulo Nesello int.: 2414, 4757 Se adjunta: Planillas SOMMAT, Planilla de Precios y Contrato | IEE3 | IMA0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales fueron codificados e incluidos al stock: - Cod. 718755: MODULO ELECTRO COMUN PMC-IP PHILIPS. Saldo actual 5 un. Política ZM=3/5. - Cod. 718757: SWITCH 24PORT C9200L-24P-4G-A. Saldo actual 1 un. Política ZE=1. - Cod. 718760: TRANSCEPTOR OPTICO SFP-10G-SR-S CISCO. Saldo actual 4 un. Política ZM=3/4. - Cod. 718758: TRANSCEPTOR OPTICO SFP-GLC-LH-SMD CISCO. Saldo actual 6 un. Política ZM=4/6. OBS: Uso exclusivo de la SMIN.DT y SMME.DT
202219779 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 22/09/2022 09:00:57 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 119792, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202245 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 16 un. del material cod. 119792 (PRESOSTATO 1 A 20 BAR G1/4 BSP 1NA/1NF) el 21/12/22 (4500068397/10 y 4500068593/10). Saldo actual en stock 16 un. Política ZM=3/4. Creada reserva nro. 440290 de 12 un. valida hasta el 20/12/2024. OBS: DEMPRO 234 y 291.
202219778 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 22/09/2022 09:01:06 | Reponer stock al nivel máximo de los materiales con códigos 247464 y 147303 , cuyos valores de stock se encuentran por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202325 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1400 un. del material cod. 247464 (TUERCA HEXAG ACE ASTM A307/NG M20) el 12/06/23 (4500070325/110). Saldo actual en stock 1382 un. Política ZP=266/1300. -Fueron disponibilizados 550 un. del material cod. 147303 (TORNILLO HEXAG INOX A193 M12X20MM) el 12/06/23 (4500070325/130). Saldo actual en stock 790 un. Política ZM=101/500. Creadas reservas nro. 452996 (290 un), 449508 (50 un) y 440508 (92 un) validos hasta el 20/06/2025. OBS: DEMPRO 317 y 497.
202219777 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 22/09/2022 09:01:15 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 142034, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 99 un. del material cod. 142034 (ANILLO VED O-RING BUNA 70SH 2,62X18,72MM) el 16/08/23 (4500071175/10). Saldo actual en stock 115 un. Política ZM=22/30. Creada reservas nro. 444176 (16 un), 458515 (8 un) y 458516 (48 un) validos hasta el 01/08/25. OBS: DEMPRO 318 y 492.
202219738 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 21/09/2022 14:51:43 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo dos itens cód 173096 e 172960 utilizados em fabricação de tirantes para guias da comporta de serviço da tomada da água. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales códigos 173096 y 172960 fueron repuestos en sus niveles máximos. OBS: DEMPRO 314.
202219704 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 20/09/2022 16:04:39 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 249360, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo de los compresores de carga parcial del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202303 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 249360 (CORREA LIS 8V TEC 4570,0X25,4X22,2MM) el 24/11/22 (4500068362/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZD=8. Creada reserva nro. 438591 de 6 un. valida hasta el 23/11/2024. OBS: DEMPRO 306.
202219702 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 20/09/2022 16:04:46 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 237795, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202251 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 237795 (TRABA QUIM MET TORQ MEDIO 50G AZ) el 07/11/22 (4500067978/10). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=6/10. Creada reserva nro. 437172 de 2 un. valida hasta el 06/11/2024. OBS: DEMPRO 307.
202219701 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 20/09/2022 16:04:53 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 233757, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina / Necesidad de utilización Semana 42/2022. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202247 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 233757 (BULON HEXAG ACE/NG M24X75MM CL 8.8) el 12/06/23 (4500070325/140). Saldo actual en stock 837 un. Política ZP=294/1700. Creada reserva nro. 452994 de 500 un. y 452998 de 30 un valida hasta el 22/06/2025. OBS: DEMPRO 496 y 513.
202219699 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 20/09/2022 16:05:01 | Reponer stock al nivel máximo de los materiales con códigos 711273, 207330, 119865, 119881, cuyos valores de stock se encuentran por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 711273 el 13/10/22. Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=3/4. -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 207330 el 18/09/23. Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=4/5. -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 119865 el 17/03/23. Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=6/8. -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 119881 el 09/03/23. Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=4/6. OBS: DEMPRO 313
202219682 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 20/09/2022 11:12:07 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE COMPONENTES NECESSÁRIO PARA REPARO DE BOMBA HELICOIDAL MARCA NEMO MODELO 2NE50A. QUANTIDADE CONFORME EMPENHO 433555. BOMBA EM PROCESSO DE REPARO CONFORME SSA:202219675. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - Cod. 182761, creada reserva de 1 un nro. 447461. - Cod. 182770, creada reserva de 1 un nro. 447460. - Cod. 182974, creada reserva de 1 un nro. 447464. - Cod. 182990, creada reserva de 1 un nro. 447463. - Cod. 484474, creada reserva de 1 un nro. 447462. OBS: reservad validas hasta el 27/03/2025. DEMPRO 305.
202219622 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 20/09/2022 16:05:28 | Reponer stock al nivel máximo los materiales con códigos 185981, 288110, 708216, cuyos valores de stock se encuentran por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202325 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 13 un. del material cod. 185981 el 13/06/23 (4500070172/90). Saldo actual en stock 16 un. Política ZM=9/18. -Fueron disponibilizados 27 un. del material cod. 288110 el 13/06/23 (4500069660/150). Saldo actual en stock 78 un. Política ZM=28/80. -Fueron disponibilizados 16 un. del material cod. 708216 el 27/10/22 (4500067997/10). Saldo actual en stock 20 un. Política ZM=10/20.
202219617 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 20/09/2022 16:05:35 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 702285, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem corresponde al sector de Turbina / Caja de Vedación | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 702285 (ANILLO POST AXIAL TURBINA THORDON SXL) el 28/08/23 (4500068969/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZM=1/2. OBS: MTDFS-7236.
202219613 | STE | 202219597 | K080A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.316-7 | 202238 | 20/09/2022 07:38:11 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 6" COD:332470. REGISTRADO EMPENHO 433488. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 332470 (VALVULA RET DOB COMP ACE BRIDA 150 6") el 01/03/23 (4500068533/40). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 445304 de 1 un. valida hasta el 28/02/2025. OBS: DEMPRO 324.
202219603 | STE |  | B016E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.016-5 | 202238 | 19/09/2022 17:15:28 | Solicito apoio para reposição de estoque ao nivel maximo do item cód 646300 utilizado na substituição da válvula de dreno da comporta de serviço. Previsão de necessidade SEM 2022/44. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202247 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 646300 (ARANDELA PRES RED INOX 20X33,6X4MM) el 27/12/22 (4500068114). Saldo actual en stock 250 un. Política ZP=92/400. Creada reserva nro. 440540 y 440542 de 40 un. valida hasta el 26/12/2024. OBS: DEMPRO 309.
202219602 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 19/09/2022 17:15:37 | Solicito apoio para reposição dos itens cód de estoque 717575, 717576 utilizados em bomba de pressurização de agua para atividade de limpeza como por exemplo do nicho da comporta em PDs 3S e 3A da tomada da água. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 717575 (MANGUERA HIDR PA 8,2X30M) el 12/01/23 (4500069171/20). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 441677 de 1 un. valida hasta el 10/01/2025. -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 717576 (ALMA DOB ACE M24X1,5 DKO) el 12/01/23 (4500069171/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZE=2. Creada reserva nro. 441678 de 1 un. valida hasta el 10/01/2025. OBS: DEMPRO 310.
202219601 | STE |  | A001E001 | BOMBA B1 DE ÓLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVIÇO | 0007.001-7 | 202238 | 19/09/2022 17:15:44 | Solicito apoio para reposição de estoque do item cód. 710313 que encontra-se abaixo do minimo. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 710313 (ANILLO VED X-RING BUNA 90SH 3,53X47,22MM) el 07/12/22 (4500068262/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=5/8. Creada reserva nro. 439501 de 5 un. valida hasta el 06/12/2024. OBS: DEMPRO 311.
202219600 | STE |  | A001E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.001-1 | 202238 | 19/09/2022 17:15:50 | Solicito apoio para reposição de estoque do item cód 509817 que encontra-se abaixo do mínimo. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 509817 (KIT VED CIL HIDR W30-RTNC-SBV1/5 VICKERS) el 22/11/22 (4500067913/20). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=6/10. OBS: DEMPRO 312.
202219560 | STE | 202219166 | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202238 | 19/09/2022 08:15:38 | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, 2NA/2NF 115A 127V 50HZ cod. almox. 504688. Para atender la SSA 202219166. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 504688 (CONTACTOR 3P 2NA/2NC 115A 127V 50HZ) el 21/09/22 (4500067108/50). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=6/10. OBS: DEMPRO 303.
202219423 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 15/09/2022 09:33:41 | Reponer stock al nivel máximo de los materiales relacionados a los compresores de aire del sistema de Regulación de Velocidad con códigos 507652 y 507822, cuyos valores de stock se encuentran por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo del sector de Regulador de Velocidad. Previsión de utilización semana 47 / PD UG16. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 JG. del material cod. 507652 el 03/03/23 (4500068485/10). Saldo actual en stock 4 JG. Política ZM=3/4. -Fueron disponibilizados 12 un. del material cod. 718595 el 03/03/23 (4500068485/10). Saldo actual en stock 12 un. Política ZM=6/12. OBS: el cod. 718595 está compuesto por el cod. 219533, cod. 507822, uma bucha y uma cola. Los codigos 219533 y 507822 seran descativados una vez utilizado el saldo disponible en stock (marcado como Z4). GCSMIT-1738
202219421 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202237 | 15/09/2022 10:27:34 | Solicitamos realizar las gestiones para la reparación de los haces tubulares para los compresores del sistema de aire de servicio por garantía, pues los mismos están deformados longitudinalmente. Los haces tubulares fueron adquiridos mediante la OC 4500064794. Detalles en anexo. Para conseguir los haces, entrar en contacto con Angelo, interno 4984/3154. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202325 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Realizado en conjunto con MTSE.DF reclamo en garantía de las 2 un de haces adquiridos mediante OC-4500064794. Reparo/sustitucion en garantía realizada en fecha 27/03/2023 (cód. de stock 687057). Materiales ingresaron nuevamente al stock mediante DM-70029182. Tratativas en anexo.
202219410 | STE |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202237 | 15/09/2022 09:00:33 | Solicitamos repor estoque do código 714519 - BASE DET FUM FSP-851 NOTIFIER 18,8X102MM que se encontra zerado. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 714519 (BASE DET HUM FSP-851 NOTIFIER 18,8X102MM) el 19/12/22 (4500068666/10). Saldo actual en stock 200 un. Política ZM=10/20. Creada reservas nro. 440055, 44056, 44057, 44058 y 44059 validas hasta el 18/12/2024. OBS: DEMPRO 315 y 393.
202219380 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 14/09/2022 15:02:38 | Realizar reposición de stock máximo de material con Cod: 219509 / Material a ser utilizados en los PD's de las UG's 18A, 16 y 12 / Semana inicial prevista de utilización Semana 42 / 2022. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 25 un. del material cod. 219509 (JUNTA TAPA CARTER AP PAP COMPRES AIR) el 02/01/22 (4500067669/30). Saldo actual en stock 24 un. Política ZM=20/36. OBS: DEMPRO 322.
202219379 | STE | 202219215 | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202237 | 15/09/2022 09:01:05 | Disponibilizar em estoque 1 unidade da chave rotativa elétrica, código de almoxarifado 631183, para atendimento à SSA 202219215. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Conforme parecer de IEQ2 en la SSA derivada 202219457 fue indicado como sustituto el material cod. 160652 (activo con 4 un en stock), por lo que no será adquirido el material cod. 631183. Emitida SDS-14604 para indicar el material código SAP 160652 como sustituto del material código SAP 631183 en la LMR.JK120 por parte de ingeniería.
202219344 | SCA | 202217835 | K005F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 3-T1-L | 0490.003-0 | 202237 | 14/09/2022 10:20:28 | Realizar aquisição de 3 unidades do item de estoque 166928, 1 unidade para utilização imediata através da SSA 202217835 e outras 2 unidades para reposição de estoque. Realizado empenho 433162 no SAP. | MAM2 | IMA0 | REIMAR GRENZEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida DEMPRO 321 para adquisición del material.
202219211 | STE | 202218790 | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202237 | 13/09/2022 14:19:10 | Disponibilizar em estoque 4 unidades da chave rotativa elétrica, código de almoxarifado 14485-1, para atendimento à SSA 202218790. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 144851 (LLAVE ELECT ROT SEL 2POS 9CONT 20A) el 30/03/23 (4500069034/40). Saldo actual en stock 5 un. Política ZE=1. Creada reserva nro. 447754 de 4 un. valida hasta el 29/03/2025. OBS: DEMPRO 296.
202219103 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 12/09/2022 16:30:40 | Solicito apoio para reposição de estoque ao nível máximo do item cód 558311. Previsão de necessidade 50 parafusos SEM 01/2023. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 700 un. del material cod. 558311 (TORNILLO HEXAG INOX M6X45MM) el 03/03/23 (4500069278/70). Saldo actual en stock 700 un. Política ZM=201/400. Creada reserva nro. 445518 de 50 un. valida hasta el 02/03/2025. OBS: DEMPRO 293.
202219020 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 08/09/2022 10:38:55 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 20UN DE HASTE COD:642533 E 10UN DE ANEL RASPADOR COD:336246. MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPARO DOS CILINDROS PNEUMÁTICOS CONFORME SSA:202201344 E SSA:202217719. REGISTRADO INDISPONIBILIDADE CONFORME EMPENHO 432553. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202241 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 37 un. del material cod. 642533 (VASTAGO INOX 1"X151MM) el 15/03/23 (4500067270/10). -Fueron disponibilizados 55 un. del material cod. 336246 (ANILLO SELL RASP POLIUR 2,5X4X25MM) el 10/02/23 (4500068834/20) y el 03/11/22 (450066013/60). OBS: DEMPRO 290.
202218979 | STE | 202218652 | P022A005 | CCM KH-25 | 0592.056-6 | 202236 | 06/09/2022 14:03:13 | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, bobina 115/120Vca -60HZ. cod. almox. 288446. Para atender la SSA 202218652. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202251 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: DEMPRO 285, GCSMIT-1612.
202218927 | STE |  | B011B016 | QUADRO LIP-11 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.013-4 | 202236 | 06/09/2022 08:11:48 | CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL 38LQ, MARCA YOKOGAWA, MODELO UM 331 (COD. ALMOX. 711374), REFERENTE A LA SSA 202217882. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202218756 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 01/09/2022 14:43:27 | REPARAR MOTOBOMBA MODELO: S0150, CON S/N: 13847, CODIGO STOCK: 99643. RETIRADO DEL TU-15, FASE C, INTERCAMBIADOR N3. REFERENCIA SSA: 202218094. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202313 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock.
202218576 | STE |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.008-7 | 202235 | 30/08/2022 09:16:15 | Apoyo para reposición de stock del cód 233757, utilizado en las paradas de máquinas 3A y 3S, como mínimo 50 unid en cada parada. Analizar posibilidad de aumentar el stock mínimo considerando el tiempo de reposición. Material necesario para ellos PDs de las unidades UG18A y UG16, previstas para el 17 y 31 de octubre respectivamente | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 233757 (BULON HEXAG ACE/NG M24X75MM CL 8.8) el 28/09/22 (4500067548/20). Saldo actual en stock 150 un. Política ZM=141/300. Creada reservas nro. 434329 (50un), 434331 (50un) y 434333 (50un) validas hasta el 27/09/2024. OBS: DEMPRO 281.
202218567 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202235 | 29/08/2022 14:56:44 | Solicitamos a aquisição de uma unidade adicional de cada módulo da UPS-9A (marca CTRLTECH), conforme lista abaixo: 708743 - Retificador: REF.: RET 180-60QR01P-5 708710 - Chave estática: REF.: CSE 7.5 NNR124C/25-5 708734 - Inversor: REF.: CCI 7.5 NNR124C/25-5 708729 - Estabilizador: REF.: 7500 CR-NN/I0 (50) O modelo antigo foi descontiuiado e não é compatível com o modelo mais recente, o qual está no almoxarifado e será instalado assim que possível. Essa compra será sobressalente do novo. | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados y reservados los materiales solicitados: - 1 un del cod. 708743, reserva nro. 447975. - 1 un del cod. 708710, reserva nro. 447974. - 1 un del cod. 708734, reserva nro. 447972. - 1 un del cod. 708729, reserva nro. 447977. OBS: DEMPRO 279.
202218563 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202235 | 29/08/2022 14:57:30 | Solicitamos a aquisição de uma unidade adicional de cada módulo da UPS-18A (marca CTRLTECH), conforme lista abaixo: 708744: Retificador, REF.: RET 180-60QR01P 708711: Chave estática, REF.: CSE 7.5-NNR124C/25 708735: Inversor, REF: CCI 7.5-NNR124C/25 (corrigido) 708730: Estabilizador: REF.: 7500 CR-NN/I0 O modelo antigo que está disponível no estoque não é compatível com o modelo atual instalado. Solicitamos prioridade. OBS: corrigir ref. do código 708735 de "CSE" para "CCI". | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados y reservados los materiales solicitados: - 1 un del cod. 708744, reserva nro. 447976. - 1 un del cod. 708711, reserva nro. 447971. - 1 un del cod. 708735, reserva nro. 447978. - 1 un del cod. 708730, reserva nro. 447973. Corregida la referencia del código 708735 de CSE para CCI. OBS: DEMPRO 278, MTDFS-8059.
202218438 | STE |  | P043A002 | FAN-COIL DAC-0101 U01/U02 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.001-0 | 202235 | 29/08/2022 15:15:27 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE 8 CONJUNTOS COMPLETOS DE MATERIAIS, LISTADOS EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO/MODIFICAÇÃO DE DACS DAS SALAS DE CONTROLE DA EL 108,00. OBS: É NECESSÁRIO 2 UNIDADES PARA CADA CODIGO DE MATERIAL, PARA CADA CONJUNTO. | MAM3 | IMA0 | JORGE QUANDT | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - Cod. 717317, reserva nro 437776 - Cod. 717318, reserva nro 437777 - Cod. 717319, reserva nro 442677(vence 31/12/23) - Cod. 717320, reserva nro 442672(vence 31/12/23) - Cod. 717327, reserva nro 435583 - Cod. 717328, reserva nro 435582 - Cod. 717330, reserva nro 454967 - Cod. 717332, reserva nro 454966 - Cod. 717333, reserva nro 443103 - Cod. 717334, reserva nro 443104 DEMPRO 280. Reservas de 16 un y vencen en noviembre/2024.
202217693 | STE |  | B018M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-18/PVR-18 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.018-6 | 202233 | 15/08/2022 14:04:12 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO COD:115932. COMPRESSORES SUBSTITUÍDOS NA U18 CONFORME EXECUÇAO DA SSA:202215226. DM DE REPARO:70028699. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 36/2022: Emitida SSG 5296/2022 para envio de compresores inferiores. GT-206810 asignada. SEM 41/2022: Material recibido con NF-135971 el 13/10/2022. Material incluido al stock el 08/11/22 (Vale de material 135971) OBS: Lote 5
202217591 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202235 | 31/08/2022 17:42:35 | Verificar/solucionar motivo por el cual cámara fija de acceso (Código 684686), no esta siendo procesada imagen por la camara, servicio atendido en la SSA 202207478 (vertedero cota 222 cámara 108) | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70029160
202217321 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 09/08/2022 09:12:25 | Solicitamos retirada do estoque de três unidades do material código 24856-8 e três do código 24858-4. Ambos os materiais apresentam marcas de uso nas pistas de deslizamento, não se encontravam embalados corretamente e não possuem identificação de lote ou fornecedor. Além disso, as unidades do código 24856-8 são de um modelo diferente do atualmente utilizado nas bombas de água pura. Nota: Materiais estão em estoque, mas foram identificados conforme foto anexada. Realizar reposição dos itens. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron reservados para descarte 3 un del cod. 248568 y 3 un del cod. 248584 (reserva nro. 431103). MTDFS-7970. -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 248568 (ANILLO DESLIZ 29,30X70MM BOM CPK-CM KSB) el 24/03/23 (4500068635/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=4/6. -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 248584 (ASIENTO SELLO BOMB CPK-CM 100-250-315 KS) el 24/03/23 (4500068635/20). Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=4/6.
202217212 | STE |  | P041C002 | CCM KX-02 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.001-3 | 202231 | 05/08/2022 17:18:37 | GESTIONAR REPARO DEL RELÉ MARCA WARD MODELO TXD-E4,120VCA, 50HZ, CÓDIGO STOCK 565946. DEFECTO EN EL RELÉ (actuación intermitente), CONSTATADO DURANTE ATENDIMENTO DE LA SSA 202216669 | MEG3 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202242 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202217146 | STE | 202217129 | K014C001 | QUADRO CS-02 | 0256.002-0 | 202231 | 05/08/2022 08:22:06 | Disponibilizar 48 unidades do material "PUXADOR ARMAR ALCA PLAN 52X28X170MM" código almoxarifado 712365, para atendimento da SSA 202217129. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 518 un. del material cod. 712365 (TIRADOR ARMAR MANIJA PLAN 52X28X170MM) el 23/01/23 (4500068633/10). Saldo actual en stock 518 un. Política ZM=100/200. Creada reserva nro. 442485 de 48 un. valida hasta el 22/01/2025. OBS: DEMPRO 238.
202217145 | STE | 202217128 | J014C001 | QUADRO CS-01 | 0256.001-1 | 202231 | 05/08/2022 08:22:18 | Disponibilizar 48 unidades do material "PUXADOR ARMAR ALCA PLAN 52X28X170MM" código almoxarifado 712365, para atendimento da SSA 202217128. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 518 un. del material cod. 712365 (TIRADOR ARMAR MANIJA PLAN 52X28X170MM) el 23/01/23 (4500068633/10). Saldo actual en stock 518 un. Política ZM=100/200. Creada reserva nro. 442484 de 48 un. valida hasta el 22/01/2025. OBS: DEMPRO 238.
202217144 | STE | 202217127 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202231 | 05/08/2022 08:22:27 | Disponibilizar 74 unidades do material "PUXADOR ARMAR ALCA PLAN 52X28X170MM" código almoxarifado 712365, para atendimento da SSA 202217127. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 518 un. del material cod. 712365 (TIRADOR ARMAR MANIJA PLAN 52X28X170MM) el 23/01/23 (4500068633/10). Saldo actual en stock 518 un. Política ZM=100/200. Creada reserva nro. 442486 de 74 un. valida hasta el 22/01/2025. OBS: DEMPRO 238.
202217143 | STE | 202217126 | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202231 | 05/08/2022 08:22:36 | Disponibilizar 74 unidades do material "PUXADOR ARMAR ALCA PLAN 52X28X170MM" código almoxarifado 712365, para atendimento da SSA 202217126. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 518 un. del material cod. 712365 (TIRADOR ARMAR MANIJA PLAN 52X28X170MM) el 23/01/23 (4500068633/10). Saldo actual en stock 518 un. Política ZM=100/200. Creada reserva nro. 442483 de 74 un. valida hasta el 22/01/2025. OBS: DEMPRO 238.
202217142 | STE | 202217125 | J013A037 | QUADRO QP-02 | 0253.002-3 | 202231 | 05/08/2022 08:22:45 | Disponibilizar 74 unidades do material "PUXADOR ARMAR ALCA PLAN 52X28X170MM" código almoxarifado 712365, para atendimento da SSA 202217125. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 518 un. del material cod. 712365 (TIRADOR ARMAR MANIJA PLAN 52X28X170MM) el 23/01/23 (4500068633/10). Saldo actual en stock 518 un. Política ZM=100/200. Creada reserva nro. 442487 de 74 un. valida hasta el 22/01/2025. OBS: DEMPRO 238.
202217140 | STE |  | B012B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.014-6 | 202231 | 05/08/2022 10:08:14 | Apoyo para adquisición/normalización de stock del cód 508098, a ser utilizado en la semana 36/2022 para dar cumplimiento a SSA 202214869. Fue realizado empeño 429790 | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 21 un. del material cod. 508098 (RESORTE HELIC CIL COMP INOX 46MM) el 10/11/22 (4500067942/10). Saldo actual en stock 44 un. Política ZM=25/48. OBS: DEMPRO 236.
202217018 | STE | 202200647 | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202231 | 05/08/2022 07:40:07 | SOLICITAMOS NORMALIZAR ITEM DE ESTOQUE COD 685216 PARA POSSIBILITAR USO EM SSA MATRIZ. OBS: EMPENHO Nº 429581. MATERIAL COM ESTOQUE ZERADO NA EMISSÃO DA SSA. | MAM3 | IMA0 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 685216 (MOTOR CA 440V 50HZ 30KW 1470RPM) el 03/01/23 (4500067339/40). Saldo actual en stock 1 un. Política ZS=1/2. Creada reserva nro. 440845 de 1 un. valida hasta el 02/01/2025. OBS: DEMPRO 239.
202217004 | STE |  | B012B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.014-6 | 202231 | 03/08/2022 14:01:30 | Apoyo para adquisición/normalización de stock del cód 508152, a ser utilizado en la semana 36/2022 para dar cumplimiento a SSA 202214869. Fue realizado empeño 429521 | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 24 un. del material cod. 508152 (TORNILLO HEXAG INOX CJ VED TURB M50X22) el 20/10/22 (4500067368/10). Saldo actual en stock 36 un. Política ZM=24/36.
202216983 | STE | 202215188 | P016A009 | SISTEMA "V2" INSUFLAMENTO S.BAT/PAINÉIS (VVT-9803/04) | 0457.118-5 | 202231 | 05/08/2022 07:41:34 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERAIL COD: 598615, NECESSÁRIO PARA MAN. EM MOTORES ELETRICOS. OBS: EMPENHO 429409 OBS2: PREVISÃO DE USO SEMANA 32 EM MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO. | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 598615 (RESISTENCIA ELECT CORD 220V 24W 420X4) el 26/10/22 (4500067255/60). Saldo actual en stock 30 un. Creada reserva nro. 436159 de 1 un. valida hasta el 25/10/2024. OBS: DEMPRO 253.
202216916 | STE |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202231 | 03/08/2022 10:53:48 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVA 3S, CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL 38T3, MARCA YOKOGAWA, MODELO UM 331 (COD. ALMOX. 711374), REFERENTE A LA SSA 202212158. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202433 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. ref. ssa 202218758 Instrumento fora da classe conforme SSA 202217878. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. Impossível reparo ou ajustes, aparelho não apresenta confiabilidade. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202216911 | STE |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202231 | 03/08/2022 10:54:03 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVA 3S, CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL 38U2, MARCA YOKOGAWA, MODELO UM 331 (COD. ALMOX. 711374), REFERENTE A LA SSA 202213084. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202216888 | STE |  | B018B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.018-9 | 202231 | 02/08/2022 14:49:39 | Apoyo para normalización de stock mínimo del cód 147303, considerando los empeños realizados 427462 y 429389 | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 147303 (TORNILLO HEXAG INOX A193 M12X20MM) el 26/12/22 (4500068115/20). Saldo actual en stock 100 un. Creada reserva nro. 440508 de 92 un. valida hasta el 25/12/2024. OBS: DEMPRO 233.
202216884 | STE |  | A009B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.011-7 | 202231 | 02/08/2022 14:49:23 | Apoyo para reponer stock del cód 119792, considerando el empeño 429384 con previsión de uso para el 21/11/2022. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202251 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 16 un. del material cod. 119792 (PRESOSTATO 1 A 20 BAR G1/4 BSP 1NA/1NF) el 21/12/22 (4500068397/10 y 4500068593/10). Saldo actual en stock 16 un. Política ZM=3/4. Creada reserva nro. 440290 de 12 un. valida hasta el 20/12/2024. OBS: DEMPRO 234 y 291.
202216711 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202230 | 29/07/2022 16:03:16 | Adquirir 2 unidades del cod SAP 717735 para aplicación inmediata y cambiar política de reposición para Máximo 5 /mínimo 3. Cambiar política de reposición del código SAP 238287 para 10/5. | IEQ2 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202241 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron alteradas la políticas conforme solicitado: -Material cod. 717735 para ZM=3/5. -Material cod. 238287 para ZM=5/10. Disponibilizadas 5 un del cod. 717735 el 13/09/2022 (OC-4500067295/10). OBS: MTDFS-7932/33.
202216679 | STE | 202210539 | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202230 | 29/07/2022 16:03:56 | Adquirir 14 llaves conmutadoras COD-SAP: 113778 para implementar circuito de retención del presostato de baja presión. Necesidad no urgente. Favor gestionar entrega antes de 3 meses. | IEQ2 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 254150 (LLAVE ELECT ROT CONM 2POS 2NA/2NC 4A) el 25/07/2024 (4500075729/10). Saldo actual en stock 20 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO 335, el código 254150 fue definido como substituto del cod. 113778 en la GCSMIT-1549.
202216533 | STE |  | K001D007 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-03 - TA-02 | 0167.016-6 | 202230 | 29/07/2022 11:19:01 | Disponibilizar no almoxarifado um total de 45 garrafas de ar sintético super seco, código de estoque 713514. O material será utilizado a partir do dia 09 de setembro nas atividades de substituição das buchas H1 dos Transformadores Principais dos Serviços Auxiliares de 60Hz - TAs. | MET1 | IMA0 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados: - 12 garrafas el 22/03/2022. - 16 garrafas el 22/09/2022. - 19 garrafas el 28/09/2022. - 15 garrafas el 13/10/2022. OBS: MTDFS-6930.
202216456 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202230 | 27/07/2022 09:16:10 | Enviar para reparo conversor CC/CC Powertronic (F.Nr. 19646-61360-02068), Cod. de Almox 137170. referencia ssa 202216426. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70029159
202216448 | STE |  | A001H004 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N1 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.001-0 | 202230 | 26/07/2022 16:50:47 | SOLICITAMOS A REPOSIÇÃO DO MAT. CÓD.503983(JUNTA VED TEFL 7,0X20MM)QUE SE ENCONTRA COM NÍVEL DE ESTOQUE ABAIXO DO PONTO DE REP. E É UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES 3S/3A/6A DO SIST. DE ÁGUA PURA(PIC.ME.0060) E NAS MANUTENÇÕES 3S DO GERADOR (PIC.ME.135). | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983 (JUNTA SELL TEFL 7,0X20MM) el 19/10/22. Saldo actual en stock 2385 m. Política ZM=200/300. OBS: DEMPRO 224.
202216447 | STE |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202230 | 26/07/2022 16:50:56 | Solicitamos a reposição do material código 143634 (MANOMETRO CONT ELET MEMB 0/40MBAR 160MM) que se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 143634 (MANOMETRO CONT ELECT MEMB 0/40MBAR 160MM) el 22/05/23 (4500069110/60). Saldo actual en stock 3 un. Política ZE=2. OBS: DEMPRO 226.
202216446 | STE |  | A001A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.001-4 | 202230 | 26/07/2022 16:51:06 | Solicitamos a reposição do material código 546763 (JUNTA VED BUNA 70SH 3X700X1205MM) utilizado na manutenção corretiva das válvulas de isolação dos filtros das bombas do sistema de injeção de óleo do mancal combinado (PAP). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 546763 (KIT VED VALV BOLA ACE VE 22/25 VEF 3/4") el 13/04/23 (4500069856/10). Saldo actual en stock 23 un. Política ZM=10/16.
202216436 | STE | 202216423 | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202230 | 26/07/2022 16:53:45 | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, bobina 115/120Vca -60HZ. cod almox. 288446. Para atender la SSA 202216423. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: DEMPRO 223, GCSMIT-1612.
202216422 | STE | 202215588 | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202230 | 26/07/2022 14:15:56 | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, bobina 115/120Vca -60HZ. cod almox. 288446. Para atender la SSA 202215588. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: DEMPRO 223, GCSMIT-1612.
202216387 | STE |  | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 26/07/2022 14:16:23 | Gestionar reparo do material "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50HZ 125VCC" , código almoxarifado 165336, que encontra-se com atuação fora da faixa de operação, sem possibilidade de ajuste. Detectado durante atendimento à SSA 202215927. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202244 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202216198 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202229 | 22/07/2022 16:39:51 | Gestionar reparo de duas (2 un) bobinas de disparo do disjuntor DS, código almoxarifado 555100. Bobinas não acionam. Detectado durante atendimento à SSA 202215530. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202242 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado con la SSA 202216305 entregado a stock. Material sin condiciones de reparo SSA 202216306 entregado para descarte.
202216193 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202229 | 22/07/2022 09:20:44 | Gestionar reparo do rele de sobrecorrente Amptector II-A modelo LS-E, código almoxarifado 234540. Relé não permite ajuste do Pick-up de curto retardamento. Detectado durante atendimento à SSA 202215646. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70029161
202215985 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202229 | 20/07/2022 09:07:02 | Providenciar compra de 4 tambores do óleo lubrificante com código de estoque 280011 para utilização nas atividades de revisão dos acionamentos hidráulicos dos disjuntores da Subestação Blindada GIS. Referência de preço no e-mail em anexo. | IEQ3 | IMA0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 11 tambores del material cod. 280011 (ACEITE LUBRIC HIDR VISCOS 13,5 208L) el 26/04/23 (4500068592/10). Saldo actual en stock 16 un. Política ZM=3/4. OBS: DEMPRO 213 y 237
202215873 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202229 | 18/07/2022 15:11:11 | ENCAMINAR A LABORATORIO PARA VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE DEL CHASIS ESTA CON PROBLEMA DE ALIMENTACIÓN VERIFICADO DURANTE SSP: 20220854, CÓDIGO DE MATERIAL: 0708641 Y S/N: E01-C-M116-0039 | MEL4 | IMA0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202215869 | STE |  | M060B022 | CAMARA TERMICA E ACESSÓRIOS | 2233.001-2 | 202229 | 18/07/2022 15:11:17 | SOLICITAMOS ENCAMINAR A VERIFICACION/REPARACON LA CAMARA TERMICA MARCA PELCO COD. STOCK: 713498. S/N: ABD-7644 OBS: AL SUMINISTRAR ALIMENTACION INTENTA INICIAR PERO NO COMPLETA EL CICLO. REF. SSA: 202208490 | MEL4 | IMA0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Material enviado para descarte
202215858 | STE |  | J022A003 | TRANSFORMADOR A SECO TG-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.047-5 | 202229 | 18/07/2022 14:20:25 | Durante la ejecución de la SSA 202215817 fue encontrado el "indicador dig led 125Vcc/ relé Presys" (cód. de almacén 0711176) con defecto, presenta oscilación en la lectura de la temperatura. Gestionar el reparo del material. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202433 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. ref. ssa 202218758 Instrumento apresenta instabilidade e sem possibilidades de calibração (SSA: 202216997). Falhas no circuitos de instrumentação, impossível reparo. Equipamento não apresenta confiabilidade para as aplicações designadas. Proceder descarte.
202215825 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202229 | 18/07/2022 10:57:54 | Proveer reparo para anunciador ANTRON II (Inepar) CM:0706985 Numero de serie:960006 que presenta una falla de reinicio constante accionando además la alarma falla de Vcc (columna 1, fila 1). SSA de referencia 202215809. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202215776 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202229 | 18/07/2022 14:21:20 | Gestionar reparo do material "RELE BLOQ MAN 5NA/5NF 20A 125VCC" , código almoxarifado 110086, que encontra-se com bobina queimada. Detectado durante atendimento à SSA 202215530. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70029163
202215736 | SCA | 202215649 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202228 | 15/07/2022 14:15:09 | Dispor no almoxarifado relé térmico com faixa de ajuste 120-150A, contatos auxiliares1NA/1NC, código de estoque 707991. Alterar a política de estoque para min/máx: 2/5. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202215716 | STE |  | N073C001 | EMPILHADEIRA CLARK 5t | 0665.003-2 | 202228 | 15/07/2022 17:05:06 | Disponibilizar na maior brevidade a reposição em estoque, em seu nível máximo, de líquido de arrefecimento utilizado nas empilhadeiras Clark 5t e 7t, código de estoque 709617, que encontra-se com estoque zerado. Realizado empenho 428053. | MAM2 | IMA0 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202238 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 35 un. del material cod. 709617 (LIQUIDO ENFRI PLATAF AER Z80/60) el 19/09/22 (4500067487/10). Saldo actual en stock 35 un. Política ZM=20/30. Creada reserva nro. 433535 de 10 un. valida hasta el 18/09/2024. OBS: DEMPRO 211. El empeño 428053 fue anulado.
202215635 | STE |  | E002G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-02 | 0205.006-4 | 202228 | 14/07/2022 11:50:50 | REPARAR E CALIBRAR O TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 7110 CM: 652466) QUE APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÃO INTERMITENTE. REFERENTE EXECUÇÃO DA SSA 202215180 | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202215572 | STE |  | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202228 | 14/07/2022 08:47:51 | Efetuar gestão para reparo do inversor de frequência Cod. 0714952. SSA de referência 202215456. | MEG3 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202215551 | STE |  | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202228 | 15/07/2022 09:00:52 | REPARAR E CALIBRAR O TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1820/2002 CM: 652466) QUE APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÃO INTERMITENTE. REFERENTE EXECUÇÃO DA SSA 202210282 | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202215550 | STE |  | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202228 | 15/07/2022 09:01:14 | REPARAR E CALIBRAR O TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1873/2002 CM: 652466) QUE APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÃO INTERMITENTE. REFERENTE EXECUÇÃO DA SSA 202210062 | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202215383 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202228 | 11/07/2022 14:49:02 | Solicito gestión de documentación para la retirada de 1 unid. de TC de protección modelo 501572, clase 10B200, Año Fab. 10/2017, 250A/5A, 50VA, 50HZ. Numero de serie: 152309. En anexo fotografía de la placa. Destino: ELTEK/Fabricante. Motivo: Reparo por defecto de aislación (desprendimiento de resina epoxi). Emitido la RNCSMDT-107 relatando la no conformidad del componente. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202249 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fue emitida la SSG 3919/2022 y la GT 206653 para el envio de Tc´s Materiales ya retornaron a usina.
202215374 | STE | 202215116 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202228 | 11/07/2022 14:22:59 | Disponer en almacén 4 resistencias eléctricas tipo tubulares (3 elementos en 1) con potencia nominal 9,15 Kw (3,05 Kw por elemento), conexión trifásica estrella. Código 152749. | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 152749 (RESISTENCIA ELECT TUB 265V 9,15KW 840MM) el 09/05/23 (4500070040/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=2/4. Creada reserva nro. 450490 de 4 un. valida hasta el 08/05/2025. OBS: DEMPRO 203.
202215316 | STE | 202214312 | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202228 | 11/07/2022 09:05:29 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN seis (6) ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA 202214312 | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202215234 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 07/07/2022 16:01:11 | Disponibilizar en stock la cantidad de 400 enchufes 2P+T 200/250V 16A 6H con código de stock 712779. | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 400 un. del material cod. 712779 (ENCHUFE IND MACH 2P+T 200/250V 16A 6H) el 30/11/22 (4500068193/60). OBS: DEMPRO 201.
202215203 | STE |  | P018A006 | VENTILADOR VVT-F-22-09/22-27 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.136-9 | 202227 | 08/07/2022 11:32:15 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-F-22-09, RETIRADO EN SSA 202200911. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA F80T) | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202313 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Enviado para descarte. Obs. sin codigo de stock.
202215174 | STE | 202212791 | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202227 | 08/07/2022 09:31:01 | Disponibilizar en almacen 4 unid de elementos alcalinos cod. 707715 en la modalidad humedo-cargado para aplicación inmediata. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202215089 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202227 | 05/07/2022 16:05:00 | Solicito gestión de documentación para la retirada de 2 unid. de TC de protección modelo 501572, clase 10B200, Año Fab. 10/2017, 250A/5A, 50VA, 50HZ. Numero de series: 152306 y 152308 respectivamente. En anexo fotografía de la placa. Destino: ELTEK/Fabricante. Motivo: Reparo por defecto de aislación (desprendimiento de resina epoxi). Emitido la RNCSMDT-106 relatando la no conformidad del componente. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202249 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fue emitida la SSG 3919/2022 y la GT-206653 para el envio de los TC´s Materiales ya retornaron a usina.
202214751 | STE | 202214487 | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202226 | 01/07/2022 10:19:08 | Solicito dispor no almoxarifado o material código 504688 descrição "CONTATOR 3P 2NA/2NF 115A 127V 50HZ", para atendimento da SSA 202214487. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202238 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 504688 (CONTACTOR 3P 2NA/2NC 115A 127V 50HZ) el 21/09/22 (4500067108/50). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=6/10. OBS: DEMPRO 186.
202214750 | STE | 202214486 | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202226 | 01/07/2022 10:19:19 | Solicito dispor no almoxarifado o material código 504688, descrição "CONTATOR 3P 2NA/2NF 115A 127V 50HZ", para atendimento da SSA202214486. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202238 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 504688 (CONTACTOR 3P 2NA/2NC 115A 127V 50HZ) el 21/09/22 (4500067108/50). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=6/10. OBS: DEMPRO 186.
202214745 | STE |  | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202226 | 30/06/2022 08:43:59 | Solicito apoio para comprar 18 m de tubo cód. de estoque 716792 os quais serão utilizados para instalação do SMAR LD301 em substituição ao TFX nas UGs - Turbina. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202240 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 24 m del material cod. 716792 (TUBO PREC ACE INOX 16X12X2MM) el 03/10/22 (4500067490/10). Saldo actual en stock 24 m. Política ZS=6. Creada reserva nro. 434597 de 18 m. OBS: DEMPRO 187.
202214698 | SCA |  | P010A008 | CCM KH-38 | 0592.025-6 | 202226 | 29/06/2022 14:25:11 | Providenciar la reposición del material sin stock en almacén. COD SAP: 582832 | IEQ2 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.9 | Programável |  | Não
202214694 | STE | 202214676 | P010A008 | CCM KH-38 | 0592.025-6 | 202226 | 30/06/2022 14:31:09 | Solicitamos disponibilizar no almoxarifado o material "chave elétrica seletora rotativa de 4 posições e 4 contatos de 16 amperes", de código 582832, para execução da SSA 202214694. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 582832 (LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A) el 04/07/23 (4500070720/10 y 30). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=3/5. Creada reserva nro. 454974 de 1 un. valida hasta el 03/07/2025. OBS: DEMPRO 192.
202214642 | STE | 202212527 | B014F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.009-6 | 202226 | 28/06/2022 16:01:22 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214641 | STE | 202212526 | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202226 | 28/06/2022 16:01:29 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214640 | STE | 202212525 | B012F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.014-2 | 202226 | 28/06/2022 16:01:34 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214638 | STE | 202212524 | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202226 | 28/06/2022 16:01:41 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214637 | STE | 202212523 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202226 | 28/06/2022 16:01:45 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214635 | STE | 202212522 | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202226 | 28/06/2022 16:01:51 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1311 un. Creada reserva nro. 436791 de 1300 un con validez hasta el 02/11/2023. -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2215 m. Creada reserva 436773 de 720 m con validez hasta el 31/12/2023. -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. Creada reserva 436771 de 312 m con validez hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 182 y 183.
202214634 | STE | 202212520 | A008F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.010-0 | 202226 | 28/06/2022 16:01:58 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214633 | STE | 202212519 | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202226 | 28/06/2022 16:02:03 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1311 un. Creada reserva nro. 436791 de 1300 un con validez hasta el 02/11/2023. -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2215 m. Creada reserva 436773 de 720 m con validez hasta el 31/12/2023. -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. Creada reserva 436771 de 312 m con validez hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 182 y 183.
202214632 | STE | 202212518 | A005F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.005-3 | 202226 | 28/06/2022 16:02:09 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1311 un. Creada reserva nro. 436791 de 1300 un con validez hasta el 02/11/2023. -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2215 m. Creada reserva 436773 de 720 m con validez hasta el 31/12/2023. -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. Creada reserva 436771 de 312 m con validez hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 182 y 183.
202214631 | STE | 202212517 | A004F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.004-5 | 202226 | 28/06/2022 16:02:15 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214629 | STE | 202212515 | A003F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.003-7 | 202226 | 28/06/2022 16:02:21 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1338 un. Creada reservas nro. 433348 (200 un) y 436325 (600 un). -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2235 m. Creada reserva 435599 (720 m). -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. OBS: DEMPRO 183.
202214628 | STE | 202212514 | A002F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.002-9 | 202226 | 28/06/2022 16:02:27 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1311 un. Creada reserva nro. 436791 de 1300 un con validez hasta el 02/11/2023. -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2215 m. Creada reserva 436773 de 720 m con validez hasta el 31/12/2023. -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. Creada reserva 436771 de 312 m con validez hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 182 y 183.
202214627 | STE | 202212513 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202226 | 28/06/2022 16:02:32 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 1311 un. Creada reserva nro. 436791 de 1300 un con validez hasta el 02/11/2023. -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2215 m. Creada reserva 436773 de 720 m con validez hasta el 31/12/2023. -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. Creada reserva 436771 de 312 m con validez hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 182 y 183.
202214626 | STE | 202212521 | A009F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.011-8 | 202226 | 28/06/2022 16:02:40 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 540 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 540 un. Creada reserva nro. 428557 de 100 un. valida hasta el 21/07/24. -Fueron disponibilizados 2270 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 2385 m. Creadas reservas nro. 434841 y 435600 de 100 m y 50 m validas hasta el 06/10/24. -Fueron disponibilizados 336 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 486 m. Creada reserva nro. 430101 de 24 m valida hasta el 08/08/24. OBS: DEMPRO 182.
202214625 | STE | 202212529 | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202226 | 28/06/2022 16:02:46 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202241 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 500 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 660 un. Creada reserva nro. 428558 de 100 un. valida hasta el 21/07/24. -Fueron disponibilizados 400 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 265 m. Creada reserva nro. 434840 de 150 m valida hasta el 06/10/24. -Fueron disponibilizados 162 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 150 m. Creada reserva nro. 430102 de 24 m valida hasta el 08/08/24. OBS: DEMPRO 182.
202214624 | STE | 202212533 | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202226 | 28/06/2022 16:02:53 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202241 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 500 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 660 un. Creada reserva nro. 428556 de 100 un. valida hasta el 21/07/24. -Fueron disponibilizados 400 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 265 m. Creada reserva nro. 434839 de 150 m valida hasta el 06/10/24. -Fueron disponibilizados 162 m del material cod. 335754. Saldo actual en stock 150 m. Creada reserva nro. 430103 de 24 m valida hasta el 08/08/24. OBS: DEMPRO 182.
202214595 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 09:49:29 | Verificar y calibrar 5 (cinco) módulos GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202241 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | El material 707456 fue testeadas por ILA2 dando resultado satesfactorio y entregada con la DM 70029094
202214594 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 09:48:31 | Verificar y calibrar 10 (diez) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202241 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | El material 707457 fue testeadas por ILA2 dando resultado satisfactorio y entregada con la DM 70029156
202214593 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 09:47:43 | Verificar y calibrar 1 (un) módulos GE-HARRIS WESDAC D20A correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708707) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202323 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | El material 708707 fue testado por ILA 2 dando resultado satisfactorio y entregado con la DM 70030613
202214592 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 09:46:55 | Verificar y calibrar 10(diez) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202241 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | El material 707460 fue testeadas por ILA2 dando resultado satisfactorio y entregada con la DM 70029157
202214591 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 10:38:18 | Verificar y calibrar 57 (cincuenta y siete) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202323 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | El material 707459 fue terstao por ILA2, dando resultado satisfactorio y entregada y movimentado a almoxaifado con la DM 70029094
202214590 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 10:38:52 | Verificar y calibrar 10 (diez) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202241 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 5 unidades (existentes) del material 707458 fue testeadas por ILA2 dando resultado satesfactorio y entregada con la DM 70029155
202214589 | STE | 202214521 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202226 | 28/06/2022 14:33:23 | Solicito disponibilizar 4 unidades do resistor de aquecimento código Almox. 112950. para atendimento da SSA 202214521. | MEG2 | IMA0 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202314 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material cod. 112950 descontinuado, utilizar el material cod. 315427 como sustituto conforme parecer de SMIE.DT en la SSA derivada. Emitida SDS-14830 para sustitución del cod. 112950 por el cod. 315427 en todas las aplicaciones de la LMR.LL.024. OBS: disponibles 18 un en el stock del cod. 315427 .
202214586 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 10:39:18 | Verificar y calibrar 4 (cuatro) módulos Fuente de alimentación GE-HARRIS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708645) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202241 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | El material 708645 fue testeadas por ILA2 dando resultado satesfactorio y entregada con la DM 70029095
202214539 | SCA |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202226 | 27/06/2022 17:29:55 | ENVIAR PARA REPARO E AJUSTE (13,5KGF/CM²) EXTERNO 01 UN DE VÁLVULA DE ALÍVIO 6X8" COD: 116610. VÁLVULA SUBSTITUÍDA NA LINHA DE RESFRIAMENTO 08AP CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202214212. DM DE REPARO: 70028118. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202214538 | SCA | 202210324 | G045F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO RX | 2232.001-8 | 202226 | 27/06/2022 17:30:19 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 26UN DE AMPOLAS SPRINKLERS COD:102822 DO SISTEMA DE AR DE SUPERVISÃO. AMPOLAS PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA MATRIZ. EMPENHO NÃO EMITIDO. OBS: PARECER DE APLICAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105970B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202214537 | SCA | 202210323 | G045F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO TX | 2230.001-9 | 202226 | 27/06/2022 17:30:26 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 26UN DE AMPOLAS SPRINKLERS COD:102822 DO SISTEMA DE AR DE SUPERVISÃO. AMPOLAS PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA MATRIZ. EMPENHO NÃO EMITIDO. OBS: PARECER DE APLICAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105969B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202214536 | SCA | 202210322 | G044F004 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R5 | 2232.002-0 | 202226 | 27/06/2022 17:30:35 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 39UN DE AMPOLAS SPRINKLERS COD:102822 DO SISTEMA DE AR DE SUPERVISÃO. AMPOLAS PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA MATRIZ. EMPENHO NÃO EMITIDO. OBS: PARECER DE APLICAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105968B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202214535 | SCA | 202210321 | G044F002 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO T5 | 2230.002-0 | 202226 | 27/06/2022 17:30:41 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 39UN DE AMPOLAS SPRINKLERS COD:102822 DO SISTEMA DE AR DE SUPERVISÃO. AMPOLAS PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA MATRIZ. EMPENHO NÃO EMITIDO. OBS: PARECER DE APLICAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105967B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202214484 | STE |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202226 | 27/06/2022 11:54:38 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO COD:115932. COMPRESSORES SUBSTITUÍDOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202210489 . DM DE REPARO:70028113 | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 32/2022: Emitida SSG 4653/2022 para envio de compresores inferiores. GT-206675 asignada. SEM 36/2022: Material recibido con NF-134778 el 05/09/2022. Material incluido al stock mediante DM-70028113. OBS: Lote 4
202214377 | STE |  | A001A008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.004-8 | 202225 | 23/06/2022 16:58:18 | Solicitamos a reposição do material código 70219-7 (COTOVELO 90° TUB COND NPT 3/4"XM24X1,5), utilizado nas manutenções corretivas das tubulações de purga dos trocadores de calor óleo/água do mancal combinado. Estoque do material encontra-se zerado. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 702197 (CODO 90° TUB COND NPT 3/4"XM24X1,5) el 16/12/22 (4500067936/20). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=6/10.
202214289 | STE | 202214279 | N076A002 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.004-0 | 202225 | 22/06/2022 17:12:44 | Efetuar reposição em 8 un. do item ELEMENTO BAT 350AH 6V D350 DYNO, cód. 701969, na maior brevidade possível, para substituição de baterias da Genie Z45/25 que encontram-se com capacidade de armazenamento reduzido. Estoque zerado devido a política de reposição ZD. Gerada SM 426030(empenho). | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 8 un. del material cod. 701969 (ELEMENTO BAT 350AH 6V D350 DYNO) el 26/04/23 (4500068075/10). OBS: DEMPRO 165.
202214283 | STE | 202213516 | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202225 | 23/06/2022 10:34:12 | Solicito reposição imediata de 5 unidades do item de estoque cadastrado sob o código 618233. Uma das chaves encontra-se inoperantes, conforme SSA 202213516. Material faz parte do sistema de comando e controle do resfriamento dos Transformadores Principais das Unidades Geradoras, com 216 unidades instaladas nos painéis KT e encontra-se com saldo zerado no almoxarifado. | MET1 | IMA0 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202315 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | EL material fue disponibilizado en el stock y el código 618233 fue activado. OBS: SMDTC-1458.
202214233 | STE | 202214121 | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202225 | 22/06/2022 14:17:48 | Dispor no almoxarifado 37 lâmpadas fluor.de 14W,cód.almox.712870. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 712870 (LAMPARA FLUOR TUB 14W 4000K 16X549MM) el 01/09/22 (4500067108/30). Saldo actual en stock 100 un. Política ZM=81/200. Creada reserva nro. 432220 de 37 un. valida hasta el 31/08/2024. OBS: DEMPRO 162.
202214136 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 17:26:48 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 714598, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Regulador de Velocidad. Previsión de utilización semana 31 / PD UG18. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 714598 (RECARGA ZAPAT DESCART TNT 30G/M2 100UN) el 19/08/22. Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=6/12. OBS: DEMPRO 172
202214135 | STE | 202214113 | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202225 | 21/06/2022 07:37:49 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 24" COD:254312. VÁLVULA RETENÇÃO DE ENTRADA DO FILTRO CUNO-FLO. EMITIDO EMPENHO 425842. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202345 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 254312 (VALVULA RET WAFER DOB COMP ACE 300 24") el 04/09/23 (4500069875/20).
202214131 | STE |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202225 | 22/06/2022 07:43:21 | Solicitamos a reposição do material código 200107 (ROLAMENTO ESF FIX 25X52X15) utilizado nos motoventiladores do anel coletor na periodicidade 3S (PIC.ME.0135). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 23 un. del material cod. 200107 (RODAMIENTO BOLA FIJ 25X52X15) el 19/08/22 (4500066730/10). Saldo actual en stock 23 un. Política ZM=21/42. OBS: DEMPRO 169.
202214128 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 17:26:53 | Reponer stock al nivel máximo de los materiales con códigos 200115; 636908 y 707076, cuyos valores de stock se encuentran por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Regulador de Velocidad. Previsión de utilización semana 42 / PD UG18A. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202241 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 26 un. del material cod. 200115 el 06/10/22 (4500067716/10). Saldo actual en stock 26 un. Política ZM=19/36. -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 636908 el 01/08/22 (4500066772/10). Saldo actual en stock 19 un. Política ZM=17/25. -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 707076 el 09/09/22 (4500067407/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=4/6. OBS: DEMPRO 171.
202214127 | STE |  | B010H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.024-8 | 202225 | 22/06/2022 07:43:10 | Solicitamos a reposição do material código 109371 (ROLAMENTO ROLO CIL RAD 24X70X125MM) utilizado nos motores M2 60Hz do sistema de água pura na periodicidade 3A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 109371 (RODAMIENTO ROD CIL RAD 24X70X125MM) el 31/10/22 (4500067141/10). Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO 170.
202214125 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 17:26:59 | Reponer stock al nivel máximo de los materiales con códigos715035; 219509 y 702845, cuyos valores de stock se encuentran por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Regulador de Velocidad. Previsión de utilización semana 42 / PD UG18A. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202247 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme niveles de política de reposición. - Cod. 715035: saldo actual 116 un. Politica ZM=80/160. Reserva nro 442303 de 63 un valido hasta el 31/12/2023. - Cod. 219509: saldo actual 24 un. Politica ZM=20/36. Reservas nros. 441391 (9 un) y 441390 (14 un). - Cod. 702845: saldo actual 52 un. Politica ZM=32/64. Reservas nro. 442097 (8 un) y 441394 (12 un).
202214122 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 17:27:12 | Reponer stock al nivel máximo de los materiales con códigos 581410 y 710225, cuyos valores de stock se encuentran por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivos 3A/3S del sector de Regulador de Velocidad. Previsión de utilización: Código 581410 Semana 42 / PD UG18A y Código 710225 Semana 34/2022 - PD UG15. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202238 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 8 un. del material cod. 581410 (ACEITE SINT BALDE 19L SUMMIT DSL125): 3 un el 26/08/22 y 5 un el 19/09/22 (4500066210/40). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=12/18. -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 710225 (GRASA LUBRIC MOBIL POLYREX EM 103) el 23/06/22 (4500066210/20). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=3/4. OBS: DEMPRO 166.
202214118 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 17:27:17 | Reponer stock al nivel máximo de los materiales de vedación con códigos 108480; 108529; 707606; 640395; 646636 y 108774, cuyos valores de stock se encuentran por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Regulador de Velocidad. Previsión de utilización semana 42 / PD UG18A. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 21 un. del material cod. 707606 (SELLO MEC AGUA/ACEI 42MPA 10X18X5MM) el 10/04/23 (4500066057/10). Saldo actual en stock 31 un. Política ZM=21/40. OBS: DEMPRO 168. Los demás materiales fueron repuestos conforme ejecuciones parciales.
202213886 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202224 | 15/06/2022 14:31:17 | Gestionar reparo de RELE TIEMP ELECTRO 2RV 24/240V 50/180S(cod:711297) con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202213629. Descripción de defecto: sin realizar conmutación de contactos. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202213874 | STE |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.007-9 | 202225 | 20/06/2022 11:46:49 | Favor normalizar el stock del ítem cod 3859, Actualmente el stock es de -41 unid. En cada parada de máquina 3A y 3S se requiere 36 unidades. Material necesario para las próximas paradas U07: 20/06/2022; U17: 11/07/2022. Analizar la posibilidad de aumentar el stock mínimo considerando como promedio la utilización de 72 unidades en forma mensual | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 620 un. del material cod. 3859 (BULON HEXAG INOX 304 M20X100MM) el 27/12/22 (4500068114). Saldo actual en stock 622 un. Política ZM=71/150. Creada reserva nro. 440541 de 500 un. valida hasta el 26/12/2024. OBS: DEMPRO 173.
202213852 | STE |  | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202224 | 15/06/2022 09:49:18 | Solicitamos aquisição de vedações referentes às eletroválvulas dos disjuntores modelo ELF (220kV e 500kV) para atender SSAs pendentes e estoque de almoxarifado, conforme anexo. | MET2 | IMA0 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 153.
202213829 | STE |  | N055A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.021-1 | 202225 | 20/06/2022 12:04:14 | Efetuar reposição em 4 un. do item 549657 - KIT VED MONTACARGAS PHB 300KN, cód. 549657 na maior brevidade possível para substituição de componentes do cilindro de garras/ancoragem do monta cargas AMD. Estoque zerado. Gerada SM 425641(empenho). | MAM2 | IMA0 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202238 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 549657 (KIT SELL MONTACARGAS PHB 300KN) el 19/09/22 (4500067201/90). Saldo actual en stock 6 un. Política ZE=2. Creada reserva nro. 433517 de 4 un. valida hasta el 18/09/2024. OBS: DEMPRO 158. El empeño 425641 fue anulado.
202213689 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202224 | 14/06/2022 10:12:03 | Gestionar el reparo del relé de bloqueo, características 5NA/5NF 20A 125VCC, (cod almacenes. 110086). Se encontró la bobina quemada. Referente al atendimiento de la SSA: 202213557. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70029165
202213444 | STE |  | G082H001 | QUADRO SNTE-2CCB-1 - 220V | 3108.001-6 | 202223 | 09/06/2022 15:38:00 | Constatado display inoperante/ilegible en sonda de nivel posición 71LX (SSA:202213078). Marca: Siemens, modelo: 7ML52212AA11 (codigo almacen: 711249). Gestionar reparo. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202213414 | STE |  | P008A008 | CCM KH-30 | 0592.018-3 | 202223 | 09/06/2022 09:55:22 | Gestionar reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 120Vca. Referente ao atendimento da SSA202213354. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028263
202213367 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202223 | 08/06/2022 17:17:59 | Gestionar reparo del motor 125VCC referente a la carga del resorte del disyuntor 52-D tipo DS (Cod.: 256277), que se encuentra con uno de los cables sueltos en la conexión con el colector (Anexo). Obs.: Detectado su defecto durante atendimiento a SSA 202212973. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por oficina electrica. Entregado a stock con dm 70028626
202213326 | STE | 202210173 | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202223 | 08/06/2022 15:20:57 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 24" COD:254312. VÁLVULA DE ENTRADA DO FILTRO CUNO-FLO. EMITIDO EMPENHO 425193. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202418 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado conforme solicitado. OBS: 4500069875/20
202213252 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202223 | 08/06/2022 08:16:58 | Verificar/Reparar MODEM código 708698, número de série 66279, que não está comunicando. MODEM retirado da UTR522 durante atendimento da SSA 202213170. | MEL4 | IMA0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202213191 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202223 | 07/06/2022 16:49:42 | Calibrar indicador digital de posicão de TAPs marca: Licht, CM:640379 conforme planilha em anexo. Referente a ssa 202207040. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202213112 | STE | 202213079 | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202223 | 07/06/2022 08:07:50 | Dispor no almoxarifado 24 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 252 un. del material cod. 714205 (LUMINARIA SOBREP 3/4" 382X165MM E-27) el 06/09/22 (4500067248/10 y 20). Saldo actual en stock 252 un. Política ZM=20/50. Creada reserva nro. 432497 de 24 un. valida hasta el 05/09/2024. OBS: DEMPRO 132.
202213110 | STE | 202212931 | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202223 | 07/06/2022 08:08:01 | Dispor no almoxarifado 27 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 252 un. del material cod. 714205 (LUMINARIA SOBREP 3/4" 382X165MM E-27) el 06/09/22 (4500067248/10 y 20). Saldo actual en stock 252 un. Política ZM=20/50. Creada reserva nro. 432493 de 27 un. valida hasta el 05/09/2024. OBS: DEMPRO 132.
202213109 | STE | 202212926 | J056D008 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 124 | 0944.026-7 | 202223 | 07/06/2022 08:08:14 | Dispor no almoxarifado 51 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 252 un. del material cod. 714205 (LUMINARIA SOBREP 3/4" 382X165MM E-27) el 06/09/22 (4500067248/10 y 20). Saldo actual en stock 252 un. Política ZM=20/50. Creada reserva nro. 432495 de 51 un. valida hasta el 05/09/2024. OBS: DEMPRO 132.
202213107 | STE | 202212927 | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 07/06/2022 08:08:26 | Dispor no almoxarifado 44 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 252 un. del material cod. 714205 (LUMINARIA SOBREP 3/4" 382X165MM E-27) el 06/09/22 (4500067248/10 y 20). Saldo actual en stock 252 un. Política ZM=20/50. Creada reserva nro. 432492 de 44 un. valida hasta el 05/09/2024. OBS: DEMPRO 132.
202213106 | STE | 202212929 | J056D020 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.029-1 | 202223 | 07/06/2022 08:08:34 | Dispor no almoxarifado 56 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 252 un. del material cod. 714205 (LUMINARIA SOBREP 3/4" 382X165MM E-27) el 06/09/22 (4500067248/10 y 20). Saldo actual en stock 252 un. Política ZM=20/50. Creada reserva nro. 432491 de 56 un. valida hasta el 05/09/2024. OBS: DEMPRO 132.
202213104 | STE | 202212933 | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 07/06/2022 08:08:43 | Dispor no almoxarifado 12 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 252 un. del material cod. 714205 (LUMINARIA SOBREP 3/4" 382X165MM E-27) el 06/09/22 (4500067248/10 y 20). Saldo actual en stock 252 un. Política ZM=20/50. Creada reserva nro. 432496 de 12 un. valida hasta el 05/09/2024. OBS: DEMPRO 132.
202213103 | STE | 202212934 | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 07/06/2022 08:08:53 | Dispor no almoxarifado 22 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 252 un. del material cod. 714205 (LUMINARIA SOBREP 3/4" 382X165MM E-27) el 06/09/22 (4500067248/10 y 20). Saldo actual en stock 252 un. Política ZM=20/50. Creada reserva nro. 432494 de 22 un. valida hasta el 05/09/2024. OBS: DEMPRO 132.
202212943 | STE |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202222 | 03/06/2022 14:10:15 | Providenciar envio para reparo do módulo GPS (cód. almox.: 712737, Marca: GE, Modelo: RT430, SN: 140981) que apresentou falha interna, inoperância do display e alarme. Referente a SSA 202207338. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202212911 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 08/06/2022 08:17:16 | Verificar/solucionar motivo por el cual la CPU D20ME (CÓDIGO 712339) S/N: 526-2003-02A-27698 no funciona correctamente, posible falla, no enlaza correctamente la comunicación con los módulos de la UTR. CPU sustituida en la SSA 202212853. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, enviado a descarte.
202212901 | STE | 202207698 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202222 | 03/06/2022 08:24:27 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, COD:122530, UTILIZADA NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS COMPRESSORES DE CARGA PARCIAL. NÃO FOI POSSÍVEL EMITIR EMPENHO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Utilizar material sustituto cod. 717825 conforme parecer de IME2. Concluida SDS-14522 para inclusion del cod. 717825 en la LMR AB.22 (Item 78) y sustitucion del cod. 122530. 3 un disponibles en el stock del cod. 717825.
202212883 | STE |  | A007H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.030-9 | 202222 | 02/06/2022 15:15:21 | Solicito descartar itens que compõe estoque atual do cód. 101397 por não estarem em condições de uso. Repor estoque ao nível máximo com urgência do item cód. 101397 utilizado em PDs 3A/6A do Sistema de Água Pura das Unidades Geradoras – necessidade PD 6A UG07 previsto para 20/06/2022. Inspecionar todos os rolamentos fornecidos através NF 3609 – 17/12/2020, avaliar condições de aplicação e avaliar desclassificar fornecedor. Relatório em anexo. | MMU1 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202237 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -30 un. del material cod. 101397 fueron disponibilizados en stock el 27/06/22. reserva nro 426428 de 2 un. mediante DEMPRO 128. -Reservados 5 un. (mediante MTDFS-7647) para descarte. -Verificados los rodamientos adquiridos mediante NF-3609, los mismos ya fueron reservados con anterioridad para descarte. Los presentes ya son de otras NFs. -Segun reunión con MTSE.DF AR/SMI.DT/058/2022 no es posible desclasificar al proveedor, pero serán tomadas otras acciones conforme anexo.
202212809 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202223 | 07/06/2022 14:38:50 | Reponer disyuntor en caja moldeada código SAP 607100. | IEQ2 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida MTDFS-7679. Referencia alterada mediante GCSMIT-1478. Disponibilizadas 3 un del material cod. 607100. Política alterada a ZM=1/3. Saldo actual 3 un. Emitida SDS-15003 para actualizacion del descriptivo en la LMR.GL.184
202212710 | STE |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202222 | 01/06/2022 07:39:53 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO COD:115932. COMPRESSORES SUBSTITUÍDOS NA U02 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202207125. EMITIDO DM: 70027884. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 27/2022: Emitida SSG 3969/2022 para envio de compresores inferiores. GT-206549 asignada. SEM 32/2022: Material recibido con NF-133990 el 08/08/2022. Material incluido al stock mediante DM-70027884.
202212360 | SCA |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202221 | 26/05/2022 14:57:57 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA DE RETENÇÃO 24" DUPLA PORTINHOLA COD:254312. A VÁLVULA APRESENTA VEDAÇÃO AVARIADA E MOLA DE TORÇÃO DANIFICADA. VÁLVULA SUBSTITUIDA CONFORME SSA:202206421. DM DE REPARO:70027831. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202212268 | STE | 202212005 | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202221 | 24/05/2022 14:41:07 | Solicitamos aquisição de 112 Luminárias LED código 714350, para modificação da iluminação na Unidade Geradora conforme SSA matriz. OBS.: já realizado Reserva de empenho numero 423993. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 522 un. del material cod. 714350 (LUMINARIA LED ADOS 24W 6500K 85X660) el 17/03/23 (4500067444/20). Saldo actual en stock 522 un. Política ZM=201/400. Creada reserva tipo 3 numero 446663 de 112 un valido hasta el 16/03/2025. OBS: DEMPRO 121.
202212254 | STE | 202212002 | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202221 | 24/05/2022 14:41:21 | Solicitamos aquisição dos materiais em lista anexa para a modificação da iluminação das Unidades Geradoras, na região da cruzeta inferior. Obs. data do inicio dos trabalhos em 10 de agosto de 2022 a partir do PD da UG-15. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202309 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Todos los materiales fueron disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 113 y 114.
202212203 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202221 | 23/05/2022 16:33:29 | Gestionar reparo del amperímetro analógico de corriente alterna que se encuentra con el vidrio roto, Fabricante: Hartmann & Braun, Relación: 50/5A, Código Almacén: 314161. Obs.: Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202211881. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo.
202212094 | STE | 202211928 | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202221 | 23/05/2022 14:06:29 | Solicitamos dispor no almoxarifado um BLOCO TERM EXTRAI FORCA 3P 630A código 105899 para aplicação na gaveta reserva posição 3.6. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 105899 (BLOQUE TERM EXTRA FUERZA 3P 630A) el 29/11/22 (4500063829). Saldo actual en stock 108 un. Política ZM=3/4. OBS: SMDTC-956.
202211838 | STE |  | P001A001 | QUADRO KG-01 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.002-9 | 202220 | 17/05/2022 12:05:42 | Adquirir 5 unidades del material código stock: 238287 de tal forma a tener en stock 10 unidades, y 5 unidades cod: 717735 para atender las demandas de los materiales por cambio de las fuentes obsoletas en los anunciadores de los tableros KG/KH. | IEQ2 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202240 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 11 un. del material cod. 238287 (FUENTE ALIM 100-240V 50/60HZ 24VCC 10A) el 25/07/22 (4500066594/20). Saldo actual en stock 14 un. Política ZM=3/5. Creada reserva nro. 429123 de 3 un. -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 717735 (MODULO ELETRO REDUN 5V-24V DC) el 13/09/22 (4500067295/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=3/5. Creada reserva nro. 433036 de 3 un. valido hasta el 12/09/24. OBS: DEMPRO 97.
202211823 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202221 | 27/05/2022 17:06:24 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20C (CÓDIGO 0707462) S/N: 540-0162-01A-50275 NÃO LIGA, COMPONENTES QUEIMADOS CONFORME IMAGEM EM ANEXO. CARTÃO SUBSTITUÍDO NA SSA 202211781. ENTREGUE PARA IMA0. | MEL4 | IMA0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. DM para descarte 70028529 Obs. material queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202211821 | SCA |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202220 | 19/05/2022 09:18:17 | APOIO PARA VIABILIZAR SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO FABRICANTE DA SOLENOIDE DA VÁLVULA BC, INSTALADA NA UG 05, POR SOLICITAÇÃO DA ENGENHARIA DE MANTENÇÃO, PARA GERAÇÃO DE SOBRESSALENTE DO MODELO ANTIGO. DURANTE OS TESTES DE FUNCIONALIDADE DA VÁLVULA PELA EQUIPE DE MEG1 (ENERGIZAÇÃO COMTENSÃO DE 125 VCC), FOI OBSERVADO FUMAÇA QUANDO DA ENERGIZAÇÃO DA MESMA. REALIZADO ENSAIO RESISTÊNCIA OHMICA, QUE ESTAVA DENTRO DE VALORES ACEITÁVEIS, PORÉM DEVIDO AO OCORRIDO FOI OPTADO POR NÃO UTILIZÁ-LA. ESTOQUE 717150 | MMU2 | IMA0 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável |  | Não
202211782 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202221 | 27/05/2022 17:06:34 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20A (CÓDIGO 0707455) S/N: 511-0101-25A-72368 NÃO ESTÁ REALIZANDO AS LEITURAS ANALÓGICAS. CARTÃO SUBSTITUÍDO NA SSA 202211781. ENTREGUE PARA IMA0. | MEL4 | IMA0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202211780 | STE | 202206303 | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202220 | 17/05/2022 10:20:16 | Normalizar níveis de estoque do material código 717526, para atender SSA 202206303. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Realizado empenho do material (420854).” | MAM3 | IMA0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 52 un. del material cod. 717526 (CORREA DENT V 2743X15X13MM 5VX1080) el 03/01/22 (4500065753/10). Saldo actual en stock 76 un. Política ZM=40/60. OBS: DEMPRO 98.
202207394 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202219 | 13/05/2022 15:21:50 | GESTIONAR REPARO DE INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2036 Nº DE SÉRIE 369.06.20 CÓDIGO: 711606, QUE APRESENTOU OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO. REFERENTE A SSA 202206794. DURANTE INSPEÇÃO OSBSERVOU-SE OSCILAÇÃO EM AMBOS CANAIS. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202433 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo ref. ssa 202212827 Equipamento reprovado na calibração, fora da faixa de tolerância (SSA 202212240). Todos os possíveis reparos e depurações foram efetuados. O equipamento será descartado por falta de confiabilidade e instabilidade nas medições/indicações. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202207251 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202219 | 12/05/2022 16:34:39 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo do item código 635790 na maior brevidade possível. Utilizado 7 unidades no acoplamento entre motor 2 e bomba 2 do sistema de água pura das unidades geradoras. | MMU1 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 126 un. del material cod. 635790 (ELEMENTO ELAST ACOPL MOT BOMB 38,4X22MM): 7 un el 22/06/22 y 119 un el 02/08/22 (4500066013/170). Saldo actual en stock 126 un. Política ZM=48/126. OBS: MTDFS-7464.
202207135 | STE |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202219 | 10/05/2022 10:31:34 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14618A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202207134 | STE |  | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202219 | 10/05/2022 10:31:46 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14617A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202207133 | STE |  | B015A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.008-1 | 202219 | 10/05/2022 10:32:35 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14616A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202207132 | STE |  | B012A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.014-6 | 202219 | 10/05/2022 10:33:13 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14614A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202207131 | STE |  | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202219 | 10/05/2022 10:33:51 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14613A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202207130 | STE |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202219 | 10/05/2022 10:33:59 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14608A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202207128 | STE |  | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202219 | 10/05/2022 10:34:07 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14604A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202207117 | STE | 202207091 | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202219 | 10/05/2022 16:57:00 | SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE (01) UMA UNIDADE DE LAMPADA DE 1000W, VAPOR METÁLICO VERDE, (CODIGO 713368), PARA LUMINÁRIA MONUMENTAL VAPOR METÁLICO EXTERNO, 220 VOLTS 50HZ. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202325 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 713368 (LAMPARA VAP MET TUB 1000W E-40 VD) el 13/06/23 (4500070800/10). Saldo actual en stock 9 un. Política ZM=4/10. OBS: MTDFS-7444.
202207030 | STE |  | A005L005 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 10 | 0033.009-4 | 202219 | 10/05/2022 09:16:24 | SOLICITAMOS A GENTILEZA DE ENCAMINHAR PARA REPARO O MÓDULO DE TESTES AUTOMÁTICO 7TW 8001-2, CÓDIGO ALMOXARIFADO 22479-0, QUE ENCONTRA-SE COM O BOTÃO DE TESTE TRAVANDO. SSA ORIGEM 202207028. DEFEITO DETECTADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A DA UNIDADE. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028516
202206937 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 09/05/2022 13:54:13 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO DE MATERIAL CÓDIGO 171158 - CAPACITOR ELETROL AL RAD 1µF 20% 100V - UTILIZADO PARA REPARO DOS MÓDULOS DE REGULAÇÃO DAS UG. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202238 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 171158 (CAPACITOR ELECTROL AL RAD 1µF 20% 100V) el 23/09/22 (4500066900/90). Saldo actual en stock 100 un. Política ZM=50/100. OBS: MTDFS-7440.
202206868 | STE | 202206775 | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202218 | 06/05/2022 07:48:49 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 70 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 344 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 10/11/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1559 un. Creada reserva nro. 437737 de 70 un valida hasta el 13/11/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206867 | STE | 202206776 | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202218 | 06/05/2022 07:49:00 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 185 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 344 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 10/11/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1559 un. Creadas reservas nro. 437620 (183 un) y 437736 (2 un) validas hasta el 10/11/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206866 | STE | 202206777 | K049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.010-1 | 202218 | 06/05/2022 07:49:10 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 144 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 344 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1559 un. Creada reservas nro. 436606 (85 un) y 437619 (59 un) validas hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206865 | STE | 202206778 | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202218 | 06/05/2022 07:49:19 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 35 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436610 de 35 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206864 | STE | 202206780 | J055E009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 196 | 0946.049-7 | 202218 | 06/05/2022 07:49:30 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 12 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436604 de 12 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206863 | STE | 202206781 | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202218 | 06/05/2022 07:49:39 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 26 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436602 de 26 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206862 | STE | 202206782 | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202218 | 06/05/2022 07:49:54 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 35 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436609 de 35 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206861 | STE | 202206783 | J042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.035-7 | 202218 | 06/05/2022 07:50:08 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 156 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436599 de 156 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206860 | STE | 202206784 | J041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.034-9 | 202218 | 06/05/2022 07:50:17 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 88 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436608 de 88 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206859 | STE | 202206785 | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202218 | 06/05/2022 07:50:26 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 40 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436598 de 40 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206858 | STE | 202206787 | K053F009 | ELETRODUTOS E TOMDAS 220 V - EL. 196 | 0946.015-2 | 202218 | 06/05/2022 07:50:34 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 12 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436600 de 12 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206855 | STE | 202206788 | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202218 | 06/05/2022 07:50:42 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 160 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436601 de 160 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206854 | STE | 202206789 | K054C007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.020-9 | 202218 | 06/05/2022 07:50:54 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 23 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436611 de 23 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206853 | STE | 202206791 | K054C010 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 135 | 0946.021-7 | 202218 | 06/05/2022 07:51:04 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 14 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436607 de 14 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206830 | STE | 202206306 | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202218 | 05/05/2022 15:16:06 | Normalizar níveis de estoque do material código 713448, previsão de uso 202221 para atender SSA 202206306. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Realizado empenho do material (421786). | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 713448 (TAPA DELANT MOT W21/W22 C200 WEG) el 26/07/22 (4500066128/30) y 4 un el 21/06/22 (4500065600/10). Consumidas 3 un. Saldo actual en stock 5 un. OBS: MTDFS-7419.
202206806 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 04/05/2022 10:38:27 | Solicitamos repor estoque sobressalente do código 707991, relê térmico utilizado no sistema de Água Pura (PWX), que se encontra com estoque zerado. Última unidade foi utilizada na SSA 202206436. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Referencia Klockner Moeller ZB150-150/KK no se encuentra en el mercado, posiblemente descontinuada (cod. 707991). Adquirido nuevo modelo ABB TA200DU-135 mediante SMDTC-1433. Creado nuevo código 718495. Emitido por la SMIE SDS-14557 para sustituir el cod. 707991 (Item 77 de la LMR.AB.29) por el nuevo código 718495.
202206741 | STE | 202206581 | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202218 | 03/05/2022 16:37:36 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 46 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436603 de 46 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206740 | STE | 202206580 | K046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.007-1 | 202218 | 05/05/2022 09:23:40 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 44 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436605 de 44 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206739 | STE | 202206575 | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202218 | 05/05/2022 09:23:51 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 133 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reservas nro. 435745 y 436597 de 133 un. en total valida hasta el 19/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100.
202206738 | STE | 202206579 | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202218 | 05/05/2022 09:24:04 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 66 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 173 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 20/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 799 un. Creada reserva nro. 435744 de 66 un. valida hasta el 19/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100.
202206735 | STE | 202206577 | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202218 | 05/05/2022 09:24:13 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 155 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 173 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 20/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 799 un. Creada reservas nro. 431389, 432975 y 435743 de 155 un. en total validas hasta el 22/08/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100.
202206734 | STE | 202206572 | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202218 | 05/05/2022 09:24:21 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 44 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 610 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 23/08/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 610 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 431388 de 44 un. valida hasta el 22/08/2024. OBS: DEMPRO 100, MTDFS-7418.
202206732 | STE | 202206574 | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202218 | 05/05/2022 09:25:14 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 183 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 610 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 23/08/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 610 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 431386 de 183 un. valida hasta el 22/08/2024. OBS: DEMPRO 100, MTDFS-7418.
202206730 | STE | 202206573 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202218 | 05/05/2022 09:26:18 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 60 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 610 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 23/08/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 610 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 431387 de 60 un. valida hasta el 23/08/2024. OBS: DEMPRO 100, MTDFS-7418.
202206729 | STE | 202206571 | J045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.038-1 | 202218 | 05/05/2022 09:26:28 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 65 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 610 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 23/08/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 610 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 431384 de 65 un. valida hasta el 22/08/2024. OBS: DEMPRO 100.
202206728 | STE | 202206570 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202218 | 05/05/2022 09:26:37 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 135 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 610 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 23/08/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 610 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 431385 de 130 un. valida hasta el 23/08/2024. OBS: DEMPRO 100.
202206630 | STE |  | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202218 | 02/05/2022 08:53:06 | DISPOR NO ALMOXARIFADO TERMORESISTENCIA COM FILAMENTO DE PLATINO, RESISTÊNCIA 100 OHM. CÓDIGO DE ESTOQUE 641103. ATENDER AO ESTOQUE MIN/MÁX: 07/12. REFERENTE À SSA 2021/10088A. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 641103 (TERMORESISTENCIA PLAT 100 OHM 150X13MM) el 14/06/22 (4500064355/20). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=7/12. OBS: MTDFS-7408.
202206578 | STE |  | K005C002 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ N2 3-EK1/B-CA | 0479.002-2 | 202217 | 29/04/2022 16:28:24 | Realizar adquisición eventual de 7 unidades de material cód 639257 - VALVULA DESC COMPL 1503 0019-80 A COPCO(6 Aplicacion inmediata + 1 reposición Stock), para sustitución en caracter preventivo en todos los compresores del sistema de aire de partida de los Grupos Diesel de la casa de fuerza, en función a verificación de desgaste excesivo de componentes (SSA 202206419) | IME3 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 639257 (VALVULA DESC COMPL 1503 6176 60 A COPCO) el 26/05/23 (4500067542/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=1/1. Creada reserva nro. 451893 de 5 un. valida hasta el 25/05/2025. OBS: DEMPRO 81.
202206557 | STE |  | E032E010 | RELÉ DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO 79 | 0216.017-0 | 202218 | 03/05/2022 11:47:33 | Solicito reparo del módulo de rec. auto. 79 (cod. alm.:584746) la cual se encuentra con el led de supervición apagado SSA Ref.: 202206441. | MEL1 | IMA0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202206542 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202217 | 29/04/2022 07:48:31 | Proveer reparo a indicador de TAP´s CM:269468, el mismo presento diferente indicación del TAP en su visor y lo reportado al SCC siendo ambas medidas diferente a los TAP´s de los demas autotransformadores. Ref. SSA:202206385. | MEL1 | IMA0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202206301 | STE |  | K005C001 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ N1 3-EK1/A-CA | 0479.001-4 | 202218 | 03/05/2022 10:34:06 | Reposição de estoque do material código 515914, necessário para as manutenções preventivas 2A dos Grupos Geradores Diesel de Emergência. Emitidos os empenhos 421224, 404603 e 393159 (anexo). | MAM2 | IMA0 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 515914 (ANILLO SELL O-RING BUNA 0663.7116.0ATLAS) el 20/06/22 (4500065981/10). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=12/20. OBS: MTDFS-7413.
202206257 | STE | 202203131 | K091A008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.005-7 | 202219 | 11/05/2022 08:52:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 18METROS DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO COD:712782. MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBTITUIÇÃO CONFORME SSA MATRIZ. EMITIDO EMPENHO:422855. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 m. del material cod. 712782 (TUBO DESAG HFD JE2GS 150MM 6M) el 22/08/22 (4500066967/20). Saldo actual en stock 30 m. Política ZM=6/12. Creada reserva nro. 431232 de 18 m. valida hasta el 21/08/2024. OBS: MTDFS-7441, DEMPRO 75.
202206137 | SCA |  | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202216 | 20/04/2022 16:12:06 | Solicitamos la compra de 5 unidades del material con código de stock 717078 (3 serán utilizados para aplicación inmediata, y el resto queda para stock). Adicionalmente, solicitamos cambiar la política de stock del material para ZE 2. Plazo para la compra: 06/05/2022 | IME1 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202206131 | STE |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202217 | 26/04/2022 07:55:29 | Providenciar reparo no indicador aberto/fechado 48vcc CM:557218 que não realiza movimentação com aplicação de tensão. Ref. SSA:202205631. | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202206102 | STE |  | K079B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.125-3 | 202219 | 09/05/2022 11:24:29 | ENVIAR PARA REPARO EM GARANTIA DA VÁLVULA DE RETENÇÃO 12" (COD:131580). VÁLVULA FORNECIDA EMPRESA KGF APÓS RETORNO DE REPARO EM GARANTIA EM FEVEREIRO DE 2020. VÁLVULA INSTALADA COM AVARIA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202205742A. DM DE REPARO :70027442. OBS: A VÁLVUA JÁ HAVIA SIDO ENVIADA PARA REPARO EM GARANTIA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:201805140A. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202237 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/16: Emitida SSG 2273/2022 para envío para reparo en garantía de la válvula a KGF el 22/04/2022. SEM 2022/17: Despachado el 26/04/22 mediante GT-206380. SEM 2022/34: Emitida SSG 4924/2022 para vuelta de la válvula a CHI. SEM 2022/35: Material recibido mediante NFE-1568, verficado, aceptado e incluido al stock mediante "Vale material 1568" el 01/09/22. DM-70027442 movimentada a cero debido a que el material ya ingresó al stock mediante el documento anteriormente citado.
202205933 | STE | 202205825 | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202216 | 18/04/2022 07:37:51 | DISPONIBILIZAR NO ALMOXARIFADO O MATERIAL DE CÓDIGO 111252 ( CHAVE ELÉTRICA ROTATIVA) PARA ATENDIMENTO DA SSA 202205825. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202527 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material con cód. de stock 111252 adquirido con la OC.4500079191 esta de acuerdo a lo solicitado. El material fue retirado de almacenes para aplicación por parte de la SMIE.DT conforme indicado en la SMDTC-2406.
202205930 | STE |  | A007E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.007-6 | 202216 | 18/04/2022 08:22:34 | Solicitamos compra de 640 TORNILLO HEXAG INOX 410 M16X70MM , CODIGO SAP 501212 que será utilizado en la parada de máquina de la UG 07, en la semana 24. | MMU2 | IMA0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202230 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 501212 (TORNILLO HEXAG INOX 410 M16X70MM) el 12/07/22 (4500066155/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=301/450. OBS: MTDFS-7371.
202205929 | STE |  | A007E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.007-6 | 202216 | 18/04/2022 08:22:43 | Solicitamos compra de 1280 TUERCA RED INOX RES M18X15MM , CODIGO SAP 676489 que será utilizado en la parada de máquina de la UG 07, en la semana 24. | MMU2 | IMA0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1280 un. del material cod. 676489 (TUERCA RED INOX RES M18X15MM) el 15/07/22 (4500066156/10). Saldo actual en stock 1580 un. Política ZM=301/500. Creada reserva nro. 428437 de 1280 un. OBS: MTDFS-7370.
202205814 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202218 | 06/05/2022 08:52:08 | Verificar motivo por la cual modulo D20SD (codigo 707458) S/N: 517-0179-07A-4160 presenta falla intermitente en algunos puntos digitales. Componente sustituido en la SSA 202205755. Entregue para IMA0. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028262
202205618 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202215 | 11/04/2022 09:50:27 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL MÓDULO D20C (COD. 707462) S/N: 540-0162-01A-27960 ENCONTRA-SE INOPERANTE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202205613. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028247
202205556 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 10:50:29 | SOLICITAMOS MANT. PREVENTIVO (CONFORME ANEXO) DE LOS EQUIPAMIENTOS: MOTO PODADORA HT101 BP663001, MOTOSIERRA MS250 BP659051 Y MS310 BP699984, DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN - MET2. | MET2 | IMA0 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales reparados mediante AS-4500066110 Entregados al área usuaria en buen funcionamiento Aceptación anexo.
202205523 | STE |  | B010B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.041-0 | 202214 | 08/04/2022 14:26:28 | Solicito reposição de estoque do item cód 119490 utilizado como bomba drenagem da tampa da turbina unidades geradoras de 60 Hz na maior brevidade possível. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 119490 (MOTOBOMBA ACCION ELECT SUBMER 1,1KW 60HZ) el 26/04/23 (4500066712/20). Saldo actual en stock 3 un. Política ZE=2. OBS: MTDFS-7258, DEMPRO 477.
202205374 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202214 | 07/04/2022 08:40:14 | Gestionar reparo del Relé Ampector, cod. almox. 234540, que presenta falla en la protección instantánea de sobrecorriente. Detectado durante la ejecución de la SSA: 202205304. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027946
202205361 | STE |  | P085C001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202214 | 06/04/2022 17:18:57 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" CLASSE 150 COD:101494. MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DA SSA:202115502A. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 1 un. del material cod. 101494 disponible en stock. Emitida reserva nro. 421055 de 1 un. valida hasta el 31/12/22. OBS: MTDFS-7257
202205359 | STE |  | J092E001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.271-3 | 202214 | 06/04/2022 17:19:44 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 02UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" CLASSE 150 COD:101494. MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DA SSA:202114875B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202240 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 101494 (VALVULA MARIP ACE 304 BRIDA 150 8" 152MM) el 28/09/22 (4500066510/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZE=2. Creada reserva nro. 434288 de 1 un. valida hasta el 27/09/2024. OBS: MTDFS-7257, DEMPRO 6.
202205328 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 06/04/2022 15:39:54 | DISPONIBILIZAR NA MAIOR BREVIDADE A REPOSIÇÃO EM ESTOQUE EM DUAS UNIDADES DO ELASTÔMERO THORDON (COD:702285) UTILIZADO NA CAIXA DE VEDAÇÃO DA TURBINA. REALIZADO EMPENHO 420429. | MMU2 | IMA0 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 702285 (ANILLO POST AXIAL TURBINA THORDON SXL) el 28/08/23 (4500068969/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZM=1/2. OBS: MTDFS-7236.
202205288 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 05/04/2022 15:05:39 | Solicitamos alteración de texto de pedido de los códigos 717822, 717823, 717961 y 717959, alterar la capacidad del embalaje para 250 mL. Se solicita reposición de los materiales con política ZD, reposición de 1 litro de cada código. En anexo solicitud del área usuaria. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Descriptivo alterado conforme solicitado (MTDFS-7254). Materiales disponibilizados conforme solicitado mediante OC-4500068578 el 08/02/2024.
202205267 | STE | 202204893 | P092D008 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.003-2 | 202214 | 05/04/2022 09:34:59 | DISPONIBILIZAR EN ALMACÉN DISYUNTOR MOTOR DE LA MARCA SIEMENS MODELO 3RV1021-4DA10, AJUSTE 20 A 25A .EL MISMO FUE ENCONTRADO INOPERANTE DURANTE ATENDIMIENTO DE LA SSA:202204893. SIN SOBRESALIENTE EN ALMACÉN CÓD 706898. ANEXO FOTO | MEG3 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202225 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material adquirido en OC-4500066149 (Item 10 y 20) a traves de la SMDTC-1339. Material retirado (1 un. de cada item) en fecha 08/06/2022 para aplicación inmediata y entregada por SMIE en oficina a la MEG3. Las otras 2 un. de cada item serán para reserva (será solicitado la codificación de ambos items).Para el disyuntor cod. 706898 será solicitado un nuevo código debido a que el mismo se encuentra DESACTIVADO porque fue sustituido por el cod. 713355 para aplicación en la LMR AB213.
202205230 | STE |  | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202214 | 05/04/2022 09:37:31 | Reponer nivel máximo de STOCK (40 unidades) del material Módulo Monit 15/32V 350MA 47KOHM con código: 712520, que se encuentra con cero unidades en almacenes. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 04/08/22 (4500066238/10). Saldo actual en stock 227 un (reservado 182 un para la SMMG.DT). Saldo de libre utilización 45 un. Política ZM=14/40. OBS: MTDFS-7239.
202205227 | STE | 202204223 | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202214 | 04/04/2022 16:35:50 | Dispor no almoxarifado uma unidade do material de código 28844-6 (CONTATOR 3P 1NA 115A 120V 60HZ) para atendimento da SSA 202204223. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: MTDFS-7238, GCSMIT-1612.
202205187 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202214 | 05/04/2022 09:37:30 | Solicitamos a reposição do material código 709416 (RETENTOR ANEL BIDIREC VITON 45X60X9) utilizado nas bombas do sistema de água pura das nas periodicidades 3A/6A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque abaixo do ponto de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 709416 (RETEN ANIL BIDIREC VITON 45X60X9) el 04/08/22 (4500066656/10). Saldo actual en stock 27 un. Política ZM=12/20. OBS: MTDFS-7235.
202205186 | STE |  | B020H004 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N1 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.039-7 | 202214 | 05/04/2022 09:37:45 | Solicitamos a reposição do material código 717167 (ANEL VED O-RING NBR 70SH 10X562MM) utilizado nos trocadores de calor do sistema de água pura das U09A/18A nas periodicidades 3S/3A/6A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque zerado no DMME. Previsão de utilização: 2022/41. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 717167 (ANILLO SEL O-RING NBR 70SH 10X562MM) el 13/07/22 (4500066051/20). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=2/4. Creada reserva nro. 427892 de 2 un. valida hasta el 19/07/22. OBS: MTDFS-7233.
202205185 | STE |  | A001A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.001-8 | 202214 | 05/04/2022 09:38:08 | Solicitamos a reposição do material código 713639 (KIT VED VALV DB20/31 BOSCH) utilizado nas válvulas limitadoras de pressão do circuito hidráulico do sistema de injeção de óleo do mancal de escora. Material se encontra com estoque abaixo do ponto de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 713639 (KIT SELL VALV DB20/31 BOSCH) el 26/10/22 (4500067316/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=3/4. OBS: MTDFS-7231.
202205184 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202214 | 05/04/2022 09:38:15 | Solicitamos a reposição do material código 713749 (ENDURECEDOR ESTAT DMH YI 523 DMI) utilizado na reparação das guias de ar de fibra inferiores do gerador. Material se encontra com estoque zerado. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizado 1 kg del material cod. 713749 (ENDURECEDOR ESTAT DMH YI 523 -DMI) el 18/07/22 (4500066262/10). Saldo actual en stock 1 kg. Política ZE=1. OBS: MTDFS-7230.
202205156 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202214 | 04/04/2022 09:15:00 | GESTIONAR REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS DMY-2036, CON CÓDIGO DE ALMACENES: 711606. AL ATENDER LA SSA 202205073 PRESENTABA OSCILACIÓN INTERMITENTE Y AL DESENERGIZAR AMBOS CANALES QUEDARON EN "BREAK". | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202205111 | STE |  | A001H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.001-0 | 202214 | 05/04/2022 09:43:55 | Solicitamos a reposição do material código 635790(ELEMENTO ELAST ACOPL MOT BOMB 38,4X22MM) utilizado na bomba 88PW2 do sistema de água pura na periodicidade 3A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 126 un. del material cod. 635790 (ELEMENTO ELAST ACOPL MOT BOMB 38,4X22MM) el 02/08/22 (4500066013/170). Saldo actual en stock 126 un. Política ZM=48/126. OBS: MTDFS-7224, DEMPRO 64.
202205110 | STE |  | A001H004 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N1 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.001-0 | 202214 | 05/04/2022 09:47:40 | Solicitamos a reposição do material código 503975 (JUNTA VED TEFL 4,0X12MM) utilizado nos trocadores de calor do sistema de água pura na periodicidades 3S/3A/6A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque zerado no DMME. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 240 un. del material cod. 503975 (JUNTA SELL TEFL 4,0X12MM) el 19/07/22 (4500066658/10). Saldo actual en stock 220 un. Política ZM=181/240. OBS: MTDFS-7225.
202205107 | STE |  | A019A016 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N01 DO GERADOR | 0047.297-6 | 202214 | 05/04/2022 09:48:12 | Solicitamos a reposição do material código 715016(GAXETA CABEC TROC CALOR 9A/18A) utilizado nos trocadores de calor ar/água do gerador das UGs 09A e 18A na periodicidade 3S (PIC.ME.0135). Material se encontra com estoque zerado. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 8 un. del material cod. 715016 (EMPAQUETADURA CABEZ CAMB CALOR 9A/18A) el 07/11/22 (4500065559/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=4/8. OBS: MTDFS-7228.
202205106 | STE | 202205032 | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202216 | 18/04/2022 09:25:11 | Realizar reposição do Material cod.687057, realizado empenho nº 420164 | MAM2 | IMA0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202325 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 687057 (LHAZ TUB INTERC CAL AIRE/AGUA 127X813MM) el 25/05/22 (4500064794/10). Primeramente los materiales llegaron defectuosos por lo que fue accionado la garantía. Materiales fueron disponibilizados nuevamente el 27/03/2023 (DM-70029182). Saldo actual en stock 1 un. Política ZM=2/2. OBS: MTDFS-7369.
202205084 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202214 | 05/04/2022 16:34:58 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL O MÓDULO D20A S/N. 51-0101-25A-29750 QUE ESTÁ COM TODOS OS PONTOS INVÁLIDOS. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA 202205055. ENVIADO PARA IMA-0. | MEL4 | IMA0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202205059 | STE |  | A001L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.001-5 | 202213 | 01/04/2022 17:13:33 | Solicito reparo do módulo eletrônico SIEMENS 7TL 4011/BB (C73040-A23-C64-3-87) da proteção 40 referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o módulo não disparou a atuação da proteção. Após reparo, o módulo deverá ser enviado ao almoxarifado como sobressalente; Utilizar código de material 115274. SSA de referência: 2022 05057. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028255
202205046 | STE | 202204452 | P006A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.078-2 | 202213 | 01/04/2022 14:52:53 | Regularizar niveis de estoque do material cód:598615, conforme empenho 419592. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 598615 (RESISTENCIA ELECT CORD 220V 24W 420X4) el 18/05/22 (4500065600/20). Saldo actual en DMME 9 un y DMMD 5 un. OBS: MTDFS-7232.
202205020 | SCA |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202213 | 01/04/2022 15:01:57 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA RETENÇÃO 24" COD:254312. VÁLVULA SUBSTITUIDA NA U00A CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202203979. DM DE REPARO:70027267. OBS.: VÁLVULA APRESENTA VEDAÇÃO AVARIADA E MOLA DE TORÇÃO QUEBRADA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202204892 | STE | 202204884 | K040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.001-7 | 202213 | 30/03/2022 14:26:29 | Dispor no almoxarifado 122 lampadas bulbo led de 9W, código: 713969, e 50 unidades de soquete base E-27, código: 238023. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 700 un. del material cod. 713969 (LAMPADA LED BULBO 9W) el 28/06/22 (4500066136/50). Saldo actual en stock 649 un. Política ZP=458/800. -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7209 y 7211.
202204890 | STE | 202204880 | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202213 | 30/03/2022 14:26:48 | Dispor no almox 9 projetores LED 130w, cod.714529, para substituição de luminárias V.M 250W na casa de máquina do monta carga 60Hz. SSA 202204880. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 33 un. del material cod. 714529 (PROYECTOR ILUM LED AL 130W 220V PT) el 08/07/22 (4500064452/10). Saldo actual en stock 33 un. Política ZM=2/10. Creada reserva nro. 427529 de 33 un. valida hasta el 28/06/2024. OBS: MTDFS-7208, DEMPRO 58.
202204888 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202213 | 30/03/2022 14:27:07 | Gestionar reparo/substituição em garantia de 5 unidades do termostato cód. 633780, disponibilizados através da SSA 202007452B. Não foi possível realizar ajuste. Conforme ensaios do laboratório (SSA 202201398), termostato atua fora de sua faixa de ajuste. Material devolvido com DM 70027235. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Realizado el reparo/sustitución en garantía de los materiales conforme MTDFS-7210. Devuelto al stock mediante vale de material N° 3449 el 29/11/2022. Saldo actual 10 un. Política ZM=3/5.
202204670 | STE | 202203026 | P086A004 | EXAUSTOR VVT9A57 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.002-5 | 202213 | 29/03/2022 10:11:39 | Realizar reposição de material de estoque do motor de cod. 717196 e número do empenho 419612. | MAM3 | IMA0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202241 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue disponibilizado 1 un. del material cod. 717196 (MOTOR CA 440V 50HZ 0,12KW 1350RPM) el 05/10/22 (4500066124/10). OBS: MTDFS-7207.
202204597 | STE |  | B015D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.016-9 | 202213 | 28/03/2022 14:19:57 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo dos itens cód. estoque 713707 e 117498 utilizados como vedações dos servomotores do sistema de regulação de velocidade. Previsão de necessidade SEM 35/2022. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 12 un del material cod. 713707 (EMPAQUETADURA POLIUR 56900 RETESP) el 24/11/22. Saldo actual 16 un. Política ZM=11/20. OBS: MTDFS-7187/8.
202204544 | STE |  | A005E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.005-4 | 202212 | 25/03/2022 16:36:41 | Solicitamos compra excepcional, acima do ponto de reabastecimento, de 30 unidades, para material de código SAP 276049 (MANGUEIRA HIDRÁULICA 190BAR 1000MM). Utilização prevista para PD da UN05, SSP 20224030, semana 2022/16. | MMU2 | IMA0 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202222 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 276049 (manguera hidráulica) el 26/05/22 (4500065852/10). Saldo actual en stock 30 un. Política ZM=5/6. OBS: MTDFS-7185.
202204499 | STE | 202204487 | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202212 | 25/03/2022 07:21:39 | Dispor no almoxarifado 139un de lâmpada bulbo led(713969) e 200un de soquete base E-27(238023). | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 700 un. del material cod. 713969 (LAMPADA LED BULBO 9W) el 28/06/22 (4500066136/50). Saldo actual en stock 700 un. Política ZP=458/800. -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7168 y 7167.
202204497 | STE | 202204486 | J041K002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.003-3 | 202212 | 25/03/2022 07:20:56 | Dispor no almoxarifado 68un de soquete base E-27,cód.almox.238023. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7167.
202204495 | STE | 202204485 | J042B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.004-1 | 202212 | 25/03/2022 07:20:42 | Dispor no almoxarifado 166un de soquete base E-27,cód.almox.238023. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7167.
202204494 | STE | 202204484 | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202212 | 25/03/2022 07:20:00 | Dispor no almoxarifado 50un de soquete E-27,cód.almox.238023. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7167.
202204489 | STE | 202204483 | J044B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.006-8 | 202212 | 25/03/2022 07:19:47 | Dispor no almoxarifado 160un de soquete base E-27,código almox.238023. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7167.
202204478 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202212 | 25/03/2022 10:37:22 | Como continuación de la SSA 202100286F, solicitamos la compra de 20 baldes de aceite marca Kluber con código de stock 581402, a ser colocados en los compresores N1, N3 y N4 de KV-1, y N4 de KV2. | IME1 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 23 un. del material cod. 581402 (ACEITE SINT SH46 BALDE 19L) el 29/08/22 (4500066470/20 y 4500066982/10). Saldo actual en stock 23 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 431792 de 20 un. valida hasta el 28/08/2024. OBS: MTDFS-7171, DEMPRO 3.
202204432 | STE | 202204402 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202212 | 24/03/2022 13:52:34 | DISPONIBILIZAR NO ALMOXARIFADO O MATERIAL DE CÓDIGO 111252 ( CHAVE ELÉTRICA ROTATIVA) PARA ATENDIMENTO DA SSA 202204402. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202508 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material con cód. de stock 111252 adquirido con la OC.4500077972 esta de acuerdo a lo solicitado. Aplicación inmediata.
202204417 | STE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202212 | 25/03/2022 16:28:02 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DA CPU CE2000 (COD. ALM: 705980; MODELO: UT129C-1; SN:023015259) COM INDÍCIOS DE DEGRADAÇÃO FÍSICA DE COMPONENTES ESCORRENDO PELA PLACA (funcionamento normal), conforme fotos em anexo. REFERENTE A SSA 202204414. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028257
202204319 | STE | 202203581 | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202213 | 28/03/2022 11:36:49 | Normalizar níveis de estoque do material código 713688, previsão de uso 202214. Atender SSA202203581, material sem estoque no momento da emissão da SSA. Realizado empenho do material (419159,empenho). | MAM3 | IMA0 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 713688 (CORREA DENT V 2844,8X15,4X13,4 5VX1120) el 29/06/22 (4500066377/10). Saldo actual en stock 188 un. Política ZM=81/200. Creada reserva nro. 426633 de 150 un. valida hasta el 28/06/2024. OBS: MTDFS-7184, DEMPRO 133.
202204087 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202211 | 18/03/2022 14:45:47 | DURANTE ATENDIMENTO DA SSA 2021/08220B, CONSTATADO 01BORNE ESPANADO NO MÓDULO DO TRANSMISSOR DE NÍVEL, MARCA MAGNETROL. (COD.ALMOX.704556). GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202203990 | STE | 202203787 | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202212 | 22/03/2022 09:29:01 | Reposição em estoque do componente código 192180 para sanar vazamento de ar descrito na SSA 202203787. Emitida reserva de material (empenho) nº 418698. | MAM2 | IMA0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202237 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 192180 (VALVULA ESF BR NPT 150 20,7BAR 3/4") el 14/09/22 (4500066446/10). Saldo actual en stock 30 un. Política ZM=14/28. Creada reserva nro. 418698 de 1 un. valida hasta el 19/09/2022. OBS: MTDFS-7157.
202203972 | STE | 202203559 | B014B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.009-1 | 202211 | 17/03/2022 07:31:36 | Adquirir 2 (duas) unidades do motor código de estoque 717826 para possibilitar substituição nas posições M6 e M7 (válvulas V1 e V2) do sistema de aeração da U14 conforme SSA matriz 202203559 | IME2 | IMA0 | RAFAEL GASTALDIN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202240 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 717826 (MOTOR CA 440V 60HZ 0,18KW 1700RPM) el 03/10/22 (4500066840/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZS=1/2. Creada reserva nro. 434614 de 2 un. OBS: MTDFS-7116, DEMPRO 35.
202203948 | STE |  | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202211 | 17/03/2022 14:52:44 | Solicitamos a reposição urgente do material código 708226 (BOMBA DOSAD SOLEN MEMB 1,1L/H 16BAR) que se encontra com estoque zero. Além disso, alterar política de estoque para máximo/mínimo. Sugestão de 2(max) e 1(min). Prazo de reposição 30 dias para uma bomba e 90 dias para finalização da compra das duas bombas. Nota: A falha e não reposição de alguma das bombas atualmente instaladas nas UGs 09A e 18A pode impactar a geração de energia. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Alterada política del material a ZE=2. -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 708226 (BOMBA DOSIF SOLEN MEMB 1,1L/H 16BAR) el 05/07/22 (4500065853/10). Saldo actual en stock 2 un. OBS: MTDFS-7119.
202203911 | STE |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202211 | 16/03/2022 13:52:54 | Solicitamos reposição do material código 253804 (gás oxigênio de 1M3), nos níveis de estoque já estabelecidos. Obs.: 01) Material utilizado para solda e estanhagem de barramentos de cobre nas unidades geradoras; 02) Já registrada a indisponibilidade no sistema SAP. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 253804 (OXIGENO GAS CIL 1M3) en varias entregas en el periodo 06/22 a 05/23. Se encuentra vigente el contrato OC-4500064082/30 de 7 un lo cuales serán proveidos a medida que se entreguen los cilindros vacíos a almacenes. OBS: MTDFS-7107
202203722 | STE | 202203020 | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202211 | 17/03/2022 10:29:44 | Reposição do material codigo 713788 (SM de empenho 418328). Uso imediato: 400 unidades. | MAM2 | IMA0 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1500 un. del material cod. 713788 (TORNILLO AUTO SEXT 5,5X19MM) el 27/12/22 (4500068114). Saldo actual en stock 1500 un. Política ZD=1. Creada reserva nro. 440539 de 400 un. valida hasta el 26/12/2024. OBS: MTDFS-7117, DEMPRO 23.
202203682 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 16/03/2022 16:08:13 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUECOMPONENTES (COD:642533 E COD:642851) DOS CILINDROS PNEUMÁTICOS DE ACIONAMENTO DO FILTRO CUNO-FLO. COMPRESSORES EM REPARO CONFORME SSA:202201344. COMPONENTES E QUANTIDADES CONFORME EMPENHO 418283. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 37 un. del material cod. 642533 (VASTAGO INOX 1"X151MM) el 15/03/23 (4500067270/10). -Fueron disponibilizados 18 un. del material cod. 642851 (PISTON HF 1.1/4X4" 7/8" FILT CUNO FLO) el 16/02/23 (4500069032/10) y el 14/12/22 (4500067957/60). OBS: MTDFS-7120 y 7121.
202203635 | STE | 202203314 | K004C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-04 | 0129.090-8 | 202211 | 17/03/2022 14:32:53 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTEO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 1/2" COD:102873. VÁLVULA UTILIZADA LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DOS TRANFORMADORES AUXILIARES. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material adquirido por la SMIT.DT - REF. SMDTC-1973 - OC-4500076749 ITEM 10. SOLPE 100074803 ITEM 10. Entregado a stock con DM 70036519 Stock actual 10un
202203579 | STE |  | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202210 | 10/03/2022 16:54:00 | Durante atendimento a SSA 202203575, foi constatado rompimento do fio de conexão da bobina de fechamento. Gestionar reparo de duas bobinas de fechamento para disjuntor DS, 125Vcc, 3,7A, 460W, fabricante WService, código de almoxarifado : 217689. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con DM 70028129/28130
202203503 | STE |  | A008B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.010-3 | 202210 | 09/03/2022 15:44:23 | Providenciar reposición de Stock de material cód 635227, actualmente con saldo 0. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 60 m. del material cod. 635227 (EMPAQUETADURA SELL BUNA U 13,8X12MM) el 05/09/22 (4500067136/10). Saldo actual en stock 60 m. Política ZM=15/30. OBS: DEMPRO 39, MTDFS-7024.
202203383 | STE |  | S098M004 | BOBINAS 220 kV | 0164.015-1 | 202210 | 08/03/2022 09:42:11 | Dentro da ação de saneamento do estoque de equipamentos reservas, solicito realocar o equipamento em tela (n° série HE390285, fabricante ABB) do código de estoque 706217 para o código de estoque 619043, ficando assim cada código com saldo de 1 unidade. Essa ação é necessária pois as características técnicas da bobina de bloqueio ABB são distintas daquelas da bobina de bloqueio AREVA (que deve permanecer com 1 unidade no código 706217). | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202417 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | No fue necesaria la trasferencia de código conforme parecer de la SMIE.DT en la GCSMIT-2306, dado que ya no será utilizado y se procederá a su baja contable (descarte). Ref. SSA 202406288.
202203324 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 07/03/2022 16:08:44 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:307335. Obs.: Constatado defeito nos relés RL3 e RL6. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202203310 | STE |  | K090A003 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-002 E ACESSÓRIOS | 0518.005-8 | 202212 | 22/03/2022 17:10:37 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAL CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SSA:202112305C. OBS: AREIA COD:221597 INDISPONÍVEL EM ESTOQUE. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 kg. del material cod. 221597 (ARENA FILT TRAT AGUJA 1,23/1,71MM) el 08/04/22 (4500065269/20). Saldo actual en stock 50 kg. Política ZM=101/300. Todos los materiales de la lista fueron reservados y retirados mediante reserva nro. 425152 conforme anexo. MTDFS-7152 y 7153
202203190 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202209 | 04/03/2022 10:22:40 | ADQUIRIR MATERERIALES SOBRESALIENTES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO JUNTA DE DILATACION CONDUCTO FORZADO U18A (SSA 202003885C) SEGUN CODIGOS Y CANTIDADES INDICADAS EN DOCUMENTO ANEXO. LÍMITE MÁXIMO PARA DISPONER DE MATERIALES: SETIEMBRE/2022. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202240 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados: - 6 un del cod. 571784 el 24/08/22. - 6 un del cod. 716885 el 11/07/22. - 3 un del cod. 289256 el 15/09/22. - 3 un del cod. 717364 el 15/09/22. - 400 un del cod. 578657 el 27/09/22. - 400 un del cod. 6840 el 27/09/22. OBS: MTDFS-7003/4/5/7/8/9
202203171 | SCA |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202210 | 07/03/2022 11:27:40 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA RETENÇÃO 24" COD:254312. VÁLVULA SUBSTITUIDA NA U06 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202202329. DM DE REPARO:70026989. OBS.: VÁLVULA APRESENTA VEDAÇÃO AVARIADA E MOLA DE TORÇÃO QUEBRADA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202203130 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202215 | 11/04/2022 09:50:40 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-32589 (CÓDIGO 707456) QUE NÃO COMUNICA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028248
202203004 | STE |  | A006L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.006-2 | 202209 | 03/03/2022 07:07:07 | PROVEER REPARO A MODULO ELETRÔNICO SIEMENS 7TD3211- 1/CC, COD. ALMOX 114251, EL MISMO SE ENCUENTRA INOPERANTE. OBS: TENIENDO EN CUENTA QUE NO EXISTE MAS MODULOS SOBRESALIENTES ENTRAR EN CONTACTO CON MEL1 EN CASO DE NO CONSEGUIR REPARO Y RECOMENDAR DESCARTE. EN ANEXO FOTOGRAFIA DE LA PLACA DEL MODULO. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202220 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70027713
202202994 | STE | 202202900 | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202208 | 25/02/2022 10:44:50 | DISPOR NO ALMOXARIFADO UM CONTATOR TRIPOLAR, BOBINA 115/120VCA - 60HZ, CÓD.ALMOX.: 288446. PARA ATENDIMENTO DA SSA 202202900 | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: MTDFS-6996, GCSMIT-1612.
202202990 | STE |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 0262.010-3 | 202212 | 22/03/2022 17:18:19 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO, INTERNO OU EXTERNO À ITAIPU, DE MOTOR COD:131474 DE MOTOBOMBA ANTIINUNDAÇÃO (BIN-0305). MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELÉTRICA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Motor reparado y LIBERADO PARA USO conforme ejecución de la SSA derivada 202204384. Motor fue retirado por el area usuaria (Fabiano Soares) de la Oficina Eléctrica.
202202770 | STE | 202202710 | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202208 | 22/02/2022 14:35:59 | DISPOR NO ALMOXARIFADO ITEM COD. 538728 - RELE TERM 1NA/1NC 130/175A 50/60HZ PARA REPOSIÇÃO NA GAVETA 9.8 | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 538728 (RELE TERM 1NA/1NC 130/175A 50/60HZ) el 04/08/22 (4500065461/10). Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=3/5. OBS: MTDFS-6932.
202202734 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202208 | 24/02/2022 10:59:36 | ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-41 (SIEMENS; 7KG2107-2ZZ19-9A; N/S: U3-476). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115,5 V; SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM:509019. SSA DE ORIGEM: 202100582 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo.
202202733 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202208 | 24/02/2022 10:59:49 | ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-31 (SIEMENS; 7KG2107-2ZZ19-9A; N/S: U3-478). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115,5 V; SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM:509019. SSA DE ORIGEM: 202100582 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202202732 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202208 | 24/02/2022 10:59:56 | ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-21 (SIEMENS;7KG2107-2ZZ19-9A; N/S: U3-475). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115,5 V; SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM:509019. SSA DE ORIGEM: 202100582 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202202731 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 11:01:10 | ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-41 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U0-454). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115 V (60HZ); SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA DE ORIGEM: 202100583 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202202729 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 11:01:58 | ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-31 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U0-451). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115 V (60HZ); SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V. DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA DE ORIGEM: 202100583 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202202728 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 11:02:06 | ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-21 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U0-452). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115 V (60HZ); SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA DE ORIGEM: 202100583 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202202726 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 11:02:13 | ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-11 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U9-879). PARA TENSAO; ENTRADA(S) 0 - 115 V (60HZ);SAIDA(S) 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA ORIGEM: 202100583 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202202630 | STE |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202208 | 21/02/2022 07:41:25 | Elaborar código de stock para los equipos: SWITCH INDUSTRIAL CISCO IE-4010-4S24P S/N: FDO2509JF6G, UPS APC SMART-UPS T 2200 S/N: AS2041145631, FUENTE DE ALIMENTACION CISCO PWR-RGDAC-DC-250 S/N: DTH2508012U, adquiridos mediante la OC 4500059882, los equipos se encuentran en almacenes con el Sr. Juan José Ortiz Silvero (Int. 6149). Se remite en adjunto las planillas SOMMAT y la OC 4500059882 | IEE3 | IMA0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales fueron codificados (DM-70029166): - Cod. 718065: SWITCH GER 24POE/POE+ / 4SFP1GBPS. Política ZE=1. Saldo actual 1 un. - Cod. 718066: FUENTE ALIM SWITCH CISCO PWR-RGDAC-DC250. Política ZE=1 .Saldo actual 1 un. - Cod. 718067: NOBREAK UPS 2200VA 2U 230V. Política ZE=1. Saldo actual 1 un.
202202444 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202211 | 17/03/2022 14:40:47 | VERIFICAR/REPARAR/CALIBRAR TRANSDUTOR PT100 QUE ESTAVA INOPERANTE. SUBSTITUÍDO NA SSA 202200324. | MEL4 | IMA0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202202415 | STE |  | K001D006 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-02 - TA-02 | 0167.014-0 | 202207 | 17/02/2022 15:32:22 | Adquirir em caráter especial, 30 garrafas de ar sintético super seco, código de estoque 713514. O material será utilizada a partir do dia 07 de abril, durante as atividades de substituição das buchas com isolação em porcelana pelas buchas de isolação em resina e acabamento em material polimérico. | MET1 | IMA0 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202241 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados: - 12 garrafas el 22/03/2022. - 16 garrafas el 22/09/2022. - 19 garrafas el 28/09/2022. - 15 garrafas el 13/10/2022. OBS: MTDFS-6930.
202202402 | STE |  | P085C001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202212 | 22/03/2022 17:20:37 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA ESFERA 3" COD:714948. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202107165A. MATERIAL ESPECIFICADO POR IME2 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:22202094. EMITIDO EMPENHO SM:416716. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202237 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 714948 (VALVULA ESF ACE BSP 150 3") el 13/09/22 (4500066276/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=3/4. OBS: MTDFS-7151.
202202369 | STE |  | A019D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.019-5 | 202207 | 17/02/2022 14:24:56 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE AO NÍVEL MÁXIMO DO ITEM CÓD. 544302 UTILIZADO NO FILTRO DUPLO DO ATUADOR EA DO RV. PREVISÃO DE NECESSIDADE SEM. 2022/10 EXEC SSA 202115101A. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 35 un. del material cod. 544302 (ANILLO SELL O-RING BUN 80SH 3,53X50,39MM) el 04/08/22 (4500066786/10). Saldo actual en stock 35 un. OBS: MTDFS-6929.
202202213 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202207 | 15/02/2022 16:39:39 | Solicitamos a reposição do material 705045 (BUCHA MET SPEEDI-SLEEVE CR 99830 SKF) que se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. Material utilizado durante PDs 3A e 6A (PIC.ME.060). | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 705045 (BUJE MET SPEEDI-SLEEVE CR 99830 SKF) el 02/06/22 (4500065277/10). Saldo actual en stock 30 un. Política ZM=20/30. OBS: MTDFS-6868.
202202185 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202207 | 15/02/2022 16:41:17 | Solicitamos a reposição do material código 642118 (MOLA HELIC SELO MEC) utilizado no selo mecânico das bombas de água pura. Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 70 un. del material cod. 642118 (RESORTE HELIC SELLO MEC) el 17/10/22 (4500067225/10). Saldo actual en stock 70 un. Política ZM=35/55. OBS: MTDFS-6866.
202202183 | STE |  | A001A008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.004-8 | 202207 | 15/02/2022 16:41:27 | Solicitamos a reposição do material código 633755 (JUNTA VED BUNA 70SH 5X1315X1215X712MM) utilizado nos trocadores de calor óleo/água do gerador na periodicidade 3A (PIC.ME.0135). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 42 un. del material cod. 633755 (JUNTA SELL BUNA 70SH 5X1315X1215X712MM) el 28/10/22 (4500066662/10). Saldo actual en stock 42 un. Política ZM=20/35. OBS: MTDFS-6865.
202202175 | STE |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202207 | 15/02/2022 16:41:47 | Solicitamos a reposição do material código 143634 (MANOMETRO CONT ELET MEMB 0/40MBAR 160MM) que se encontra com estoque zero. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202219 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 143634 (manometro) el 04/05/22 (4500064991/40).Saldo actual en stock 2 un.
202202173 | STE |  | A001A016 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N01 DO GERADOR | 0047.001-5 | 202207 | 15/02/2022 16:42:00 | Solicitamos a reposição do material código 661791 (JUNTA VED BUNA 70SH 4X405X1630MM 2DIV) utilizado nos trocadores de calor ar/água do gerador na periodicidade 3S (PIC.ME.0135). Material se encontra com estoque zerado. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202219 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 661791 (junta ved) el 19/04/22 (4500064435/70). Saldo actual en stock 26 un. OBS:MTDFS-6863
202202089 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202207 | 14/02/2022 15:09:42 | Durante la ejecución de la SSA: 202201885, fue encontrado relé de tensión pos. 27.1 (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC, COD. ALMOX: 112909) con defecto (no actúa en ningún valor de tensión). Gestionar reparo del relé de tensión. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo.
202202017 | STE | 202202013 | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202207 | 14/02/2022 15:10:20 | Dispor no almoxarifado três unidades do material de código 216372 (CONECTOR ELÉTRICO 40MM2 516A) para atendimento da SSA 202202013. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202335 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material adquirido mediante la SMDTC-1399 (OC-4500069610). El mismo fue entregado al stock con DM-70032483. Cod. 216372 fue activado. Saldo actual 10 un. Política ZM=3/9.
202201973 | STE |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202206 | 11/02/2022 15:59:56 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113870A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416248, E 416249 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 15482 (ALMA DOB HF/CF NPT 1.1/2") el 18/02/22 (4500062296/10). Saldo actual en stock 889 un (39 un de libre utilización). Política ZM=21/40. -Fueron disponibilizados 8 un. del material cod. 130737 (VALVULA ESF ACE NPT 68,7BAR 1.1/2") el 09/07/22 (4500065500/50). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=2/3. Creada reserva 427569 de 8 un. OBS: MTDFS-6854/5, DEMPRO 12.
202201971 | STE |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202207 | 14/02/2022 11:00:04 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113873A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416243, 416244 E 416245 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Todos los materiales fueron disponibilizados conforme documento en anexo. - 40 un. del material cod. 15482 - 10 un. del material cod. 130737 - 58 un. del material cod. 15490 - 29 un. del material cod. 331406 - 29 un. del material cod. 16888 OBS: MTDFS-6854/5/6/78, DEMPRO 12/94. Materiales solicitados: 1un. 15482, 1un. 130737, 7un. 15490, 2un. 331406, 1un. 16888.
202201969 | STE |  | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202207 | 14/02/2022 11:00:13 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113872A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416235, 416236 E 416237 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Todos los materiales fueron disponibilizados conforme documento en anexo. - 40 un. del material cod. 15482 - 8 un. del material cod. 130737 - 58 un. del material cod. 15490 - 29 un. del material cod. 331406 - 29 un. del material cod. 16888 OBS: MTDFS-6854/5/6/78, DEMPRO 12/94. Materiales solicitados: 1un. 15482, 1un. 130737, 7un. 15490, 2un. 331406, 2 un. 16888.
202201957 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202207 | 14/02/2022 11:00:21 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113858A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416227, 416228 E 416229 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Todos los materiales fueron disponibilizados conforme documento en anexo. - 40 un. del material cod. 15482 - 8 un. del material cod. 130737 - 58 un. del material cod. 15490 - 29 un. del material cod. 331406 - 29 un. del material cod. 16888 OBS: MTDFS-6854/5/6/78, DEMPRO 12/94. Materiales solicitados: 1un. 15482, 1un. 130737, 7un. 15490, 2un. 331406, 2 un. 16888.
202201955 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 15/02/2022 11:01:57 | Solicito apoio para alterar a política de estoque de bicos graxeiros: QUANTIDADE MÍNIMA: 50, QUANTIDADE MÁXIMA: 100. - Código: 543870 - PINO LUBRIF RETO ACO/CR PTF 1/4X29/32" - Código: 543799 - PINO LUBRIF ANG 90° ACO/ZQ 1/4X25/32" - Código: 544795 - PINO LUBRIF RETO ACO/ZQ PTF 1/4X27/32" | MAM2 | IMA0 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Niveles de política alterados de ZM=10/20 a ZM=51/100. -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 543870 (PICO LUBRIC RECTO ACE/CR PTF 1/4X29/32") el 03/08/22 (4500066671/120). Saldo 85 un. -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 543799 (PICO LUBRIC ANG 90° ACE/CF 1/4X25/32") el 11/08/22 (4500066676/40). Saldo 95 un. -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 544795 (PICO LUBRIC RECTO ACE/CF PTF 1/4X27/32") el 03/08/22 (4500066671/60). OBS: MTDFS-6859/60/61.
202201951 | STE |  | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202207 | 14/02/2022 11:00:27 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113853A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416223, 416224, E 416225 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Todos los materiales fueron disponibilizados conforme documento en anexo. - 40 un. del material cod. 15482 - 8 un. del material cod. 130737 - 58 un. del material cod. 15490 - 29 un. del material cod. 331406 - 29 un. del material cod. 16888 OBS: MTDFS-6854/5/6/78, DEMPRO 12/94. Materiales solicitados: 1un. 15482, 1un. 130737, 7un. 15490, 2un. 331406, 1un. 16888.
202201946 | STE |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202207 | 14/02/2022 11:00:35 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113851A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416219, 416218, E 416220 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Todos los materiales fueron disponibilizados conforme documento en anexo. - 40 un. del material cod. 15482 - 8 un. del material cod. 130737 - 58 un. del material cod. 15490 - 29 un. del material cod. 331406 OBS: MTDFS-6854/5/6/7, DEMPRO 12/94.
202201940 | STE |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202207 | 14/02/2022 11:00:43 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113856A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416211, 416212, 416216 E 416215 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Todos los materiales fueron disponibilizados conforme documento en anexo. - 40 un. del material cod. 15482 - 8 un. del material cod. 130737 - 58 un. del material cod. 15490 - 29 un. del material cod. 331406 OBS: MTDFS-6854/5/6/7, DEMPRO 12/94.
202201929 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202207 | 14/02/2022 11:00:50 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113851A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416207 E 416208 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 15482 (ALMA DOB HF/CF NPT 1.1/2") el 18/02/22 (4500062296/10). Saldo actual en stock 889 un (39 un de libre utilización). Política ZM=21/40. -Fueron disponibilizados 8 un. del material cod. 130737 (VALVULA ESF ACE NPT 68,7BAR 1.1/2") el 09/07/22 (4500065500/50). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=2/3. Creada reserva 427569 de 8 un. OBS: MTDFS-6854/5, DEMPRO 12.
202201926 | STE |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202207 | 14/02/2022 11:00:58 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113862A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416202 E 416201 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 15482 (ALMA DOB HF/CF NPT 1.1/2") el 18/02/22 (4500062296/10). Saldo actual en stock 869 un (29 un de libre utilización). Política ZM=21/40. -Fueron disponibilizados 8 un. del material cod. 130737 (VALVULA ESF ACE NPT 68,7BAR 1.1/2") el 09/07/22 (4500065500/50) y 2 un el 03/08/22 (4500065500/50). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=2/3. Creada reserva 428499 de 2 un. OBS: MTDFS-6854/5, DEMPRO 12.
202201924 | STE |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202207 | 14/02/2022 11:01:05 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113857A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416196 E 416197 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 15482 (ALMA DOB HF/CF NPT 1.1/2") el 18/02/22 (4500062296/10). Saldo actual en stock 889 un (39 un de libre utilización). Política ZM=21/40. -Fueron disponibilizados 8 un. del material cod. 130737 (VALVULA ESF ACE NPT 68,7BAR 1.1/2") el 09/07/22 (4500065500/50). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=2/3. Creada reserva 427569 de 8 un. OBS: MTDFS-6854/5, DEMPRO 12.
202201902 | STE |  | A001D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.007-2 | 202206 | 11/02/2022 11:30:29 | Solicito alterar política de estoque item cód. 565210 para mín/máx: 6/12 (consensado com IME1) e repor estoque ao nível do novo máximo. Previsão de necessidade SEM. 2022/20. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada de ZM=3/6 a ZM=6/12. -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 565210 (FILTRO HIDR CART 250MICRA ACEI) el 28/06/22 (4500065902/10). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=6/12. OBS: MTDFS-6836.
202201854 | STE |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202206 | 11/02/2022 15:07:52 | DISPONILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES NECESSÁRIO PARA ATENDIENTO DA SSA:202107503A. EMITIDO EMPENHO 416049. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue emitida nueva AS-4500065323 para vulcanización de 1600 compresores inferiores por un periodo de 5 años. -L1: 38 un. recibidos el 23/05/2022. -L2: 38 un. enviadas el 31/05/2022 conforme excel en anexo. OBS: SMDTC-1160
202201853 | STE |  | A008K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-08 | 0127.059-1 | 202206 | 11/02/2022 15:16:33 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO EM VÁLVULA DILÚVIO 4" COD:102849. VÁLVULA SUBSTITUIDA NA U08 CONFORME SSA202200453. COMPONENTE DISPONIBILIZADO NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202220 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por oficina mecanica, entregado a stock con dm 70027378
202201827 | STE |  | A009J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.027-1 | 202206 | 10/02/2022 14:47:47 | Reparar Transdutor de Temperatura, Modelo: ETT-15, Marca: ABB, NS: 02091008 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202111521A. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202201780 | STE | 202201559 | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202206 | 09/02/2022 10:42:33 | Dispor no almoxarifado o material de código 216372 (CONECTOR ELÉTRICO 40MM2 516A) para atendimento da SSA 202201559. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202335 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material adquirido mediante la SMDTC-1399 (OC-4500069610). El mismo fue entregado al stock con DM-70032483. Cod. 216372 fue activado. Saldo actual 10 un. Política ZM=3/9.
202201666 | STE | 202100164 | B017J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-17 | 0127.111-3 | 202207 | 14/02/2022 11:05:31 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 03UN DE DIAFRAGMAS DE VÁLVULAS BÓIAS DO RWR (COD:271470) , 03UN DE ANEL DE VEDAÇÃO (COD:278947) E 18UN DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS VÁLVULAS BOIAS (COD:548618 E COD:548600) . EMITIDO EMPENHO 415811. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados en DMME: -Cod. 271470: 39 un. el 07/03/2022 y 25 un. el 09/03/2022. -Cod. 278947: 24 un el 25/02/2022. -Cod. 548618: 304 un. el 24/06/2022. -Cod. 548600: 100 un. el 05/04/2022. OBS: MTDFS-6846/7/8/9
202201663 | STE | 202201470 | A009J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-09 | 0127.064-8 | 202207 | 14/02/2022 11:09:34 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 03UN DE DIAFRAGMAS DE VÁLVULAS BÓIAS DO RWR (COD:271470) , 03UN DE ANEL DE VEDAÇÃO (COD:278947) E 18UN DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS VÁLVULAS BOIAS (COD:548618 E COD:548600). EMITIDO EMPENHO 415808. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados en DMME: -Cod. 271470: 39 un. el 07/03/2022 y 25 un. el 09/03/2022. -Cod. 278947: 24 un el 25/02/2022. -Cod. 548618: 304 un. el 24/06/2022. -Cod. 548600: 100 un. el 05/04/2022. OBS: MTDFS-6846/7/8/9
202201659 | STE |  | A007J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-07 | 0127.040-0 | 202207 | 14/02/2022 11:10:15 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 03UN DE DIAFRAGMAS DE VÁLVULAS BÓIAS DO RWR (COD:271470) , 03UN DE ANEL DE VEDAÇÃO (COD:278947) E 18UN DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS VÁLVULAS BOIAS (COD:548618 E COD:548600) MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SSA:202105519A. EMITIDO EMPENHO 415806. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados en DMME: -Cod. 271470: 39 un. el 07/03/2022 y 25 un. el 09/03/2022. -Cod. 278947: 24 un el 25/02/2022. -Cod. 548618: 304 un. el 24/06/2022. -Cod. 548600: 100 un. el 05/04/2022.
202201641 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202206 | 10/02/2022 14:48:11 | Verificar funcionamiento del sensor Hydran con s/n 1704420477 retirado del TU-08 fase T que presenta variaciones en la medición conforme registrado en el SMT-WEB. referencia SSA 202100415. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202201606 | STE |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202207 | 14/02/2022 11:10:54 | DISPONIBILIZAR EN ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01 UN DE FILTRO HIDRÁULICO (COD:115959) E 01 UN DE MANÔMETRO 0-14BAR (COD:116076). MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202104397A. EMTIDO EMPENHO 415702. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 13 un. del material cod. 115959 (FILTRO HIDR CART 40MICRA AIR 16BAR) el 26/07/22 (4500066524/10). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=3/4. Creada reserva nro. 428797 de 9 un. valida hasta el 25/07/24. -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 116076 (MANOMETRO BOUR 0/16BAR 63MM 1/4") el 22/07/22 (4500066431/20). Fueron retiradas 3 un por la SMMA. Saldo actual en stock 1 un. Política ZM=3/4. OBS: MTDFS-6843/4.
202201577 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202205 | 04/02/2022 15:17:02 | GESTIONAR REPARO DO INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO:DMY-2036-4-4-1-1-1-X-1E, NUM.SÉRIE: 185.06.14, ALIM: 75 A 264 VCA, 60HZ 100 A 360 VCC, VERSÃO EE- 1620.01. CODIGO ALM. 0711606. Defeito (erro 2 no display inferior ) AO DESENERGIZAR/ENERGIZAR, REFERENTE A SSA:202201363. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en laboratorio para reaprovechar componentes.
202201548 | STE |  | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202205 | 04/02/2022 10:45:32 | PROVIDENCIAR REPARO EN LABORATORIO DEL CONVERSOR TECTROL, MODELO TCS 2271L-30 S/N 68559 CON COOLER TRABADO (COD. ALM. 0705975) | MEL1 | IMA0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202201554, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202201527 | STE |  | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202206 | 10/02/2022 16:27:27 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNOFLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS NA U10 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202200884. DM DE REPARO 70026711. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 27/2022: Emitida SSG 3969/2022 para envio de compresores inferiores. GT-206549 asignada. SEM 32/2022: Material recibido con NF-133990 el 08/08/2022. Material incluido al stock mediante DM-70026711.
202201493 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202206 | 11/02/2022 09:49:16 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-96004 (CÓDIGO 707456) QUE ESTÁ APRESENTANDO FALHA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028355
202201492 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202206 | 11/02/2022 09:49:26 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-72367 (CÓDIGO 707455) QUE ESTÁ APRESENTANDO FALHA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202201476 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202205 | 04/02/2022 09:58:15 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo dos anéis de vedação o'ring código 108502, 108553, 108561, 167770, 108510 que encontram-se abaixo do valor mínimo. Itens utilizados em manutenções preventivas 3S/3A e corretivas do sistema de regulação de velocidade. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 387 un. del material cod. 108553 (ANILLO SELL O-RING BUNA 80SH 3,6X27,8MM) el 20/06/23 (4500070446/20). Saldo actual en stock 447 un. Política ZM=201/400. -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 167770 (ANILLO SELL O-RING BUNA 80SH 2,5X21MM) el 07/10/23 (4500066657/10). Saldo actual en stock 132 un. Política ZM=100/200. OBS: MTDFS-6768/9/71/2/3
202201469 | STE |  | P041A008 | CONDENSADOR CD-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0813.001-9 | 202206 | 08/02/2022 08:29:21 | REALIZAR A AQUISIÇÃO DE: 25M² DE MANTA ISOLANTE (COD. 713961), E 300KG DE GÁS REFRIGERANTE R134A (COD. 647276) (NECESSARIOS 500KG AO MENOS EM ALMOX), PARA REALIZAR MANUTENÇÃO EM UNITOP 0901 EM CONJUNTO COM FRIOBRASIL EM UNITOP 0901 (SSA 202110599C). PREVISÃO DE USO PARA SEMANA 18/2022. | MAM3 | IMA0 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202217 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 24m2. del material cod. 713961 (manta isolante) el 24/04/22 (4500065432/30).Saldo actual en stock 47m2. Emitida reserva 421997 para centro de costo 30316. Fueron disponibilizados 324,64kg. del material cod. 647276 (gas refrigerante) el 03/04/22 (4500065239/10).Saldo actual en stock 707,72kg. OBS:MTDFS-6792/3
202201405 | STE |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202205 | 02/02/2022 08:35:43 | Solicitamos disponer en el stock de 12 unidades adicionales del contacto auxiliar ABB S2C-H11L con código de stock 714837. Ver SMDTC-1279 | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 714837 (CONTACTO AUX 1NA/1NF S2C-H11L) el 13/07/22 (4500066257/30). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 427814 de 12 un. valida hasta el 12/07/2024. OBS: MTDFS-6750, DEMPRO-26. Materiales de la SMDTC-1279 recibidos y codificados.
202201359 | STE |  | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202205 | 01/02/2022 16:41:10 | GESTIONAR REPARO PLACA DE REDE NCM-W COD. 714736. PAINEL QCI REPORTA FALHA NA REDE DE FORMA INTERMITENTE SSA 2020/13998A. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. ref. ssa 202201413. Obs. queda en laboratorio para reaprovechar componentes.
202201343 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202205 | 01/02/2022 15:34:02 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCAIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTIUIDOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202200901. EMITIDO DM:70026674. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 22/2022: Emitida SSG 3112/2022 para envio de compresores inferiores. GT-206508 asignada. SEM 27/2022: Material recibido con NF-132948 el 07/07/2022. Material incluido al stock mediante DM-70026674.
202201290 | SCA |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202205 | 01/02/2022 15:34:32 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA DE RETENÇÃO 24" DUPLA PORTINHOLA COD:254312. A VÁLVULA APRESENTA VEDAÇÃO AVARIADA E MOLA DE TORÇÃO DANIFICADA. VÁLVULA SUBSTIUIDA CONFORME SSA:202200402. DM DE REPARO:70026657. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não
202201096 | STE |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202204 | 27/01/2022 16:09:04 | A fim de atender as SSA's 201703639D, 201712227B, 201804002B, 201804733B que tratam de instalação de cordoalhas para resolução de pontos quentes, adquirir 130 unidades das cordoalhas cód. estoque 715671 para instalação nas guias de ar do gerador. | IEQ1 | IMA0 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 715671 (MALLA ELECT FLEX CU/SN 3X27X400MM) el 08/07/22 (4500066043/10). Saldo actual en stock 213 un. Política ZM=20/30. OBS: MTDFS-6734.
202201017 | STE |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202204 | 26/01/2022 13:46:11 | Providenciar reparo en laboratorio del Anunciador de Alarmas ATEEI N° de Serie 140059, Cod. de Material 706985. El mismo fue retirado de almacenes para atender la SSA 202200935, pero no fue posible configurarlo mediante el puerto serie. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027772
202201016 | STE |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202204 | 26/01/2022 13:46:17 | Providenciar reparo en laboratorio del Anunciador de Alarmas ATEEI N° de Serie 090086, Cod. de Material 706985. SSA de Referencia: 202200935. El mismo presenta signos de cortocircuito en la placa de la fuente. El punto 6 de la primera placa de anunciador inoperante. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. ref. ssa 202201081. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202200999 | STE | 202200217 | B016J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-16 | 0127.105-9 | 202204 | 27/01/2022 09:47:33 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 03 UN DE VALVULA GAVETA 6" (cod:100340) DE ENTRADA DO TANQUE DE RESFRIAMENTO RWR. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202225 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 100340 (VALVULA GAVETA 6" ) el 15/06/22 (4500065992/10). Reserva nro. 425705 de 3 un. para esta SSA (valida hasta el 15/06/24). Saldo actual en stock 7 un. Política ZE=3. OBS: MTDFS-6731 y DEMPRO 71.
202200931 | STE |  | B010C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.012-6 | 202204 | 25/01/2022 08:57:31 | Solicitamos mudar a política de estoque do material código 491071 (TRANSFORMADOR COR UNS 0024B ABB) para mínimo de 70 e máximo de 150 (ZM). Essa mudança decorre do fato de que estamos encontrando uma quantidade maior de peças com problemas (características alteradas) nas últimas duas unidades geradoras em manutenção preventiva. Além disso, o material é crítico, uma vez que a sua falha causa perda de geração. Assim solicitamos agilidade para a reposição do mesmo. | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 90 un. del material cod. 491071 (TRANSFORMADOR COR UNS 0024B ABB) el 27/12/23 (4500067797/10). Saldo actual en stock 88 un. Política alterada a ZM=70/150. OBS: MTDFS-6726
202200880 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202204 | 25/01/2022 10:50:36 | Solicito aquisição de 66 itens cód 712551 para padronização e modernização no sistema de regulação de velocidade das UGs e disponibilidade de estoque. Previsão de necessidade: 40 itens para SEM 26/2022 e 26 itens para SEM 01/2023. Vide anexos. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 712551 (RANSMISOR PRES MANOM 0/100bar 4/20mA): 44 un el 04/05/22 (4500065218/10) y 56 un el 06/09/22 (4500066050/10). Saldo actual en stock 114 un. Política ZM=15/30. Creada reservas nro. 422355 de 40 un. y 432543 de 26 un validas hasta el 03/05/2024. OBS: MTDFS-6732, DEMPRO 68.
202200395 | STE |  | P046A004 | FAN-COIL DAC-4102 AMC1-SALA TECNICOS DUTOS/AGREG E ACESO | 0815.022-2 | 202202 | 11/01/2022 16:45:55 | Evaluar reparo/descarte motor retirado del equipo 4102 (SSA:202200284) . El motor ya fue entregue a la oficina electrica/MMU3. | MAM3 | IMA0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202214 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | El motor no tiene condiciones para ser reparado según SSA202200627 de MMU3. El motor será enviado para descarte mediante DM-70027380.
202200339 | STE |  | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202202 | 10/01/2022 16:02:02 | REPARAR E CALIBRAR, DENTRO DAS SUAS CARACTERÍSTICAS NOMINAIS, O TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (CM: 652466 SN: 1861/2002) QUE APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÃO INTERMITENTE. REFERENTE À SSA 202006531B. | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202216 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027394
202200253 | STE |  | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202201 | 07/01/2022 06:40:09 | Solicito adquirir 10 unidade de mola helicoidal para reposição do código estoque 147001, visando atender a SSA 2020/00891A. Sugere-se aquisição por meio de CPV Direta junto ao fornecedor Molas Mundial (proposta comercial em anexo), o qual já forneceu essa mola para a mesma aplicação na empresa Furnas Centrais Elétricas (ver histórico de e-mails em anexo). Estabelecer política de estoque ZM (Máximo 11 / Mínimo 3). | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202251 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 147001 (RESORTE HELIC CIL ACE TORC 154,28MM) el 19/12/22 (4500067041/10). Saldo actual en stock 11 un. Política ZS=6/11. Creada reserva nro. 440068 de 10 un. valida hasta el 18/12/2024. OBS: MTDFS-6587, DEMPRO 32.
202200191 | STE |  | B010B020 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE AR SIST. ESTABILIZ. CARGA PARCIAL | 0129.034-7 | 202201 | 07/01/2022 15:54:18 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo do item cód 221228 com previsão de necessidade de 15 dias. Item utilizado montagem/revisão válvula de aeração da turbina PDs 3S/3A. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202214 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 220 m del material en stock el 01/04/22. Saldo actual 210 m.
202200189 | STE |  | B010B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.012-1 | 202201 | 07/01/2022 15:54:24 | Solicito alteração mín/máx do item cód 716302 para 20/40 e reposição de estoque previsão de necessidade 15 dias. Item utilizado como vedação porta escotilha do tubo de sucção (2/pd 3S e 2/pd 3A). | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue alterado la política del material código 716302 a ZM=20/40. Material disponibilizado en DMME. Saldo actual en stock 34 un.
202200147 | STE |  | A007D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.020-0 | 202201 | 07/01/2022 15:54:30 | SOLICITO AQUISIÇÃO DE 28 UNIDADES DO ITEM CÓD. ESTOQUE 712533 PARA SUBSTITUIÇÃO POR FINAL DE VIDA ÚTIL E PADRONIZAÇÃO NAS BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DO RV DURANTE PDS 3A (3UN/UG). PREVISÃO DE NECESSIDADE 14 UNIDADES P/ SEM. 26/2022 E 14 UNIDADES P/ SEM. 01/2023. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 35 un. del material cod. 712533 (SELLO MEC BOMB VNP/904 VNP 1004) el 14/11/22 (4500065580/10). Saldo actual en stock 35 un. Política ZM=6/12. Creada reserva nro. 437912 de 28 un. OBS: MTDFS-6626.
202100548 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202152 | 30/12/2021 08:40:33 | Solicito apoio para IMA0 para codificação e devolução ao estoque do almoxarifado dos componentes retirados dos carregadores de baterias C1 e C2 (desativados da SEMD). Os componentes (cartões eletrônicos) devolvidos serão sobressalentes para outros carregadores, visto que tais componentes não são mais fabricados. Os matérias, listados em anexo, foram entregues ao Sr. Arcenio Arce e Ramon Esteban. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202211 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fueron emitidas MTDFS-6912/3 solicitando cambio de politicas y activacion de codigos. Los materiales fueron entregados a stock con DM´S. 7002702 y 7002703. Tambien solicitamos activación y modificación de politicas de stock según planilla anexa.
202100538 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202152 | 29/12/2021 10:19:00 | Solicitamos repor nível máximo de estoque dos códigos 716765 e 716767 que encontram-se zerados. Materiais são necessários para modificar gavetas 1.6 ou 1.7 em decorrência da substituição dos motor V1 ou V2 das válvulas borboletas do sistema de aeração da turbina efetuadas por MMU2. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 716765 (disyuntor) el 16/02/22 (4500063756/30).Saldo actual en stock 3 un. -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 716767 (contacto auxiliar). OBS: 5 un. del modelo 3RV2901-1A que estaban en el código 706911 fueron transferidos al cod. 716767 mediante GCSMIT-1341. MTDFS-6519/20
202100480 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 03/01/2022 16:09:27 | Se solicita la compra de 1000 unidades de barniz, código 355836, para realizar pintura en la galería de transformadores solicitada en las SSA's 202110217A y 202110218A Y en los sectores que serán liberados por la empresa CIE en la cota 108. Fecha de previsión de uso 31/01/2022. | MCI1 | IMA0 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | El material cod. 355836 (FUSIVEL NEOZED DE 2A) fue disponibilizado en 3 entregas: -150 LA. el 16/03/22 (4500065056/10). -500 LA. el 08/04/22 (4500065186/100). -500 LA. el 19/05/22 (4500065186/100). OBS: MTDFS-6590
202100452 | STE | 202100433 | P097A001 | DAC-9A17 CONDICIONADOR DE AR 50 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS | 2959.002-7 | 202152 | 27/12/2021 15:38:39 | Solicito a aquisição de 100m² de isolante térmico (713961) conforme SSA.2020/11780B. | MAM3 | IMA0 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202213 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock de acuerdo a lo solicitado.
202100368 | STE |  | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202151 | 23/12/2021 10:52:12 | Solicitamos reparo do cartão 6EV5000-1BC con codigo de material 542563, referente a alimentação dos relés de interposição de alarmes do GUS-11, localizado no TAC 642. O cartão apresentou falha intermitente durante testes no GUS-11; No momento de retirada do cartão do circuito, houve rompimento do dispositivo para sacar o cartão e da alavanca para desligar o micro disjuntor a1. Ref. SSA 202100240. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202323 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condicion de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202100366 | STE | 202100149 | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202152 | 27/12/2021 15:50:40 | Disponibilizar em estoque e reservar ao centro de custo 30316, 10un de amortecedores de pulsação1/4" (COD:638870). Obs: código do material não ativado, não sendo possível emitir empenho. | MAM1 | IMA0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material adquirido mediante SMDTC-1381. Codificado e incluido al stock mediante DM-70030247. Cod. 638870 activado. Saldo actual en stock 20 un. Política ZM=5/20.
202100336 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202151 | 23/12/2021 09:29:24 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A PRESENTA PERDIDA INTERMITENTE DE INFOMACIÓN DE LOS PUNTOS DE ENTRADAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓDIGO DE MATERIAL: 707455. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202208 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material fue recuperado por Laboratorio ref SSA 202200196. Entregado a Stock con DM 70026914.
202100245 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202151 | 22/12/2021 11:12:13 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente proboca subida y bajadas de tensión de forma intermitente en la UTR con lo cual genera perdida de información de los puntos supervizados. Código del material: 708641. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202100050 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202151 | 21/12/2021 10:57:10 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 10 UN DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO (COD:709617) DO RADIADOR DO MOTOR DIESEL DA SEMD. EMITIDO EMPENHO:412932. MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SSA:202115584A. | MAM1 | IMA0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 15 un. del material el 11/03/22 en DMME.
202100021 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202150 | 15/12/2021 08:18:47 | Adquirir 1830 bornes do código 546330 (além do disponível em estoque) para substituições nas manutenções aperiódicas dos painéis CG. Necessidade do material: início de fevereiro/2022. Referência: SSA 201912049B. Ver tabela anexa. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 546330 (BORNE TERM 1P TERMOP 32A 800V) el 04/03/22 (4500064973/10) y 1000 un el 04/08/22 (4500066649/90). Saldo actual en stock 2521 un. Política ZM=501/1000. OBS: MTDFS-6451.
202601818 | AIM | 202320541 | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202606 | 06/02/2026 15:18:12 | Solicitamos adquirir actuador electrónico de ducto de aire "ECL-VAV", código almoxarifado 710983. OBS. VAV deve ser compatible con o novo modelo de Termostatos EC-STAT-FC - DISTECH CONTROLS, disponibilizado con Cod. Almox: 710987. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | FARINA MARTINEZ JESUS EMANUEL | 202607 | FARINA MARTINEZ JESUS EMANUEL | Aguardamos conclusión de la GCSMIT-3104
202519513 | STE |  | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202550 | 11/12/2025 09:18:20 | Realizar gestión de compra del material con código 237795 - Traba química Met Torque Medio 50G AZ. Material utilizado en el montaje del nuevo sistema de frenos PSDF de las Unidades Generadoras. Necesario 10 unidades para aplicación inmediata (DEMPRO), fecha de utilización 23/02/2026 para la unidad generadora 03, conforme PUG. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 14 un. del material cod. 237795 (TRABA QUIM MET TORQ MEDIO 50G AZ) el 02/01/26 (4500082555/10).
202519252 | STE |  | B016M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-16/PVR-16 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.016-0 | 202549 | 05/12/2025 08:43:53 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable pertenecientes al filtro cuno flo (Cod.115932). | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-383/2025 para envío de compresores inferiores. Material recibido con NF-168355. Material incluido al stock el 20/01/2026 (Vale de material 168355). OBS: Lote 26
202518553 | STE |  | B020M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-18A/PVR-18A E EQUIP ASSOCIADO | 0039.020-5 | 202548 | 24/11/2025 08:18:51 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNDO FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS NA U18A CONFORME PREVENTIVA 3A (SSP:20253357). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-383/2025 para envío de compresores inferiores. Material recibido con NF-168355. Material incluido al stock el 20/01/2026 (Vale de material 168355). OBS: Lote 26
202517202 | STE |  | S098R001 | BARRAS ESTATORICAS | 1419.001-1 | 202544 | 28/10/2025 15:36:35 | Solicitamos apoyo para adquirir y reservar cilindros de Nitrógeno código 713507, para realizar la SSP 20251657 de acuerdo al siguiente cronograma: Necesitamos 6 cilindros para la semana 46 y 6 cilindros para la semana 47. Obs. El trabajo comienza el lunes de la semana 46. | MMU1 | IMA0 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados los cilindros solicitado mediante 4500079694/90 el 27/11/25. OBS: DEMPRO-1965
202516811 | STE | 202516324 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202543 | 21/10/2025 16:01:35 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato Digital Código de Stock: 710987 - 0-50°C - Marca DISTECH Controls - Modelo PDIVI-4000W10X0 - Electrónica VICONICS. Termostato será para aplicación inmediata (Sala 217 - Escritorio ASM.DT). | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) el 16/12/25 (4500081570/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=1/3. OBS: DEMPRO-1964
202516655 | STE | 202516646 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202542 | 17/10/2025 16:52:49 | Dispor no almoxarifado 5 unidades do projetor cód.714176. Emitido empenho 519806. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202544 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock.
202516582 | STE | 202516569 | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202542 | 17/10/2025 09:18:15 | Dispor no almoxarifado 3 luminárias HIGHBAY cód. 714176. Emitido SM de empenho 519734. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202544 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock.
202515964 | STE | 202515906 | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202541 | 07/10/2025 07:25:59 | Dispor no almox.uma luminária LED código 714350. Emitido empenho 518968. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202544 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock Ref. empeño 518968
202515585 | STE | 202515558 | J051A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U5/6 EIXO AB | 0944.089-5 | 202540 | 02/10/2025 10:37:33 | Dispor no almoxarifado 9 luminária LED cód. 714350. Emitido SM de empenho 518453. As referidas luminárias serão aplicadas na escada U05/06 AB. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock. 136un. libre utilización.
202515570 | STE | 202515563 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202540 | 30/09/2025 07:47:05 | Dispor no almoxarifado 1 luminária LED cód. 714350. Emitido SM de empenho 518452. A referida luminária será aplicada na elevação 95 U16. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales solicitados disponibles en stock.
202515062 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202538 | 19/09/2025 15:55:57 | Solicito aquisição de 4 unidades do item cód. 156043 - VALVULA GAV ACO FLANG 150 2.1/2" a fim de repor estoque ao nivel máximo. Item utilizado nas tubulações de distribuição de ar comprimido da casa de força. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 156043 (VALVULA ESCLU ACE BRIDA 150 2.1/2") el 25/09/25 (4500080262/110). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=2/4.
202513977 | STE |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202536 | 01/09/2025 07:19:00 | Enviar para reparo o conversor CC/CC modelo CA561A, código de almoxarifado 707935, por se encontrar inoperante. Referente a SSA 202513950. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202513962 | STE | 202513957 | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202535 | 29/08/2025 11:23:42 | Dispor no almox. 20 luminárias do código 718468. Emitido empenho 515767. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202539 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 77 un. del material cod. 718468 (LUMINARIA LED 130LM/W 220V 50/60HZ) el 18/09/25 (4500080384/10). Saldo actual en stock 57 un.
202513954 | STE |  | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202535 | 29/08/2025 10:03:32 | Favor gestionar reparación de 1 carton de anunciador marca ENGISTREL modelo 80AM1 (cod:234885) que se encuentra con defecto, referente a SSA:202513857 | MEG1 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202513726 | STE | 202513647 | N076E009 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.018-1 | 202535 | 26/08/2025 09:04:59 | Dispor no almoxarifado 4 baterias código 698016 para aplicação na Genie GS-1930 BP 720040. Emitido empenho 515364. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 132 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 01/10/25 (4500080781/10). Saldo actual en stock 124 un. Política ZM=76/150.
202513723 | STE | 202513649 | N076E005 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.007-6 | 202535 | 26/08/2025 09:05:08 | Dispor no almoxarifado 4 baterias código 698016 para aplicação na Genie GS-1930 BP 682798. Emitido empenho 515363. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 132 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 01/10/25 (4500080781/10). Saldo actual en stock 124 un. Política ZM=76/150.
202513603 | STE |  | L020C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-07 | 0433.039-0 | 202535 | 26/08/2025 13:48:38 | Favor providenciar reparo de la fuente CV1 (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC) de 24VCC con código en deposito 111384. Dicha fuente presenta un ripple de 3VCA a 8VCA lo cual imposibilita el correcto funcionamiento del circuito al cual alimenta. Problema detectado durante la ejecución de la SSA 202513011. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202513210 | STE |  | P045A006 | FAN-COIL DAC-3103 AMD3-SALA MEDICO DUTOS/AGREG E ACESSOR | 0815.013-3 | 202534 | 18/08/2025 07:49:32 | EVALUAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DAC-3103, RETIRADO EN SSA202511794. NOTA: MOTOR ENTREGUADO A OFICINA ELETRICA-MMU3. | MAM3 | IMA0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la oficina electromecánica (cota 108) y entregado como descarte en MI. Motor con política ZS 02un - Stock actual 01un. Emitida GCSMIT-3081 para análisis y reposición.
202512836 | STE | 202510784 | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202533 | 11/08/2025 14:11:21 | Dispor no almoxarifado uma unidade do item PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL cod. 717205, necessário para atendimento da SSA matriz. Gerado empenho 514011. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202538 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un del material cod. 717205 (PLACA ELECTRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL) el 10/09/25 (4500080393/20). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=2/6.
202512776 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202532 | 08/08/2025 15:06:44 | Favor gestionar reparo de 4 cartones electrónicos retirados dentro de la ejecución de la SSA 202512103, con lo siguientes defectos: - Cartón E1, no ajusta fluctuación. - Cartón E1, conduce una sola fase (T). - Cartón E1, no estabiliza la tension. - Cartón E1, no estabiliza tension y corriente. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 03 un recuperados por laboratorio y entregados a stock. 01 un sin condiciones de reparo y queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202512286 | STE |  | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202532 | 04/08/2025 17:32:49 | Solicitando a compra com prioridade de 8 unidades do material código 706880 - BATERIA SELA 12V 18A/H 181X77X167MM, material utilizado para O NOBREAK (UPS). Previsão de uso: 45 dias. | ILA0 | IMA0 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 85 un. del material cod. 706880 (BATERIA SELL 12V 18A/H 181X77X167MM) el 11/08/25 (4500079996/10). Saldo actual en stock 73 un. Política ZM=30/103.
202511797 | STE | 202511452 | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202530 | 24/07/2025 13:59:45 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01 UN DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COD:717825. A VÁLVULA SERÁ UTILIZADA NO AJUSTE DE VAZÃO DOS COMPRESSORES DE CARGA PARCIAL EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizadas 2 un. del material cod. 717825 (VALVULA RED BSP 25BAR 2") el 31/07/25 (4500080264/60). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 513168 de 1 un. valida hasta el 31/12/2026. OBS: DEMPRO-1821.
202509368 | STE |  | A005M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-05/PVR-05 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.005-4 | 202525 | 17/06/2025 16:23:26 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable pertenecientes al filtro cuno flo (Cod.115932). | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202531 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-191/2025 para envío de compresores inferiores. Material recibido con NF-163752 el 29/07/2025. Material incluido al stock el 30/07/2025 (Vale de material 163752). OBS: Lote 23
202508686 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202523 | 06/06/2025 15:10:50 | Durante atendimiento de SSA 202508580 fue sustituido conversor de tensión 125/24Vcc para instrumentos TFX, TSCPX y DTPX con código de almacén 137170. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508421 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202523 | 04/06/2025 14:30:06 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material código 703910 - TERMINAL ELET COMP TUB 1,5MM2 1,7MM VM com empenho 508498, com a brevidade possível. Previsão de aplicação do material em conjunto com o material da SSA 202504244. Obs.: implantação de melhoria para evitar atuação indevida do bloqueio da UG. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202531 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1483 un. del material cod. 703910 (TERMINAL ELECT COMP TUB 1,5MM2 1,7MM RJ) el 22/07/25 (4500079950/40). Saldo actual en stock 1383 un. Política ZP=1093/2300.
202507971 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202522 | 27/05/2025 11:14:29 | Em atendimento a SSA emitida para a meg1 202507970, Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 1 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202525 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202504193 | STE | 202501483 | B015K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.108-4 | 202512 | 21/03/2025 09:05:34 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DOS TU'S. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202519 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibles conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1631
202502717 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 21/02/2025 14:00:57 | INCLUIR VÁLVULA ESFERA 1" COD:714721 EM LMR AB22. VÁLVULA UTILIZADA EM SISTEMA DE DRENO DE SAÍDA DA 07GT E DRENO DO COLETOR PARALELO. A VÁLVULA TAMBÉM SERÁ UTILIZADA COMO DRENO DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL CONFORME PROJETO 5239-DI-19549. REVISAR POLÍTICA DE ESTOQUE DA MESMA. SUGERIMOS ZM 20/10. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Niveles ajustados de acuerdo a lo solicitado ZM 20/10 Emitida SDS-15482 para incluir a la LMR AB22
202502349 | STE |  | S017B007 | CROMATÓGRAFO GASOSO 02 | 1633.002-0 | 202507 | 14/02/2025 16:24:49 | Solicitamos cambio en la politica de stock del material código 716553, alterar para política ZE, stock mínimo 2 unidades. Conforme solicitud del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202508 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Nivel ajustado a ZM 2/2 por una cuestión de definición y por tratarse de material de bajo valor. Mecanismo igual a ZE 2.
202502241 | STE | 202500564 | M066Y058 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 | 1352.112-0 | 202507 | 13/02/2025 09:33:39 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22450JYG . Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202514 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Realizada sustitución en garantía mediante RMA 803971495. NF-3627257 en anexo. El equipo nuevo recibido posee número de serie FJC263925ZZ. Emitida SSG-1475/2025 para envío del equipo dañado.
202502238 | STE | 202501997 | M066W023 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 | 1352.063-3 | 202507 | 13/02/2025 09:33:04 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440MFU. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202514 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Realizada sustitución en garantía mediante RMA 803971537. NF-3627272 en anexo. El equipo nuevo recibido posee número de serie FJC263925NB. Emitida SSG-1475/2025 para envío del equipo dañado.
202500956 | STE | 202500480 | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202504 | 23/01/2025 09:53:05 | Solicita-se prover no almoxarifado uma unidade do item código 717205 - PLACA ELETRO 18SLOTS PXIE-1084 NATIONAL para atendimento da SSA matriz. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202510 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sobresaliente cod. 717205 obtenido por MEG1 proveniente de un panel denominado Giga de Testes que fue utilizado por PTI-BR para el desarrollo del proyecto MATRIX conforme correo en anexo.
202420124 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202451 | 20/12/2024 10:53:44 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 705395, 709708, 716855 , 716856 e 717190 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2025. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 02/01/2025; Lote 2 (U05, U02): 01/04/2025; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2025; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2025 | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: - 18 un cod. 705395 (reserva 497158). - 4 un cod. 709708 (reserva 497660). - 32 un cod. 716855 (reserva 497159). - 32 un cod. 716856 (reserva 497160). - 308 un cod. 717190 (reserva 498650). OBS: DEMPRO-1554. Reservas validas hasta el 31/12/2025.
202417440 | STE | 202417359 | M066W024 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP03 | 1352.064-5 | 202444 | 01/11/2024 14:38:34 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22450JM2. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Realizada sustitución en garantía mediante RMA 803798725. NF-3620318 en anexo. El equipo nuevo recibido posee número de serie FJC263918QS.
202417162 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202444 | 28/10/2024 14:15:02 | SOLICITAMOS MODIFICAÇÃO DO DESCRITIVO DO CÓD. 179124 PARA O CAPACITOR AXIAL DE 1 µF 100VDC CUJA REF. É MKT1813510014 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Descriptivo alterado conforme solicitado mediante MTDFS-11863.
202416303 | STE | 202415152 | M066G023 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP02 | 1352.006-7 | 202441 | 10/10/2024 15:09:07 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22450AKH. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202444 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Realizada sustitución en garantía mediante RMA 803749825. NF-3618396 en anexo. El equipo nuevo recibido posee número de serie FJC26392BP1.
202415902 | STE | 202415739 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202440 | 02/10/2024 16:45:04 | Reservar 1 unidad de válvula mariposa de 18" 50 hz (Cod:190241) al centro de costo 30316 (SMMA.DT). La misma será utilizada durante la ejecución de la SSA matriz. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Creada reserva tipo tres nro. 492765 por 1 un del material código 190241, válida hasta el 03/09/2025. OBS: DEMPRO-1443.
202415855 | STE |  | S098R001 | BARRAS ESTATORICAS | 1419.001-1 | 202440 | 03/10/2024 07:59:32 | Solicitamos apoio para aquisição e reserva de 80m³ de nitrogênio, código 713507, para realização da SSP 20244560 com previsão para a semana 2024/45. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 132 m3 del material cod. 713507 (GAS NITROGENO CIL 6M3) el 31/10/24 (4500075237/140). Saldo actual en stock 63 m3. Creada reserva nro. 492676. OBS: DEMPRO-1445.
202415801 | STE |  | S017A024 | MEDIDOR KARL FISCHER | 1629.001-7 | 202440 | 02/10/2024 17:17:17 | Solicitamos la reposición de stock de 200 unidades con prioridad del material codigo 609781, conforme solicitud en anexo. Previsión de utilización en 30 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 609781 (FRASCO PLAST RECT BL C/TAPA 1000ML) el 25/11/24 (4500077577/10). Saldo actual en stock 800 un. Política ZM=350/600. Creada reserva nro. 494338 de 200 un. valida hasta el 25/11/2026. OBS: DEMPRO-1444.
202414618 | STE |  | A004L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.004-9 | 202437 | 11/09/2024 15:16:32 | Providenciar junto ao laboratório a substituição dos reles auxiliares (reles A, B, C, D, E, F e G) do módulo Siemens 7TR1201 (Cód. Alm.: 022447-2). | MEL1 | IMA0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202445 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202414566 | STE |  | A004L018 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 90% 64SA | 0078.004-9 | 202437 | 13/09/2024 09:08:34 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo Siemens 7TR1201 (Cód. Alm.: 022447-2) que presenta defecto en el relé ''C''. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202445 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock.
202414164 | STE |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202436 | 06/09/2024 18:04:27 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DE VÁLVULA MOTORIZADA 03VM COD:116106. MOTOR SUBSTITUIDO NA U04 CONFORME EXECUÇÃO SA SSA:202413993. MOTOR DISPONIBILIZADO NA OFICINA ELÉTRICA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202441 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de la cota 108 taller electromecánico y entregado como descarte en margen izquierda.
202413798 | STE |  | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202436 | 02/09/2024 10:23:04 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR CARCASA 200 DEL MOTOVENTILADOR(1322) DEL SIST. "G" U13 RETIRADO EN SSA 202410215 OBS: MOTOR DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO | MAM3 | IMA0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202439 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Retirado de oficina electromecánica y entregado en MI como descarte.
202413743 | STE |  | A004M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-04/PVR-04 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.004-6 | 202435 | 28/08/2024 17:01:23 | Gestionar reparo de 1 cartão eletrônicos/anunciador do painel KK-04, código 576760. SSA de referência 202413529. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202439 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2666 para análisis de política.
202413198 | STE |  | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202434 | 20/08/2024 08:11:01 | Gestionar reparo del relé temporizado marca pextron 24Vcc posición MT2. El mismo no acepta ajuste de tiempo de temporización. Encontrado durante la ejecucion de la SSP: 20243757. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202439 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202412019 | STE | 202304024 | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202431 | 31/07/2024 15:31:48 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA BOBOLETA COD:117307, PARA SUBSITUIÇÃO NA POSIÇÃO 29AF. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202438 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado conforme solicitado 4500073122/60. OBS: DEMPRO-1333
202411916 | STE | 202411835 | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202431 | 30/07/2024 14:27:36 | Dispor no almoxarifado 50 luminárias código 714176. Emitido empenho 484675. Material para uso imediato. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202436 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 20/08/24 (4500073813/10).
202410981 | SCA |  | S099B002 | COMPRESSORES | 0017.011-9 | 202428 | 12/07/2024 14:59:12 | Solicitamos a compra de 1 unidade do item de estoque 570206 (Virabrequim compressor Ingersol 30 15T2) na maior brevidade possível e realizar a reposição de estoque do mesmo item no seu nível máximo. | MMU2 | IMA0 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não
202410776 | STE | 202410023 | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202428 | 09/07/2024 14:23:13 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 29AF-1. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202436 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1317
202408842 | STE |  | B020M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-18A/PVR-18A E EQUIP ASSOCIADO | 0039.020-5 | 202423 | 07/06/2024 11:01:04 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable (Cod.115932) pertenecientes al filtro cuno flo. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202431 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-163/2024 para envio de compresores inferiores. GT-01443 asignada. Material recibido con NF-153413 el 18/07/2024. Material incluido al stock el 18/07/2024 (Vale de material 153413). OBS: Lote 16
202407965 | STE |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202421 | 21/05/2024 09:30:14 | Solicitamos reposición con prioridad urgente de 12 litros del material código 222895 por los motivos mencionados por el sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 12 L del material cod. 222895 (N-HEPTANO 99,5 PA 97/99°C 1L) el 19/06/2024 (4500075569/10). Saldo actual en stock 12 L. Política ZM=12/24. Creada reserva nro. 481690 de 12 L valida hasta el 19/06/2026. OBS: DEMPRO 1242.
202406750 | STE |  | N056A006 | REDUTOR PRINCIPAL DE ELEVAÇÃO DO MONTA-CARGAS | 3170.025-8 | 202417 | 26/04/2024 14:15:21 | Solicito comprar 25 unidades do item 579475 - OLEO LUBRIF RED IND GEAR 320 BL 20L (15 unidades para uso imediato) e 10 unidades para recompor estoque. Previsão de necessidade 10 dias. | MAM2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 31 un. del material cod. 579475 (ACEITE LUBRIC RED IND GEAR 320 BL 20L) el 24/05/24 (4500075308/10). Saldo actual en stock 42 un. Política ZM=16/24.Creada reservas nro. 478360 (7 un), 479303 (1 un) y 479441 (11 un) validas hasta el 31/12/24. OBS: DEMPRO 1203.
202405861 | AAT |  | A001D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.007-2 | 202415 | 11/04/2024 10:26:40 | Emitir códigos de itens de estoque sobressalentes para o RV, para possibilitar o armazenamento de itens que serão retirados dos conjuntos moto-bombas cod. 108120 e 108138 (lotes 2012 e 2016), para utilização dos componentes individuais em casos de desgastes dos conjuntos moto-bombas instalados nas UGs 1-18. Os itens serão armazenados sem a implantação de política de reposição e permanecerão em estoque até a finalização da subst. das bombas do RV, prevista na Atualização Tecnológica. Ver anexo. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202404145 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202411 | 12/03/2024 16:12:40 | Gestionar reparo de relé marca Ward, modelo TXD-E4, 120 VCA, 60HZ, (COD. ALMOX:630284), con defecto en los contactos auxiliares, SSA de ref:202403440. | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403820 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 08/03/2024 15:00:29 | Solicito a correção do firmware no texto do pedido do IED RED 670 reserva armazenado no código 713501 de 1.4-77M-38 para 1.4-77M-50 no SPM (Sistema de Pesquisa de Materiais) devido ao trabalho de padronização de versão de firmware que foi realizado. Ref.: https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=713501 | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Corrección del firmware en el texto, tanto en el SAP y SPM. Solicitado vía MTDFS--18890 RELE, PROTECCION; DIFERENCIAL PARA PROTECCION DE LINHA 500 kV; VERSAO RELEASE: 1P1R16; FIR mWARE: 1.4-77M-50; MODELO RED670; COMPOSICION CONFORME ANEXO: PAO (ORDER NUMBER) 2069114-10 19/04/2013; REFERENCIA RELE PROTECCION: 1MRK 002 810-AB 50HZ - ABB.
202402953 | STE | 202400565 | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202408 | 22/02/2024 09:54:41 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 1 UNIDADE DO PROJETOR LED DE 100W DE CODIGO 713790. REFERENTE A SSA202400565, PARA SUBSTITUIR O PROJETOR DANIFICADO NA CASETA 2CCB-1 DA SEMD. EMITIDO SM DE EMPENHO NUMERO 472682. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. 125un.
202402939 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 22/02/2024 08:57:24 | Solicito que os módulos reservas dos anunciadores Antron armazenados nos códigos de estoque 685631 (CPU) e 685640 (I/O rev 4) sejam disponibilizados para a Diretoria Financeira, pois não possuem mais aplicação. Os painéis 2F e 3F da SEMD já possuem somente o modelo novo do anunciador Antron instalado. Solicito também que os respectivos códigos de estoque sejam desativados. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FARINA MARTINEZ JESUS EMANUEL | 202408 | FARINA MARTINEZ JESUS EMANUEL | Las MTDFS-10806 y MTDFS-10807 fueron ejecutadas. Los materiales de cód. de stock 685631 y 685640 marcadas con reserva tipo 2 para baja contable y desactivación de los códigos asociados.
202402650 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202407 | 16/02/2024 16:54:41 | Solicitamos repor nível de estoque do material sobressalente código 711606 - INDICADOR DIG 264VCA 50/60HZ 100/360VCC duplo canal. A falta deste sobressalente causa indisponibilidade da unidade geradora. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron reparadas 4 un por laboratorio y posteriormente incluidas al stock. Saldo actual 4 un. Política ZS=3/5.
202402169 | STE |  | J013A036 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-D2/QP-02 | 0254.072-0 | 202406 | 06/02/2024 15:02:23 | Gestionar reparo em uma bobina de fechamento DR17,5-50/75 125Vcc do disjuntor 52-D2 (interligação dos QP’s), que foi encontrado durante atendimento a SSA 202402145 com defeito. (código almox. 0164836). | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401686 | STE | 202401563 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202405 | 31/01/2024 08:36:16 | Solicitamos gestión para devolución a stock del disyuntor termomagnético código 607320 (código desactivado). Material perteneciente a la LMR JK94 ítem 57. En adjunto planilla SOMMAT del material. OBS.: el material no requerirá reposición, el disyuntor se encuentra descontinuado y no es posible su adquisición en el mercado. | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Cod. 607320 reactivado con clasificación ZDIS mediante MTDFS-10884. Material incluido al stock mediante DM-70034229.
202401494 | STE | 202400912 | M066W026 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP05 | 1352.066-9 | 202405 | 29/01/2024 07:55:26 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22450JXL (SIRI-UTA01-LAP05). Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Emitida RMA nro. 803349079 Material nuevo con NS FJC26381E88 recibido el 09/02/2024 mediante NFE 3602378. Emitida SSG 0802/2024 para envío del material dañado.
202401493 | STE | 202401013 | M066W030 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP09 | 1352.070-1 | 202405 | 29/01/2024 07:55:54 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22450BBB (SIRI-UTA01-LAP09). Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Emitida RMA nro. 803349183 Material nuevo con NS FJC26381DA7 recibido el 09/02/2024 mediante NFE 3602379. Emitida SSG 0802/2024 para envío del material dañado.
202401472 | STE | 202320032 | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202405 | 29/01/2024 10:23:57 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 36M DE TUBULAÇÃO 4" (COD:163805) PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA CLARIFICADA QUE ALIMENTA AS CENTRAIS EVAPORATIVAS. OBS: SUBSTITUIÇÃO SERÁ REALIZADA CONFORME SS-043/2024. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron reservadas 108 m del material codigo 163805 al centro de costo de la SMMA.DT. Reserva nro. 473959 valida hasta el 31/12/2024. OBS: DEMPRO 1081.
202401471 | STE | 202320034 | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202405 | 29/01/2024 10:24:20 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 36M DE TUBULAÇÃO 4" (COD:163805) PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA CLARIFICADA QUE ALIMENTA AS CENTRAIS EVAPORATIVAS. OBS: SUBSTITUIÇÃO SERÁ REALIZADA CONFORME SS-043/2024. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron reservadas 108 m del material codigo 163805 al centro de costo de la SMMA.DT. Reserva nro. 473959 valida hasta el 31/12/2024. OBS: DEMPRO 1082.
202401470 | STE | 202320035 | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202405 | 29/01/2024 07:52:48 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 36M DE TUBULAÇÃO 4" (COD:163805) PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA CLARIFICADA QUE ALIMENTA AS CENTRAIS EVAPORATIVAS. OBS: SUBSTITUIÇÃO SERÁ REALIZADA CONFORME SS-043/2024. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron reservadas 108 m del material codigo 163805 al centro de costo de la SMMA.DT. Reserva nro. 473959 valida hasta el 31/12/2024. OBS: DEMPRO 1083.
202401238 | STE |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202404 | 23/01/2024 13:42:22 | Gestionar reparo do indicador de nível, posição 71TL, modelo DMY-2030, número de série 058.12.10-00, fabricante Presys, código almoxarifado 711605, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202319451, por apresentar oscilações na indicação. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401160 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202404 | 22/01/2024 16:13:24 | Gestionar reparo de un voltímetro (VOLTIMETRO ANALO F/M 20KV 115V, Cod. Almox: 196266), que fue encontrado con defecto durante la ejecución de la SSA: 202400888. Obs: Voltímetro indica 20KV, siendo que el recibe 115Vca y la indicación de el debería de ser 13800Vca, Relación de voltímetro= 13800/115 VCA. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401153 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202404 | 22/01/2024 16:14:49 | Durante la ejecución de la SSA 202400684, detectado fonte CV2 apresentando alto valor de Ripple na saida (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (CÓDIGO ALMOX.:111384)). GESTIONAR REPARO. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401049 | STE |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202404 | 22/01/2024 11:19:37 | Solicitamos gestionar reparo del relé de subtensión marca WARD, 115 VCA (COD. ALMOX: 565954 ), inoperante. SSA REF: 202400949. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2263 para análsis de politica
202401033 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202404 | 22/01/2024 11:20:07 | Gestionar reparo do indicador Presys modelo DMY 2030, código 711605 por apresentar oscilação intermitente da indicação, substituído na SSA 202400372. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401018 | STE |  | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202404 | 22/01/2024 11:20:25 | Gestionar reparo do fluxômetro, posição 80TW, modelo 300, número de série 1877, fabricante Minisonic, código almoxarifado 701330, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202400987, por apresentar dificuldade de leitura no display do mesmo e congelando a medição. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202400966 | STE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202404 | 22/01/2024 11:20:44 | Solicitamos la reposición del stock del Ítem 014 LMR AB20 (Cod. Alm. 701330), MEDIDOR ULTRAS MINISONIC 600, que se encuentra sin disponibilidad. Obs: La falla de uno de estos elementos genera indisponibilidad de la UG. Obs: Os medidores devem ser fornecidos com firmware 18-10-01-GIU que foi desenvolvido para IB com proteção contra TRIP indevido dentre outras melhorias. | MEG1 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron reparadas 3 un por laboratorio y posteriormente incluidas al stock. Saldo actual 3 un. Política ZS=2/4.
202400866 | STE |  | K079A001 | QUADRO QJ-09 | 0257.009-2 | 202403 | 18/01/2024 07:35:29 | Durante la ejecución de la SSA 202400803, detectado rele de bloqueo pos 86-A1 con la bobina quemada. FABRICANTE GENERAL ELECTRIC, MODELO.: 12HEA61B235 X2 (CÓDIGO ALMOX.:110086). GESTIONAR REPARO. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202400817 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202403 | 16/01/2024 13:54:55 | Gestionar reparo de RELE AUXILIAR 120VCA, marca SIEMENS, modelo 7PA1133-9ZA-Z01, codigo almoxarifado 251267, posicion 27PW1X1, encontrado con defecto durante MP-3S. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado para descarte.
202400729 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202403 | 15/01/2024 13:32:48 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS; modelo DMY-2036; N°serie 187.06.14; posicion 63PW5-1; codigo almoxarifado 711606; con defecto constatado durante atendimiento de la SSA 202400583. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202400659 | STE |  | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202403 | 15/01/2024 07:23:50 | Gestionar reparo do fluxômetro, posição 80TW, modelo 300, número de série 1977, fabricante Minisonic, código almoxarifado 701330, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202320191, por apresentar dificuldade de leitura no display do mesmo. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202400549 | STE | 202319440 | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202402 | 12/01/2024 15:50:58 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 01 UN DE VÁLVULA ESFERA 1" DE ÁGUA DE SERVIÇO (COD:145840). EMITIDO EMPENHO: 469450. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales adquiridos con la OC 4500071893/10 están disponibilizados en stock.
202400548 | STE | 202320571 | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202402 | 12/01/2024 15:51:09 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 01 UN DE VÁLVULA ESFERA 1" DE ÁGUA DE SERVIÇO (COD:145840). EMITIDO EMPENHO: 469448. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales adquiridos con la OC-4500071893/10 estan disponibles en stock.
202400123 | STE |  | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202401 | 04/01/2024 08:00:00 | Gestionar reparo del Termostato Digital marca DISTECH CONTROLS, 0-50°C , 19-30 VCA (COD. ALMOX: 710987), con error de lectura. SSA REF: 202320541. OBS. material retirado do stock com defeito. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte
202320818 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202401 | 02/01/2024 09:45:44 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 641448, 656062, 661783, 661791 e 692077 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2024. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U07, U17, U18 e U15):04/01/2024 Lote 2 (U18A, U16 e U09):01/04/2024 Lote 3 (U13, U11, U04 e U03):01/07/2024 Lote 4 (U12 e U14): 01/10/2024 | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: -Cod. 641448, reserva nro 469531 de 1 un y 469547 de 3 un. -Cod. 656062, reserva nro 469250 de 472 un (160 un ya retiradas). -Cod. 661783, reserva nro 469252 de 7 un. -Cod. 661791, reserva nro 469254 de 7 un. -Cod. 692077, reserva nro 469260 de 702 un (160 un ya retirada) . OBS: DEMPRO 1044. Reservas válidas hasta el 31/12/24.
202320813 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202352 | 29/12/2023 15:19:37 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 503975, 503983, 716830, 238449 e 259381 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do sistema de água pura conforme PIC.ME.0060 no ano de 2024. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U07, U17, U18 e U15): 04/01/2024; Lote 2 (U18A, U16 e U09): 01/04/2024; Lote 3 (U13, U11, U04 e U03): 01/07/2024; Lote 4 (U12 e U14): 01/10/2024. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado: -Cod. 503975, reserva nro 469274 (10 m ya retirados) de 10 m. -Cod. 503983, reserva nro 469275 de 60 m. -Cod. 716830, reserva nro 469399 (4 un ya retirados) de 26 un. -Cod. 238449, reserva nro 469276 (1 un ya retirada) de 5 un. -Cod. 259381, reserva nro 469277 (1 un ya retirada) de 5 un. OBS: DEMPRO 1047. Reservas válidas hasta el 31/12/24.
202320799 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202352 | 29/12/2023 13:45:10 | Durante atendimento da SSA 202320773 constatado fonte de alimentação posição 8U5, código almoxarifado 137170 com falha intermitente. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202320730 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202352 | 28/12/2023 16:52:57 | Encaminar para reparo modulo D20C SN: 540-0162-01A-161862 (Codigo de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON encendida. Se visualiza capacitor hinchado y con apariencia quemada. Ref: SSA 202320697. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202320662 | STE |  | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202352 | 27/12/2023 07:19:56 | Durante la ejecución de la SSA 202320436 fue encontrado el cartón módulo anunciador de alarmas con defecto (cód. almacenes: 234885), actuación indebida e intermitente. Gestionar reparo y reposición en almacenes. Adicionalmente, gestionar reparo de cartão retirado do almoxarido já com capacitor C2 solto (SM 468199). | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio pero de acuerdo a la GCSMIT-2122 debne ser saneados y mantener 120 un es stock con politica ND.
202320518 | STE |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202352 | 26/12/2023 08:45:01 | PROVIDENCIAR REPARO EN LABORATORIO DEL CONVERSOR TECTROL, MODELO TCS 2271L-30 S/N 82962 CON COOLER TRABADO (COD. ALM. 0705975) REF.: SSA 202320192. | MEL1 | IMA0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202319711 | STE |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202349 | 07/12/2023 10:35:52 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores de acero inoxidable pertenecientes al filtro cuno flo (Cod. 115932). | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-202 para envio de compresores inferiores. GT-01107 asignada. Material recibido con NF-148363 el 09/01/2024. Material incluido al stock el 16/01/24 (Vale de material 148363) OBS: Lote 13, 1 un devuelta sin vulcanizar conforme correo anexo.
202319032 | STE | 202318951 | M066M022 | ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP01 | 1352.092-2 | 202347 | 22/11/2023 07:32:43 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440LRF. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202350 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803231706. Material nuevo con NS FJC263918YC recibido el 24/11/23 mediante NFe-3596654. Emitida SSG 7471/2023 para envío del material dañado. GT-01106
202319031 | STE | 202318923 | M066M023 | ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP02 | 1352.093-4 | 202347 | 22/11/2023 07:35:13 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440DKS. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202350 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803231697. Material nuevo con NS FJC26391BZL recibido el 24/11/23 mediante NFe-3596652. Emitida SSG 7471/2023 para envío del material dañado. GT-01106
202318913 | STE | 202318073 | M066Y057 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP02 | 1352.111-9 | 202347 | 20/11/2023 14:17:49 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440DJB. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202350 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803231651. Material nuevo con NS FJC26381BKJ recibido el 24/11/23 mediante NFe-3596653. Emitida SSG 7471/2023 para envío del material dañado. GT-01106
202318825 | STE |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202346 | 17/11/2023 07:47:10 | Gestionar reparo do Relé de tensão trifásico, SPECTRO UNX, cod almox 0129674, número de série 2266. Referente a SSA 202318548 Relé está inoperante. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202351 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado para descarte.
202317759 | STE | 202303921 | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202344 | 01/11/2023 09:34:23 | Reservar 1 unidad de válvula mariposa de 18" 60 hz(Cod. 714581) al centro de costo 30316 (SMMA.DT). La misma será utilizada durante la ejecución de la SSA matriz. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fue reservada 1 un. del material cod. 714581 (VALVULA MARIP ACE BRIDA 300 18" 60HZ) hasta el 01/07/24. Reserva nro. 467216 (1 un) creada, valida hasta el 01/07/2024. OBS: DEMPRO 953.
202317179 | STE | 202309234 | J091A004 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-0202 | 0513.005-0 | 202343 | 24/10/2023 07:31:51 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE ROLAMENTO 6305ZZ (COD:359602) PARA REPARO DO MOTOR ELÉTRICO DO MOTO-AGITADOR ASN-0202. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 359602 (RODAMIENTO BOLA FIJ 25X62X17 6305ZZ) el 28/11/23 (4500073357/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZE=2. OBS: DEMPRO 942.
202316645 | STE |  | B013J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.011-1 | 202341 | 10/10/2023 10:27:21 | Reparar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22819/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316560. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202347 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202316644 | STE |  | B013J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.010-0 | 202341 | 10/10/2023 10:27:30 | Reparar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22728/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316607. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202347 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202316456 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 05/10/2023 14:24:50 | Solicita-se a reposição de 4 unidades do material (código almoxarifado 692069) para atendimento às SSPs (20233585 / 20231498), com previsão de utilização para a semana 202343. (Aplicação: guindastes Grove RT530 E-2 e Genie Z80/60). Emitido empenho 462750 (4un). | MAM2 | IMA0 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202345 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados en el stock 10 un del cod. 692069 mediante DM-70033286.
202314474 | STE |  | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202335 | 30/08/2023 15:23:28 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATÓRIO DO CONVERSOR 125/48VCC (CÓD. ALMOX.: 705975, MARCA: TECTROL, MODELO: TCS 2271L-30, SN: 68538) QUE ENCONTRA-SE COM RUÍDO ANORMAL. REFERENTE A SSA 202309364. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202314403 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 29/08/2023 08:01:19 | Solicito apoio para aquisição de 4 unidades do código de estoque 712935 ELEMENTO FILT VID 011.338 PARKER, para a semana 2023/40, em atendimento à SSP 20230165 centrais oleodinâmicas N5/N6 e à SSP 20230169 centrais oleodinâmicas N7/N8. | MAM2 | IMA0 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 712935 (ELEMENTO FILT VID 011.338 PARKER) el 22/09/23 (4500072385/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=8/12. Creada reserva nro. 461659 de 4 un. valida hasta el 21/09/2025. OBS: DEMPRO 853.
202314352 | STE | 202314343 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202335 | 28/08/2023 08:35:03 | Dispor no almoxarifado 12 lâmpadas Led de 30W, código 716217. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 870 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 21/09/23 (4500070661/10). Saldo actual en stock 606 un. Política ZP=373/820. Creada reserva nro. 461570 de 12 un. valida hasta el 20/09/2025. OBS: DEMPRO 854.
202314158 | STE | 202314113 | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202334 | 24/08/2023 08:53:16 | Devido a falhas por final de vida útil nas baterias da UPS, solicitamos a aquisição de 16 unidades, código de estoque 708321, para reposição na U9A. Solicitamos urgência na compra, uma vez que a UPS encontra-se com as baterias em falha nesse momento e autonomia comprometida. Em caso de falta de peças a pronta entrega de 65AH, podemos aceitar para essa aplicação, até modelos de até 75AH. | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 16 un. del material cod. 708321 (BATERIA ELECT VRLA 65AH 12V) el 28/09/23 (4500072433/10). Saldo actual en stock 3 un (retiradas 16 un). Política ZM=1/2. OBS: DEMPRO 851.
202313470 | STE |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202333 | 18/08/2023 15:54:59 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUÍDOS NA U06 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202313013. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-71 para envio de compresores inferiores. GT-00769 asignada. Material recibido con NF-144671 el 18/09/2023. Material incluido al stock el 18/09/23 (Vale de material 144671) OBS: Lote 11
202313198 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 10/08/2023 07:46:08 | Solicitamos cambiar la política de stock de los siguientes materiales: - 281239 - VALVULA ESF ACO NPT 70BAR 3/4" para ZM 28/14; - 192180 - VALVULA GLOB BR NPT 150 20,7BAR 3/4" para ZM 4/3. Adicionalmente, fueron emitidas las SDS-14923, SDS-14923 y SDS-14925 para revisar las LMR-JK.036, LMR.GG.083 y LMR.JK072 respectivamente. Dicha revisión consiste en el cambio del material con código 192180 por el 281239, manteniendo las mismas cantidades instaladas/aplicadas y códigos de aplicación. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Políticas alteradas conforme solicitado: - Cod. 281239: política anterior ZM=3/4, política actual ZM=14/28. - cod. 192180: política anterior ZM=14/28, política actual ZM=3/4.
202312922 | STE |  | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202332 | 07/08/2023 08:55:12 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUÍDO CONFOME EXECUÇÃO DA SSA:202311875. EMITIDO DM DE REPARO:70032408. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida REMCG-71 para envio de compresores inferiores. GT-00769 asignada. Material recibido con NF-144671 el 18/09/2023. Material incluido al stock el 18/09/23 (Vale de material 144671) OBS: Lote 11
202310883 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 03/07/2023 16:24:18 | Solicitamos alterar la política de stock del material con código de almacén 162906 para ZM 10/6, pues el mismo será cambiado periódicamente en el sistema de aire de servicio (revisión 04 de la PIC.ME.0093), y por lo tanto, se tendrá que garantizar que la cantidad necesaria esté disponible cuando sea necesario. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | La política del material cod. 162906 fue alterada a ZM=6/10 conforme solicitado. OBS: MTDFS-9518.
202309552 | STE |  | B014M004 | QUADRO TGA-14 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.009-4 | 202324 | 13/06/2023 14:37:14 | Durante la ejecución de la SSA 202309545 fueron encontrados 2 cartones (modulo anunciador de alarma, cód. de almacenes 234885) con defecto (actuación indebida). Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309346 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 07/06/2023 15:10:18 | Solicito apoio para reposição de estoque cód. 712954 - DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L. Item utilizado limpeza reservatórios de oleo do circuito hidraulico de comando da comporta de serviço das UGs. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 712954 (DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L) el 12/07/23. Saldo actual en stock 4 un. OBS: DEMPRO 733.
202309338 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202323 | 06/06/2023 15:32:38 | Realizar a compra urgente dos óleos lubrificantes códigos 713682 e 713680, que são usados nas bombas do sistema de água pura durante a realização das PICs PIC.ME.0060 e PIC.ME.0071. Previsão de entrega da compra atual não atende à demanda. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Disponibilizadas 3 un del cod. 713680 y 3 un del cod. 713682 el 26/07/2023. Aumentada política de ambos códigos a ZM=41/60 (litros). OBS: DEMPRO 732
202309294 | STE | 202309268 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202323 | 06/06/2023 14:42:03 | Dispor no almox 5 unidades do projetor cod. 714176 para atendimento da SSA 202309268. Emitido SM de empenho 452724. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 179 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 004/08/23 (4500070106/10). Saldo actual en stock 179 un. Política ZM=101/150.
202309159 | STE |  | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202323 | 05/06/2023 17:06:03 | Enviar para reparación externa 19 unidades de compresores pertenecientes al sistema de autolimpieza del filtro cuno flo (Cod. 115932). Emitida DM 70031642. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida SSG 3287/2023 para envio de compresores inferiores. GT-00440 asignada. Material recibido con NF-143033 el 28/06/2023. Material incluido al stock el 05/07/23 (Vale de material 143033) OBS: Lote 9
202308979 | STE | 202307903 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202322 | 01/06/2023 17:09:33 | Dispor no almoxarifado 6 lâmpadas Led, código 716217. Material para aplicação imediata. Não foi possível emitir empenho no SAP para o material. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 60 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 18/07/23 (4500070661/10). OBS: DEMPRO 731
202308897 | STE | 202308881 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202322 | 30/05/2023 11:06:14 | Dispor no almoxarifado 12 lâmpadas Led,código 716217. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 60 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 18/07/23 (4500070661/10). OBS: DEMPRO 726
202308883 | STE | 202200647 | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202322 | 02/06/2023 17:25:51 | FAVOR SOLICITAMOS ESTANDARIZAR ARTÍCULO EN STOCK COD.713177, PARA PERMITIR EL USO DE LA SSA. NOTA: COMPROMISO N°451072. REPOR NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. EL MATERIAL SERA UTILIZANDO DE MANERA IMEDIATA LUEGO DE SU REPOSICIÓN PARA REPARACIÓN DEL VVT-09A22 | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 82 un. del material cod. 713177 (CORREA DENT V 2540X15,4X13,4MM 5VX1000") el 27/06/23 (4500070616/10). Saldo actual en stock 73 un. Política ZM=61/120.
202308529 | STE | 202306640 | B012A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-12)/CX. VALV. DIREC (CVD-12) | 2359.003-0 | 202321 | 23/05/2023 11:43:00 | Solicitamos disponibilização no almox de 1 unidade do material código 714564 (MODULO CONT DESC FCM-1-REL) para atender a SSA Matriz, referente a substituição desse componente pertencente ao sistema de CO2 da Unidade Geradora U12. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock.DEMPRO 713 totalmente atendido.
202308504 | STE | 202308449 | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202321 | 22/05/2023 09:59:23 | Dispor no almoxarifado uma tomada trifásica de 63A/460V, código almox. 670839. Emitido empenho 451416. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 28/06/23 (4500069000/130). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=15/30.
202308457 | STE | 202308012 | M066K022 | ACCESS POINT SIRI - UTA08 - LAP01 | 1352.088-0 | 202320 | 19/05/2023 17:24:55 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22450KY4. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información de CISCO tiene soporte vigente (SSSNT-8X5XNBD) hasta 2027, fue vendido por TELETEX, por tanto, favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 802932313. Material nuevo con NS FJC262018N9 recibido el 06/06/23 mediante NFe-3585399. Emitida SSG 3454/2023 para envío del material dañado.
202308453 | STE | 202307825 | M066S024 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP03 | 1352.035-6 | 202320 | 19/05/2023 17:25:27 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440MW6. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información de CISCO tiene soporte vigente (SSSNT-8X5XNBD) hasta 2027, fue vendido por TELETEX, por tanto, favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 802932237. Material nuevo con NS FJC262018R2 recibido el 06/06/23 mediante NFe-3585404. Emitida SSG 3454/2023 para envío del material dañado.
202308451 | STE | 202307274 | M066Y056 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP01 | 1352.110-7 | 202320 | 19/05/2023 17:25:34 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440D98. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información de CISCO tiene soporte vigente (SSSNT-8X5XNBD) hasta 2027, y fue vendido por TELETEX, por tanto, favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 802932275. Material nuevo con NS FJC262018PR recibido el 06/06/23 mediante NFe-3585402. Emitida SSG 3454/2023 para envío del material dañado.
202307450 | STE | 202307336 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202318 | 04/05/2023 17:36:22 | Normalizar níveis de estoque do material código 716999 no nível máximo para atender solicitação de SSA matriz. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Favor repor na maior brevidade possível. Realizado empenho do material (450258). | MAM3 | IMA0 | MARCOS MARTINS | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 13 un. del material cod. 716999 (BOYA INTELIG INTELIG 2") el 14/06/23. Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=4/12. OBS: DEMPRO 684.
202307293 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202318 | 03/05/2023 09:07:13 | Solicito eliminar ou realocar em outro código de estoque itens fisicos que, atualmente, estão no cód de estoque 668621- REGULADOR PRES NITROG 220KGF/CM2 62MM. Solicito comprar com urgência 2 unidades para aplicação imediata para centro de custo 30311 (SSA 202307190) e comprar 2 unidades para manter em estoque. Informo que o regulador de pressão correto deve ter saída em pressão de 315 kgf/cm2, conforme catálogo de referência em anexo e descritivo de compra. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 668621 (REGULADOR PRES NITROG 220KGF/CM2 62MM) el 26/05/23 (4500070785/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZM=1/2. OBS: DEMPRO 681. Realocado en otro codigo las 2 un que no están de acuerdo al descriptivo. Actualizado descriptivo para evitar futuras compras erroneas.
202306971 | STE |  | B012A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-12)/CX. VALV. DIREC (CVD-12) | 2359.003-0 | 202317 | 25/04/2023 17:27:16 | Solicitamos reposição no almox do material código: 706880 (Bateria selada 12V 18A) nos níveis de estoque já estabelecidos. Obs. Material utilizado na manutenção preventiva do quadro anti-incêndio das Unidades Geradoras (QCI) e previsão de uso na UG-12 na MP3A dia 16 de Maio. Já realizado empenho número: 449569. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 70 un. del material cod. 706880 (BATERIA SELL 12V 18A/H 181X77X167MM) el 31/05/23 (4500070744/10). Saldo actual en stock 68 un. Política ZM=40/65. Creada reserva nro. 452139 de 10 un. valida hasta el 30/05/2025. OBS: DEMPRO 672.
202305701 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202314 | 03/04/2023 16:46:33 | SOLICITAMOS REPOSICION CON PRIORIDAD URGENTE DEL MATERIAL CODIGO 217760, CANTIDAD NECESARIA 10 LITROS, PLAZO DE ADQUISICIÓN DEL MATERIAL PARA 30 DIAS. SE SOLICITA TAMBIEN ALTERACION DE POLITICA DE STOCK PARA MAXIMO 18 LITROS Y MINIMO 12 LITROS. LOS PEDIDOS SE REALIZAN CONFORME EMAIL DEL SECTOR USUARIO EN ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 L del material cod. 217760 (ETER PETROLEO 30-60°C PA.ACS) el 19/05/23 (4500070463/10). Política alterada a ZM=5/6 mediante MTDFS-9107. Tamaño minimo del lote 6 L (saldo maximo virtual 10 L). OBS: DEMPRO 631.
202305266 | STE | 202223950 | J091A002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0202 | 0569.002-1 | 202313 | 29/03/2023 17:00:32 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 10UN DE CORREIAS A51, COD:260851. EMITIDO EMPENHO 447644. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202321 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 18 un. del material cod. 260851 (CORREA LIS V 1346,2X13X8MM A51) el 11/05/23 (4500070617/10). OBS: DEMPRO 377.
202304430 | STE | 202304392 | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202311 | 17/03/2023 09:37:31 | Dispor no almoxarifado 25 lâmpadas tuboled , código 712981. Emitido empenho 446635. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 780 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 17/04/23 (4500069735/50). Saldo actual en stock 630 un. Política ZM=1200/2500.
202304253 | STE |  | A004M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-04/PVR-04 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.004-6 | 202311 | 14/03/2023 16:31:32 | Enviar para reparación externa 19 compresores pertenecientes al filtro cuno (COD.115932). Compresores sustituidos conforme ejecución de la SSA 202303522. Obs: Emitida DM 70030661. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 11/2023: Emitida SSG 1412/2023 para envio de compresores inferiores. GT-00263 asignada. SEM 16/2023: Material recibido con NF-141135 el 17/04/2023. Material incluido al stock el 18/04/23 (Vale de material 141135) OBS: Lote 8
202303457 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202309 | 02/03/2023 07:32:50 | Complementando a SSA 202302874, adquirir 200 m do cabo 3x6 mm2 HEPR 0,6/1 kV (código de estoque 712470) para lançamento entre os painéis CDCE e UAM em todas as unidades geradoras. Necessidade do cabo: semana 2023/15. Total necessário para as 20 unidades: 400 m. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 550 m del material cod. 712470 (CABLE POT CU 3X6MM2 HEPR 0,6/1KV CL4) el 13/04/23 (4500069978/10). OBS: DEMPRO 582 y 567.
202302159 | STE |  | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.001-4 | 202306 | 07/02/2023 09:02:42 | Prezados, Na data 06/02/2023 foi retirado do almoxarifado um IED de controle REC670 da ABB embalado na caixa da Voith apresentando avarias e peças soltas internamente, registros fotográficos anexos. | MEL1 | IMA0 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a STOCK.
202302068 | STE |  | K005J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.006-3 | 202306 | 06/02/2023 08:09:01 | Solicitamos enviar ao Laboratório, para ensaios e eventual reparo, o relé eletromecânico KF FIR, número de série: 81176/13/2 de sobre frequência (81 MAX), retirado do grupo diesel 03 por ter atuado indevidamente; Valor desejado de atuação: 61 Hz; Utilizar a IM.EE.080 como referência para os testes no relé; CÓD ALMOX. 501590. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a STOCK.
202301635 | STE |  | A004L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.004-4 | 202305 | 31/01/2023 10:16:25 | PROVIDENCIAR REPARO EN LABORATORIO DEL MODULO ELECTRONICO SIEMENS 6EV5101-0AC (COD. ALM. 0114456) SIN POSIBILIDAD DE REARME DEL MICROINTERRUPTOR. REF.: SSA 202301559 | MEL1 | IMA0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a STOCK.
202301445 | STE | 202301441 | K051A005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U10/11 EIXO CD | 0944.082-8 | 202304 | 26/01/2023 16:00:56 | Dispor no almoxarifado uma luminária led de 24W, código 714350. Emitido empenho 442849.Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 522 un. del material cod. 714350 (LUMINARIA LED ADOS 24W 6500K 85X660) el 17/03/23 (4500067444/20). Saldo actual en stock 522 un. Política ZM=201/400.
202301367 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 26/01/2023 14:15:30 | SOLICITAMOS REPOSICIÓN CON PRIORIDAD URGENTE DEL MATERIAL CODIGO 714428 CONFORME SOLICITADO EN EMAIL EN ANEXO, MATERIALES DISPONIBLES EN ALMACENES NO CONFORME AL TEXTO DE PEDIDO, LACRES EN STOCK NO SON MAGNETICOS. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202308 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 714428 (LACRE MAG CRIMP VIAL 20MM) el 09/02/23 (4500069575/10). Saldo actual en stock 800 un (reservadas 200 un para descarte). Política ZM=500/1000. Creada reservas nro. 444079 y 444080 validas hasta el 08/01/2025. OBS: DEMPRO 544.
202301212 | STE | 202301181 | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202304 | 24/01/2023 08:09:35 | Dispor no almoxarifado 3 luminárias LED de 24W, código 714350, para atendimento à SSA 202301181. Emitido empenho 442524. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 522 un. del material cod. 714350 (LUMINARIA LED ADOS 24W 6500K 85X660) el 17/03/23 (4500067444/20). Saldo actual en stock 522 un. Política ZM=201/400.
202300915 | STE | 202217059 | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.004-0 | 202303 | 18/01/2023 15:12:42 | Alterar política de stock del material con código de stock 135089 a ZM 9/7 debido al consumo necesario para el mantenimiento anual de los nuevos compresores instalados en el SAI correspondiente a la SEMD.- | IME2 | IMA0 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Alterada política del material cod. 135089 a ZM=7/9 conforme solicitado.
202300824 | STE |  | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202303 | 17/01/2023 07:53:50 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod: 712798 ) do VVT- 0207, retirado na SSA: 202223296. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL SIN CONDICIONES DE REPARO. ENTREGADO PARA DESCARTE.
202300796 | STE |  | B013M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-13/PVR-13 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.015-1 | 202303 | 17/01/2023 07:54:02 | Enviar para reparación externa 19 compresores pertenecientes al filtro cuno (COD.115932). Compresores sustituidos conforme ejecución de la SSA 202300131. Obs: Emitida DM 70030162. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SEM 03/2023: Emitida SSG 0263/2022 para envio de compresores inferiores. GT-00095 asignada. SEM 07/2023: Material recibido con NF-139482 el 16/02/2023. Material incluido al stock el 23/02/23 (Vale de material 139482) OBS: Lote 7
202300493 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202302 | 10/01/2023 15:16:54 | Gestionar reparo de 6 cartões marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a SSA 202300463. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales reparados por laboratorio. Entregados al stock mediante DMs 70030276/78/82/83/84/89.
202300320 | STE |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202301 | 06/01/2023 14:40:21 | Solicitamos alterar a politica de reposição do item Cód. estoque 108324 - VALVULA AGUL INOX BSP 66 BAR 1/4" para ZD (sob demanda). Os itens em estoque estarão sendo reservados pela MMU2, em função do item possuir dimensional especial. Em complemento, segue catálogo para que a MTSE.DF inclua nos documentos do item para, em caso de necessidade futura, realizar reposição. Válvula substituta: Cód. Fabricante: VASSTRR6. Fabricante: ITUFLUX. Demais informações técnicas serão tramitadas pela SDS-14738. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política del material cod. 108324 alterada a ZD. Fueron agregados al item los documentos para dacilitar futuras compras. OBS: MTDFS-8527
202300297 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 06/01/2023 10:52:47 | Favor alterar política de stock del material MODULO ELETRO RECEP TRANSM RS232 90/250V con código de stock 661414, a ZS Zmax=1 Zmin=1, correspondiente al Sistema SCC de la SEMD. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202313 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitimos MTDFS-8909
202300248 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 06/01/2023 10:10:03 | Solicito realizar reserva de 2 unidades do item cód 108324 para centro de custo 30311. Item com uso específico no sistema de regulação de velocidade devido a dimensões. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales reservados para uso exclusivo de la SMMU.DT. Alterada política a ZD. Nueva referencia indicada por SMIM.DT: VASSTRR6 ITUFLUX. Informaciones técnicas tramitadas en la SDS-14738. OBS: MTDFS-8527.
202300121 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 04/01/2023 13:32:42 | Se solicita la compra de 18 unidades del código 650200, llave eléctrica 500V 25A, para ser instaladas en los ventiladores axiales móviles comprados según OC 4500064469. Fecha de Aplicación: 27/02/2023. Código de material: 650200 Cantidad a comprar: 18 unid. | MMU1 | IMA0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202306 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 21 un. del material cod. 650200 (LLAVE ELECT ROT B/TENS 500V 25A C/ CX) el 06/02/23 (4500069275/10). Saldo actual en stock 21 un. Política ZM=3/5. Creada reserva nro. 443709 de 18 un valida hasta el 05/02/2025. OBS: DEMPRO 515.
202225037 | STE |  | A019D010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO RV | 0044.038-0 | 202252 | 28/12/2022 13:53:42 | Realizar cadastro de equipamento sobressalente localizado no almoxarifado. Item fornecido com a montagem das UGs 9A/18A. Implantar politica reposição: estoque base 1 (uma) unidade. Informar o código para inclusão na LMR AB13. Anexo planilha SOMMAT e orçamento atualizado. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material codificado e incluido al stock mediante la DM-70030045. Creado código de stock 719345, establecida política ZE=1.
202225030 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202252 | 28/12/2022 11:01:21 | Solicitamos gestão junto ao almoxarifado da aquisição dos refis de sapatilhas descartáveis (código estoque 714598) com presilhas compatíveis com dispenser utilizados pelas equipes de manutenção das Unidades Geradoras (modelos com presilhas já disponibilizados anteriormente). Obs. material adquirido atualmente não atende a especificação técnica. Fotos e comunicado de incompatibilidade em anexo. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 714598 (RECARGA ZAPAT DESCART TNT 30G/M2 100UN) el 13/01/23. Saldo actual en stock 23 un. Política ZM=10/30. OBS: DEMPRO 501.
202224935 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:27:14 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 255300, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 50 un. del material cod. 255300 (REVELADOR LATA SPRAY 200G BR) el 02/02/23 (4500069246/10). Saldo actual en stock 86 un. Política ZP=42/84. Creada reservas nro. 441095 (20 un) y 443397 (13 un) validas hasta el 31/03/23 y el 01/02/25. OBS: DEMPRO 486.
202224933 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:27:32 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 280020, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 280020 (PENETRANTE LATA SPRAY 200G RJ) el 31/01/23 (4500069251/20). Saldo actual en stock 60 un. Política ZP=35/72. Creadas reservas nro: -441093 (10 un) valida hasta el 30/06/23. -443083 (10 un) valida hasta el 30/01/25. -443084 (10 un) valida hasta el 30/01/25. OBS: DEMPRO 473.
202224923 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:28:33 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 716302, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 18 un. del material cod. 716302 (JUNTA SELL GOMA RECTANG 70SH 1215x990x4) el 09/01/23 (4500068841/30). Saldo actual en stock 31 un. Política ZM=21/40. Creada reserva nro. 442295 de 10 un. valida hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 493.
202224853 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 22/12/2022 16:12:53 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 705395, 709708, 716855 , 716856 e 717190 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2023. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Grupo 1 (U13, U04, U03 e U11): 02/01/2023; Grupo 2 (U12, U14 e U08): 08/05/2023; Grupo 3 (U10, U06, U09A e U01): 03/07/2023; Grupo 4 (U02, U05 e U07): 02/10/2023. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales reservados conforme solicitado (reservas válidas hasta el 31/12/2023). - 34 un cod. 705395. Reserva nro. 442241. - 2 un cod. 709708. Reserva nro. 441090. - 32 un cod. 716855. Reserva nro. 442242. - 32 un cod. 716856. Reserva nro. 442243. - 288 un cod. 717190. Reserva nro. 443012. OBS: DEMPRO 460.
202224841 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 22/12/2022 16:13:46 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 185531, 201383, 202509, 238449 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do sistema de água pura conforme PIC.ME.0060 no ano de 2023. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Grupo 1 (U13, U04, U03 e U11): 02/01/2023; Grupo 2 (U12, U14 e U08): 08/05/2023; Grupo 3 (U10, U06, U09A e U01): 03/07/2023; Grupo 4 (U02, U05 e U07): 02/10/2023. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202306 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales reservados conforme solicitado (reservas válidas hasta el 31/12/2023). - 2 un cod. 185531. Reserva nro. 443584. - 30 un cod. 201383. Reserva nro. 443585. - 5 un cod. 202509. Reserva nro. 443586. - 9 un cod. 238449. Reserva nro. 443688. OBS: DEMPRO 457.
202224770 | STE |  | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202251 | 22/12/2022 08:14:38 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod: 716950 ) do VVT- 4117, retirado na SSA: 202213614. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL SIN CONDICIONES DE REPARO. ENTREGADO PARA DESCARTE
202224715 | STE |  | A009J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.026-0 | 202251 | 22/12/2022 16:18:33 | Reparar Transdutor de Temperatura, Marca: YOKOGAWA, NS: 22731/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202223566. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto al stock mediante DM-70030209.
202224331 | STE |  | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202250 | 14/12/2022 16:13:18 | Favor gestionar reparo do cartão eletrônico CCI 4240A pos. E3 (MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC, Cod:302139), quando atua o alarme de "Tensão CA Alta", o alarme não rearma. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto al stock mediante DM-70030207.
202224217 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 13/12/2022 14:19:24 | Como parte del saneamiento de equipos de reserva, se solicita el proceso de descarte del PR SPRECHER SCHUH BHF 8E, con número de serie 10133/2 y código de stock 143448, el mismo no cuenta con código de localización dentro del SAM-GE. La baja contable del equipo será realizada mediante la SDS-14591. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Creada reserva nro. 440814 para descarte del material mediante MTDFS-8516.
202224206 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202250 | 13/12/2022 09:46:48 | Favor gestionar reparo do cartão eletronico CCI 4240A pos. E3 (MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC, Cod:302139), que apresenta atuações intermitentes do alarme de "Tensão CA Alta". | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto al stock mediante DM-70030206.
202224204 | STE | 202224187 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202250 | 13/12/2022 13:49:31 | Disponibilizar para atendimento à SSA 202224187 uma (1un) chave seletora do voltímetro, código de almoxarifado 599930, item 17 da LMR JK94. Obs.: não foi possível fazer SM de empenho pois o código consta como “Não ativado” no SAP. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Sustituir la llave cod. 599930 por la llave de código 160652 disponible en stock (3 un) conforme parecer de ingeniería de mantenimiento en la SSA derivada. Emitida SDS-14740 (LMR GG95) y comentadas las SDS-14632 (LMR HH87) y 14634 (LMR JK94) para actualización de las LMRs.
202224182 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 13/12/2022 08:58:17 | Providenciar sucateamento de 50 unidades (49 em estoque + 1 disponível no setor) do código 511749 do lote do fabricante LUCIANE (na cor verde), em função da impossibilidade de uso do material conforme relatado na SSA 2022/20727 em anexo. Nota: 1) Material com descritivo (LMR) já atualizado, a fim de atender as demandas do setor, conforme SDS-14720 em anexo. 2) Após sucateamento do material, providenciar reposição de estoque conforme as características técnicas atualizadas do mesmo. | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | -Fueron disponibilizados 62 un. del material cod. 511749 (ANILLO VED EMPAQ POLIUR 20,70X24X280MM) el 28/07/23 (4500070179/50). Saldo actual en stock 62 un. Política ZM=32/64. OBS: Materiales no acordes al descriptivo descartados mediante MTDFS-8483.
202224047 | STE | 202224045 | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.021-2 | 202250 | 12/12/2022 09:40:28 | PROVIDENCIAR REPARO EM FABRICA DA BOMBA SUBSTITUÍDA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA DA U09, CÓDIGO EQUIPAMENTO 0009021-2 / Nº SÉRIE 1521695 ATRAVÉS DA DM 70029872 DE 05/12/22, QUE APRESENTOU PROBLEMA DE VIBRAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO A009A001, CONFORME SSA 202213825 E DERIVADAS/RELACIONADAS. NOTA: EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE PELO EMITENTE AO SETOR SMIT.DT/IMA0. | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | El material fue reparado e incluido al stock el 15/02/2024 (conforme documentos en anexo) mediante las SMDTC-1639 y SMDTC-1691. OBS: GT-00219, SSG 502/2023 y NFe-38027.
202223900 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202249 | 06/12/2022 15:31:59 | Solicito gestionar reparo do transdutor de tensão (cód. 165549) que está com o sinal de saida mA com valores incorretos para os níveis de tensão de entrada. Referente ao atendimento da SSA202223585. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202301 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202223878 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202249 | 06/12/2022 14:56:07 | Solicito reposição de estoque do material código almoxarifado: 165549 (TRANSDUTOR TENS 0/115V 0/10MA 60HZ 0,5%). | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 1 un del material disponibilizado en el stock el 06/01/2023 (reparado por laboratorio mediante SSA 202223942, DM-70030069). Saldo actual: 1 un. Política de reposición ZS=1.
202223862 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202249 | 07/12/2022 16:26:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo periférico D20A no esta presentando una correcta lectura en el punto analógico numero 25. Módulo retirado durante la ejecución de la SSP 20220850. Codigo material: 0707455. S/N:511-0101-25A-53516. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laboratorio. Entregado al Stock mediante DM 70030287
202223846 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202249 | 06/12/2022 08:16:33 | Favor gestionar Reparo de 2 temporizadores PEXTROMATIC (RELE 27.2TF y RELE 27CTF) COD:112836, Ambos relés inoperantes en su temporización referentes a la SSA 202205539. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales enviado para reparo con ssa 202223905 recuperado por laboratorio y entregado a stock. (DM-70030101)
202223548 | STE |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202248 | 30/11/2022 08:41:26 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (sem código de estoque) do VVT- 4114, retirado na SSA: 202220929. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202248 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL SIN CONDICIONES DE REPARO. ENTREGADO PARA DESCARTE.
202223138 | STE |  | T023A011 | PAINEL TAC 634 | 0633.031-2 | 202247 | 23/11/2022 07:23:16 | REPARAR O CARTÃO ELETRÔNICO SIEMENS (6EV-5101-OAC) QUE APRESENTA FALSO CONTATO NO MINI DISJUNTOR. CÓDIGO ALMOXARIFADO, 114456; REFERÊNCIA, SSA: 202222717. | MEL1 | IMA0 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por labaratorio y entregado a stock
202222945 | STE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202247 | 21/11/2022 15:48:28 | Durante la ejecución de la SSA 202222794 fue sustituido la fuente de alimentación del anunciador (cód. almacenes 238287 ) que se encontraba con defecto . Gestionar reparo de la fuente con defecto y su reposición en almacenes. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202252 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202222763 | STE |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202246 | 16/11/2022 07:48:12 | Adquirir 200 bases de detectores de fumaça (código 714519) para troca preventiva em todas as unidades geradoras conforme as datas do anexo. Constatado que as bases atuais apresentam trincas e estão sujeitas a defeitos, conforme a SSA 202222551. Defeitos nos detectores de fumaça impedem a partida automática da unidade geradora. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202251 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 714519 (BASE DET HUM FSP-851 NOTIFIER 18,8X102MM) el 19/12/22 (4500068666/10). Saldo actual en stock 200 un. Política ZM=10/20. Creada reservas nro. 440055, 44056, 44057, 44058 y 44059 validas hasta el 18/12/2024. OBS: DEMPRO 315 y 393.
202222725 | STE |  | B016M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-16/PVR-16 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.016-0 | 202246 | 20/11/2022 19:49:09 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO COD:115932. COMPRESSORES SUBSTITUIDOS NA U16 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202222017. DM DE REPARO:70029667. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SEM 47/2022: Emitida SSG 7021/2022 para envio de compresores inferiores. GT-206984 asignada. SEM 51/2022: Material recibido con NF-137976 el 20/12/2022. Material incluido al stock el 21/12/22 (Vale de material 137976) OBS: Lote 6
202222635 | STE |  | P044C002 | FAN-COIL DAC-1401 U14/U15 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.008-7 | 202246 | 14/11/2022 15:02:29 | Avaliar reparo/descarte de motor (cod: 714498), retirado de ssa 202222437. Motor encontra-se na oficina elétrica. | MAM3 | IMA0 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL SIN CONDICIONES DE REPARO. ENTREGADO PARA DESCARTE.
202222215 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202245 | 07/11/2022 08:14:57 | Gestionar reparo del Relé temporizado 27CATF (COD: 112836) realiza actuaciones indebidas sin motivo aparente, retirado en ejecución de la SSA 202221505. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202245 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laboratorio, entregado al stock mediante DM-70030205.
202222208 | STE |  | P028A001 | QUADRO KG-37 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.021-9 | 202245 | 07/11/2022 07:29:58 | Favor gestionar reparo de rele de subtensión posición 27A2 que se encuentra con defecto. Descripción de defecto: no conmutan contactos 25 y 26. Detectado durante ejecución de SSA:202222009 | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202245 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material no reparado por laboratorio. OBS Quedo en ILA2 para reaprovechamiento
202222147 | STE | 202221326 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202245 | 07/11/2022 15:14:58 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO URGENTE DE MATERIAL COD: 571717. PREVISÃO DE USO SEMANA 46 (SOLICITADO EM SSA: 202221326) OBS: MATERIAL COM ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. OBS2: EMPENHO 437117 | MAM3 | IMA0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 571717 (RODAMIENTO BOLA FIJ 75X160X37 6315-C3) el 30/11/22 (4500068614/100). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=5/8. Creada reserva nro. 439075 de 2 un. valida hasta el 30/11/2024. OBS: DEMPRO 383.
202221996 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202244 | 02/11/2022 13:55:36 | Solicito gestão do reparo do cartão eletrônico defeituoso sensor CC/CA CCI4240 (cód. almox.302139), que não aceita ajuste da atuação de tensão CA alta. (valor de referencia OA-0751). detectado em la SSA202221472. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202221970 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202244 | 02/11/2022 13:55:50 | Gestionar reparación de CARTAO CIRC IMPRES 4243 (cod:307394) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: capacitor dañado y desacople de resistencia. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202221969 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202244 | 02/11/2022 13:56:04 | Gestionar reparación de CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC (cod:111384) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: tensión estable en 16 VCC sin posibilidad de reajuste. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70029765
202221965 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202244 | 02/11/2022 13:56:19 | Gestionar reparación de 3(tres) MODULO ELECTRO CONT SCR 20V (cod:307351) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: limitan fluctuación en 122 VCC. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202244 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock
202221964 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202244 | 02/11/2022 13:54:48 | Gestionar reparación de RELE TENS ELECTRO 2F SUB/SOBRE 125VCC (cod:1129099) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: no conmuta contactos. Detectado durante ejecución de SSA:202221092 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202244 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202221940 | STE |  | P026B001 | QUADRO KG-35 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.017-0 | 202244 | 02/11/2022 13:54:31 | Favor gestionar reparo de rele de subtensión posición 27A2 que se encuentra con defecto. Descripción de defecto: no conmutan contactos 25 y 26. Detectado durante ejecución de SSA:202221671 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202244 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202221926 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202244 | 02/11/2022 16:53:47 | Favor encaminar para reparo modulo D20C S/N:540-0166-09A-41346 (código de material: 707462), posible causa de falla se encontró un capacitor inflado en dicho modulo. Ref. SSA 202216255. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por ILA2 y enviado al stock mediante DM-70030099.
202221913 | STE |  | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202244 | 03/11/2022 07:21:26 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0909 (SIST C), RETIRADO EN SSA 202217320. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR MOD. CARCASA 160L) | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL SIN CONDICIONES DE REPARO. ENTREGADO PARA DESCARTE
202221819 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202244 | 31/10/2022 10:17:42 | Solicitamos la adquisición URGENTE de 40 unidades del material con código de stock 708101 BATERIA LITHIUM 3,6V 1/2AA por encontrarse el mismo sin disponibilidad de stock y los mismos son necesarios para UTRs del SCADA en los mantenimiento preventivos conforme las paradas de las UG y tambien para mantenimientio correctivo aperiodico con tasa de falla. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202247 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 39 un. del material cod. 708101 (BATERIA LITHIUM 3,6V 1/2AA) el 23/11/22 (4500068336/10). Saldo actual en stock 42 un. Política ZM=41/80. Creada reserva nro. 438466 de 39 un. valida hasta el 22/11/2024. OBS: DEMPRO 372.
202221814 | STE | 202206434 | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202244 | 31/10/2022 08:46:13 | Dispor no almoxarifado 40m de eletroduto 3/4",código almox.327832. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202251 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron reservados 40 m. del material cod. 327832 (ELECTRODUCTO RIG ACE/CF NPT 3/4") el 22/12/22. Creada reserva nro. 440359 de 40 m. valida hasta el 20/12/2024. OBS: DEMPRO 442.
202221739 | STE |  | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202245 | 07/11/2022 07:30:16 | Durante la ejecución de la SSA 202221623 fue sustituido la fuente de alimentación del anunciador (cód. almacenes 238279) que se encontraba con defecto (cortocircuito interno). Gestionar reparo de la fuente con defecto y su reposición en almacenes. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202245 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202221635 | STE |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202243 | 26/10/2022 15:37:40 | Solicito enviar ao laboratório, para ajuste da tensão de saída ou eventual reparo, caso necessário, o conversor 125 VCC/48 VCC, 10 A da TECTROL. O mesmo foi retirado do painel PES/PIB 18 A 3 (el. 214) por apresentar baixa tensão na saída (46,8 VCC). Após ajustes e eventual reparo, o conversor deverá ser enviado para estoque do almoxarifado. Código de material: 705975. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, incluido al stock con DM-70029617.
202221509 | STE |  | B020M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-18A/PVR-18A E EQUIP ASSOCIADO | 0039.020-5 | 202243 | 25/10/2022 17:25:02 | Enviar para vulcanización 19 compresores de sellado del filtro cuno flo (COD. 115932). Compresores sustituidos conforme ejecución de la SSA 202220534. Emitida DM 70029391. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SEM 47/2022: Emitida SSG 7021/2022 para envio de compresores inferiores. GT-206984 asignada. SEM 51/2022: Material recibido con NF-137976 el 20/12/2022. Material incluido al stock el 21/12/22 (Vale de material 137976) OBS: Lote 6
202221161 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 19/10/2022 10:45:46 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado conversor posição V3 com oscilação na saída de 24Vcc e conector de entrada danificado (ssa 202221074), Fabricante MURR, modelo MCS20, entrada 100-240Vac, saída 24Vcc código do almox. 709275, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, incluido al stock con DM-70029614.
202221110 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 18/10/2022 09:32:33 | Dispor no almoxarifado 02 conversores de tensão tipo CA/CC, código de estoque 709275, visando a reposição de estoque. Definir como política de estoque min/máx: 01/02. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 2 un del material cod. 709275 (reparados internamente por ILA2). Política del material alterada a ZS=1/2. Saldo actual 2 un. OBS: MTDFS-8265, GCSMIT-1657, DM-70029614, DM-70029608.
202221046 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202242 | 17/10/2022 15:15:59 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado conversor com defeito (ssa 202221004), Fabricante MURR, modelo MCS20, entrada 100-240Vac, saída 24Vcc código do almox. 709275, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio e incluido al stock mediante DM-70029608.
202220824 | STE |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202241 | 13/10/2022 13:43:57 | Durante atendimento da SSA 202220624 encontrado cartão marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885 com defeito, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202249 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio e incluido al stock mediante DM-70029610.
202220815 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0125.035-9 | 202241 | 13/10/2022 07:39:33 | Solicitar à MT.DF o descarte do transformador de excitação positiva 60 Hz com número de série 721-10322/3 avariado. Referência: AR/SM.DT/020/2022. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202243 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Para dar continuidad al AR/SM.DT/020/2022 fue emitida la DM 70029330. Material enviado para descarte.
202220814 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0125.009-4 | 202241 | 13/10/2022 07:39:38 | Solicitar à MT.DF o descarte do transformador de excitação positiva 50 Hz com número de série 14197 avariado. Referência: AR/SM.DT/020/2022. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202243 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Para dar continuidad al AR/SM.DT/020/2022 fue emitida la DM 70029329. Material enviado a descarte.
202220813 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0144.015-2 | 202241 | 13/10/2022 07:39:45 | Solicitar à MT.DF o descarte do transformador de excitação positiva 60 Hz com número de série 14243 avariado. Referência: AR/SM.DT/020/2022. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202243 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Para dar continuidad al AR/SM.DT/020/2022 fue emitida la DM 70029327. Material enviado a descarte.
202220812 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 13/10/2022 07:39:26 | Solicitar à MT.DF o descarte dos transformadores avariados da tabela a seguir. Referência: AR/SM.DT/020/2022. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202243 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Para dar continuidad al AR/SM.DT/020/2022 fue emitida Dm 70029324; 70029325; 70029326. Materiales enviados a descarte.
202220766 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 3083.006-7 | 202241 | 11/10/2022 15:14:31 | Como parte do processo de saneamento do estoque e revisão cadastral no SAM-GE, foi identificado que este equipamento (n° série 0910244/6) não está agregado ao código de estoque 710153, embora esteja fisicamente localizado no Galpão G3 do Almoxarifado ME. Assim deve-se corrigir o saldo em estoque para o mencionado código, passando de 2 unidades para 3 unidades, a fim de corresponder com a realidade (os demais equipamentos n° série 0910244/4 e 0910244/5 já estão alocados em estoque). | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue verificado en el galpón G03 que hay un saldo de 3 un (N°S 910244/4, 910244/5 y 910244/6) conforme fotos en anexo. Fue regularizado el saldo mediante la emisión de la DM-70029470 (por parte de SMMT.DT). Saldo actual en stock: físico=SAP=3 un.
202220742 | STE |  | A008L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.020-5 | 202241 | 13/10/2022 09:48:13 | Solicitamos reparo no módulo Siemens 7TR1201/BB, cód. almoxarifado 0224472, posição 12EX137, devido o rele interno "C", correspondente a proteção 87G, não reportar ao anunciador ao ser acionado. Problema diagnosticado durante manutenção preventiva 9M. SSP 20224354 - AT202208958. SSA ref. 202220730 (MEL1). | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202249 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202220731 | STE |  | A008L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.020-5 | 202241 | 11/10/2022 10:32:15 | Solicitamos reparo no módulo Siemens 7TR1201/BB, devido o rele interno "C" não reportar ao anunciador, quando acionado. Problema diagnosticado durante manutenção preventiva 9M. SSP 20224354 - AT202208958. SSA ref. 202220730 (MEL1). | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202249 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202220642 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202241 | 11/10/2022 10:28:04 | Solicito gestionar la reparación del MODULO ELETRO CONT SCR 20V (Cod AMOX:307351) "Pos E1" Referente a la SSA: 202220376. - Cartón se apaga de forma intermitente estando en estado de fluctuación. (Provocando baja Tensión CC). | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202249 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70029764
202220448 | STE |  | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202240 | 05/10/2022 14:39:11 | REPARAR IED RED670 (CM: 713501 / SN: T0830111) QUE APRESENTA DISPLAY INOPERANTE. REFERENTE À SSA 202220362 | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202240 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio e incluido al stock mediante DM-70029603.
202220164 | STE | 202220159 | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202239 | 28/09/2022 15:15:54 | Dispor no almoxarifado 10 lâmpadas tuboled de 20W,cód.712981. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 540 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 20/10/22 (4500067600/30). Saldo actual en stock 543 un. Política ZM=1200/1600.
202220121 | STE | 202220106 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202239 | 27/09/2022 15:20:47 | Dispor no almoxarifado 10 lâmpadas tuboled de 20W,cód.712981. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 540 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 20/10/22 (4500067600/30). Saldo actual en stock 543 un. Política ZM=1200/1600.
202220104 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 28/09/2022 15:15:32 | Durante ejecución de la SSA: 202219732, fue encontrado los siguientes cartones con defecto: 1) Cartón posición E3 (Cod.Amox:307378 ), limita corriente de carga, no permitiendo el ajuste de la misma. 2)Cartón posición E4 (Cod.Amox:112313 ), no permite ajuste de tiempo de actuación de alarma cargador anormal. 3)Cartón posición E6 (Cod.Amox:307335), falla de manera intermitente el relé pos. R6. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock
202220099 | STE |  | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 202239 | 27/09/2022 15:33:41 | PROVIDENCIAR REPARO EN LABORATORIO DEL MODULO CONVERSOR TENSIÓN CA/CC 125VCC IC697PWR713J S/N 6712403 QUE SE ENCUENTRA INOPERANTE (COD. ALM. 0705977) REF.: SSA 202220059 | MEL1 | IMA0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202220098 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 27/09/2022 13:57:23 | Durante ejecución de la SSP: 20222809,fue encontrado dos cartones de la posición E5 del CNB-08 con defectos (Cod. Almox: 302139, MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC); los defectos son los siguientes: 1) Primer cartón, no actúa CC alta. 2)Segundo cartón, actúa CC alta sin aceptar ajuste de rearme. Gestionar reparo. OBS: cada cartón estará identidicado con sus respectivas fallas. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, incluido al stock con DM-70029615.
202220094 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 27/09/2022 14:42:13 | Durante ejecución de la SSP: 20222809,fue encontrado dos cartones de la posición E1 del CNB-08 con defectos (Cod. Almox: 307351, MODULO ELETRO CONT SCR 20V); los defectos son los siguientes: 1) Primer cartón, no permite ajuste corriente de carga. 2)Segundo cartón, desequilibrio de corriente de carga y limita corriente de carga. Gestionar reparo. OBS: cada cartón estará identidicado con sus respectivas fallas. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recupero por laboratorio, incluido al stock mediante DM-70029611.
202220024 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202239 | 28/09/2022 10:54:35 | Durante atendimiento de SSA: 202219994, encontrado indicador posición 63PW1-1, marca: Presys, modelo DMY-2030, codigo: 0711605 con defecto (valores de presión retransmitidos con variaciones inesperadas, ver anexo). Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, incluido al stock con DM-70029613.
202220019 | STE |  | B020C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.060-0 | 202239 | 27/09/2022 12:03:52 | Solicitamos a reposição do material código 707951 (ROLAMENTO ESF FIX 25X52X15 6205 2Z C3) que encontra-se com estoque abaixo do ponto de reposição. Material utilizado na execução do item 16 dos grupos 1 e 2 da PIC.ME.0065. Nota: Existem 2un. em estoque, porém, serão necessárias 4 unidades para o PD 3A da U18A com parada prevista para 17/10/2022. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 707951 (RODAMIENTO BOLA FIJ 25X52X15 6205 2Z C3) el 19/10/22 (4500067869/40). Saldo actual en stock 18 un. Política ZM=11/20. OBS: DEMPRO 326.
202220016 | STE |  | E013P011 | GPS - SINCRONISMO DE TEMPO | 2479.002-4 | 202240 | 04/10/2022 11:13:00 | Enviar para reparación a laboratorio GPS REASON RT-430 mismo que presento fallas intermitentes según SSA 202219107. Código de material 712737, S/N RT4303XNNB2C08B 90001025 | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202240 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202219941 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202239 | 26/09/2022 10:23:08 | Gestionar reparo de relé temporizado 125Vcc (1-5seg), marca: ARNOUX, modelo: OKTa, código almox.: 606324, debido a que el mismo no actúa (constatado durante atendimiento SSA 202219842). | MEG2 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202219764 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202238 | 22/09/2022 11:36:15 | Providenciar calibración del indicador de potencia reactiva de la linea LT 66kV 50Hz MD-IPU. Codigo de Almacen 586153. SSA de referencia 202206120 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202238 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202219615 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 20/09/2022 16:05:41 | Reponer stock al nivel máximo de los materiales con códigos 707326 y 713243, cuyos valores de stock se encuentran por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en el sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 12 un. del material cod. 707326 (VALVULA BOLA MONOB LAT 150 BSP 3/4") el 07/10/22 (4500066959/10). Saldo actual en stock 12 un. Política ZM=10/15. -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 713243 (VALVULA MARIP LUG B16.5 24") el 20/10/22 (4500063824/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZE=2.
202219538 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202237 | 16/09/2022 17:25:59 | Realizar reparo no transdutor de corrente 96A2-3 (XC11) Siemens, modelo GMUIeff/H (7KG2113-2DK19-0A) que se encontra fora de classe de exatidão (+/-0,25%). Código do almoxarifado 579254 e SSP de referência 20221159. | MEL1 | IMA0 | FERNANDO LAC GENTIL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202238 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202219537 | STE |  | C043B002 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202237 | 16/09/2022 17:26:12 | Realizar reparo no transdutor de frequência 96F1-11 (XC11), Siemens, modelo GMUF 2/H (M08217-E5929) que se encontra fora de classe de exatidão (+/-0,25%). Código do almoxarifado 261386 e SSP de referência 20221159. | MEL1 | IMA0 | FERNANDO LAC GENTIL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202238 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202219305 | STE |  | L020A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-07 | 0432.039-5 | 202237 | 13/09/2022 16:58:01 | Gestionar reparo del cartón electrónico CCI4234 (cód. almox. 307378) que se encuentra con el capacitor C1 con defecto. Encontrado durante atendimento a SSA202219196 | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock .
202219200 | STE |  | T085M008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.002-6 | 202237 | 13/09/2022 16:52:34 | En atendimiento de la SSP 20225303 se encontró anomalía en el funcionamiento de la fuente de alimentación se catastro la SSA 202219195. Código de material 708635, verificar/solucionar la salida de tensión CC de PSU-1 no es constante. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparado por laboratorio. El mismo fue retirado por el usuario (MEL4).
202219063 | STE | 202218778 | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202236 | 08/09/2022 14:43:53 | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, 2NA/2NF 115A 127V 50HZ cod. almox. 504688. Para atender la SSA 202218778. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 504688 (CONTACTOR 3P 2NA/2NC 115A 127V 50HZ) el 21/09/22 (4500067108/50). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=6/10. Creada reserva TP3 nro. 433757 de 1 un. valida hasta el 20/09/2024. OBS: DEMPRO 289.
202219060 | STE | 202218777 | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202236 | 08/09/2022 14:44:05 | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, 2NA/2NF 115A 127V 50HZ cod. almox. 504688. Para atender la SSA 202218777. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 504688 (CONTACTOR 3P 2NA/2NC 115A 127V 50HZ) el 21/09/22 (4500067108/50). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=6/10. Creada reserva TP3 nro. 433756 de 1 un. valida hasta el 20/09/2024. OBS: DEMPRO 289.
202219037 | STE |  | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202236 | 08/09/2022 17:25:54 | SUBSTITUIR PORTA FUSÍVEL DO MÓDULO SIEMENS 6EV5101-OAC (COD. ALMOXARIFADO: 114456) POR OUTRO DE MENOR TAMANHO, PARA POSSIBILITAR INSERÇÃO NA BASE DO ANUNCIADOR. | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202219033 | STE |  | B012L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.014-1 | 202236 | 08/09/2022 17:25:41 | REPARAR MODULO (SIEMENS; 6EV5101-OAC; COD. ESTOQUE: 11445-6) QUE SE ENCONTRA COM DEFEITO NO MICRODISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO. REF. SSA 202219031. | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202219030 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202236 | 08/09/2022 17:28:56 | REPARAR MODULO D20K (COD. 707457) S/N: 508-0101-18D-18814 QUE APRESENTOU FALHA. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202219052. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo por Laboratorio. El mismo permanecerá en el laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202218930 | STE |  | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202236 | 06/09/2022 09:19:20 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUÍDOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202217711. EMTIDO DM DE REPARO:70028939. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 36/2022: Emitida SSG 5296/2022 para envio de compresores inferiores. GT-206810 asignada. SEM 41/2022: Material recibido con NF-135971 el 13/10/2022. Material incluido al stock el 08/11/22 (Vale de material 135971) OBS: Lote 5
202218929 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202236 | 06/09/2022 08:11:34 | Gestionar reparo de la CPU (modulo de control de incendio 240V Es) marca Notifier, modelo: NFS-320E, NS 23A01300 COD. ALMOX. 0714448. Que esta alterando caracteres ininterrumpidamente. CPU retirada en atendimiento de la SSA 202210801. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202218891 | STE |  | B016D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.021-2 | 202236 | 05/09/2022 13:54:42 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo do item cód. 200115 utilizado nas bombas de pressurização de óleo do RV em manutenções preventivas 3A e manutenções corretivas. Previsão de necessidade PD 3A/2022 UG16, SEM 43/2022. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 26 un. del material cod. 200115 (RODAMIENTO BOLA FIJ 85X150X28 6217 SKF) el 06/10/22 (4500067716/10). Saldo actual en stock 26 un. Política ZM=19/36. OBS: DEMPRO 286.
202218890 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202236 | 06/09/2022 17:24:48 | ENCAMINAR A LABORATORIO PARA VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE AUXILIAR DE LA UTR ESTÁ CON PROBLEMA DE ALIMENTACIÓN (NO ENCIENDE) VERIFICADO DURANTE SSP: 20220852, CÓDIGO DE MATERIAL: 0708645 S/N: 521-0104-10A-54199. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuprado por laboratorio y entregado a stock.
202218864 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202236 | 06/09/2022 08:12:33 | Gestionar reparo da fonte auxiliar 4234 (código 307378) que durante a atendimento da SSA 202218842, foi encontrada com o sinal de saída oscilante. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202218862 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202236 | 06/09/2022 08:12:42 | Gestionar reparo do cartão eletrônico SCR 20V (código 307351) que durante atendimento a SSA 202218842 foi encontrado sem aceitar ajuste da tensao de flutuacao. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202218808 | STE |  | T003A016 | PAINEL TAC 544 | 0633.016-9 | 202235 | 02/09/2022 11:57:58 | REPARAR O CARTÃO ELETRÔNICO SIEMENS (6EV-5000-1BC) QUE APRESENTA FALSO CONTATO NOS DISJUNTORES. CÓDIGO ALMOXARIFADO, 542563; REFERÊNCIA, SSA: 202218597. | MEL1 | IMA0 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202235 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202218807 | STE |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202235 | 02/09/2022 16:44:12 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod: 711102) do VVT- 1425, retirado na SSA: 202205481. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202242 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo.
202218761 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202235 | 01/09/2022 11:07:48 | Devido a falhas por final de vida útil nas baterias da UPS, solicitamos a aquisição de 32 unidades, código de estoque 708321, para reposição, tanto na U18A quanto na 9A. Solicitamos urgência na compra de pelo menos 16 unidades para reposição imediata na U18A que encontra-se com as baterias em falha nesse momento e autonomia comprometida. Em caso de falta de peças a pronta entrega de 65AH, podemos aceitar para essa aplicação, até modelos de até 75AH. | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 18 un. del material cod. 708321 (BATERIA ELECT VRLA 65AH 12V) el 23/11/22 (4500067690/10). Saldo actual en stock 19 un. Política ZM=1/2. OBS: DEMPRO 283.
202218752 | STE |  | P025A003 | QUADRO KG-36 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.010-3 | 202235 | 01/09/2022 14:18:36 | Gestionar reparo da placa eletrônica marca engistrel, mod.:80am1 (código: 234885), que encontra-se inoperante. detectado durante execução da SSA 202218068. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202235 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202217489 | STE |  | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202232 | 12/08/2022 14:10:17 | Gestionar o reparo do cartão eletronico 4234 (código almoxarifado 307378), encontrado sem aceitar ajuste durante inspeção da SSA 202217500. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028977
202217374 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202232 | 09/08/2022 15:09:12 | Verificar y calibrar 5 (cinco) módulos GE-HARRIS CPU WESDAC D20ME correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 712339 ) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | 202236 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | Materiales llevados a laboratorio para teste, en la fecha 10/08/2022. Materiales en condiciones de uso según ILA2. Los mismo fueron devueltos al almoxarifado (DMME) con DM: 70028842
202217264 | STE |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.008-0 | 202232 | 09/08/2022 09:12:42 | Solicito apoio para reposição do item cód estoque 571679 utilizado nas posições PR5, PR6, PR7 do circuito hidráulico da comporta de serviço da tomada da água. Previsão de necessidade 30 dias. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202240 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue disponibilizado 1 un del material cod. 571679 el 27/09/22 (4500066280/20). Conforme parecer de IME1 en la GCSMIT-1513 serán unificados los códigos 571679 y 706684 en el código 706684 (SDS-14582) por lo que el código 571679 será desactivado (ya no se repondrá).
202217200 | STE |  | P029B008 | CCM KH-82 | 0592.078-7 | 202231 | 05/08/2022 17:18:51 | Gestionar o reparo de um modulo eletrônico de alarme do anunciador (modelo 80AM.1), cadastrado no código almoxarifado 234885, que durante o atendimento a SSA 202216385 foi encontrado impedindo a retenção de alarme no anunciador. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028908
202217120 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202231 | 04/08/2022 14:51:30 | Gestionar o reparo do modulo eletrônico de alarme modelo EGC-182DHF, da Inepar, registrado no almoxarifado sob o código 577510, que durante o atendimento a SSA 202216927 foi encontrado impedindo a retenção de qualquer alarme no anunciador, ou seja, forçando o rearme automático de todos os alarmes do painel. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028978
202217117 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202231 | 04/08/2022 14:51:46 | Gestionar o reparo do modulo eletrônico do anunciador modelo AE-500, da Inepar, registrado no almoxarifado sob o código 577685, que durante o atendimento a SSA 202216927 foi encontrado com o capacitor C4 rompido. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202217015 | STE | 202213926 | P086A007 | SELF-CONTAINED DAC9A21 - 1# PAV | 0783.016-5 | 202231 | 05/08/2022 07:40:36 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERAIL COD: 634247, NECESSÁRIO PARA MAN. SISTEMA. OBS: EMPENHO 426561 OBS2: PREVISÃO DE USO SEMANA 42 EM MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. | MAM3 | IMA0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202238 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 634247 (COMPRESOR SCROLL 7,5TR -380/460V 50/60HZ): 1 un el 29/08/22 y 3 un el 22/09/22 (4500066129/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=3/4. Creada reserva nro. 433908 de 1 un. valida hasta el 21/09/2024. OBS: DEMPRO 240.
202217003 | STE |  | B012B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.014-6 | 202231 | 03/08/2022 14:01:23 | Apoyo para adquisición/normalización de stock del cód 637904, a ser utilizado en la semana 36/2022 para dar cumplimiento a SSA 202214869. Fue realizado empeño 429520 | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 160 un. del material cod. 637904 (TORNILLO ALLEN CIL INOX M20X45MM) el 23/08/22 (4500066315/330). Saldo actual en stock 160 un. Política ZM=101/200. OBS: DEMPRO 235.
202217002 | STE |  | B012B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.014-6 | 202231 | 03/08/2022 14:01:16 | Apoyo para adquisición/normalización de stock del cód 635227, a ser utilizado en la semana 36/2022 para dar cumplimiento a SSA 202214869. Fue realizado empeño 429519 | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 60 m. del material cod. 635227 (EMPAQUETADURA SELL BUNA U 13,8X12MM) el 05/09/22 (4500067136/10). Saldo actual en stock 60 m. Política ZM=15/30. Creada reserva nro. 432442 de 15 un. valida hasta el 04/09/2024. OBS: DEMPRO 235.
202216959 | STE |  | L019A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-09 | 0432.037-9 | 202231 | 03/08/2022 10:52:50 | Gestionar reparo do cartão CCI4234 (cód. almox. 307378) com capacitor C1 danificado. Encontrado durante atendimento a SSA202216805. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028910
202216956 | STE |  | L016B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-02 | 0432.059-0 | 202231 | 03/08/2022 10:53:17 | Gestionar reparo do cartão CCI4231 (cód. almox. 307351) que não estabiliza corrente de carga. Encontrado durante atendimento a SSA202216801. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028909
202216872 | STE |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202231 | 02/08/2022 10:53:14 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 1 CARTÃO DO ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202216871. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028905
202216716 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202231 | 01/08/2022 10:41:42 | Gestionar reparo em 2 reles de subtensão CC Barra do carregador ( posição 27CC2 código almox.112909) que se encontra com defeito. ( atuação indevida de alarme de maneira intermitente ). Detectada na execução da SSA 202215818. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202216630 | STE |  | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202230 | 29/07/2022 14:31:16 | Durante la ejecucion de la SSA 202216373, constatado la no actuación de las alarmas de CA ALTA/CA BAIXA. Encontrado cartón CCI 4240A COD ALMX:302139 con defecto. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202216629 | STE |  | L019B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-10 | 0432.062-0 | 202230 | 29/07/2022 14:31:31 | Gestionar reparo do material "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" , código almoxarifado 307378, que encontra-se com capacitor posição C1 danificado. Detectado durante atendimento à SSA 202216374. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028907
202216628 | STE |  | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202230 | 29/07/2022 14:31:46 | Durante la ejecucion de la SSA 202216372, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378), cargador no entra en carga, Capacitor C1 con defecto. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028757
202216627 | STE |  | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202230 | 29/07/2022 14:32:05 | Durante la ejecucion de la SSA 202216373 encontrado 2 rele temporizado cod almx:251224 Pextron con defecto.(no temporizan, no cierran contacto). Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202216510 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202230 | 29/07/2022 11:20:58 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22775/04, código de estoque 0653810. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028752
202216509 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202230 | 29/07/2022 11:21:20 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22802/04, código de estoque 0653810. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028750
202216508 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202230 | 29/07/2022 11:21:37 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22714/04, código de estoque 0653810 | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028751
202216506 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202230 | 29/07/2022 11:21:57 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22771/04, código de estoque 0653810 | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028749
202216420 | STE |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202230 | 26/07/2022 07:42:40 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS NA U17 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202215225. EMITIDO DM DE REPARO 70028474. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 32/2022: Emitida SSG 4653/2022 para envio de compresores inferiores. GT-206675 asignada. SEM 36/2022: Material recibido con NF-134778 el 05/09/2022. Material incluido al stock mediante DM-70028474. OBS: Lote 4
202216392 | STE |  | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 26/07/2022 14:16:11 | Gestionar reparo de duas unidades do "RELE SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50HZ" , código almoxarifado 165360, que encontra-se com atuação fora da faixa de operação, sem possibilidade de ajuste. Detectado durante atendimento à SSA 202215927. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales recuperados en entregados a stock.
202216386 | STE |  | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202230 | 26/07/2022 14:16:38 | Gestionar reparo de três "RELES SOBRECOR ELETRO 1F 5A 50/60HZ" , código almoxarifado 165328, que encontra-se com atuação fora da faixa de operação, sem possibilidade de ajuste. Detectado durante atendimento à SSA 202215927. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202238 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por labortorio y entregados a stock con dm .
202216365 | STE | 202210383 | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202230 | 25/07/2022 14:34:17 | Disponibilizar en stock y reservar en el centro de costo 30316 los siguientes materiales: a) Válvula esfera 8" COD:717312 2 unidades. b) Válvula esfera 6" COD:717313 1 unidad. c) Válvula esfera 12" COD:717314 1 unidad. Obs: Emitido empeño número 428661. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 717312 (VALVULA ESF ACE BRID 150 8") el 23/08/22 (4500059776/40). -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 717313 (VALVULA ESF ACE BRID 150 6") el 23/08/22 (4500059776/80). -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 717314 (VALVULA ESF ACE BRID 150 12") el 23/08/22 (4500059776/120). OBS: Corresponden al Lote 4 (2023) del contrato OC-4500059776. Incluidas al stock con DM-70028768.
202216239 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 14:15:02 | La Máquina de Grabado láser no tiene en funcionamiento el demarcado de área de impresión. Caso esté en garantía, favor accionar al fabricante. Solpe: 10062205. BP: 716022. Marca: Mewin. Modelo: MW-30. | ISI0 | IMA0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Vía SSA 202217333 fue realizado el acompañamiento al proveedor, para el cambio del diodo con falla. Conforme pruebas realizadas al equipo, el mismo se encuentra en condiciones normales de operación.
202216150 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202229 | 22/07/2022 16:40:06 | Gestionar reparación de relé de subtensión posición 27CC2 que se encuentra con defecto. Descripción de defecto: actuación de alarma indebida de manera intermitente, detectada con SSA:202215818 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202237 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202215945 | STE | 202215892 | H002G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N05/N06 | 0126.039-1 | 202229 | 19/07/2022 14:43:03 | Solicitamos adquirisición en el menor tiempo posible de 2 unidades material cód SAP 148296 - VALVULA DIR EMB OLEO 2V/2P 41,19MPA según marca/modelo BOSCH REXROT M-3SED 6 CK1X/350CG125N9K4, en función a relatado en SSA 202215892. Caso no sea posible adquirir marca/modelo, asegurar que la válvula a ser adquirida posea la bobina instalada del lado del puerto "B". (Material disponible en stock posee bobina lado puerto "A" , incompatible con la aplicación). | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 148296 (VALVULA DIR EMB ACEI 2V/2P 41,19MPA) el 19/08/22 (4500067039/10) de la marca y modelo solicitados. Saldo actual en stock 5 un. Política ZE=2. Creada reserva nro. 148296 de 1 un. valida hasta el 19/08/2024. OBS: DEMPRO 212.
202215941 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202229 | 19/07/2022 16:55:24 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA202215827, FOI ENCONTRADO FONTE POSIÇÃO 8U5 INOPERANTE. FABRICANTE POWERTRONIC, MODELO S354(COD. ALMOX. 137170). GESTIONAR REPARO DA MESMA. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028904
202215933 | STE | 202215220 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202229 | 20/07/2022 09:59:14 | Solicito disponibilizar en almacenes 01 unidad del '' CONVERSOR, TENSAO TIPO CA-CC/CC '', cod: 635898 cuyo stock quedo cerado. Para atendimiento de la SSA 202215220. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Conforme parecer de la SMIE.DT (IEQ2) en la ejecución de la SSA derivada 202216109, el código 635898 ya no será adquirido y la fuente será sustituida por dos fuentes 238287 y un módulo de redundancia 717735. IEQ2 emitió SDS-14579 solicitando actualización de LMR.GG.095.
202215886 | STE |  | L029A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 75 A CW-05 | 0428.014-8 | 202229 | 19/07/2022 09:16:31 | Gestionar reparo do cartão eletrônico NIFE posição E3 Cod:307378. Cartão apresenta defeito no capacitor C1. Detectado durante atendimento a SSA:20222835. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028666
202215868 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202229 | 19/07/2022 09:16:54 | Gestionar reparo do cartão eletronico NIFE posição E3 Cod:307378. Cartão apresenta defeito no capacitor C1. Detectado durante atendimento a SSA:202215430. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028664
202215867 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202229 | 19/07/2022 09:17:03 | Gestionar reparo do cartão eletronico NIFE posição E1 Cod:307351. Cartão não permite ajuste entrada em regime de carga. Detectado durante atendimento a SSA:202215430. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028754
202215795 | STE |  | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNIDADES GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202229 | 18/07/2022 09:44:57 | Solicitamos verificar e solucionar motivo pelo qual wattímetro SIEMENS (NR.: 511716-10.8), retirado do JCC-02 apresentava oscilações na indicação do seu display (indo para fundo de escala), quando se manobrava a chave 43JC, conforme as SSA's 202215186 e 202212319. Após manutenção do wattímetro, o mesmo deverá ser enviado ao almoxarifado para compor o estoque de sobressalentes. Código de Material: 0558710. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028902
202215747 | STE |  | J013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-02 | 0254.041-0 | 202228 | 15/07/2022 16:58:11 | Gestionar reparo de relés en posiciones "50/51 N"(cod:165336) y "50/51 T" (cod:165344) que se encuentran con carcaza dañada, verificar correcto funcionamiento de los mismos. Daño constatado durante ejecución de SSP:20224637. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales recuperados por laboratorio ref. SSAs 202215798/99. Fueron devueltos al stock mediante DMs 70028938 y 70028915.
202215663 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 15/07/2022 07:59:18 | Gestionar reparo do material "RELE TEMP ELETRO 2RV 1A 125VCC 0/5S" , código almoxarifado 110116, que encontra-se com atuação instantânea, sem possibilidade de ajuste. Detectado durante atendimento à SSA 202215659. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70015663
202215652 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 14/07/2022 15:56:06 | Gestionar reparo do rele de sobrecorrente Amptector II-A modelo LS-E, código almoxarifado 234540. Relé não envia comando de disparo para o disjuntor. Detectado durante atendimento à SSA 202215646. | MEG2 | IMA0 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregaado a stock con dm 70028660
202215446 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202228 | 13/07/2022 10:20:36 | Gestionar reparo de dois reles temporizados OFF-DELAY, fabricante WARD, modelo TXD-4E, 115Vca 50Hz, 4 contatos "NF", ajuste de 0,5 a 5 segundos, código de estoque: 70891-5, posições XDF2 e XDF3. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 01 un Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028657 01 un Material sin condiciones de reparo entregado a descarte con dm 70028659
202215310 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202227 | 08/07/2022 17:21:09 | Gestionar reparo del ''CONVERSOR TENS CA-CC/CC 125VC/220V 24VC'' (cod almacenes:158585). Durante la SSA: 202215220 se encontró que el mismo no suministraba tensión de salida 24 Vcc. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028524
202215201 | STE |  | A007J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.021-0 | 202228 | 12/07/2022 10:04:36 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22754/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028669
202215200 | STE |  | A007J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.020-9 | 202228 | 12/07/2022 10:04:48 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22745/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuprado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028670
202215199 | STE |  | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202228 | 12/07/2022 10:05:00 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22757/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028672
202215198 | STE |  | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202228 | 12/07/2022 10:02:25 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22763/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028671
202215150 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202227 | 06/07/2022 16:30:48 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA202213965, FOI ENCONTRADO CARTÃO REFERENTE A BANDEIROLA N°68, DO ANUNCIADOR AN1, INOPERANTE. FABRICANTE ENGISTREL, MODELO 80AM1(COD. ALMOX. 234885). GESTIONAR REPARO DO MESMO. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por labortorio y entregado a stock con dm 70028663
202214996 | STE |  | L027B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-02 | 0428.011-3 | 202227 | 05/07/2022 07:42:10 | Durante la ejecución de la SSA 202214942, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378) (cargador no entra en carga). Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028356
202214995 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202227 | 05/07/2022 07:42:22 | Durante la ejecución de la SSA 202214951, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378). Cargador no entra en carga. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028359
202214988 | STE | 202214932 | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 05/07/2022 07:42:33 | Dispor no almoxarifado 4 baterias de 6Vcc para o veículo elétrico, Fabricante Freedom. Código da bateria: 698016. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202230 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 35 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 21/07/22 (4500066539/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=49/96. OBS: DEMPRO 191.
202214967 | STE | 202214928 | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 04/07/2022 14:15:08 | Dispor no almoxarifado 6 baterias de 6Vcc para o veículo elétrico Fabricante Jacto, não tripulado. Código da bateria: 698016. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202230 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 35 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 21/07/22 (4500066539/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=49/96. OBS: DEMPRO 191.
202214966 | STE | 202214906 | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 04/07/2022 14:15:18 | Dispor no almoxarifado 4 baterias de 6Vcc para o veículo elétrico Fabricante Freedom. Código da bateria: 698016. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202230 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 35 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 21/07/22 (4500066539/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=49/96. OBS: DEMPRO 191.
202214965 | STE | 202214904 | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 04/07/2022 14:15:27 | Dispor no almoxarifado 6 baterias de 6Vcc para o veículo elétrico Fabricante Jacto. Código da bateria: 698016. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202230 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 35 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 21/07/22 (4500066539/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=49/96. OBS: DEMPRO 191.
202214893 | STE | 202214616 | P096A006 | SELF-CONTAINED DAC-9A14, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.078-4 | 202227 | 05/07/2022 08:35:04 | Normalizar ítem do estoque: material 711188, empenho 426917. | MAM3 | IMA0 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 711188 (GAS REFRIG R 407C DESCART 11,3KG) el 01/09/22 (4500067412/10). Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=2/4. Creada reserva nro. 432230 de 1 un. valida hasta el 31/08/2024. OBS: DEMPRO 202.
202214810 | STE |  | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202226 | 01/07/2022 10:17:02 | Gestionar el reparo del cartón electrónico NIFE POS E3. Cod: 307378. El cartón presenta defecto en el capacitor POS C1. El problema fue detectado durante el atendimiento de la SSA : 202214769 | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028358
202214807 | STE |  | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202226 | 01/07/2022 10:17:30 | Gestionar reparo del cartón electrónico nife POS. E1 Cod: 307351. El cartón no permite el ajuste de la corriente de carga, problema detectado durante el atendimiento de la SSA: 202214769. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70014807
202214806 | STE |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202226 | 01/07/2022 10:17:44 | Gestionar reparo do cartão eletronico NIFE posição E3 Cod:307378. Cartão apresenta defeito no capacitor C1. Detectado durante atendimento a SSA:202214770. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028357
202214805 | STE |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202226 | 01/07/2022 10:17:57 | Gestionar reparo do cartão eletronico NIFE posição E1 Cod:307351. Cartão não permite ajuste de corrente de carga. Detectado durante atendimento a SSA:202214770. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028525
202214798 | STE |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202226 | 01/07/2022 10:18:45 | Gestionar reparo da FONTE DO ANUNCIADOR, 125/24 VCC, modelo INEPAR código almoxarifado: 207250; OBS: Constatada fonte sem tensão de saída, durante execução da SSA 202214708. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028523
202214736 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202226 | 01/07/2022 10:19:44 | Durante ejecución de la SSA:202214671,fue encontrado con defecto tres relés de proteción Amptector LS-SE (cod:234540). Los defectos son: 1- Relé ret. del disy.52.A: después del ajuste de tiempo de largo-retardamento actúa de manera intermitente fuera del tiempo esperado. 2-Relé retirado de almox: no actúa en corto retardamento. 3-Relé retirado almox: actúa de manera instantanea en corto retardamento sin aceptar ajustes de tiempo.Obs:por cada relé está descrita sus defectos. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | item3: Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028512 item 1 y 2: Materiales recuperados y entregados a stock con dm 70028621
202214734 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202226 | 30/06/2022 09:21:41 | Gestionar reparo de um indicador digital marca Yokogawa modelo UM331, código 711374, número de série T1KB08528 046, que apresentou oscilações de forma intermitente na indicação de temperatura, referente à SSA 202213941. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028668
202214623 | STE | 202212528 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202226 | 28/06/2022 16:03:00 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 500 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 500 un. Creada reserva nro. 428559 de 100 un. valida hasta el 21/07/2024. -Fueron disponibilizados 300 m del material cod. 503983. Saldo actual en stock 194 m Creada reservas nro. 427058 (40 m) y 427881 (110 m) de 150 m en total validas hasta el 31/12/2022. -72 m del material cod. 335754 disponibles en stock. Creada reserva nro. 426832 de 24 m valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 182
202214621 | STE | 202212532 | B018F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.018-5 | 202226 | 28/06/2022 16:03:23 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 500 un. del material cod. 706775. Saldo actual en stock 500 un. Creada reserva nro. 428565 de 100 un. valida hasta el 01/02/2023. -Fueron disponibilizados 300 m del material cod. 503983. Retiradas 150 m por SMMG mediante SMs 428362 y 428363. Saldo actual en stock 194 m. -72 m del material cod. 335754 disponibles en stock. 24 m retiradas mediante SM 428360 por SMMG. OBS: DEMPRO 182.
202214596 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 10:37:11 | Verificar y calibrar 1 (un) módulos GE-HARRIS DISPLAY DE DATOS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708728) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028514
202214474 | STE | 202209450 | K054C030 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.063-1 | 202226 | 27/06/2022 14:50:56 | Dispor no almoxarifado 34 projetores Led,cód.almox.714532. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 67 un. del material cod. 714532 (PROYECTOR LED 140W 5700K 105X355X390 MM) el 05/08/22 (4500065301/10). Saldo actual en stock 67 un. Política ZM=15/30. Creada reserva nro. 429898 de 67 un. valida hasta el 04/08/2024. OBS: DEMPRO 62.
202214406 | STE |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 07:56:53 | Durante execução da SSP:20224906 constatado defeito no rele de proteção Amptector LS-SE do disjuntor 52-B (não aceita ajustes de longo retardamento), codigo de almoxarifado:234540. Gestionar reparo do material. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202230 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028510
202214315 | STE |  | L013B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-10 | 0433.054-4 | 202225 | 24/06/2022 16:32:44 | Gestionar reparación del Relé de sub tensión 27CC5 "Pextron" COD: 112909 (No acepta rearme en ajuste 114 y 116 VCC), encontrado defecto durante la ejecución de la SSA 202214278. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028656
202214287 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.007-0 | 202225 | 22/06/2022 16:55:49 | Durante MP 3A constatado mal funcionamiento del borne posición 25 del instrumento 71QRVI-A del panel GTB3 U07, marca Presys modelo DMY-2012, codigo de almox.: 713051. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperdo por laboratorio segun SSA 202214743. Entregado a DMME con DM-70028362.
202214252 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202225 | 22/06/2022 07:19:25 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 3 CARTÕES DO ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202214251. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028350/54/94
202214249 | STE | 202209512 | J049B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.011-4 | 202225 | 22/06/2022 07:19:54 | Dispor no almoxarifado 181 lâmpadas bulbo led de 9W(cód.almox-713969) e 362 parafusos de 1/8"(cód.almox.-1260). | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 700 un. del material cod. 713969 (LAMPARA LED AMPOL 9W 100/240V 3000K E27) el 28/06/22 (4500066136/50). Saldo actual en stock 564 un. Política ZP=483/900. Creada reserva nro. 426713 de 181 un. valida hasta el 28/06/2024. -Fueron disponibilizados 500 un. del material cod. 1260 (TORNILLO RED/R LAT BSW 1/8X1/2") el 14/07/22 (4500066294/70). Saldo actual en stock 362 un. Política ZM=1501/2200. Creada reserva nro. 427945 de 362 un. valida hasta el 13/07/2024. DEMPRO-161
202214204 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202225 | 21/06/2022 14:11:41 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224014, FOI CONSTATADO DEFEITO EM 2 MODULO ELETRONICO DE ALARME/SINALIZACAO, COD.ALMOX.:577510, GESTIONAR REPARO. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028352/54
202214142 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 17:26:42 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 713708, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Regulador de Velocidad. Previsión de utilización semana 31 / PD UG18. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 713708 (GASKET RUBBER 350X380X18 PXL/CHEST) el 08/07/22 (4500066021/10). Saldo actual en stock 9 un. Política ZM=5/8. Creada reservas nro. 423559 (3 un) y 427519 (2 un) validas hasta el 18/05/23 y 07/07/24 respectivamente. OBS: MTDFS-6150, DEMPRO 91.
202214120 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202225 | 20/06/2022 16:45:16 | Solicitamos a reposição do material código 692603 (ELEMENTO ELAST ACOPL POLIUR 210MM) utilizado na bomba 88PW1 do sistema de água pura nas periodicidades 3A/6A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 692603 (ELEMENTO ELAST ACOPL POLIUR 210MM) el 21/07/22 (4500066651/10). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=7/15. OBS: DEMPRO 154.
202214119 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202225 | 20/06/2022 16:45:24 | Solicitamos a reposição do material código 716830 (JUNTA VED PAP HIDR 2,4X169X216MM) utilizado nas válvulas de retenção das bombas do sistema de água pura nas periodicidades 3S/3A/6A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 26 un. del material cod. 716830 (JUNTA SELL CART HIDR 2,4X169X216MM) el 14/07/22 (4500066041/40). Saldo actual en stock 34 un. Política ZM=24/48. OBS: DEMPRO 155.
202214102 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 11:08:03 | Enviar o transdutor de frequência GMU1eff/H, nr. S5-95 ao Laboratório para substituição de capacitores e posterior calibração. Após serviços de laboratório, o transdutor deverá ser enviado ao almoxarifado para estoque de sobressalentes. Calibrar com tensão de alimentação de 115 V/60Hz; Para uma corrente de e 0 a 1,25 A/60Hz, corresponder a uma saída de 0 a 20 mA. Documentação de origem: SSA 202209501/201503921A; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424643 e CM 607886 | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202230 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y retirado por el usuario para aplicación inmediata.
202213936 | STE | 202213607 | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202225 | 20/06/2022 11:48:49 | Normalizar níveis de estoque do material código 713043/713044, previsão de uso 202225 para atender SSA 202213607. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Realizado empenho do material (425712). | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 713043 (TAPA DELANT MOT W21 C132 WEG) el 18/07/22 (4500066126/10). Saldo actual en stock 6 un. -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 713044 (TAPA TRAS MOT W21 C132 WEG) el 26/07/22 (4500066128/10). Saldo actual en stock 5 un. OBS: DEMPRO 160.
202213928 | STE | 202213614 | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202225 | 20/06/2022 11:49:53 | Normalizar níveis de estoque do material código 713043/713044, previsão de uso 202225 para atender SSA 202213614. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Realizado empenho do material (425707). | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 713043 (TAPA DELANT MOT W21 C132 WEG) el 18/07/22 (4500066126/10). Saldo actual en stock 6 un. -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 713044 (TAPA TRAS MOT W21 C132 WEG) el 26/07/22 (4500066128/10). Saldo actual en stock 5 un. OBS: DEMPRO 160.
202213871 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 11:10:03 | Enviar o transdutor de frequência GMUF 2/H, nr. RD-259 ao Laboratório para substituição de capacitores e posterior calibração. Após serviços de laboratório, o transdutor deverá ser enviado ao almoxarifado para estoque de sobressalentes. Calibrar com tensão de entrada/alimentação de 115 V/60Hz; Frequência de entrada 65 Hz, saída de 20 mA; Frequência de entrada 57 Hz, saída 4 mA. Documentação de origem: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 e CM 509000 | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperdo por laboratorio segun SSA 202214588. Entregado a DMME con DM-70028366.
202213866 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 11:10:20 | Enviar o transdutor de frequência GMUF 2/H, nr. RD-242 ao Laboratório para substituição de capacitores e posterior calibração. Após serviços de laboratório, o transdutor deverá ser enviado ao almoxarifado para estoque de sobressalentes. Calibrar com tensão de entrada/alimentação de 115 V/60Hz; Frequência de entrada 65 Hz, saída de 20 mA; Frequência de entrada 57 Hz, saída 4 mA. Documentação de origem: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 e CM 509000 | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperdo por laboratorio segun SSA 202214564. Entregado a DMME con DM-70028367.
202213860 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 11:10:12 | Enviar o transdutor de frequência GMUF 2/H, nr. RD-252 ao Laboratório para substituição de capacitores e posterior calibração. Após serviços de laboratório, o transdutor deverá ser enviado ao almoxarifado para estoque de sobressalentes. Calibrar com tensão de entrada/alimentação de 115 V/60Hz; Frequência de entrada 65 Hz, saída de 20 mA; Frequência de entrada 57 Hz, saída 4 mA. Documentação de origem: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 e CM 509000 | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperdo por laboratorio segun SSA 202214799. Entregado a DMME con DM-70028365.
202213843 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202225 | 20/06/2022 09:18:15 | Reparar relé supervisor de tensión F68A inoperante, marca: WARD, modelo: TXD-E4, codigo de Stock: 100960. Referencia SSA: 202212656. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028351
202213694 | STE |  | J077A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-08 50 HZ 1500 KVA | 0121.016-5 | 202224 | 14/06/2022 10:11:40 | Gestionar el reparo del relé de temperatura, (cod almacenes. 711176). Se encontró indicando temperatura negativa. Referente al atendimiento de la SSA: 202213693. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperdo por laboratorio segun SSA 202214247. Entregado a DMME con DM-70028363.
202213641 | STE |  | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202224 | 14/06/2022 10:12:40 | Durante ejecución de SSA:202213631 constatado módulo electrónico de anunciador modelo "80AM-1"(cod:234885) inoperante. Gestionar reparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperdo por laboratorio segun SSA 202213904. Entregado a DMME con DM-70028361.
202213426 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202223 | 09/06/2022 15:37:24 | GESTIONAR REPARO DO INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2030, CÓDIGO: 711605, QUE APRESENTOU OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA. REFERENTE A SSA 202212991. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperdo por laboratorio segun SSA 202214205. Entregado a DMME con DM-70028364.
202213415 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202223 | 09/06/2022 09:55:10 | Gestionar reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 220Vca. Referente ao atendimento da SSA202213214. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028264
202213413 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202223 | 09/06/2022 18:10:29 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-09A22 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202200647 NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L Cod. de Material: 685216). | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202230 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. entregado para descarte con dm 70028452
202213377 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202223 | 09/06/2022 09:56:31 | Gestionar reparo de la fuente conversora 127Vca/125Vcc a 24vcc, cód. almoxarifado:111384, que presenta ruido de alta frecuencia y con tensión de salida baja 17Vcc. Detectado en la SSA 202213143 | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028261
202212969 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202223 | 06/06/2022 09:06:19 | Gestionar reparo de RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC (cod: 112909) con defecto, detectado durante ejecución de SSA: 202212747. Descripción del defecto: inoperancia en contactos auxiliares. Obs: ajuste deseado 116 VCC. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028249
202212941 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202222 | 03/06/2022 15:09:01 | Durante atendimiento de la SSA 202212921, constatado que el cartón electrónico pos. 90VB3-1 (CODIGO ALMOX. 271551) acciona alarma de vibración de forma constante sin existir señal de alarma. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028260
202212910 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 08/06/2022 08:17:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo WESTERM D20AD (CÓDIGO 707461) S/N: 517-0178-06A-13630 no funciona correctamente. Identificado posible problema: pines torcidos en los conectores conforme foto en anexo. Modulo sustituido en la SSA 202212853. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por labortorio y entregado a stock con dm 70028527
202212909 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 03/06/2022 09:50:43 | SOLICITAMOS ALTERACIÓN DE MAX/MIN DEL MATERIAL CÓDIGO 715861, ALTERAR PARA MÁXIMO=60 Y MÍNIMO=30. SOLICITUD CONFORME ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política de reposición del material cod. 715861 alterada conforme solicitado de ZM=15/30 a ZM=31/60. OBS: MTDFS-7655.
202212907 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 08/06/2022 08:17:32 | Verificar/solucionar motivo por el cual el cartón D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-26A-105470 no funciona correctamente (leds de estado apagados) conforme video en anexo. Cartón sustituido en la SSA 202212853. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028528
202212859 | STE | 202207221 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202222 | 03/06/2022 08:30:05 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REPARO EM MOTOR, COD:152382, DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA SERVIDA. MOTOR APRESENTOU AVARIAS CONFORME EMISSÃO DE SSA MATRIZ. MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELÉTRICA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202230 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por oficina electromecánica conforme SSA 202212928. El mismo fue retirado luego del reparo y vuelto a instalar conforme SSA 202214123.
202212726 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 31/05/2022 16:18:50 | Gestionar reparo del temporizador cod. almox: 112836, proveniente del almacen. Temporizador opera solo en instantáneo, no temporiza. Detectado durante SSA 202212690. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con DM 70028135
202212695 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 31/05/2022 16:19:04 | Gestionar reparo del temporizador pos. "27CA", Cod. almox: 112836, proveniente del cargador CN-09. Temporizador opera solo en instantáneo, no temporiza. Detectado con SSA 202212690. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028136
202212638 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 30/05/2022 15:23:59 | Solicitamos la compra de 1 paquete conteniendo 1000 unidades con prioridad urgente del material Cod. 714790. Conforme solicitud en anexo del sector usuario. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 BOL. del material cod. 714790 (PORTA MUESTRA DESCART SPECTROIL 1.000UN) el 29/06/22 (4500066424/10). Saldo actual en stock 3 BOL. Política ZM=1/2. Creada reserva nro. 426693 de 1 BOL. valida hasta el 29/06/2024. OBS: DEMPRO 123.
202212536 | STE | 202212442 | J092D010 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 AMD1 EIXO CD | 0127.218-7 | 202222 | 01/06/2022 07:55:08 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016 VÁLVULA BORBOLETA 10" COD:117307. QUANTIDADE CONFORME EMPENHO:424332. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 117307 (VALVULA MARIP ACE BRIDA 10BAR 10") el 18/07/22 (4500065653/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZS=1/2. Creada reserva nro. 428205 de 1 un. valida hasta el 17/07/2024. OBS: DEMPRO 127.
202212490 | STE |  | K019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-04 60 HZ 2000 KVA | 0326.009-7 | 202221 | 27/05/2022 09:29:35 | Gestionar reparo del indicador Presys (Cod stock: 711176, MOD: DMY-2030-LIGHT) que presenta discrepancia de lectura entre lo indicado por el Presys y lo real medido del RTD (Valor indicado: -42°C/valor medido:57°C) , detectado durante la ejecución de la SSA 202212403. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, SSA REF. 202212982, Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028259
202212375 | STE | 202211869 | J099C002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA APV | 2165.002-2 | 202221 | 26/05/2022 14:35:40 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO COD:715494. INDISPONIBILIDADE REGISTRADA CONFORME EMPENHO 424146. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 715494 (TANQUE HIDRONEUM HORIZ 10BAR 1") el 29/06/22 (4500066360/10). Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 426646 de 1 un. valida hasta el 28/06/2024. OBS: DEMPRO 118.
202212296 | STE |  | A002E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.002-0 | 202221 | 25/05/2022 11:04:19 | Solicitamos repor sobressalente do código 711267 - CONECTOR ELET FEM 3PT 250V 10A. Propomos ainda aumentar o estoque min/máx. para 10/20 unidades, em função da necessidade destes conectores nos pressostatos substitutos novos instalados por MMU2 nas unidades hidráulicas das comportas de serviço. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Alterada política del material de ZM=3/5 a ZM=10/20. -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 711267 (CONECTOR ELECT HEM 3PT 250V 10A) el 05/07/22 (4500066268/10). Saldo actual en stock 20 un. Creada reserva nro. 427343 de 20 un. valida hasta el 06/07/2024. OBS: MTDFS-7595, DEMPRO 117.
202212213 | STE | 202211868 | J099B002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA AP | 2163.004-7 | 202221 | 26/05/2022 18:09:10 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO COD:715494. INDISPONIBILIDADE REGISTRADA CONFORME EMPENHO 423934. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 715494 (TANQUE HIDRONEUM HORIZ 10BAR 1") el 29/06/22 (4500066360/10). Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 426645 de 1 un. valida hasta el 28/06/2024. OBS: DEMPRO 118.
202212199 | STE | 202207290 | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202221 | 23/05/2022 16:34:07 | Dispor no almox 02 unidades de lampada tuboled código almox 712981, referente SSA 202207290, iluminacao interna da casa de relés da SEMD. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 01/07/22 (4500066174/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=801/1000. Creada reserva nro. 426934 de 2 un. valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 116.
202212188 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202221 | 23/05/2022 16:29:45 | Durante la ejecución de la SSA 202211789 fue encontrado el relé de "Subtensión Barra (27 CC 2) Cargador" con defecto (actuación indevida intermitente) (Cód. almox: 112909). Gestionar reparo del material. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028252
202211938 | STE | 202211927 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202220 | 19/05/2022 16:29:47 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 14 LÂMPADAS LED TUBULARES CÓD:712981 PARA SEREM USADAS NA SSA: 202211927. DEFEITO DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP:20220425. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 01/07/22 (4500066174/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=801/1000. Creada reserva nro. 426932 de 14 un. valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 101.
202211919 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202220 | 19/05/2022 08:43:29 | Solicito gestionar reparo do modulo eletrônico, "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" COD. ALMOX. 307378, o qual não estabiliza corrente de carga. Defeito constatado durante execução da SSA202211717. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027951
202211913 | STE |  | P006A008 | CCM KH-24 | 0592.014-0 | 202221 | 27/05/2022 09:30:32 | Durante la ejecución de la SSA: 202211831, fue encontrado la fuente (MOD:NSF0A80043F, 24Vcc, 4A, Cod. almox: 238279) del anunciador del KH-24 con defecto (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado por 220Vca).Gestionar reparo . | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con DM 70028132
202211872 | STE |  | H003D002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N12 DO VERTEDOURO | 0242.012-0 | 202220 | 19/05/2022 08:44:16 | Gestionar reparo de MODULO ELECTRO TRANSM 48VCC 4/20MA que luego de ser realizada calibración, pierde posterior a un tiempo el ajuste realizado, verificado durante ejecución de SSA´s: 202204137 / 202205957 y 202207283 con problema persistente. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028133
202211866 | STE | 202211730 | J055E024 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 144 | 0945.091-2 | 202220 | 18/05/2022 14:38:33 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 3 LÂMPADAS CÓD :713969 - LAMPADA LED BULBO 9W 100/240V 3000K E27 (UN) PARA USAR NA SSA: 202211730. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 700 un. del material cod. 713969 (LAMPADA LED BULBO 9W) el 28/06/22 (4500066136/50). Creada reserva 426541 de 3 un. , validez hasta el 27/06/24. Saldo actual en stock 700 un. Política ZP=458/800. OBS: DEMPRO 95.
202211865 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 18/05/2022 10:15:52 | INDICADOR DIGITAL PRESYS MOD 2030 COD 711605 , COM OSCILAÇÃO NA INDICAÇÃO ENTRE OS SEGUINTES VALORES: 279.1 Y 306.8 mm. (SSA 202211827A). INDICADOR TAMBÉM APRESENTOU ATUAÇÃO INTERMITENTE DOS LEDS LD1 E LD2 SEM ESTAR NOS NÍVEIS DE ALARME. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, REF. SSA 202212273, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027945
202211856 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202220 | 17/05/2022 15:37:12 | Gestionar reparo do cartão eletrônico E1 (4231) código do almoxarifado 307351, encontrado sem comandar disparo do tiristor de uma das fases, durante atendimento à SSA 202207363. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027950
202211853 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 17/05/2022 15:44:24 | Gestionar reparo del módulo electrónico E1 (CCI 4237 - Condición anormal), Fabricante Nife (Cód.: 112313). Obs.: Detectado su defecto al no accionar alarma durante ejecución de SSA 202211737. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027949
202211852 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 17/05/2022 15:44:00 | Gestionar reparo del módulo electrónico del anunciador, Fabricante Engistrel, Modelo 80AF3, 24VCC (Cód.: 234869). Obs.: Detectado su defecto al no accionar alarma 'fusible batería interrumpido' durante ejecución de SSA 202211739. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATOIOR, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027947
202211833 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 17/05/2022 15:38:10 | Controlador Presys mod. DMY-2030 Cod. 711605 apresentando variações na indicação entre -1.0 e 0.5 bar com bombas paradas (202211728). Gestionar reparo | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, REF. SSA 202212328, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027944
202211721 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202220 | 17/05/2022 15:38:34 | Gestionar reparo do modulo eletrônico E3 (CCI4234) com capacitor C1 avariado. Referente a SSA202207346. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027948
202211720 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202220 | 17/05/2022 08:23:27 | Gestionar reparo do modulo eletrônico E1(CCI 4231 controle SCR) defeituoso, carregador não conduz. Referente a SSA202207346. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027952
202207392 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202220 | 17/05/2022 09:41:58 | Reparar transdutor de temperatura, Loefer Nº 2284, retirado do painel CXT do TU-05 Fase R em atendimento a SSA 2021/00800A. O transdutor estava instalado no circuito de medição de óleo, apresentando discrepância de 15ºC em relação a referência. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con DM 70028131
202207391 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202220 | 17/05/2022 09:42:18 | Reparar transdutor de temperatura, Yokogawa Nº 22812/04, retirado do painel CXT do TU-05 Fase T em atendimento a SSA 2021/00800A. O transdutor estava instalado no circuito de medição de óleo, apresentando discrepância de 15ºC em relação a referência. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028134
202206979 | STE | 202206942 | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202219 | 09/05/2022 16:44:09 | SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE CONJUNTO DE PARTIDA (CÓDIGO 713622), PARA LUMINÁRIA MONUMENTAL VAPOR METÁLICO EXTERNO, 400 WATTS, 460 VOLTS 60HZ. | MEG3 | IMA0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock .
202206823 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 05/05/2022 09:21:58 | Fazer gestão do reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605. Durante execução da SSP 3A 20220593 o instrumento posição 71WMI1-A apresentou oscilação na indicação do display e acionamento dos relés de saída de forma intermitente, estando sinal em mA de entrada estável, SSA 202206816. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, REF. SSA 202212572, ENTREGADO A STOCK CON DM 70070027943
202206669 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 02/05/2022 15:10:07 | Gestionar reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 80/140VCC 30VCC , cod. 137170. O referido conversor não apresenta tensão na saída. (SSA 202206596) | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027777
202206659 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 02/05/2022 15:11:42 | Gestionar reparo do módulo eletrônico CCI 4237 ,"Alarme de Carregador Anormal" (cód. 112313), com atuação sem rearme. Referente ao atendimento da SSA202206530 CN-07. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027780
202206479 | STE |  | G045F004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO RX | 2232.001-8 | 202218 | 02/05/2022 11:51:38 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTO DE CUSTO 30316, 26UN DE AMPOLAS DE SPRINKLES COD:102822. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202105970A. MATERIAL ESPECIFICADO POR IME2 CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105970B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 102822 (AMPOLAS DE SPRINKLES) el 23/06/2022 (4500066108). Retirado 26 un mediante reserva 426197. Saldo actual en stock 136 un. Política ZM=21/50. OBS: MTDFS-7409, DEMPRO 74.
202206478 | STE |  | G045F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO TX | 2230.001-9 | 202218 | 02/05/2022 11:51:50 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTO DE CUSTO 30316, 26UN DE AMPOLAS DE SPRINKLES COD:102822. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202105969A. MATERIAL ESPECIFICADO POR IME2 CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105969B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 102822 (AMPOLAS DE SPRINKLES) el 23/06/2022 (4500066108). Retirado 26 un mediante reserva 426194. Saldo actual en stock 136 un. Política ZM=21/50. OBS: MTDFS-7409, DEMPRO 74.
202206475 | STE |  | G044F004 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R5 | 2232.002-0 | 202218 | 02/05/2022 11:51:58 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTO DE CUSTO 30316, 39UN DE AMPOLAS DE SPRINKLES COD:102822. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202105968A. MATERIAL ESPECIFICADO POR IME2 CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105968B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 102822 (AMPOLAS DE SPRINKLES) el 23/06/2022 (4500066108). Reserva 426195 de 39 un. creada, validez hasta el 22/06/24. Saldo actual en stock 136 un. Política ZM=21/50. OBS: MTDFS-7409, DEMPRO 74.
202206473 | STE |  | G044F002 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO T5 | 2230.002-0 | 202218 | 02/05/2022 11:52:06 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTO DE CUSTO 30316, 39UN DE AMPOLAS DE SPRINKLES COD:102822. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202105967A. MATERIAL ESPECIFICADO POR IME2 CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105967B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 102822 (AMPOLAS DE SPRINKLES) el 23/06/2022 (4500066108). Reserva 426196 de 39 un. creada, validez hasta el 22/06/24. Saldo actual en stock 136 un. Política ZM=21/50. OBS: MTDFS-7409, DEMPRO 74.
202206211 | STE |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202217 | 25/04/2022 08:14:13 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo do item cód. estoque 219037 na maior brevidade possível. Item utilizado na fixação guias de ar do gerador e outras aplicações durante PDs 3S/3A. | MMU1 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 3000 un. del material cod. 219037 (arandela) el 20/05/22. Saldo actual en stock 3000 un. OBS:MTDFS-7404
202206021 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202216 | 18/04/2022 15:03:38 | Controlador Pressys DMY-2030 código 711605 apresenta oscilação na indicação do valor de processo (SSA 2022/05969). Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202219 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027667
202206020 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202216 | 18/04/2022 15:03:52 | Controlador Pressys DMY-2030 código 711605 apresenta oscilação na indicação do valor de processo (SSA 2022/05972). Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202219 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027666
202205759 | STE |  | B013L011 | RELÉ DE DISTÂNCIA 21 | 0066.015-9 | 202215 | 12/04/2022 16:38:17 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7R12 (Código de Almacén: 224472, Posición 12EX153), con defecto en el relé "B". SSA de referencia: 202205758 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027588
202205704 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202215 | 12/04/2022 10:36:17 | Durante atendimento da SSA 202200971 encontrado relé de frequência 81 do painel PWX, Pextron URPF 4000 (código 640913), faltando um dos dois suportes metálicos de fixação no painel, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027778
202205654 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202215 | 11/04/2022 11:19:02 | Gestionar reparo do cartão eletronico de alarmes (código almox 234869) encontrado inoperante durante inspeção referente a SSA 202205550. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027670.
202205558 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202214 | 08/04/2022 17:00:14 | Durante parametrização do condutivímetro Endress+Hauser CLM223 NºSérie: R804E605G00, codígo 709445, a ser instalado com SSA 2021/01211A, constatou-se que o instrumento não liga quando energizado. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado a DMME mediante DM-70027592.
202205453 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202214 | 07/04/2022 10:10:35 | Durante atendimento da SSA 202205380 encontrado INDICADOR DIG MOD S/DISPLAY DMY-2030 cod. 711185, com defeito, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027583
202205445 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202214 | 07/04/2022 17:18:57 | Gestionar reparo del indicador Presys 49B (Cod stock: 711176) que presenta falla intermitente debido a la actuación indebida sin motivo aparente de la alarma "B.OUT", detectado durante la ejecución de la SSA 202205149. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027586
202205393 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 07/04/2022 08:38:16 | Gestionar o reparo do cartão eletrônico 4240 (código almox 302139) pois durante execução da SSA 202205153, constatado que não é possível ajustar o alarme de CA alta no carregador. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027672.
202205392 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 07/04/2022 08:38:27 | Gestionar reparo do cartão eletrônico 4234, pois durante execução da SSP 202205272, constatado que o cartão posição "E3" da BT2 estava com defeito (capacitor "C1"furado). | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027775
202205391 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 07/04/2022 08:38:46 | Gestionar o reparo de dois cartões eletrônicos 4234 (código almox 307378) com capacitor "C1" furado e dois cartões eletrônicos 4231 (código almox 307351) com chip "IC5" inoperantes, encontrados durante a execução da SSA 202205220, ocasionando a impossibilidade de ajustar o alarme de CA alta no carregador. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202219 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIALES RECUPERADOS POR LABORATORIO, ENTREGADOS A STOCK CON DM 70027663
202205330 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 06/04/2022 17:20:02 | Avaliar recuperação ou descarte do rotor do motor VVT-0326, em função da existência de anéis de encosto improvisados, conforme fotos em anexo. Motor entregue na oficina MMU3. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Motor VVT-0326 cod. 539252 sin posibilidad de reparo según MMU3, Ref. SSA 202206064. El motor fue entregado en DMME para descarte mediante DM-70027736.
202205293 | STE |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202215 | 12/04/2022 08:06:43 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o relé k2 e K3 não atuaram as respectivas bandeirolas do anunciador. Após reparo, o módulo deverá ser enviado ao almoxarifado como sobressalente; Utilizar código de material 114472. SSA de referência: 2022 05327. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027587
202205109 | STE |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202214 | 05/04/2022 09:48:03 | Solicitamos a reposição do material código 201383 (ROLAMENTO ESF FIX 45X85X19) utilizado nos motores dos ventiladores do sistema de excitação na periodicidade 3A (PIC.ME.0123). Material se encontra com estoque zerado no DMME. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 80 un. del material cod. 201383 (Rodamiento) el 20/04/22 (4500065401/10). Saldo actual en stock 74 un. OBS: Politica del material ZM=50/90. MTDFS-7226
202205108 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202214 | 05/04/2022 09:47:55 | Solicitamos a reposição do material código 642290 (ANEL VED O-RING EPP 80SH 3,53X59,92MM) utilizado na bomba de água pura nas periodicidades 3A/6A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque zerado. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 642290 (ANILLO SELL) el 05/05/22 (4500065318/10).Saldo actual en stock 17 un.
202205071 | STE |  | A001L023 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 87TR | 0084.001-7 | 202213 | 01/04/2022 17:12:33 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 7TR1201/BB do sistema de alarme referente ao relé 87TR da U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o relé B não atuou. Após reparo, o módulo deverá ser enviado ao almoxarifado como sobressalente; Utilizar código de material 224472. SSA de referência: 2022 05070. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027582
202204883 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202213 | 30/03/2022 14:27:20 | Gestionar reparo do INDICADOR DIG LED 125VCC (cod:711176) com defeito, atua de forma indevida bornout, problema constatado durante atendimento da SSA:202204735. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027585
202204682 | STE |  | A001L003 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 10 | 0022.001-9 | 202213 | 28/03/2022 16:01:48 | Solicito reparo do conversor cc/cc SIEMENS 7TN3613-1B/CI. Durante execução da PIC de manutenção, foi constatado que nos terminais z2(+)/b4(M) está saindo 8 Vcc, quando deveria ser 24 Vcc. Após reparo, o conversor deverá ser enviado ao almoxarifado como sobressalente; Utilizar código de material 207241. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202215 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con DM 70027394
202204587 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202213 | 28/03/2022 14:20:20 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo do item cód. 108634 utilizado no sistema de regulação de velocidade. Previsão de necessidade 30 dias. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202217 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 66 un. del material cod 108634 disponibilizados en DMME el 26/04/22. Saldo actual en stock de 75 un. Alterada política de reposición de ZM=26/50 a ZM=51/75.
202204566 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202212 | 25/03/2022 14:59:40 | GESTIONAR REPARO DO INDICADOR DIGITAL PRESYS DMY-2030, COD. ALMOX. 711605. EM ATENDIMENTO SSA 202203674, APRESENTANDO OSCILAÇÃO INTERMITENTE. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027579
202204491 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202212 | 25/03/2022 07:21:16 | GESTIONAR REPARO DO CARTÃO ELETRÔNICO NIFE POS. E3 CÓD:307378. CARTÃO NÃO PERMITE AJUSTE DA CORRENTE DE CARGA. DETECTADO DURANTE ATENDIMENTO À SSA 202204323. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202204535, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202204399 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202212 | 23/03/2022 14:02:34 | PROVIDENCIAR REPARO EN LABORATORIO DEL MONITOR NEC MULTISYN LCD 1850E S/N 203113347 QUE PRESENTA DEFECTO EN LOS PIXELES. | MEL1 | IMA0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027589
202204259 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202212 | 22/03/2022 14:23:42 | PROVIDENCIAR REPARO DE CONVERSOR TENS CC/CC 80/140VCC 30VCC 50W, COD. MAT. 137170. SE ENCUENTRA INOPERANTE.- | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202204361, material devuelto a DMME con DM-70027393.
202204167 | STE |  | A001D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.001-8 | 202212 | 21/03/2022 10:54:06 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo do item cód 130923. Previsão de necessidade SEM 2022/13 em caso de identificar avaria em filtro das bombas do cjt de infiltração durante PD 3A/2022. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 11 un. del material cod. 130923 (filtro) el 03/05/22 (4500065658/10).Saldo actual en stock 11 un.
202204156 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202215 | 11/04/2022 09:50:17 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL TRANSDUTOR PT-100 S/N: 010-230292 ENCONTRA-SE COM FALHA INTERMITENTE. CÓDIGO DO ALMOXARIFADO 709009. SUBSTITUIDO NA SSA. 202202738. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027668.
202203789 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202211 | 15/03/2022 09:08:50 | Durante atendimento da SSA 202203517 encontrado cartão marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885 com defeito, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203845, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202203547 | STE |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202212 | 22/03/2022 16:35:48 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO, ENSAIOS E, SE NECESSÁRIO, REPARO EM MOTOR ELÉTRICO COD:65093. MOTOR ESTAVA ADAPTADO EM VÁLVULA MOTORIZADA 03VM (COD:190241). VÁLVULA 03VM EM PROCESSO DE REPARO CONFORME SSA:202203200. MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELÉTRICA. APÓS REPARO ENVIAR PARA ESTOQUE. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Motor testado en taller eléctrico por MMU3 con el resultado de que todos los valores medidos se encuentran dentro del rango correspondiente indicado en la placa (ref. SSA202204380). Motor cod. 657093 entregado en DMME con DM-70027584.
202203502 | STE |  | A001D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.001-1 | 202210 | 10/03/2022 08:03:46 | Solicito reposição de estoque do item cód 186317 utilizado no cabeçote terceiro estágio compressores do RV. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 186317 (ASIENTO VALV COMPRES) el 06/05/22 (OC-4500065011/10).Saldo actual en stock 4 un.
202203468 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202210 | 09/03/2022 10:46:18 | Gestionar reparación de INDICADOR DIG LED 125VCC (cod:711176) con defecto, el mismo no enciende con presencia de tensión en la entrada. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203965, material devuelto a DMME con DM-70027393.
202203408 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202210 | 08/03/2022 16:36:57 | CPU código 714448 adquirida na SSA 202110344C, retirada do almoxarifado com SM 417588. Possui idioma inglês e tensão de alimentação 120V, quando é especificado no código o idioma espanhol e a tensão de 240V. Não sendo possível sua aplicação. CPU entregue para IMA0. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202215 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Sem 10/222: Material entregado a DMME con DM 70027033 para reclamo en garantía. Seguimiento del caso en MTDFS-5699. Sem 15/2022: Retorno de material posterior al reclamo en garantia. Disponible en stock.
202203323 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 07/03/2022 16:08:26 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:112321. Obs.: o cartão apresenta falso contato ou desprendimento dos componentes com a placa. Detectado durante atendimento da SSA:202202802. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203366, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202203318 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 07/03/2022 16:08:11 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:302139. Obs.: o cartão não atua o alarme "CC Alta". Detectado durante atendimento da SSA:202202825. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203370, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202203316 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 07/03/2022 16:07:54 | Gestionar reparo de 3 (três) módulos eletrônicos código:112372. Obs.: os cartões não atuam. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales reparados por laborarorio ref. SSAs 202203372/73/74, materiales devueltos a DMME con DM-70027394.
202203305 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.054-7 | 202210 | 07/03/2022 13:55:46 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324410 seja descartado como inservível, sendo dada a baixa contábil junto à MTAA.DF, bem como a extinção do código de estoque 559610. Não existe LMR associada com este equipamento. Foi emitida SSA 202201401 para equipe MET2 proceder com drenagem do volume de óleo do equipamento para possibilitar o descarte. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Como responsabilidad de IMA0 emitimos MTDFS-7400 solicitando a MTSE.DF desactivar cod. 559610. Mediante la SSA202201401 MET2 drenaron el oleo del equipamiento N° serie 324410 y sucatearon mediante la elaboración de SM 420877 e DM 70027387.
202203304 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.042-3 | 202210 | 07/03/2022 13:56:38 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324412 seja descartado como inservível, sendo dada a baixa contábil junto à MTAA.DF, bem como a extinção do código de estoque 559610. Não existe LMR associada com este equipamento. Foi emitida SSA 202201400 para equipe MET2 proceder com drenagem do volume de óleo do equipamento para possibilitar o descarte. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Como responsabilidad de IMA0 emitimos MTDFS-7400 solicitando a MTSE.DF desactivar cod. 559610 ya que existe TC de reserva sustituto cod. 710636. Mediante la SSA202201400 MET2 drenaron el oleo del equipamiento N° serie 324412 y sucatearon mediante la elaboración de SM 420877 e DM 70027387.
202203303 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.041-5 | 202210 | 07/03/2022 13:56:54 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324411 seja descartado como inservível, sendo dada a baixa contábil junto à MTAA.DF, bem como a extinção do código de estoque 559610. Não existe LMR associada com este equipamento. Foi emitida SSA 202201399 para equipe MET2 proceder com drenagem do volume de óleo do equipamento para possibilitar o descarte. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Como responsabilidad de IMA0 emitimos MTDFS-7400 solicitando a MTSE.DF desactivar cod. 559610 ya que existe TC de reserva sustituto cod. 710636. Mediante la SSA202201399 MET2 drenaron el oleo del equipamiento N° serie 324411 y sucatearon mediante la elaboración de SM 420877 e DM 70027387.
202203243 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.014-8 | 202210 | 07/03/2022 07:33:55 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324408 seja descartado como inservível, sendo dada a baixa contábil junto à MTAA.DF, bem como a extinção do código de estoque 559610. Não existe LMR associada com este equipamento. Foi emitida SSA 202203241 para equipe MET2 proceder com drenagem do volume de óleo do equipamento para possibilitar o descarte. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Como responsabilidad de IMA0 emitimos MTDFS-7400 solicitando a MTSE.DF desactivar el código 559610 (existe TC de reserva sustituto cod. 710636) y dar baja contable al TC N° serie 324409 cod. 559610 . LA MTSE.DF ya reservó el material al centro de costo 60400 (MT.DF) para dar inicio al proceso de descarte. Mediante la SSA202203241 MET2 drenó el oleo del equipamiento. OBS: El N° de serie del TC es 324409
202203235 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.014-8 | 202210 | 07/03/2022 07:32:57 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324407 seja descartado como inservível, sendo dada a baixa contábil junto à MTAA.DF, bem como a extinção do código de estoque 559610. Não existe LMR associada com este equipamento. Foi emitida SSA 202203234 para equipe MET2 proceder com drenagem do volume de óleo do equipamento para possibilitar o descarte. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Como responsabilidad de IMA0 emitimos MTDFS-7400 solicitando a MTSE.DF desactivar el código 559610 (existe TC de reserva sustituto cod. 710636) y dar baja contable al TC N° serie 324407 cod. 559610 . LA MTSE.DF ya reservó el material al centro de costo 60400 (MT.DF) para dar inicio al proceso de descarte. Mediante la SSA202203234 MET2 drenó el oleo del equipamiento N° serie 324407.
202203232 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.047-4 | 202210 | 07/03/2022 07:31:43 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324404 seja descartado como inservível, sendo dada a baixa contábil junto à MTAA.DF, bem como a extinção do código de estoque 559610. Não existe LMR associada com este equipamento. Foi emitida SSA 202203228 para equipe MET2 proceder com drenagem do volume de óleo do equipamento para possibilitar o descarte. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Como responsabilidad de IMA0 emitimos MTDFS-7400 solicitando a MTSE.DF desactivar el código 559610 (existe TC de reserva sustituto cod. 710636) y dar baja contable al TC N° serie 324404 cod. 559610 . LA MTSE.DF ya reservó el material al centro de costo 60400 (MT.DF) para dar inicio al proceso de descarte. Mediante la SSA202203228 MET2 drenó el oleo del equipamiento N° serie 324404.
202203212 | STE |  | P002A008 | CCM KH-12 | 0592.004-3 | 202210 | 07/03/2022 09:21:59 | Gestionar reparo de fuente de anunciador, Mod.: 110/220VCA 50/60HZ 24VCC, Código Almox.: 238279. Obs: la fuente del anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220VCA. Constatada su defecto durante ejecución de SSA 202203162. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203309, material devuelto a DMME con DM-70027393.
202203030 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202208 | 25/02/2022 16:51:16 | Gestionar reparo de transdutor Fabricante Rinck Electronic, Modelo TYP PT100; 4-20mA; 24Vac/dc; Numero de série: RIN-03131843-P. Código de almoxarifado: 0709372. Constatado discrepância na saída de mA em relação a entrada PT100. Referencia SSA 2022/02264. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027136
202202857 | STE |  | A006L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.037-0 | 202208 | 25/02/2022 13:19:51 | PROVIDENCIAR O REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO SIEMENS 7TN3613, FONTE 1 DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA DA U06, 125/24/15 VCC, QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE MP3S (LEDS DIMINUIRAM O BRILHO). CÓD. ALMOXARIFADO 207241. REFERÊNCIA SSA 202202856. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203056, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202202826 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 23/02/2022 15:57:56 | DURANTE EXECUCAO DA SSA 202202525, FOI CONSTATADO RIPLE NA FONTE DO ANUNCIADOR E CAPACITOR DEFORMADO, FONTE POSICAO "CV2". GESTIONAR REPARO DA FONTE DE TENSAO ENTRADA 127VCA-125VCC, SAIDA 24VCC, RENDIMENTO ACIMA DE 50%, REGULACAO TENSAO DE SAIDA +/- 1%, FABRICANTE NIFE, MODELO CCI-9253, CODIGO ALMOXARIFADO: 111384. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027126
202202761 | STE |  | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202208 | 25/02/2022 13:20:53 | REALIZAR REPARO/CALIBRAÇÃO NO INDICADOR ANALÓGICO DE POTENCIA ATIVA QUE ESTA FORA DA TOLERÂNCIA E ENVIAR PARA ESTOQUE CM:706856 . SSA DE ORIGEM: 201815888A | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202216 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATOIRO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027393
202202544 | STE |  | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202207 | 18/02/2022 16:15:51 | Realizar a aquisição de 220 litros além do estoque existente do óleo hidráulico Isafluido 434, código 713379, para utilização aperiódica de manutenção no guindaste GCD25. Disponibilizar o material em 30 dias. | IME3 | IMA0 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202214 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron adquiridos y reservados (reserva nro. 419849) 220 litros del material código 713676 ACEITE LUBRIC SAE 10W30 20L713676 ACEITE LUBRIC SAE 10W30 20L (fue aceptado otro tipo de aceite solo por esta vez segun GCSMIT-1361) el 30/03/22.
202202534 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202212 | 23/03/2022 14:50:34 | VERIFICAR/REPARAR/CALIBRAR TRANSDUTOR MCR-PT100/I/DC QUE ESTAVA APRESENTANDO GRANDES VARIAÇÕES DE MEDIÇÃO INTERMITENTES CONFORME ANEXO. SUBSTITUÍDO NA SSA 202112472A. TRANSDUTOR CÓDIGO: 709009. | MEL4 | IMA0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202204738, material devuelto a DMME con DM-70027393.
202202408 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 18/02/2022 10:12:51 | DURANTE EXECUCAO DA SSA 202202137 FOI CONSTATADO QUE O CARTAO POSICAO "E1" INTERFERE NA CORRENTE DE CARGA DAS BATERIAS GERANDO OSCILACOES. GESTIONAR REPARO DO MODULO ELETRONICO DE CONTROLE SCR 20V, FABRICANTE NIFE, MODELO CCI 4231, CODIGO ALMOXARIFADO: 030735-1. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027134
202202406 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 18/02/2022 10:13:12 | DURANTE EXECUCAO DA SSP 20222878, HOUVE CISALHAMENTO DO PARAFUSO DO BORNE "5" DO TEMPORIZADOR POSICAO "27CA2TF". GESTIONAR REPARO DO TEMPORIZADOR ON DELAY FABRICANTE PEXTRON, MODELO PME, 120VCA, CODIGO ALMOXARIFADO: 112801. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stok con dm 70027133
202202233 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202207 | 15/02/2022 14:48:34 | Durante atendimento da SSP 20220252 constatado mal funcionamento de 14 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock con dm 70027128
202202170 | STE |  | A001H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.032-2 | 202207 | 15/02/2022 16:46:27 | Solicitamos a reposição do material código 713270 (GRAXA LUBRIF SAPPHIRE HI TEMP 2 - 18KG) utilizado na lubrificação dos motores do sistema de água pura (PIC.ME.0060 e PIC.ME.0071). Material se encontra com estoque zerado. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202214 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 54kg del material disponibilizados en DMME el 06/04/22.
202202145 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202208 | 21/02/2022 14:38:07 | Solucionar o mau funcionamento do conversor de temperatura, está com uma discrepância de 20 graus na indicação. Conversor numero 22739/04, código de estoque 653810. Referência SSA 202200274. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027123
202202097 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 14/02/2022 13:51:06 | Durante la ejecución de la SSA:202201906, fue encontrado el cartón E3 de BT3 (CCI-4240, MODULO ELECTRO SENS CC/CA 120V/125VCC, COD. ALMOX:302139 ) con defecto, no permitía ajuste de CA alta ni baja. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027131
202202096 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 14/02/2022 13:50:53 | Durante la ejecución de la SSA 202201884, fue constatado carton CCI-4231 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, COD. ALMOX:307351) sin aceptar ajuste de tensión en Fluctuación. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027129
202202095 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 14/02/2022 15:10:55 | Durante ejecución de la SSA 202201884, constatado cartón CCI-4231 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, COD. ALMOX:307351) que no acepta ajuste de tensión en Fluctuación. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027132
202202092 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 14/02/2022 15:10:39 | Durante la ejecución de la SSA: 202201884, fue encontrado cartón POS. E1 del BT2 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V CCI 4231, COD. ALMOX: 307351) con defecto ( la corriente empieza a oscilar cuando la batería llega al nivel de tensión final en carga). Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027130
202201897 | STE | 202200816 | P086A009 | SELF-CONTAINED DAC9A23 - 1# PAV | 0783.018-1 | 202206 | 10/02/2022 10:35:20 | Efetuar a aquisição da polia 713142 conforme empenho SM 416131. | MAM3 | IMA0 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202213 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 2 un. del material disponibilizados en DMME el 14/03/22.
202201819 | STE | 202201803 | A009J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-09 | 0127.064-8 | 202206 | 11/02/2022 15:31:03 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016 02UN DE VÁLVULA GAVETA 6" COD:100340 DE ALIMENTAÇÃO DO RWR. EMITIDO EMPENHO 416006. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202213 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 2 un. de la válvula cod. 100340 disponibilizado en DMME el 21/03/22.
202201810 | STE |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202206 | 09/02/2022 10:42:50 | GESTIONAR REPARO DE 01 MODULO ELECTRÓNICO DEL ANUNCIADOR, 24 VCC, MOD: EGC-182DHF. COD. ALMOX: 577510. OBS: CONSTATADO SU DEFECTO AL ESTAR INOPERANTE DURANTE ACTUACION REAL Y TESTE DE FUNCION, DURANTE EJECUCIÓN DE SSA 202201809A | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, entregado a DMME con DM 70026978.
202201684 | STE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202206 | 07/02/2022 16:48:13 | Providenciar reparo en laboratorio de la fuente del rack CE2000, Marca Alstom, retirada del lado derecho, N° de Serie: 1122013/9, Código de Alm.: 705978. La misma se encontraba apagada, y no enciende. SSA de referencia: 202201648 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con Dm 70027125
202201658 | STE |  | A019J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-09A | 0127.330-8 | 202207 | 14/02/2022 11:10:34 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 03UN DE DIAFRAGMAS DE VÁLVULAS BÓIAS DO RWR (COD:271470) E 03UN DE ANEL DE VEDAÇÃO (COD:278947). MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SSA:202110545A. EMITIDO EMPENHO 415804. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202211 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados en DMME: -Cód. 271470: 39un. 4500064318/10 el 15/03/22. -Cód. 278947: 24un. 4500064036/60 el 25/02/22.
202201657 | STE |  | A004J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-04 | 0127.022-2 | 202207 | 14/02/2022 11:10:42 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 03UN DE DIAFRAGMAS DE VÁLVULAS BÓIAS DO RWR (COD:271470) E 03UN DE ANEL DE VEDAÇÃO (COD:278947). MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SSA:202111979A. EMITIDO EMPENHO 415785. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202211 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados en DMME: -Cód. 271470: 39un. 4500064318/10 el 15/03/22. -Cód. 278947: 24un. 4500064036/60 el 25/02/22.
202201510 | STE | 202200080 | K090A007 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0512.017-6 | 202206 | 07/02/2022 10:07:30 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE MOTOBOMBA DOSADORA COD:703466. EMTIDO EMPENHO 415629 . | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202213 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en DMME el 29/03/22.
202201508 | STE | 202200079 | K090A005 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-001 CARBONATO NA | 0512.001-2 | 202206 | 07/02/2022 10:06:54 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE MOTOBOMBA DOSADORA COD:703466. EMTIDO EMPENHO 415627. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202213 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en stock el 29/03/22.
202201502 | STE |  | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202205 | 04/02/2022 15:17:34 | DURANTE EJECUCION DE LA SSA: 202201340 , ENCONTRADO CON DEFECTO CUATRO CARTONES DEL ANUNCIADOR DEL KG-04 (MOD:80AM1,24VCC.COD.ALMOX:234885). GESTIONAR REPARO DEL CARTON. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales recuperados por laboratorio, entregados a DMME con DM´s: 70026979, 70026981, 70026982 y 70026983.
202201450 | STE |  | P012A003 | QUADRO KG-02 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.020-7 | 202205 | 03/02/2022 08:02:02 | GESTIONAR REPARO DE LA FUENTE DEL ANUNCIADOR, 24 VCC, MOD:NSF0A80043F. COD. ALMOX:238279. OBS:CONSTATADO FALTA DE TENSION EN LA SALIDA DE 24VCC CON FUENTE PRINCIPAL 120 VCA (SSA 202201390). | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027127
202201441 | STE |  | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202205 | 03/02/2022 08:01:38 | Gestionar reparo de CIRCUITO IMP FUENTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que fue encontrado con defecto durante ejecución de SSA:202201397. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, entregado a DMME con DM 70026977.
202201010 | STE |  | B010L021 | RELÉ DIFERENCIAL DE FASE DIVIDIDA 87SP | 0079.012-5 | 202204 | 26/01/2022 09:24:44 | Providenciar ajuste do módulo módulo 7TD4451-0/CC o qual, durante MP-3A da UG10, foi encontrado com desempenho de pick-up fora da tolerância e com ajuste do R20 no máximo (código do material 114766). | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202211 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, entregado a DMME con DM-70027067.
202200996 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202204 | 26/01/2022 16:35:39 | DURANTE MP3A DEL PANEL TGA-10 ENCONTRADO CON DEFECTO 1 CARTON DEL ANUNCIADOR 2 (SSA 2022/00993). FABRICANTE ENGINSTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885). GESTIONAR REPARO | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, entregado a DMME con DM 70026980.
202200800 | STE | 202200796 | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202203 | 21/01/2022 10:41:57 | Solicitamos disponibilidad en cuanto al material de código 181943 (DISYUNTOR TERMOMAG 2P 440V 2A) para atendimiento a SSA 202200796. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | 202204 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | El material 181943 fue sustituido por 713322 a través de la GCSMIT-531
202200451 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202202 | 12/01/2022 13:36:31 | Proveer reparo y calibración a transductor CM:233625 Marca SIEMENS, el mismo se encontraba con la salida a 0 mA. SSA de ref. 202115489B (SMA). | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202201726, entregado a stock con DM 70026828.
202200414 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202202 | 13/01/2022 08:01:19 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-149793. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200626, entregado a stock con DM 70026832.
202200413 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 09:04:48 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-54192. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200632, entregado a stock con DM 70026823.
202200412 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 09:04:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-54198. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200631, entregado a stock con DM 70026818.
202200411 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 09:04:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-146159. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200630, entregado a stock con DM 70026824.
202200384 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202202 | 11/01/2022 09:01:47 | DURANTE MP3S PAINEL TGA-08 ENCONTRADOS COM DEFEITO 9 CARTÕES DO ANUNCIADOR (SSA 2022/00355). FABRICANTE ENGINSTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885). GESTIONAR REPARO | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, entregado a DMME con DM 70026976.
202200314 | STE |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202201 | 07/01/2022 15:47:52 | Viabilizar a alteração dos níveis de armazenamento do material código 716357 para ZM máx./mín.: 10 / 06 un, respectivamente. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202205 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | NIVELES ALTERADOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
202200292 | STE |  | B016L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.032-9 | 202202 | 10/01/2022 09:09:48 | Prover ensaio funcional do cartão de sinalização 7 TR 1201 SIEMENS; O cartão deve ser enviado para estoque no almoxarifado; código de material 002244-07. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200488, entregado a stock con DM 70026854.
202200287 | STE |  | B016L006 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 12 | 0033.032-9 | 202201 | 07/01/2022 15:40:01 | Realizar reparo do cartão de sinalização, a qual apresentou defeito nos relés A, B, C e D durante o ensaio de DAT do ULP 12, posição 12EX153; Após o reparo, o cartão deve ser enviado para o estoque no almoxarifado; Código de material: 022447-2; Serviço executado conforme SSA 202200273; | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200485, entregado a stock con DM 70026831.
202200281 | STE |  | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202201 | 07/01/2022 10:27:54 | REPOR ESTOQUE BATERIA SELADA 12V 18A/H 181X77X167MM COD. 706880, QUE SE ENCONTRA ZERADO. MATERIAL UTILIZADO NOS PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DOS GERADORES. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados en stock 45 unidades del material el 24/02/22.
202200165 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 06/01/2022 08:13:19 | Solicito reposição de estoque máximo nos depósitos DMME e DMCF do solvente limpa contato incolor 250/300ml código almoxarifado 612308. Material indisponível desde Setembro de 2021. | MEG2 | IMA0 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | 202202 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | Material disponibilizado en DMME
202200140 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202201 | 06/01/2022 07:46:27 | Verificar/solucionar motivo por el cual el módulo WESDAC D20C con S/N: 540-162-002057 no establece comunicación con la estación maestra. Equipo sustituido en la SSA 202200074. Observación, código de material: 707462. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202208 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material fue recuperado por Laboratorio. Entregado a Stock con DM 70026915.
202100443 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202152 | 28/12/2021 16:05:49 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do relé de tensão. Referencia da SSa 2021/12815A, código de estoque do material 100986. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202207 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material fue recuperado por Laboratorio. Entregado a Stock con DM 70026759.
202100442 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202152 | 28/12/2021 16:04:56 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do relé de tensão. Referencia SSA 2021/10537A, código de estoque do material 100951. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202205 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO REF SSA 202200305, ENTREGADO A STOCK CON DM 70026609
202100352 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 22/12/2021 15:06:12 | Devido a duplicação de códigos para o mesmo material, solicitamos a unificação dos códigos de estoque 609773 e 703896; deixando apenas o ativo 609773. | IEQ3 | IMA0 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202206 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Debido a la duplicación de códigos fue saneado el cód. 703896 (desactivado) y transferido los saldos (14un) al cód. 609773.
202100190 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202151 | 20/12/2021 09:07:43 | Durante la ejecución de la SSA:202115474A, fue encontrado relé de subtensión de entrada de la barra B (RELE TENS ELETRO 1F MIN 48VC 1RV, COD ALMOX:482820) con defecto (actuaba indebidamente) . Gestionar reparo del rele de tensión. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202205 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO REF SSA 202100254, ENTREGADO A STOCK CON DM 70026606
202100120 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202150 | 16/12/2021 11:02:23 | Gestionar reparo da fonte do anunciador (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC CÓD.111384 ) defeituoso (sem ajuste de tensão de saída e ripple alto) detectado durante atendimento a SSA202115602A. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202205 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO REF SSA 202100146, ENTREGADO A STOCK CON DM 70026610
202520205 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:42:14 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 201383, 717167, 715550, 707951 e 707965 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do sistema de água pura conforme PIC.ME.0060 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2 (U05, U02): 01/05/2026; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado mediante DEMPRO-2041
202520198 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:44:03 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 101168, 185507, 185515, 200107 e 261092 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2 (U05, U02): 01/05/2026; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados y reservados conforme solicitado mediante DEMPRO-2046
202516690 | STE | 202506834 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202543 | 21/10/2025 08:33:08 | Dispor no almox. 3 projetores código 714176. Emitido empenho 519831. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202545 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponible en el stock.
202516239 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 13/10/2025 11:10:05 | Em complemento as SSAs 202403444 e 202403371, solicitamos a codificação de estoque para os blocos de borne - Item 1 - aplicação motores compressor do RV - Item 2 aplicação motores das bombas do RV. Os itens são especiais e foram fabricados/retrabalhados sob supervisão de SMIE.DT. A estimativa para armazenamento é de 6 anos após iniciada a atualização tecnológica. Em anexo informações dos trâmites de consenso SMIM/SMIT. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202543 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales codificados e incluidos al stock: -CODMAT-1000000861: código 5000383 - BORNES DE CONEXIÓN 6XM16 (ZSSR) -CODMAT-1000000862: código 5000384 - BORNES DE CONEXIÓN 6XM5 (ZSSR)
202515645 | STE | 202515028 | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202540 | 30/09/2025 16:02:40 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del SWITCH con SN FDO2248B02P . Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según anexo cuenta con soporte hasta 2027, el contrato es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202542 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Dado que el solamente la fuente del Switch se encontraba dañado, Cisco decidió enviar únicamente una nueva fuente para sustituir el defectuoso. Recibida nueva fuente modelo PWR-C2-640WAC mediante NF-3638346 en anexo. NS de la fuente antigua QCS223541L2, NS de la fuente nueva QCS223641TD. Mediante la SSG-6311/2025 se procedió a enviar a Cisco (UPS) la Fuente dañada. Se devolvió al usuario el mismo Switch y la fuente nueva recibida conforme acuse de recibo en anexo. OBS: RMA 804322758.
202513955 | STE | 202512944 | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202536 | 01/09/2025 08:58:39 | PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ, SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VALVULA COD.: 116572. OBS:EMITIDO EMPENHO SM:515872. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202538 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 116572 (VALVULA ALIV RESOR NPT 13,5KGF 1.1/2X2") el 01/09/25 (4500080245/20).
202512028 | STE | 202508112 | M066N023 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP02 | 1352.095-8 | 202532 | 08/08/2025 16:09:04 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22450JU8. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según anexo cuenta con soporte hasta 2027, el contrato es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202532 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 804219199. Material nuevo con NS FJC263927PP recibido el 05/08/25 mediante NFe-363.503.8 Emitida SSG 4575/2025 para envío del material dañado.
202512027 | STE | 202510333 | M066W025 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP04 | 1352.065-7 | 202532 | 08/08/2025 16:09:10 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440MTU. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según anexo cuenta con soporte hasta 2027, el contrato es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202532 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 804219263. Material nuevo con NS FJC263926EG recibido el 05/08/25 mediante NFe-363.503.6 Emitida SSG 4575/2025 para envío del material dañado.
202511512 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202529 | 18/07/2025 16:35:57 | Solicitamos la inclusión del centro de costo 30324 para el uso del material con código 703063, así como la modificación de la política de stock, estableciendo un máximo de 5 unidades y un mínimo de 2 unidades, conforme a la previsión de consumo estimada en 2 unidades por año. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Centro de costo 30324 asociado al cód de stock 703063. Niveles de reposición alterados a ZM 2/5
202507365 | APV | 202507364 | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202520 | 13/05/2025 15:43:58 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não
202507360 | APV | 202507358 | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202520 | 13/05/2025 15:46:00 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não
202504645 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202513 | 28/03/2025 16:55:06 | Se solicita la modificación del máximo y mínimo del material Cod. 718023 - FIO ELET CU/EL 1,63MM K70090 KOEHLER, pasar para Max=8 y Min=6. Conforme solicitud y justificativa del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Niveles de reposición alterados de acuerdo a lo solicitado. ZM 8/6 Stock actual 02un.
202504171 | STE | 202501469 | A001K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.095-9 | 202512 | 21/03/2025 09:06:54 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMM-46 (SSA:202207971). | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202515 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO-1631
202503756 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 13/03/2025 16:36:58 | Solicitamos apoyo para disponibilizar en el almacén cinco juegos del material con código de stock: 194700 - TARRAJA MACH MAN CORT M8 PAS 1,25MM Conforme SM 502373 emitida para atendimiento de SSAs referentes al sistema de supervisión de frenos de las UGs. | MMU3 | IMA0 | CHARLES LAUSCHNER | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202514 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 8 un. del material cod. 194700 (TARRAJA MACH MAN CORT M8 PAS 1,25MM) el 17/03/25 (4500078683).
202417778 | STE | 202417562 | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202445 | 07/11/2024 11:14:53 | Dispor no almoxarifado 1 luminária a prova de explosão de 40w, código 715839. Emitido empenho 493141. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 715839 (LUMINARIA LED ADOS 40W 5000K IP66) el 25/11/24 (44500076726/130).
202400816 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202403 | 16/01/2024 13:55:03 | Gestionar reparo de RELE AUXILIAR 125VCC, marca SIEMENS, modelo 7PA 1033-4EF, codigo almoxarifado 137421, posicion 80PW2X, encontrado con defecto durante MP-3S. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202317207 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202343 | 23/10/2023 16:34:11 | Solicitamos apoio para providenciar documentos necessários para possibilitar entrada e saída de material, fornecido e transportado pelo suporte técnico, para manutenção a ser realizada em 25/10/2023. Substituição em garantia. Entrada de dois componentes (placas novas para servidores) e saída dos componentes em defeito correspondentes. - Número do contrato: 4500067321 (Compwire/Veritas) - Valor aproximado do material que será inserido: R$6.287,01 e R$2.230,27 (nota fiscal em anexo) | IEE4 | IMA0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202345 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida GSMAT-9171 y REMCG-154 (GT-00932). Materiales dañados retirados conforme correo anexo.
202317047 | STE | 202315884 | M066S023 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP02 | 1352.101-5 | 202343 | 23/10/2023 08:33:57 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440PNH. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202345 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803180300. Material nuevo con NS FJC26381EBA recibido el 26/10/23 mediante NFe-3594873. Emitida SSG 6685/2023 para envío del material dañado. GT-00938
202317045 | STE | 202316829 | M066J026 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP01 | 1352.086-6 | 202343 | 23/10/2023 08:33:54 | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22440PMH. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202345 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida RMA nro. 803180283. Material nuevo con NS FJC26381E8U recibido el 25/10/23 mediante NFe-3594779. Emitida SSG 6685/2023 para envío del material dañado. GT-00938
202314897 | STE |  | A002B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.002-2 | 202337 | 14/09/2023 09:09:21 | Solicito apoio para reposição do estoque item cod 101338 que encontra-se com saldo zero. Item utilizado na caixa vedação da turbina das UGs. Previsão de necessidade PD 3S/2023 UG02 - 16/10/23. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202337 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 101338 (MANOMETRO BOUR 0/16BAR 1/2B 100MM) el 11/09/23 (4500071723/10). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=9/15.
202312253 | STE | 202309602 | M066I009 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-2 - LAP01 | 1356.056-3 | 202330 | 26/07/2023 09:39:29 | Favor gestionar cambio de equipo con código 1356.056-3, MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-2 - LAP01, SN: AA405021802315; por garantía del fabricante provisto por contrato N°. 4500061322/2021. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Recibido material nuevo mediante la Nota de Remision N 004-001-0000591. Material nuevo con NS AA405022B02015. Material dañado enviado para descarte mediante DM-70032304 debido a que Vivion prefirió no retirarlo (conforme correo anexo).
202311814 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 18/07/2023 11:17:20 | SOLICITAMOS GESTIONAR ALTERACION DE MAX/MIN DE LOS CÓDIGOS DE STOCK 714427 Y 714248, ALTERAR AMBOS PARA MAXIMO=1500 Y MÍNIMO=800, CONFORME SOLICITUD DEL SECTOR USUARIO EN ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política de los códigos 714427 y 714428 alterada a ZM=801/1500 conforme solicitado. OBS: MTDFS-9636/37.
202311244 | STE | 202311183 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202328 | 10/07/2023 08:33:28 | Dispor no almoxarifado uma lâmpada Led 30W, código almox.716217. Registrado indisponibilidade do material. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | -Fueron disponibilizados 60 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 18/07/23 (4500070661/10). OBS: DEMPRO 771
202303319 | STE | 202302832 | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202309 | 28/02/2023 13:32:58 | Dispor no almoxarifado uma unidade do item "LUMINARIA LED SOBREP 24W 6500K 85X660" cod. 714350, para utilização na iluminação do recinto do anel coletor (SSA 202302832). Material com estoque zerado. Empenho 445093. Utilização prevista para próximo PD 9M, 03/04/2023. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 522 un. del material cod. 714350 (LUMINARIA LED ADOS 24W 6500K 85X660) el 17/03/23 (4500067444/20). Saldo actual en stock 522 un. Política ZM=201/400. OBS: DEMPRO 581.
202301513 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202304 | 27/01/2023 16:05:17 | Durante la ejecución de la SSA: 202301415, fue encontrado el conversor de tensión (CC/CC 125VCC/24VCC 240W Cod. almox: 207250) del anunciador del QJ-08 con defecto (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor cuando es alimentado por 125Vcc).Gestionar reparo . | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparado por laboratorio. Entregado al stock mediante DM
202301425 | STE | 202219805 | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202304 | 26/01/2023 14:18:38 | Dispor no almoxarifado 30m de eletroduto 3/4", código 327832. Emitido empenho 442778. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | - 1229 m disponibles del material cod. 327832 (ELECTRODUCTO RIG ACE/CF NPT 3/4"). Política ZM=400/800.
202301258 | STE | 202219804 | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202304 | 24/01/2023 14:20:31 | Dispor no almoxarifado 18m de eletroduto 3/4", código 327832. Emitido empenho 442561. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | - Liberados 30 m del material cod. 327832 (ELECTRODUCTO RIG ACE/CF NPT 3/4"). Política ZM=400/800.
202301148 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202304 | 23/01/2023 10:53:02 | Solicito cancelar la politica de reposición del material código 712870, que será sustituido por el material adquirido a través de la SMDTC-1294. No descartar el material en stock, será utilizado hasta finalizar la sustitución. Desactivar el código 712870 cuando el saldo esté en cero. | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Ha sido cancelada la política de reposición del cod. 712870. Referecia MTDFS-8680.
202300170 | STE | 202300151 | A008N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.010-4 | 202301 | 05/01/2023 10:59:48 | Solicitamos dispor no almoxarifado uma CHAVE ELET ROT B/TENS 500V 25A C/ CX código 650200 para atendimento da SSA matriz. Empenho: 441024 com previsão de utilização imediata. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 1 un de material reacondicionado disponibilizado el 25/01/2023.
202224986 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 28/12/2022 07:56:40 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 219711, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3S / Compresores de Aire del sector de Regulador de Velocidad. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 219711 (PISTON 3ETAPA COMPRES 15T2 INGERSOLL) el 30/12/22 (4500068488/30). Saldo actual en stock 3 un. Política ZE=2.
202224943 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:25:36 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 579599, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. Se realizó empeño 440518 para los PDs de las UGs 13, 04 y 03 | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202252 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock.
202224936 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202252 | 26/12/2022 16:27:05 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 704987, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Este ítem es utilizado en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Turbina. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 704987 (RUEDA IND GIR ACE 38X125X160MM 115KG) el 02/01/23 (4500068322/30). Saldo actual en stock 34 un. Política ZM=18/30. Creada reserva nro. 441016 de 8 un. valida hasta el 31/12/2023. OBS: DEMPRO 484.
202224496 | STE | 202224432 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202251 | 19/12/2022 07:42:41 | Dispor no almoxarifado 20 lâmpadas tubulares LED de 20W CÓD: 712981. Material será usado na SSA:202224432. Emitido empenho 440029. Utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1299 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 28/12/22 (4500068846/20). Saldo actual en stock 1246 un. Política ZM=1200/2000. Creada reserva nro. 440572 de 20 un. valida hasta el 27/12/2024. OBS: DEMPRO 441.
202224494 | STE | 202224430 | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202251 | 19/12/2022 07:42:49 | Dispor no almoxarifado 19 lâmpadas tubulares LED de 20W CÓD: 712981. Material será usado na SSA:202224430. Emitido empenho 440028. Utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1299 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 28/12/22 (4500068846/20). Saldo actual en stock 1246 un. Política ZM=1200/2000. Creada reserva nro. 440573 de 19 un. valida hasta el 27/12/2024. OBS: DEMPRO 441.
202223508 | STE | 202221771 | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202248 | 29/11/2022 15:26:58 | Solicitamos apoyo para el suministro de partes del seccionador de puesta a tierra de 220 kV 53TL4T1. Manual de referencia 667880A8439I Pag 61, ítem 96 (contacto móvil, código de stock 070.845-4 ) y ítem 120 (contacto fijo, código de stock 070.845-2). Cantidades: 3 unidades de contacto fijo y 3 unidades de contacto móvil. | MET2 | IMA0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Conforme parecer de IEQ3 en la SSA 202223684 no hay necesidad de compra de los contactos fijos y móviles. El equipo de MET2 deberá proceder con la limpieza y recuperación de los contactos, midiendo la resistencia de contacto al final del trabajo.
202222392 | STE | 202222226 | B012J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-12 | 0127.093-1 | 202245 | 10/11/2022 10:21:48 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 6M DE TUBULAÇÃO 8" COD:329657 E 2UN DE JUNTA DE VEDAÇÃO COD:249297. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO DURANTE SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO RWR CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202247 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron reservados los materiales conforme solicitado. -Reserva nro. 438619 de 6 m del material cod. 329657. -Reserva nro. 438096 de 2 un del material cod. 249297. OBS: las reservas poseen válidez hasta el 31/12/23. DEMPRO 386.
202222309 | STE | 202221051 | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202245 | 07/11/2022 15:12:15 | SOLICITAMOS NORMALIZAR ITEM DE ESTOQUE COD 713177 PARA POSSIBILITAR USO EM SSA MATRIZ. OBS: EMPENHO Nº 435404. MATERIAL COM ESTOQUE ZERADO NA EMISSÃO DA SSA. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 713177 (CORREA DENT V 2540X15,4X13,4MM 5VX1000) el 28/11/22 (4500068516/20). Saldo actual en stock 30 un. OBS: DEMPRO 382.
202222308 | STE | 202206298 | P008B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.094-4 | 202245 | 07/11/2022 15:12:26 | SOLICITAMOS NORMALIZAR ITEM DE ESTOQUE COD 713177 PARA POSSIBILITAR USO EM SSA MATRIZ. OBS: EMPENHO Nº 435541. MATERIAL COM ESTOQUE ZERADO NA EMISSÃO DA SSA. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 713177 (CORREA DENT V 2540X15,4X13,4MM 5VX1000) el 28/11/22 (4500068516/20). Saldo actual en stock 30 un. OBS: DEMPRO 382.
202221586 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202243 | 26/10/2022 07:49:25 | Solicito apoio para emissão de Guia de Transferência, referente à entrega de equipamento IHM, de marca Allen-Bradley, modelo Panelview Plus 7 e Nº de série 81799625, com preço de referência estimado em USD 9500,00. O equipamento de propriedade de ITAIPU foi entregue a empresa MSE para providências de garantia, conforme contrato 4500056213 (ata AR/SMI.DT/0093/2022 em anexo). | IEQ3 | IMA0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202244 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Para dar continuidad a lo establecido en el AR/SMI.DT/0093/2022 fue emitida la SSG 6400/2022 y la GT 206953/2022
202221137 | STE | 202221115 | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202242 | 18/10/2022 16:04:22 | Dispor no almoxarifado 23 lâmpadas tuboled de 20W,código 712981. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 540 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 20/10/22 (4500067600/30). Saldo actual en stock 543 un. Política ZM=1200/1600.
202221136 | STE | 202221114 | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202242 | 18/10/2022 16:04:34 | Dispor no almoxarifado 29 lâmpadas tuboled de 20W,código 712981. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 540 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 20/10/22 (4500067600/30). Saldo actual en stock 543 un. Política ZM=1200/1600.
202221065 | STE | 202221002 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202242 | 17/10/2022 15:15:24 | Dispor no almoxarifado 12 lâmpadas tuboled de 20W,código 712981. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 540 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 20/10/22 (4500067600/30). Saldo actual en stock 543 un. Política ZM=1200/1600.
202220610 | STE | 202211916 | P006A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.080-4 | 202241 | 10/10/2022 09:41:20 | Regularizar niveles de stock del material código: 598615, materiales de reposición sin Stock esperando empenho de materiales conforme SSA 202211916 | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 598615 (RESISTENCIA ELECT CORD 220V 24W 420X4) el 26/10/22 (4500067255/60). Saldo actual en stock 30 un.
202220587 | STE | 202211917 | P006A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.077-4 | 202241 | 10/10/2022 07:08:30 | Regularizar niveles de stock del material código: 598615, materiales de reposición sin Stock esperando empenho de materiales conforme SSA 202211917 | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 598615 (RESISTENCIA ELECT CORD 220V 24W 420X4) el 26/10/22 (4500067255/60). Saldo actual en stock 30 un.
202220263 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202239 | 30/09/2022 17:15:33 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod: 539139) do VVT- 0911, retirado na SSA: 202219558. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3 | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202242 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo.
202220236 | STE |  | B020H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.026-2 | 202240 | 04/10/2022 07:37:33 | Solicitamos a reposição do material código 62152-8 que encontra-se com estoque zerado. Material utilizado na execução do item 4 do grupo 8 da PIC.ME.0060. Nota: Será necessária uma unidade para o PD 6A da U18A com parada prevista para 17/10/2022. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 8 un. del material cod. 621528 (RODAMIENTO BOLA FIJ 85X150X28 6217 C3 ) el 17/10/22 (4500067961/10). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=4/6. Creada reserva nro. 435429 de 1 un. valida hasta el 16/10/2024. OBS: DEMPRO 332.
202220014 | STE |  | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202239 | 26/09/2022 09:38:23 | Dispor no almoxarifado 05 prensa cabo 3/4", código de estoque 298808, para atender as SSA's 202213724, 202213725 e 202213726 das bombas de drenagem da turbina da U18A no dia 17/10/2022. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202239 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fueron liberadas 5 un del material 298808 (anteriormente se encontraban reservadas para las (SOCM.DT).
202220013 | STE |  | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202239 | 26/09/2022 09:38:30 | Dispor no almoxarifado 150m de junta de vedação de teflon 7,0x20mm, código de estoque 503983, para atender a SSA 202212533 no dia 17/10/2022 do PD da U18A. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202241 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 400 m. del material cod. 503983 (JUNTA SELL TEFL 7,0X20MM) el 07/10/22 (4500067668/10). Saldo actual en stock 265 un. Política ZM=200/300. Creada reserva RTP3 nro. 434839 de 150 m. valida hasta el 06/10/2024. OBS: DEMPRO 182.
202219216 | STE | 202219186 | P085C001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202237 | 14/09/2022 16:44:43 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01 UN DE VÁLVULA BORBOLETA 10" COD:190209. PREVISÃO DE APLICAÇÃO EM 2023/35. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202239 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Creada Reserva tipo 3 nro. 433358 de 1 un. del material cod. 190209 (VALVULA MARIP ACE BRIDA 150 10,3BAR 10") válido hasta el 01/12/23.
202218632 | STE |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202235 | 30/08/2022 15:38:54 | Durante atendimento a SSA 202218416, encontrado indicador digital presys, modelo 2030 energy, cod. almoxarifado 711605, com defeito na retransmissão. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202235 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202218518 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.008-6 | 202235 | 29/08/2022 09:21:55 | Durante manutenção 3S, anunciador de eventos do painel posição AL deixou de operar, fabricante ATEEI MAUELL, modelo ME3011b, código almoxarifado 692263. Gestionar reparo do mesmo. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202235 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202218379 | STE | 202218248 | P004A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.074-5 | 202234 | 25/08/2022 14:35:21 | Repor o material código 714166, necessário para aplicação na SSA2022218248, previsão de uso semana 2022/36. Empenho numero: 431574 | MAM3 | IMA0 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 714166 (CORREA LIS V 2413X15,4X13,4MM 5V950) el 01/09/22 (compra emergencial). OBS: DEMPRO 277.
202218360 | STE | 202202864 | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202234 | 25/08/2022 14:35:35 | Repor o material de estoque 713177, necessário 20 unidades para aplicação em manutenção das U12/13 jusante, aplicação ano/semana 202234 e 202235. Empenho: 431545 | MAM3 | IMA0 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 713177 (CORREA DENT V 2540X15,4X13,4MM 5VX1000) el 30/03/23 (4500068840/30). OBS: DEMPRO 277.
202218230 | STE |  | A009E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.006-6 | 202234 | 24/08/2022 14:38:36 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo dos itens cód. 551910 e 566438 utilizados no servomotor da comporta de serviço. Previsão de necessidade PD 3S/2022 UG09. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 551910 (TUERCA HEXAG ACE/CE M20) el 27/12/22 (4500068114/160). Saldo actual en stock 190 un. Política ZM=101/200. -Para el material código 566438 tenemos: Saldo actual 42 un. Política ZM=11/30. OBS: DEMPRO 276.
202218216 | STE |  | B015E001 | BOMBA B1 DE ÓLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVIÇO | 0007.015-7 | 202234 | 24/08/2022 11:32:29 | Gestionar reparo do anunciador Mauel mod. ME3011 nº série 12/b5055, retirado no almoxarifado para instalação na U15 cod. 692263, que apresenta defeito no conector X12, não acionando nenhuma das bandeirola deste conector e impossibilitando seu uso em campo. Defeito no referido conector já foi motivo de reparo (SSA 202114928B). Em anexo, diagramas de conexão do anunciador ao painel CTM | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202218215 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202234 | 25/08/2022 14:56:42 | Durante la ejecución de la SSA 202218171, encontrado relé de subtensión de barra 27-3 inoperante (cód. de almacenes 396338), constatado que durante la desenergización del cuadro el relé no enviaba señal para scada. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202235 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock
202218204 | STE |  | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202234 | 24/08/2022 11:32:44 | Durante execução da SSA 202217947, constatada falha no cartão "circuito imp. Fonte aux. 4234 nife" (cód. 307378), carregador não entra em carga, Capacitor C1 com defeito. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028964
202218172 | STE |  | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202234 | 23/08/2022 15:39:42 | Durante atendimento da SSP 20220257 constatado mal funcionamento de 01 unidade do cartão do anunciador AN1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 740029162
202218135 | STE | 202218126 | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202234 | 23/08/2022 14:50:40 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 24" (COD:254312). EMITIDO EMPENHO:431296. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 254312 (VALVULA RET WAFER DOB COMP ACE 300 24") el 04/09/23 (4500069875/20).
202218112 | STE |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202234 | 24/08/2022 14:39:01 | Solicitamos a reposição do material código 553840 (PARAFUSO SEXT ACO/ZQ MT24X50MM) que se encontra com estoque zerado. Serão utilizadas 2un. para cada uma das seguintes SSAs: 202210611, 202211100, 202212896, 202211314 e 202215661. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material cod. 553840 disponibilizado en el stock. Saldo actual 12 un. Política ZM=11/50. Creadas reservas nro 444522,444523,444524 y 444525 de 2 un cada una validos hasta el 15/02/25. OBS: DEMPRO 275.
202217998 | STE |  | L017B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-04 | 0432.060-3 | 202234 | 23/08/2022 08:02:46 | Gestionar reparo de dois cartões de circuito impresso fabricante NIFE, modelo 4234, código do almoxarifado 307378. Constatado durante execução da SSA 202217708, que os mesmos interferem no ajuste temporizado do alarme de "Carregador Anormal". | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales recuperados por laboratorio y entrgados a stock con dm 70028968
202217920 | STE | 202210292 | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202234 | 23/08/2022 14:49:39 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 05UN DE JUNTA VEDAÇÃO 24" (COD:288110). MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE APOIO AO CONTRATO 4500061127.EMITIDO EMPENHO 431259. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288110 (JUNTA SELL CART HIDR 1,6X610X775MM) el 22/11/22 (4500067965/10). Saldo actual en stock 15 un. Política ZM=15/30. Creada reserva nro. 438327 de 5 un. valida hasta el 21/11/2024. OBS: DEMPRO 274.
202217919 | SCA | 202210297 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202234 | 23/08/2022 14:49:51 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 05UN DE JUNTA VEDAÇÃO 24" (COD:288110). MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE APOIO AO CONTRATO 4500061127. EMITIDO EMPENHO 431256. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fue emitida DEMPRO 274
202217901 | STE |  | B016E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.016-0 | 202233 | 19/08/2022 16:23:14 | Solicito apoio para aquisição de 20 unidades do cód. de estoque 130478 e 20 unidades do cód. de estoque 717175 para possibilitar modificação do manômetro posição MA1 do circuito hidráulico da comporta de serviço das Unidades Geradoras (01 a 18). Realizar reserva tipo 3 para centro de custo 30311 quando materiais forem recebidos. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 130478 (MANOMETRO BOUR 0/160BAR 63 1/4BSP) el 20/04/23 (4500069632/10). -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 717175 (MANGUERA CAP 630BAR 20X300MM) el 24/05/23 (4500069967/10). OBS: DEMPRO 271.
202217891 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202233 | 19/08/2022 10:57:11 | Solicito gestionar el reparo de los siguientes materiales. Referentes a la SSA: 202217592 -MODULO ELETRO ALARM RETIF ANORM 24/48VC, cod almacenes: 112313 , pos E4, el módulo no permite el ajuste del tiempo de actuación. -MODULO ELETRO CONT SCR 20V, cod almacenes : 307351, Pos E1, el módulo no entrega la tensión adecuada para la actuación del módulo E4, accionando indebidamente la alarma "Cargador anormal". -MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC, cod 302139 , Pos E5, posible cortocircuito. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock .
202217877 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 17/08/2022 15:08:29 | SOLICITO NORMALIZAÇÃO DE ITEM COD DE ESTOQUE 711753 (CADEADOS DE SEGURANÇA AZUL) PARA EQUIPE DE MAM3/AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO. EMPENHO: 430835 OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. | MAM3 | IMA0 | MARCOS MARTINS | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 44 un. del material cod. 711753 (CANDADO BLOQ EQUIP VAST INOX 6X38MM AZ) el 21/11/22 (4500067641/20). Saldo actual en stock 24 un. Política ZM=21/50. Creada reserva nro. 439576 de 10 un. valida hasta el 11/12/2024. OBS: DEMPRO 268.
202217873 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202233 | 18/08/2022 08:58:51 | Solicito gestionar el reparo de la "PLACA ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001", cod: 234877, pos.10 del anunciador, actuando indebidamente sin posibilidad de rearme. Correspondiente a la SSA: 202217532 | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202217795 | STE |  | A019A041 | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.019-8 | 202233 | 16/08/2022 14:20:05 | DURANTE atendimiento de la SSA 202217509, CONSTATADO MAL FUNCIONAMIENTO(DISCREPANCIA) DEL INDICADOR DIGITAL pos. 71TL, MARCA PRESYS, MODELO 2030, CODIGO ALMOX. 0711605. FAVOR GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70029164
202217779 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202233 | 16/08/2022 14:28:38 | Envia para reparo o indicador SCHNEIDER PM 800 (código estoque 713175 ) que se encontra com falha em alguns segmentos do display. Ref. SSA 202207992. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material retirado por el área usuaria para aplicación inmediata en fecha 23/11/2022
202217761 | STE |  | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202233 | 16/08/2022 14:36:48 | Gestionar reparo do relé temporizado pextron 125Vcc (cód.251259) que não permite ajuste do tempo de atuação. Detectado no atendimento a SSA202217701. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entrego a stock
202217759 | STE | 202217360 | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202233 | 16/08/2022 10:47:38 | Normalizar os níveis de estoque do material 717526, previsão de uso 202234. Realizado empenho do material 430060e. | MAM3 | IMA0 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 52 un. del material cod. 717526 (CORREA DENT V 2743X15X13MM 5VX1080) el 03/01/22 (4500065753/10). Saldo actual en stock 76 un. Política ZM=40/60. OBS: DEMPRO 98.
202217751 | STE |  | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202233 | 16/08/2022 09:49:04 | Gestionar reparo de duas unidades do relé Amptector II-A Modelo LS-SE (cód.234540) que não permitem ajuste do tempo de atuação de longo retardamento. Detectado no atendimento a SSA202217701. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados y entregados a stock.
202217712 | STE |  | A001A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.001-8 | 202233 | 16/08/2022 11:37:13 | Solicitamos a reposição do material código 713639 (KIT VED VALV DB20/31 BOSCH) utilizado na manutenção corretiva das válvulas de segurança das bombas do sistema de injeção de óleo do mancal combinado (PAP). Material se encontra com estoque zerado. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 713639 (KIT SELL VALV DB20/31 BOSCH) el 26/10/22 (4500067316/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=3/4. Creada reserva nro. 436161 de 1 un valida hasta el 25/10/2024. OBS: DEMPRO-262.
202217620 | STE | 202217570 | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202232 | 12/08/2022 17:19:11 | Dispor no almoxarifado uma unidade do Disjuntor 60A/250Vcc 2P, cod. almox. 111694, que se encontra com estoque zerado. Material será utilizado para atendimento à SSA 202217570. | MEG2 | IMA0 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Conforme parecer de ingeniería (SMIE.DT-IEQ2) en la SSA 202217737 utilizar el material código 717728 como sustituto del 111694.
202217561 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 12/08/2022 14:24:21 | Solicitamos inclusão de material em estoque (entregue ao almoxarifado através da DM 70028649) conforme formulário em anexo. | MET2 | IMA0 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material codificado conforme solicitado: - Cod. 718355: CABLE ATER CU/EL TRANSP 400A 95MM2 Política ZM=10/50. Saldo actual 50 m.
202217560 | STE |  | J094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N1 | 2967.001-5 | 202232 | 12/08/2022 07:37:48 | Solicitamos alterar política de stock de los manómetros con código de almacén 162906 para ZM 6 / 4. | IME2 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada de ZM=2/3 a ZM=4/6 conforme solicitado.
202217539 | STE |  | B015E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.008-9 | 202232 | 12/08/2022 10:38:42 | Solicito apoio para reposição de estoque do item cód. estoque 568376 (PRISIONEIRO ACO/PT M16X127MM TOT 2 PORC) utilizado na junta de desmontagem da válvula bypass da comporta de serviço caso necessário substituir durante execução da SSA 2022/07024. Previsão de necessidade PD 3S/2022 UG15, SEM. 2022/34. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 80 un. del material cod. 568376 (PRISIONERO ACE/NG M16X127MM TOT 2 TUERC) el 23/08/22 (4500066762/10). Saldo actual en stock 80 un. Política ZM=51/100. OBS: DEMPRO 261.
202217520 | STE |  | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202232 | 12/08/2022 15:05:14 | SOLICITAMOS QUE SEJA PROVIDENCIADO O REPARO DO IED F19 - REC670 (ENTRADA BINÁRIA 13 NÃO PROCESSA A INFORMAÇÃO QUE RECEBE), SERIAL Nº B1138075 E ORDERING Nº 1MRK002814-AB. PROBLEMA DETECTADO DURANTE APOIO A MEL4/HITACHI, PARA VALIDAR O NOVO GATEWAY RTU INSTALADO NO PAINEL PGTWX. SSA REF. 202215995 E 202217453. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio e incluido al stock mediante DM-70029604.
202217491 | STE |  | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202233 | 16/08/2022 09:49:36 | Gestionar o reparo de dois cartoes eletronicos SRV 20V (código almoxarifado 307351), encontrados sem aceitar ajuste durante inspeção da SSA 202217500. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuprados por laboratorio y entregados a stock con dm 70028967
202217461 | STE | 202217420 | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202232 | 11/08/2022 15:09:52 | Solicito reposição dos materiais código almoxarifado 709511 (1un) e 709815 (1un) para atendimento SSA 202217420. Nota: Emitido empenho 430258 contemplando os respectivos materiais. | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Alterada la referencia del código 709511 al de la marca HELIAR H100LE y desactivado el codigo 709815 mediante MTDFS-11430 a solicitud de la SMIM.DT en correo en anexo.
202217460 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 11/08/2022 15:48:08 | Solicitamos la compra con prioridad urgente de 4 paquetes de 100 unidades del material código 714427, previsón de utilización en 30 días, material utilizado en los ensayos de cromatografía relacionado a la seguridad de los transformadores de la usina, conforme email en anexo. Solicitamos también modificación de máximo/mínimo para 10 y 6 paquetes conforme análisis de utilización del material. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 800 un. del material cod. 714427 (SEPTO VIAL 20MM AG5191-5632 AGILENT) el 24/11/22 (4500067793/10 y 4500067274/10). Saldo actual en stock 800 un. Política alterada a ZM=501/1000. OBS: MTDFS-7981, DEMPRO 257.
202217455 | STE |  | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202232 | 11/08/2022 10:09:20 | Analizar viabilidad de reparación de válvula diluvio de 4"(COD.102849). Válvula sustituida conforme ejecución de la ssa 202217450. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por oficina mecánica y retirado por el área usuaria.
202217392 | STE | 202217271 | N047A050 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3170.021-0 | 202232 | 10/08/2022 10:05:18 | Para atender la SSA 202217271, solicitamos compra extraordinaria de 300 litros del material cód. SAP 579475 - ACEITE LUBRIC RED IND GEAR 320. Aplicación: sustitución de volumen total de aceite del reductor del sistema de elevación del pórtico del vertedero. | MAM2 | IMA0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 28 un. del material cod. 579475 (ACEITE LUBRIC RED IND GEAR 320 BL 20L) el 02/11/22 (4500067809/20 y 4500067655/10). Saldo actual en stock 35 un (700 litros). Política ZM=16/20. Creada reserva nro. 436812 de 15 un. (300 L) valida hasta el 01/11/2024. OBS: DEMPRO 254.
202217364 | STE | 202217282 | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202232 | 09/08/2022 17:29:28 | Dispor no almoxarifado 01 unidade do disjuntor código almoxarifado 632155, necessário para a execução da SSA 202217282. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Adquirido nuevo disyuntor y accesorios mediante la SMDTC-1446 (ver SSA derivada) El disyuntor fue incluido al código 632155 y los accesorios recibieron los siguientes códigos: 714787 – Bloco de contato auxiliar 718726 – Bloco de contato de alarme 718727 – Manopla de acionamento LMR JK76 revisada en la SDS-14834.
202217343 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 10/08/2022 13:43:46 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 01UN DE ATUADOR ELETROMECÂNICO COD:117153 E 01UN DE MOTOR ELÉTRICO COD:117277. COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DA SSA:202217340 DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VÁLVULA MOTORIZADA DO SISTEMA RESCALDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Debido a que el material se encuentra NO ACTIVADO, solicitamos análisis de descriptivo y política de reposición a la SMIM.DT (IME2). Una vez hecho el análisis emitiremos SMDTC para primera compra.
202217341 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202232 | 09/08/2022 17:29:40 | Gestionar reparo do cartão E3 (CCI4234 cód. almox. 307378), que apresenta falha no envio dos pulsos de controle dos tiristores da ponte retificadora, detectado no atendimento a SSA202216556. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202217334 | STE | 202216819 | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202232 | 12/08/2022 11:40:43 | Solicitamos reactivar el código de Material 559296 y realizar la compra URGENTE de 100 Unidades, de los cuales 80 serán para aplicación inmediata y como política de STOCK : min 10 / máx 20. | IEE1 | IMA0 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 214701 (CAPACITOR FIJ FIL SUPRE 0,22MF 250V) mediante 4500068008/130. Saldo actual en stock 126 un. Política ZM=15/30. Creada reserva nro. 445768 y 447645 validas hasta 06/03/25. OBS: DEMPRO 266.
202217327 | APV |  | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202232 | 10/08/2022 13:43:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE MOTOR DE ACIONAMENTO DE VÁLVULA MOTORIZADA (COD:672033) DO SISTEMA RESCALDO. OBS:VÁLVULA APRESENTAVA MOTOR QUEIMADO E NÃO HAVIA DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE CONFORME EMISSÃO DE SSA:202217048. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida SMDTC-2669 para primera compra
202217322 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 09/08/2022 09:30:59 | Gestionar a garantia junto ao fabricante do ferro de solda a bateria da marca Milwaukee, modelo M12 2488-21, número de série: H97AB204300525A o qual não aquece. Equipamento adquirido por meio da OC4500063289 - RC SM.DT/10064612. OBS.: Item retirado em 03/12/2021; Retornado em garantia conjunto completo: Estojo com ferro de solda, carregador, ponteira e 3 baterias. | MEG1 | IMA0 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Equipo enviado para reparo en garantía mediante SSG-5272/2022 y GT-206809. Equipo reparado, recibido (con NFE-118) y retirado por el usuario (ver correo anexo).
202217314 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202232 | 08/08/2022 17:04:23 | Solicito apoio para enviar a câmera FLIR com nº de série 72501019 e BP 707572 para providências e análise técnica do fabricante FLIR. A câmera não está registrando imagens termográficas e retorna uma tela azul (ver anexo). Conforme acordado com o fabricante FLIR, a análise técnica para o diagnóstico será sem custo e a empresa passará orçamento para a realização de reparo (ver tratativas em anexo). Referência da FLIR RMA 30596503. Emitida a OBPM-85/2022. | IEQ3 | IMA0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Camara enviada mediante SSG 4639/2022, contratado el reparo mediante la SMDTC-1501 (AS-4500072194). Material reparado, recibido y aceptado conforme correo anexo y SMDTC-1501.
202217262 | STE |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.008-0 | 202232 | 09/08/2022 09:12:53 | Solicito apoio para reposição de estoque ao nível máximo do item cód 168017 utilizado nos pressostatos PR5, PR6 e PR7 do circuito hidráulico da comporta de serviço da tomada da água. Previsão de necessidade 30 dias. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 25 un. del material cod. 168017 (ANILLO SELL O-RING BUNA 70SH 1,78X14MM) el 16/08/23 (4500071175/80). Saldo actual en stock 28 un. Política ZM=14/25. OBS: DEMPRO 256.
202216984 | STE | 202215187 | P016A008 | SISTEMA "V1" INSUFLAMENTO EL.214 S.DIESEL (VVT-9801/02) | 0457.113-4 | 202231 | 05/08/2022 07:41:25 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERAIL COD: 713689 NECESSÁRIO PARA MAN. EM VENTILADORES. OBS: EMPENHO 429507 OBS2: PREVISÃO DE USO SEMANA 32 EM MAN. NOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO. | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 713689 (CORREA LIS V 3175X15,4X13,4MM 5V1250) el 09/08/22 (4500066973/20). Saldo actual en stock 30 un. Política ZM=14/30. Creada reservas nro. 430187 (4un) y 430192 (4 un) validas hasta el 14/08/2022 y 31/12/2022 respectivamente. OBS: DEMPRO 252.
202216958 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202231 | 03/08/2022 08:23:51 | Solicito reposição de estoque do item cód 245437 para atender a SSA 2022/16950. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 m2. del material cod. 245437 (CHAPA AL LAMIN 3/8"X1000X2000MM) el 09/08/22 (4500066498/40). Saldo actual en stock 4 m2. Política ZM=2/4.
202216957 | STE |  | L016B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-02 | 0432.059-0 | 202231 | 03/08/2022 10:53:04 | Gestionar reparo do cartão CCI4234 (cód. almox. 307378) que não estabiliza corrente de carga. Encontrado durante atendimento a SSA202216801. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028753
202216886 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202231 | 03/08/2022 10:16:10 | Solicitamos o descarte de três rolamentos sem condições de uso. Dois deles possuem código 36008-2 e um deles código 62152-8. Nota: Rolamentos encontram-se no almoxarifado e foram marcados com uma etiqueta "REPROVADO", conforme fotos em anexo. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | -2 un del ruleman cod. 360082 reservadospara descarte. -1 un del ruleman cod. 621528 reservado para descarte. OBS: MTDFS-7951.
202216807 | STE | 202212512 | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202231 | 01/08/2022 15:34:23 | Conforme relatado nas SSAs 202213077 e 202212512, solicito providências junto ao fabricante FLIR para novo reparo em garantia da câmera termográfica FLIR com BP 714513. Foi realizado o contato com o fabricante FLIR, o qual solicitou novo envio da câmera para reparo em garantia, conforme arquivo RMA 30596339 em anexo. Foi emitida a OBPM-84/2022 para a ocorrência. Obs: a câmera voltou de reparo em garantia com a RMA 30568691(conforme CI/SMIE.DT/021/2021). | IEQ3 | IMA0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recibido el 21.09.2022, através de NF n° 42829, “FLIR SYSTEMS BRASIL COMERCIO DE CAMERAS INSFRAVERMELHAS LTDA.”. Retirado por el área usuaria para testes de funcionamiento, los cuales resultaron satisfactorios.
202216680 | STE | 202216500 | P021B020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.047-4 | 202231 | 01/08/2022 08:53:35 | SOLICITAMOS NORMALIZAÇÃO DE ESTOQUE PARA MATERIAL COD: 248398. OBS: MATERIAL UTILIZADO FREQUENTEMENTE EM MAN. DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO. PREVISÃO DE USO: SEMANA 31. OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. | MAM3 | IMA0 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 248398 (RODAMIENTO BOLA INSER 25X52X44,4MM) el 29/07/22 (4500066709/10). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=11/20.
202216657 | STE |  | T021A004 | PAINEL GUS 16/17 | 0628.009-9 | 202231 | 02/08/2022 08:11:50 | Solicitamos a possibilidade de reparo do indicador de posição aberto/fechado, 48 VCC retirado do painel GUS 16/17. Dispositivo entre os terminais 1/3 apresenta resistência ôhmica infinita (aberto). Caso seja possível reparar o dispositivo, envia-lo ao almoxarifado para estoque de reposição. SSA referência: 202215638 código de material: 557218 SM: 429016 | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, emitida dm para descarte 70028755
202216644 | STE |  | A019L035 | PAINEL PES 9A-2 / PIB 9A-2 | 1111.002-8 | 202230 | 28/07/2022 15:28:44 | Providenciar reparo no conjunto ventilador / painel. - Modelo: PFB 43.000 da PFANNEMBERG - Código de estoque: 709538 - SSA 202216298 ref. MEL1. | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028675
202216572 | STE |  | B015E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.008-4 | 202230 | 27/07/2022 15:34:00 | Solicito reposição de estoque ao nivel máx. do item cód 229059 utilizado vedação valvula bypass tomada da agua. Previsão de necessidade PD 3S/2022 UG 15 - 22/08/22. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 229059 (CARTON HIDR 2,4X1500X1600MM) el 02/08/22 (4500066123/10). Saldo actual en stock 2 un. Creada reservas 429485 (1 un) y 429487 (1 un) de 2 un en total valida hasta el 31/12/2022. OBS: DEMPRO 222.
202216566 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202230 | 28/07/2022 14:07:11 | Enviar para repraro/calibração o transdutor Siemens GMU1eff/H, M08213-B1419 número de série S5-98, código almoxarifado 0607886; Calibrar para corrente de entrada de 0 - 1,25A com saída 0 - 20ma. Após serviços de laboratório, o transdutor deverá ser enviado ao almoxarifado para estoque de sobressalentes. Referente ssa 202215581 | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028673
202216563 | STE |  | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202230 | 28/07/2022 14:07:31 | Enviar para repraro/calibração o transdutor Siemens GMU1eff/H, M08213-B1419 número de série S5-99, código almoxarifado 0607886; Calibrar para corrente de entrada de 0 - 1,25A com saída 0 - 20ma. Após serviços de laboratório, o transdutor deverá ser enviado ao almoxarifado para estoque de sobressalentes. Referente ssa 202215581 | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028674
202216525 | STE |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202230 | 27/07/2022 09:14:49 | Enviar para reparo conversor CC/CC Powertronic (F.Nr. 34379/63357/02666,2), cod. almox 137170. O mesmo não apresenta tensão nos terminais de saida (5,8). obs: Alimentação de entrada Terminas 20(+) e 29(-). referencia: SSA 202216426. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028662
202216445 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202230 | 26/07/2022 16:51:11 | Solicitamos a reposição do material código 248550 (ANEL RECUO TEF 2.3/8P 1,6X60,7X66,7MM) utilizado nas bombas 88PW1 e 88PW2 do sistema de água pura nas periodicidades 3A/6A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 248550 (ANILLO RETRO TEF 2.3/8P 1,6X60,7X66,7MM) el 02/08/22 (4500066385/40). Saldo actual en stock 11 un. Política ZM=8/10. Emitidas reservas 429797 (1 un) y 429798 (1 un) para las paradas UG18A y UG16 (2 un en total). OBS: DEMPRO 225.
202216443 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 26/07/2022 16:51:18 | Realizar reposição do material 709179 (TRANSMISSOR PRES 0/16BAR 4/20MA 45VCC) que se encontra com estoque zerado. Instrumento será utilizado para reposição do kit de calibração do setor de água pura. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 709179 (TRANSMISOR PRES 0/16BAR 4/20MA 30VCC) el 15/08/22 (4500066177/10). Saldo actual en stock 4 un. Creada reserva nro. 430547 de 1 un. valida hasta el 14/08/2024. OBS: DEMPRO 227.
202216202 | STE |  | B011L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.013-3 | 202230 | 26/07/2022 14:53:01 | Solicito enviar o módulo eletrônico de proteção 24 VCC, para o Laboratório Eletrônico para conserto e posterior envio ao Almoxarifado para recompor o estoque de sobressalentes. Módulo retirado da Unidade 11, ULP19, posição D003, conforme SSA 202216173. Código de Material: 114456. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock 70028661
202215528 | STE |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202228 | 13/07/2022 10:18:41 | Solicitamos repor nível de estoque do item código 684350 - DETECTOR FUM AEROSOL TETRAFLUORET 250ML que se encontra no nível zero. O item é necessário para realizar ensaio dos detectores de fumaça do sistema de CO2 do gerador conforme PIC nas periodicidades 3S e 3A. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 684350 (DETECTOR HUM AEROSOL TETRAFLUORET 142ML) el 02/08/22 (4500066845/10). Saldo actual en stock 15 un. Política ZM=6/10. OBS: DEMPRO 204.
202215292 | STE | 202215285 | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202227 | 08/07/2022 14:16:46 | DISPOR NO ALMOX 01 UNIDADE DO CÓDIGO 654949, REATOR VAPOR METÁLICO INTERNO 2000W 460V 50Hz, REFERENTE SSA 202215285. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 654949 (REACTANCIA VAP MET INT 2000W 460V 50HZ) el 15/07/22 (4500066136/60). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=6/10. Creada reserva nro. 428091 de 1 un. valida hasta el 20/07/2022.
202215229 | STE | 202215226 | B018M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-18/PVR-18 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.018-6 | 202227 | 08/07/2022 08:30:26 | DISPONBILIZAR EM ESTQOUE 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO. EMITIDO EMPENHO 427444. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 38 un. de compresores inferiores cod. 115932 retorno de GT-206508, SSG 3112/2022 el 08/07/2022 (DMs 70026215, 70026674).
202215182 | STE | 202214959 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202227 | 06/07/2022 16:28:31 | Solicitamos dispor no almoxarifado 01(um) sensor de presença código de estoque 713048. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202230 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 713048 (SENSOR PRES ENCEND/APAG ILUM 127/220V) el 26/07/22 (4500065777/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=4/8. Creada reserva nro. 428813 de 1 un. valida hasta el 25/07/2024. OBS: DEMPRO 193.
202214401 | STE |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 07:57:15 | Gestionar reparo de quatro reles eletronicos de subtensão temporizados 5A 125VCC 0/6S (código almoxarifado:251259), sendo que tres nao executam temporização e um encontra-se com bobina aberta detectados na SSA:202214296. Obs: Os defeitos estarão descritos em cada rele. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIALES RECUPERADOS POR LABORATORIO Y ENTREGADOS A STOCK CON DMs 70028254 (SSA 202214437), 70028360 (SSA 202214432), 70028515 (SSA 202214439), SSA 202214401 RETIRADO POR EL USUARIO EN FECHA 04/07/2022 PARA APLICACIÓN INMEDIATA.
202214232 | STE | 202214112 | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202225 | 22/06/2022 14:17:56 | Dispor no almoxarifado 18 lâmpadas tuboled de 20w,cód.almox.712981. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 01/07/22 (4500066174/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=801/1000. Creada reserva nro. 426937 de 18 un. valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 163.
202214230 | STE | 202214109 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202225 | 22/06/2022 14:18:24 | Dispor no almoxarifado 30 lâmpadas tubuled de 20W,cód.almox.712981. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 01/07/22 (4500066174/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=801/1000. Creada reserva nro. 426936 de 30 un. valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 163.
202214152 | STE |  | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202225 | 21/06/2022 09:51:07 | GESTIONAR REPARO DO MEDIDOR ULTRASSONICO ULTRAFLUX MINISONIC 600, CODIGO: 701330, QUE APRESENTOU DEFEITO DE INICIALIZAÇÃO (NÃO INICIA A MEDIÇÃO). REFERENCIA SSA 202213974. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028246
202214117 | STE | 202214014 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202225 | 21/06/2022 09:51:31 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 14 LÂMPADAS TUBOLED,CÓD.ALMOX.712981. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 01/07/22 (4500066174/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=801/1000. Creada reserva nro. 426933 de 14 un. valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 156.
202213993 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 20/06/2022 16:27:23 | Solicitamos la inclusión del centro de costo 30324 para la retirada del material Cod. 715315, y cambio de política de stock para ZM max=2/min=1, en atención a que el material será compartido por dos áreas. Este material será utilizado por la Impresora de etiquetas por termotransferencia adquirida por medio de la OC-4500065553. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202225 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada de ZD=1 a ZM=1/2 mediante MTDFS-7704. Agregado a la SMIL.DT como usuario del material cod. 715315 (SMMG y SMIL usuarios exclusivosl) Emitimos DM-70028059 de modo a incluir al stock 1 un. de la cinta cod. 715315 (material adquirido por la SMIL.DT mediante SMDTC-1265 OC-4500065553). Saldo actual en stock 2 un.
202212344 | STE |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202222 | 03/06/2022 08:45:35 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1417 SIST. K, RETIRADO EN SSA 202205183. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 132M Cod. de Material: 713577) . | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202224 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL SIN CONDICIONES DE REPARO, DM PARA DESCARTE 70028023
202212054 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 19/05/2022 17:21:13 | Solicitamos modificación de política de stock, pasar para máx= 4 y mín= 3 el material código 718023, conforme solicitado en el archivo en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Niveles de política de stock del material cod. 718023 (HILO ELECT CU/EL 1,63MM K70090 KOEHLER) alterada de ZM=1/2 a ZM=3/4. OBS: MTDFS-7553
202211920 | STE |  | A002L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.002-3 | 202220 | 19/05/2022 14:03:02 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OS RELÉS DO MÓDULO DE SINALIZAÇÃO SIEMENS 7TR1201/BB, POSIÇÃO ULP - 10EC147, FALHARAM DURANTE ENSAIO DA PROTEÇÃO. APÓS REPARO, O MÓDULO DEVERÁ SER ENVIADO AO ALMOXARIFADO, COMO SOBRESSALENTE . UTILIZAR CÓDIGO ALMOXARIFADO 0224472. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027953
202211918 | STE |  | A002L010 | RELÉ DE CARGAS DESBALANCEADAS 46 | 0065.002-1 | 202220 | 19/05/2022 14:03:16 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OS RELÉS ("A" "E" "F") DO MÓDULO DE SINALIZAÇÃO SIEMENS 7TR1201/BB, POSIÇÃO ULP - 10EC155, FALHARAM DURANTE ENSAIO DA PROTEÇÃO. APÓS REPARO, O MÓDULO DEVERÁ SER ENVIADO PARA ESTOQUE DE SOBRESSALENTES, NO ALMOXARIFADO . UTILIZAR CÓDIGO ALMOXARIFADO 0224472. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027954
202206727 | STE |  | A005L017 | RELÉ DE TENSÃO EQUILIBRADA 60 | 0076.005-6 | 202218 | 03/05/2022 14:21:35 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO ACIONOU O RELE "A" DO MÓDULO DE SINALIZAÇÃO SIEMENS 7TR1201/BB, CÓDIGO ALMOXARIFADO 0224472, POSIÇÃO NO PAINEL 10EX153). PROBLEMA DETECTADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A. SSA ORIGEM 202206725 | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202219 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027665
202206658 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 02/05/2022 15:11:18 | Gestionar reparo do módulo eletrônico CCI 4237 ,"Alarme de Carregador Anormal" (cód. 112313), inoperante. Referente ao atendimento da SSA202206530 CN-07. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202220 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuprado por laboratorio, entregado a stock con dm 70027712
202206427 | STE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTEÇÃO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202217 | 28/04/2022 14:23:23 | Reparar fonte CC/CC BBC TYP. 93-2 HESG 437973 R1(cod. almox 376930). A mesma apresentou defeito durante manutenção preventiva anual, no momento de realização do ensaio de DAT. SSA REF: 202206404. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027673.
202206424 | STE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTEÇÃO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202217 | 28/04/2022 14:23:09 | Reparar fonte CC/CC BBC TYP. NF92 HESG 216531 R2 (COD ALMOX 495174). A mesma apresentou defeito durante manutenção preventiva anual, no momento de realização do ensaio de DAT. SSA REF: 202206404. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027674.
202206369 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202217 | 27/04/2022 14:18:51 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 2 CARTÕES DOS ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202206378. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027671 y DM 70027779
202206203 | STE |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202218 | 03/05/2022 15:59:31 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 40UN DE CHUMBADORES EXPANSÍVEL 1/2" COD:402354. CHUMBADORES NECESSÁRIOS PARA DESMONTAGEM/IÇAMENTO DE TUBULAÇÃO 24 EM APOIO À CONTRATADA ENGETINTAS CONFORME SSA:202105760A. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 16/05. EMITIDO EMPENHO 421456. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 402354 (PERNO PRISION) el 20/05/22. Saldo actual en stock 40 un. OBS:MTDFS-7414
202206132 | STE |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202217 | 26/04/2022 07:55:04 | Providenciar reparo no indicador aberto/fechado 48vcc CM:557218 que não realiza movimentação com aplicação de tensão. Ref. SSA:202205631. | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027669.
202206058 | STE | 202205880 | B015K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202218 | 03/05/2022 16:00:51 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 10" COD:709978. A VÁLVULA SERÁ SUBSTITUIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA 3S PROGRAMADA PARA 12/09/2022. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida reserva 422735 de 1 un. de la válvula cod. 709978 al centro de costo 30316 hasta el 30/09/2022. OBS:MTDFS-7415
202205709 | STE | 202205446 | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202215 | 11/04/2022 14:46:40 | Solicitamos disponibilização no almox de 10 brocas de concreto 13mm modelo SDS, código de estoque 710577, que serão utilizadas nas modificações de iluminação no recinto do gerador conforme SSA matriz. OBS. UG 05 tem previsão de parada para o dia 25/04/2022. já realizado empenho numero 420844. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202217 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 10 un. disponibilizados el 27/04/2022 en DMME.
202205314 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202214 | 05/04/2022 17:20:02 | Repor nível de estoque do item: bloco temporizador código 200301 (BLOCO CONT CA2/LC1-D 1NA/1NF 10A 0,1/30S) que se encontra zerado. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizadas 40 un. del material en DMME el 11/04/22.
202205064 | STE |  | A001L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.001-0 | 202213 | 01/04/2022 17:13:04 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o relé k2 não atuou a bandeirola do anunciador. Após reparo, o módulo deverá ser enviado ao almoxarifado como sobressalente; Utilizar código de material 114472. SSA de referência: 2022 05060. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202216 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO. ENTREGADO A STOCK CON DM 70027394
202205058 | STE | 202205014 | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 01/04/2022 10:47:57 | DISPOR NO ALMOXARIFADO ITEM COD. 538728 - RELE TERM 1NA/1NC 130/175A 50/60HZ PARA REPOSIÇÃO NA GAVETA 9.8. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202213 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 538728 (RELE TERM 1NA/1NC 130/175A 50/60HZ) el 04/08/22 (4500065461/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=3/5. OBS: MTDFS-6932.
202204370 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202212 | 23/03/2022 09:14:35 | Realizar reposição das válvulas código de estoque 717312, 717313 e 717314 conforme as quantidades definidas para cada uma delas no SAP (4 un / 2 un / 2 un respectivamente) | IME2 | IMA0 | RAFAEL GASTALDIN | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Mediante SMDTC-363 DM-70027348 Lote 3 de la OC-4500059776 fueron disponibilizados en DMME: -10 un. Valvula esférica 8" cod. 717312. -5 un. Valvula esférica 6" cod. 717313. -5 un. Valvula esférica 12" cod. 717314.
202203861 | SCA | 202203696 | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202211 | 16/03/2022 08:02:13 | Conforme lista anexa, solicito aquisição, em caráter emergencial, de 20 tomadas telefônicas, as quais serão utilizados na instalação de novos pontos telefônicos 5° piso (mudança de layout). Observação: já existe código de material para modelo antigo, no caso, 665428 e 665380. | MEL3 | IMA0 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Los catalogos anexados no corresponden a los codigos citados en el pedido, dichos códigos son materiales de stock, por lo tanto corresponderia a una primera compra. Proceso normal para primera compra debe ser solicitado a la SMIN.DT y la misma debe emitir una SMDTC primera compra.
202203491 | STE |  | A019C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.058-1 | 202210 | 09/03/2022 14:32:35 | Solicitamos a reposição urgente de, pelo menos, 1 unidade do material código 707951 (ROLAMENTO ESF FIX 25X52X15 6205 2Z C3) a ser utilizado na execução do item 16 dos grupos 1 e 2 da PIC.ME.0065 no PD 3A da U09A, com parada prevista para 14/03/22. Nota: Material já empenhado (418019). | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202212 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizadas 10 un. del material cod. 707951 en DMME.
202203189 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202209 | 04/03/2022 14:21:58 | Gestionar reparo do indicador digital Fabricante Presys, Modelo DMY-2030-LIGHT-4-4-1-1-1-X-1-E, vesão EE1520-01; alimentação de 75 A 264Vca, 50/60Hz/100 a 360Vcc; Numero de série: 055.05.12; Código de almoxarifado: 711605. Constatado oscilação na indicação do display com corrente (miliampere) de entrada estável. No display houve atuação do led 2 e "break". Referencia SSA 2022/03167. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027135
202202305 | STE |  | A019H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.001-7 | 202207 | 18/02/2022 16:24:33 | Solicitamos a reposição do material 715550 (ABSORVEDOR CO2 CAL SODADA 1KG) para a execução do item 5 do grupo 17 da PIC.ME.0060 no PD 3A da U09A previsto para 07/03/22. Nota: Material possui 1un em estoque bloqueada por vencimento. Necessário descarte dessa unidade e compra de novas. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en DMME.
202202190 | STE |  | A001H004 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N1 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.001-0 | 202207 | 15/02/2022 16:41:07 | Solicitamos a reposição do material 503983 (JUNTA VED TEFL 7,0X20MM) utilizado na vedação das tampas dos trocadores de calor do sistema de água pura (PIC.ME.0060 - 3S/3A/6A) e dos tanques de ar de frenagem (PIC.ME.135 - 3S). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en DMME (saldo actual 308m). Fueron disponibilizados 150m el 03/03/22.
202201549 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202205 | 04/02/2022 15:16:31 | GESTIONAR REPARO DE CONTROLADOR PRESYS MOD DMY-2036 NS 130.05.12 QUE APRESENTOU OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO, SSA 202201240. DURANTE INSPEÇÃO OSBSERVOU-SE OSCILAÇÃO EM AMBOS CANAIS. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202208 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material fue recuperado por Laboratorio ref SSA 202202008. Entregado a Stock con DM 70026916.
202201428 | STE |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202205 | 03/02/2022 07:48:13 | Com base nos bons resultados alcançados pelos filtros de fabricação AAF (código de estoque 7000620 ) na SSA 202105134A, recomendamos sua adoção como marca de referência para as futuras aquisições. Deste modo, recomendamos a atribuição de política ZM (ou ZL) com níveis máx./mín.: 8000 / 4000 un, e interrupção da reposição do material 685470. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | 202208 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | Descripción actualizada de código 685470 vía GCSMIT-1290 con mantenimiento de la política de reposición actual (ZL=4.417/7.826). Saldo actual 4.792 que sera utilizada hasta terminar. ZL= Entrega parcelada.
202201289 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202205 | 31/01/2022 16:48:54 | Providenciar envio para calibração em laboratório do isolador galvânico (Marca: ABB, Modelo: ETI 30, cod almox 700517, NS: 06031376). Referente a SSA 202100296A. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202201347, entregado a stock con DM 70026830.
202201288 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202205 | 31/01/2022 16:49:36 | Providenciar envio para calibração em laboratório do isolador galvânico (Marca: ABB, Modelo: ETI 30, cod almox: 700517, NS: 06031360). Referente a SSA 202100296A. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202201346, entregado a stock con DM 70026829.
202200985 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202204 | 25/01/2022 16:43:15 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224018, FOI CONSTATADO DEFEITO NO MODULO ELETRONICO DE ALARME/SINALIZACAO COD.ALMOX.:577510, GESTIONAR REPARO. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202207 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material fue recuperado por Laboratorio. Entregado a Stock con DM 70026758.
202602356 | APL |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202608 | 20/02/2026 07:16:12 | Gestionar reparo dos cartões eletrônicos MODULO ELETRO ALARM FUGA TER 125/24VCC (posição E6, cod. stock 112372) e, CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE (posição E4, cod. stock 307335) que apresentaram defeito, não permitindo a atuação do alarme de fuga a terra. Constatado durante atendimento a SSA 202602189. | MEG2 | IMA0 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S1 | Programável |  | Não
202602213 | APL |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202608 | 20/02/2026 10:42:22 | Encaminar para reparo modulo D20C SN: 540-0162-002060(Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON y RUN encendida. Ref: SSA 202600769. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202602211 | APL |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202608 | 20/02/2026 10:42:42 | Encaminar para reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-159123 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta falla. Se visualiza un capacitor dañado. Ref: SSA 202601950. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202602209 | APL |  | S017A003 | MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202607 | 13/02/2026 14:00:02 | Solicitamos la gestión de compra del material Código 712855 – Cinta de impresión ERC 09/22 EPSON PT, con carácter de prioridad urgente. La previsión de consumo del material es de aproximadamente 30 días, conforme a lo informado por el sector usuario en el correo electrónico adjunto. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202602199 | APL |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202607 | 13/02/2026 10:42:55 | Gestionar reparo do cartão eletrônico de controle SCR 20V (Cod:307351) posição E1 que apresentou defeito, não permitindo que carregador entre em regime de carga. Constatado durante atendimento a SSA 202601900. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202600516 | SCC |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202603 |  | Em complemento à SSA 202415043, solicitamos a aquisição pontual e reserva para o CC 30311 de 48un. do material 711016 a serem utilizadas na substituição das buchas dos mancais das palhetas do distribuidor no período de 2027-2028. Antes da compra, atualizar descritivo conforme anexo. | IME2 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202600513 | SCC |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202603 |  | Em complemento à SSA 202415043, solicitamos a aquisição pontual e reserva para o CC 30311 de 48un. do material 119385 a serem utilizadas na substituição das buchas dos mancais das palhetas do distribuidor no período de 2027-2028. Antes da compra, atualizar descritivo conforme anexo. Uma vez que as unidades em estoque não terão mais serventia após a atualização do modelo da bucha, realizar seu descarte (após a chegada da reposição) e reposição no nível máximo com a nova especificação. | IME2 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202600387 | SCC | 202503255 | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202602 |  | Solicito realizar gestiones para la compra de material relé posición CLO, código del material almox (720719) debido a la falta de sobresaliente. | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202520017 | SCC |  | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202552 |  | Providenciar reparo en laboratorio de ventilador 230VAC 45W (SM:707593) que presenta ruido anormal. SSA referencia 202519466 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável |  | Não
202519829 | SCC | 202214246 | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202551 | 17/12/2025 09:53:09 | CANCELAR! | MAM3 | IMA0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S2 | Programável |  | Não
202516812 | SCA |  | A001J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-01 | 0127.004-4 | 202543 | 21/10/2025 16:31:24 | CONFORME PARECER EM ANEXO, INCLUIR VÁLVULA GLOBO 2.1/2", COD:100366, EM LMR AB01, COM APLICAÇÕES EM ENTRADA TROCADORES DE CALOR DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS; 240UN INSTALADAS; CONFORME POS. 12 DO DESENHO 6335-DF-80282P. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202515890 | SCC | 202515883 | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202540 |  | DISPOR NO ALMOXARIFADO UMA LUMINÁRIA DE 400W, PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO, CÓDIGO 712269. EMITIDO SM DE EMPENHOXXXXXXX. | MEG3 | IMA0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202505465 | SCC |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202515 |  | Providenciar o envio para reparo em laboratório do transdutor (Marca: SIEMENS, Modelo: 7KG6000-8AB/NN, Cód. Estoque: 703899, SN: BF0709071565) que encontra-se inoperante, sem sinal analógico (4-20 mA) nas saídas 17-18, 19-20 e 21-22; utilizadas para indicação de tensão de Barra, referente a SSA 202505261. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável |  | Não
202502704 | SCA |  | B010L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.012-9 | 202509 | 24/02/2025 16:08:54 | Solicitamos reparo del modulo 7TW2201-0/BB (funcion verificación de ángulo entre fases) Codigo de stock 115410, el mismo presentó valores por encima del máximo durante los ensayos (máximo:11°, encontrado 12°). SSA ref: 202502702 | MEL1 | IMA0 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.3 | Programável |  | Não
202502426 | SCC |  | B020L036 | PAINEL PES 18A-5 / PIB 18A-5 | 1111.007-4 | 202508 |  | Providenciar reparo en laboratorio de Ventilador 230VAC (Cod.Mat.: 0707593) que presenta ruido anormal durante su funcionamiento. SSA Ref.: 202409989 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável |  | Não
202417506 | SCC |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202444 |  | Dispor no almoxarifado 01 luminária código 714176. Emitido empenho 492743. Material para uso imediato. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável |  | Não
202417081 | SCC | 202205924 | B035A018 | TANQUE 3/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.001-7 | 202443 |  | Solicitamos apoio para aquisição de uma unidade do material código 718458 - PASTA REPAR TUBUL BELZONA 1111 1KG. Material será utilizado no reparo dos tanques de CO2, conforme SSA Matriz | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202416302 | SCC | 202415152 | M066G023 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP02 | 1352.006-7 | 202441 |  | Favor abrir RMA para solicitar garantía del fabricante del AP con SN KWC22450AKH. Incluir a los siguientes correos: - IEE4@itaipudigital.onmicrosoft.com - mel4@itaipudigital.onmicrosoft.com Según información tiene soporte vigente hasta 2027, y el contrato vigente es con TELETEX (4500068854/2023), favor indicar dirección de Brasil para cuestiones de logística. Luego de recibir el equipo nuevo, se debe enviar el equipo dañado a la dirección que CISCO indica en el ticket de la RMA. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável |  | Não
202411640 | SCC | 202410121 | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202430 | 26/07/2024 08:52:03 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0133 DEL SISTEMA E, RETIRADO EN SSA202410121. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELECTRICA-MMU3. a | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não
202407296 | SCC |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202419 |  | Enviar para reparo em laboratório módulo SIEMENS 6EV5000-1BC MODIFIED, código de estoque: 542563, referente a SSA 202407231. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável |  | Não
202402011 | SCA | 202401656 | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202405 | 02/02/2024 16:45:32 | DIPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). LISTA EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202400359 | SCC | 202400299 | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202402 |  | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01 UN DE MANÔMETRO DO CIRCUITO PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:116076).OBS: EMITIDO EMPENHO 469070. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não
202400241 | SCC |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202401 |  | Providenciar reparo en laboratorio del ventilador FAN2 230VAC inoperante. Codigo de Material 707593. SSA referencia 202320198 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável |  | Não
202317193 | SCA | 202316103 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202343 | 24/10/2023 07:30:54 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DE DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MATERIAIS E QUANTIDADES CONFORME LISTA EM ANEXO. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável |  | Não
202314092 | SCC |  | G036F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0129.073-8 | 202334 | 23/08/2023 11:24:24 | Realizar compra imediata de 10 unidades da válvula solenoide com código de estoque 710818 para uso na atualização dos painéis de combate a incêndio dos transformadores da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IMA0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202311608 | SCC |  | A008B016 | QUADRO LIP-08 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.010-0 | 202328 |  | Repor estoque do ítem cod. 711374 - INDICADOR DIG 125VCC 96X48 UM331-31, que encontra-se zerado. O referido ítem é utilizado na proteção das unidades geradoras, podendo acarretar impedimento das mesmas, caso não haja o material para reposição. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202310535 | SCC |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202326 |  | Durante manutenção preventiva 3A encontrado com defeito 4 cartões do anunciador do TGA-08, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202310438 | SCC | 202310427 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202326 |  | Dispor no almoxarifado 20 lâmpadas tubulares LED 20W código 712981, para serem aplicadas na SSA 202310427. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202307763 | SCC |  | P005A001 | QUADRO KG-09 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.010-0 | 202319 |  | Gestionar reparo da fonte de tensão código almoxarifado 238279, entrada 120vca/125vcc saída 24vcc, constatado inoperância quando alimentado a entrada 120vca. detectado durante execução da SSP 20230849. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não
202306934 | SCC |  | P008B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.095-2 | 202317 |  | FAVOR DE REPONER DE MANERA URGENTE MATERIAL DE STOCK CON CODIGO 449127, EL MATERIAL SERA UTILIZANDO DE MANERA IMEDIATA LUEGO DE SU REPOSICIÓN PARA REPARACIÓN DEL VVT-0827 | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202306933 | SCC |  | P008B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.094-4 | 202317 |  | FAVOR DE REPONER DE MANERA URGENTE MATERIAL DE STOCK CON CODIGO 449122, EL MATERIAL SERA UTILIZANDO DE MANERA IMEDIATA LUEGO DE SU REPOSICIÓN PARA REPARACIÓN DEL VVT-0825 | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202306248 | SCC | 202304547 | P041F007 | MOTOR 50 HZ DA BOMBA BCH-0903 | 0821.003-9 | 202315 |  | Verificar reparo/descarte del motor de accionamiento de la motobomba BCH-0903, retirado en SSA matriz. Nota: Motor entregado en la oficina eléctrica - MMU3 | MAM3 | IMA0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202305978 | SCC | 202305935 | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202315 |  | SSA derivada para gestionar cambio de equipo en garantía del fabricante CISCO, por medio de RMA en el portal de cliente. Ante intentos fallidos de incluir el contrato en el portal de CISCO, fue solicitado en fecha 13/04/2023 la inclusión de cuentas de colaboradores de IEE4 y SMIT.DT, al portal CISCO para gestión de RMA directamente con fabricante. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável |  | Não
202305908 | SCC | 202304131 | M066I013 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-5 - LAP01 | 1356.060-6 | 202315 |  | SSA derivada para reclamo de sustitución de equipo CISCO AP (Access Point), que brinda servicio de WIFI en SEMD, en garantía del fabricante. | IEE4 | IMA0 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.11 | Programável |  | Não
202301900 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 02/02/2023 16:07:53 | Solicitamos gestionar alteración de política de stock del material código 180114, cambiar para reposición ZM máximo = 2 y mínimo = 1, conforme solicitud del sector de química ILA4 . SSA será cancelada. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável |  | Não
202300597 | SCC | 202300490 | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202302 |  | Dispor no almox. 2un de luminárias led de 24W, cód. 714350. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202300263 | SCA | 202222918 | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202301 | 06/01/2023 11:10:08 | SOLICITAMOS NORMALIZAR ITEM DE ESTOQUE COD 685216 PARA POSSIBILITAR USO EM SSA MATRIZ. OBS: EMPENHO Nº 441136. MATERIAL COM ESTOQUE ZERADO NA EMISSÃO DA SSA. | MAM3 | IMA0 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável |  | Não
202223045 | SCA |  | S098N001 | DCP 500 KV | 2990.007-1 | 202247 | 21/11/2022 14:36:27 | Como parte del processo de saneamento de stock y revisión cadastral en el SAM-GE, fue identificado que para el código de stock 714940 se debe corregir el saldo, pasando de 2 unidades a 1, puesto que fisicamente en el galpón G3, Almox-ME solo se encuentra el equipo con n° de serie 5192187352.010.7, del contrato 4500033687, para que corresponda con la realidad. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202221117 | SCC | 202213984 | P024B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.063-5 | 202242 |  | Normalizar niveles de stock del material 712321 para uso inmediato en SSA matriz | MAM3 | IMA0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202221082 | SCC | 202221002 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202242 |  | DISPOR NO ALMOXARIFADO 10 LÂMPADAS TUBO LED DE 20W PARA INSTALAR NO ED.PRODUÇÃO NA SSA: 202221002. CÓDIGO : 712981 - LÂMPADA LED TUBO 20W 127/220V 50/60HZ (UN). | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202220073 | SCC | 202212529 | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202239 | 27/09/2022 11:37:08 | SSA emitida equivocadamente para a mesma solicitação já tratada na SSA 202214625. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável |  | Não
202220072 | SCC | 202212521 | A009F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.011-8 | 202239 | 27/09/2022 11:37:16 | SSA emitida equivocadamente para a mesma solicitação já tratada na SSA 202214626. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável |  | Não
202219382 | SCA | 202207433 | J083A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.008-0 | 202237 | 16/09/2022 07:22:24 | FAVOR PROVIDENCIAR A COMPRA DE 20KG (EM EMBALAGENS DE NO MÁXIMO 5KG) DE CIMENTO/CRISTALIZANTE DE PEGA ULTRARÁPIDA E 18KG DE ARGAMASSA IMPERMEAB. POLIMÉRICA BICOMPONENTE. DETALHES DOS MATERIAIS EM ANEXO. | MCI1 | IMA0 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável |  | Não
202219057 | SCC |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202236 |  | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, 2NA/2NF 115A 127V 50HZ cod. almox. 504688. Para atender la SSA 202218778. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202219056 | SCC |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202236 |  | Se solicita disponer en almacenes un contactor tripolar, 2NA/2NF 115A 127V 50HZ cod. almox. 504688. Para atender la SSA 202218777. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202217930 | SCC |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202233 |  | Solicitamos a reserva de 56 unidades da mangueira código 71653-9 para o centro de custo 30311 para instalação das UGs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 conforme SSAs em anexo. Dessas 56 unidades, 40 já estão reservadas, restando apenas 16 para totalizar o número necessário. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202216155 | SCC |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202229 |  | Gestionar reparación de relé de subtensión posición 27CC2 (cod:112909) que se encuentra con defecto. Descripción del defecto: actuación indebida de alarma de manera intermitente. Detectada en la ejecución de la SSA: 202215818 | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202215881 | SCC |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202229 |  | Solicito disponibilizar en almacenes 01 unidad del '' CONVERSOR, TENSAO TIPO CA-CC/CC '', cod: 635898 cuyo stock quedo cerado. Para atendimiento de la SSA 202215220. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável |  | Não
202215689 | SCA |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 15/07/2022 14:15:38 | Gestionar reparo do rele temporizado OFF-DELAY, fabricante PEXTRON, 125Vcc, 2 contatos RV, faixa de ajuste 0 a 6 segundos, código almoxarifado 251259. Relé não comuta contatos. Detectado durante atendimento à SSA 202215659. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202213150 | SCC | 202200647 | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202223 |  | VERIFICAR REPARO/DEGASTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-09A22, RETIRADO EN LA SSA 202200647. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3. | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202211488 | STE |  | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202135 | 01/09/2021 15:07:00 | ESPEFICICAR E CODIFICAR 01UN DE PRESSOSTATO (MARCA:ENDRESS HAUSER, MODELO:PTP31B-AA4M1SGBVXJ) DOS COMPRESSORES DA SEMD. PRESSOSTATO REMANESCENTE DO CONTRATO 4500056213 (SSA:202107150B). DM:70025431. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202416 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material codificado e incluido en el código de stock 719424. OBS: MTDFS-10711.
202211478 | STE |  | P042D001 | CCM KX-03 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.004-8 | 202150 | 14/12/2021 15:31:00 | EM ATENDIMENTO A SSA 202115042A, SOLICITAMOS DISPOR NO ALM. 10 UNIDADES DE CARTÃO ELETRÔNICO MODELO QDI 3730972, DO ANUNCIADOR INEPAR AE500,CÓD. ALMOX.560375. OBS.SUGERIMOS AUMENTAR A POLITICA STOCK MÍNIMO PARA 10. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | De acuerdo a lo manifestado por la IEQ2 será adquirido un nuevo anunciador (completo) por motivos de que el material codificado, - 560375 - CIRCUITO IMP ANUNC ALARM QDI 3730972, ya no se encuentra en el mercado.
202211475 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202150 | 13/12/2021 13:41:00 | EFETUAR GESTÃO PARA REPARO EM GARANTIA DE 05 LUMINÁRIAS LED,MODELO HIGH BAY 150W,CÓD.714176,QUE SE ENCONTRAM INOPERANTES.LUM.SUBSTITUÍDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 2021/4988A.LUMINÁRIAS SEM NºDE SÉRIE. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202510 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales fueron repuestos en stock mediante OC-4500076647.
202211446 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202150 | 16/12/2021 15:23:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PLACA WESDAC D20ME II PRESENTA FAIL", LO CUAL HACE PERDER LA COMUNICACIÓN CON LA REMOTA. EQUIPO REEMPLAZADO CON LA SSA 202115345A. CÓD. DE MATERIAL: 708713 | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo y queda en laboratorio para reaprovechar algunos componentes.
202211445 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202150 | 16/12/2021 15:23:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202211428 | SCA |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202149 | 07/12/2021 14:17:00 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO, INTERNO OU EXTERNO À ITAIPU, DA VÁLVULA DE RETENÇÃO 24" COD:254312. VÁLVULA SUBSTITUIDA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202105715A. DM:70026260. OBS: VÁLVULA COM VEDAÇÃO E MOLA AVARIADA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211426 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202150 | 13/12/2021 11:09:00 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DA FONTE GE FANUC PWR713 (CÓD. ALMOX.: 705977 / NS: 6730811), ENCONTRADA COM DEFEITO. REFERENTE A SSA 202114929A. UTILIZADA NA PLATAFORMA DE ENSAIOS DA 9A/18A. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, el mismo queda en laboratorio para reaprovechar algunos componentes.
202211418 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202148 | 03/12/2021 15:03:00 | SOLICITAMOS REPOSICION DE STOCK DE LOS SIGUIENTES CÓDIGOS: 717547, 717548, 717549, 717550, NECESIDAD DE 1 FRASCO DE 500 ML CADA UNO. PREVISION DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES 60 DIAS.POLITICA DE STOCK ZD. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202502 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los siguientes materiales fueron disponibilizados conforme solicitado 717548, 717549 y 717550 mediante los contratos 4500072639, 4500072610 y el 4500064743 respectivamente. OBS: no hizo falta adquirir el cod. 717547 conforme correo en anexo (por lo que no fue comprado).
202211410 | STE |  | B020L030 | PAINEL CEN 18A-1 | 1109.003-8 | 202148 | 02/12/2021 16:39:00 | PROVIDENCIAR REPARO NO LABORATORIO DO COOLER QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL (COD. ALM. 709538) REF.: SSA 202107467A | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202245 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio e incluido al stock mediante DM-70029607.
202211408 | STE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202148 | 02/12/2021 16:39:00 | PROVIDENCIAR REPARO NO LABORATORIO DO COOLER QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL (COD. ALM. 709538) REF.: SSA 202109606A | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202245 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio e incluido al stock mediante DM-70029605.
202211406 | STE |  | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202148 | 02/12/2021 16:39:00 | PROVIDENCIAR REPARO NO LABORATORIO DO COOLER QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL (COD. ALM. 709538) REF.: SSA 202111614A | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202248 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock
202211405 | STE |  | B014B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.009-0 | 202148 | 01/12/2021 10:53:00 | SOLICITAMOS REPOR NÍVEL DE ESTOQUE DO CÓDIGO 641111 TERMORESISTENCIA PLAT 100 OHM 2E 150MM, QUE ESTÁ COM ESTOQUE ABAIXO DO MÍNIMO. ITEM UTILIZADO NO MANCAL DA TURBINA. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 641111 (TERMORESISTENCIA DOBLE PT100 150X12MM) el 07/07/23 (4500065080/10). Saldo actual en stock 13 un. Política ZM=7/12. OBS: MTDFS-6383, GCSMIT-1562, SDS-14912.
202211399 | STE |  | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202148 | 30/11/2021 14:42:00 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202114278A. DM DE REPARO 70026215. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 22/2022: Emitida SSG 3112/2022 para envio de compresores inferiores. GT-206508 asignada. SEM 27/2022: Material recibido con NF-132948 el 07/07/2022. Material incluido al stock mediante DM-70026215.
202211398 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202148 | 30/11/2021 10:17:00 | SOLICITAMOS A REPOSIÇÃO DO MATERIAL CÓD. 641448 (KIT PASTA SOLD STAN-001 DURMETAL) QUE ENCONTRA-SE COM ESTOQUE ZERO. MATERIAL UTILIZADO NO REPARO DOS ESPELHOS DOS TROCADORES DE CALOR ÁR/ÁGUA E ÓLEO/ÁGUA DO GERADOR. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202406 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 641448 (KIT PASTA SOLD STAN-001 DURMETAL) el 22/06/23 (4500070041/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=6/8. Creada reservas nro. 469531/547 de 4 un. OBS: MTDFS-6375
202211376 | STE | 202211375 | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202147 | 25/11/2021 15:54:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO RELE TÉRMICO, 1NA/1NC,130/175A, 50/60HZ, CÓDIGO DE ESTOQUE 538728. ALTERAR O ESTOQUE MIN/MÁX PARA 02/05. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 538728 (RELE TERM 1NA/1NC 130/175A 50/60HZ) el 04/08/22 (4500065461/10). Saldo actual en stock 5 un. Política alterada a ZM=3/5. OBS: MTDFS-6364, DEMPRO 25.
202211356 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202148 | 30/11/2021 14:41:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20S PRESENTA ERROR DE TELEMETRÍA DE FORMA ALEATORIA. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA:202012659 . CÓD. DE MATERIAL: 707456. | MEL4 | IMA0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028758
202211343 | STE | 202211342 | J057C004 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 66 kV | 1241.008-9 | 202147 | 22/11/2021 08:35:00 | DISPOR NO ALMOX. 6 TOMADAS 2P+T PADRÃO UNIVERSAL CÓD. 713191 QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS NO POSTO DE OBSERVAÇÃO DO PÁTIO DE 66KV. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Considerando que el padrón de la toma 713191 - TOMA EMB RED UNIV 2P+T 15A fue dejada de fabricar en el Brasil y ante la falta de proveedores que puedan vender esta toma, La SMIE.DT manifiesta la utilización de la toma código 237990. Stock actual 233 un.
202211337 | STE |  | E033B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.056-9 | 202146 | 18/11/2021 10:37:00 | EFETUAR AQUISIÇÃO DE 35 ESFERAS DE SINALIZAÇÃO CÓD.609773. | IEQ3 | IMA0 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 35 un. del material cod. 609773 (ESFERA SENAL POLIET 600MM 5/16" NJ) el 25/07/22 (4500064986/10). Saldo actual en stock 38 un. Política ZM=8/15. Creada reserva valida hasta el 24/07/2024. OBS: MTDFS-6297, DEMPRO 36.
202211335 | STE |  | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.093-3 | 202146 | 18/11/2021 10:05:00 | EFETUAR AQUISIÇÃO DE 80 ESFERAS DE SINALIZAÇÃO CÓD.710707. AJUSTAR DESCRITIVO CONFORME DOCS ANEXOS. | IEQ3 | IMA0 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202231 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 80 un. del material cod. 710707 (ESFERA SENAL 15 A 18,5MM 600MM LJ) el 25/07/22 (4500064986/20). Saldo actual en stock 80 un. Política ZM=8/14. Creada reserva nro. 428710 de 80 un valida hasta el 24/07/24. Alterado Descriptivo conforme solicitado. OBS: MTDFS-6296, DEMPRO 22.
202211326 | SCA |  | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202147 | 22/11/2021 09:07:00 | ENVIAR PARA REPARO VÁLVULA BORBOLETA 24", MARCA BARBARA, COD:116319. VÁLVULA SUBSTITUÍDA NA POSIÇÃO 17M U03/04 E REALIZADO TENTATIVA DE REPARO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202111983A. DM DE REPARO:70026105. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211283 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202145 | 10/11/2021 09:55:00 | REPARAR MOTOBOMBA MODELO: S0150, CON S/N: 13327, CODIGO STOCK: 99643. RETIRADO DEL TU-12, FASE B, INTERCAMBIADOR N2. REFERENCIA SSA: 2021/12875A. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por MMU3, retirado por el usuario y entregado a stock.
202211251 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202145 | 09/11/2021 10:44:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A REARMA TODAS SUS SALIDAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202112802A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028532
202211250 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202145 | 09/11/2021 10:44:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A REARMA TODAS SUS SALIDAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202112802A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028531
202211247 | SCA |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202144 | 03/11/2021 13:20:00 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA DE ALIVIO 6X8" (COD:116610). VÁLVULA SUBSTITUÍDA NA LINHA DE RESFRIAMENTO 08AP U12 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202005096A. DM:70025995. OBS. AJUSTE DE ATUAÇÃO COM 13,5KGF/CM². | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211246 | SCA |  | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202144 | 03/11/2021 13:20:00 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA DE ALIVIO 8X10" (COD:237523). VÁLVULA SUBSTITUÍDA NA LINHA DE RESFRIAMENTO 11RG DA U03 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202110823A. DM:70025994. OBS. AJUSTE DE ATUAÇÃO COM 13,5KGF/CM². | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211238 | STE |  | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202144 | 03/11/2021 13:20:00 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUÍDOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202112970A. DM REPARO:70025987. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Retorno de material post reparo externo. NF 131847. DM para stock 700025987
202211236 | STE | 202211235 | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202147 | 23/11/2021 07:47:00 | DEV. AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS DETECTORES DE FUMAÇA E ENDEREÇADORES DAS PORTAS/ESCOTILHAS, ADQUIRIR 200 DETECTORES (CÓDIGO 714518) E 220 ENDEREÇADORES (CÓDIGO 712520) PARA SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA PELA SMMG. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 714518 (DETECTOR HUM 15/32VCC 6,5µA 104MM) el 29/06/22 (4500065640/10). Saldo actual en stock 213 un. Política ZM=9/30. Creadas reservas nro. 426652 (180un) y 423924 (20un). -Fueron disponibilizados 220 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 28/06/22 (4500065639/10). Saldo actual en stock 220 un. Política ZM=14/40. Creada reserva nro. 426516 de 220 un. validez hasta el 28/06/24. OBS: MTDFS-6336,6337,DEMPRO 20,14
202211220 | STE |  | B012K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-12 | 0127.094-0 | 202144 | 02/11/2021 17:17:00 | ENVIAR PARA REPARO A VÁLVULA DE DILUVIO TIPO RESMAT DE 4" (COD:102849) SUSTITUIDA CONFORME A SSA 202008682A. OBS: VÁLVULA ESTA DISPONÍVEL NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por oficina mecanica y retirado por al área usuaria.
202211216 | STE | 202211215 | P032C005 | CCM KH-66 | 0592.058-2 | 202144 | 02/11/2021 08:58:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO UM CONTATOR TRIPOLAR, BOBINA 115/120VCA - 60HZ, CÓD.ALMOX.: 288446 E BLOCO DE CONTATOS LC1-D/LC1-F 2NA/2NF, COD.ALMOX:712250. PARA ATENDIMENTO DA SSA 2021/13526A. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: MTDFS-6197, GCSMIT-1612.
202211106 | STE |  | A007D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.013-4 | 202142 | 20/10/2021 15:25:00 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE AO NÍVEL MÁXIMO DO ITEM CÓD 713708 UTILIZADA NA SUBST. VED SERVOS RV. PREVISÃO DE NECESSIDADE SEM 2022/20. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 713708 (GASKET RUBBER 350X380X18 PXL/CHEST) el 08/07/22 (4500066021/10). Saldo actual en stock 9 un. Política ZM=5/8. Creada reservas nro. 423559 (3 un) y 427519 (2 un) validas hasta el 18/05/23 y 07/07/24 respectivamente. OBS: MTDFS-6150, DEMPRO 91.
202211101 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202142 | 18/10/2021 13:56:00 | SOLICITAMOS REPOR NÍVEL DE ESTOQUE DO CÓDIGO 641103 TERMORESISTENCIA PLAT 100OHM 150X13MM, QUE SE ENCONTRA ZERADO. ITEM UTILIZADO NOS MANCAIS DO GERADOR. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 641103 (TERMORESISTENCIA PLAT 100 OHM 150X13MM) el 14/06/22 (4500064355/20). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=7/12. OBS: MTDFS-6121.
202211091 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 14/10/2021 16:49:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-53509 COD. 707455 QUE APRESENTA FALHA INTERMITENTE. MÓDULO SOFREU UMIDADE EXCESSIVA POR CONTA AGUA DENTRO DO PAINEL. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028533
202211090 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 14/10/2021 16:49:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-07A-3175 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Dm para descarte 70028530
202211089 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 14/10/2021 16:49:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-150882 COD. 707456 QUE APRESENTA FALHA INTERMITENTE. MÓDULO SOFREU UMIDADE EXCESSIVA POR CONTA AGUA DENTRO DO PAINEL. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202231 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028534
202211088 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 14/10/2021 16:49:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-08A-113605 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos conmponentes.
202211087 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 14/10/2021 16:49:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-08A-113622 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112641A. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202241 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo.
202210988 | STE |  | B011M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-11/PVR-11 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.013-5 | 202139 | 28/09/2021 15:59:00 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUÍDO NO RESFRIAMENTO DA U11 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202111529A. DM:70025704. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Retorno de material post reparo externo. NF 131847. DM para stock 700025704
202210969 | STE |  | F021B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 3142.001-5 | 202138 | 23/09/2021 15:39:00 | ALTERAR POLÍTICA DE ESTOQUE DA EMENDA RETA DE CÓDIGO 589586 PARA ZM E DISPONIBILIZAR O MATERIAL EM ESTOQUE PARA COMPOR SOBRESSALENTE. | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202237 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 589586 (EMPALME REC CAB TERMOC 25KV 50/120MM2) el 13/09/22 (4500067044/10). Saldo actual en stock 10 un. Política alterada a ZM=5/6. OBS: MTDFS-5966.
202210931 | STE |  | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202137 | 17/09/2021 15:22:00 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O RELE SIEMENS 7VK5122 (S/N: BF9804047536 C/M: 683140) APRESENTA CONDIÇÃO "STORUNG/BLOCKED" DE FORMA INTERMITENTE. REF. SSA'S 202109820A, 202111063A, 202111344A E 202111427A. | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Dm para descarte 70028645. Obs. material queda en il2 para reaprovechar componentes.
202210904 | STE | 202210903 | P024A005 | CCM KH-29 | 0592.057-4 | 202137 | 14/09/2021 17:25:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO UM CONTATOR TRIPOLAR, BOBINA 115/120VCA - 60HZ, CÓD.ALMOX.: 288446 E BLOCO DE CONTATOS AUXILIARES 2NA/2NF CÓD. 712250 PARA ATENDIMENTO DA SSA 2021/11289A. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: MTDFS-5844, GCSMIT-1612.
202210873 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202136 | 08/09/2021 08:47:00 | SOLICITAMOS ENVIO DAS VÁLVULAS DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 PARA REPARO. VÁLVULAS NOVAS TESTADAS POR ILA3 E FORA DA FAIXA DE TOLERÂNCIA ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE. CÓDIGOS E VALORES EM ANEXO.DM: 70025487. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2021/36: SOLICITAMOS AL GESTOR DEL CONTRATO 4500060771 (DIRCEU) PARA GESTIONAR SUSTITUCION EN GARANTIA DE LAS VALVULAS (1 UN. COD. 717456 Y 8 UN. COD. 717457).- SEM 2022/13: EMITIDA SSG/1742/22 - GT-206353.- SEM 2022/20: FUERON RECIBIDAS LAS VÁLVULAS RETORNO DE REPARO EN GARANTIA (SUSTITUCIÓN DE VEDACIÓN DE LAS VÁLVULAS) MEDIANTE NFE-113. SEM 2022/21: FUERON ACEPTADAS E INCLUIDAS AL STOCK MEDIANTE DM-70025487.
202210869 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202135 | 01/09/2021 11:07:00 | SOLICITAMOS REATIVAR POLÍTICA DE ESTOQUE DO CÓD.704472 CONVERSOR CC/CC 100/180VCC 12VCC 100W - UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS FONTES DO GRUPO DIESEL. SUGERIMOS MÍNIMO 5 E MÁXIMO 10 PEÇAS. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202317 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada a ZM=5/10 conforme solicitado. Material disponibilizado en el stock. Saldo actual 10 un. OBS: 4500068829/10, GCSMIT-1206 y MTDFS-5806.
202210868 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202137 | 15/09/2021 15:03:00 | ENVIAR P/ REPARO EXTERNO VÁLV. BORBOLETA 24" DURCON (COD:713243) DEVIDO AVARIAS NA CARCAÇA DO MECANISMO DE ACIONAMENTO. TENTATIVA DE REPARO SSA: 201812319A. DM:70025450. REPARO DEVE CONTEMPLAR REVISÃO GERAL E ENSAIOS. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210860 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202135 | 31/08/2021 17:24:00 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO DO MATERIAL CÓDIGO ALMOX.104868 (CONECTOR DE COBRE FLEXÍVEL) SOB OS NÍVEIS DE ESTOQUE JÁ ESTABELECIDOS. OBS. MATERIAL UTILIZADO NOS BARRAMENTOS DE EXCITAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 104868 (CONECTOR BARRA CU FLEX 14X76X260MM). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=4/7. OBS: MTDFS-5788.
202210849 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202135 | 30/08/2021 16:32:00 | SOLICITO VERIFICAR SI EL TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: RA00941516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA SE ENCUENTRA EN GARANTÍA DE FABRICA. SSA DE REFERÊNCIA CALIBRAÇÃO 202107422A/B. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Debido a que los plazos para sustitución por garantía fenecieron, no se pudo realizar el reparo/sustitución en garantía del material conforme informado por el encargado de MTSE.DF en el correo anexo. OBS: MTDFS-5760, DM-70025436.
202210789 | STE |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202133 | 20/08/2021 09:24:00 | VIABILIZAR A ALTERAÇÃO DOS NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO MATERIAL 710247 DOS ATUAIS MÁX./MÍN.: 10/05 UN PARA 20/10 UN. SOLICITAÇÃO REFERENTE À SSA 202110270A. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202237 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 710247 (ELEMENTO ELAST ACOPL OMEGA 66X84X116MM) el 02/09/22 (4500067246/10). Saldo actual en stock 20 un. Política alterada a ZM=10/20. OBS: MTDFS-5700.
202210776 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202133 | 18/08/2021 11:17:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PLACA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL PANEL DE ACCESO DEJO DE FUNCIONAR Y NO SE OBTIENE TENSIÓN DE SALIDA. OBS.: CÓD. DE MAT. 702475. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, el mismo queda en laboratorio para reaprovechar algunos componentes.
202210775 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202133 | 18/08/2021 11:17:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA CÁMARA DOMO NO PRESENTA IMAGEN ALGUNA. EQUIPO SUSTITUIDO EN LA SSA 202109185A. OBS.: CÓD. DE MATERIAL 684520. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, el mismo queda en laboratorio para reaprovechar algunos componentes.
202210773 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202133 | 19/08/2021 11:03:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL MODULO RPV-311 SN:141403 SE ENCUENTRA CON LA PUERTA ETHERNET 2 (FIBRA OPTICA) CON ALCANCE LIMITADO. | MEL2 | IMA0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202244 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202210726 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202132 | 10/08/2021 17:20:00 | SOLICITAMOS ALTERACIÓN DE MAX/MIN, PART NUMBER DE REFERENCIA Y ADQUISICIÓN CON PRIORIDAD URGENTE DE LOS CAPACITORES MENCIONADOS EN PLANILLA EN ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron alteradas las políticas conforme solicitado. Referencias actualizadas. Materiales adquiridos conforme solicitado. OBS: MTDFS-5649
202210722 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202132 | 10/08/2021 07:58:00 | SUBSTITUIR ROLAMENTOS E VEDAÇÕES DA MOTOBOMBA N/S 12505 RETIRADA DO T03 SSA REFERENCIA 202101640A. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por MMU3 ssa 202109899A retirado por área usuaria.
202210721 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202132 | 10/08/2021 07:57:00 | SUBSTITUIR ROLAMENTOS E VEDAÇÕES DA MOTOBOMBA N/S 12503 RETIRADA DO TRANSFORMADOR T03 SSA REFERÊNCIA 202101635A. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por MMU3 conforme SSA 202109898A. Motobomba incluida al stock medinte DM-70028058. OBS: Cod del material 117870.
202210679 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202132 | 10/08/2021 15:58:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO SE OBTIENE TENSIÓN DE SALIDA DE LA FUENTE. EQUIPO REEMPLAZADO CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 20213042A. CÓD. DE MATERIAL: 708645 | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio ref. SSA 202207829. Devuelto al stock con DM-70028911.
202210677 | STE | 202210673 | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202140 | 06/10/2021 10:19:00 | ADQUIRIR 40 M ADICIONAIS DO CABO CHATO 4X6 MM2 (CÓDIGO 717565) E ALTERAR A POLÍTICA DE REPOSIÇÃO PARA ZM=40/80. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 m. del material cod. 717565 (CABO CHATO 4X6 MM2) el 18/05/22 (4500065043/20). Saldo al momento de pedido del material 40 m.(08/10/21) 40 m. utilizados por SMMG el 22/02/22. Saldo actual en stock 40 m. Política alterada a ZM=41/80. OBS: MTDFS-6074.
202210652 | STE |  | B015D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.015-1 | 202131 | 03/08/2021 15:25:00 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE AO NÍVEL MÁXIMO DO ITEM CÓD. 219908 UTILIZADO QUANDO HÁ NECESSIDADE DE DESCARTE DA VÁLV DE SEG. DO 1° EST. COMP DE AR DO RV. PREVISÃO DE NECESSIDADE SEM 2021/50. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 219908 (VALVULA SEGUR RESOR LAT NPT 3/3,2BAR 1/4) el 10/12/21 (4500062670/10). Saldo actual en stock 11 un. Política ZM=6/12. OBS: MTDFS-5612.
202210626 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202129 | 22/07/2021 10:24:00 | SOLICITAMOS MODIFICACION DE POLITICA DE STOCK DE LOS COMPONENTES COD.668435 Y 668575 PARA MAX 150/MIN 75, Y REPOSICIÓN CON PRIORIDAD URGENTE DE LOS MISMOS, CONFORME LOTUS EN ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Políticas de los materiales cod. 668435 y 668575 alteradas a ZM=75/100. -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 668435 (CAPACITOR FIJ POLIE 330NF 5% 100V) el 13/06/22 (4500063183/10). Saldo actual en stock 150 un. -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 668575 (CAPACITOR FIJ FILM POLIE 220NF 100V) el 14/06/22 (4500066098/10). Saldo actual en stock 150 un. OBS: MTDFS-5585 y 5586.
202210596 | STE | 202210594 | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202132 | 12/08/2021 17:06:00 | ADQUIRIR OS COMPONENTES DA TABELA ANEXA COM O OBJETIVO DE MODERNIZAR OS DISJUNTORES 52-1/2 DE 12 UNIDADES GERADORAS. OBS: QUANTIDADES ADICIONAIS AO DISPONÍVEL ATUALMENTE NO ESTOQUE. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: MTDFS-5660, 5661 Y 5662.
202210587 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202128 | 12/07/2021 16:19:00 | REPONER STOCK MÁXIMO (02 UNIDADES) DEL MATERIAL MATERIAL CÓD. SAP 119504 MOTOBOMBA ACCION ELECT SUBMER 5,5KW 50HZ, UTILIZADO EN LA POS. BOMBA DE DRENAJE DE TAPA TURBINA UNIDADES GENERADORAS DE 50 HZ. | MMU2 | IMA0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 119504 (MOTOBOMBA ACCION ELECT SUBMER 5,5KW 50HZ) el 01/12/22 (4500062792/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZS=1/2. OBS: MTDFS-5496.
202210577 | STE | 202210576 | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202127 | 08/07/2021 17:19:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 01 BLOCO TERMINAL EXTRAÍVEL TIPO FORÇA, 03 POLOS, FORMATO PARTE MÓVEL FÊMEA. CÓDIGO DE ESTOQUE: 105899. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 105899 (BLOQUE TERM EXTRA FUERZA 3P 630A) el 29/11/22 (4500063829). Saldo actual en stock 108 un. Política ZM=3/4. OBS: SMDTC-956.
202210570 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202127 | 07/07/2021 14:14:00 | SOLICITAMOS MODIFICACION DE POLITICA DE STOCK DEL COD.668478 PARA MAX 150 / MIN 75, Y LA REPOSICIÓN CON PRIORIDAD URGENTE DEL MATERIAL, CONFORME LOTUS EN ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Política del material alterado a ZM=76/150. -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 668478 (capacitor 470nF) el 17/05/22 (4500063183/50). Saldo actual en stock 150 un. OBS:MTDFS-5460
202210568 | STE | 202210567 | J016A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.009-9 | 202133 | 20/08/2021 09:54:00 | SOLICITO DISPOR NO ALMOXARIFADO UM RELE "CDG" SOBRECOR ELECTROMAG 2F+N 50HZ 1/4A, CÓDIGO DE ESTOQUE 484504, PARA ATENDIMENTO DA SSA:202108251A | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202239 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Debido a que el material cod. 484504 se encuentra descontinuado fue adquirido mediante SMDTC-1176 un nuevo relé sustituto conforme parecer de IEQ2 en la GCSMIT-1113. El nuevo relé fue codificado (cod. 718325) y 1 un fue incluida al stock mediante DM 70028744 (2 un se encuentran en poder de la SMIE.DT para aplicación inmediata).
202210565 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202127 | 05/07/2021 15:11:00 | DISPOR NO ALMOX 200 UN DE FUSIVEL NEOZED DE 2A, COD.617091, E 200 UN DE FUSIVEL DIAZED DE 2A , COD.346101. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 617091 (FUSIVEL NEOZED DE 2A) el 13/05/22 (4500063755/180). Saldo actual en stock 254 un. Política ZM=24/50. -Fueron disponibilizados 175 un. del material cod. 346101 (FUSIVEL DIAZED DE 2A) el 21/07/21 y 425 un. el 31/08/22 (4500061772/10). Saldo actual en stock 420 un. Política ZM=350/700. OBS:MTDFS-5451/5452.
202210541 | STE |  | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202126 | 28/06/2021 09:25:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN, NUMERO DE SERIE: 0704414228 Y COD DE STOCK: 685704, RETIRADO DEL TU-09 FASE S Y SE ENCUENTRA INOPERANTE. SSA REFERENCIA: 2021/06043A. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y enviado al stock mediante DM-70030105.
202210540 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202125 | 25/06/2021 14:44:00 | GESTIONAR REPARO DE PLACA ELETRONICA, 18 SLOTS, MODELO PXIE-1075, FABR: NATIONAL, NUMERO DE SERIE 306AA72, CÓD. ALMOX.: 717205, REF. A SSA 2021/07710A. CONSTATADO BAIXA ISOLAÇÃO NOS PINOS DE ALIMENTAÇÃO: 1KOHM. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparao. Queda ocmo reaprovechable en ila2
202210536 | STE |  | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202126 | 28/06/2021 09:06:00 | PROVIDENCIAR REPARO EN LABORATORIO DEL MODULO GPS RT420 (SN:76999 COD. ALM.:715057) RETIRADO DE ALMACENES PARA ATENDER SSA: 202102308A. EL MISMO NO PUDO SER CONFIGURADO VIA RED PARA SU UTILIZACION. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Queda como reaprovechable en ILA2.
202210492 | STE | 202210491 | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202128 | 13/07/2021 15:21:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN CON NS:1106418518 RETIRADO DEL TRANSFORMADOR CON DISPLAY APAGADO. MATERIAL CON CÓD DE STOCK 685704. REFERÊNCIA SSA 2021/07530A. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202210485 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202124 | 18/06/2021 14:57:00 | GESTIONAR REPARO DO RELÉ PL-300, CÓD 717382, QUE APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÃO PELA PORTA RS485. | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL SIN CONDICIONES DE REPARO, REF. SSA 202208274, ENTREGADO PARA DESCARTE CON DM 70028632
202210442 | STE | 202210441 | J042B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.004-1 | 202123 | 11/06/2021 16:41:00 | DISPOR NO ALMOX.51 LÂMP.BULBO LED DE 13,5W(713972),16 LÂMP.BULBO LED DE 9W(713970) E 67 SOQUETES E27(238023).SOQUETE(238023)DISPONIVEL NO ALMOX. NÃO ATENDE ESPECIFICAÇÕES P/APLICAÇÃO.FOTO EM ANEXO DO MODELO NECESSÁRIO | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1214 un. del material cod. 713972 (LAMPARA LED AMPOL 13,5W) el 29/10/21 (4500063035/50). Saldo en stock 799 un. -Fueron disponibilizados 1200 un. del material cod. 713970 (LÂMPADA LED BULBO 9W) el 06/01/22 (4500063976/30). Saldo actual en stock 941 un. -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo en stock 1838 un. OBS: MTDFS-5282 al 5284.
202210417 | STE |  | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202123 | 09/06/2021 11:19:00 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE MATERIAL: RELE SOBRECORRENTE ELETROMAG 1F 5A, CÓDIGO DE ESTOQUE 484016, DEVIDO AO ESTOQUE ENCONTRA-SE ZERADO. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202406 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Dado que el material se encuentra descontinuado, fue adquirido nuevo relé (y fue codificado) cod. 718325 para generar sobresaliente del código 484016 (ver SMDTC-1176 y GCSMIT-1209).
202210416 | STE | 202210415 | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202123 | 08/06/2021 14:45:00 | ADQUIRIR INDICADOR DE NIVEL DE ÓLEO, CÓDIGO DE ALMOXARIFADO 636339, PARA INSTALAÇÃO NO TRANSFORMADOR TS-02. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material cod. 636339 disponibilizado mediante OC-4500067393/10 (SMDTC-1432). El cod. 636339 fue activado y las 2 un adquiridas fueron incluidas al stock. Saldo actual 2 un. Política ZE=1. OBS: DM-70029418.
202210378 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202122 | 01/06/2021 15:27:00 | REALIZAR REPARO NO SENSOR HYDRAN COM NS0409410991. O MESMO FOI RETIRADO DO ALMOXARIFADO (SM:398766) PARA INSTALAÇÃO NO TU16 FASEC. NO ENTANTO ESTAVA DANIFICADO. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028173
202210376 | STE |  | B016J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE C | 0142.021-6 | 202122 | 01/06/2021 15:27:00 | REALIZAR REPARO NO SENSOR HYDRAN RETIRADO DO TRANSFORMADOR TU16 FASEC.SE ENCONTRA CON ALARMA "REPLACE SENSSON". SENSOR COM NS0910417312, RETIRADO COM SSA2020/08344A. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202210366 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202123 | 07/06/2021 08:48:00 | REPARAR MOTOBOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE (NS:0049) RETIRADA DO TROCADOR N1 DO TU-16 FASE A. A MESMA ENCONTRA-SE COM PERDA DE OLEO PELO FLANGE, CONFORME SSA 2021/06287A. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por MMU3, devuelto a DMME con DM-70026074. Ref de reparo de motobomba SSA 202106796A.
202210336 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202121 | 25/05/2021 10:53:00 | SOLICITAMOS COMPRAR 100 TELEFONES INDUSTRIAIS, TIPO: ANALOG, BLINDADO, IP66, CÓDIGO DE STOCK 717226, QUE SERÃO UTILIZADOS NA TROCA DOS ANTIGOS APARELHOS GTE. OBS: ALTERAR POLÍTICA DE STOCK: ZMÁX=30 E ZMIN=10 | MEL3 | IMA0 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202237 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 717226 (TELEFONO ANALO BLIND 48VCC IP66 IK09) el 23/08/22 (4500064777/10). Saldo actual en stock 102 un. Política alterada a ZM=10/30. OBS: MTDFS-5082.
202210318 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202120 | 21/05/2021 14:09:00 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO MATERIAL CÓD. 655961 EM SEU NÍVEL MÁXIMO (40 UN.) EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DO MESMO NAS MANUT. PREVENTIVAS 3S E 3A DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS GERADORES CONF. PUG/2021. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 60 un. del material cod. 655961 (ADHESIVO CONT LATA 819G): 24 un el el 18/04/22 y 36 un el 28/07/22. Saldo actual en stock 38 un. OBS: MTDFS-5055.
202210314 | STE |  | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202120 | 19/05/2021 15:54:00 | PROVIDENCIAR REPARO EN LABORATORIO DEL MODULO GPS RT420 (SN:70760 COD. ALM.:715057) SUSTITUIDO MEDIANTE LA SSA 202102308A, EL CUAL ACCIONA INTERMITENTEMENTE LA SEÑAL DE FALLA. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Queda como reaprovechable en ILa2
202210313 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202120 | 20/05/2021 09:04:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 05 PEÇAS DE PERFIL ESTRUTURAL TIPO "L", DIMENSÕES 50X30X5MM, COMPRIMENTO 2000MM; MATERIAL: COBRE COM PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE PRATA; CÓDIGO ESTOQUE: 555320; MANTER ESTOQUE MIN/MÁX: 03/06. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202436 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 12 un. del material cod. 555320 (PERFIL ESTRUCT L CU 50X30X5MM DES 2M) el 28/08/24 (4500072865/10). Saldo actual en stock 12 un. Política ZM=3/6. OBS: MTDFS-5049.
202210266 | STE |  | A002E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.002-5 | 202119 | 12/05/2021 08:28:00 | ADICIONALMENTE A SSA 202100566A, EFETUAR REPOSIÇÃO EM 40 UN. DO ITEM RODA CARCA INOX 410MM CÓD 707555 E 80 UN. DO ITEM TAMPA RODA COMPORT SERV INOX 345MM, CÓD 707556. PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NOV/2021. | MMU2 | IMA0 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.9 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock. Adquiridos con OC 4500077070
202210256 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202118 | 04/05/2021 07:58:00 | EN FUNCIÓN A LAS SSAS 202104992A/202002307A/201807923A/200800711A, RELACIONADOS A FALLA DE VÁLV. DE RETENCIÓN VR3/VR4 DE CTM, SOLICITAMOS COMPRA EVENTUAL DE 20UN DEL MATERIAL CÓD. SAP 130494 P/ SUST. PREVENTIVA. | MMU2 | IMA0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202502 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | No fue posible adquirir el material cod.130494 por su indisponibilidad en el mercado (GCSMIT-1006). En vez de ello, fueron adquiridos resortes para ensayo y reparo de las valvulas a través de la SMDTC-1610, con resultado satisfactorio. Se realizará la compra de mas resortes a partir del pedido la SMMU de la SSA 202419620.
202210248 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202117 | 27/04/2021 17:18:00 | GESTIONAR REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO 2030 LIGHT N° SERIE: 354.07.14 COD.: 711142 QUE PRESENTA OSCILACIÓN EXCESIVA SEGÚN SSA: 202104634A | MEG1 | IMA0 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado mediante SSG 4439/2021 para reparo externo (SMDTC-1209, AS-4500064513). Material reparado y devuelto al stock mediante DM-70027146 en el código 711605 (cod. 711142 desactivado).
202210239 | STE | 202210238 | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.043-9 | 202117 | 28/04/2021 15:30:00 | PROVIDENCIAR REPARO EM FABRICA DA BOMBA DEVOLVIDA AO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA DM 70024193 DE 27/04/21, QUE APRESENTOU PROBLEMA DE VIBRAÇÃO NA LOC. B20A01, CONFORME SSA 2021/04249A (VER TAMBÉM SSA'S 19/13363A, B E C). | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material enviado mediante SSG 2638/21 y GT-205451 para analisis de costo de reparo (SMDTC-1200). Debido a que el costo de reparo iba a ser demasiado elevado comparado con el costo de una nueva unidad, se decidió no realizar el reparo. Material recibido nuevamente en marzo/2022 y enviado para descarte (DM-70024193). Adquirida una nueva unidad mediante 4500064226/20 del cod. 705096: BOMBA PIST ACEITE 109CM3 2000BAR 3750RPM. Saldo actual 1 un. Política ZS=1.
202210132 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202114 | 06/04/2021 08:02:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO DISPLAY ELECTRÓNICO NO PERMITE VISUALIZACIÓN ALGUNA DE DATOS. SSA DE REFERENCIA 202101344A Y CÓDIGO DEL MATERIAL: 708728. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028901
202210114 | STE | 202210113 | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202114 | 09/04/2021 14:15:00 | DISPONIBILIZAR EN EL ALMACEN UN CONTACTOR TRIPOLAR, BOBINA 115/120 VCA- 60HZ CÓD.ALMOX.: 288446. PARA PODER EJECUTRAR SSA 2021/03483A. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 288446 (CONTACTOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ) el 14/11/22 (4500067761/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/6. OBS: MTDFS-4789, GCSMIT-1612.
202210105 | STE |  | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202113 | 30/03/2021 07:53:00 | REPARAR IED REC670 (S/N:B1203002 CM:716057) QUE APRESENTA FALHA INTERNA. INFORMAÇÕES DO AUTO-DIAGNÓSTICO DO IED ANEXAS À EMISSÃO DA SSA. REFERENTE À EXECUÇÃO DA SSA 202103509A | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202537 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material enviado para reparo externo mediante proceso https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2028, AS-4500080280 - HITACHI - con reparo satisfactorio y aceptado por el área usuaria.
202210102 | STE | 202210101 | K053F019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202112 | 23/03/2021 09:34:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 5 PROJETORES LED,CÓDIGO ALMOX.714532. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202225 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponibilizado en stock.
202210097 | STE | 202210096 | K090B002 | FLOCULADOR PARA SEDIPAC FDS-01 | 0677.002-9 | 202120 | 17/05/2021 16:20:00 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE MOTOR DO MOTOAGITADOR FDS-01 DE ETA-02 ADICIONAL. MOTOR COD:155713. MOTOR FOI DESCARTADO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202103151B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202314 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2021/20: EMITIDA SSA 202103151E P/ IME2 PARA ACTUALIZAR DESCRIPTIVO Y POLIITCA. SEM 2021/42: SERA EMITIDA SDMTC PARA PRIMERA COMPRA. SEM 2022/12: FUE EMITIDA LA SMDTC-1304 PARA COMPRA DEL MATERIAL. SEM 2023/12: ADQUIRIDO SUSTITUTO COD. 155560.
202210072 | STE |  | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 202111 | 15/03/2021 14:16:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN MARCA:GE, NUMERO DE SERIE: 0409410984 Y COD DE STOCK: 685704, RETIRADO DEL TU-18 FASE B Y SE ENCUENTRA INOPERANTE. SSA REFERENCIA: 202007129A | MET1 | IMA0 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y enviado al stock mediante DM-70030106.
202210007 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202109 | 02/03/2021 08:38:00 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MÁXIMO DOS MATERIAIS 642606 E 710955 ( ELETRODOS VER INOX E309 2,5 MM E 3,25 MM). NECESSÁRIO PARA O PD DA U18A SEMANA 14/2021) | MMU3 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 240 Kg del material cod. 642606 (electrodo 2,5mm) el 30/12/21 (4500063864/60). Saldo actual en stock 185 Kg. Política ZM=161/240. Fueron disponibilizados 110 Kg del material cod. 710955 (electrodo 3,5mm) el 10/05/22 (4500065306/10). Saldo actual en stock 110 Kg. Política ZM=71/120. OBS:MTDFS-4128/4137
202209997 | SCA |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202107 | 18/02/2021 09:12:00 | PROVIDENCIAR A REPOSIÇÃO EM ESTOQUE DO RELÉ DE FALTA DE FASE, 125VCC,3+2RV, CÓDIGO 498041 (SUBSTITUTO DO RELÉ DE CÓDIGO 112720) NO MENOR TEMPO POSSÍVEL. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202209991 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202107 | 17/02/2021 11:12:00 | GESTIONAR REPARO DEL CHASIS MODELO NI PXIE-1075 CON NUMERO DE SERIE 306AA69, ÍTEM 20 DE LA LMR 458 (SIN CÓDIGO DE STOCK) EN ATENDIMIENTO A LA SSA 202014036D | MEG1 | IMA0 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202209979 | STE |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202106 | 10/02/2021 13:47:00 | GESTIONAR REPARO DA PLACA DE ETHERNET MODELO PXI-8231 NUMERO DE SERIE 19F9AEF, ITEM 26 DA LMR AB458, AINDA NÃO POSSUI CÓDIGO DE ESTOQUE. EM ATENDIMENTO SSA 202014036A | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202321 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202209946 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202105 | 01/02/2021 14:53:00 | SOLICITO REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÁXIMO DO MATERIAL 704755 - ELETRODO E7018 205MM. | MMU3 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 68 kg del material cod. 704755 (ELECTRODO REV ACE 2,5MM) el 23/06/22 (4500065379/50). Saldo actual en stock 68 kg. Política ZM=52/68. OBS: MTDFS-4486.
202209943 | STE | 202209942 | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202135 | 03/09/2021 11:04:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 27 PROJETORES LED DE 130W,CÓD.ALMOX.714529. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 33 un. del material cod. 714529 (PROYECTOR ILUM LED AL 130W 220V PT) el 08/07/22 (4500064452/10). Saldo actual en stock 33 un. Política ZM=2/10. Creada reserva nro. 427529 de 33 un. valida hasta el 07/07/2024. OBS: MTDFS-7208, DEMPRO 58.
202209847 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202049 | 02/12/2020 08:32:00 | SOLICITO ATUALIZAÇÃO DA POLITICA DE ESTOQUE E DESCRITIVO DAS BARRAS REDONDAS DE AÇO. CONFORME PLANILHA EXCEL EM ANEXO. | MMU3 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fueron actualizados los descriptivos, políticas y reposición de los materiales conforme solicitado en la lista anexa. OBS: MTDFS-4194.
202209837 | STE | 202209836 | A007D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.027-8 | 202049 | 01/12/2020 16:14:00 | ADQUIRIR 8 CHAVES FIM DE CURSO PARA A VÁLVULA DE ISOLAMENTO 20QT. MODELO: CROUZET 83118 S1. CÓDIGO DE ESTOQUE: 116769. LMR.AB.026 ÍTEM 50. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en el stock el 13/04/23 mediante OC-4500067342/10 (SMDTC-1071). Cod. 116769 activado y material incluido al stock. Saldo actual 8 un. Política ZM=4/8. OBS: DM-70030639.
202209831 | STE | 202209829 | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202112 | 25/03/2021 09:16:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306217
202209738 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202047 | 20/11/2020 15:08:00 | REATIVAR COD. ESTOQUE 504971, RELÉ TEMP. 120 VCA, 1NA/3NF, 50/60HZ UTILIZADO NO SIST. RESFRIAMENTO DOS TU'S. ATUALMENTE COM 40 UNIDADES INSTALADAS NOS KT'S. IMPLEMENTAR MÍNIMO:2 MAX: 4 UN. REF.SSA 2020/13301A. | MET1 | IMA0 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202244 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Código re-activado con política ND (sin planificación de necesidades) con máximo de 06un y descartar futuras devoluciones según GCSMIT-2816
202209731 | STE |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202047 | 19/11/2020 10:47:00 | REPARAR SENSOR DE GAS HYDRAN CON S/N:0806416093, RETIRADO DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL FASE "S", QUE PRESENTA FALLA EN EL FUNCIONAMIENTO. REFERENCIA: SSA N° 2020/13337A | MET1 | IMA0 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y enviado al stock mediante DM-70030104.
202209723 | STE |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202047 | 16/11/2020 14:07:00 | PROVIDENCIAR REPARO EN LABORATORIO DEL MODULO CPU UT129C-1, (COD. ALM. 0705980)CON FALLA DE COMUNICACIÓN. REF.: SSA 202013126A | MEL1 | IMA0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, incluido al stock con DM-70029612.
202209719 | STE |  | J075B001 | BOMBA BIN-0101 | 0260.001-3 | 202046 | 13/11/2020 15:24:00 | ADQUIRIR OS SOBRESSALENTES EM ANEXO PARA MANUT. DAS BOMBAS MODERNIZADAS E NÃO DOS SIST. DE ANTIINUNDAÇÃO E DRENAGEM DA CHI. ADQUIRIR PEÇAS DA PRÓPRIA KSB (FABRICANTE DAS BOMBAS). REF. AO ORÇAMENTO SMIT.DT/2021-8 | IME2 | IMA0 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | De los 31 Materiales, 15 de ellos pertenecen a códigos activos los cuales fueron adquiridos mediante MTDFS-4009. A los 16 con códigos no activos se le suman 3 adicionales a adquirir conforme GCSMIT-735. De las 19 se verificó que 10 ya habían sido adquiridos anteriormente mediante OC-4500066153. De los restantes 9 la SMIT adquirió 5 mediante SMDTC-2197. Se ejecuta esta SSA aun quedando pendiente la entrega de 4 items (SMDTC-2197/OC-4500079350 para set/25) a pedido de SMIM conforme correo anexo.
202209713 | STE | 202209711 | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202112 | 25/03/2021 09:16:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN CUATRO (4) ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA, PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306216
202209706 | STE |  | A001G003 | QUADRO QTM-02 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.001-3 | 202046 | 09/11/2020 16:04:00 | SOLICITAMOS AÇÕES JUNTO AO FABRICANTE PRESYS PARA ATUALIZAR A EPROM DO INDICADOR MODELO DMY-2030 LIGHT, NÚMERO DE SÉRIE 057.12.14. EPROM NECESSÁRIA: E:058.12.10-05, VERSÃO ESPECIAL: EE1520-05 | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SEM 2021/36: Emitimos SSG 4439/2021 para presupuesto de reparo. SEM 2022/07: Emitida AS-450064513 mediante SMDTC-1209 para reparo de indicadores. SEM 2022/09: Emitimos SSG 1082/2022 para la vuelta del material.Material recibido fue inspeccionado y rechazado conforme SSA 202203803. SEM 2022/13: Emitimos SSG 1787/2022 para reenvio del indicador para nuevo reparo. SEM 2022/30: fue recibido el indicador y aceptado el reparo conforme SSA 202215702.Material incluido al stock con DM-70028505.
202209700 | STE | 202209698 | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202112 | 25/03/2021 09:16:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306215
202209696 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202045 | 04/11/2020 15:29:00 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DE 20 UNIDADES DO CAPACITOR DE 1MF CÓD. 545600, QUE É UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS RELÉS DE FREQUÊNCIA(CÓD. 501590) DOS GERADORES DIESEL. SSA REF. 202012138A | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202238 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 545600 (CAPACITOR POLIP 1MF 5% 1000VCC 600VCA) el 23/09/22 (4500066900/140). Saldo actual en stock 30 un. Política ZM=1/10. OBS: MTDFS-3921.
202209675 | STE | 202209673 | L015B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-14 | 0434.052-3 | 202112 | 25/03/2021 09:16:00 | SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO COMPLETO DE 94 ELEMENTOS ALCALINOS 160AH TIPO POCKET PLATE DEL MATERIAL COD.704581 HUMEDO-CARGADO. INSPECCIÓN CLASE 2. EL MATERIAL SERÁ PARA APLICACIÓN INMEDIATA | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202313 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 96 un. del material cod. 704581 (BATERIA ALCAL NI-CD 160AH/5H 1,2V M) el 23/03/23 (4500066214/10). Saldo actual en stock 105 un. Política ZM=6/12. OBS: MTDFS-4750.
202209658 | STE | 202209656 | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202112 | 25/03/2021 09:16:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DOS (2) ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306213.
202209653 | STE | 202209651 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202051 | 18/12/2020 14:52:00 | ENVIAR O DISJUNTOR 52.1 DO CGCA-1 JUNTAMENTE COM SUA UNIDADE DE DISPARO (CÓD ALMOX 712585 E 713395) PARA REPARO NA SCHNEIDER, CONFORME EMAIL ANEXO. DISJUNTOR ENTREGUE NO ALMOXARIFADO COM DM 70023183. | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado a Schneider mediante SSG 461/2021 y GT-205149 el 23/02/22. Retornó mediante NF 1294521 el 08/11/2022. Material no fue reparado conforme correo anexo de la SMIE.DT. Fue incluido al stock mediante DM-70023183 (cod. 712585).
202209644 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202040 | 01/10/2020 14:36:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN COM NS:0905416894 , RETIRADO DO TU-9A FASE R, QUE ENCONTRA-SE COM INDICAÇÃO DE "SYSTEM FAULT". REFERÊNCIA SSA 2020/08876A. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL SIN CONDICIONES DE REPARO EN ILA2 ENTREGADO PARA DESCARTE
202209634 | STE |  | C041A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 95U9A | 0192.125-0 | 202038 | 15/09/2020 14:34:00 | REALIZAR A AQUISIÇÃO DOS COMPONENTES DA SECCIONADORA MODELO ELK-TE3 CODIFICADOS EM ESTOQUE CONFORME ARQUIVO EM ANEXO. ANEXO COTAÇÃO PARA REFERÊNCIA DE PREÇOS. | IEQ3 | IMA0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202502 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - 711223, 8 un el 30/05/23 (OC-4500066881) - 711220, 8 un el 30/07/24. - 711216, 8 un el 30/05/23. - 711225, 8 un el 30/07/24. - 709712, 8 un el 30/07/24. - 711217, 8 un el 30/07/24. - 711218, 8 un el 30/07/24. OBS: el cod. 711219 no se adquirió por separado debido a que ya está incluido en el código 711220. Todos adquiridos mediante OC-4500066881.
202209632 | STE |  | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202039 | 21/09/2020 16:07:00 | REPARAR SENSOR HYDRAN S/N: 0601412762, CON ALARMA "REPLACE SENS". SSA REFERENCIA 2020/08183A. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y enviado al stock mediante DM-70030103.
202209629 | STE | 202209627 | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202112 | 25/03/2021 09:15:00 | SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO COMPLETO (94 ELEMENTOS ALCALINOS/ 300 AH / POCKET PLATE) DEL MATERIAL COD.707715 EN LA MODALIDAD HUMEDO- CARGADO. INSPECCIÓN CLASE 2. EL MATERIAL SERÁ PARA APLICACIÓN INMEDIATA. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202313 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 106 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 23/03/23 (4500066214/20). Saldo actual en stock 188 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202209608 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202035 | 26/08/2020 17:46:00 | SOLICITAMOS A SMIT.DT A REPOSIÇÃO DE 50 UNIDADES DO " CAPACITOR POLIÉSTER AXIAL 0,47UF +/-10% 250V ", CÓDIGO DE ESTOQUE N° 56419-2,UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DOS MÓDULOS ELETRÔNICOS UN1043, 7TG3211. | ILA2 | IMA0 | EDERSON ROSSATO | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2020/36: AQUISICIÓN DE 50UN. CAPACITOR POLIESTER COD. 564192 SOLICITADO VIA JIRA MTDFS-3468. SEM 2022/26: DISPONIBILIZADOS 100 UN CAPACITOR COD. 564192 EL 27/06/2022 MEDIANTE OC-4500066098/20.
202209604 | STE | 202209603 | L019B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-10 | 0434.056-6 | 202036 | 31/08/2020 14:12:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO ELEMENTO ALCALINO (BATERIA) CÓDIGO ALMOXARIFADO 707715 EM ATENDIMENTO A SSA MATRIZ, ESTOQUE ESTÁ ZERADO. | MEG2 | IMA0 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306211.
202209593 | STE | 202209591 | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202112 | 25/03/2021 09:15:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306210.
202209514 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202025 | 16/06/2020 09:01:00 | ALTERAR OS VALORES DE MÍNIMO E MÁXIMO, CONFORME ANEXO, DOS MATERIAIS CADASTRADOS SOB OS SEGUINTES CÓDIGOS DO ALMOXARIFADO:663336; 540323; 6092; 659584; 6645. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron alteradas las políticas de los materiales conforme solicitado. Además se disponibilizaron los materiales en el stock: - Cod. 663336: política ZM=1001/2000. Saldo actual 1026. - Cod. 540323: política ZM=1001/2000. Saldo actual 1901. - Cod. 6092: política ZM=1501/3000. Saldo actual 3000. - Cod. 659584: política ZM=1001/2000. Saldo actual 1703. - Cod. 6645: política ZM=1501/3000. Saldo actual 2617. OBS: MTDFS-2950, 2951, 2952, 2953 Y 2954.
202209513 | STE | 202209512 | J049B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.011-4 | 202124 | 15/06/2021 16:58:00 | DISPOR NO ALMOX.181 LÂMP.BULBO LED DE 9W(713969) E 181 SOQUETES E27 (238023).SOQUETE(238023)DISPONIVEL NO ALMOX.NÃO ATENDE ESPECIFICAÇÕES P/APLICAÇÃO.FOTO EM ANEXO DO MODELO NECESSÁRIO | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 500 un. del material cod. 713969 (LAMPARA LED 9W) el 23/02/22 (4500064614/30). Saldo actual en stock 0. Política ZP=458/800 -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-5309 Y 5311.
202209511 | STE | 202209509 | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202112 | 23/03/2021 16:22:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306209.
202209499 | STE |  | A001D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.003-7 | 202023 | 01/06/2020 17:30:00 | ADQUIRIR COMPONENTES E SOLICITAR A RESPECTIVA REVISÃO DA POLÍTICA DE ESTOQUE CONF. LISTA ANEXA. OBJETIVO: ATENDER MODERNIZAÇÃO CONTROLES PARTIDA/PARADA COMPRESSORES CCAR. NECESSIDADE DEZ/2020. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales fueron disponibilizados conforme histórico del legado. OBS: material cod. 714021 disponibilizado 72 m el 30/06/2020. MTDFS-2851 al 2857.
202209497 | STE | 202209495 | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202112 | 25/03/2021 09:15:00 | SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO COMPLETO DE 94 ELEMENTOS ALCALINOS/ 160 AH / POCKET PLATE) DEL MATERIAL COD.704581 HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. EL MATERIAL SERÁ PARA APLICACIÓN INMEDIATA. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 704581 (BATERIA ALCAL NI-CD 160AH/5H 1,2V M) el 27/01/23 (4500066214/10). OBS: DEMPRO 51, MTDFS-4750.
202209467 | STE | 202209465 | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202112 | 23/03/2021 16:22:00 | SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO COMPLETO (94 ELEMENTOS ALCALINOS/ 300 AH / POCKET PLATE) DEL MATERIAL COD.707715 EN LA MODALIDAD HUMEDO- CARGADO. INSPECCIÓN CLASE 2. EL MATERIAL SERÁ PARA APLICACIÓN INMEDIATA. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 27/01/23 (4500066214/20). OBS: DEMPRO 294.
202209460 | STE |  | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202021 | 19/05/2020 11:35:00 | EFETUAR GESTÃO PARA REPARO EM GARANTIA DE 1 LUMINÁRIAS LED CÓD. 714352 QUE SE ENCONTRAM INOPERANTES. LUMINÁRIAS SUBSTITUÍDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2020/2039A. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Los materiales ya fueron repuestos en el lote recibido el 19/08/2021 (799) un)
202209459 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202021 | 19/05/2020 11:35:00 | EFETUAR GESTÃO PARA REPARO EM GARANTIA DE 3 LUMINÁRIAS LED CÓD. 714352 QUE SE ENCONTRAM INOPERANTES. LUMINÁRIAS SUBSTITUÍDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2020/2043A. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Los materiales ya fueron repuestos en el lote recibido el 19/08/2021 (799) un)
202209445 | STE | 202209444 | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202135 | 03/09/2021 11:04:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 10 PROJETORES LED DE 130W,CÓD.ALMOX.714529. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 21 un. del material cod. 714529 (PROYECTOR ILUM LED AL 130W 220V PT) el 03/01/23. Saldo actual en stock 30 un. Política ZM=81/200. Creadas reservas nro. 440356 y 440883 de 14 un en total valida hasta el 03/01/2025. OBS: DEMPRO 58.
202209441 | STE | 202207554 | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202144 | 01/11/2021 11:10:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 28 PROJETORES LED,CÓD.ALMOX.714532. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 76 un. del material cod. 714532 (Proyectores LED) con 4500063349/10. OBS:MTDFS-6199
202209416 | STE |  | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSÓRIOS | 0111.002-0 | 202016 | 16/04/2020 15:50:00 | SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO PONTUAL DE 68UN. DO MATERIAL CÓD. 71653-9 (MANGUEIRA HIDR BORR 0,03BAR 600MM) PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DE AR DO BARRAMENTO BLINDADO DE 17 UGS. PREV. DE UTILIZAÇÃO: 2020/40 | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202230 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados en total 68 un. del material cod. 716539: MANGUERA HIDR GOMA 0,03BAR 600MM (8 un el 09/06/22 y 60 un el 15/07/22) mediante la OC-4500065996/10. Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=6/12. Creada reserva nro. 428067 de 44 un. valida hasta el 14/07/2024. OBS: MTDFS-6301, DEMPRO 72.
202209388 | STE |  | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202012 | 18/03/2020 14:00:00 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA MOTORIZADA 18"(03VM), COD:190241. VÁLVULA VERIFICADO NECESSIDADE DE REPARO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:201916654A. DM DE REPARO:70020890. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2020/12: EMITIDA DERIVADA A IME2 PARA INDICACIÓN DE EMPRESA PARA LA REPARACION EXTERNA.- SEM 2020/22: AGUARDANDO DATOS DESTINATARIO, LOTUS ENVIADO A GASTALDIN EN 25/5/20.- SEM 2020/31: FUE EMITIDA SSG 3726/2020, GT-204499, SOLPE-10062097.- La válvula retornó de reparo externo el 29/03/2021 mediante NF 912 en anexo. Fue incluida al stock mediante DM 70024169 (LA DM 70020890 fue cancelada)
202209364 | STE | 202209362 | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202011 | 13/03/2020 10:31:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN POR MARCA Y MODELO DE 82 ELEMENTOS ALCALINOS POCKET PLATE DE 300AH MARCA ALCAD (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO- CARGADO. INSP. CLASE 2. JUSTIFICACIÓN EN ANEXO. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202313 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2021/11: FUE EMITIDA LA MTDFS-2448 PARA LA ADQUISICION DE 82 UN. DEL COD. DE STOCK 707715. SEM 2021/46: FUE EMITIDA LA MTDFS-6281 PARA ADQUIRIR EL COD. 707715 DE LA MISMA MARCA Y MODELO ADQUIRIDO EL 18.10.21 Y PARA COMPLEMENTAR LA MTDFS-2448. SEM 2023/12: DISPONIBILIZADOS 12 UN ADICIONALES DEL COD. 707715 MEDIANTE 4500066214/20 EN FECHA 23/03/2023. DEMPRO 294. SALDO ACTUAL 188 UN.
202209330 | STE |  | G044H001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PA5 | 2330.001-7 | 202008 | 21/02/2020 11:24:00 | PROVEER REPARO A IED RET670 SN:T1018119 REFERENTE AL PROYECTO DE PROTECCIÓN DE TRAFO T5/TX DE LA SEMD (SIN GARANTÍA). EL MISMO PRESENTA FALLA EN PLACA DE SALIDAS BINARIAS BOM9, BOM10 Y BOM11 CONFOME ANEXO. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202351 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo en laboratorio. Se realizaran gestiones para envio de reparo externo.
202209134 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 201944 | 30/10/2019 16:34:00 | SOLICITAMOS ALTERAÇÃO DO DESCRITIVO NO SAP DOS MINIDISJUNTORES E ACESSÓRIO CONFORME PLANILHA ANEXA, ESTA SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE SOBRESSALENTES E SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA NAS ULPS | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável |  | Não | FARINA MARTINEZ JESUS EMANUEL | 202408 | FARINA MARTINEZ JESUS EMANUEL | Los descriptivos y políticas fueron alterados conforme solicitado: 712.301 --> Será adquirido por marca modelo (SIEMENS – 5SY4 106-7). SDS/15059 713.770 --> Será adquirido por marca modelo (SIEMENS – 5SY4 206-7) 713.772 --> Realizado vía MTDFS-10761/SDS-15061 712.310 --> Realizado vía MTDFS-10761/SDS-15060 712.303 --> Realizado vía MTDFS-10763/SDS-15062 703.426 --> Realizado vía MTDFS-10766/SDS-15064 713.771 --> Material desactivado, creado nuevo código (719.735). SMDTC-2000/SDS-15077
202209126 | STE |  | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 201943 | 22/10/2019 15:23:00 | PROVID. REPARO DO RELOJ GPS RT420 (SN: 70761 / COD.ALM: 715057) COM FALHA INTERMITENTE NAS SAÍDAS ÓPTICAS. REFERENTE A SSA 201811799A, 201816047B E 201816347C. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Emitida Dm para descarte. Obs. material queda en laboratorio para reaprovechar algunos componentes.
202209113 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 201944 | 30/10/2019 16:34:00 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MINIDISJUNTORES E ACESSÓRIO CONFORME PLANILHA ANEXA. ESTA SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE SOBRESSALENTES E SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA NAS ULPS U1 À U18 (LMR AB15). | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável |  | Não | FARINA MARTINEZ JESUS EMANUEL | 202408 | FARINA MARTINEZ JESUS EMANUEL | 712.301 --> Adquisición de 10[un] para AI en fecha 29/10/2021 713.770 --> Adquisición de 30[un] para AI en fecha 06/01/2022 713.772 --> Adquisición de 12[un] vía * para AI en fecha 22/08/24 712.310 --> Adquisición de 60[un] vía * para AI en fecha 22/08/24 712.303 --> Adquisición de 10[un] vía * para AI en fecha 22/08/24 703.426 --> Adquisición de 40[un] vía * para AI en fecha 22/08/24 713.771 --> Adquisición vía SMDTC-2000, 32[un] (codificado --> 719.735) (*) DEMPRO 1101
202209096 | STE | 202209093 | K092D006 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 AMC1 EIXO AB | 0127.237-3 | 202148 | 30/11/2021 14:52:00 | DISPONIBILIZAR E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAL CONFORME LISTA EM ANEXA. MATERIAL ESPECIFICADO POR IME2 CONFORME EMISSÃO DE SSA:201912325C. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales fueron disponibilizados y reservados conforme anexo.
202208934 | STE |  | M062A001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.001-0 | 201926 | 25/06/2019 08:09:00 | SE SOLICITA REPARO DE LA RADIO DIGITAL ECLIPSE, ESPECÍFICAMENTE LA PLACA "NCC" DEBIDO A QUE NO ES POSIBLE ACCEDER A SU CONFIGURACIÓN TANTO SERIAL COMO ETH., E INHIBE LA COMUNICACIÓN ENTRE: CHI-COPACO Y CHI-ANDE | MEL3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, el mismo queda en laboratorio para reaprovechar algunos componentes.
202208829 | STE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 201912 | 20/03/2019 07:28:00 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO MÓDULO CPU DO CE2000 (UTC129C-1; CÓD. ALMOX.: 705980) QUE REPORTA FALHA AO SDSC. DEVOLVIDO AO ALMOXARIFADO VIA DM 70017244. REF. SSA 201712481A. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202228 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en laboratorio para reaprovechar algunos componentes.
202208824 | STE |  | B020J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18A FASE A | 0045.258-9 | 201909 | 27/02/2019 16:34:00 | ADQUIRIR 2 UNIDADES DE MOTOBOMBA DE ÓLEO 60HZ (CÓD DE ESTOQUE 711501) PARA RESERVA DOS TROCADORES DE CALOR DO TU-18A. | MET1 | IMA0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 711501 (MOTOBOMBA ACCION ELECT CENTRIF 138M3/H) el 06/06/22 (4500063798/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZS=2. OBS: MTDFS-4156,GCSMIT-657 y 883.
202208807 | STE |  | M053B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.027-9 | 201908 | 18/02/2019 13:44:00 | SE SOLICITA REPARO DE LA UTR DE LA ESTACIÓN PUESTO SILVA, EL CUAL NO ALMACENA DATOS DE LAS LECTURAS REALIZADAS. RETIRADO CON SSA 201901667A. ENVIADO A ALMOXARIFADO CON DM 70016935 | MEL3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo y queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202208801 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201905 | 31/01/2019 15:16:00 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO MATERIAL CÓDIGO 651990 EM FUNÇÃO DE SUA NECESSIDADE NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DOS MOTO VENTILADORES DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DOS ANÉIS COLETORES DAS UNIDADES GERADORAS 60HZ. | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 651990 (Helice) el 17/05/22 (4500064969/10).Saldo actual en stock 2 un. Política del material ZE=2. OBS:MTDFS-5342
202208621 | STE |  | A004L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.004-6 | 201829 | 18/07/2018 09:53:00 | DURANTE PD-3A U#04, CONSTATADO DEF MOD. ELETRÔN. SIEMENS 7TD3211-1/CE COD. ALMOX 114251, REF. RELE 87TA FASE R (SLOPE E HARMÔNICO). MODULO RETIRADO ALMOX) SM:335441 DM:70014906, SSA REF 201808814A | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202236 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. material queda en Ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202208331 | STE |  | G056A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T03 | 0178.007-7 | 202149 | 09/12/2021 10:56:00 | SOLICITO ALTERAR GESTÃO DE ARMAZENAMENTO E VALIDADE DE VEDAÇÕES APLICADAS NA ELETROVÁLVULA DO DISJUNTOR CFE. FICHAS SOMAT ANEXAS, COMO PARTE DO PLANO DE AÇÃO DE ANÁLISE DE FALHA E CAUSA RAIZ. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202225 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fueron alterados los niveles de reposición según solicitado. Las condiciones de almacenamiento fueron verificados y se encuentran en G2. Debido al ingreso de estos materiales vía DM y su vida útil de cinco años o más, no procede el registro por lote. Esto ocurre porque el art. se consume antes de su fecha de venc. y, para aquellos devueltos por DM, no hay forma de garantizar la trazabilidad de la fecha de vencimiento, comprometiendo el control sobre estos materiales. REF MTDFS-6582; MTDFS-6853
202208315 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202146 | 18/11/2021 16:08:00 | SOLICITAMOS GESTÃO DOS MATERIAIS RETIRADOS DOS PAINÉIS DO CPD, EM VIRTUDE DA DESATIVAÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA DO MESMO NA COTA 133, CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL ARMAZENADO NA SALA DA MEG3 COTA 115. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202225 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material codificados fueron enviados a stock con las DM´S 70030029 y 70030030. Materiales sin código de stock fueron descartados según indicación de la SMIE.DT., Ref DM 70036863. Para el material con cód de stock 612820 con política ND fue emitida el https://jira.itaipu/browse/GCSMIT-2811. - TRANSMORMADOR SECO 75KVA - ZILMER - Enviado con DM 70028486 fue asignado con el cód de stock 700913 - TRANSMORMADOR SECO 75KVA - TRAFOPAR - Enviado con DM 70028486 fue asignado con cód de stock 700914
202208299 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202141 | 14/10/2021 16:48:00 | ENVIAR PARA REPARO EM LABORATÓRIO, GPS REASON RT-430. O MESMO APRESENTOU FALHAS INTERMITENTES, CONFORME SSA DE ORIGEM 202008583A. S/N RT4303XNCA2C07B 219782. | MEL4 | IMA0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Fue creado el cod. de stock 718481 para este material. Etregado a stock.
202207127 | SCC |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202219 |  | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (202114603A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável |  | Não
202206344 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 |  | Reposição em estoque do material código 515914. emitidos os empenhos nº 393159, 404603 e 421224, este material destina- se aos 8 compressores de ar de partidas (LT 230 - Atlas Copco) dos grupos diesel de emergência GD1, GD2, GD3 e GD4. | MAM2 | IMA0 | REIMAR GRENZEL | S3.9 | Programável |  | Não
202205543 | SCC | 202205249 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 |  | Solicitamos parecer técnico pois durante inspeção de MP4A (SSP 20222647), verificada inoperância do fim de curso de posição do disjuntor, referente a sinalização de disjuntor 52A fechado. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202205388 | SCC | 202205220 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 |  | Gestionar reparo do cartão eletrônico 4234, pois durante execução da SSP 20222874, constatado que o cartão posição "E3" da BT2 estava com defeito (SSA 202205272). | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202205384 | SCC | 202205153 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 |  | Gestionar reparo de cartão eletronico (cci 4240), pois durante execução da SSP 20222647, constatado que não é possível ajustar o alarme de CA alta no carregador (SSA 202205153). | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202205214 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 05/04/2022 08:00:40 | Se solicita los siguientes materiales: -80 bulones inoxidables 1/4"(diámetro)x 1 1/2"(largo), -200 bulones inoxidables 1/4"(diámetro) x 2 1/2"(largo), -280 tuerca autotrabante, inoxidable 1/4"(diámetro interno), estos materiales serán utilizados en la reforma de las escaleras de aluminio, para acceso a los moto-ventiladores del sistema E. | MEG2 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável |  | Não
202204349 | SCC |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202212 |  | SOLICITO TESTE DE FUNCIONAMENTO (ATUAÇÃO DOS CONTATOS TEMPORIZADOS E INSTANTÂNEOS) DOS RELÉS DE TEMPO ELETROMECÂNICO FIBER, SENDO DOIS DO TIPO R12.B4.26.03.V0 E UM DO TIPO R12.B4.26.09.V0. OS RELÉS OS SERÃO ENVIADOS PARA ESTOQUE, COMO SOBRESSALENTES APÓS MANUTENÇÃO. CÓDIGO MATERIAL: 500704(ATIVO)/712275(DESATIVADO). SSA DE REFERÊNCIA 202203214. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável |  | Não
202202551 | SCC |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202207 |  | Providenciar reposição do item "RELE TERM 150A 120/150A 1NA/1NC", código 707991 que encontra-se com estoque zerado. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202200591 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202202 |  | Solicito verificar/atualizar fotos de todos itens de estoque da LMR AB13 e AB26 ativos no sistema SPM para que seja possível visualização do sobressalente cadastrado. Exemplo de item com necessidade de atualização em anexo.. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável |  | Não