## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202514927 | SES |  | N016A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.024-0 | 202538 | 17/09/2025 17:11:30 | Acompanhar empresa OTIS (CT 4500073166) na instalação de componentes para retardo do acionamento dos comandos do elevador (temporizador e contator - Sistema desenvolvido pela OTIS). O objetivo é que, quando for religada a chave geral do elevador, o equipamento só retorne ao trabalho quando a energia estiver estabilizada. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Feito acompanhamento da instalação de componentes para retardo do acionamento dos comandos do elevador (temporizador e contator) Serviço realizado pela Otis.
202514926 | SES |  | N015A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.023-1 | 202538 | 17/09/2025 17:11:37 | Acompanhar empresa OTIS (CT 4500073166) na instalação de componentes para retardo do acionamento dos comandos do elevador (temporizador e contator - Sistema desenvolvido pela OTIS). O objetivo é que, quando for religada a chave geral do elevador, o equipamento só retorne ao trabalho quando a energia estiver estabilizada. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Feito acompanhamento da instalação de componentes para retardo do acionamento dos comandos do elevador (temporizador e contator) Serviço realizado pela Otis.
202514925 | SES |  | N002A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.001-0 | 202538 | 17/09/2025 17:09:16 | Acompanhar empresa OTIS (CT 4500073166) na instalação de componentes para retardo do acionamento dos comandos do elevador (temporizador e contator - Sistema desenvolvido pela OTIS). O objetivo é que, quando for religada a chave geral do elevador, o equipamento só retorne ao trabalho quando a energia estiver estabilizada. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Feito acompanhamento da instalação de componentes para retardo do acionamento dos comandos do elevador (temporizador e contator) Serviço realizado pela Otis.
202514907 | SES |  | N004A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.015-0 | 202538 | 17/09/2025 11:55:27 | Acompanhar empresa OTIS (CT 4500073166) na instalação de componentes para retardo do acionamento dos comandos do elevador (temporizador e contator - Sistema desenvolvido pela OTIS). O objetivo é que, quando for religada a chave geral do elevador, o equipamento só retorne ao trabalho quando a energia estiver estabilizada. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | VICTOR CESAR PANUCI | Realizado instalação de temporizador e contator no painel de comando do elevador, conforme indicado. Serviço executado pela OTIS
202500671 | SES |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202504 | 20/01/2025 13:27:39 | Viabilizar a fabricação de 02 un de suporte, e respectivo acessório, para os sensores de vibração relativa que serão instalados abaixo da caixa de vedação do MGS. Desenhos em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | SUPORTES SERÃO FABRICADOS POR MMU3 ATRAVÉS DA SSA RELACIONADA 202500844
202500670 | SES |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202504 | 20/01/2025 13:27:47 | Viabilizar a fabricação de 02 un de suporte, e respectivo acessório, para os sensores de vibração relativa que serão instalados abaixo da caixa de vedação do MC. Desenhos em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | SUPORTES SERÃO FABRICADOS POR MMU3 ATRAVÉS DA SSA RELACIONADA 202500845
202500432 | SES |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202502 | 10/01/2025 16:48:32 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432014 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | BRUNO BURILLI | - O conjunto sensor não apresenta nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (±5,0%); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; A aceitação do conjunto sensor fica a critério do solicitante. Mais detalhes no relatório anexo.
202418690 | SES |  | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202448 | 25/11/2024 10:13:38 | Avaliar a necessidade e, caso factível, viabilizar o realinhamento do conjunto em virtude das evidências apontadas na SSA 202418488. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202419022 para alineación del conjunto motobomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, conforme evidencias apuntadas en las SSAs 202418690 y 202418488
202418508 | SES |  | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.021-8 | 202447 | 21/11/2024 10:26:38 | Analisar a necessidade e, caso pertinente, providenciar o realinhamento do conjunto e a lubrificação do motor de acionamento em virtude das evidências apontadas na SSA 202417596. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202418646 para alineación del conjunto motobomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, conforme evidencias apuntadas en las SSAs 202418508 y 202417596.
202418448 | SES |  | B017E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.016-7 | 202447 | 21/11/2024 07:39:05 | Analisar a necessidade e, caso pertinente, providenciar novo alinhamento do conjunto e a lubrificação do motor de acionamento em virtude das evidências apontadas na SSA 202417588. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202418647 para alineación del conjunto motobomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, conforme evidencias apuntadas en las SSAs 202418448 y 202417588.
202413049 | SES |  | A002E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.003-5 | 202433 | 16/08/2024 09:42:15 | Avaliar a necessidade de alinhar o conjunto rotativo em virtude das evidências apontadas na SSA 202412897. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202413285 para alineación del conjunto motobomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, conforme evidencias apuntadas en las ssa 202413049 y 202412897
202411223 | SES |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202429 | 16/07/2024 17:22:22 | Viabilizar o alinhamento do conjunto rotativo, por conta das evidências apontadas na SSA 202411149. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | ALYSON SOLTOVSKI | Analisado o evento e emitida SSA 202411234 para realização da atividade de alinhamento.
202409234 | SES |  | A009E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.017-5 | 202424 | 13/06/2024 07:28:54 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto, em virtude das evidência apontadas na SSA 202409048. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202409237 para alineación del conjunto motobomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, conforme evidencias apuntadas en las ssa 202409234 y 202409048.
202404866 | SES |  | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202412 | 22/03/2024 15:57:00 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202404092. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202404181 | SES |  | A008E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.016-7 | 202411 | 12/03/2024 16:09:25 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202403842. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202404701 para alineación del conjunto motobomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, conforme evidencias apuntadas en las ssa 202403842 y 202404181
202320644 | SES |  | A003E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.005-1 | 202352 | 27/12/2023 07:42:03 | Viabilizar o alinhamento do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA 202320432. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202320765 a sector MMU2 para servicio de alineación de conjunto motobomba en proximo PD.
202310333 | SES |  | N006A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.017-7 | 202325 | 23/06/2023 10:48:41 | Apoiar e acompanhar a CONTRATADA Elevadores Otis na substituição da chave seccionadora do elevador E06 devido a danos causados por infiltração de água na casa de máquinas. Fornecer material código 144886. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Verificado elevador parado na el. 144 m. Falha, mal contato na seccionadora, feita substituição, elevador testado e liberado funcionamento. Serviço executado pela OTIS com supervisão da SMMA. Obs: Devido a danos causados por infiltração de água na casa de máquinas a seccionadora (código 144886) foi fornecida pela Itaipu, SM 454446, DM 70031981.
202305753 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202314 | 04/04/2023 09:28:45 | Fornecer apoio para transporte do skid de tratamento de água 3M LiquiCell desde às dependências do DMME até o LQEE. Previsão: 04/04/2023. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Realizado el trasporte del skid desde Almoxarifado ME hasta SMIL.DT Elev. 144, posteriormente descargado mediante empilhadeira.
202201073 | SES |  | A008E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.015-9 | 202204 | 27/01/2022 08:52:25 | Avaliar a necessidade de realinhar o conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA 202200769. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Valores registrados posterior al realineamiento del conjunto motobomba, observandose reduccion significativa en valores globales de velocidad (ver anexos). Será monitoreado evolución en prox PD 9M a través de la PIC.LA.0118, donde serán definidas nuevas acciones caso necesario.
202100326 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 22/12/2021 08:17:47 | Elaborar planilhas de comissionamento para os sistemas de ar condicionado, exaustão e insuflamento da Unidade de Proteção Anti-Corrosiva (UPAC). | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Elaboradas as planilhas de comissionamento para os sistemas de ventilação (isuflamento e exaustão) e de ar condicionado da UPAC. Documentos disponíveis em anexo. Tramitação das planilhas em realização através das SDS-14411, 14412 e 14413.
202100276 | SES |  | B020A033 | MOTOR M1 50 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.020-9 | 202151 | 21/12/2021 07:41:56 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto N1 em virtude das evidências apontadas na SSA 202115416A (SMA). Não foram detectados choques ou presença de modulação no sinal discreto. Ademais, dados vibracionais compatíveis com os dados históricos. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Emitida SSA 202200586 para realizar alineación del conjunto Moto-Bomba, buscando así, disminuir la vibración.
202411338 | SCA | 202411294 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202429 | 18/07/2024 10:33:17 | Solicitamos análisis de factibilidad para migrar la supervisión de temperatura alta del RTD instalado en la zapata 5 (instrumento 38M2) en falla, asociándolo al RTD de una zapata adyacente. Manteniéndose de esta forma los 3 puntos de supervisión del trip de la UG; con los instrumentos 38M1 en la zapata 9 y 38M3 en la zapata 1, funcionando normalmente. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Urgente |  | Não
202316669 | STE | 202316640 | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202341 | 10/10/2023 10:28:35 | Coletar imagens amplificadas no equipamento. Taxa de aquisição: 120 Hz. Lente: 6 mm. Possível desalinhamento do conjunto. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | BRUNO BURILLI | 202341 | BRUNO BURILLI | Realizado a coleta de imagens amplificadas, conforme solicitado. Adicionalmente foi realizado a medição de vibração em rota após substituição do motor 2. Segue anexo video (com imagens amplificadas) e relatório de vibração. Mais detalhes no software Omnitrend.
202316479 | STE | 202316461 | B011A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.056-1 | 202340 | 05/10/2023 15:24:11 | Realizar toma de muestras de tres puntos de la tubería de inyección de aceite del cojinete combinado (cota 98): Punto 1: válvula de dreno de la tubería de succión (a la salida del housing) en la cota 98. Punto 2: vaso del filtro 9.1 de la bomba 1. Punto 3: vaso del filtro 9.2 de la bomba 1. En las muestras colectadas realizar análisis de partículas, sedimentos y metales. | IME3 | ILA4 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Urgente | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202340 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizada la colecta y los análisis de partículas, sedimentos y metales. Resultados en anexo. En el ensayo de sedimentos de la Muestra proveniente del Punto 3, se observaron 2 ovillos de fibras.
202316477 | STE | 202316461 | B011A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.056-1 | 202340 | 05/10/2023 15:23:58 | Debido a la actuación del indicador de filtro obstruido de ambos filtros (9.1 y 9.2) de la bomba N1 de inyección de aceite del cojinete combinado, relatado en las SSA matriz; se solicita la sustitución de ambos elementos filtrantes. Comunicar el momento de la ejecución para acompañamiento e inspección in situ de la SMIM.DT. Personal de ILA4 realizará la toma de muestras de aceite para el análisis, según SSA relacionada. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Urgente | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202340 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EFETUADO APOIO A ILA4 NA COLETA DE AMOSTRAS DE ÓLEO, INSPEÇÃO QUANTO A PARTÍCULAS E SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS FILTRANTES, LIMPEZA DOS INDICADORES DE FILTRO OBSTRUÍDO E TESTADO O CONJUNTO, VOLTANDO A ATUAR O INDICADOR DO FILTRO 9.1 APÓS O DESLIGAMENTO DA BOMBA. EM FUNÇÃO DISSO FOI SUBSTITUIDA A VÁLVULA DE RETENÇÃO 14.1 POR OUTRA RESERVA DO PRÓPRIO SETOR E EFETUADO NOVOS TESTES, NÃO SENDO DETECTADO ATUAÇÃO DE AMBOS OS INDICADORES DE FILTRO OBSTRUÍDO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202601417 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 30/01/2026 07:25:49 | Solicito codificação dos materiais sobressalentes recebidos como parte do contrato 4500066024 relacionados a modernização dos monta cargas. Em anexo as planilhas SOMMAT e orçamentos de referência. Materiais em posse da SMMA (contato: Angelo Gnoatto). | IME3 | IMA0 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.10 | Programável |  | Não
202601371 | APG |  | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202605 | 29/01/2026 11:39:37 | Medición y ajuste de caudal del sist. de enfriam. de la UG en los ctos. de las válv. 11RG y 10MC, según: 1)retiro de placas ambos circuitos (SMMA.DT) y alimentar por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones en ambos e informar SMIM 5)gestionar fabricación de 2 nuevas placas 6)medir presiones luego de la normalización del sistema | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202601202 | SPG |  | A004A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.004-6 | 202605 | 27/01/2026 11:29:01 | Solicitamos apoyo para el proyecto de sustitución de los manómetros de contactos eléctricos por presostatos digitales PTP31B de Endress-Hauser (código de stock: 720488) en las posiciones 63BK3 Y 63BK4 del panel CFM. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202631
202519831 | APG |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202551 | 17/12/2025 15:10:08 | De modo a estandarizar la instalación SVP en todas las UGs; providenciar el montaje de nuevos sensores de vibración relativa (proximeters) en las posiciones: P1M y P2M, del Cojinete combinado. Fabricar los soportes necesarios y ejecutar las adaptaciones pertinentes teniendo como modelo las instalaciones ya ejecutadas en las UGs anteriores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202519830 | APG |  | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202551 | 17/12/2025 15:10:16 | De modo a estandarizar la instalación SVP en todas las UGs; providenciar el montaje de nuevos sensores de vibración relativa (proximeters) en las posiciones: P1S y P2S, del CGS. Fabricar los soportes necesarios y ejecutar las adaptaciones pertinentes teniendo como modelo las instalaciones ya ejecutadas en las UGs anteriores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202519609 | APV |  | B013A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.064-2 | 202550 | 12/12/2025 09:19:35 | En base al estudio de viabilidad y adquisición de materiales necesarios para la modificación del sistema de PAP, según SSA 202208840. Providenciar la instalación del conjunto de conexiones, válvulas y adaptadores para la modificación de las tuberías de alta presión del sistema de inyección de aceite del cojinete combinado y adición del manómetro digital; de acuerdo al esquema anexo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202519459 | APG |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202550 | 10/12/2025 08:11:30 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519458 | APG |  | A003A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.003-6 | 202550 | 10/12/2025 08:13:54 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519456 | APG |  | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.003-5 | 202550 | 10/12/2025 08:16:05 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519455 | APG |  | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202550 | 10/12/2025 08:16:28 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519451 | APG |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202550 | 10/12/2025 08:16:43 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519450 | APG |  | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202550 | 09/12/2025 15:29:19 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519449 | APG |  | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.004-3 | 202550 | 09/12/2025 15:27:45 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519448 | APG |  | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202550 | 09/12/2025 15:27:53 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519447 | SPG |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202550 | 09/12/2025 15:28:04 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202609
202519446 | SPG |  | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202550 | 09/12/2025 15:28:14 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202609
202519444 | SPG |  | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202550 | 09/12/2025 15:28:26 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202609
202518891 | APG |  | S096G005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA DO GERADOR | 0047.334-9 | 202548 | 27/11/2025 16:39:34 | Providenciar la fabricación de las chapas de montaje faltantes en el radiador nuevo, del fabricante APEMA, según diseño anexo. Luego ejecutar el montaje de esta chapa en el intercambiador de calor, 1 chapa por cada espejo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518890 | APG |  | S096G005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA DO GERADOR | 0047.333-7 | 202548 | 27/11/2025 16:39:42 | Providenciar la fabricación de las chapas de montaje faltantes en el radiador nuevo, del fabricante APEMA, según diseño anexo. Luego ejecutar el montaje de esta chapa en el intercambiador de calor, 1 chapa por cada espejo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518889 | APG |  | S096G005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA DO GERADOR | 0047.332-5 | 202548 | 27/11/2025 16:39:49 | Providenciar la fabricación de las chapas de montaje faltantes en el radiador nuevo, del fabricante APEMA, según diseño anexo. Luego ejecutar el montaje de esta chapa en el intercambiador de calor, 1 chapa por cada espejo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518291 | ADM | 202515038 | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202547 | 17/11/2025 09:13:21 | Solcitamo apoyo para el estudio de viabilidad y compatibilidad de alimentación y señales en el proyecto de sustitución de los presostatos y transductores de presión de las posiciones PSC407, PSC408, TPHL406, PSAL405, TPHL416 por los nuevos instrumentos Endress-Hauser. Manuales e identificación de las posiciones en anexo. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202631 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSAs 202600852 (PCR-34), 202600859 (QCR-03) y 202600855 (QCR-04). Se aguardará implementación de modificación en ambos tanques de 60 Hz.
202518065 | APG |  | A005A029 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N14 DO GERADOR | 0047.078-3 | 202546 | 13/11/2025 11:54:35 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°14 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518064 | APG |  | A005A028 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N13 DO GERADOR | 0047.077-5 | 202546 | 13/11/2025 11:54:40 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°13 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518063 | APG |  | A002A021 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N06 DO GERADOR | 0047.022-8 | 202546 | 13/11/2025 11:54:45 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°06 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518062 | APG |  | A002A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.021-0 | 202546 | 13/11/2025 11:54:51 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518061 | APG |  | A001A019 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N04 DO GERADOR | 0047.004-0 | 202546 | 13/11/2025 11:54:57 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°04 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518060 | APG |  | A001A018 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N03 DO GERADOR | 0047.003-1 | 202546 | 13/11/2025 11:55:03 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°03 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518058 | APG |  | A019A023 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N08 DO GERADOR | 0047.304-2 | 202546 | 13/11/2025 11:55:16 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518057 | APG |  | A019A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.303-5 | 202546 | 13/11/2025 11:55:21 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518056 | APG |  | B010A029 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N14 DO GERADOR | 0047.190-9 | 202546 | 13/11/2025 11:55:11 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°14 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518054 | APG |  | B010A028 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N13 DO GERADOR | 0047.189-5 | 202546 | 13/11/2025 11:55:27 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°13 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518053 | APG |  | A003A015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N8 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.021-8 | 202546 | 12/11/2025 14:47:01 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518052 | APG |  | A003A014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N7 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.022-6 | 202546 | 12/11/2025 14:47:08 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518050 | APG |  | A004A030 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N15 DO GERADOR | 0047.063-5 | 202546 | 12/11/2025 14:47:18 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°15 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518049 | APG |  | A004A029 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N14 DO GERADOR | 0047.062-7 | 202546 | 12/11/2025 14:47:32 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°14 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202518048 | STE |  | B013A023 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N08 DO GERADOR | 0047.232-8 | 202546 | 12/11/2025 14:47:39 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202606 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (47232-8) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (47174-7) ORIUNDO DA U09, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01.
202518047 | STE |  | B013A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.231-0 | 202546 | 12/11/2025 14:47:52 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202606 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (47231-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (47173-9) ORIUNDO DA U09, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01.
202518046 | STE |  | A009A029 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N14 DO GERADOR | 0047.174-7 | 202546 | 12/11/2025 14:48:03 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°14 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202603 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EJECUTADO LA SUSTITUCION DEL RADIADOR (0047174-7) POR OTRO INSPECIONADO Y REPARADO (0047282-4) ORIUNDO DA U18, DISPONIBLE EN EL PRÓPIO SECTOR EN CUMPLIMIENTO AL PLANO DE MANTENIMIENTO 3S. NOTA: HOMBRES X HORAS UTILIZADO EN LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD FUE REGISTRADO EN LA RESPECTIVA SSP, POR QUE SE TRATA DE UN ITEM DE LA PIC.ME.0135.
202518045 | STE |  | A009A028 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N13 DO GERADOR | 0047.173-9 | 202546 | 12/11/2025 14:48:28 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°13 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202603 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EJECUTADO LA SUSTITUCION DEL RADIADOR (0047173-9) POR OTRO INSPECIONADO Y REPARADO (0047281-6) ORIUNDO DA U18, DISPONIBLE EN EL PRÓPIO SECTOR EN CUMPLIMIENTO AL PLANO DE MANTENIMIENTO 3S. NOTA: HOMBRES X HORAS UTILIZADO EN LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD FUE REGISTRADO EN LA RESPECTIVA SSP, POR QUE SE TRATA DE UN ITEM DE LA PIC.ME.0135.
202517962 | STE |  | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202546 | 11/11/2025 11:37:18 | Realizar mediciones de vibraciones en el equipo para monitoreo de condición, en periodos de 3 meses, hasta el próximo PD de la Unidad Generadora. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202606 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizaron mediciones de acompañamiento de vibración, verificándose que los valores obtenidos se mantuvieron constantes durante todo el período de seguimiento y permanecieron por debajo de los niveles de alarma establecidos. Mas información en el sistema OMNITREND.
202517525 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202545 | 03/11/2025 16:36:48 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 16. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202552 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não houve desconformidades perceptíveis pelos processamentos realizados nas cadeias de medição do SVP. Entretanto, no sinal de vibração absoluta da Tampa da Turbina ocorreram saturações. Nas medições relativas radiais do eixo, durante a passagem pela região crítica transitória de carga as oscilações no domínio da frequência atingiram: MGS (~210 µm pp); MC (~120 µm pp); MGT (~360 µm pp). Os sinais estão condizentes c/ comportamentos consolidados p/ as UGs de Itaipu. Ver relatório anexo.
202517264 | STE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202544 | 29/10/2025 14:43:58 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202605 | ADRIANO DIEL RODRIGUES | FUE EJECUTADO EL DESMONTAJE DE LOS ANTIGUOS SENSORES DE VIBRACION E INSTALACION DE LOS NUEVOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA EN EL NUCLEO DEL ESTATOR Y DEFLEXION RELATIVA EN LE BASE INFERIOR DEL ESTATOR LADO BR Y PY, VER ADJUNTOS. LOS SENSORES DE DEFLEXION RELATIVA DEL ESTATOR SE QUEDARON A UNA DISTANCIA DE 4MM CON RESPECTO A LA PARTE FIJA, TANTO LADO PY Y COMO EN BR.
202517262 | STE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202544 | 29/10/2025 14:44:04 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202605 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR (2,00MM DO EIXO) E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL A 2,00MM DA BASE DA CRUZETA INFERIOR (MONTANTE), ATRAVÉS DA MONTAGEM/MODIFICAÇÃO DE SUPORTES CONFECCIONADOS, AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO.
202517261 | STE |  | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202544 | 29/10/2025 14:44:15 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202605 | ALEXANDRE BUZANELLO | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm en realción al eje, también fue montado chapa testigo de 4,76mm de espesor confeccionada por MMU3. Ver anexo.
202517260 | STE |  | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202544 | 29/10/2025 14:44:22 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202605 | ALEXANDRE BUZANELLO | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes como tambíen la instalación de los 4 sensores (2 relativos a 2mm del eje, y 2 absolutos). Se procedió a la perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT según indicación de eléctrica, para el acoplamiento del electroducto.
202517250 | STE |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202544 | 29/10/2025 14:44:30 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202602 | ADRIANO DIEL RODRIGUES | EFETUADO LA SUSTITUCION DE LOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA POR OTROS NUEVOS CONFORME SOLICITADO, EN EL NÚCLEO DEL ESTATOR, EN LOS CAMPOS DE LOS RADIADORES 01,05,09 Y 13 , ASI COMO LA INSTALACION DE LOS SENSORES DE DEFLEXION, LOCALIZADOS EN LA BASE INFERIOR DEL ESTATOR, SIENDO UNO COLOCADO LADO BR Y OTRO EN LADO PY. P1E: 7.8 MM; P2E: 7.9 MM. VER ANEXOS.
202517249 | STE |  | A009A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.011-7 | 202544 | 29/10/2025 14:44:36 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202602 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A SUBST. DE LOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA (MONT. Y BR), ASI COMO LA RELATIVA , JUNTO A CAMARA DE AIEREACION INFERIOR DEL MC, EN LA POSICION MONT. Y BR Y LOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA Y RELATIVA AXIAL, EFECTUADO EL MONTANTE EN LA BASE DE LA CRUZETA INF, MONTAJE DEL REFUERZO AL TUBO SUPORTE CONFECCIONADOS Y AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTACIONES DE IME3. P1M: 2MM; P2M: 2MM; P1C: 2MM. VER ANEXO.
202517248 | STE |  | A009A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.009-4 | 202544 | 29/10/2025 14:44:43 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202602 | FABIO DE LUCA | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm con relación al eje, también fue montado chapa testigo confeccionada por MMU3, Ver anexos.
202517233 | SPG |  | B011A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.013-4 | 202544 | 28/10/2025 16:41:36 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202609
202517119 | STE |  | A009A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.011-8 | 202544 | 27/10/2025 15:31:39 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202602 | FABIO DE LUCA | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes como tambíen la instalación de los 4 sensores (2 relativos a 2mm del eje ) y 2 absolutos . Se procedió a la perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT según indicación de eléctrica, para el acoplamiento del electroducto. P1S: 1.9MM; P2S: 1.9MM. Ver anexos.
202516821 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 21/10/2025 16:49:01 | Criar código de estoque para filtro de combustível da plataforma Genie Z80/60 (N076D001). Material adquirido através do contrato 4500075766. Anexos: Orçamento, nota fiscal, planilha SOMMAT. | IME3 | IMA0 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.9 | Programável |  | Não
202516182 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202542 | 13/10/2025 09:59:29 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202548 | FABIANO JOAO KONZEN | EFETUADO LA SUSTITUCION DE LOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA POR OTROS NUEVOS CONFORME SOLICITADO, EN EL NÚCLEO DEL ESTATOR, EN LOS CAMPOS DE LOS RADIADORES 01,05,09 Y 13 , ASI COMO LA INSTALACION DE LOS SENSORES DE DEFLEXION, LOCALIZADOS EN LA BASE INFERIOR DEL ESTATOR, SIENDO UNO COLOCADO LADO BR Y OTRO EN LADO PY. P1E: 8,7 MM; P2E: 8,7 MM. VER ANEXOS.
202516181 | STE |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202542 | 13/10/2025 09:59:39 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202548 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A SUBST. DE LOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA (MONT. Y BR), ASI COMO LA RELATIVA , JUNTO A CAMARA DE AIEREACION INFERIOR DEL MC, EN LA POSICION MONT. Y BR . Y LOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA Y RELATIVA AXIAL ,EFECTUADO EL MONTANTE EN LA BASE DE LA CRUZETA INF, MONTAJE DEL REFUERZO AL TUBO SUPORTE CONFECCIONADOS Y AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTACIONES DE IME3. P1M: 2MM; P2M: 2MM; P1C: 2MM. VER ANEXO.
202516169 | STE |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202542 | 13/10/2025 09:59:58 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202549 | FABIO DE LUCA | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm con relación al eje, también fue montado chapa testigo confeccionada por MMU3, Ver anexos.
202516071 | STE |  | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202541 | 08/10/2025 14:15:22 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202548 | FABIO DE LUCA | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes como tambíen la instalación de los 4 sensores (2 relativos a 2mm del eje ) y 2 absolutos . Se procedió a la perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT según indicación de eléctrica, para el acoplamiento del electroducto. P1S: 2MM; P2S: 2MM. Ver anexos.
202514978 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202538 | 18/09/2025 09:44:03 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202545 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Executada a substituição dos sensores antigos por outros novos entregues pelo projeto SVP, os sensores de deflexão tangencial foram montados em suportes novos instalados na posição BR e PY com uma distância de aproximadamente 8mm da face do sensor até a referência para medição, seguem e anexo fotos da instalação.
202514977 | STE |  | B020A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.020-0 | 202538 | 18/09/2025 09:44:11 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202545 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO, E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL A 2MM DO EIXO, JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL A 2MM DA BASE DA CRUZETA INFERIOR, ATRAVÉS DA MONTAGEM DE SUPORTES CONFECCIONADOS POR MMU3, CONFORME ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO.
202514973 | STE |  | B020A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.020-0 | 202538 | 18/09/2025 09:44:18 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202545 | FABIO DE LUCA | Foram feitos os ajustes necessários para a instalação dos suportes, bem como a instalação dos quatro sensores, sendo dois relativos a uma distância de 2mm do eixo e dois absolutos. Adicionalmente foi efetuado um furo Ø 23mm na base inferior do cubo da cruzeta superior no lado Brasil, e aberto rosca 3/4 NPT, conforme solicitado por MEG1, a fim de possibilitar a montagem da conexão do eletroduto.
202514972 | STE |  | B020A036 | ROTOR DO GERADOR 60 HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.011-0 | 202538 | 18/09/2025 09:44:27 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202546 | FABIO DE LUCA | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm en realción al eje, también fue montado chapa testigo confeccionada por MMU3.
202513466 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 20/08/2025 15:59:58 | Solicito enviar dos transmisores de presión diferencial DELTABAR PMD75 que fueron retirados del sistema de agua pura por presentar defectos que no pudieron ser reparados. Los mismos deben ser enviados a: Endress + Hauser - Estr. Mun. Antonio Sest, 600 – Sítio de Moenda, Itatiba – SP embalados en caja. En adjunto el formulario que fue enviado a Endress + Hauser. | IME3 | IMA0 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202546 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado mediante REMCG-242/2025 y NF-0726 en anexo. Recibido nuevamente el 06/10/2025 mediante NF-30999 (sin realizar reparo - solo para análisis técnico). Material retirado de almacenes directamente por el área usuaria.
202509397 | ADM | 202504710 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202525 | 18/06/2025 08:00:10 | Providenciar la instalación de los flexibles de conexión (cordoalhas Cód.716696 ) en las guías de aire superior en la región de las salidas de fase y neutro, donde presentan puntos calientes según SSA matriz. Utilizar arandelas (Cód. 144592) y tornillos (Cód. 147427) para fijación a los soportes fabricados mediante SSA 202509398. Utilizar como base para la localización los puntos del esquema de equipotencialización, conforme instalación original en las unidades ABB. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida derivada para instalación de los flexibles de conexión (cordoalhas) en las guías de aire de la región de salida de fase y neutro.
202508980 | STE |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202524 | 11/06/2025 09:45:13 | Según antecedentes de las mediciones realizadas en las SSA´s relacionadas, se solicita verificar la alineación del conjunto moto-bomba N1 incluyendo la inspección del eje para descartar posibles deformaciones. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202549 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Como primer paso, se procedió a verificar si las patas se encontraban chuecas y posteriormente a verificar el alineamiento. Se pudo observar que existía un valor fuera de las tolerancias (Ver anexo). Luego se desmontó la bomba del soporte y el sistema de acoplamiento, se verificaron las medidas de los acoplamientos y los ejes como también el centrado. Se procedió a montar, corrigiendo los valores de las patas chuecas, dejando así todos los valores dentro de las tolerancias. (Ver anexo).
202508807 | STE | 202418452 | A007A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.007-5 | 202524 | 09/06/2025 15:12:29 | Según evidencias mencionadas en la SSA 202418028, se solicita verificar el alineamiento del conjunto motobomba N2. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202531 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | Fue realizado el alineamiento del conjunto motobomba siguiendo la instrucción de IM.ME.109 -R03, quedando con los valores dentro de la tolerancia para el equipamiento. Fotos en anexo de los valores dejados.
202507282 | STE |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.028-0 | 202520 | 12/05/2025 15:23:16 | Según análisis de vibraciones de la SSA202504289, verificar alineación del conjunto motobomba N1 de PAP de la UG09. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202603 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Como primer paso, se procedió a la inspección y verificación del estado de la estructura de la motobomba, se encontró que una de la orejas de fijación de la tapa delantera del motor estaba con fisura (SSA 202600622) , fue retirado el motor de la base para desmontar la tapa , llevado al taller de mmu3 para la reparación de la misma, posterior a eso se monto de vuelta la tapa y el motor , se verifico el alineamiento , dejando todos los valores dentro de las tolerancias. (Ver anexo).
202504829 | STE |  | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202514 | 31/03/2025 11:35:03 | Debido a los resultados obtenidos en la ejecución de la SSA 202502219, y habiendo analizado las mediciones de vibración del equipo, se solicita desacoplar motor y bomba y realizar las mediciones de vibración en el motor desacoplado. Si el motor no presenta anormalidades, verificar componentes internos de la bomba que puedan estar sueltos. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202525 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado la sustitución del motor 01 de agua pura Cod 57031-0 por uno nuevo proveniente del almox COD 57.036-0, fue realizado alineación del conjunto motobomba y colecta de niveles de vibración con valores dentro de la tolerancia. Obs: Motor retirado fue enviado a MMU3 para ensayo en bancada obteniendo elevado niveles de vibración con motor en vacío y ruido anormal. Sera realizado inspección interna de la misma.
202501157 | SPG |  | K094A043 | MOTOR N3 60 Hz | 3276.003-2 | 202505 | 27/01/2025 07:26:55 | Según evidencias anexas a la SSA 202500198, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202706
202500950 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202504 | 22/01/2025 15:43:38 | Según evidencias anexas a la SSA 202500667, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202806 | JEAN CARLOS CARBONERA | O conjunto motobomba entrou em falha e foi descartado, não sendo necessária a análise dos dados de vibração. Implementado by-pass (SSA 202504212) para alimentação direta da ETA 3. Emitida SMDTC-2590 para aquisição de novo conjunto motobomba de água potável.
202500457 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 13/01/2025 13:38:47 | Viabilizar a fabricação de 10 un de suportes para os sensores de vibração relativa do MGT em conformidade com o croqui em anexo. | IME3 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202605 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizaron correctamente los soportes solicitados.
202500039 | STE |  | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202501 | 02/01/2025 16:50:16 | En función al agotamiento de los aditivos, sustituir la carga de aceite lubricante (32.000 litros) por aceite regenerado nuevo Turbina EP 50 (aceite regenerado con nuevo pack de aditivos). Enviar el aceite degradado al tanque de aceite "A regenerar" en la central de tratamiento de aceite MI. Enviar muestra del aceite regenerado, previamente a la carga en el CC, para evaluación de las condiciones del aceite almacenado. Anexar resultados de análisis de aceite post filtrado (ILA4) en la baja. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202535 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | SUBSTITUÍDA A CARGA DE ÓLEO DEGRADADO POR 31200L DE ÓLEO REGENERADO EP 50, PREVIAMENTE FILTRADO, ORIUNDO DO PRÓPRIO SETOR (TANQUE ROS-3101 - TANQUE EXCLUSIVO DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO REGENERADO EP50). SEGUE EM ANEXO ANÁLISE DE PARTÍCULAS, CONFORME SSA DERIVADA DE IME3 A ILA4. NOTA: CARGA DE ÓLEO RETIRADA FOI ENVIADA AO TANQUE ROS-4101 DE USO EXCLUSIVO DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DEGRADADO.
202418530 | STE |  | A008A027 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N12 DO GERADOR | 0047.156-9 | 202447 | 22/11/2024 09:16:41 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°12 en cumplimiento al plan de mantenimiento trisemestral, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202503 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047156-9) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047114-3) ORIUNDO DA U14, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202418452 | STE |  | A007A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.007-5 | 202447 | 21/11/2024 07:38:49 | Analisar a necessidade e, caso pertinente, providenciar o alinhamento do conjunto em virtude das evidências apontadas na SSA 202418028. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202523 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Valores medidos en SSA derivada se mantienen por debajo del nivel de alerta.
202418450 | STE |  | A007A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.007-3 | 202447 | 21/11/2024 07:38:57 | Analisar a necessidade e, caso pertinente, providenciar a lubrificação do motor de acionamento em virtude das evidências apontadas na SSA 202418027. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202448 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Servicio de relubricación realizado en SSA derivada.
202418445 | STE |  | B018H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.027-6 | 202447 | 21/11/2024 07:39:37 | Realizar novo alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202417487. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202539 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi realizado novo alinhamento do conjunto após substituir o motor por outro novo conforme SSA 202403818, na sequencia de instalação do novo motor foi alinhado e medido vibração o qual apontou resultado satisfatório. Parte dos deslocamentos foram computados na SSP 20254753.
202418444 | STE |  | B018H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.028-4 | 202447 | 19/11/2024 08:52:07 | Realizar novo alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202417486. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi realizado novo alinhamento do conjunto conforme solicitação, na sequencia foi medido vibração pelo setor de laboratório(SMIL) o qual apontou resultado satisfatório. Parte dos deslocamentos foram computados na SSP 20254753.
202418442 | STE |  | A008A026 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N11 DO GERADOR | 0047.155-0 | 202447 | 22/11/2024 09:16:50 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°11 en cumplimiento al plan de mantenimiento trisemestral, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202503 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047155-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047141-0) ORIUNDO DA U14, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202418441 | STE |  | A008A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.008-8 | 202447 | 21/11/2024 07:41:10 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los sensores de vibración están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202502 | FABIANO JOAO KONZEN | FUE EJECUTADO EL DESMONTAJE DE LOS ANTIGUOS SENSORES DE VIBRACION, E INSTALACION DE LOS NUEVOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA EN EL NUCLEO DEL ESTATOR Y DEFLEXION RELATIVA EN LE BASE INFERIOR DEL ESTATOR LADO BR Y PY, VER ADJUNTOS. OBS : LOS ADAPTADORES P/ LOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA , SE VOLVIERON A USAR LOS QUE ESTABAN MONTADOS POR LOS SENSORES ANTIGUOS. LOS SENSORES DE DEFLEXION RELATIVA DEL ESTATOR SE QUEDARON A UNA DISTANCIA DE 8MM CON RESPECTO A LA PARTE FIJA ,TANTO LADO PY Y BR
202418440 | STE |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202447 | 21/11/2024 07:41:19 | Retirar los sensores de vibración absoluta y relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los sensores están posicionados: lado montante entre zapatas 16 y 01; lado BR entre zapatas 4 y 5; cubo de la cruceta inferior entre brazos lado montante y entre brazos lado Br; y 2 sensores en la base de la cruceta inferior lado montante y lado Br. Total: 6 | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202502 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE EJECUTADO EL DESMONTAJE DE LOS ANTIGUOS SENSORES DE VIBRACION, E INSTALACION DE LOS NUEVOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA EN EL CUBO DE LA CRUCETA INF. LADO MONT. Y BR. , SENSOR DE VIBRACION RELATIVA EN EL E/ ZAPATAS 16Y1 MONT. Y BR. E/ ZAPATAS 4Y5 Y LOS SENSORES DE VIVRACION RELATIVA Y ABSOLUTA AXIAL BASE CRUC. INF. ,(AJUSTE DE LOS S.RELATIVAS 2MM) OBS : FUERON UTILIZADOS LOS BUJES ROSCADOS FABRICADOS POR MMU3 PARA EL MONTAJE DE LOS SENSORES DE PROXIMIDAD DEL C.COMBINADO ,SSA(202419227)
202418439 | STE |  | A008A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.008-6 | 202447 | 21/11/2024 07:41:31 | Retirar los sensores key phasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202503 | FABIO DE LUCA | FUE EJECUTADO EL DESMONTAJE DE LOS ANTIGUOS SENSORES KEY PHASOR , E INSTALACION DE LOS DOS NUEVOS SENSORES KEY PHASOR SUPERIOR E INFERIOR ENTRE LA CAMARA DE AIREACION Y EL EJE LADO MONTANTE , VER ADJUNTOS. AJUSTADO A 8MM DE LA DE LA MARCA OPTICA (CHAPA DE ACERO AL CARBONO MONTADO POR EJE SUPERIOR , FABRICADO POR MMU3, SSA 202500222 ).EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202418434 | STE |  | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202447 | 21/11/2024 07:41:43 | Retirar los sensores de vibración absoluta y relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los sensores a retirar están ubicados en el CGS: lado montante entre zapatas 16 y 1; lado BR entre zapatas 4 y 5; dos sensores entre brazos del cubo de la cruceta superior lado montante y lado Br, respectivamente. Total: 4 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202502 | FABIO DE LUCA | FUE EJECUTADO EL DESMONTAJE DE LOS ANTIGUOS SENSORES DE VIBRACION, E INSTALACION DE LOS NUEVOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA ENTRE LOS BRAZOS 16Y1 , 4Y5 DE LA CRUCETA SUP. Y VIBRACION RELATIVA ENTRE LA ZAPATA 16Y1 LADO MONTANTE , DEJADO A 1,90MM DEL EJE Y ENTRE LAS ZAPATAS 4Y5 LADO BRASIL , DEJADO A 1,85MM DEL EJE. OBS : FUERON UTILIZADOS LOS BUJES ROSCADOS FABRICADOS POR MMU3 PARA EL MONTAJE DE LOS SENSORES DE PROXIMIDAD DEL C. SUPERIOR , SSA (202419227 ).
202418291 | AAT | 202416109 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202447 | 18/11/2024 07:48:29 | Apoyo para la adquisición de los anillos de vedación (gaxeta U) de los cilindros de freno. Debido a los inconvenientes que tenemos con las últimas adquisiciones y las altas tasas de falla por atasco del cilindro de freno relatados y analizados en la SSA matriz; solicitamos la adquisición del material del diseño original. Fabricante GA 230 Ref: 23596-U, según ficha técnica LMR.AB.05 ítem 2. Código de stock: 511749. Código SMR: 8013896. | IME3 | IMA0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável |  | Não
202415683 | STE |  | J091C001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-001 | 0569.003-0 | 202440 | 01/10/2024 08:43:42 | Viabilizar a modificação da estrutura da bomba, sendo recomendada a instalação de chapas de reforço de 1/4" conectando os pés da base de fixação do motor de acionamento nos sentidos MT-JS e BR-PY, de maneira similar ao aplicado nas bombas do sistema de esgotamento sanitário das U02 e U12. Solicitar nova coleta de dados vibracionais ao término da intervenção. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202620 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida a SSA 202508238 solicitando a instalação de chapas para reforço na estrutura metálica.
202415682 | STE |  | J091C002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-002 | 0569.004-8 | 202440 | 01/10/2024 08:43:50 | Viabilizar a modificação da estrutura da bomba, sendo recomendada a instalação de chapas de reforço de 1/4" conectando os pés da base de fixação do motor de acionamento nos sentidos MT-JS e BR-PY, de maneira similar ao aplicado nas bombas do sistema de esgotamento sanitário das U02 e U12. Solicitar nova coleta de dados vibracionais ao término da intervenção. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202628 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida a SSA 202508246 solicitando a instalação de chapas para reforço da estrutura metálica.
202415173 | STE |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202438 | 20/09/2024 16:39:43 | Avaliar a necessidade de substituir os rolamentos do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202415111. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202705 | JEAN CARLOS CARBONERA | De acordo com as evidências apontadas na SSA 202415111, confirma-se a necessidade de substituição dos rolamentos do motor da bomba. ( Emitida SSA 202514797 para a substituição dos rolamentos).
202414642 | STE |  | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202437 | 12/09/2024 16:39:20 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202604 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIDAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3700L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES.
202414641 | SPG |  | B011A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.013-4 | 202437 | 12/09/2024 16:39:26 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202608
202414640 | STE |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202437 | 12/09/2024 16:39:33 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202506 | ALEXANDRE BUZANELLO | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3600L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES.
202414639 | STE |  | A019A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.019-9 | 202437 | 12/09/2024 16:39:39 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202505 | FABIANO JOAO KONZEN | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3600L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES.
202414638 | STE |  | A009A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.011-8 | 202437 | 12/09/2024 16:39:46 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202550 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3500L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES. TAMBIEN FUE REALIZADO VARIACION DE NIVEL DE ACETE A PEDIDO DE GENTE DE MEG1.
202414637 | STE |  | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202437 | 12/09/2024 16:39:53 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202502 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3500L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES.
202414636 | STE |  | A006A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.006-1 | 202437 | 12/09/2024 16:40:01 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202510 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3800L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES.
202414635 | STE |  | A005A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.005-3 | 202437 | 12/09/2024 16:40:08 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202521 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3800L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES.
202414634 | APG |  | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202437 | 12/09/2024 16:40:16 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202414632 | STE |  | A002A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.002-9 | 202437 | 12/09/2024 16:40:43 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202524 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3600L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES.
202414628 | STE |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202437 | 12/09/2024 16:40:52 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202513 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | El aceite del cojinete guía superior fue drenado en su totalidad (TURBINA PLUS 50) y transferido al tanque ROS-4101 los 3600L para su descarte. Posteriormente fue cargado con aceite TURBINA EP50, previamente filtrado, provieniente de almacenes.
202414626 | STE |  | B014A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.009-6 | 202437 | 12/09/2024 16:41:00 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202447 | FABIANO JOAO KONZEN | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3500L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES.
202414341 | SCA |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202437 | 10/09/2024 11:11:47 | Viabilizar instalación de sensores para medición de oxígeno disuelto que serán adquiridos via SMDTC-2208 (propuesta comercial en anexo) en el sistema de agua pura de las 20 unidades generadoras. Ubicación probable indicada en imagenes anexas. Considerar que los sensores serán utilizados únicamente para indicación local (sin generación de alarmas). Inicialmente, el sensor será probado en una máquina para evaluación del desempeño y luego la instalación será replicada en las demás unidades. | IME3 | IEQ1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202413742 | STE |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202435 | 29/08/2024 07:59:19 | Analisar a necessidade de modificação da base de fixação do motor de acionamento, em virtude das evidências apontadas na SSA 202413573. Obs.: solução adotada no compressor 2 da U16 com êxito (SSA 202222656). Severidade de vibração em nível de "Alarme". | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202448 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizado acompanhamento do conjunto, incluindo nova coleta de dados na SSA 202417675, confirmando os resultados de alarme. Emitida SSA 202418719 para alteração da base do conjunto conforme as SSAs 202201465 e 202222656.
202412883 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202433 | 15/08/2024 10:46:50 | Efetuar o balancear do ventilador devido às evidências apontadas na SSA 202412808. Consultar IME3 em caso de necessidade. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202526 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado el balanceamiento del moto ventilador, agregado masa de 10,8 gramos en la elice del motoventilador obteniendo una reducción significativa de los niveles de vibración solucionando el problema..
202412258 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202432 | 05/08/2024 11:26:15 | Realizar o alinhamento do conjunto em virtude das evidências apontadas na SSA 202412177. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202530 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a conferencia de alinhamento conforme solicitado, onde foi constado sua correta fixação e alinhamento, porem os dados de vibração coletados após a conferencia apontaram para a substituição do motor, mais detalhes na SSA 202512332 ILA1 para IME3, o qual foi substituído pela SSA 202512341 IME3 para MMU1. Nota: os tempos de de deslocamento foram lançados na SSP 20254559.
202411182 | STE |  | B014H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.043-8 | 202429 | 16/07/2024 10:57:19 | Alinhar o conjunto rotativo por conta das evidências apontadas na SSA 202410893. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202448 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Em conjunto com IME3 realizada analise dos resultados da medição previa a parada de maquina feita por ILA1 onde não foram observados alarmes nem alertas, além disso, durante rotina de monitoramento mensal dos níveis de vibração por MMU1, o conjunto vem operando com níveis a baixos dos de alerta nos últimos meses. Assim em acordo com IME3, serviço não será realizado. Equipamento encontra se em condições normais de operação. Mais detalhes em anexo.
202410463 | STE |  | B011A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.084-2 | 202427 | 04/07/2024 11:30:25 | Apoyo para medición y ajuste de caudal del sist. de enfriam. de la UG en los circuitos de las válv. 11RG y 10MC, siguiendo el procedimiento: 1)retiro de placa del circuito de la válv. 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones en ambos 4)informar datos a la SMIM.DT 5)gestionar fabricación de nuevas placas | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202431 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | EFETUADO APOIO A IME3 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RADIADORES (80WO) E TROC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80WO= 21970 L/MIN A 8,1 BAR E 80TW= 5618 L/MIN A 7,6 BAR ; 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80WO= 22350 L/MIN A 8,2 BAR E 80TW= 4797 L/MIN A 6,2 BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80WO= 23120L/MIN E 80TW= 4967L/MIN.
202410106 | ADM |  | N056A006 | REDUTOR PRINCIPAL DE ELEVAÇÃO DO MONTA-CARGAS | 3170.025-8 | 202426 | 28/06/2024 09:37:49 | Realizar a substituição dos rolamentos intermediários em função do defeito na pista interna identificado através da SSA 202406127. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202410085 | SEE |  | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202426 | 27/06/2024 15:40:26 | Realizar coleta de imagens com câmera de amplificação e ensaios de vibração em rota do motor, redutor auxiliar e redutor principal de elevação do monta cargas AMC, nos mesmo pontos do comissionamento da modernização (SSA 202405653). Realizar primeiro ensaio em outubro/2024 e mais 3 ensaios a cada seis meses. Utilizar carga próxima a nominal. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202443 | BRUNO BURILLI
202410083 | STE |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202426 | 27/06/2024 15:40:09 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado o reposicionamento dos instrumentos 63RWI e 26RWO conforme solicitado, efetuado teste de estanqueidade e liberado para uso. Os deslocamentos foram computados na SSP 3S 20254753.
202410080 | STE |  | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202426 | 27/06/2024 14:44:37 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202535 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Efetuado o reposicionamento dos instrumentos 63RWI e 26RWO conforme solicitado, efetuado teste de estanqueidade e liberado para uso. Os deslocamentos de TPE e TPO foram contabilizados na SSP: 20254752.
202410078 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202426 | 27/06/2024 14:42:30 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202548 | HELIO COMACHIO | Foram trocadas as posições dos instrumentos 63RWI e 26RWO, atendendo a SSA 202301907. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254751.
202410077 | STE |  | B015H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.008-2 | 202426 | 27/06/2024 14:42:39 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202517 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado o reposicionamento dos instrumentos 63RWI e 26RWO conforme solicitado, efetuado teste de estanqueidade e liberado para uso. Parte dos deslocamentos foram computados na SSP 20254749.
202410076 | STE |  | B014H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.009-0 | 202426 | 27/06/2024 14:42:45 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202448 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | A mudança de posição dos instrumentos 63RWI e 26RWO foi realizada conforme solicitação, sendo verificado o correto funcionamento dos instrumentos após a mudança de posição. O tempo de deslocamentos fora lançados na SSP 20244551.
202410073 | STE |  | B012H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.014-7 | 202426 | 27/06/2024 14:42:59 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202442 | RAFAEL DALL AGNOL | Fue realizado el cambio de posición de los instrumentos 63RWI y 26RWO conforme solicitación, verificado correcto funcionamiento de los instrumentos posterior al cambio de posición.
202410070 | STE |  | B010H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.012-0 | 202426 | 27/06/2024 14:43:48 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202507 | HELIO COMACHIO | Efetuado o reposicionamento dos instrumentos 63RWI e 26RWO conforme solicitado, efetuado teste de estanqueidade e liberado para uso. O tempo de deslocamento de TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254565.
202410069 | STE |  | A008H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.010-4 | 202426 | 27/06/2024 14:44:05 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202502 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado o reposicionamento dos instrumentos 63RWI e 26RWO conforme solicitado, efetuado teste de estanqueidade e liberado para uso. Os deslocamentos foram computados na SSP 3S 20254560.
202410068 | STE |  | A007H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.007-4 | 202426 | 27/06/2024 14:44:12 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202530 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Foi realizado a desmontagem dos instrumentos 63RWI e 26RWO e tamponados as posições antigas para reinstalados nas localizações solicitadas. Nota: Hxh de deslocamentos lançadas na SSP 20254559.
202410067 | STE |  | A006H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.006-6 | 202426 | 27/06/2024 14:44:26 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202511 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Efetuado o reposicionamento dos instrumentos 63RWI e 26RWO conforme solicitado, efetuado teste de estanqueidade e liberado para uso. Os deslocamentos foram computados na SSP 3S 20254557.
202410066 | STE |  | A005H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.005-8 | 202426 | 27/06/2024 14:44:19 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202522 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado el desmontaje de los instrumentos 63RWI y 26RWO para ubicarlos en las posiciones sugeridas conforme parecer, realizado taponamiento de las posiciones antiguas con apoyo de MMU3.
202410065 | STE |  | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202426 | 27/06/2024 14:44:44 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202435 | HELIO COMACHIO | Foram trocadas às posições dos instrumentos 63RWI e 26RWO, atendendo a SSA 202301907. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20245610.
202410063 | STE |  | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202426 | 27/06/2024 14:44:51 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202438 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado el cambio de posición de los instrumentos 63RWI y 26RWO conforme posiciones sugeridas, constatado perfecto funcionamiento de dichos instrumentos en sus nuevas posiciones.
202410062 | STE |  | A002H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.002-3 | 202426 | 27/06/2024 14:44:57 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202526 | HELIO COMACHIO | Efetuado o reposicionamento dos instrumentos 63RWI e 26RWO conforme solicitado, efetuado teste de estanqueidade e liberado para uso. O tempo de deslocamento de TPE e TPO, foram contabilizados na SSP 20254553.
202410061 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202426 | 27/06/2024 14:45:03 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202514 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado el cambio de posición de los instrumentos 63RWI y 26RWO en las nuevas posiciones conforme solicitado, con apoyo de MMU3 fue realizado reparo en la antigua posición del 63RWI que presentaba defecto y oxidación de las roscas conforme ssa derivada, constatado correcto funcionamiento durante ensayos operacionales.
202410046 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202426 | 28/06/2024 16:27:05 | Devido aos sucessivos problemas com o transdutor de pressão/vazão da posição 80PW (grande vazamento), avaliar os resultados da investigação realizada na SSA 202408468 e propor solução definitiva. Existe a suspeita de indução eletromagnética, como sugere a SSA 202410025. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202527 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme derivadas constatados aleatoriamente inducción de tensión y corriente en el lazo 4-20mA pero que no necesariamente provocan falla al instrumento. También constatado falla del instrumento 80PW con oscilografo conectado pero sin registro de interferencias con supresor de tensión instalado de forma provisoria. Sugerimos verificar con el fabricante del producto la posibilidad de prever incorporación del protector de sobretensión HAW569 segun el modelo de sensor del 80PW que sea adecuado.
202410045 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202426 | 27/06/2024 10:39:53 | Viabilizar medição de carga no monta cargas AMD para verificar comportamento antes da modernização do equipamento (contrato 4500066024). | IME3 | IEQ2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202444 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Realizada las mediciones de carga con 7 y 27 tn (SSA 202411718, 202415217) con el propio sistema que posee el montacargas AMD (no modernizado). Fue medida la corriente (mA) del indicador analógico de peso para obtener mejor sensibilidad en los resultados y detectar pequeñas diferencias de peso. Verificado mediciones de peso aproximadamente constantes a lo largo de las cotas 98-133. En la cota 144 se detectó un aumento considerable del peso respecto a las demás cotas. Resultados en anexo.
202408507 | STE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202422 | 29/05/2024 16:58:32 | Avaliar a necessidade de modificação da base de fixação do equipamento, por conta das evidências apontadas na SSA 202407368. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202822 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SSA 202514802 para modificação na base do equipamento.
202407241 | STE |  | N013A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.028-2 | 202419 | 06/05/2024 11:30:22 | Realizar monitoramento da alimentação do elevador E13 a fim de identificar variações/eventos que possam estar associados a falhas do elevador. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Monitoramento da alimentação do elevador E13, com o objetivo de registrar continuamente os eventos relacionados à qualidade da tensão de alimentação, bem como os desligamentos ocorridos durante manobras de transferência de fonte de alimentação do serviço auxiliar, para verificar se esses desligamentos podem estar associados a falhas no funcionamento do elevador. Verificou-se que as falhas do E13 foram relacionadas às transferências de carga. Detalhes no arquivo anexo.
202406524 | STE |  | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.140-7 | 202417 | 24/04/2024 08:09:24 | Viabilizar o reaperto da junta tipo fole da bomba CN1 e, em seguida, solicitar nova coleta de dados vibracionais à ILA1. Caso a severidade de vibração permaneça sobre o patamar de alerta, realizar o travamento do fole utilizando tirantes. Códigos sugeridos: 21880 (porcas), 707846 (tirante) e 399922 (arruelas). Evidências na SSA 202406291. | IME3 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202523 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise com o setor MET-1, optou-se pela substituição da motobomba de óleo através da SSA 202517618.
202406038 | STE |  | A009A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.061-3 | 202416 | 16/04/2024 07:35:24 | Apoyo para medición y ajuste de caudal del sist. de enfriamiento de la UG en los circuitos de las válvulas 11RG y 10MC, siguiendo el procedimiento: 1)retiro de placa del circuito de la válvula 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones 4)informar datos a la SMIM.DT 5)posibilitar fabricación de nuevas placas | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202424 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | EFETUADO APOIO A IME2 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RADIADORES (80WO) E TROC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80WO= 25410 L/MIN A 7,2 BAR E 80TW= 6200 L/MIN A 6,8 BAR; 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80WO= 22450 L/MIN A 6 BAR E 80TW= 4760 L/MIN A 5 BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80WO= 23580 L/MIN E 80TW= 5657 L/MIN
202406011 | STE |  | B016A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.102-4 | 202416 | 16/04/2024 07:37:10 | Apoyo para medición y ajuste de caudal del sist. de enfriamiento de la UG en el circuito de la válvula 10MC, siguiendo el procedimiento: 1)retiro de placa existente en línea de la válvula 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal con la válvula 10MC 100% abierta y sistema normalizado 3)ajustar el caudal del circuito 10MC en 4800 L/min 4)informar datos a la SMIM.DT 5)posibilitar fabricación de nueva placa con diámetro externo 215mm y espesor 3/8" | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202418 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO APOIO A IME3 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80TW= 5427 L/MIN A 7,0 BAR; EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80TW= 4760 L/MIN A 6,2 BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS (10/05/24 - PÓS GIRO MECÂNICO): 80TW= 5235 L/MIN.
202404757 | STE | 202315189 | A019A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.326-5 | 202412 | 21/03/2024 14:12:15 | Realizar as seguintes leituras antes da isolação do sistema de resfriamento durante o PD da UG: 1) pressão e vazão com a válvula 10MC completamente aberta, sem placas de orifício (solicitar apoio SMMA.DT). 2) ajustar a vazão em 4800 L/min e, em seguida, registrar a pressão. Informar valores à SMIM.DT. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202505 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EFETUADO APOIO A IME2 P/ LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RADIADORES (80WO) E TROC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENC.: 80WO=13080L/MIN A 10,2 BAR E 80TW=6450 L/MIN A 9 BAR. 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80WO=13360L/MIN A 10 BAR E 80TW= 4810 L/MIN A 6,2 BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80WO= 13583L/MIN A 9,5 BAR E 80TW= 5140 L/MIN A 6,5 BAR.
202404654 | STE |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.028-0 | 202412 | 20/03/2024 09:31:07 | Verificar alineamiento del conjunto N1 de inyección de aceite, en base a las evidencias mencionadas en la SSA 202313482. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202424 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS PELA OFICINA ELETRICA, VERIFICAÇÃO DO ALINHAMENTO E REALINHADO O CONJUNTO MOTOBOMBA DE ACORDO COM A IM.ME.109, SANANDO A ANORMALIDADE, CONFORME DADOS DO ALINHAMENTO DEIXADO EM ANEXO E DO RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO EXECUTADOS POR ILA1.
202404336 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 15/03/2024 08:22:58 | Confeccionar, em barra de aço inoxidável DN 2", placa de orifício para medição de vazão para a bancada de ensaios hidráulicos da SMIL.DT conforme amostra disponibilizada à oficina. | IME3 | MMU3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202452 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra redonda de 2" de diâmetro e material latão bucha com 95 mm de comprimento total e placa de orifício incorporada deslocada a 7 mm para lateral em relação ao centro da peça, furação interna da placa de 21,84 mm de diâmetro, furação interna restante de 28 mm de diâmetro e rosca fêmea de 1" BSP em ambas extremidades. Furações laterais com rosca de 1/4 BSP distanciadas entre centro em 42 mm.
202404143 | STE |  | B020D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.003-1 | 202411 | 12/03/2024 16:10:21 | Avaliar a necessidade de modificação da base de fixação do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA 202403615. Imagens amplificadas em anexo. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202423 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizado levantamento das condições estruturais do TQSP, identificado deficiência estrutural desde as pesquisas realizadas para solucionar os defeitos na válvula distribuidora principal. Conduzido o tema ao grupo de Atualização Tecnológica. Emitidas SSAs 202407302 e 202407309 para comparações com outras unidades hidráulicas. Não serão adotadas medidas corretivas para o momento. Tais alterações tendem a impactar o comportamento de desgaste da válvula distribuidora principal.
202404113 | STE |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202411 | 13/03/2024 07:37:41 | Como seguimiento de los análisis anteriores realizados en la SSA matriz, solicitamos apoyo para la toma de muestra y envío para análisis de partículas y sedimentos (SSA para ILA4) del aceite del cojinete guía superior. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202445 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EFETUADO A COLETA DE 1 LITRO DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR E ENCAMINHADO AMOSTRA AO LABORATÓRIO / ILA4, CONFORME SOLICITADO.
202403818 | STE |  | B018H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.012-0 | 202410 | 07/03/2024 16:02:22 | Substituir o equipamento, por conta das evidências apontadas na SSA 202403575. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202539 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado a substituição do motor 02 número 0137.012-0, pelo motor de número 0137.048-7 novo(NS 1096477056), após foi realizado alinhamento do conjunto de motor/bomba do sistema 02 da unidade, efetuados medições de vibrações e testes posteriormente e verificado que se mantem dentro dos valores aceitáveis. SSA 202514551 de apoio para desconexão (MEG1).Parte dos deslocamentos foram computados na SSP 20254753.
202403810 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202410 | 07/03/2024 16:02:39 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, por conta das evidências apontadas na SSA 202403508. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202419 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada análise dos eventos registrados no sistema. Observado que os mancais de rolamento foram substituídos em 2022 (202200387) - aproximadamente 5200 horas de operação até o momento. Solicitado realização de lubrificação e novas coletas de dados de vibração - SSA 202407297. Concluídos os levantamentos, será avaliada a ação corretiva.
202403787 | STE |  | B018C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.054-1 | 202410 | 07/03/2024 10:10:25 | Realizar o balanceamento dinâmico do rotor do ventilador, por conta das evidências apontadas na SSA 202403406. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202538 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado Balanceamento conforme solicitado, atingindo valores dentro das tolerâncias. Nota: Hxh de deslocamentos registrados na SSP 20252095.
202403478 | STE |  | A004A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.019-2 | 202409 | 29/02/2024 14:44:51 | Posibilitar la fabricación e instalación de nuevas placas orificio en las líneas de las válvulas 10MC y 11RG, para el ajuste de caudales del sistema de agua de enfriamiento del generador. Las placas serán fabricadas de acuerdo al diseño en anexo. Una vez normalizado el sistema de agua de enfriamiento, verificar las lecturas en los instrumentos 80WO y 80TW. El retiro de la placa existente y el montaje de las nuevas será ejecutado por MAM1 según SSA relacionada. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202431 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | Fue efectuado el apoyo a IME3 a traves de la lectura de presión y cuadal de los siguientes circuitos: - Sin placas de orificios: Cojinete combinado (80TW) Valvula 10MC: 7,0 bar y 6160 l/min Radiadores del estator (80WO) Valvula 11RG: 8,0 bar y 24040 l/min - Con placas de orificios dimensionadas: Cojinete combinado (80TW) Valvula 10MC: 5,4 bar y 5517 l/min Radiadores del estator (80WO) Valvula 11RG: 6,7 bar y 21860 l/min
202401974 | STE |  | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202405 | 02/02/2024 08:48:19 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202602 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3500L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES.
202401971 | STE |  | B020A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.020-0 | 202405 | 02/02/2024 08:48:26 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202412 | FABIO DE LUCA | 22/03: EFETUADO DESCARGA DOS 21 TAMBORES DE ÓLEO EP50. 25/03: EFETUADO A FILTRAGEM/TRANSFERÊNCIA DO ÓLEO DOS TAMBORES AO TANQUE MÓVEL DE 5000L, ASSIM COMO A COLETA DE AMOSTRA DE ÓLEO DA 1ª FILTRAGEM E ENCAMINHAMENTO DA MESMA A ILA4. 15/04: EFETUADO DRENAGEM TOTAL DO ÓLEO "TURBINA PLUS 50" DO MANCAL E DESCARTADOS 3500L AO TANQUE ROS-4101 DE ÓLEO DEGRADADO. 16/04: EFETUADO RECARGA DE ÓLEO AO MANCAL C/ 3500L DE ÓLEO "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO. RESULTADO ANALISE PARTÍCULAS EM ANEXO.
202401969 | STE |  | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202405 | 02/02/2024 08:48:32 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202410 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 28/02: EFETUADO DESCARGA DOS 21 TAMBORES DE ÓLEO EP50. 04/03: EFETUADO A FILTRAGEM/TRANSFERÊNCIA DO ÓLEO DOS TAMBORES AO TANQUE MÓVEL DE 5000L, ASSIM COMO A COLETA DE AMOSTRA DE ÓLEO DA 1ª FILTRAGEM E ENCAMINHAMENTO DA MESMA A ILA4. 11/03: EFETUADO DRENAGEM TOTAL DO ÓLEO "TURBINA PLUS 50" DO MANCAL E DESCARTADOS 3600L AO TANQUE ROS-4101 DE ÓLEO DEGRADADO. 13/03: EFETUADO RECARGA DE ÓLEO AO MANCAL C/ 3600L DE ÓLEO "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO. RESULTADO ANALISE PARTÍCULAS EM ANEXO.
202401951 | STE |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202405 | 02/02/2024 07:37:10 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202406 | FABIO DE LUCA | 09/02: EFETUADO DESCARGA DOS 21 TAMBORES DE ÓLEO "TURBINA EP50" E EFETUADO A FILTRAGEM/TRANSFERÊNCIA DO ÓLEO DOS TAMBORES AO TANQUE MÓVEL DE 5000L, ASSIM COMO A COLETA DE AMOSTRA DE ÓLEO DA 1ª FILTRAGEM E ENCAMINHAMENTO DA MESMA A ILA4. 19/02: EFETUADO DRENAGEM TOTAL DO ÓLEO "TURBINA PLUS 50" DO MANCAL E DESCARTADOS 3500L AO TANQUE ROS-4101 DE ÓLEO DEGRADADO. 20/02: EFETUADO RECARGA DE ÓLEO AO MANCAL C/ 3600L DE ÓLEO "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO. RESULTADO ANALISE PARTÍCULAS EM ANEXO.
202401891 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 01/02/2024 11:28:29 | Usinar furação nos cubos dos acoplamentos e fabricar chapa de suporte para a banca de ensaios da SMIL.DT conforme amostras entregues na oficina de usinagem. | IME3 | MMU3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202752 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em aço liga eixo, realizado furação em acoplamentos e confeccionado chapa conforme orientações do solicitante.
202400021 | STE |  | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.043-0 | 202401 | 03/01/2024 08:02:22 | Viabilizar a inspeção dos canais de abastecimento de óleo para os mancais de rolamento do motor de acionamento da bomba, em decorrência das evidências apontadas na SSA 202320159. Substituir o equipamento, caso necessário. | IME3 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202438 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A motobomba foi substituída pelo setor MET-1 através da SSA 202400164. Emitida a SSA 202414287 para reparo da motobomba retirada. A troca do equipamento será registrada com a SSA 202414712.
202320739 | STE |  | B018H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.038-3 | 202352 | 28/12/2023 16:44:29 | Viabilizar a realização dos ensaios solicitados na SSA 202320642 a partir do quadro UMCC da UG. SSA de referência: 202320438. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202352 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme indicado por SMIL.DT en la SSA derivada, la medición será realizada en el seccionador PWS-1.
202319780 | STE |  | B014A029 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N14 DO GERADOR | 0047.142-9 | 202349 | 06/12/2023 14:38:37 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°14 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector.ok | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202448 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047142-9) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047211-5) ORIUNDO DA U12, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202319779 | STE |  | B014A028 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N13 DO GERADOR | 0047.141-0 | 202349 | 06/12/2023 14:38:43 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°13 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector.ok | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202448 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047141-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047212-3) ORIUNDO DA U12, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202319778 | STE |  | B012A019 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N04 DO GERADOR | 0047.212-3 | 202349 | 06/12/2023 14:38:51 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°04 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector.ok | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202442 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047212-3) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047206-9) ORIUNDO DA U11, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R05.
202319777 | STE |  | B012A018 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N03 DO GERADOR | 0047.211-5 | 202349 | 06/12/2023 14:38:57 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°03 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector.ok | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202442 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (047.211-5) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047.205-0) ORIUNDO DA U11, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R5
202319776 | STE |  | B011A029 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N14 DO GERADOR | 0047.206-9 | 202349 | 06/12/2023 14:39:03 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°14 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector.ok | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202431 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047206-9) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047165-8) ORIUNDO DA U09, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202319774 | STE |  | B011A028 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N13 DO GERADOR | 0047.205-0 | 202349 | 06/12/2023 14:39:11 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°13 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector.ok | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202431 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047205-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047252-2) ORIUNDO DA U16, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202319772 | STE |  | A009A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.165-8 | 202349 | 06/12/2023 14:39:17 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector.ok | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202424 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EJECUTADO SUSTITUCIÓN DEL INTERCAMBIADOR (0047165-8) POR OTRO INSPECCIONADO Y REPARADO (0047253-0) ORIUNDO DE LA U016, DISPONIBLE EN EL PROPIO SECTOR EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO 3S.
202319771 | STE |  | B016A028 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N13 DO GERADOR | 0047.253-0 | 202349 | 06/12/2023 14:39:23 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°13 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202418 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047253-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047007-4) ORIUNDO DA U07, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202319770 | STE |  | B016A027 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N12 DO GERADOR | 0047.252-2 | 202349 | 06/12/2023 14:39:29 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°12 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202418 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047252-2) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047008 - 2) ORIUNDO DA U07, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202319768 | STE |  | B020A017 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N02 DO GERADOR | 0047.314-9 | 202349 | 06/12/2023 14:39:37 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°02 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202416 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047314-9) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047298-3) ORIUNDO DA U09A, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202319767 | STE |  | B020A016 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N01 DO GERADOR | 0047.313-1 | 202349 | 06/12/2023 14:40:02 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°01 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202416 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047313-1) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047297-6) ORIUNDO DA U09A, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202319397 | STE | 202319038 | N031A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3216.001-4 | 202348 | 29/11/2023 08:30:08 | Solicito apoio para verificação e providências sobre a ocorrência de corrente elevada no motor do compressor durante alimentação da ponte rolante em 50 hz, relatada nas SSAs 202318339 e 202319038. | IME3 | IEQ2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202418 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Realizado ensayos en el laboratorio del motor (60 Hz) funcionando en 50/60 Hz para verificar su comportamiento. Además, fue realizado un ensayo en el puente grúa para determinar los números de cambios de marcha necesarios para el accionamiento del motor. Concluido que el motor puede operar eléctricamente seguro en 50 Hz si opera por debajo de los ciclos simulados en el laboratorio. Bajo estas condiciones se recomienda cambiar el ajuste de las protecciones eléctricas. Detalles en adjunto
202318164 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202345 | 06/11/2023 10:18:28 | Avaliar a necessidade de reparo do conjunto motobomba do disjuntor em virtude das evidências apontadas na SSA 202317983. Possível diagnóstico: deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor; inexistência de harmônicos em 2 e 3x rpm no espectro de envelope da bomba, sendo este comportamento atípico para uma máquina alternativa de 3 pistões; provável defeito/desgaste no came de acionamento ou nos pistões. | IME3 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A motobomba do disjuntor foi substituída pelo setor MET3 por outra reserva através da SSA 202318208. A motobomba retirada foi enviada para reparo no setor MMU3 através da SSA 202402312.
202317968 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 02/11/2023 10:58:42 | Viabilizar a reposição do material 712966, uma vez que não permite a emissão de empenho. | IME3 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 L del material cod. 712966 (DESINFECTANTE BACT 5L) el 06/03/24 (4500074236/10). Saldo actual en stock 10 L.
202317403 | STE |  | A008A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.010-0 | 202343 | 26/10/2023 09:22:52 | Como consecuencia de la SSA 202200533 donde el dispositivo proyectado no satisface las necesidades mencionadas por la ejecución, se emite esta SSA para nuevo estudio y proyecto de modificación del sistema de abertura de la escotilla, aumentando el ángulo de abertura, o de ser posible, lograr una abertura completa (180°). Mejoría una vez evaluada y aceptada será luego implementada en todas las UG´s. | IME3 | IME3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202404 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Materiales adquiridos vía SMDTC-2063 (SSA derivada 202403540) fueron verificados y retirados para su instalación de prueba en próximo PD; servicio a ser ejecutado en SSA relacionada a emitir según PUG2025 para ejecución de SMMU.
202317182 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 24/10/2023 07:53:10 | Fabricar 4 unidades do suporte conforme desenho anexo. | IME3 | MMU3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202752 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fabricación de soporte, según diseño, en acero al carbono, montaje y soldadura con proceso GMAW.
202316927 | STE |  | A005D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.015-5 | 202342 | 18/10/2023 07:23:34 | Viabilizar a substituição dos mancais de rolamento do motor, por conta das evidências apontadas na SSA 202316589. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202348 | ALYSON SOLTOVSKI | Durante o PD 3S, foi constatado que não foi realizada a lubrificação dos mancais por proximidade do PD. Com a lubrificação realizada, nova coleta de vibração foi realizada. Observando que os níveis de vibração foram normalizados. Emitida SSA 202317529 para acompanhamento até o próximo PD 9M para avaliar evolução de defeito. Aguardamos a avaliação do acompanhamento.
202316666 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202341 | 10/10/2023 10:29:45 | Incluir no descritivo técnico do material 716830 as informações a seguir: "DENSIDADE (ASTM F 1315, COM CERTIFICADO): 1,75 G/CM3; COMPRESSIBILIDADE (ASTM F36J, COM CERTIFICADO): DE 7 A 15%; RECUPERAÇÃO (ASTM F36J , COM CERTIFICADO): MÍNIMO 45%; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (ASTM F152, COM CERTIFICADO): 11,5 MPA. RELAXAMENTO APÓS APERTO (CONFORME NORMA EN13555, COM FORNECIMENTO DE LAUDO: PQR A 30 MPA T AMB > 0,92; PQR A 30 MPA 100° C > 0,70." | IME3 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue actualizado el descriptivo técnico del material cod. 716830 conforme solicitado mediante la MTDFS-10167.
202315896 | STE | 202314501 | C050A001 | CARRO DE GAS 3-005-01 | 0916.001-9 | 202339 | 25/09/2023 15:14:00 | Realizar ensaio de LP no aquecedor do carro de gás 3-005-01. | IME3 | MMU3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202752 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Se realizo limpieza en la zona a ejecutar el ensayo, se aplico LP, no se encontró discontinuidades relevantes.
202315823 | STE | 202314501 | C050A001 | CARRO DE GAS 3-005-01 | 0916.001-9 | 202339 | 25/09/2023 08:25:12 | Confeccionar, em latão, 01 un de tampão M33x2 mm e 01 un de adaptador M33x2 x 1/4" BSP para possibilitar a realização do ensaio de estanqueidade do aquecedor do carro de gás 3-005-01. | IME3 | MMU3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202520 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material latão 2 unidades de conexão com rosca fêmea M36x2, uma das conexões cega e a outra com rosca de 1/4 NPT para adaptar engate rápido do sistema de ar comprimido, confeccionado duas unidades de arruela de teflon para vedação, montado conexões no aquecedor e pressurizado com a linha de ar comprimido, não detectou-se vazamentos.
202315195 | STE |  | A019A041 | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.019-8 | 202337 | 12/09/2023 14:37:34 | Solicito parecer para la modificación de ajuste del indicador del caudalímetro 80TW; actualmente configurado en: 4 a 20mA / 0 A 500 mbar; que será reajustado temporalmente para el nuevo rango de 0 a 1000mbar. Considerando lo mencionado en la SSA 202315104 y documento en anexo. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202507 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Ajuste de fondo de escala y retransmisión del indicador 80TW modificado según solicitado, hasta la sustitución de la válvula 10MC por parte de mecánica, luego normalizado y dejado en la escala normal: 6000 l/min.
202315189 | STE |  | A019A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.326-5 | 202337 | 12/09/2023 14:37:51 | Dimensionar nueva placa orificio para la instalación antes de la válvula 10MC del sistema de resf. del cojinete combinado de la UG9A ; para ajuste de las mediciones del caudalímetro 80TW; según solicitado en la SSA 202315104. Placa orificio será instalada en el próximo PD 9M. | IME3 | IME3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202412 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Una vez que fue ejecutado todo el servicio en las SSA´s derivadas y relacionadas, se da de baja esta SSA.
202314829 | STE |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.028-0 | 202338 | 19/09/2023 10:52:50 | Viabilizar o alinhamento do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA 202313482. Imagens amplificadas em anexo. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202419 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida SSA relacionada 202404654 para la verificación de alineación de la bomba N1 de inyección de aceite del cojinete de empuje, de la UG09. Servicio a ser ejecutado durante el próximo PD 3A (sem24/2024) según PUG 2024 vigente.
202314383 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202335 | 28/08/2023 16:01:00 | Viabilizar a modificação da base de fixação do motor de acionamento, em decorrência das evidências apontadas na SSA 202313006 e relacionadas. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202439 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A deficiência de rigidez da base do compressor é conhecida e bem documentada, porém, em virtude do atual baixo nível de utilização do equipamento e da iminência do início da atualização tecnológica, a modificação estrutural não é justificada.
202314317 | STE |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202335 | 28/08/2023 07:48:08 | Viabilizar a modificação da base de fixação do motor de acionamento, em decorrência das evidências apontadas na SSA 202313592 e relacionadas. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202439 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A deficiência de rigidez da base do compressor é conhecida e bem documentada, porém, em virtude do atual baixo nível de utilização do equipamento e da iminência do início da atualização tecnológica, a modificação estrutural não é justificada.
202314080 | STE |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202334 | 23/08/2023 09:36:25 | Viabilizar a modificação da base de fixação do motor de acionamento, em decorrência das evidências apontadas na SSA 202313090 e derivada. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202439 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A deficiência de rigidez da base do compressor é conhecida e bem documentada, porém, em virtude do atual baixo nível de utilização do equipamento e da iminência do início da atualização tecnológica, a modificação estrutural não é justificada.
202313712 | STE |  | B020D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.002-0 | 202333 | 18/08/2023 15:14:05 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202311058 e derivada. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202343 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada inspeção no equipamento, fixação vertical por flanges com rebaixos de centralização. Não identificado possíveis desalinhamentos ou desbalanceamento. Hélice de ventilação inspecionada e íntegra (material polimérico).
202313564 | STE |  | A019D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.002-9 | 202333 | 16/08/2023 08:36:04 | Avaliar a necessidade de modificação/relubrificação do equipamento em decorrência das evidências apontadas na SSA 202313483. Diante da impossibilidade, avaliar a possibilidade de aumento do período de funcionamento antes da coleta de dados vibracionais. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202421 | ALYSON SOLTOVSKI | Avaliada a questão das características construtivas do equipamento, pois no conceito do projeto do equipamento, a lubrificação é realizada pelo próprio fluido bombeado. O óleo é conduzido até a caixa de selagem, por meio de labirintos que definem a pressão no interior da câmara de alojamento do mancal de rolamento. Emitida SSA 202403287 para ILA1 solicitando que o equipamento permaneça operando por 30 minutos, antes da coleta dos dados vibracionais na próxima parada 9M.
202313150 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202332 | 08/08/2023 14:29:39 | Realizar novo alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202312551. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202404 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Foi realizado novo alinhamento e ajuste na junta de expansão da tubulação de sucção, reduzindo os valores de vibração para níveis aceitáveis sem alarmes.
202312040 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 20/07/2023 11:07:52 | Realizar corte de madeira para utilização como batente do piso do monta cargas AMC, conforme medidas constantes do documento 5218DF83259 (anexo). Material (2 unidades) entregue no pátio de pintura para secagem. | IME3 | MCI2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202343 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el corte de madera en medidas de 10cm de espesor x 16cm de ancho x 115cm de largo con un rebaje de 45 cm de largo y 5cm de espesor en una de las puntas de ambas piezas.
202311202 | STE |  | B020C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.060-0 | 202327 | 07/07/2023 14:26:37 | Elaboración de nuevos diseños del conjunto motoventilador del IC del sistema de excitación de la U18A. En anexo croquis con medidas relevadas en campo y diseños anteriores elaborados por proveedor y que requieren las correcciones dimensionales. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202331 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el croquis CR-SMIM419 del motoventilador de excitación de la U18A. Detalles en anexo.
202310866 | STE |  | B012H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.034-6 | 202327 | 03/07/2023 15:04:38 | Realizar novo alinhamento do conjunto por conta das evidências listadas na SSA 202310289. Solicitar a coleta de novos dados vibracionais em rota ao término da atividade. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202330 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado novo alinhamento do conjunto de motor/bomba do sistema 01 da unidade, efetuados medições de vibrações e testes posteriormente e verificado que o alarme saiu do nível 02 para sem alarme.
202310376 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 26/06/2023 15:24:45 | Viabilizar a aquisição de 01 un do material 669415, cuja previsão de aplicação na U13 é outubro/2023. | IME3 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 669415 (MOTOR CA 460V 60HZ 125CV WEG AGUA PUR) el 21/09/23 (4500072002/20). Saldo actual en stock 1 un. Política ZS=2/4. OBS: DEMPRO 722.
202309617 | STE |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202324 | 13/06/2023 10:33:52 | Solicitamos instalar válvula solenoide y válvula bypass (lugar de instalación y esquema con códigos de materiales en anexo); para purgar exceso de humedad en el aire comprimido. Fue solicitado apoyo a la SMIE.DT para instalación eléctrica (SSA 202219047). | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202326 | HELIO COMACHIO | Foi instalado válvula solenoide NPT ACAO DIR 2VIAS 1/2" e VALVULA ESF ACO ASTM A351 1/2" BSP para o bypass, com objetivo de purgar excesso de umidade na linha de ar comprimido. Conforme anexo.
202308685 | STE |  | S098L002 | MOTORES 60 Hz | 0137.022-3 | 202321 | 25/05/2023 10:29:37 | Viabilizar a exclusão do equipamento137.022-3, uma vez que não apresenta condições de uso (S098Z001). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202322 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Em acordo com IME3, motor não será descartado. Será descartado o motor código 0137.023-0 por meio da SSA 202309030.
202308682 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 25/05/2023 10:19:11 | Viabilizar a aquisição de 01 un do material 669415 para substituição do equipamento 0137.015-4 que já não apresenta condições de aplicação no sistema de água pura e foi descartado. | IME3 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202339 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 669415 (MOTOR CA 460V 60HZ 125CV WEG AGUA PUR) el 21/09/23 (4500072002/20). Saldo actual en stock 1 un. Política ZS=2/4. OBS: DEMPRO 722.
202308534 | STE |  | A009F006 | QUADRO PP-09 E ACESSÓRIOS | 0111.011-0 | 202321 | 22/05/2023 14:49:20 | Activación y adquisición de material con código de stock 14356-1: válvula globo PN64, DN 25mm, extremos roscados BSP, distancia entre caras paralelas 102m. A ser utilizado en la SSA 202219954 (1unid.) y en la propuesta de modificación de la configuración de tuberías de aire del barramento blindado según SSA 202219956 (20unid.) | IME3 | IMA0 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material codificado, pero nunca adquirido por la financiera. Adquirido por la SM.DT mediante SMDTC-2322 (4500078756 el 18/06/25). Material codificado e incluido al stock mediante CODMAT-1000000540. El nuevo código de stock del material es el 720648. Saldo actual 24 un, política ZM=2/5. Emitida SDS-15643 para actualización de ficha técnica del material en la LMR.AB.052
202308404 | SCA |  | S096D002 | MOTORES 60 Hz | 0137.023-0 | 202320 | 19/05/2023 14:29:59 | Viabilizar a aquisição de 01 un do material 669415 para substituição do equipamento 0137.015-4 que já não apresenta condições de aplicação no sistema de água pura e foi descartado. | IME3 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202308267 | STE | 202215820 | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202320 | 18/05/2023 15:08:25 | Fabricar placa orificio según diseño en anexo, para su instalación en la tubería de agua de resfriamiento de la UG12; según SSA 202215820 y derivadas. | IME3 | MMU3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202451 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte do material pelo sistema de corte a plasma de acordo com as medidas solicitadas e feito o acabamento por esmerilhamento com disco flap
202308245 | STE |  | A003A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.003-2 | 202320 | 18/05/2023 15:08:42 | Verificar alineación del conjunto motobomba N2 de inyección de aceite del cojinete de empuje, si necesario, realinear. Resultados de mediciones y análisis de Vibración de nivel alarma 1 y mediciones de fase cruzada en SSA matriz 202304603 y SSA 202307642 (D). | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202438 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EXECUTADO INSPEÇÃO, VERIFICAÇÃO DO ALINHAMENTO E REALINHADO O CONJUNTO MOTOBOMBA DE ACORDO COM A IM.ME.109, SANANDO A ANORMALIDADE, CONFORME DADOS EM ANEXO DO RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO EXECUTADOS POR ILA1.
202307648 | STE | 202307422 | N058B001 | ESCADA MECANICA | 1275.002-3 | 202319 | 09/05/2023 09:22:45 | Apoio para avaliar a causa das repetidas falhas que estão ocorrendo na escada mecânica EM2. Desde de março/23 já foram reportadas 11 paradas, sendo a maioria atribuída pela Otis à oscilação na tensão de alimentação. | IME3 | IEQ2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202328 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Instalado analisador de energia na entrada do quadro da escada mecânica EM2 (SSA 202307759) para análise da tensão de alimentação. Verificado que as falhas na escada EM2 não são devido à oscilação de tensão, pois no período de 1 mês foram registrados apenas 2 eventos de queda de tensão maior que 10%, mas ambos tiveram curtíssima duração e não foram relacionados a paradas na EM2.
202307113 | STE | 202306129 | B018D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.019-7 | 202317 | 27/04/2023 15:49:51 | Avaliar a necessidade de modificar a base de fixação do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202413 | ALYSON SOLTOVSKI | Em função de análises do equipamento e tempo de operação, as equipes de execução irão realizar acompanhamento do equipamento nas inspeções mensais. Caso os níveis de vibração ultrapassem os limites de alerta, configurando alarme a intervenção será imediata.
202305909 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202315 | 10/04/2023 14:07:00 | Solicitamos apoio para acompanhamento do processo de recuperação de proteção anticorrosiva do monta cargas AMC a ser realizado pela empresa Solução Industrial, através do contrato 4500066024. A pintura será realizada nos equipamentos da casa de máquinas, poço, cabine e portas dos pavimentos, conforme esquemas do documento anexo. | IME3 | MCI4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202443 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Se realizó un control de calidad incluyendo la medición de rugosidad de la superficie granallada, de las camadas de pinturas y ensayos de adherencias.
202305493 | STE | 202304346 | A004C018 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.178-4 | 202313 | 31/03/2023 09:43:11 | Fornecer apoio para coleta dos valores de vazão e pressão no circuito de água bruta do sistema de excitação da U04 nas seguintes condições: 1) sem placa de orifício (N1, N2 e N3 abertos); 2) com pressão à entrada dos radiadores = 2,1 bar (N1, N2 e N3 abertos). Ajuste de pressão através da válvula da El. 92,40. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202435 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi prestado apoio na coleta e medição de valores de fluxo do sistema de excitação, conforme solicitação. A Vazão encontrada antes do ajuste(com válvula totalmente aberta, sem placa de orifício e os três trocadores abertos) foi de 955 L/min e a pressão foi de 3,1 BAR e durante o teste foi simulado com a pressão de 2,1 bar e a vazão ficou em 805 l/min, Após a instalação da placa de orifício fabricada a pressão com os 3 trocadores abertos ficou em 2,5 Bar.
202305154 | STE | 202304961 | A009H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.008-0 | 202313 | 28/03/2023 10:38:35 | Substituir imediatamente os mancais de rolamento da bomba por conta das evidências listadas na SSA matriz. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202317 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizada la sustitución de la bomba por otra proveniente del mismo sector, ( NS bomba colocada 0008036-5, NS bomba retirada 0008008-0). El cambio de equipamiento será realizada por medio de la SSA 202306949. Realizada alineación y medición de vibraciones del conjunto motobombas en operación danto valores dentro de la tolerancia.
202305148 | STE | 202305002 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202313 | 28/03/2023 10:39:16 | Substituir, preventivamente, os mancais de rolamento da bomba em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Durante a desmontagem da bomba verificar a existência de verniz no cárter, rolamentos e eixos. Coordenar com a SMIL.DT a coleta de termogramas antes e após a substituição. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202316 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Efetuado substituição do carte completo (cárter, eixo e rolamentos)da bomba 88PW1 número 0008036-5, pela bomba de número 0008006-3 revisada na SSA 202101341A (sistema antigo). Após a montem do rotor foi constado a folga de 0.2 mm na sua parte traseira o qual necessitou a substituição do mesmo, por outro proveniente do próprio setor o qual resultou numa folga adequada de 1.8mm e efetuado correção de alinhamento. A troca de equipamento será realizada na SSA 202222430 matriz.
202304300 | STE |  | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202311 | 15/03/2023 08:30:42 | Solicitamos sustituir la malla protectora de acero inoxidable instalada mediante la SSA 202100530, por la nueva malla adquirida mediante la SMDTC-1386, que se encuentra actualmente en poder de la SMMU.DT. Esta modificación fue probada en la UG18A con éxito y se debe replicar en la UG9A. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202334 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA MALHA DAS JANELAS DE INSPEÇÃO DO BUS DUCT DA SAÍDA DE NEUTRO T5 POR OUTRA NOVA, ADQUIRIDA ATRAVÉS DA SMDTC-1386, COM APOIO DE MMU3 CONFORME SOLICITADO.
202304219 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 14/03/2023 09:43:43 | Viabilizar a aquisição de 01 un do material 669415 para substituição do equipamento 0137.015-4 que já não apresenta condições de aplicação no sistema de água pura. Solicitação emitida em substituição à SSA 202302775. | IME3 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202303532 | STE | 202303490 | A006H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.021-7 | 202309 | 02/03/2023 10:42:35 | Substituir imediatamente os mancais de rolamento da bomba por conta das evidências listadas na SSA matriz. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202316 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Efetuado substituição da bomba PW1 número 0008021-7, pela bomba de número 008020-9. Revisada e com TD em anexo. Efetuado correção de alinhamento. A troca de equipamento será realizada na SSA 202303301 matriz.
202303371 | STE |  | S099D007 | REDUTORES | 3176.005-8 | 202309 | 28/02/2023 14:54:17 | Providenciar o transporte do redutor de elevação auxiliar da ponte rolantes N12 para peritagem em fábrica. Sumitomo Indústrias Pesadas do Brasil Ltda CNPJ: 12.525.361/0001-30 Inscrição estadual: 387.101.429.110 Resp. pelo recebimento: Claudinei Guerra - (11) 95774 - 8620 RODOVIA DO AÇUCAR, S/N – SP-075 – KM 26 – JARDIM OLIVEIRA ITU / SP – CEP: 13312-500 Fone / Fax.: +55-11-4403-9292 (PABX) Horário de coletas/recebimento : 8 às 11:40 hrs / 12:40 às 17hrs (sexta até às 16h) | IME3 | IMA0 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado mediante SSG 1062/2023, GT-000241. El mismo fue enviado como parte del contrato de reparo AS-4500075058 (SMDTC-1760). Retornado mediante SSG 7752/2024 y NF-37181 en anexo.
202302775 | SCA |  | S096D002 | MOTORES 60 Hz | 0137.015-4 | 202307 | 14/02/2023 16:07:42 | Viabilizar a aquisição de 01 un do material 669415 para substituição do equipamento 0137.015-4 que já não apresenta condições de aplicação no sistema de água pura. | IME3 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202302654 | STE | 202302532 | A006A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.021-9 | 202307 | 13/02/2023 16:16:19 | Fue solicitado mediante la SSA Matriz analizar la posibilidad de instalar las válvulas de retención de las zapatas del cojinete de empuje (cod. 101702) a la salida del distribuidor, dentro de la cuba de aceite, similar a lo que indica la imagen en anexo. Solicitamos realizar un relevamiento, de manera a verificar si hay espacio suficiente en el local de instalación y así poder evaluar si físicamente seria viable la instalación de las válvulas. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202331 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | FUE EJECUTADO EL SERVICIO COMO INDICA LA SSA CON EL APOYO DE IME3 Y LOS DATOS DEL RELEVAMIENTO YA ESTAN CON EL AREA DE SMIM.DT.
202301582 | STE | 202300829 | A001D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.001-0 | 202305 | 31/01/2023 08:23:40 | Avaliar a necessidade de modificação da base de fixação do equipamento em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202316 | ALYSON SOLTOVSKI | Serviço não foi executado pelo setor MMU2, conforme solicitado na SSA 202306469.
202301580 | STE | 202301358 | A004D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.008-8 | 202305 | 31/01/2023 08:23:56 | Avaliar a necessidade de modificação da base de fixação do equipamento em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202316 | ALYSON SOLTOVSKI | Mediante consenso com SMMU.DT, o conjunto será monitorado até atingir nível de alarme (antigo alarme 2).
202300489 | STE | 202300435 | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202302 | 11/01/2023 07:05:27 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto moto-bomba em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202324 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba a través de SSA derivada 202300715, verificándose reducción de valores de vibración a niveles aceptables. Mas detalles en sistema Omnitrend.
202300486 | STE | 202224232 | A002E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.004-3 | 202302 | 11/01/2023 07:05:34 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto moto-bomba em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202348 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba a través de SSA derivada 202300716 , verificándose una reducción efectiva en la severidad de la vibración, sin incidencia de alertas/alarmas. Mas detalles en sistema Omnitrend.
202225074 | STE | 202215820 | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202252 | 29/12/2022 07:14:15 | Solicitamos realizar el siguiente ensayo: Anotar la presión indicada en el manómetro ubicado aguas abajo de la válvula 11RG (El. 92), cerrar progresivamente la válvula 11RG y observar la variación de caudal en el caudalimetro (El 98) una vez obtenido un caudal aproximado de 24.000 l/min. Anotar la presión nuevamente. Se busca encontrar la caída de presión necesaria para dimensionar una placa de orificio. Utilizar un manómetro calibrado. Preferentemente digital (IME3 posee uno disponible) | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202307 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EFETUADO O REGISTRO DA PRESSÃO/VAZÃO NOMINAL EM 7,5 BAR/26140 L/MIN COM VÁLVULA 11RG NA POSIÇÃO NORMAL DE OPERAÇÃO. POSTERIORMENTE COM APOIO DE OPUO.DT EFETUADO O FECHAMENTO PARCIAL DA VALVULA 11RG DEIXANDO A VAZÃO EM 24000 L/MIN E PRESSÃO A 6,6 BAR. APÓS REGISTRO DOS VALORES, SOLICITADO A NORMALIZAÇÃO DA VÁLVULA 11RG.
202225068 | STE |  | A019A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.019-9 | 202252 | 28/12/2022 15:45:18 | Efectuar análisis físico-quimico del aceite a ser instalado en el equipo, previa (completa) y pos filtrado (particulados y sedimentos) para registro de información inicial de operación de la carga. | IME3 | ILA4 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202335 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado el análisis del aceite lubricante a ser colocado en el MGS U9A.
202225067 | STE |  | A019A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.019-9 | 202252 | 28/12/2022 15:45:25 | Sustituir carga de aceite lubricante, por aceite regenerado nuevo. Encaminar aceite degradado, retirado del equipo, para el tanque de aceite “A regenerar” situado en la central de tratamiento de aceite MI. Enviar muestra de aceite regenerado nuevo, previamente, para evaluación de las condiciones del aceite almacenado. Anexar laudo de análisis del aceite luego del filtrado (ILA4) en la ejecución de la SSA | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202334 | FABIO DE LUCA | SUBSTITUÍDA A CARGA DE ÓLEO DEGRADADO POR 3700L DE ÓLEO REGENERADO, PREVIAMENTE FILTRADO, ORIUNDO DO PRÓPRIO SETOR (TANQUE ROS-3101, TANQUE EXCLUSIVO DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO REGENERADO). SEGUE EM ANEXO RELATÓRIO DA ANÁLISE DE PARTÍCULAS DO ÓLEO QUE FOI COLETADO PELO PRÓPRIO SETOR E POSTERIORMENTE ENVIADO PARA EXECUÇÃO DA ANÁLISE DA AMOSTRA POR ILA4 ATRAVÉS DA SSA 2022/25068 QUE FOI EMITIDA POR IME3.
202225066 | STE |  | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202252 | 28/12/2022 15:45:32 | Efectuar análisis físico-quimico del aceite a ser instalado en el equipo, previa (completa) y pos filtrado (particulados y sedimentos) para registro de información inicial de operación de la carga. | IME3 | ILA4 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202342 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio realizado conforme solicitado. Resultados satisfactorios.
202225064 | STE |  | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202252 | 28/12/2022 15:45:37 | Sustituir carga de aceite lubricante, por aceite regenerado nuevo. Encaminar aceite degradado, retirado del equipo, para el tanque de aceite “A regenerar” situado en la central de tratamiento de aceite MI. Enviar muestra de aceite regenerado nuevo, previamente, para evaluación de las condiciones del aceite almacenado. Anexar laudo de análisis del aceite luego del filtrado (ILA4) en la ejecución de la SSA. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202342 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | SUBSTITUÍDA A CARGA DE ÓLEO DEGRADADO POR 31700L DE ÓLEO REGENERADO, PREVIAMENTE FILTRADO, ORIUNDO DO PRÓPRIO SETOR (TANQUE ROS-3101 - TANQUE EXCLUSIVO DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO REGENERADO). SEGUE EM ANEXO ANÁLISE DE PARTÍCULAS, CONFORME SSA DERIVADA DE IME3 A ILA4.
202225062 | STE |  | B014A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.009-5 | 202252 | 28/12/2022 15:45:44 | Efectuar análisis físico-quimico del aceite a ser instalado en el equipo, previa (completa) y pos filtrado (particulados y sedimentos) para registro de información inicial de operación de la carga. | IME3 | ILA4 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202324 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis fisicoquímicos de muestras de aceite lubricante. Muestras "antes y después" del proceso de filtración.
202225061 | STE |  | B014A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.009-5 | 202252 | 28/12/2022 15:45:49 | Sustituir carga de aceite lubricante, por aceite regenerado nuevo. Encaminar aceite degradado, retirado del equipo, para el tanque de aceite “A regenerar” situado en la central de tratamiento de aceite MI. Enviar muestra de aceite regenerado nuevo, previamente, para evaluación de las condiciones del aceite almacenado. Anexar laudo de análisis del aceite luego del filtrado (ILA4) en la ejecución de la SSA. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202324 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | SUBSTITUÍDA A CARGA DE ÓLEO DEGRADADO POR 31200L DE ÓLEO REGENERADO, PREVIAMENTE FILTRADO, ORIUNDO DO PRÓPRIO SETOR (TANQUE ROS-3101 - TANQUE EXCLUSIVO DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO REGENERADO). SEGUE EM ANEXO ANÁLISE DE PARTÍCULAS, CONFORME SSA DERIVADA DE IME3 A ILA4.
202225059 | STE |  | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202252 | 28/12/2022 15:46:37 | Efectuar análisis físico-quimico del aceite a ser instalado en el equipo, previa (completa) y pos filtrado (particulados y sedimentos) para registro de información inicial de operación de la carga. | IME3 | ILA4 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202402 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Análisis físico químico de aceite lubricantes, sedimentos y partículas.-
202225055 | STE |  | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202252 | 28/12/2022 15:46:42 | Sustituir carga de aceite lubricante, por aceite regenerado nuevo. Encaminar aceite degradado, retirado del equipo, para el tanque de aceite “A regenerar” situado en la central de tratamiento de aceite MI. Enviar muestra de aceite regenerado nuevo, previamente, para evaluación de las condiciones del aceite almacenado. Anexar laudo de análisis del aceite luego del filtrado (ILA4) en la ejecución de la SSA. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202402 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | SUBSTITUÍDA A CARGA DE ÓLEO DEGRADADO POR 31900L DE ÓLEO REGENERADO "TURBINA PLUS 50", PREVIAMENTE FILTRADO, ORIUNDO DO PRÓPRIO SETOR (TANQUE ROS-3101 - TANQUE EXCLUSIVO DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO REGENERADO). SEGUE EM ANEXO ANÁLISE DE PARTÍCULAS, CONFORME SSA DERIVADA DE IME3 A ILA4.
202223738 | STE | 202223518 | J091A002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0202 | 0569.002-1 | 202248 | 02/12/2022 10:46:27 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202325 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Sustituídos rodamientos conforme ejecución de la SSA 202223950 con resultado satisfactorio conforme mediciones realizadas en la ejecución de la SSA 202308674.-
202223705 | STE | 202200533 | A008A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.010-0 | 202248 | 01/12/2022 15:41:48 | Solicitamos fabricar prototipo de traba para escotilla de acceso al anillo colector, conforme conversado con Charles. Una vez que se compruebe que el prototipo funciona correctamente SMIM creara un diseño. | IME3 | MMU3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202335 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de perfil plano de 1" x 1/4" e barra sextavada de 5/8" protótipo para travar escotilha na posição aberta.
202223617 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202248 | 30/11/2022 11:01:52 | Solicitamos a reativação do item de estoque código 579610 (graxa, lubrificante; base asfáltica para aplicações em engrenagens; viscosidade 300, balde 20kg, referência: GBA 300 / Betumen 300). Este material é utilizado nas engrenagens abertas dos pórticos conforme PIC.ME.0158.R02, e também nos cabos de aço das pontes rolantes. Política de estoque: Máximo 3 un., Mínimo: 1 un. | IME3 | IMA0 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202248 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Código de stock reactivado con politica de reposición ZM 3/1 REF. MTDFS-8424
202223608 | STE | 202221875 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202248 | 30/11/2022 10:13:29 | Avaliar a necessidade de substituição das correias / alinhamento das polias de transmissão, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202334 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Sustituidas: polea motriz, polea conducida y correas conforme ejecución de la SSA 202223646. Nuevo analisis realizado a través de la SSA 202312858 por IME3 ante la permanencia de alarmas reveladas en nueva medición de vibración. Próximas acciones correctivas serán tomadas a través de la ejecución de la SSA 202313902.-
202223606 | STE | 202223290 | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202248 | 30/11/2022 10:13:39 | Avaliar a necessidade de substituição das correias / alinhamento das polias de transmissão e substituição dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202325 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Sustituídas correas y realizada alineación de las poleas conforme ejecución de la SSA 202223653. Nueva medición de vibración realizada conforme SSA 202307689. Es necesario nuevo análisis de resultados.-
202222951 | STE | 202222924 | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202247 | 21/11/2022 11:09:55 | Solicitamos Aislar el tanque 1 cerrando las válvulas VE104, VE102, VE112 y VBM100 y mantener así por una semana para analizar el comportamiento de la presión dentro del tanque | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202247 | RAFAEL DALL AGNOL | Realizado ensaio no sistema de acordo com as recomendação de IME3: De 23/11 a 30/11/22 - Isoladas válvulas VBM100, VE104, VE102 e VE112. De 30/11 a 07/12/22 - Isoladas válvulas VE104, VE102 e VE112. De 07/12 a 14/12/22 - Isolada válvula VBM100. De 14/12 a 21/12/22 - Sistema normalizado. Seguem gráficos do comportamento do tanque nesses períodos para análise.
202222874 | STE | 202207925 | B015F006 | QUADRO PP-15 E ACESSÓRIOS | 0111.008-0 | 202246 | 17/11/2022 15:48:00 | Solicitamos enviar, para inspección en fabrica, el Manómetro de contactos eléctricos Cod. 143634. Las informaciones para el envió se encuentran en anexo. | IME3 | IMA0 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida SSG 6938/2022 para envío del manometro. Material enviado mediante GT-206981 (en anexo). El manometro fue recibido en Itaipu el 20/01/23 mediante NFE-320613.
202222538 | STE |  | A007A025 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 DO GERADOR | 0047.008-2 | 202245 | 11/11/2022 14:29:01 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°10 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202402 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047008-2) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047072-4) ORIUNDO DA U05, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R03.
202222537 | STE |  | A007A024 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N09 DO GERADOR | 0047.007-4 | 202245 | 11/11/2022 14:31:02 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°09 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202402 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047007-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047023-6) ORIUNDO DA U02, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R03.
202222535 | STE |  | A005A023 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N08 DO GERADOR | 0047.072-4 | 202245 | 11/11/2022 14:31:11 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202342 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047072-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047016-3) ORIUNDO DA U01, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202222534 | STE |  | A005A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.071-6 | 202245 | 11/11/2022 14:31:18 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202342 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047071-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047015-5) ORIUNDO DA U01, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202222532 | STE |  | A002A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.023-6 | 202245 | 11/11/2022 14:31:23 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202347 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047023-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047071-6) ORIUNDO DA U05, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202222531 | STE |  | A001A031 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N16 DO GERADOR | 0047.016-3 | 202245 | 11/11/2022 14:31:29 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°16 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202337 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047016-3) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047192-5) ORIUNDO DA U10, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202222530 | STE |  | A001A030 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N15 DO GERADOR | 0047.015-5 | 202245 | 11/11/2022 14:31:36 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°15 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202337 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047015-5) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047191-7) ORIUNDO DA U10, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202222529 | STE |  | A019A017 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N02 DO GERADOR | 0047.298-3 | 202245 | 11/11/2022 14:31:41 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°02 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202334 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047298-3) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047310-0) ORIUNDO DA U18A, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202222528 | STE |  | A019A016 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N01 DO GERADOR | 0047.297-6 | 202245 | 11/11/2022 14:31:48 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°01 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202334 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047297-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047321-3) ORIUNDO DA U9A, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202222526 | STE |  | B010A031 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N16 DO GERADOR | 0047.192-5 | 202245 | 11/11/2022 14:31:57 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°16 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202329 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047192-5 ) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047048-1) ORIUNDO DA U03, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202222525 | STE |  | B010A030 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N15 DO GERADOR | 0047.191-7 | 202245 | 11/11/2022 14:32:05 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°15 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202329 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047191-7 ) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047047-3) ORIUNDO DA U03, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202222524 | STE |  | A003A031 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N16 DO GERADOR | 0047.048-1 | 202245 | 11/11/2022 14:32:11 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°16 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202312 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | REALIZADO LA SUSTITUCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR (0047048-1) POR OTRO INSPECCIONADO Y REPARADO (0047132-1) ORIUNDO DE LA U04, DISPONIBLE EN EL PROPIO SECTOR EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO 3S. NOTA: HOMBRE X HORA UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SERÁ REGISTRADO EN LA RESPECTIVA SSP, POR CORRESPONDER A UN ÍTEM DE LA PIC.ME.0135.R02.
202222523 | STE |  | A003A030 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N15 DO GERADOR | 0047.047-3 | 202245 | 11/11/2022 14:32:18 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°15 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202312 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | REALIZADO LA SUSTITUCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR (0047047-3) POR OTRO INSPECCIONADO Y REPARADO (0047053-8) ORIUNDO DE LA U04, DISPONIBLE EN EL PROPIO SECTOR EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO 3S. NOTA: HOMBRE X HORA UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SERÁ REGISTRADO EN LA RESPECTIVA SSP, POR CORRESPONDER A UN ÍTEM DE LA PIC.ME.0135.R02.
202222522 | STE |  | A004A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.053-8 | 202245 | 11/11/2022 14:32:23 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202310 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047053-8 ) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047229-8) ORIUNDO DA U13, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202222521 | STE |  | A004A019 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N04 DO GERADOR | 0047.132-1 | 202245 | 11/11/2022 14:32:30 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°04 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202310 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047132-1 ) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047230-1) ORIUNDO DA U13, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202222088 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 03/11/2022 07:35:57 | Elaborar projeto e viabilizar a fabricação de dispositivo para içamento das luminárias das estações de drenagem da barragem. O objetivo é possibilitar a manutenção das luminárias no nível do solo, eliminando o trabalho em altura e risco de queda. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202632
202222087 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202244 | 03/11/2022 07:36:10 | Avaliar projeto de chumbamento das monovias instaladas no sistema E de ventilação e propor alterações para adequação, se necessário. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202640
202222073 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 03/11/2022 07:36:26 | Analisar viabilidade e projetar ponto de ancoragem para trabalho em altura nos painéis CS e QP. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202632
202221811 | STE |  | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.004-3 | 202244 | 02/11/2022 11:21:48 | Efetuar o lixamento da pista de frenagem em decorrência do desgaste não uniforme (sulcos) detectado na última inspeção 3A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202309 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO O REPARO/AJUSTE DAS ONDULAÇÕES/RISCOS DA PISTA DE FRENAGEM ATRAVÉS DO ESMERILHAMENTO C/ DISCO DE DESBASTE, LIXAMENTO E POLIMENTO C/ DISCO DE LIXA N.60 E 80 E DISCOS FLAP N.40 E 80 E CONFERÊNCIA C/ RÉGUA DE LUZ ENTRE AS UNIÕES DOS 22 SEGMENTOS DA PISTA COM 4 EQUIPES (4 INTEGRANTES X EQUIPE) DISPOSTAS PELO PERÍMETRO DO ANEL DE FREIO (VÃOS DOS TROCADORES DE CALOR DO M.C Nº 01, 03, 05 E 07, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202221327 | SCA |  | N087A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.035-3 | 202242 | 20/10/2022 16:47:08 | Projetar plataforma para possibilitar a manutenção nos equipamentos do carro da ponte rolante. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-014.
202221323 | SCA |  | N087A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.029-2 | 202242 | 20/10/2022 16:47:49 | Projetar plataforma para possibilitar manutenção nos motorredutores de translação da ponte rolante. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-013.
202221013 | STE | 202220675 | A008D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.022-8 | 202242 | 17/10/2022 14:20:24 | Realizar trimestralmente a coleta de dados vibracionais em rota até o início do PD da UG. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202302 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a medição de vibração a cada três meses (até o PD) na motobomba 1 do regulador de velocidade . Na medição realizada em 12/04/2023, para a motobomba 1 do RV-08 foi constatado Alerta em Envelope no ponto 1-JS: 1,627 e 2-BR: 1,901 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend.
202219658 | STE | 202219431 | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202238 | 20/09/2022 07:57:16 | Avaliar a necessidade de relubrificação dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202250 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Após relubrificação do mancal inferior e verificação do mancal superior, não foram constatadas anormalidades. Vide SSAs derivadas.
202219657 | STE | 202219225 | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202238 | 20/09/2022 07:57:24 | Avaliar a necessidade de relubrificação dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a lubrificação dos mancais do equipamento, houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope (dados de 14/09/2023). Provavelmente os dados da SSP mencionada na baixa anterior sejam anteriores a esta data. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202219599 | STE | 202206673 | A005E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.009-4 | 202238 | 19/09/2022 14:58:28 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto, por conta da existência de elevadas amplitudes em 1, 2 e 3x rpm nos espectros de envelope das direções radiais e axiais. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202325 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba a través de SSA derivada 202310131, verificándose una reducción efectiva en la severidad de la vibración, sin incidencia de alertas/alarmas. Mas detalles en sistema Omnitrend.
202219505 | ASO |  | L021A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB1 | 0435.095-5 | 202237 | 16/09/2022 11:37:00 | Em atendimento ao pedido da SSA 202202338, solicitamos a fabricação de 02 un de manoplas de acionamento para as chaves seccionadoras dos quadros CHB-01 e CHB-02 da SEMD conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202348 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Iniciado corte de materiais para usinagem
202219334 | STE | 202219144 | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202237 | 14/09/2022 11:58:42 | Avaliar a necessidade de lubrificação dos mancais de rolamento da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202249 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Após relubrificação do mancal inferior do motor N1, não foram constatadas anormalidades no equipamento. Vide SSAs derivadas.
202219047 | STE |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202236 | 08/09/2022 16:06:25 | Solicitamos providenciar instalación de equipos necesarios para controlar válvula solenoide normalmente cerrada, de manera a actuar como purgador automático, con programación de 2 min de apertura cada 24 horas, similar a la instalada en la UG01 conforme SSA 202208920 | IME3 | IEQ1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202324 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Instalado nuevo tablero PP-08 con automatismo de purga. Incluida la localización en la PIC.EQ.0031 (grupo 10) exclusivo para el nuevo PP que posee este nuevo automatismo y orden de ajuste OA.0265 con los ajustes solicitados en la emisión.
202218836 | STE | 202218614 | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202235 | 02/09/2022 16:40:25 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202333 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | O equipamento foi normalizado após os serviços de substituição dos rolamentos do motor, reaperto das fixações e balanceamento. Vide detalhamento dos serviços realizados conforme SSAs derivadas e SSA complementar (202303330).
202218786 | STE | 202218615 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202235 | 02/09/2022 08:26:12 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202609 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Confirmada, por meio da SSA 202601189, a queda dos valores de vibração após a troca de rolamentos. Equipamento em condições normais de operação.
202218372 | STE | 202218128 | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202234 | 25/08/2022 10:57:04 | Avaliar a necessidade de realinhar o conjunto moto-bomba e aplicar lubrificação no motor de acionamento em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202324 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizada lubricación de rodamientos del motor a través de SSA derivada 202218395. Constatado a través de nueva colecta de datos que niveles de vibración se mantienen estables respecto a la ultima lectura. Ninguna acción adicional será ejecutada de manera inmediata. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202218371 | STE | 202218124 | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202234 | 25/08/2022 10:57:13 | Avaliar a necessidade de realinhar o conjunto moto-bomba e aplicar lubrificação no motor de acionamento em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202325 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba a través de SSA derivada 202310122 , verificándose una reducción efectiva en la severidad de la vibración, sin incidencia de alertas/alarmas. Mas detalles en sistema Omnitrend.
202218184 | STE |  | B018H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.003-2 | 202234 | 23/08/2022 16:15:55 | Conforme AR.SMM.DT/071/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202236 | RAFAEL DALL AGNOL | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202218391). A condutividade final ajustada no instrumento 16cm21(sistema geral de agua pura) ficou em 1,58 microsiemens (µS) e a válvula NV107 Ficou na posição 1,10 voltas no volante.
202218182 | STE |  | B017H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.007-5 | 202234 | 23/08/2022 16:23:56 | Conforme AR.SMM.DT/071/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202235 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202218390). Nota: HXh de retirada de material e preparo das resinas lançados na SSA: 202218227.
202218181 | STE |  | B016H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.016-4 | 202234 | 23/08/2022 16:24:04 | Conforme AR.SMM.DT/071/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202237 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202218389). Nota: O Hxh da retirada da resina do almoxarifado e do preparo foi lançado na SSA: (202218178).
202218180 | STE |  | B015H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.008-3 | 202234 | 23/08/2022 16:24:13 | Conforme AR.SMM.DT/071/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202235 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202218387). Nota: O Hxh da retirada da resina do almoxarifado e do preparo foi lançado na SSA: (202218227).
202218179 | STE |  | A008H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.018-0 | 202234 | 23/08/2022 16:24:23 | Conforme AR.SMM.DT/071/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202236 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fueron retirados del almoxerifado 37 litros de resina S108(Lote CXH4006) y 41 Kg de M500 (Lote CHY0005) para la preparación de 100 litros de resina SM600 para su utilización en la U08. Fue realizado el desmontaje, limpieza, inspección y montaje del tanque del permutador de iones y la colocación de 100 litros de resina. Fue normalizado el equipo y acompañado la regulación de la conductividad durante un día, conductividad ajustada 1.8 us/cm.
202218178 | STE |  | A003H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.001-6 | 202234 | 23/08/2022 16:24:45 | Conforme AR.SMM.DT/071/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202237 | HELIO COMACHIO | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202218385).
202217005 | STE | 202207925 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202231 | 04/08/2022 08:37:59 | Solicitamos realizar test de insuflamiento en las salidas de fase. Fabricar tapa conforme diseño en anexo, remplazar ventana de inspección de las salidas de fase con la tapa fabricada para el test, asegurar tapa con sargentos a la brida de la escotilla, utilizar insuflador de aire con su respectivo ducto fijarlo con el imán por el soporte L y verificar si hay variación de presión en el manómetro de contactos eléctricos. Realizar en las 3 fases. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202234 | HELIO COMACHIO | Foram confeccionadas tampas para as saídas de fase e neutro, fixadas nas devidas escotilhas com sargento de 4", utilizando ventilador e duto para insuflamento de ar, sendo realizado teste nas três fases T1, T2, T3 e nas saídas de neutro T4, T5, T6. O teste de insuflamento nas saídas de fase teve como resultado em T1 10,5 mbar, T2 13 mbar, T3 1 mbar e barramento de neutro T4 0,8 mbar, T5 5 mbar, T6 0,9 mbar. Após reparo teste em T1 0,8 mbar, T2 3,0 mbar, e neutro T5 3,5 mbar.
202216584 | STE | 202215248 | B014E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.004-3 | 202230 | 27/07/2022 15:35:14 | Coletar novos dados vibracionais em rota após o término da intervenção do departamento de manutenção. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202244 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a medição de vibração e não foi detectada nenhum ponto em Alerta ou Alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202216389 | STE |  | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202230 | 25/07/2022 14:52:24 | Viabilizar a instalação de nova bomba dosadora modelo Beta 4 na posição 88PW3 do sistema de água pura da U18A. De acordo com informações da SSA 202215903, não existe diferença no modo de operação, desde que realizados os ajustes elencados no documento. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202231 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Servicio ejecutado conforme SSA derivada.
202215661 | STE | 202206012 | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202228 | 14/07/2022 11:44:54 | MODIFICAR A BASE DA BOMBA 88PW2 CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROJETO EM ANEXO, A FIM DE MITIGAR A ELEVADA VIBRAÇÃO NO PONTO 2A. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: UTILIZAR CHUMBADOR DE EXPANSÃO 3/4" CÓDIGO ESTOQUE 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202309 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Foi retirada a base do conjunto motobomba 02 e enviado a MMU3 para modificação conforme projeto, com apoio de divisão de manutenção civil foi realizado adequações e nivelamento do concreto, a base foi enviada ao pátio de pintura e finalmente foi remontada de acordo a os requerimentos do projeto, foi realizada a alinhamento do conjunto motobomba e coletados dados de vibração, obtendo valores satisfatórios.
202214275 | STE | 202214157 | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.013-2 | 202225 | 22/06/2022 14:43:15 | Avaliar a necessidade de substituição dos rolamentos do motor de acionamento da bomba 1, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202404 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado sustitución de rodamientos del motor M1 a través de SSA 202214341 (D) (Derivada de 202214275 (D)), verificándose una reducción efectiva en la severidad de la vibración, sin incidencia de alertas/alarmas. Mas detalles en sistema Omnitrend.
202213918 | STE | 202207985 | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202224 | 15/06/2022 16:42:18 | Debido a que el manovacuometro original, instalado en el secador de aire comprimido, se encuentra descontinuado por el fabricante, solicitamos confirmar si la rosca de conexión trasera es 1/8" NPT y verificar la forma de fijación del manovacuometro al equipo. Realizar registro fotografico. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202226 | HELIO COMACHIO | Conforme a SSA 202213986, realizada a desmontagem da carcaça da unidade secadora por MAM3 e inspecionado o manômetro. Fotos encontram-se em anexo. Conexão traseira 1/4".
202213825 | STE |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.021-2 | 202224 | 14/06/2022 16:30:03 | Conforme sugerido en SSA 202203144, solicitamos sustituir la bomba de aceite de alta presión, debido a vibraciones elevadas. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202247 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | SUBSTITUÍDA BOMBA 1 (CÓD. EQUIP. 0009021-2 / NºS. 1521695), POR OUTRA REPARADA EM FÁBRICA, ORIUNDA DO ALMOX. CÓDIGO 99309 (CÓD. EQUIP. 0009028-0 / SEM REGISTRO DE NÚMERO DE SÉRIE), SANANDO A ANORMALIDADE CONF. DADOS DE MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO DE ILA1 ATRAVÉS DA SSA RELACIONADA 202223580. BOMBA RETIRADA ENVIADA A LOCALIZAÇÃO S099D006 P/ REPARO EM FÁBRICA, CONF. DM 70029872 E SSA'S EMITIDAS A MMU1 E IMA0 RESPECTIVAMENTE.
202213425 | STE | 202213032 | N024A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.036-3 | 202223 | 09/06/2022 14:52:36 | Solicitamos realização de estudo de transitórios elétricos associados a paradas de elevadores. Total de 20 paradas de março a maio/2022, sendo 50% dos elevadores do edifício de produção (E22/23/24/9). A empresa contratada alega que as paradas são ocasionadas por picos de tensão na alimentação dos elevadores. Se pertinente, solicitamos também avaliar a implementação de solução para estabilização da rede. | IME3 | IEQ2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202238 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 2022/25: emitida SSA 202214181 para realizar mediciones de calidad de energía. 2022/38: realizada monitoreamiento de tensión y corriente en entrada de alimentación del ascensor E24 durante un período de dos meses. No se registró ninguna correlación entre las perturbaciones en la fuente de alimentación y las paradas intempestivas de ascensor.
202213288 | STE | 202213093 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:12:40 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18A. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202327 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue desmontado las plataformas superiores de los acumuladores, además fue brindado apoyo al personal de Civil para la inspección de la viga por medio de la operación de la PTA, luego fue remontado las plataformas superiores dejando en condiciones normales para su utilización.
202213282 | STE | 202213090 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:42 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG16. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202418 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fueron desmontadas las plataformas y pasarelas de los acumuladores, también se brindó apoyo durante la inspección y reparo de la monovia, después se procedió al montaje de las mismas, dejando en condiciones normales para la operación.
202213280 | STE | 202213089 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:09:05 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG15. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202411 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | As plataformas superiores dos acumuladores foram removidas, além disso foi fornecido apoio ao pessoal Civil para a inspeção da viga através da operação PTA, em seguida as plataformas superiores foram remontadas, deixando-as em condições normais de operação. Foram instalados 6 suportes para reforçar monovia acima dos tanques acumuladores, foto em anexo. AT.: 202401885
202213278 | STE | 202213088 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:09:20 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG14. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202448 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fueron retiradas las plataformas superiores de los acumuladores N1 y N2, posteriormente fue prestado apoyo al personal de Civil e Ingeniería Mecánica para inspección de la viga con operación de la PTA (Plataforma de Trabajo Aéreo). No fue necesario colocar ningún refuerzo en el soporte de la viga, sin embargo se realizaron reparos en las soldaduras de la misma. Seguidamente se volvieron a colocar las plataformas retiradas dejando en condiciones normales para la operación.
202213276 | STE | 202213087 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:33 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG13. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202429 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fueron retiradas las plataformas superiores de los acumuladores N1 y N2, posteriormente fue prestado apoyo al personal de Civil e Ingeniería Mecánica para inspección de la viga con operación de la PTA (Plataforma de Trabajo Aéreo). No fue necesario colocar ningún refuerzo en el soporte de la viga, sin embargo se realizaron reparos en las soldaduras de la misma. Seguidamente se volvieron a colocar las plataformas retiradas dejando en condiciones normales para la operación. AT: 202405726
202213274 | AMP | 202213086 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:52 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202442 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Inspeção da viga não foi executada devido as anormalidades que aconteceram no sistema de regulação. Partículas metálicas no sistema , sendo necessário a desmontagem completa das válvulas e tubulações para lavagem e inspeção.
202213271 | STE | 202213085 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:10 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG11. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202431 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fueron retiradas las plataformas superiores de los acumuladores N1 y N2, posteriormente fue prestado apoyo al personal de Civil e Ingeniería Mecánica para inspección de la viga con operación de la PTA (Plataforma de Trabajo Aéreo). Se colocaron dos refuerzos en uno de los soportes de la viga; seguidamente se volvieron a colocar las plataformas retiradas dejando en condiciones normales para la operación. AT: 20242310
202213269 | STE | 202213083 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:34 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG10. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202329 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fueron retiradas las plataformas superiores de los acumuladores, además brindado apoyo al personal de Civil para la inspección de la viga por medio de la operación de la PTA, luego fueron remontadas las plataformas superiores dejando en condiciones normales para la operación.
202213267 | STE | 202213082 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:52 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG9A. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202334 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fue desmontado las plataformas y pasarelas de los acumuladores. Fue inspeccionado la viga. Fue remontado las plataformas y pasarelas de los acumuladores, dejando en condiciones normales para la operación.
202213265 | STE | 202213081 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:08:07 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG09. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202424 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Foi retirada e posteriormente reinstalada, após a execução da inspeção, as plataformas em torno dos acumuladores N1 E N2 . Apoio também, através da movimentação da PTA para equipe civil e inspeção de solda realizarem a inspeção. AT 202404929. foram realizados soldas nas estruturas metálicas e instalação de 4 apoios para sustentação da estrutura no concreto.
202213262 | STE | 202213080 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:07 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG08. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202326 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a desmontagem das plataformas dos acumuladores e prestado apoio no uso da PTA para acessar a Monrovia para inspeção.
202213260 | AMP | 202213070 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:23 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG07. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202213258 | STE | 202213069 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:36 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG06. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202331 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Para realização da inspeção na Monovia, com o auxílio da PTA,é necessário retirar as plataformas em torno dos acumuladores N1 e N2, para isso foi acordado a despressurização dos acumuladores para que as plataformas fossem retiradas com maior segurança. Após a execução do serviço na monovia e remontagem das plataformas os acumuladores foram pressurizados
202213256 | SPG | 202213068 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 16:23:48 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202649
202213254 | STE | 202213066 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:05 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG04. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202435 | ALISSON MEDEIROS LEAL | Fueron retiradas las plataformas superiores de los acumuladores N1 y N2, posteriormente fue prestado apoyo al personal de Civil e Ingeniería Mecánica para inspección de la viga con operación de la PTA (Plataforma de Trabajo Aéreo). No fue necesario colocar ningún refuerzo en el soporte de la viga, sin embargo se realizaron reparos en las soldaduras de la misma. Seguidamente se volvieron a colocar las plataformas retiradas dejando en condiciones normales para la operación. AT: 202406986.
202213251 | STE | 202213065 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:20 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG03. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202438 | ALISSON MEDEIROS LEAL | Fue desmontado las plataformas y pasarelas, despresurizado los acumuladores de aire y aceite para reducir riesgos, además brindamos apoyo operando la PTA a los involucrados en la inspección y reparo de la viga, luego procedimos a montar las plataformas y pasarelas, además volvimos a presurizar cada acumulador de aire y aceite, dejando en condiciones normales para la operación.
202213249 | STE | 202213064 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:36 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG02. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202347 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fueron retiradas las plataformas superiores de los acumuladores, además brindado apoyo al personal de Civil para la inspección de la viga por medio de la operación de la PTA, luego fueron remontadas las plataformas superiores dejando en condiciones normales para la operación. AT 202309650
202213247 | AMP | 202213061 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:51 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202514 | MARIO ULISSES GOBBO | Não foi possível a realização da inspeção da monovia no PD 3A, devido a impossibilidade de descida do equipamento PTA à cota 98. O montacarga AMD está em processo de reforma e impossibilitado para uso e a não existe guarda corpo para isolar a área na cota 98, para realizar a descida do equipamento com segurança. Será aguardado a modernização do montacarga AMD para realização da atividade.
202213244 | STE | 202213062 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:23:38 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18A. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202238 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil.
202213241 | STE | 202213060 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:19 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202238 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil.
202213239 | STE | 202213059 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:30 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG17. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202238 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil.
202213236 | STE | 202213058 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:44 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG16. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202238 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil.
202213233 | STE | 202213057 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 16:25:58 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG15. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202238 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil.
202213231 | STE | 202213056 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 16:26:17 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG14. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202238 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil.
202213219 | STE | 202213054 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 15:28:48 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG13. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202238 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil.
202213217 | STE | 202213053 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 15:29:09 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG12. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202238 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil.
202213215 | STE | 202213052 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 15:29:24 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG11. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202238 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil.
202213211 | STE | 202213050 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 15:29:38 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG10. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202238 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil.
202213093 | SEE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 16:27:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202328 | ANDRE CESAR SHIRANE | Após inspeção da monovia e verificação do projeto estrutural (SSA 202306718) recomenda-se que os cordões de solda entre os suportes e a monovia sejam limpos e recebam proteção anticorrosiva. Mais detalhes no documento complementar anexo.
202213092 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 16:27:53 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202412 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG17 (21/02/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213285.
202213091 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 16:28:00 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG17. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202412 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG17 (31/01/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213283.
202213090 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 16:28:07 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG16. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202419 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG16 (02/05/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. Solicitado reparo de soldas através da SSA derivada 202407109. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e após reparo, está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213281.
202213089 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 16:28:14 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG15. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202412 | ANDRE CESAR SHIRANE | Conforme parecer da SMIS.DT, realizada a instalação de reforços devido a profundidade insuficiente dos chumbadores (SSA's derivadas 202213279 e 202403748).
202213088 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 16:28:22 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG14. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202448 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG14 (27/11/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213277.
202213087 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 16:28:29 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG13. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202428 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG13 (16/07/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. Solicitado reparo de soldas através da SSA 202411196. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e após reparo, está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213275.
202213086 | SPG |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:12:28 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202627
202213085 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:12:02 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG11. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202432 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG11 (31/07/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213270.
202213083 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:10:01 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG10. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202348 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com representantes da SMIS e SMMU. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, mantendo condição inicial de instalação. Entretanto, recomenda-se a correção de alguns cordões de solda conforme documento complementar anexo.
202213082 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:09:19 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG9A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202416 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG9A (25/08/2023) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213266.
202213081 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:08:54 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG09. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202424 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG09 (12/06/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. Solicitado reparo de soldas através da SSA derivada 202409187. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e após reparo, está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213263.
202213080 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:06:50 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG08. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202326 | ANDRE CESAR SHIRANE | Após inspeção da monovia e verificação do projeto estrutural (SSA 202306718), constatou-se que a mesma apresenta-se conservada e apta ao uso normal. Mais detalhes no documento complementar anexo. Condições do chumbamento analisadas na SSA derivada 202213261.
202213070 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:02:52 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG07. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202702
202213069 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:04:05 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG06. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202517 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG06 (04/08/2023) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213257.
202213068 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:04:13 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202651
202213066 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:04:20 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG04. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202436 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG04 (28/08/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. Solicitado realização de solda através da SSA 202413722. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e após soldagem, está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213253.
202213065 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:04:27 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG03. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202439 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG03 (18/09/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. Solicitado realização de solda através da SSA 202415065. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e após soldagem, está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213250.
202213064 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:04:33 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG02. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202349 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia no dia 20/11/2023, durante PD da UG02. A monovia apresenta bom estado de conservação, estando apta para uso normal.
202213062 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:04:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG18A com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Mais detalhes no documento anexo. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT, através da SSA 202213243.
202213061 | ADM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:04:48 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202521 | ANDRE CESAR SHIRANE | A inspeção não foi realizada no PD de abril de 2025 devido à impossibilidade de descer a Genie para a cota 98, visto que o monta-cargas 50Hz está em modernização. Não foi possível descer pelas tampas da cota 108 pelo fato de não haver guarda-corpos disponíveis. A inspeção será realizada no próximo PD.
202213060 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:04:56 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202413 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com a SMMU e SMIS. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Mais detalhes no documento anexo. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT, através da SSA 202213240.
202213059 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:05:11 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG17. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG17 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Mais detalhes no documento anexo. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT, através da SSA 202213237.
202213058 | SEE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:05:32 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG16. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada a inspeção na monovia em conjunto com a SMIS e SMMU.
202213057 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:05:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG15. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202411 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia da UG 15.
202213056 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:05:49 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG14. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202413 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com a SMIS e SMMU.
202213054 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:05:56 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG13. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202412 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia em conjunto com a SMMU e SMIS.
202213053 | SEE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:06:08 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG12. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG12 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25.
202213052 | SEE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:16 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG11. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202409 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG11 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25.
202213050 | SEE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:22 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG10. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202409 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG10 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25.
202213048 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:28 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG9A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202305 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU.DT e SMIS.DT. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213164.
202213046 | SEE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:35 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG09. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202409 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG09 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25.
202213045 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:06:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG08. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202234 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU no dia 07/07/2022 (SSA 202213161). A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213159.
202213043 | SEE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:08:37 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG07. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202445 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com representantes da SMMU e SMIS.
202213042 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:09:29 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG06. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202446 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG05 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. Do ponto de vista da estrutura metálica, conclui-se que a monovia apresenta bom estado de conservação estrutural. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213148.
202213041 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:09:46 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG05. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202424 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG05 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. Do ponto de vista da estrutura metálica, conclui-se que a monovia apresenta bom estado de conservação estrutural. Porém, foram identificadas chapas de suporte que não estão totalmente encostadas no concreto. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213146.
202213040 | SEE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:10:46 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG04. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202406 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia em conjunto com SMMU e SMIS no dia 06/07.
202213039 | SEE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:38 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG03. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202406 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com a SMMU e SMIS no dia 05/07.
202212972 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202222 | 03/06/2022 16:21:58 | Debido al estado de la pista de freno y las lonas detectado y registrado en la SSA 202212019, solicitamos sustituir las lonas de freno, por lonas nuevas, que se encuentran en el almacén. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202346 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | SUBSTITUÍDAS 32 LONAS DE FREIO POR LONAS NOVAS ORIUNDAS DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE INSPECIONADAS, LIMPAS ATRAVÉS DA RETIRADA DO PROTETOR ANTICORROSIVO DA FACE DE ASSENTAMENTO E DAS ROSCAS DE FIXAÇÃO DA LONA A SAPATA C/ MACHO M12 X 1,75MM E APLICAÇÃO DE FINA CAMADA DE MOLYCOTE NA SUPERFÍCIE DAS LONAS CONFORME ORIENTAÇÕES DA IDM VIGENTE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202212896 | STE | 202206015 | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202222 | 03/06/2022 15:36:50 | Modificar a base da bomba 88PW1 conforme orientações do projeto anexo, a fim de mitigar a elevada vibração no ponto 2a. Informações adicionais: utilizar chumbador de expansão 3/4" código estoque 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202309 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Foi retirada a base do conjunto motobomba 01 e enviado a MMU3 para modificação conforme projeto, com apoio de divisão de manutenção civil foi realizado adequações e nivelamento do concreto, a base foi enviada ao pátio de pintura e finalmente foi remontada de acordo a os requerimentos do projeto, foi realizada a alinhamento do conjunto motobomba e coletados dados de vibração, obtendo valores satisfatórios.
202212454 | STE |  | B018H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.062-0 | 202221 | 26/05/2022 16:25:55 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202231 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizada a substituição dos parafusos de fixação do atuador da válvula 20WI, por parafuso de maior classe de resistência (Cl 10.9).
202212453 | STE |  | B017H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.063-2 | 202221 | 26/05/2022 16:26:08 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202228 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fueron sustituidos los tornillos de fijación del actuador de la válvula 20 WI por tornillos de mayor resistencia (CL 10.9).
202212452 | STE |  | B016H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.073-6 | 202221 | 26/05/2022 16:26:17 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202245 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição dos parafusos e arruelas que fixam o atuador ao acoplamento da válvula 20WI e reapertado todos os outros parafusos que fazem parte da fixação do atuador.
202212451 | STE |  | B015H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.069-3 | 202221 | 26/05/2022 16:26:23 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202234 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foram substituídos os parafusos e arruelas de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI.
202212450 | STE |  | B014H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.054-0 | 202221 | 26/05/2022 16:26:33 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202227 | HELIO COMACHIO | Foram substituídos os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI, por parafusos sextavados ACO/PT M8X30MM CL 10.9, com maior classe de resistência mecânica.
202212449 | STE |  | B013H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.050-3 | 202221 | 26/05/2022 16:26:41 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202303 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Fueron sustituidos los cuatro tornillos de fijación de la válvula 20WI con el actuador por tornillos de mayor resistencia conforme solicitud.
202212447 | STE |  | B011H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.049-6 | 202221 | 26/05/2022 16:26:50 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202224 | ZARZA MARCO ANTONIO | Foi substituído os 04 parafusos M8X30MM de fixação do atuador da válvula 20WI, efetuado ensaios posteriores e liberado para operar sem anormalidades.
202212446 | STE |  | B010H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.055-2 | 202221 | 26/05/2022 16:26:59 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202246 | HELIO COMACHIO | Realizado a substituição dos parafusos e arruelas que fixam o atuador ao acoplamento da válvula 20WI e reapertado todos os outros parafusos que fazem parte da fixação do atuador.
202212445 | STE |  | A009H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.064-4 | 202221 | 26/05/2022 16:27:08 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202248 | HELIO COMACHIO | Foram substituídos os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Efetuado reaperto nos demais parafusos do conjunto.
202212444 | STE |  | A007H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.065-6 | 202221 | 26/05/2022 16:27:16 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202226 | ZARZA MARCO ANTONIO | Foram substituídos os 04 parafusos sextavados ACO/PT M8X30MM CL 10.9 e as arruelas de pressão ACO/PT 8X14,2X2MM de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI. Equipamento em condições normais de operação.
202212443 | STE |  | A006H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.061-9 | 202221 | 26/05/2022 16:27:25 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202246 | ZARZA MARCO ANTONIO | Fueron sustituidos los tornillos de fijación del actuador de la válvula por nuevos del tipo M8X30MM CL 10.9
202212441 | STE |  | A004H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.074-8 | 202221 | 26/05/2022 16:27:34 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202311 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Realizado a substituição dos parafusos e arruelas conforme solicitado, ambos novos provenientes do almoxarifado, após substituição realizado teste de estanqueidade e funcionalidade na válvula 20WI, confirmado seu correto funcionamento.
202212435 | STE |  | A001H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.056-4 | 202221 | 26/05/2022 16:28:01 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202304 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foram substituídos os parafusos e arruelas de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI.
202212128 | STE |  | B013D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.011-2 | 202221 | 23/05/2022 16:42:09 | Avaliar a necessidade de modificação da base do compressor, em virtude das evidências apontadas na SSA 202206039. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202231 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizada substitución del equipo 0017.029-1 - COMPRESOR 1/AF DEL SISTEMA DE AIRE DEL RV por uno nuevo disponible en almacén, a través de SSA 202212626. Realizado nueva colecta de datos de vibración a través de SSA 202212663, constatado ausencia de niveles de Alerta (A1) o Alarma (A2).
202212093 | STE | 202206040 | B013D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.012-0 | 202221 | 23/05/2022 16:44:59 | Avaliar a necessidade de alinhamento das polias e/ou tensionamento/substituição das correias de transmissão em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Solicitar a coleta de novos dados vibracionais ao término dos serviços corretivos, se aplicados. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202231 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Servicio ejecutado satisfactoriamente a través de SSA 202212327 (sustitución de correas, alineado y tensionado correctamente). Realizado nueva colecta de datos de vibración a través de SSA 202214705, constatado ausencia de niveles de Alerta (A1) o Alarma (A2).
202212092 | STE | 202206111 | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 0280.004-7 | 202221 | 23/05/2022 16:45:09 | Avaliar a necessidade de balanceamento e reaperto da base de fixação do equipamento em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Solicitar nova coleta de dados vibracionais ao término dos serviços corretivos, se aplicados. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202306 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Após balanceamento e reaperto da base de fixação, equipamento apresentou níveis normais de vibração. Vide SSAs derivadas.
202211932 | STE | 202206568 | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202220 | 18/05/2022 16:11:08 | Avaliar a necessidade de reparo/substituição do motor de acionamento da bomba BIN-1404 em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Obs.: caso reincidente, já avaliado na SSA 202211324 (migrada). | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202425 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A condição narrada na SSA matriz permanece inalterada, mesmo passados 2 anos de sua constatação. Como o defeito de origem elétrica não é remediável na oficina interna e não impede a operação satisfatória do equipamento, recomenda-se a conclusão do caso em tela, limitando a ação corretiva apenas à ocorrência de falha do equipamento, ocasião na qual poderá se utilizar um motor de equipamento afetado pelo contrato 4500066563 (Ruhrpumpen).
202211900 | STE | 202206569 | K077B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-1405 | 0327.008-4 | 202220 | 18/05/2022 16:11:23 | Avaliar a necessidade de reaperto dos suportes de fixação do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202232 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Conforme execução das SSAs derivadas, foi realizado reaperto dos suportes de fixação. Após nova medição de vibração, não foram detectadas anormalidades.
202211894 | STE | 202206582 | K078B002 | BOMBA BIN-18A02 | 0260.022-6 | 202220 | 18/05/2022 16:11:47 | Avaliar a necessidade de reaperto das uniões/parafusos/chumbadores do equipamento, em virtude da evidências apontadas na SSA 202206582. Além disso, avaliar a necessidade de realização de análise modal do equipamento se as ações corretivas não surtirem efeito, caso aplicadas. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202241 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Realizado o reaperto das uniões/parafusos/chumbadores do equipamento, conforme SSAs derivadas. Após repetição do ensaio vibracional, constatado funcionamento normal do equipamento.
202206578 | STE |  | K005C002 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ N2 3-EK1/B-CA | 0479.002-2 | 202217 | 29/04/2022 16:28:24 | Realizar adquisición eventual de 7 unidades de material cód 639257 - VALVULA DESC COMPL 1503 0019-80 A COPCO(6 Aplicacion inmediata + 1 reposición Stock), para sustitución en caracter preventivo en todos los compresores del sistema de aire de partida de los Grupos Diesel de la casa de fuerza, en función a verificación de desgaste excesivo de componentes (SSA 202206419) | IME3 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 639257 (VALVULA DESC COMPL 1503 6176 60 A COPCO) el 26/05/23 (4500067542/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=1/1. Creada reserva nro. 451893 de 5 un. valida hasta el 25/05/2025. OBS: DEMPRO 81.
202205563 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 08/04/2022 11:32:18 | Solicitamos Providenciar el ajuste del rango de medición de los 4 transductores de presión Presys cod. 711.609 que se encuentran en el almacén (nro de serie: 121.07.21, 122.07.21, 123.07.21 y 017.03.20). De manera a verificar si es posible mudar el rango de medición. Parametrizacion actual: 0 a 16 bar. Parametrizacion deseada: 0 a 35 bar. Favor registrar el proceso de ajuste con fotos/videos, para realización de informe. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202222 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Com o apoio de ILA3, realizada, sem sucesso, a tentativa de alteração do range por meio dos parafusos na placa do instrumento, abaixo do conector. Instrumentos foram devolvidos ao almoxarifado.
202205493 | STE |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202214 | 07/04/2022 15:59:13 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202232 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Foi substituído a placa de orifício tomada de pressão do instrumento 80PW por nova, confeccionada por MMU3 (SSA 202206175) com diâmetro do furo de 18 mm, conforme projeto do setor IME2 (6210-DI-19661-P).
202205491 | STE |  | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202214 | 07/04/2022 15:59:23 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202228 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Foi instalado na tomada de pressão do instrumento 80pw uma nova placa de orifício com diâmetro do furo de 18 mm, conforme projeto do setor IME2 (6210-DI-19661-P) .
202205490 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202214 | 07/04/2022 15:59:28 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202244 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi instalado na tomada de pressão do instrumento 80pw uma nova placa de orifício com diâmetro do furo de 18 mm, conforme projeto do setor IME2 (6210-DI-19661-P) .
202205489 | STE |  | B015H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.008-2 | 202214 | 07/04/2022 15:59:36 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202234 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi substituído a placa de orifício tomada de pressão do instrumento 80PW por nova, confeccionada por MMU3 (SSA 202206172) com diâmetro do furo de 18 mm, conforme projeto do setor IME2 (6210-DI-19661-P).
202205488 | STE |  | B014H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.009-0 | 202214 | 07/04/2022 15:59:42 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202324 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Substituído a placa de orifício conforme projeto IME3, realizado a purga das tomadas de pressão e confirmado seus parâmetros de ajuste e seu correto funcionamento.
202205487 | STE |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202214 | 07/04/2022 15:59:50 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202302 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Fue sustituido el orificio calibrado del 80PW por uno de 18 mm de diámetro interno conforme proyecto, y alterado el parámetro caudal máximo del instrumento a 1,385 L/s y Damping 0,5s.
202205486 | STE |  | B012H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.014-7 | 202214 | 07/04/2022 16:01:25 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202321 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue sustituido el orificio calibrado del instrumento 80 PW conforme proyecto anexo, ajustado los parámetros de flujo máximo 1,385 L/s y Damping 0,5 seg y realizado purga en el instrumento 80 PW.
202205483 | STE |  | B011H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.013-9 | 202214 | 07/04/2022 16:01:36 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202306 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído a placa de orifício do instrumento 80PW por outra com orifício de 18 mm de diâmetro interno conforme projeto, os parâmetros de vazão máximo ficaram em 1,385 l/s e damping de 05s.
202205479 | STE |  | B010H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.012-0 | 202214 | 07/04/2022 16:01:44 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202246 | HELIO COMACHIO | Foi instalado na tomada de pressão do instrumento 80pw uma nova placa de orifício com diâmetro do furo de 18 mm, conforme projeto do setor IME3 (6210-DI-19661-P) e alterado o fundo de escala de 4.09l/s para 1.385l/s.
202205477 | STE |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202214 | 07/04/2022 16:01:51 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202247 | HELIO COMACHIO | Foi instalado uma placa com novo orifício calibrado do instrumento 80PW. Com as dimensões conforme projeto, diâmetro do furo 18mm.
202205476 | STE |  | A007H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.007-4 | 202214 | 07/04/2022 16:02:00 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202225 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi instalado na tomada de pressão do instrumento 80pw uma nova placa de orifício com diâmetro do furo de 18 mm, conforme projeto do setor IME2 (6210-DI-19661-P) .
202205475 | STE |  | A006H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.006-6 | 202214 | 07/04/2022 16:02:08 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202246 | ZARZA MARCO ANTONIO | Fue sustituido la placa de orificio del instrumento 80 PW por una nueva confeccionada por MMU3 (SSA 202205489) con diámetro de 18 mm conforme proyecto. Posteriormente fue ajustado el fondo de escala del instrumento 80 PW (0 - 1,385 L/s).
202205474 | STE |  | A005H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.005-8 | 202214 | 07/04/2022 16:02:16 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202217 | HELIO COMACHIO | Fue instalado el nuevo orificio calibrado del instrumento 80PW conforme proyectado.
202205468 | STE |  | A008H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.010-4 | 202214 | 07/04/2022 16:02:23 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202241 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizado desmontaje/montaje para retirada de placa de orificio antiguo y reemplazarlo por una nueva conforme proyecto, normalizado el sistema y ajustado nuevo parámetro en el instrumento 80 PW ( 0 a 1.385 L/s)
202205467 | STE |  | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202214 | 07/04/2022 16:02:43 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202309 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Realizado a substituição da placa de orifício do instrumento 80PW e alterado os paramentos para 0 a 400 MBAR - 0 a 1,385 L/S.
202205466 | STE |  | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202214 | 07/04/2022 16:02:50 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202312 | HELIO COMACHIO | Foi substituída a placa de orifício calibrado do instrumento 80PW. Ajustados os parâmetros de fluxo máximo e amortização em 1,385L/s e 0,5 S respectivamente.
202204444 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 25/03/2022 10:37:44 | Desmontar o suporte de fixação das tubulações de água pura localizado à entrada do shaft de passagem (próximos às válvulas SV14, TV15 e SV16) e, em seguida, enviar ao pátio de pintura para recuperação da proteção superficial. Procedimento de reparo: jato abrasivo SA 2.1/2 + SPM-3 com tinta de acabamento epóxi alumínio. Uma vez reparado, voltar a montá-lo em seu nicho original. Substituir grampo e chumbadores se necessário. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202212 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a ancoragem da tubulação de entrada do estator e retirado o suporte. Este foi enviado para jateamento e pintura por MCI4 por meio da SSA 202204901. Após a pintura, suporte foi reinstalado.
202204283 | STE |  | J082A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F04-001 | 0281.001-8 | 202212 | 22/03/2022 13:34:52 | Avaliar a necessidade de balanceamento do motor N1 de acionamento da bomba BDR F04-001 em virtude das evidências apontadas na SSA 202203733. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202227 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Equipamento foi balanceado por MAM1/ILA1. Após nova coleta de dados vibracionais, constatado comportamento normal do equipamento. Relatório emitido por ILA1 em anexo.
202204277 | STE |  | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202212 | 22/03/2022 13:35:06 | Analisar a necessidade de relubrificação dos mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202203830. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202222 | RAFAEL GASTALDIN | Realizada relubrificação dos mancais do motor e coletados novos sinais de vibração. Após relubrificação não foram constatadas mais anormalidades conforme parecer da SSA 202212257
202204275 | STE |  | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202212 | 22/03/2022 13:35:18 | Avaliar a necessidade de balanceamento do motor N1 de acionamento da bomba BDR-I20-001 em virtude das evidências apontadas na SSA 202203906. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202226 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Efetuado balanceamento do motor através das SSAs 20224557 e 202213168. Realizados ensaios de vibração e equipamento não apresentou anormalidades.
202204274 | STE |  | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202212 | 22/03/2022 13:35:30 | Avaliar a necessidade de reparo do motor N1 da bomba BDR-F20-001 em virtude das evidências apontadas na SSA 202203969. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202420 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Verificada em nova análise dos dados a presença de componentes de origem elétrica com intensidades similares àquelas observadas em 2022. Por conta disso, este sintoma pode ser negligenciado. No entanto, houve grande ampliação da severidade de vibração motivada pela presença de grandes amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais, indicando ora a existência de desbalanceamento ora o afrouxamento dos dispositivos de fixação. Por conta disso, foi emitida a SSA 202316387.
202204265 | STE |  | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202212 | 22/03/2022 13:35:49 | Analisar a necessidade de relubrificação dos mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202203970. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202221 | RAFAEL GASTALDIN | Realizado trabalho de relubrificação dos mancais do motor da bomba (SSA 202204560) e realizada nova coleta dos sinais de vibração conforme SSA 202207213. Nova coleta indica ainda alarme 1. Verificar avaliar os novos dados de vibração coletados.
202204226 | STE |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202212 | 21/03/2022 16:09:31 | Analisar a necessidade de relubrificação dos mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202204034. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202221 | RAFAEL GASTALDIN | Realizado trabalho de relubrificação dos mancais (SSA 202204561) e realizada nova coleta dos dados de vibração (SSA 202207218) não sendo identificados níveis de alarme no equipamento.
202204225 | STE |  | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202212 | 21/03/2022 16:09:41 | Analisar a necessidade de relubrificação dos mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202204035. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202221 | RAFAEL GASTALDIN | Realizado trabalho de relubrificação dos mancais (SSA 202204563) e novas coletas dos sinais de vibração (SSA 202207215) indicaram que não há mais alarme de vibração no equipamento.
202204088 | SCA | 202203144 | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.021-2 | 202211 | 18/03/2022 13:53:02 | Conforme sugerido en SSA 202203144, solicitamos sustituir la bomba de aceite de alta presión, debido a vibraciones elevadas. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável |  | Não
202203737 | STE |  | A002H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.015-6 | 202211 | 14/03/2022 14:26:47 | Substituir a carga de resinas do leito misto em virtude de sua exaustão (condutividade à saída do permutador com a válvula TV112 fechada > 0,5 uS/cm). Executar conforme IM.ME.0043. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202211 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202202425, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202204106).
202203570 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202210 | 11/03/2022 15:28:42 | Em complementação à SSA 202115301A e em conformidade com a AR.SMI.DT/0020/2022, viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW. Obs.: 1) projeto em anexo. 2) faixa de medição: 0 a 1,385 L/s (0 a 400 mbar). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202213 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a desmontagem do bloco do instrumento 80PW e substituída a placa de orifício por outra fabricada por MMU3 (SSA 202204291) em conformidade com o desenho apresentado por IME3: -Material: Aço inoxidável 304. -Diâmetro externo: 79,8 mm. -Diâmetro interno: 18mm. -Espessura: 3mm. Realizado ensaio comparativo entre o valor lido pelo instrumento 80PW e o medidor de fluxo ultrassônico Minisonic P. Resultados foram satisfatórios e encontram-se em anexo.
202203242 | STE |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202210 | 10/03/2022 07:46:30 | Avaliar a necessidade de relubrificar o motor de acionamento da bomba, em virtude da elevação do ruído de aceleração do espectro de envelope da posição 2BR. Referente SSA 202203036. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202226 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Mancal inferior do motor relubrificado através da SSA 202203956. Efetuado balanceamento do motor através da SSA 202213105 e após análise vibracional não foram constatadas anormalidades.
202203144 | STE | 202201896 | A009A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.011-1 | 202209 | 04/03/2022 10:23:57 | Avaliar a necessidade de reparo da bomba N1 do mancal escora, em virtude das evidências nas SSAs relacionadas. Houve significativa amplificação da energia do sinal discreto. A influência do ponto de coleta também foi descartada. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202320 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202213825 (relacionada) para la sustitución de la bomba en la localización N1 durante el PD de la unidad.
202202890 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202208 | 23/02/2022 16:41:50 | Realizar comissionamento da ponte rolante N22 50 kN da UPAC, conforme planilha 3238-83-19007 (SDS-14433) | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202444 | VICTOR CESAR PANUCI | Em função do tempo prolongado da entrega do equipamento da SOCM.DT para SMMA.DT foi emitido novo documento para execução do serviço - SSA 202417233.
202202888 | STE |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202208 | 23/02/2022 16:42:44 | Realizar comissionamento da ponte rolante N21 - 150 kN da UPAC, conforme planilha 3238-83-19006P (SDS - 14432). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202444 | VICTOR CESAR PANUCI | Em função do tempo prolongado da entrega do equipamento da SOCM.DT para SMMA.DT foi emitido novo documento para execução do serviço - SSA 202417231.
202202655 | STE |  | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202208 | 21/02/2022 16:28:49 | Modificar o circuito hidráulico do permutador adicional conforme projeto em anexo para viabilizar a instalação de válvula de balanceamento DN 25 na posição NV107. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202228 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Foi substituído a válvula de 1" antiga por uma nova válvula de balanceamento DN 25 de 1" na posição NV107, modificando o circuito hidráulico do permutador de íons, conforme solicitação.
202202654 | STE |  | B015H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.008-2 | 202208 | 21/02/2022 16:27:26 | Modificar o circuito hidráulico do permutador adicional conforme projeto em anexo para viabilizar a instalação de válvula de balanceamento DN 25 na posição NV107. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202234 | ZARZA MARCO ANTONIO | Foi efetuada a substituição da válvula de 1" antiga por uma nova válvula de balanceamento DN 25 de 1" na posição NV107, modificando o circuito hidráulico do permutador de íons, conforme solicitação.
202202653 | STE |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202208 | 21/02/2022 16:29:04 | Modificar o circuito hidráulico do permutador adicional conforme projeto em anexo para viabilizar a instalação de válvula de balanceamento DN 25 na posição NV107. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202247 | HELIO COMACHIO | Foi modificado o circuito hidráulico do permutador adicional com a instalação da válvula de balanceamento DN 25 na posição NV107.
202202652 | STE |  | A007H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.007-4 | 202208 | 21/02/2022 13:33:37 | Modificar o circuito hidráulico do permutador adicional conforme projeto em anexo para viabilizar a instalação de válvula de balanceamento DN 25 na posição NV107. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202225 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído a válvula de 1" antiga por uma nova válvula de balanceamento DN 25 de 1" na posição NV107, modificando o circuito hidráulico do permutador de íons, conforme solicitação.
202202651 | STE |  | A005H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.005-8 | 202208 | 21/02/2022 16:29:18 | Modificar o circuito hidráulico do permutador adicional conforme projeto em anexo para viabilizar a instalação de válvula de balanceamento DN 25 na posição NV107. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202218 | HELIO COMACHIO | Fue modificado el circuito hidráulico del permutador de iones e instalada la nueva válvula DN 25 en la posición NV107
202202650 | STE |  | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202208 | 21/02/2022 16:29:46 | Modificar o circuito hidráulico do permutador adicional conforme projeto em anexo para viabilizar a instalação de válvula de balanceamento DN 25 na posição NV107. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202312 | HELIO COMACHIO | Foi executado a modificação do circuito hidráulico e instalado a válvula de balanceamento DN25.
202202648 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202208 | 21/02/2022 16:30:07 | Modificar o circuito hidráulico do permutador adicional conforme projeto em anexo para viabilizar a instalação de válvula de balanceamento DN 25 na posição NV107. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202213 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a substituição da válvula NV107 pelo modelo novo código 717679, removido o carretel do antigo instrumento 80PPW1 e ajustado o comprimento da tubulação de 1" com apoio de MMU3 (202202750). Além disso, foi instalada uma placa de orifício (5mm) no flange de entrada da unidade de alcalinização.
202202200 | STE |  | A001H004 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N1 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.001-0 | 202207 | 15/02/2022 11:12:34 | Inspecionar as tampas e o feixe tubular dos trocadores de calor N1 e N2 da U01 para verificação do nível de sujeira e presença de incrustação. Atividade em conformidade com a AR.SMM.DT/003/2022. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202213 | ZARZA MARCO ANTONIO | Fue inspeccionado las tapas y los tubos de los intercambiadores de calor N1 y N2 constatando condiciones normales de suciedad.
202202088 | STE |  | B016H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.016-4 | 202207 | 17/02/2022 15:42:36 | Conforme AR.SMM.DT/013/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202214 | HELIO COMACHIO | Conforme AT 202202995, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202205090 (D)).
202202085 | STE |  | B013H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.010-5 | 202207 | 18/02/2022 10:37:06 | Conforme AR.SMM.DT/013/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202208 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202201666, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202202756).
202202084 | STE |  | B012H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.014-8 | 202207 | 17/02/2022 15:42:22 | Conforme AR.SMM.DT/013/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | ZARZA MARCO ANTONIO | Conforme AT 202203002, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202205092). Nota: A retirada das resinas no almoxarifado e o preparo das mesmas não foram contabilizadas no tempo de pré-execução, porque este serviço foi realizado durante a execução da SSA: 202202081.
202202083 | STE |  | A009H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.011-3 | 202207 | 18/02/2022 10:37:35 | Conforme AR.SMM.DT/013/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202210 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202201977, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202203152).
202202082 | STE |  | A007H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.013-0 | 202207 | 15/02/2022 11:13:17 | Conforme AR.SMM.DT/003/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202208 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202201668, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202202757).
202202081 | STE |  | A006H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.002-4 | 202207 | 15/02/2022 11:13:10 | Conforme AR.SMM.DT/003/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Conforme AT 202203001, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202205094).
202202080 | STE |  | A003H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.001-6 | 202207 | 15/02/2022 11:13:02 | Conforme AR.SMM.DT/003/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202216 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202202998, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202205093). Nota: A retirada das resinas no almoxarifado e o preparo das mesmas não foram contabilizadas no tempo de pré-execução, porque este serviço foi realizado durante a execução da SSA: 202202088.
202201910 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202206 | 10/02/2022 14:15:46 | Realizar medição da vazão de água de resfriamento do circuito de água pura alimentado pela válvula 08AP. Outrossim, registrar pressão no manômetro à saída desta válvula e à entrada dos trocadores de calor (63RWI). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202207 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Realizada medição da vazão com o instrumento minisonic-p. Valor medido: 603 m³/h (Ganho: 54 dB e c=1513 m/s). Pressão no manômetro da saída da válvula: 9,6 bar. Pressão na entrada dos trocadores de calor (63RWI): 7,5 bar.
202201520 | STE |  | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.020-0 | 202205 | 04/02/2022 15:54:02 | Conforme SSAs 202201047, 48, 49 con situaciones similares y p/ dar continuidad al proceso iniciado en SSA 201804733B, Solicitamos Providenciar fabricación de 88 soportes para flex. de conexión, conforme diseño en anexo. Utilizar planchuela Cod.174092 y posteriormente soldar soportes en las guías de aire superior. Tomar como base la disposición de los flexibles de conexión en anexo, La ubicación exacta de los soportes será definido en campo durante el PD en conjunto, entre SMMU, SMIM y SMIE. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202242 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | REALIZADA A PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA SOLDAGEM ATRAVÉS DE ESMERILHAMENTO, MARCAÇÃO DA POSIÇÃO DOS 88 SUPORTES, ACOMPANHAMENTO A SOLDAGEM DOS MESMOS POR MMU3 E POSTERIORMENTE EFETUADA LIMPEZA GERAL. NOTA: 1) A INSTALAÇÃO DAS CORDOALHAS FICOU A CARGO DE MEG1. 2) EFETUADO INSTALAÇÃO DOS SUPORTES NA REGIÃO DAS FASES T1, T2, T4 E T5. 3) INSTALAÇÃO DOS SUPORTES NAS FASES T3 E T6 FORAM EXECUTADAS NA SSA 202208570 EM OUTRA OPORTUNIDADE.
202201519 | STE | 202201049 | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.008-9 | 202205 | 04/02/2022 15:54:14 | Solicitamos Providenciar fabricación de 132 soportes para flexible de conexión, conforme diseño en anexo. Utilizar planchuela Cod.174092 y posteriormente soldar dichos soportes en las guías de aire superior. Tomar como base la disposición de los flexibles de conexión en anexo, La ubicación exacta de los soportes será definido en campo durante el PD en conjunto, entre SMMU, SMIM y SMIE. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202234 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | REALIZADA A PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA SOLDAGEM ATRAVÉS DE ESMERILHAMENTO, MARCAÇÃO DA POSIÇÃO DOS SUPORTES, ACOMPANHAMENTO A SOLDAGEM DOS SUPORTES DE FIXAÇÃO DAS CORDOALHAS POR MMU3 E POSTERIORMENTE EFETUADA LIMPEZA GERAL. NOTA: A INSTALAÇÃO DAS CORDOALHAS FOI EXECUTADA POR MEG1.
202201516 | STE | 202201047 | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 202205 | 04/02/2022 15:54:32 | Solicitamos Providenciar fabricación de 132 soportes para flexible de conexión, conforme diseño en anexo. Utilizar planchuela Cod.174092 y posteriormente soldar dichos soportes en las guías de aire superior. Tomar como base la disposición de los flexibles de conexión en anexo, La ubicación exacta de los soportes será definido en campo durante el PD en conjunto, entre SMMU, SMIM y SMIE. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202321 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | ATIVIDADE EXECUTADA PELO PRÓPRIO SETOR DE MEG1 ATRAVÉS DA SSA 2022/08451 COM APOIO DE MMU3 NA SOLDAGEM DOS SUPORTES DE FIXAÇÃO DAS CORDOALHAS NAS GUIAS DE AR SUPERIORES NA REGIÃO DAS SAÍDAS DE FASE E DE SAÍDADE NEUTRO, CONFORME ACORDADO COM MMU1 EM FUNÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE H X HORA DISPONÍVEL DA PRÍMEIRA SEMANA DO PD 3A DO SETOR EXECUTOR.
202201358 | STE |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202205 | 02/02/2022 08:23:36 | Fornecer apoio para medição de vazão no circuito de água de resfriamento alimentado pela válvula 08AP após a substituição prevista na SSA 202106442A (SMA). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202205 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a medição de fluxo após substituição da válvula 08AP por MAM1 (SSA 202106442A). Vazão medida foi de 660m³/h e a pressão medida pelo instrumento 63RWI foi 8,4bar. Nota: Serviço realizado por meio da AT 202200238.
202201212 | STE |  | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.020-0 | 202205 | 31/01/2022 09:10:07 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202242 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 2022/42: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA C/ APOIO DE MMU2 NA ABERTURA DE UM SEGMENTO SUPERIOR LADO BR DO SISTEMA DE AERAÇÃO DA TURBINA, ENCAMINHAMENTO DA MESMA A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA. 2022/43: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U18A E REMONTAGEM DA MESMA.
202201211 | STE |  | B018A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.018-6 | 202205 | 31/01/2022 09:10:21 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202231 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 2022/31: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA TAMPA CENTRAL, DA ESCADA E ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO CONF. SSA 202214267. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA ATRAVÉS DA SSA 202214268. 2022/32: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U18 E REMONTAGEM DA MESMA, CONFORME SOLICITADO.
202201209 | STE |  | B017A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.017-8 | 202205 | 31/01/2022 09:10:31 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202228 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 2022/28: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA, ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO CONF. SSA 202213920. APÓS TERMINO DA MODIFIVAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA ATRAVÉS DA SSA 202213921. 2022/29: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U17 E REMONTAGEM DA MESMA.
202201208 | STE |  | B016A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.016-0 | 202205 | 31/01/2022 09:10:38 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202244 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 2022/44: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA C/ APOIO DE MMU2 NA ABERTURA DE UM SEGMENTO SUPERIOR LADO BR DO SISTEMA DE AERAÇÃO DA TURBINA, ENCAMINHAMENTO DA MESMA A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA. 2022/45: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U16 E REMONTAGEM DA MESMA.
202201206 | STE |  | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.008-9 | 202205 | 31/01/2022 09:10:45 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202234 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 2022/34: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA, ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO. APÓS TERMINO DA MODIFIVAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA. 2022/35: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U15 E REMONTAGEM DA MESMA.
202201204 | STE |  | B013A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.015-1 | 202205 | 31/01/2022 09:10:59 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202302 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 2023/02: EXECUTADA A DESMONTAGEM DA ESCADA E ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO CONF. SSA 202224368. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA POR MEIO DA SSA 202224369. 2023/03: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U13 E REMONTAGEM DA MESMA, CONFORME SOLICITADO.
202201203 | STE |  | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 202205 | 31/01/2022 09:10:53 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202321 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA C/ APOIO DE MMU2 NA ABERTURA DE UM SEGMENTO SUPERIOR LADO BR DO SISTEMA DE AERAÇÃO DA TURBINA, ENCAMINHAMENTO DA MESMA A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA. 2023/20: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U12 E REMONTAGEM DA MESMA.
202201200 | STE |  | B011A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.013-5 | 202204 | 28/01/2022 16:14:16 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202306 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 2023/06: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA C/ APOIO DE MMU2 NA ABERTURA DE UM SEGMENTO SUPERIOR LADO BR DO SISTEMA DE AERAÇÃO DA TURBINA, ENCAMINHAMENTO DA MESMA A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA. 2023/07: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U11 E REMONTAGEM DA MESMA.
202201198 | STE |  | B010A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.012-7 | 202204 | 28/01/2022 16:14:24 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202329 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA E ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO CONF. SSA 202302278. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA ATRAVÉS DA SSA 202302279: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U10 E REMONTAGEM DA MESMA, CONFORME SOLICITADO.
202201196 | STE |  | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202204 | 28/01/2022 16:11:31 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202247 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 2022/47: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA C/ APOIO DE MMU2 NA ABERTURA DE UM SEGMENTO SUPERIOR LADO BR DO SISTEMA DE AERAÇÃO DA TURBINA, ENCAMINHAMENTO DA MESMA A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA. 2022/48: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U09 E REMONTAGEM DA MESMA.
202201195 | STE |  | A008A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.010-0 | 202204 | 28/01/2022 16:11:43 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202326 | MARTINEZ GERONIMO RAMON | Realizado el desmontaje de la escalera con apoyo de MMU2 para desmontaje de tapa del laberinto del anillo colector, posterior apoyo de MMU3 con ssa 202302268 (D) para soldadura de perfil L y traslado a patio de pintura MCI4 para su pintura con la ssa 202302270 (D). Posterior montaje quedando el equipamiento en condiciones normales de funcionamiento.
202201194 | STE |  | A007A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.007-0 | 202204 | 28/01/2022 16:14:33 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202225 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 2022/25: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA E ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO CONF. SSA 202212577. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA ATRAVÉS DA SSA 202212578. 2022/26: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U07 E REMONTAGEM DA MESMA, CONFORME SOLICITADO.
202201191 | STE |  | A004A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.004-6 | 202204 | 28/01/2022 16:15:18 | Conforme SSA 201802956d (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202310 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 2023/10: EXECUTADA A DESMONTAGEM DA ESCADA E ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO CONF. SSA 202225027. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA POR MEIO DA SSA 202225028. 2023/11: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U04 E REMONTAGEM DA MESMA, CONFORME SOLICITADO.
202201190 | STE |  | A003A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.003-8 | 202204 | 28/01/2022 16:15:27 | Conforme SSA 201802956d (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JURANDIR PEREIRA SANTANA | 202312 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 2023/12: EXECUTADA A DESMONTAGEM DA ESCADA E ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO CONF. SSA 2023/03498. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA POR MEIO DA SSA 2023/03499. 2023/13: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U03 E REMONTAGEM DA MESMA, CONFORME SOLICITADO.
202201188 | STE |  | A002A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.002-0 | 202204 | 28/01/2022 16:15:37 | Conforme SSA 201802956d (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 2022/20: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA, ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA. 2022/21: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U02 E REMONTAGEM DA ESCADA.
202201065 | STE | 202200296 | B016J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-16 FASE A | 0045.183-5 | 202204 | 27/01/2022 08:50:55 | Coletar dados discretos de aceleração @65 kHz - 5s nos pontos 1V e 2V. Ademais, realizar teste de impactação em todos os pontos previstos em rota e fase cruzada @1x rpm entre o ponto 1V e o flange de saída da tubulação (direção vertical). | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202244 | BRUNO BURILLI | Realizado a coleta de dados discretos de aceleração @65 kHz - 5s nos pontos 1V e 2V. Também foi realizado o ensaio de impactação em todos os pontos de rota. Foi realizado fase cruzada @1x rpm entre o ponto 1V e o flange de saída da tubulação (direção vertical), com resultado igual à 1º. Os dados de aceleração @65kHz e impactação estão disponíveis no sistema Omnitrend: s:\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\[U16] TU MOTOBOMBA N3 SSA202201065\].
202200587 | STE | 202200289 | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.031-0 | 202202 | 14/01/2022 15:07:43 | Conforme solicitado en SSA 202100289 solicitamos realizar alineación del conjunto moto-bomba, buscando disminuir los valores de vibración. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202244 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO INSPEÇÃO, VERIFICAÇÃO DO ALINHAMENTO E REALINHADO O CONJUNTO MOTOBOMBA DE ACORDO COM A IM.ME.109, SANANDO A ANORMALIDADE, CONFORME DADOS EM ANEXO DA TD E DO RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO EXECUTADOS POR ILA1.
202200586 | SCA |  | B020A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.045-5 | 202202 | 14/01/2022 15:07:59 | Conforme solicitado en SSA 202100276 solicitamos realizar alineación del conjunto moto-bomba, buscando disminuir los valores de vibración. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável |  | Não
202200289 | STE |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.031-0 | 202201 | 07/01/2022 10:38:27 | Com base nas evidências apontadas na SSA 2022000260, analisar a necessidade de proceder o alinhamento do conjunto motobomba N1 do PAP da U16. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202247 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Fue realizada la alineación del conjunto moto-bomba mediante la SSA 202200587, sanando la anormalidad.
202200035 | STE |  | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202201 | 03/01/2022 14:15:45 | Modificar a base da bomba 88PW1 conforme orientações do projeto anexo, a fim de mitigar a elevada vibração no ponto 2A. Informações adicionais: utilizar chumbador de expansão 3/4" código de estoque 213187. Vide SSA 202100569. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202234 | ZARZA MARCO ANTONIO | Fue retirada la base del conjunto motobomba 01 para modificación conforme el proyecto, fue realizada adecuaciones en el concreto a fin de evitar interferencias de montaje, posteriormente se realizo el montaje y nivelación de la base, montaje y alineación del conjunto motobomba y verificación de niveles de vibración dando valores dentro de la tolerancia.
202100449 | SCA |  | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202151 | 23/12/2021 14:53:38 | Debido a lo mencionado en la SSA 202001989A, Solicitamos instalar las ventanas de inspección, fabricadas mediante la SSA 202100448, en la fase B del lado de neutro (2 superiores y 2 inferiores). | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202100281 | SCA |  | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.001-8 | 202151 | 21/12/2021 11:07:36 | Viabilizar o reaperto / modificação da base do conjunto, em virtude das evidências apontadas nas SSAs 202113745B/C (SMA). | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.1 | Programável |  | Não
202100271 | STE |  | K077B002 | BOMBA BIN-1402 | 0260.017-0 | 202151 | 21/12/2021 07:42:18 | Viabilizar a substituição dos mancais de rolamento da bomba BIN-1402. Evidências apontadas na SSA 202100167. Em seguida, avaliar a necessidade de balanceamento do conjunto. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202409 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após reanálise dos dados vibracionais foi possível confirmar que o aumento da tendência de envelope das direções radiais não é causada por defeito nos mancais de rolamento do motor, mas sim por um problema de origem elétrica (2x FL com modulação de 1,5 Hz, visível nos sinais discretos). Como o comportamento seguiu inalterado no triênio 2021/2023, com redução eventual do parâmetro de tendência de envelope, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202100184 | STE |  | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202151 | 20/12/2021 14:33:38 | Solicitamos realizar cortes en refuerzos del marco de la malla protectora, conforme anexo, de manera a aumentar el área de paso del aire de ventilación y por ende el flujo de dicho aire. Obs.: Malla fabricada mediante SSA 202009387A e instalada mediante SSA 201910498B/C, | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202242 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | FUE REALIZADA LA SUSTITUCIÓN DE LAS 4 MALLAS Y CORTADA LOS REFUERZOS DE LAS VENTANAS DE INSPECCIÓN POR MMU3 CONFORME DISEÑO. DOS VENTANAS SUPERIORES Y DOS VENTANAS INFERIORES DEL T5 SALIDA NEUTRO , MONTAJE Y DESMONTAJE FUE EFECTUADO POR MMU1. SATISFACIENDO LA SSA 202100184. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/08496, DE LA VENTANA INFERIOR TAMBIEM FUE CORTADO EL REFUERZO QUE ESTABA SOLDADO POR LA ESCOTILLA POR MMU1
202100133 | STE |  | B018A023 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N08 DO GERADOR | 0047.280-8 | 202150 | 17/12/2021 10:22:55 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202231 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047280-8) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047262-0) ORIUNDO DA U17, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202100132 | STE |  | B018A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.279-4 | 202150 | 17/12/2021 10:23:13 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202231 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047279-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047261-1) ORIUNDO DA U17, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202100131 | STE |  | B017A021 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N06 DO GERADOR | 0047.262-0 | 202150 | 17/12/2021 10:23:27 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°06 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202228 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047262-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047086-4) ORIUNDO DA U06, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202100130 | STE |  | B017A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.261-1 | 202150 | 17/12/2021 10:24:09 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202228 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047261-1) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047085-6) ORIUNDO DA U06, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202100129 | STE |  | B015A019 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N04 DO GERADOR | 0047.116-0 | 202150 | 17/12/2021 10:24:25 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°04 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202234 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047116-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047280-8) ORIUNDO DA U18, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202100128 | STE |  | B015A018 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N03 DO GERADOR | 0047.291-3 | 202150 | 17/12/2021 10:33:24 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°03 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202234 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047291-3) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047279-4) ORIUNDO DA U18, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202100127 | STE |  | A009A021 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N06 DO GERADOR | 0047.166-6 | 202150 | 17/12/2021 10:33:37 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°06 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202247 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047166-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047116-0) ORIUNDO DA U15, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202100126 | STE |  | A009A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.165-8 | 202150 | 17/12/2021 10:34:27 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202247 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047165-8) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047291-3) ORIUNDO DA U15, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202602072 | SPG |  | B011H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.013-9 | 202607 | 11/02/2026 15:22:18 | Realizar inspección en la tubería colectora de agua pura para identificar puntos de corrosión/pérdida de agua. El objetivo principal de la inspección es identificar puntos semejantes a los encontrados en la U09 (SSA 202513028) en las zonas donde los cables de los RTDs hacen contacto con la tubería.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202609
202601772 | APG |  | A004A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.004-6 | 202606 | 05/02/2026 17:04:33 | Solicitamos apoyo para ejecutar la sustitución de los manómetros de contactos eléctricos actuales en las posiciones 63BK3 y 63BK4 del panel CFM, por los presostatos digitales CERAPHANT PTP31B de Endress-Hauser, código de stock: 720488, previamente calibrados por ILA3. Instalación de prueba en la UG04 en base al parecer técnico de la SSA 202411944. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202601682 | SEE |  | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202606 | 05/02/2026 09:12:50 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 13. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202606 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO
202601680 | SEE |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202606 | 05/02/2026 09:12:58 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 09. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202606 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER
202601536 | SPG |  | B013H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.010-5 | 202606 | 02/02/2026 11:29:51 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador (0.53 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20261532. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202611
202601535 | SEE |  | A002H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.015-6 | 202606 | 02/02/2026 11:29:58 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del contenido total de cobre disuelto (193 ppb) detectado durante la ejecución de la SSP 20261520.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HELIO COMACHIO | 202607 | HELIO COMACHIO | Conforme AT 202601325, substituir 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHY4001) e 63L da resina M500KR (Lote: CHD30002), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA 202601619).
202601373 | AMP |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202605 | 29/01/2026 11:39:25 | Apoyo para la inst. de nuevas placas orificio en los ctos. de las válv. 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Procedimiento propuesto: 1) remover placas de orificio existentes 2) instalar nuevas placas de orificio en los circuitos luego de la fabricación. 3)apoyo a la medición con manómetros calibrados luego de la normalización. Coordinar con SSA 202601371 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202520171 | STE |  | A007H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.013-0 | 202601 | 30/12/2025 15:07:04 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador (0.53 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20255105. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202604 | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme AT 202600778, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHY4001) e 63L da resina M500KR (Lote: CHD30002), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA 202600686).
202519341 | STE |  | N023A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.031-2 | 202549 | 05/12/2025 14:49:43 | Conforme comunicação da SOCM.DT (e-mail anexo), em função da reforma do Edifício de Produção, os painéis de alimentação e comando do elevador E23 necessitam ser deslocados. Acompanhar execução do serviço a ser realizado pela SOCM.DT. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202602 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada a mudaça de posição do painel de alimentação e comando do elevador E23. Atividade executada pela SOCM.DT. Efetuado acompanhamento em conjunto com a empresa OTIS.
202519339 | STE |  | N022A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.035-5 | 202549 | 05/12/2025 14:49:50 | Conforme comunicação da SOCM.DT (e-mail anexo), em função da reforma do Edifício de Produção, os painéis de alimentação e comando do elevador E22 necessitam ser deslocados. Acompanhar execução do serviço a ser realizado pela SOCM.DT. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202602 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada a mudaça de posição do painel de alimentação e comando do elevador E22. Atividade executada pela SOCM.DT. Efetuado acompanhamento em conjunto com a empresa OTIS.
202519287 | STE |  | N058B001 | ESCADA MECANICA | 1275.002-3 | 202549 | 05/12/2025 13:21:33 | Conforme comunicação da SOCM.DT (e-mail anexo), em função da reforma do Edifício de Produção, as escadas mecânicas serão indisponibilizadas. Solicitamos à OPUO.DT a isolação elétrica das escadas. Constatar desligamento e verificar a isolação/proteção do equipamento a ser realizada pela construtora. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202550 | ISAIAS LUIS | Acompanhado e fiscalizado a isolação elétrica das escadas e verificado a isolação/proteção do equipamento que foi realizada pela construtora.
202519286 | STE |  | N058A001 | ESCADA MECANICA | 1275.001-1 | 202549 | 05/12/2025 13:21:46 | Conforme comunicação da SOCM.DT (e-mail anexo), em função da reforma do Edifício de Produção, as escadas mecânicas serão indisponibilizadas. Solicitamos à OPUO.DT a isolação elétrica das escadas. Constatar desligamento e verificar a isolação/proteção do equipamento a ser realizada pela construtora. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202550 | ISAIAS LUIS | Acompanhado e fiscalizado a isolação elétrica das escadas e verificado a isolação/proteção do equipamento que foi realizada pela construtora.
202519123 | STE | 202513081 | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202549 | 03/12/2025 07:40:32 | Realizar inspección en la tubería colectora de agua pura para verificar el estado de las reparaciones realizadas conforme SSA 202510617, e identificar si existen nuevos puntos de corrosión/pérdida.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202602 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Foram identificados 2 novos vazamento na tubulação coletora de agua pura, próximos as caixas 497 e 296. os pontos próximos a 490 e 464 eram pontos reparados anteriormente pela SSA 202510617 e apresentam uma de suas cintas plásticas arrebentadas ambas as situações foram tratadas na SSA 202600104. Os Hxh de deslocamentos foram lançado na SSP 20261292. Os novos pontos foram reparados com Belzona e não houve vazamentos durante ensaios operacionais nem nos pontos novos e nem nos anteriores
202518825 | AAT |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202548 | 27/11/2025 08:42:45 | Durante o comissionamento foram observados escorregamento das rodas devido a camada de tinta na pista de rolamento dos trilhos da ponte rolante e, portanto, falta realizar a remoção desta tinta. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-160.
202518824 | AAT |  | N084A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.004-0 | 202548 | 27/11/2025 08:43:04 | Durante comissionamento, foi constatado que os trilhos da ponte rolante estão fora das tolerâncias de montagem estabelecidas no projeto 3238-DF-G9476. Relatório emitido pela SOCC.DT em anexo (RT-SO.DT-027-2025). | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-152.
202518786 | AAT |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202548 | 27/11/2025 08:43:16 | Durante comissionamento, constatado que os batentes de limite de translação da ponte estão desalinhados e falta amortecedor a jusante no lado brasileiro. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-154.
202518785 | STE |  | N085A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.002-8 | 202548 | 25/11/2025 17:13:39 | Durante comissionamento, constatado que falta bico graxeiro para lubrificação do moitão. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Foi feita consulta ao fabricante, que informou que o projeto não prevê bico graxeiro no moitão, conforme e-mail anexo.
202518782 | STE |  | N084A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.003-0 | 202548 | 25/11/2025 17:14:10 | Durante comissionamento da ponte rolante, constatado que falta bico graxeiro para lubrificação do moitão. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Em tratativas feitas pela SOCM.DT com o fabricante da ponte rolante foi informado que não é necessário bico graxeiro na caixa de gancho, conforme anexo.
202518781 | AAT |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202548 | 25/11/2025 15:29:14 | Durante comissionamento da ponte rolante, identificado que falta a linha de vida na estrutura da ponte, conforme consta em projeto (3238-DF-G9479-P). | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-149.
202518535 | STE |  | A008H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.018-0 | 202547 | 20/11/2025 14:53:13 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador (0.53 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20255103. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202550 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108 KR (Lote: CHY4001) proveniente do próprio setor, 63L da resina M500KR (Lote: CHD30002) oriunda do almoxarifado e ambas aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202519402).
202518370 | STE | 202418452 | A007A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.007-5 | 202547 | 18/11/2025 11:49:28 | Realizar mediciones de vibraciones en el equipo para monitoreo de condición, en periodos de 2 meses, hasta el próximo PD de la Unidad Generadora. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202549 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizaron mediciones de acompañamiento de vibración, verificándose que los valores obtenidos se mantuvieron constantes durante todo el período de seguimiento y permanecieron por debajo de los niveles de alarma establecidos. Mas información en el sistema OMNITREND.
202518286 | ASL | 202515038 | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202547 | 17/11/2025 09:13:34 | Viabilizar la sustitución de los presostatos de las posiciones PSC408, PSC407, PSAL405 y transductores de presión de posiciones TPHL406 y TPHL416; por los nuevos instrumentos Endress-Hauser. Códigos de stock: 720488 para los PSCxxx y 720469 para los TPHLxxx. Sensores deberán ser previamente calibrados y configurados por ILA3 SMIL.DT, en base a los rangos de operación de los instrumentos originales, ver diseños anexos. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202604 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | Instrumentos recogidos del almacén y llevados a laboratorio para su calibración correspondiente.
202518027 | STE |  | N055A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.021-1 | 202546 | 12/11/2025 14:49:07 | Prestar apoio e disponibilizar carga (guindaste RT530E-2) para a ensaios estruturais a serem realizados pela empresa Solução Industrial e subcontratados (CT4500066024). Previsão: semana 48/2025. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202548 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Prestado apoio a equipe da empresa Solução industrial no posicionamento da carga utilizada para ensaio no monta cargas AMD.
202518026 | STE |  | N056A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.022-0 | 202546 | 12/11/2025 14:49:15 | Prestar apoio e disponibilizar carga (guindaste RT530E-2) para a ensaios estruturais a serem realizados pela empresa Solução Industrial e subcontratados (CT4500066024). Previsão: semana 48/2025. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202548 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Prestado apoio a equipe da empresa Solução industrial no posicionamento da carga utilizada para ensaio no monta cargas AMC.
202517913 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202546 | 10/11/2025 10:05:30 | Acompanhar a CONTRATADA na resolução de pendências da modernização do monta cargas AMC (CT 4500066024) e verificar resultado do serviço. Pendências elencadas na ata AR-SMI.DT-060/24 em anexo. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202546 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado acompanhamento parcial dos trabalhos de resolução das pendências de modernização do equipamento, registradas na respectiva ata (AR-SMI.DT-060/24). Serviço irá continuar na SSA 202520126.
202517674 | STE |  | N015A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.023-1 | 202545 | 05/11/2025 11:27:56 | Instalar analisador de qualidade de energia na alimentação do elevador E15 para verificar oscilações. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202548 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado o monitoramento e medições no circuito de alimentação do elevador E15 (CFF-E15) no período de 06/11/25 a 12/01/26. • Entre os dias 07/11 - 11/11/25 o elevador operou com apenas duas fases, devido a um curto-circuito no cabo de alimentação do equipamento. Com isso, ocorreram inúmeros eventos de sobrecorrente nas demais fases, com picos acima dos 200 A. Obs.: A empresa OTIS realizou o reparo na emenda danificada no dia 11/11/25. Mais detalhes no relatório em anexo.
202517523 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202545 | 03/11/2025 16:36:54 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 18A. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202602 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não houve desconformidades perceptíveis pelos processamentos realizados nas cadeias de medição do SVP. No entanto, o sinal de Velocidade perfez a diferença de ~-1,56% da rpm. As medições relativas radiais do eixo, na posição MGS atingiram ~280µm pico-pico durante a passagem pela região crítica, na posição intermediária MC, as oscilações ficaram na ordem de ~290µm pp e na posição da turbina TGB, as oscilações chegaram a ~330µm pp durante a passagem pela região critica. Ver relatório anexo.
202517520 | STE |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202545 | 03/11/2025 16:37:00 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 18. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202545 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Não houve desconformidades perceptíveis nas cadeias de medição do SVP da U18. Contudo, ocorreram saturações na vibração absoluta da Tampa da Turbina e o sinal de Velocidade apresentou diferença de ~-0,98% da rot. nominal. Ambos os pontos devem ser explicados pelo fornecedor do sistema SVP. As oscilações radiais relativas do eixo ficaram abaixo de ~220 µm pico a pico (pp) em todos os três níveis de medição e em todas as direções radiais, independentemente da Potência Ativa. Ver Relatório anexo.
202517391 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:15 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518087 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517390 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:20 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518121 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517389 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:25 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518107 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517388 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:32 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518106 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517387 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:39 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518140 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517386 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:22:46 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518111 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517385 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:10 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518126 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517381 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:17 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518099 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517379 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:23 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518104 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517378 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:31 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518137 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517377 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:38 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518063 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517376 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:23:45 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518122 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517373 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:25:39 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518113 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517371 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:25:47 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518070 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517368 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:06 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518091 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202549 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517367 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:13 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518072 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517366 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:22 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518071 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517365 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:30 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518108 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517364 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:37 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518144 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517360 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:45 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518109 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517359 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 30/10/2025 16:26:52 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518075 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202550 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517042 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202544 | 27/10/2025 08:03:31 | Realizar inspección en la tubería colectora de agua pura para identificar puntos de corrosión/pérdida de agua. El objetivo principal de la inspección es identificar puntos semejantes a los encontrados en la U09 (SSA 202513028) en las zonas donde los cables de los RTDs hacen contacto con la tubería.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HELIO COMACHIO | 202548 | HELIO COMACHIO | Foi realizada a inspeção e encontrado vários pontos com marcas de cabo dos RTDs na tubulação, porém não foi encontrado nenhum ponto com perda de água pura. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254751.
202516799 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202543 | 21/10/2025 11:10:22 | Solicitamos verificación y test de funcionamiento del sensor de proximidad BALLUFF con NS 2432006 BR; retirado de la posición P1S de la UG10 (sensor de vibración relativa del cojinete guia superior lado ME). Servicio ejecutado durante PD 9M de la UG10, según SSA 202516409 sector MMU1. El informe elaborado responde a un pedido de la ENEE.DT como gestora del contrato, para justificar la sustitución por garantía con la proveedora VOITH. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202543 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizados testes de funcionamento do sensor onde se constatou que ele não apresenta respostas aderentes às variações da distância do alvo e, portanto os desvios de medição estão divergentes em relação à tolerância especificada (± 5,0 %), em todos os pontos medidos, tanto na subida quanto na descida; Portanto, o sensor está NÃO CONFORME em todos os pontos medidos e não responde adequadamente. Ver relatório de ensaio anexo.
202516797 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202543 | 21/10/2025 11:10:32 | Solicitamos verificación y test de funcionamiento del sensor de proximidad BALLUFF con NS 2432028 BR; retirado de la posición P1C de la UG10 (sensor de vibración relativa axial). Servicio ejecutado durante PD 9M de la UG10, según SSA 202512957 sector MMU1. El informe elaborado responde a un pedido de la ENEE.DT como gestora del contrato, para justificar la sustitución por garantía con la proveedora VOITH. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202543 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizados testes de funcionamento do sensor onde se constatou que ele não apresenta respostas aderentes às variações da distância do alvo e portanto os desvios de medição estão divergentes em relação à tolerância especificada (± 5,0 %), em todos os pontos medidos, tanto na subida quanto na descida; Portanto, o sensor está NÃO CONFORME em todos os pontos medidos e não responde adequadamente. Ver relatório de ensaio anexo.
202516405 | STE |  | B020H006 | PERMUTADOR DE ÍONS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0049.020-9 | 202542 | 15/10/2025 15:45:03 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador (0.633 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20254539. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202546 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirado del almox 50 litros de resina S108 y 100 litros de resina M500, ensayadas y aprobadas por la division de laboratorio, para la preparacion de 150 litros de resina SM600 para la sustitucion de la carga de resina del permutador de iones conforme solicitado. Conductividad a la salida del permutador luego de la sustitucion: 0.075 µS/cm
202516362 | STE |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202542 | 15/10/2025 09:54:42 | Debido a las evidencias mencionadas en la SSA 2025 202515885 solicitamos realizar el test de impactación en los mismos puntos de la ruta de vibraciones. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202543 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Conforme solicitado, realizado em 21/10/2025, o ensaio de impactação nos mesmos pontos da rota de vibrações: Pontos no motor: (1-H, 1-V, 2-H, 2-V, 2-A) e pontos na bomba (3-H, 3-V e 3-A). As medições realizadas foram descarregadas no banco de dados do software OMNITREND 2.91 e podem ser consultadas no seguinte endereço: OMNITREND - ITAIPU BINACIONAL\SMM\Equipamentos diversos que estão fora de Rota\PAP - PRUEBA DE IMPACTO\MOTOR 2. Maiores detalhes estão no relatório em anexo.
202515436 | STE |  | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202539 | 26/09/2025 16:19:57 | Providenciar la sustitución parcial, en carácter de instalación de prueba, del perfil de vedación adquirido vía SMDTC-1863; en la unión entre el envolvente tubular de salida de neutro de las Barras Blindadas con el housing del generador de la U06 que presenta falla por desprendimiento de material, según mencionado en la SSA 202208813 y su derivada. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202543 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a instalação em caráter provisório da borracha de vedação (adquirida via SMDTC-1863) com auxilio de silicone Siloc pu 44 cinza, porem com ressalvas: 1° A borracha não consegue encaixar na chapa da divisória que possui um espessura total de 6,5mm. 2ª Há variações de distancia entre o tudo e a chapa que foi observado neste intervalo foi de 15mm a 25mm. Mais detalhes em anexo.
202515290 | STE |  | N057A001 | ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0887.001-2 | 202539 | 24/09/2025 08:03:55 | Desativar localização em função da reforma do Edifício de Produção. A CONTRATADA será responsável pela desmontagem e destinação do equipamento. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202545 | VICTOR CESAR PANUCI | Realizado desmontagem e desativação do equipamento, conforme indicado na SSA matriz. Serviço executado por empresa CONTRATADA responsável pela reforma do edifício de produção. Fotos em anexo.
202515288 | ACS | 202512245 | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202539 | 24/09/2025 08:04:15 | Retirar a guia de cabo de aço da ponte rolante para modelagem 3D visando a fabricação de sobressalente. Programar a retirada apenas após o comissionamento do monta cargas AMD, modernizado através do contrato 4500066024. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202514259 | STE |  | B018A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202536 | 04/09/2025 15:33:19 | Se recomienda la sustitución de la bomba N1, del PAP, por otra bomba de reserva disponible en Almoxarifado, debido al histórico de fugas de aceite persistentes e intervenciones no efectivas en la solución de la anomalía. Ver histórico en las SSA´s 202203252; 202300507; 202307032 y 202311154. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202539 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | SUBSTITUÍDA BOMBA 1 (CÓD. EQUIP. 0009035-2 / MODELO: A2F55R2P3 ), POR OUTRA REPARADA EM FÁBRICA ORIUNDA DO ALMOXARIFADO (P.S. 490042229), CÓDIGO ALMOX.: 99309 (CÓD. EQUIP. 0009031-0 / MODELO A02F55R2P3), SANANDO A ANORMALIDADE. DADOS DE MEDIÇÃO DE ALINHAMENTO E VIBRAÇÃO EM ANEXO. NOTA: BOMBA RETIRADA ENVIADA A LOCALIZAÇÃO S099D006 P/ REPARO EM FÁBRICA, CONF. DM 70039427 E SSA’S VINCULADAS EMITIDAS A MMU1 E IMA0 (RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO DO REPARO EM FÁBRICA) RESPECTIVAMENTE.
202513879 | STE |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202535 | 28/08/2025 17:04:33 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202538 | ALEXANDRE BUZANELLO | FUE EJECUTADO EL DESMONTAJE DE LOS ANTIGUOS SENSORES DE VIBRACION, E INSTALACION DE LOS NUEVOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA EN EL NUCLEO DEL ESTATOR Y DEFLEXION RELATIVA EN LE BASE INFERIOR DEL ESTATOR LADO BR Y PY, VER ADJUNTOS. LOS SENSORES DE DEFLEXION RELATIVA DEL ESTATOR SE QUEDARON A UNA DISTANCIA DE 8MM CON RESPECTO A LA PARTE FIJA, TANTO LADO PY Y COMO EN BR.
202513877 | STE |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202535 | 27/08/2025 16:53:46 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202538 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR (2,00MM DO EIXO) E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL A 2,00MM DA BASE DA CRUZETA INFERIOR (MONTANTE), ATRAVÉS DA MONTAGEM/MODIFICAÇÃO DE SUPORTES CONFECCIONADOS, AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO.
202513876 | STE |  | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202535 | 27/08/2025 16:53:59 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202539 | FABIANO JOAO KONZEN | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm en realción al eje, también fue montado chapa testigo de 4,76mm de espessura confeccionada por MMU3. Ver anexo.
202513875 | STE |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202535 | 27/08/2025 16:54:07 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202538 | FABIANO JOAO KONZEN | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes como tambíen la instalación de los 4 sensores (2 relativos a 1,8mm do eixo y 2 absolutos). Se procedió a la perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT según indicación de eléctrica, para el acoplamiento del electroducto.
202513551 | STE |  | B018A025 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 DO GERADOR | 0047.282-4 | 202534 | 21/08/2025 16:50:22 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°10 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202539 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047282-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047266-2) ORIUNDO DA U17, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202513550 | STE |  | B018A024 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N09 DO GERADOR | 0047.281-6 | 202534 | 22/08/2025 07:42:28 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°09 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202539 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047281-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047121-6) ORIUNDO DA U17, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202513513 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202534 | 21/08/2025 14:30:52 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 17. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202542 | BRUNO BURILLI | Houve desconformidade no sinal de pressão na caixa espiral. Ainda, foi constatado que no sinal de vibração absoluta da Tampa da Turbina, ocorreram saturações e também houve saturação de escala máxima no sinal de deflexão tangencial do estator margem esquerda. No geral, os sinais em conformidade estão condizentes com limites e comportamentos consolidados para as UG' s. Detalhes dos registros, processamentos gráficos e as considerações estão descritos no relatório anexo.
202513512 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202534 | 21/08/2025 14:30:58 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG07. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202535 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não foram detectadas desconformidades nas cadeias de medição do SVP da U07. Contudo, houve saturações no sinal de vibração absoluta da Tampa da Turbina e uma diferença de -0,46% no sinal de Velocidade, devendo ambos ser esclarecidos pelo fornecedor. No eixo intermediário (MC), oscilações radiais chegaram a ~270 µm pp na frequência de rotação. Na Turbina, atingiram ~330 µm pp em frequências <1,5 Hz, sem ultrapassar ~140 µm pp na frequência de rotação. Detalhes e gráficos no relatório anexo
202513440 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202534 | 20/08/2025 10:16:32 | Solicitamos parecer sobre a viabilidade de instalação de ponte rolante suspensa na laje da oficina de usinagem com capacidade de 1 tonelada. Caso não seja possível a instalação suspensa, solicitamos verificar se é possível a instalação apoiada em colunas. Croqui aproximado de cobertura da ponte em anexo. Modelos de talha para referência: KITO ER2M010IS-IS ou EQM010IS-IS (catálogos em anexo). | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202536 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | De acordo com a verificação estrutural realizada pela ENCC.DT, 4445-10-15200-P, a instalação da ponte rolante com capacidade de carga de 1 tf na face inferior das lajes da El. 115 (teto da Oficina de Usinagem da El.108 – AMD3/AMD4) é tecnicamente viável, tendo como referência os catálogos técnicos relacionados e documentos apresentados.
202512458 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 05/08/2025 15:47:54 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202535 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA POR OUTROS NOVOS CONFORME SOLICITADO NO NÚCLEO DO ESTATOR, NA REGIÃO DOS RADIADORES 01/05/09 E 13 (POSIÇÃO MONTANTE/JUSANTE/PARAGUAI E BRASIL), ASSIM COMO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE DEFLEXÃO, LOCALIZADOS NA REGIÃO DAS MOLAS DO ESTATOR, SENDO UM NO LADO BR E OUTRO NO LADO PY. VER ANEXOS.
202512455 | STE |  | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202532 | 05/08/2025 15:48:07 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Ver diseño anexo. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202535 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL (MONTANTE/BASE DA CRUZETA INF.), ATRAVÉS DA MONTAGEM/MODIFICAÇÃO DE SUPORTES CONFECCIONADOS, AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR ANEXO E ATA AR/SMI.DT/0003/2025 - SM.DT - 2025.
202512452 | STE |  | B017A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.008-6 | 202532 | 05/08/2025 15:48:19 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202536 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm en realción al eje, también fue montado chapa testigo confeccionada por MMU3. Ver anexos.
202512451 | STE |  | B017A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.017-7 | 202532 | 05/08/2025 15:48:30 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202535 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes como tambíen la instalación de los 4 sensores (2 relativos a 2mm del eje ) y 2 absolutos , VER ANEXO. Se procedió a la perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT según indicación de eléctrica, para el acoplamiento del electroducto.
202512358 | STE |  | B017A025 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 DO GERADOR | 0047.266-2 | 202532 | 05/08/2025 07:26:53 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°10 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202536 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047266-2) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047122-4) ORIUNDO DA U15, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202512357 | STE |  | B017A024 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N09 DO GERADOR | 0047.265-4 | 202532 | 05/08/2025 07:27:02 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°09 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202536 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO A SUBST. DO RADIADOR 47265-4 POR OUTRO RESERVA DO SETOR (47121-6) ORIUNDO DA U15, PORÉM O MESMO APRESENTOU PERDA POR TUBO ALETADO DURANTE NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. EFETUADO SUA DESMONTAGEM E MONTADO EM SEU LUGAR O MESMO RADIADOR 47265-4 DEVIDAMENTE REPARADO/INSPECIONADO COM TAMPAS E JUNTAS NOVAS, CUMPRINDO O PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. HOMEM X HORA REGISTRADO NA SSP 2025/5396.
202511086 | STE |  | J075B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U01 |  | 202529 | 14/07/2025 14:35:10 | Solicito apoio para definição e especificação de novas talhas para os poços de drenagem, a fim de ser realizada contratação de empresa para fornecimento e instalação dos novos equipamentos. | IME3 | IEQ2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Especificación Técnica realizada y enviada a la IME3. Documento completo enviado por la SMIM.DT a través de la SMDTC-2607
202511052 | STE | 202509904 | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202529 | 14/07/2025 14:35:30 | Para viabilizar a aquisição solicitada na SSA 202509904, solicito verificar e informar a quantidade, comprimento, diâmetro das mangueiras e tipos de terminais/conexões. Em anexo catálogo da central de lubrificação para referência (pág. 27 e 28 destacadas as mangueira e terminais), juntamente com os projetos. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202530 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado levantamento na ponte rolante N08 das mangueiras e conexão existentes, inseridos os dados nos desenhos da ponte em anexo. Segue como sugestão a aquisição de mangueiras e terminas para que sejam prensados de acordo com a necessidade, a oficina de MMU3 possui equipamento especifico realizar atividade. Adicionalmente foi realizada inspeção nas pontes 07, 09 e 10 que compartilham os mesmo modelos de mangueiras e conexão.
202510792 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202528 | 10/07/2025 11:24:53 | Realizar o comissionamento do monta cargas AMD após processo de modernização, contrato 4500066024. Planilha encaminhada através da SDS-15666. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202530 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado comissionamento parcial do monta cargas para liberação das movimentações e termino dos trabalhos pela empresa contratada, conclusão do comissionamento se dará pela SSA 202515774, após a entrega do equipamento finalizado para comissionamento.
202510163 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 01/07/2025 10:23:42 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432047 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202510162 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 01/07/2025 10:23:50 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432056 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202510159 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 01/07/2025 10:23:57 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432033 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202510158 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 01/07/2025 10:24:06 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432052 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202529 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202510156 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 01/07/2025 10:24:14 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432055 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202510154 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 01/07/2025 10:24:21 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432039 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202510153 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 01/07/2025 10:24:29 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432043 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202510141 | STE |  | N089A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.030-0 | 202527 | 01/07/2025 10:24:48 | Solicitamos viabilizar instalação de telefone na cabine do elevador E32 e interligação do botão de emergência com indicação na CCR. | IME3 | IEE3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202535 | MAURICIO MENON | De acordo. Por gentileza viabilizar infraestrutura para que seja possível a instalação dos telefones.
202510137 | STE |  | N088A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.029-2 | 202527 | 01/07/2025 10:24:56 | Solicitamos viabilizar instalação de telefone na cabine do elevador E31 e interligação do botão de emergência com indicação na CCR. | IME3 | IEE3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202535 | MAURICIO MENON | De acordo. Por gentileza viabilizar infraestrutura para que seja possível a instalação dos telefones.
202510113 | STE |  | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202527 | 01/07/2025 10:25:33 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Ver diseño anexo. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202530 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL (MONTANTE/BASE DA CRUZETA INF.), ATRAVÉS DA MONTAGEM/MODIFICAÇÃO DE SUPORTES CONFECCIONADOS, AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO.
202510091 | STE |  | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202527 | 30/06/2025 16:10:57 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202530 | ADRIANO DIEL RODRIGUES | FUE EJECUTADO EL DESMONTAJE DE LOS ANTIGUOS SENSORES DE VIBRACION, E INSTALACION DE LOS NUEVOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA EN EL NUCLEO DEL ESTATOR Y DEFLEXION RELATIVA EN LE BASE INFERIOR DEL ESTATOR LADO BR Y PY, VER ADJUNTOS. LOS SENSORES DE DEFLEXION RELATIVA DEL ESTATOR SE QUEDARON A UNA DISTANCIA DE 8MM CON RESPECTO A LA PARTE FIJA, TANTO LADO PY Y COMO EN BR.
202510090 | STE |  | A007A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.007-8 | 202527 | 30/06/2025 16:11:04 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ADRIANO DIEL RODRIGUES | 202531 | FABIO DE LUCA | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm en realción al eje, también fue montado chapa testigo confeccionada por MMU3. Ver anexo.
202510089 | STE |  | A007A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.007-0 | 202527 | 30/06/2025 16:11:12 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202530 | FABIO DE LUCA | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes como tambíen la instalación de los 4 sensores (2 relativos a 1,8mm do eixo y 2 absolutos). Se procedió a la perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT según indicación de eléctrica, para el acoplamiento del electroducto.
202510067 | STE |  | A007A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.007-0 | 202527 | 30/06/2025 11:35:12 | Solicitamos apoyo de la ejecución para gestionar y viabilizar la instalación y montaje de prueba de las bisagras articuladas, adquiridas vía SMDTC-2063, en la puerta de la escotilla de acceso al anillo colector en la cota 108. Incluir la fabricación de todos los accesorios necesarios para la modificación del sistema de apertura de la escotilla. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202532 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Efetuado a instalação das dobradiças entregues por IME3 na escotilha de acesso ao anel coletor conforme solicitado, através do apoio de MMU3 na soldagem das mesmas. Fotos e vídeo da instalação em anexo.
202510051 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202527 | 30/06/2025 11:35:21 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG02. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202530 | BRUNO BURILLI | Não foram observadas desconformidades nas medições do SVP da U02. A velocidade apresentou -0,55% da rotação nominal, devendo ser verificada pelo fornecedor. No eixo intermediário, as oscilações radiais atingiram ~200 µm pp na frequência de rotação. Na Turbina, entre ~250 e ~420 MW as oscilações ultrapassaram ~320 µm pp em frequências <1,5 Hz. Demais faixas operativas as oscilações ficaram abaixo de ~120 µm pp na frequência de rotação. Informações e gráficos detalhados constam no relatório anexo.
202510050 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202527 | 30/06/2025 11:35:28 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG05. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202527 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não houve desconformidades perceptíveis pelos processamentos realizados nas cadeias de medição do SVP da U05. No entanto, há saturações e surtos de amplitudes em alguns sinais que precisam ser explicados e resolvidos pelo fornecedor. Os detalhes estão na sequência do relatório anexo.
202509979 | STE |  | N055A006 | REDUTOR PRINCIPAL DE ELEVAÇÃO DO MONTA-CARGAS | 3170.026-0 | 202526 | 27/06/2025 10:23:09 | Elevar o nível de óleo do redutor antes de ser iniciada a movimentação do conjunto durante processo de modernização do monta cargas (Contrato 4500066024). Utilizar óleo ISO 320 (cód. 579475). Em atividade similar, relatada na SSA 202406121, foi necessário adicionar 180 litros no redutor do monta cargas AMC. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202527 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Se procedió a elevar el nivel de aceite de la caja reductora de elevación del montacargas AMD, en total fue adicionado 180 litros de aceite ISO 320.
202509884 | APV | 202219956 | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202526 | 25/06/2025 16:48:29 | Adquirir los componentes de conexión para posibilitar la instalación de las válvulas adquiridas vía SMDTC-2322, denominados anillo de penetración y tuerca de apriete; según norma DIN 2353. Referencias dimensionales: Diámetro exterior del tubo 28mm; material del tubo: cobre; rosca métrica M36x2.0mm. | IME3 | IME3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202526 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2499 para la compra de las conexiones: anilla de penetración y tuerca de presión, según norma DIN 2353, compatibles con el modelo de válvula HYDAC KHB-28LR-1112
202508784 | STE |  | A003A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.003-2 | 202524 | 09/06/2025 15:12:39 | Se solicita una medición en fase cruzada en los puntos 2A-3A; 2V-3V; 2H-3H en la frecuencia de 30Hz. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202524 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a medição de fase cruzada, segue os resultados obtidos: 2Ax3A: 337° / 2Vx3V: 350° / 2Hx3H: 220° / 1Hx2H: 337° / 1Vx2V:195°.
202508452 | STE |  | B013B027 | NICHO DE INSTALAÇÃO E PEÇAS FIXAS DO STOPLOG | 1539.034-4 | 202523 | 03/06/2025 14:12:55 | Realizar providências para viabilizar a entrega técnica da ferramenta de limpeza e lubrificação de cabos de aço a ser realizada pela empresa Vertec (SMDTC-2211), prevista para o dia 11/06/2025. Necessário movimentação da viga pescadora do pórtico e ponto de ar comprimido com pressão 5,5 bar para acionamento da bomba. Utilizar graxa código 720154 (Rocol Biogen Wireshield). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202524 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuada a preparação do material para realização da entrega técnica do equipamento de lubrificação de cabos adquirido pela SMDTC-2211. Executada o deslocamento com o pórtico para a U13 abertura da tampa e posicionamento da viga pescadora, montado equipamento de lubrificação conforme instrução do representante da empresa. Realizado teste de funcionamento do equipamento e lubrificação parcial do cabo do pórtico para teste. Concluído os testes foi realizado foi realizada a desmobilização.
202508443 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202523 | 03/06/2025 14:13:05 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG08. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202523 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não houve desconformidades perceptíveis através dos processamentos realizados nos sinais de medição do SVP que possam comprometer os sinais, entretanto, em vários sinais, houve picos com saturação (surtos) das amplitudes e que devem ser verificados junto ao fornecedor. Faz-se necessário explicar se esses picos/surtos estão relacionados a eventos transitórios da máquina ou são oriundos do sistema de medição SVP e suas criticidades para o funcionamento da UG. Detalhes no relatório anexo.
202508442 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202523 | 03/06/2025 14:13:46 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG01. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202527 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Houve desconformidades perceptíveis pelos processamentos realizados dos dados gravados pelo SVP da U01 que precisam ser explicados e resolvidos pelo fornecedor, principalmente os sinais de pressão. Os detalhes estão no relatório anexo. Os sinais que estão em conformidade estão condizentes com limites e comportamentos consolidados para Unidades Geradoras de Itaipu.
202508427 | STE |  | B016H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.018-8 | 202523 | 03/06/2025 14:13:54 | Efectuar sustitución de la resina CNP80 en virtud de la posición alcanzada por la NV107= 2 (SSP 20254521) | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202533 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Con la retirada de la placa de orificio (SSA 202512731) fue ampliado la vida útil de la resina CNP80, sustitución será realizada cuando la regulación de conductividad con la NV107 ya no sea posible.
202508346 | SCA |  | B014B027 | NICHO DE INSTALAÇÃO E PEÇAS FIXAS DO STOPLOG | 1539.035-6 | 202523 | 02/06/2025 09:56:58 | Realizar providências para viabilizar a entrega técnica da ferramenta de limpeza e lubrificação de cabos de aço a ser realizada pela empresa Vertec (SMDTC-2211), prevista para o dia 11/06/2025. Necessário movimentação da viga pescadora do pórtico e ponto de ar comprimido com pressão 5,5 bar para acionamento da bomba. Utilizar graxa código 720154 (Rocol Biogen Wireshield). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202524
202508237 | STE |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202523 | 02/06/2025 08:05:48 | Apoyo para la inst. de nuevas placas orificio en los ctos. de las válv. 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válv. 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válv. 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los ctos. luego de la fabricación. 4)apoyo a la medición con manómetros calibrados luego de la normalización. Coordinar con SSA 202508236 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202526 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Efectuado apoyo para desmontaje de placa de orificio de la válvula 10MC, seguido de ensayos de presión y caudal en las líneas 10MC y 11RG. Efectuado montaje de nueva placa de orificio en la línea 10MC. Normalizado y liberado al sistema en condiciones normales de operación.
202508236 | STE |  | A002A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.007-9 | 202523 | 02/06/2025 08:05:56 | Medición y ajuste de caudal del sist. de enfriam. de la UG en los ctos. de las válv. 11RG y 10MC, según: 1)retiro de placa del cto. de la válv. 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones en ambos e informar SMIM 5)gestionar fabricación de nuevas placas 6)medir presiones y caudales luego de normalización | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202526 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO APOIO A IME3 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RADIADORES (80WO) E TROC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80WO= 21410 L/MIN A 7,6 BAR E 80TW= 5632 L/MIN A 7,6 BAR. 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80WO= 21410 L/MIN A 7,6 BAR E 80TW= 4831 L/MIN A 6,4BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80WO= 22090 L/MIN E 80TW=5077 L/MIN.
202508181 | STE |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202522 | 29/05/2025 17:04:12 | Como seguimiento de las SSA´s relacionadas, solicitamos medición y colecta de imágenes con la cámara de amplificación de movimiento IRIS. Dirección trasera del motor, en la frecuencia 30Hz. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202523 | BRUNO BURILLI | Realizado a coleta de imagens na direção traseira. Adicionalmente foi feito imagens lateral e frontal. Com os vídeos foi gerados gráficos de espectro de frequência tipo cascatas dos pontos selecionados. Também foi gerado vídeo com filtro de 30 Hz (vista lateral) para análise.
202508162 | STE |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202522 | 29/05/2025 16:49:44 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202526 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | Ejecutado la sustitución de los antiguos sensores por otros nuevos proveídos en el marco SVP, los sensores de deflexión tangencial fueron montados en el los mismos soportes que ya contaba la unidad generadora quedando 8mm de la superficie de referencia de medición conforme imagen en anexo.
202508160 | STE |  | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202522 | 29/05/2025 16:49:50 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202526 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL (MONTANTE/BASE DA CRUZETA INF.), ATRAVÉS DA MONTAGEM/MODIFICAÇÃO DE SUPORTES CONFECCIONADOS, AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO.
202508159 | STE |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202522 | 29/05/2025 16:49:57 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202527 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm en realción al eje, también fue montado chapa testigo confeccionada por MMU3. Ver anexo.
202508158 | STE |  | A002A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.002-9 | 202522 | 29/05/2025 16:50:04 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202526 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes como tambíen la instalación de los 4 sensores (2 relativos y 2 absolutos). Se procedió a la perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT según indicación de eléctrica, para el acoplamiento del electroducto.
202507714 | STE |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202521 | 22/05/2025 10:08:18 | Se solicita una nueva medición en fase cruzada en los puntos 2A-3A; 2V-3V; 2H-3H en la frecuencia de 30Hz. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202522 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de fase cruzada: 2Hx3H=6° / 2Vx3V=4° / 2Ax3A=356° / 1Vx2V=319° / 1Hx2H=345°/Pé motor lado JS-PYxBASE CONJUNTO MOTOBOMBA=3° / Pé Bomba lado JSxBASE CONJUNTO MOTOBOMBA=53°.
202507601 | STE | 202505158 | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202521 | 21/05/2025 11:08:46 | Apoio para inspeção nos danos ao pórtico relatados na SSA matriz para elaboração de procedimento de reparo. | IME3 | MMU3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202529 | ACOSTA MAURO | Se realizó el acompañamiento, ensayo LP y dimensionamiento de la región afectada conforme solicitado por el emitente. Se anexa croquis de la chapa A36 de 1/4".
202507557 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202521 | 20/05/2025 15:15:11 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432046 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202524 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202507556 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202521 | 20/05/2025 15:15:23 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432040 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202524 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202507554 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202521 | 20/05/2025 15:15:38 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432029 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202524 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202507553 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202521 | 20/05/2025 15:15:47 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432037 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202524 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202507551 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202521 | 20/05/2025 15:15:55 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432053 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202524 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202507550 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202521 | 20/05/2025 15:16:03 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432041 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202525 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202507019 | STE |  | N054A024 | REDUTOR DE TRANSLAÇÃO DO LIMPA GRADES | 1464.005-1 | 202519 | 07/05/2025 10:49:50 | Realizar a troca do óleo do redutor do sistema de translação do limpa grades em função dos resultados da análise da SSP 20250572, que indicou uma concentração alta e crescente de ferro, água e com coloração escura que atingiu o máximo da escala conforme ASTM D445. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202545 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Realizada substituição da carga de óleo lubrificante do redutor de translação do limpa grades (código almoxarifado 579459). A indicação de nível suficiente de óleo no redutor foi verificada, na vareta indicadora, ao adicionar-se 37 litros. Equipamento em condições normais de funcionamento.
202507001 | STE |  | B015A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.008-9 | 202519 | 07/05/2025 08:10:54 | Solicitamos apoyo y acompañamiento del área ejecutora SMMU para los trabajos de medición de planicidad y nivelación de la pista de freno, a ser ejecutados por personal de la SOCC.DT durante el giro para limpieza de la UG. Mediciones solicitadas por la ENEE.DT para definición del Workstatement del Sistema de Frenado y Levantamiento en el marco del Plan de Actualización Tecnológica, mail anexo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202519 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | NO FUE REALIZADO EL SERVICIO , POR DECICION DEL AREA SOLICITANTE (ENEE.DT).
202506916 | STE |  | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202519 | 06/05/2025 08:53:33 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202522 | FABIANO JOAO KONZEN | Ejecutado la sustitución de los antiguos sensores por otros nuevos proveídos en el marco SVP, los sensores de deflexión tangencial fueron montados en el los mismos soportes que ya contaba la unidad generadora quedando 8mm de la superficie de referencia de medición conforme imagen 7 y 8 en anexo.
202506915 | STE |  | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202519 | 06/05/2025 08:53:43 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202522 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL (MONTANTE/BASE DA CRUZETA INF.), ATRAVÉS DA MONTAGEM/MODIFICAÇÃO DE SUPORTES CONFECCIONADOS, AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO.
202506914 | STE |  | A005A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.005-1 | 202519 | 06/05/2025 08:53:52 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202523 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Efectuado la sustitución de los sensores de fase (Key Phasor) por otros nuevos conforme solicitado, en la posición aguas arriba. Holgura dejada entre los sensores KP1 y KP2 de 12mm en realción al eje, también fue montado chapa testigo confeccionada por MMU3. Ver anexo.
202506896 | STE |  | A005A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.005-3 | 202519 | 06/05/2025 08:54:04 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202522 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes como tambíen la instalación de los 4 sensores (2 relativos y 2 absolutos). Se procedió a la perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT según indicación de eléctrica, para el acoplamiento del electroducto.
202506754 | STE |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202518 | 30/04/2025 10:16:25 | Apoyo para la inst. de nuevas placas orificio en los ctos. de las válv. 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válv. 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válv. 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los ctos. luego de la fabricación. 4)apoyo a la medición con manómetros calibrados luego de la normalización. Coordinar con SSA 202506753 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202522 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado apoio para desmontagem de placa de orifício da válvula 10MC seguido de testes de pressão/vazão nas linhas 10MC e 11RG. Efetuado a desmontagem do carretel espaçador da válvula 11RG para ajuste de usinagem realizado pela MMU3. Efetuado a montagem das novas placas de orifício dimensionadas pela SMIM. Serviço executado durante o PD3A U05 SSP 20253336. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. Foto anexo.
202506753 | STE |  | A005A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.025-7 | 202518 | 30/04/2025 10:17:01 | Medición y ajuste de caudal del sist. de enfriam. de la UG en los ctos. de las válv. 11RG y 10MC, según: 1)retiro de placa del cto. de la válv. 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones en ambos e informar SMIM 5)gestionar fabricación de nuevas placas 6)medir presiones y caudales luego de normalización | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202522 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO APOIO A IME3 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RADIADORES (80WO) E TROC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80WO= 23250 L/MIN A 8 BAR E 80TW= 6140 L/MIN A 7,6 BAR. 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80WO= 22390 L/MIN A 7,6 BAR E 80TW= 4560 L/MIN A 5,3BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80WO= 22500 L/MIN E 80TW=4944 L/MIN
202506234 | STE | 202505002 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202517 | 21/04/2025 11:07:44 | Conforme recomendação do fabricante, realizar inspeção nos itens abaixo: - Segmentos de lança: abrir uma por uma e inspecionar minuciosamente e caso seja encontrada alguma anomalia ou ponto que possa gerar dúvida, que seja desmontada esta seção para análise mais profunda; - Sistema de giro (coroa): inspeção e teste operacional; - Sistema de patolamento: inspeção visual nas vigas de patola, cilindros de apoio e sapatas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202519 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Foi realizada inspeção minuciosa dos segmentos da lança telescópica, na qual não foi detectado avaria, presença de ruídos anormais, trincas ou deformações. Foi realizada inspeção e testes no giro da lança não sendo detectado ruído, vibração ou operação anormal. Por fim, realizou-se procedimento de patolamento e despatolamento, estando em condições normais de trabalho, não detectado trincas, avarias ou deformações. Obs: Foi realizado inspeção no dia 26/03/25 e no dia 28/03/25.
202505439 | AMP |  | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202515 | 07/04/2025 11:20:25 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR según diseño en anexo y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202517 | ALEXANDRE BUZANELLO | EFETUADO A DESINSTALAÇÃO DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA ANTIGOS, INSTALAÇÃO DO SUPORTE LADO BRASIL, FURAÇÃO DO CUBO DA CRUZETA SUPERIOR P/ A PASSAGEM DO CABO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO POR MEG1 E EFETUADO A MODIFICAÇÃO/FURAÇÃO DO SUPORTE EXISTENTE LADO MONTANTE PARA A INSTALAÇÃO DO SENSOR VIBRAÇÃO RELATIVA. NOTA: SENSORES SERÃO MONTADOS EM PRÓXIMO PD 3A EM FUNÇÃO DO ATRASO DA ENTREGA DOS MESMOS PELO FORNECEDOR A ITAIPU, ATRASANDO O PROCESSO DE ENSAIOS/TESTES DESTES.
202505438 | AMP |  | B015A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.001-9 | 202515 | 07/04/2025 11:20:38 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202518 | ANGELO BIANOR BERGMANN | SSA COLOCADA EM EXECUÇÃO (SEE) EQUIVOCADAMENTE.
202505437 | AMP |  | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202515 | 07/04/2025 11:20:50 | Providenciar la fabricación de 2 soportes según diseño anexo, para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador (imagen en anexo) para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202517 | ANGELO BIANOR BERGMANN | SSA COLOCADA EM EXECUÇÃO (SEE) EQUIVOCADAMENTE.
202505434 | AMP |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202515 | 07/04/2025 11:21:01 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202517 | ANGELO BIANOR BERGMANN | SSA COLOCADA EM EXECUÇÃO (SEE) EQUIVOCADAMENTE.
202505401 | STE |  | B015A025 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 DO GERADOR | 0047.122-4 | 202515 | 07/04/2025 09:16:26 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°10 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202518 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047122-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047088-0) ORIUNDO DA U06, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202505400 | STE |  | B015A024 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N09 DO GERADOR | 0047.121-6 | 202515 | 07/04/2025 09:16:34 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°09 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202518 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047121-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047087-2) ORIUNDO DA U06, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202504866 | STE |  | A003H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.001-6 | 202514 | 31/03/2025 16:01:39 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador con la válvula TV112 cerrada (0,70 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20255096. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HELIO COMACHIO | 202517 | HELIO COMACHIO | Conforme AT 202503802, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote:CHY4001) e 63L da resina M500KR (Lote: CHD30002), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4. OBS; O tempo de execução de preparação e almoxarifado foi computado na SSA 202504863 da unidade 15. Devido a mudanças na programação de serviço a resina preparada para a U15, foi utilizada na U03.
202504862 | STE |  | B011H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.017-2 | 202514 | 31/03/2025 16:02:20 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador con la válvula TV112 cerrada (0,52 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20255108. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202519 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirado del almox 37 litros de resina S100 y 63 litros de resina M500 para la preparación de 100 litros de resina SM600, ensayados y aprobados por la división de laboratorio para la sustitución de la carga de resina del permutador de iones conforme solicitado, numero de vueltas de la NV107: 2,6 vueltas.
202504475 | STE |  | N043A050 | REDUTOR DA ELEVACAO PRINCIPAL | 3170.015-4 | 202513 | 26/03/2025 07:26:36 | Realizar substituição completa da carga de óleo do redutor, devido a baixa viscosidade obtida na SPP 20253898 (121,59 cSt). Conforme histórico de SSPs de análise de óleo (PIC.LA.0045 - PIC210LA01) , constatou-se que o óleo do redutor provavelmente não corresponde àquele especificado na PIC.ME.0103, ou seja, EGF-150-PS (viscosidade 156,cSt). Encontrado apenas um registro de troca do óleo no equipamento em 1998 (SSA 199810145A). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202603 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado a substituição de 440l de óleo lubrificante do redutor principal da ponte N02, foi utilizado óleo Lubrax EGF-150-PS (COD: 579459), adicionalmente foram substituídas as vedações do dreno de saída do redutor. Equipamento em condições normais de Operação.
202503893 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202512 | 17/03/2025 10:42:28 | Apoyo para la inst. de nuevas placas orificio en los ctos. de las válv. 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válv. 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válv. 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los ctos. luego de la fabricación. 4)apoyo a la medición con manómetros calibrados luego de la normalización. Coordinar con SSA 202503891 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202514 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje y Montaje de Nuevas placas de orificio y carreteles
202503891 | STE |  | A001A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.001-0 | 202512 | 17/03/2025 10:42:37 | Medición y ajuste de caudal del sist. de enfriam. de la UG en los ctos. de las válv. 11RG y 10MC, según: 1)retiro de placa del cto. de la válv. 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones en ambos e informar SMIM 5)gestionar fabricación de nuevas placas 6)medir presiones y caudales luego de normalización | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202514 | ALEXANDRE BUZANELLO | EFETUADO APOIO A IME3 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RADIADORES (80WO) E TROC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80WO= 22200 L/MIN A 7,4 BAR E 80TW= 5421 L/MIN A 7,4 BAR. 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80WO= 22480 L/MIN A 6,6 BAR E 80TW= 4800 L/MIN A 7,4BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80WO= 23890 L/MIN E 80TW=5147 L/MIN
202503757 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202511 | 13/03/2025 16:35:04 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202514 | FABIANO JOAO KONZEN | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA POR OUTROS NOVOS CONFORME SOLICITADO NO NÚCLEO DO ESTATOR, NA REGIÃO DOS RADIADORES 01/05/09 E 13 (POSIÇÃO MONTANTE/JUSANTE/PARAGUAI E BRASIL), ASSIM COMO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE DEFLEXÃO, LOCALIZADOS NA REGIÃO DAS MOLAS DO ESTATOR, SENDO UM NO LADO BR E OUTRO NO LADO PY. VER ANEXOS.
202503755 | STE |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202511 | 13/03/2025 16:35:15 | Providenciar la fabricación de 2 soportes según diseño anexo, para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador (imagen en anexo) para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202514 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL (MONTANTE/BASE DA CRUZETA INF.), ATRAVÉS DA MONTAGEM/MODIFICAÇÃO DE SUPORTES CONFECCIONADOS, AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO.
202503746 | STE |  | A001A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.001-9 | 202511 | 13/03/2025 16:35:25 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202514 | FABIO DE LUCA | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE FASE - KEY PHASOR POR OUTROS NOVOS CONFORME SOLICITADO, NA POSIÇÃO MONTANTE. FOLGA DEIXADA ENTRE OS SENSORES KP1 E KP2 DE 8MM EM RELAÇÃO A CHAPA CONFECCIONADA POR MMU3. VER ANEXO.
202503743 | STE |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202511 | 13/03/2025 16:35:33 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR según diseño en anexo y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202514 | FABIO DE LUCA | Fueron realizado las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de los soportes con los sensores. Tambien fue realizado perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT para el paso del electroducto.
202503480 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 11/03/2025 10:16:58 | Según GCSMIT-2884 retirar el conjunto base, motor, tuberías y accesorios de la imagen en anexo (PAP), localizados en el galpón G7 de Almacenes, directamente con el responsable Vitor Hugo dos Santos. Desmontar el conjunto, enviar el motor al taller eléctrico para inspección y mantenimiento preventivo. Una vez que el motor esté en condiciones será devuelto a Almacenes en el código de stock existente 9931-7. Demás componentes inspeccionados serán clasificados y reservados en el sector | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202513 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EFETUADO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DO MOTOR DEVIDAMENTE REPARADO POR MMU3 ATRAVÉS DA SSA 202504167 E ENCAMINHADO O MESMO AO ESTOQUE NO GALPÃO 07 DO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA DM 70038100.
202502680 | STE |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202508 | 20/02/2025 15:14:30 | Apoyo para la inst. de nuevas placas orificio en los ctos. de las válv. 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válv. 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válv. 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los ctos. luego de la fabricación. 4)apoyo a la medición con manómetros calibrados luego de la normalización. Coordinar con SSA 202502679 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202511 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado remoção de placa de orifício da linha 10MC, para possibilitar ensaios. Instalado nas linhas de resfriamento 10MC e 11RG placa de orifício, conforme solicitado. Efetuado testes e verificado correto funcionamento do sistema.
202502679 | STE |  | A006A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.031-1 | 202508 | 20/02/2025 15:14:39 | Medición y ajuste de caudal del sist. de enfriam. de la UG en los ctos. de las válv. 11RG y 10MC, según: 1)retiro de placa del cto. de la válv. 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones en ambos e informar SMIM 5)gestionar fabricación de nuevas placas 6)medir presiones y caudales luego de normalización | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202511 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EFETUADO APOIO A IME3 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RADIADORES (80WO) E TROC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80WO= 25330 L/MIN A 8,4 BAR E 80TW= 6117 L/MIN A 8,2 BAR. 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80WO= 22350 L/MIN A 7,2 BAR E 80TW= 4730 L/MIN A 6 BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80WO= 22670 L/MIN E 80TW=5128 L/MIN
202502662 | STE |  | A006A023 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N08 DO GERADOR | 0047.088-0 | 202508 | 20/02/2025 15:14:49 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202511 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047088-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047156-9) ORIUNDO DA U08, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202502661 | STE |  | A006A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.087-2 | 202508 | 20/02/2025 15:15:35 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202511 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047087-2) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047155-0) ORIUNDO DA U08, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202502570 | STE |  | N089A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.005-8 | 202508 | 19/02/2025 11:23:28 | Comissionar elevador de passageiros E32 do Edifício de Manutenção conforme planilha anexa tramitada via SDS-15474. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202522 | VICTOR CESAR PANUCI | Realizado comissionamento do elevador E32, conforme planilha em anexo a SDS-15474. Emitido SSAs 202511423, 202511424 e 202511426 para verificação das pendências.
202502566 | STE |  | N088A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.004-6 | 202508 | 19/02/2025 11:23:35 | Comissionar elevador de passageiros E31 do Edifício de Manutenção conforme planilha anexa tramitada via SDS-15472. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202522 | VICTOR CESAR PANUCI | Realizado comissionamento do elevador E31. Planilha de comissionamento anexa a SDS-15472. Emitido SSAs 202511442 e 202511444 para verificação das pendências.
202502205 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 12/02/2025 15:21:45 | Realizar a gravação de placas metálicas conforme modelos anexos e nas seguintes quantidades: CR 125: 7 unidades; CR136: 8 unidades; LG50: 1 unidade; N01: 4 unidades; N02: 4 unidades; N04: 4 unidades; N09: 4 unidades; N11: 4 unidades; N12: 4 unidades; N13: 2 unidades; N14: 2 unidades; PV: 1 unidade. | IME3 | ILA3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202515 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202502119 | STE |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202507 | 11/02/2025 11:41:17 | Providenciar la perforación de un orificio de diámetro 3/4" en la chapa inferior del cubo de la cruceta, entre los brazos 4 y 5, lado Br. Para permitir el paso del electroducto desde la caja JBUGB1 hasta el sensor de proximidad P1S del sistema SVP. Instalación similar a la existente en lado montante, imagen en anexo. Chaflanar orificio para retirar aristas vivas del lado superior de la chapa y ejecutar rosca NPT del lado inferior para instalación de prensa cabo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202507 | FABIO DE LUCA | Realizado perforación en la cruceta superior con broca 23mm y roscado la parte inferior del orificio con macho 3/4 NPT
202501967 | STE |  | N029A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.005-7 | 202507 | 10/02/2025 07:43:46 | Fabricar duas unidades da luva conforme projeto anexo (5217DF70310P) para utilização no sistema de elevação auxiliar das pontes rolantes N11 e N12. | IME3 | MMU3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202515 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionadas duas buchas da luva conforme anexo. Material aço carbono 1045.
202501711 | STE |  | N054A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.024-7 | 202506 | 05/02/2025 15:56:33 | Acompanhar e apoiar a empresa CIE durante trabalho nas linhas de vida do equipamento. Deverão ser corrigidos os problemas apontados na lista anexa e feita a instalação das placas de identificação em todos os acessos ao equipamento. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202508 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Foi realizado acompanhamento das atividades de adequação da linha de vida do equipamento e fixação da placa de identificação. Serviço realizado pela empresa CIE. Imagens em anexo.
202501709 | STE |  | N051A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.021-1 | 202506 | 05/02/2025 15:56:48 | Acompanhar e apoiar a empresa CIE durante trabalho nas linhas de vida do equipamento. Deverão ser corrigidos os problemas apontados na lista anexa e feita a instalação das placas de identificação em todos os acessos ao equipamento. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202508 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Foi realizado acompanhamento das atividades de adequação das linhas de vida do equipamento e fixação da placa de identificação. Serviço realizado pela empresa CIE. Imagens em anexo.
202501708 | STE |  | N050A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.020-0 | 202506 | 05/02/2025 15:56:54 | Acompanhar e apoiar a empresa CIE durante trabalho nas linhas de vida do equipamento. Deverão ser corrigidos os problemas apontados na lista anexa e feita a instalação das placas de identificação em todos os acessos ao equipamento. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202508 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Foi realizado acompanhamento das atividades de adequação das linhas de vida do equipamento e fixação da placa de identificação. Serviço realizado pela empresa CIE. Imagens em anexo.
202501707 | STE |  | N028A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.002-6 | 202506 | 05/02/2025 15:57:00 | Acompanhar e apoiar a empresa CIE durante trabalho nas linhas de vida do equipamento. Deverão ser corrigidos os problemas apontados na lista anexa e feita a instalação das placas de identificação em todos os acessos ao equipamento. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202508 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Foi realizado acompanhamento da atividade de adequação da linha de vida do equipamento e de fixação das placas de identificação. Serviço realizado pela empresa CIE. Imagens em anexo.
202501706 | STE |  | N038A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.010-6 | 202506 | 05/02/2025 15:57:06 | Acompanhar e apoiar a empresa CIE durante trabalho nas linhas de vida do equipamento. Deverão ser corrigidos os problemas apontados na lista anexa e feita a instalação das placas de identificação em todos os acessos ao equipamento. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202508 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Foi realizado acompanhamento das atividades de adequação das linhas de vida do equipamento e de fixação das placas de identificação. Serviço realizado pela empresa CIE. Imagens em anexo.
202501705 | STE |  | N037A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.009-9 | 202506 | 05/02/2025 15:57:12 | Acompanhar e apoiar a empresa CIE durante trabalho nas linhas de vida do equipamento. Deverão ser corrigidos os problemas apontados na lista anexa e feita a instalação das placas de identificação em todos os acessos ao equipamento. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202508 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Foi realizado acompanhamento da atividade de adequação das linhas de vida do equipamento e de fixação das placas de identificação. Serviço realizado pela empresa CIE. Imagens em anexo.
202501703 | STE |  | N044A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.016-7 | 202506 | 05/02/2025 15:57:18 | Acompanhar e apoiar a empresa CIE durante trabalho nas linhas de vida do equipamento. Deverão ser corrigidos os problemas apontados na lista anexa e feita a instalação das placas de identificação em todos os acessos ao equipamento. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202508 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Foi realizado acompanhamento da atividade de adequação da linha de vida do equipamento e fixação das placas de identificação. Serviço realizado pela empresa CIE. Imagens em anexo.
202501685 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202506 | 05/02/2025 11:11:50 | Realizar a gravação de placas metálicas conforme modelos anexos e nas seguintes quantidades: LG60: 1 unidade; N03: 4 unidades; N07: 4 unidades; N08: 4 unidades; N10: 4 unidades PCD: 1 unidade; PTA50: 1 unidade; PTA60: 1 unidade. | IME3 | ILA3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202514 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Placas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.
202501652 | STE |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202506 | 04/02/2025 16:43:18 | Apoyo para la inst. de nuevas placas orificio en los ctos. de las válv. 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válv. 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válv. 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los ctos. luego de la fabricación. 4)apoyo a la medición con manómetros calibrados luego de la normalización. Coordinar con SSA 202501648 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202507 | RAFAEL LACO MADRUGA | REMOVIDA A PLACA DE ORIFÍCIO INSTALADA. APÓS ANALISE DE ENGENHARIA E CONFECÇÃO DE NOVA PLACA, FOI REINSTALADA UMA NOVA PLACA CONFORME ORIENTAÇÃO. APÓS NORMALIZAÇÃO SISTEMA FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202501648 | STE |  | B010A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.078-8 | 202506 | 04/02/2025 16:43:32 | Medición y ajuste de caudal del sist. de enfriam. de la UG en los ctos. de las válv. 11RG y 10MC, según: 1)retiro de placa del cto. de la válv. 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones en ambos e informar SMIM 5)gestionar fabricación de 2 nuevas placas 6)medir presiones y caudales luego de normalización | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202507 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO APOIO A IME2 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RADIADORES (80WO) E TROC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80WO= 20500 L/MIN A 8,8BAR E 80TW= 5500 L/MIN A 10BAR; 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80WO= 20500 L/MIN A 8,8BAR E 80TW= 4790 L/MIN A 7,4BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80WO= 20850 L/MIN E 80TW= 4621 L/MIN.
202501156 | SPG |  | K094A042 | MOTOR N2 60 Hz | 3276.002-0 | 202505 | 27/01/2025 07:20:28 | Según evidencias anexas a la SSA 202500196, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202707
202500970 | SPG |  | J094A041 | MOTOR N1 50 Hz | 3274.001-0 | 202504 | 22/01/2025 16:50:02 | Según evidencias anexas a la SSA 202500482, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202607
202500968 | SPG |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202504 | 22/01/2025 16:50:07 | Según evidencias anexas a la SSA 202500483, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202609
202500967 | SPG |  | J094A042 | MOTOR N2 50 Hz | 3274.002-1 | 202504 | 22/01/2025 16:50:13 | Según evidencias anexas a la SSA 202500484, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202608
202500965 | SPG |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202504 | 22/01/2025 16:50:19 | Según evidencias anexas a la SSA 202500485, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202609
202500964 | SPG |  | J094A043 | MOTOR N3 50 Hz | 3274.003-3 | 202504 | 22/01/2025 16:50:25 | Según evidencias anexas a la SSA 202500486, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202607
202500963 | SPG |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202504 | 22/01/2025 16:50:31 | Según evidencias anexas a la SSA 202500487, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202607
202500960 | SPG |  | J094A044 | MOTOR N4 50 Hz | 3274.004-5 | 202504 | 22/01/2025 16:50:37 | Según evidencias anexas a la SSA 202500503, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202607
202500959 | SPG |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202504 | 22/01/2025 16:50:44 | Según evidencias anexas a la SSA 202500504, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202607
202500601 | STE |  | B018H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.003-2 | 202503 | 16/01/2025 07:31:04 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del contenido total de cobre disuelto (EE: 142 ppb) detectado durante la ejecución de la SSP 20243068 | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202506 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirado del amoxerifado 37 litros de resina S108 y 63 litros de resina M500 para la preparación de 100 litros de resina SM600 previo ensayos de funcionalidad aprobados por la división de laboratorio, para la sustitución de la carga de resina del permutador de iones, conductividad 16CM3 regulada en 1,65 uS/cm y valvula SC107 : 0,45 vueltas.
202500304 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202502 | 08/01/2025 16:34:40 | Solicitamos apoyo para acompañamiento del proceso de recuperación de protección anticorrosiva del monta cargas AMD a ser realizado por la empresa Solução Industrial en el marco del contrato 4500066024. La pintura será realizada en los equipamientos de la casa de máquinas, pozo, cabina y puertas de las cotas, conforme esquemas del documento anexo. | IME3 | MCI4 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202603 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado acompanhamento e inspeção do do processo de jateamento e pintura. Realizado medição de espessura e testes de aderência. Anormalidades identificadas conforme especificação técnica foram relatadas e solicitado correções aos responsáveis pela execução.
202500297 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202502 | 08/01/2025 16:34:52 | Acompañar y supervisar el proceso de modernización del Monta Cargas AMD, contrato 4500066024, realizado por la empresa Solução Industrial. | IME3 | MAM2 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202502 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Realizado acompanhamento do processo de modernização do monta cargas AMD, até a semana 2025/32. A atividade terá continuidade através da SSA 202512258, após isso, será executada a etapa de comissionamento (SSA 202510792). Os trabalhos estão sendo realizados pela empresa Solução Industrial, contrato de atualização 4500066024. Observações: (SSA 202221467- descomissionamento do equipamento). Acompanhamento anterior da modernização realizado através da SSA 202403474.
202420351 | STE |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202501 | 30/12/2024 14:26:12 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los sensores de vibración están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202507 | FABIANO JOAO KONZEN | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA POR OUTROS NOVOS CONFORME SOLICITADO NO NÚCLEO DO ESTATOR, NA REGIÃO DOS RADIADORES 01/05/09 E 13 (POSIÇÃO MONTANTE/JUSANTE/PARAGUAI E BRASIL), ASSIM COMO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE DEFLEXÃO (SUPORTE ORIUNDO DA U15), LOCALIZADOS NA REGIÃO DAS MOLAS DO ESTATOR, SENDO UM NO LADO BR E OUTRO NO LADO PY. VER ANEXOS.
202420350 | STE |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202501 | 30/12/2024 14:26:20 | Retirar los sensores de vibración absoluta y relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los sensores están posicionados: lado montante entre zapatas 16 y 01; lado BR entre zapatas 4 y 5; cubo de la cruceta inferior entre brazos lado montante y entre brazos lado Br; y 2 sensores en la base de la cruceta inferior lado montante y lado Br. Total: 6 | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202507 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A SUBST. DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RADIAL ABSOLUTA (MONT. E BR), ASSIM COMO O AXIAL NA POS. MONT. POR OUTROS NOVOS CONF. SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE RADIAL JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MC, NA POSIÇÃO MONT. E BR E O SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL (MONTANTE/BASE DA CRUZETA INF.), ATRAVÉS DA MONTAGEM/MODIFICAÇÃO DE SUPORTES CONFECCIONADOS, AJUSTADOS POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR ANEXO E ATA AR/SMI.DT/0003/2025 - SM.DT - 2025.
202420349 | STE |  | B010A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.003-5 | 202501 | 30/12/2024 14:26:27 | Retirar los sensores key phasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202507 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE FASE - KEY PHASOR POR OUTROS NOVOS CONFORME SOLICITADO, NA POSIÇÃO MONTANTE. FOLGA DEIXADA ENTRE OS SENSORES KP1 E KP2 DE 13MM EM RELAÇÃO A CHAPA CONFECCIONADA POR MMU3. VER ANEXO.
202420348 | STE |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202501 | 30/12/2024 14:26:34 | Retirar los sensores de vibración absoluta y relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los sensores a retirar están ubicados en el CGS: lado montante entre zapatas 16 y 1; lado BR entre zapatas 4 y 5; dos sensores entre brazos del cubo de la cruceta superior lado montante y lado Br, respectivamente. Total: 4 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202507 | FABIO DE LUCA | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA POR OUTROS NOVOS CONFORME SOLICITADO E INSTALADOS OS SENSORES DE PROXIMIDADE JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR DO MGS, NA POSIÇÃO MONTANTE (JUNTO AO SUPORTE DOS SENSORES KEY PHASOR) E NA POSIÇÃO BRASIL, ATRAVÉS DA MONTAGEM DE SUPORTE CONFECCIONADO POR MMU3, CONF. ORIENTAÇÕES DE IME3. DEMAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR ANEXO E ATA AR/SMI.DT/0003/2025 – SM.DT – 2025.
202420315 | STE |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202452 | 27/12/2024 16:28:50 | Apoyo para la inst. de nuevas placas orificio en los ctos. de las válv. 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válv. 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válv. 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los ctos. luego de la fabricación. 4)apoyo a la medición con manómetros calibrados luego de la normalización. Coordinar con SSA 202420313 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202502 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Retirado la placa de orificio de la válvula 10MC e instalado nuevas placas orificio en las líneas de las válvulas 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Realizado ajuste de carretel conforme previsto en la SSA. Normalizado y verificado ausencia de perdidas y presión normal en los sistemas.
202420313 | STE |  | A008A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.055-9 | 202452 | 27/12/2024 16:29:08 | Medición y ajuste de caudal del sist. de enfriam. de la UG en los ctos. de las válv. 11RG y 10MC, según: 1)retiro de placa del cto. de la válv. 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones en ambos e informar SMIM 5)gestionar fabricación de 2 nuevas placas 6)medir presiones y caudales luego de normalización | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202502 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO APOIO A IME2 P/ LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RADIADORES (80WO) E TROC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENC.: 80WO= 24500 L/MIN A 8,3 BAR E 80TW= 5550 L/MIN A 8.2 BAR. 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80WO= 22450 L/MIN A 7,5BAR E 80TW= 4816 L/MIN A 6,9 BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80WO= 22500 L/MIN A 7 BAR E 80TW= 5050 L/MIN A 7 BAR
202420083 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202451 | 19/12/2024 11:29:09 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432020 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202452 | BRUNO BURILLI | - O conjunto sensor apresenta regiões com desvios de medição acima da tolerância especificada (± 5,0 %), identificadas na subida e descida - GAP = 3,3 mm; - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - A aceitação do conjunto sensor fica a critério do solicitante. Mais detalhes no relatório anxo.
202420065 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202451 | 19/12/2024 11:29:14 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432003 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202452 | BRUNO BURILLI | - O conjunto sensor apresenta regiões com desvios de medição acima da tolerância especificada (± 5,0 %), identificadas na subida e descida - GAP 0,5 mm; - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - A aceitação do conjunto sensor fica a critério do solicitante. Mais detalhes no relatório anexo.
202420062 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202451 | 19/12/2024 11:29:18 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432028 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202501 | BRUNO BURILLI | - O conjunto sensor não apresenta nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (±5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - Recomendada a aceitação do conjunto sensor. Mais detalhes no relatório anexo.
202420061 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202451 | 19/12/2024 11:29:24 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432025 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202501 | BRUNO BURILLI | - O conjunto sensor apresenta regiões com desvios de medição acima da tolerância especificada (± 5,0 %), identificadas na subida e descida - GAP 0,5 mm; - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - A aceitação do conjunto sensor fica a critério do solicitante. Mais detalhes no relatório anexo.
202420060 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202451 | 19/12/2024 11:29:30 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432012 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202501 | BRUNO BURILLI | - O conjunto sensor não apresenta nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (±5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - Recomendada a aceitação do conjunto sensor. Mais detalhes no relatório anexo.
202420058 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202451 | 19/12/2024 11:29:35 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432006 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202501 | BRUNO BURILLI | O conjunto sensor não apresenta nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (±5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - Recomendada a aceitação do conjunto sensor. Mais detalhes no relatório anexo.
202420055 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202451 | 19/12/2024 11:29:41 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432001 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202501 | BRUNO BURILLI | O conjunto sensor apresenta regiões com desvios de medição acima da tolerância especificada (± 5,0 %), identificadas na subida e descida - GAP´s 0,5 mm e 1,0 mm; - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; A aceitação do conjunto sensor fica a critério do solicitante. Mais detalhes no relatório anexo.
202420032 | SCA |  | A019H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.019-9 | 202451 | 19/12/2024 09:06:25 | Quantificar teores de cobre em duas amostras de água pura coletadas na posição SE da unidade geradora. Uma das amostras deverá ser filtrada em membrana 0,45 um antes da acidificação e quantificação em GFAAS. A segunda amostra deverá ser analisada diretamente no GFAAS após acidificação. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202502 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES
202418998 | STE |  | B015D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.002-3 | 202449 | 02/12/2024 16:50:14 | Coletar dados vibracionais em rota. Também, efetuar ensaio de fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) pés do motor / base. 2) parte posterior da base / meio da base. Emitir nova SSA para IME3 em caso de alerta ou alarme. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202450 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Medição Rota: houve incidência de alerta ponto: 2V=5,4[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Medição fase cruzada: Dos 7 pontos medidos na base relacionados com outros pontos da própria base, 4 deles apresentaram valores de defasagem próximos de 100° e um deles com 179°, ficando os demais próximos de 0° ou 360°. Dos 8 pontos medidos entre a base e os pés do motor, um deles apresentou uma defasagem de 101°, ficando os demais ou próximos de 0° ou 360°. Mais detalhes no DOC anexo e sistema OMNITREND.
202418994 | STE |  | A004B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.004-0 | 202449 | 02/12/2024 16:50:48 | Fornecer apoio documental e logístico à equipe do CEASB durante a instalação dos sensores acústicos do projeto MOMEA nas portas de acesso ao tubo de sucção MT e JS da U04. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202450 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o apoio na instalação/monitoramento da projeto MOMEA, dando apoio documental e logístico à equipe do CEASB durante a instalação dos sensores acústicos nas portas de acesso ao tubo de sucção MT e JS da U04. Também foi realizado o apoio para a aquisição de sinais realizado periodicamente.
202418793 | STE |  | B014A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.009-1 | 202448 | 26/11/2024 16:50:35 | Como test de performance de lubricación en esta UG, ejecutar el cambio del tipo de grasa utilizado en la lubricación de los rodamientos. Utilizar engrasadora con material código 717106 ( ISOFLEX TOPAS NB 52 KLUBER). Cantidad aproximada de grasa en cada rodamiento: 25gr. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202449 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Realizado desmontaje de tapa del motor, limpieza del alojamiento del rodamiento delatero y trasero retirando antigua grasa para renovar con grasa ISOFLEX TOPAS NB 52 KLUBER. Señalizado los puntos de engrase con etiqueta adesiva del nuevo tipo de lubricante para próximo mantenimiento, realizado ensayo de laboratorio arrojando valores normales de vibración con el nuevo lubricante.
202418792 | STE |  | B014A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.009-0 | 202448 | 26/11/2024 16:50:45 | Como test de performance de lubricación en esta UG, ejecutar el cambio del tipo de grasa utilizado en la lubricación de los rodamientos. Utilizar engrasadora con material código 717106 ( ISOFLEX TOPAS NB 52 KLUBER). Cantidad aproximada de grasa en cada rodamiento: 25gr. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202449 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Realizado desmontaje de tapa del motor, limpieza del alojamiento del rodamiento delatero y trasero retirando antigua grasa para renovar con grasa ISOFLEX TOPAS NB 52 KLUBER. Señalizado los puntos de engrase con etiqueta adesiva del nuevo tipo de lubricante para próximo mantenimiento, realizado ensayo de laboratorio arrojando valores normales de vibración con el nuevo lubricante.
202418790 | STE | 202418450 | A007A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.007-3 | 202448 | 26/11/2024 16:50:56 | En base a las evidencias mencionadas en la SSA matriz, se propone la re-lubricación con engrasadora en los rodamientos del motor N1. Cantidad de grasa en cada rodamiento: 20gr. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202448 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EFETUADO A RELUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS DO MOTOR M1 C/ 20 GRAMAS DE GRAXA GMA-2 EP EM CADA MANCAL, CONFORME SOLICITADO POR IME3.
202418684 | STE |  | N054A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.025-0 | 202448 | 25/11/2024 08:18:46 | Acompanhar e verificar a instalação de película nos vidros das cabines do limpa grades. Serviço será realizado pela empresa Solar Film através do contrato 4500077306. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202449 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Acompañamiento de terceros para colocación de película protectora en vidrios de cabina de pórtico.
202418683 | STE |  | N053A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.024-2 | 202448 | 25/11/2024 08:18:51 | Acompanhar e verificar a instalação de película nos vidros das cabines do limpa grades. Serviço será realizado pela empresa Solar Film através do contrato 4500077306. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202449 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Acompañamiento de terceros para colocación de película protectora en vidrios de cabina de pórtico.
202418681 | STE |  | N052A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.023-4 | 202448 | 25/11/2024 08:18:57 | Acompanhar e verificar a instalação de película nos vidros da cabine do pórtico. Serviço será realizado pela empresa Solar Film através do contrato 4500077306. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202449 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Acompañamiento de terceros para colocación de película protectora en vidrios de cabina de pórtico.
202418680 | STE |  | N051A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.022-6 | 202448 | 25/11/2024 08:19:03 | Acompanhar e verificar a instalação de película nos vidros da cabine do pórtico. Serviço será realizado pela empresa Solar Film através do contrato 4500077306. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202449 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Acompañamiento de terceros para colocación de película protectora en vidrios de cabina de pórtico.
202418679 | STE |  | N050A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.021-8 | 202448 | 25/11/2024 08:19:08 | Acompanhar e verificar a instalação de película nos vidros da cabine do pórtico. Serviço será realizado pela empresa Solar Film através do contrato 4500077306. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202449 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Acompañamiento de terceros para colocación de película protectora en vidrios de cabina de portico.
202418678 | STE |  | N049A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.020-0 | 202448 | 25/11/2024 08:19:14 | Acompanhar e verificar a instalação de película nos vidros da cabine do pórtico. Serviço será realizado pela empresa Solar Film através do contrato 4500077306. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202449 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Acompañamiento de terceros para colocación de película protectora en vidrios de cabina de pórtico.
202418676 | STE |  | N048A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.019-6 | 202448 | 25/11/2024 08:19:19 | Acompanhar e verificar a instalação de película nos vidros da cabine do pórtico. Serviço será realizado pela empresa Solar Film através do contrato 4500077306. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202449 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Acompañamiento de terceros para colocación de película protectora en vidrios de cabina de pórtico.
202418674 | STE |  | N047A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.018-8 | 202448 | 25/11/2024 08:19:26 | Acompanhar e verificar a instalação de película nos vidros da cabine do pórtico. Serviço será realizado pela empresa Solar Film através do contrato 4500077306. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202449 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Acompañamiento de terceros para colocación de película protectora en vidrios de cabina de pórtico.
202418557 | STE |  | B013H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.010-5 | 202447 | 22/11/2024 09:15:49 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador con la válvula TV112 cerrada (0,55 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20243066.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HELIO COMACHIO | 202449 | HELIO COMACHIO | Conforme AT 202410080, foi substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHY4001) proveniente do próprio setor e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202418630).
202418556 | STE |  | A002H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.015-6 | 202447 | 22/11/2024 09:16:12 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador con la válvula TV112 cerrada (0,6 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20243054. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202449 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHY4001) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202418630).
202417960 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202446 | 12/11/2024 07:49:00 | Calibrar o transdutor de pressão diferencial SMAR LD301 n° série U314980. Ademais, parametrizar para medição na faixa 0 a 500 mbar (saída quadrática 0 a 2,82 L/s). | IME3 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202447 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Recomendada a baixa do equipamento conforme SSA derivada. Calibração não foi realizada.
202417564 | STE |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202445 | 04/11/2024 16:15:58 | Apoyo para la inst. de nuevas placas orificio en los ctos. de las válv. 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válv. 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válv. 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los ctos. luego de la fabricación. 4)apoyo a la medición con manómetros calibrados luego de la normalización. Coordinar con SSA 202417563 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202448 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Durante preventiva 3S, 20240832, foi executada a remoção da placa de orifício existente na linha de resfriamento 10MC, e realizado apoio aos testes de vazão nas válvulas 11RG e 10MC. Posteriormente foi instalada nova placa de orifício apenas na linha 10MC, conforme solicitado, a qual foi projetada e fabricada pela SMIM e SMMU. Equipamento foi normalizado sem anormalidades, e então liberado para a operação.
202417563 | STE |  | B014A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.049-4 | 202445 | 04/11/2024 16:16:52 | Medición y ajuste de caudal del sist. de enfriam. de la UG en los ctos. de las válv. 11RG y 10MC, según: 1)retiro de placa del cto. de la válv. 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones en ambos e informar SMIM 5)gestionar fabricación de 2 nuevas placas 6)medir presiones luego de la normalización del sistem | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202448 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EFETUADO APOIO A IME2 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RADIADORES (80WO) E TROC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80WO= 22250 L/MIN A 8,2 BAR E 80TW= 5750 L/MIN A 8 BAR. 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80WO= 22410 L/MIN A 8,3BAR E 80TW= 4800 L/MIN A 6,6 BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80WO= 22800 L/MIN E 80TW= 4810 L/MIN
202417456 | SCA |  | B014B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.009-1 | 202444 | 31/10/2024 17:07:17 | Fornecer apoio documental e logístico à equipe do CEASB durante a instalação dos sensores acústicos do projeto MOMEA nas portas de acesso ao tubo de sucção MT e JS da U14. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202448
202417239 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202444 | 28/10/2024 11:24:22 | Aplicar proteção superficial em 05 un de suportes para caixas de passagem do sistema SVP conforme SPM-3, cor Ral 7035. Materiais entregues no pátio de pintura. | IME3 | MCI4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202446 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035.
202417172 | STE |  | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202443 | 25/10/2024 12:57:54 | Fornecer diagnóstico para o problema narrado na SSA 202417018 após a coleta de dados solicitada na SSA 202417171. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202447 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados da SSA 202417171 ficou claro que a elevada amplitude em 120 Hz detectada no espectro de envelope das direções radiais do motor da bomba BIN-1401 tem origem elétrica, sendo descartada a hipótese de defeito nos mancais de rolamento. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202417171 | STE |  | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202443 | 25/10/2024 12:58:07 | Coletar dados discretos de aceleração com duração de 2,5 s @65 KHz da seguinte forma: 1) ligar o motor; 2) manter em funcionamento por 5 minutos, 3) desligar o motor, e, 4) iniciar a gravação dos dados imediatamente após o desligamento do motor. Repetir o procedimento para os demais pontos de rota do equipamento | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202444 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a aquisição de dados discretos com duração de 2,5 segundos e @65 kHz, imediatamente após o desligamento do motor. Foi feito a aquisição de todos os pontos da rota. Dados estão disponível no sistema Omnitrend, no endereço: \\chi07\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\MOTOBOMBA BIN-1401 @65k\]). Obs.: A medição foi feita no momento do desligamento do motor e antes de atuar o sistema anti reverso do motor.
202416917 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 22/10/2024 15:55:07 | Fabricar, em chapa de aço carbono ASTM A-36 #1/8", 05 un de suportes para as caixas de passagem JBAG do sistema SVP das UG em conformidade com o projeto em anexo. | IME3 | MMU3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202451 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | As cinco peças foram fabricadas conforme as especificações do desenho. Foram utilizadas a dobradeira e furadeiras para as dobras e furos. Obs: A dobradeira não oferece precisão em sua dobra, pois já esta bem danificada.
202416271 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 10/10/2024 15:42:14 | Modificar a estrutura do ventilador N3 retirado do EC da U03 para alterar sua resposta modal @24,5 Hz. É recomendada a instalação de reforços no sentido axial do corpo. Verificar a existência de trincas por inspeção visual. Coordenar com ILA1. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202444 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foram soldados 4 reforços na carcaça do ventilador N3 pelo setor da MMU-3 (SSA 202416716), alterando a sua resposta modal para @31,0 Hz conforme verificado através do setor ILA1. Não foram encontradas trincas na estrutura e no rotor. Foi centralizado o motor na carcaça de modo que a hélice não encoste na mesma.
202416208 | STE |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202441 | 08/10/2024 11:41:26 | Apoyo para la inst. de nuevas placas orificio en los ctos. de las válv. 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válv. 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válv. 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los ctos. luego de la fabricación. 4)apoyo a la medición con manómetros calibrados luego de la normalización. Coordinar con SSA 202416207 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202442 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje y Montaje de espaciadores en líneas de válvulas 11 RG y 10 MC. Fueron proveídas nuevas placas de orificio ajustadas para ser montadas en líneas de válvulas. Durante la normalización , fueron probadas dejando el sistema en condiciones normales para la operación.
202416207 | STE |  | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202441 | 08/10/2024 11:40:42 | Medición y ajuste de caudal del sist. de enfriam. de la UG en los ctos. de las válv. 11RG y 10MC, según: 1)retiro de placa del cto. de la válv. 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones en ambos e informar SMIM 5)gestionar fabricación de 2 nuevas placas 6)medir presiones luego de la normalización del sistem | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202442 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO APOIO A IME2 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RAD. (80WO) E TROC. CALOR M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80WO= 24420 L/MIN A 7,8 BAR E 80TW= 5145 L/MIN A 7,8 BAR; 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO VALORES: 80WO= 22410 L/MIN A 7,0 BAR E 80TW= 4806 L/MIN A 7 BAR. VAZÃO/PRESSÃO DEIXADA PÓS INST. PLACAS: 80WO= 22560 L/MIN (7BAR) E 80TW= 5032 L/M (7BAR) C/ ALIMENTAÇÃO PELO COLETOR.
202415071 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202438 | 19/09/2024 15:49:42 | Realizar reparo de pintura na monovia instalada acima dos acumuladores do RV da UG 03 após reparo de solda realizado através da SSA 202415065. Solicitar apoio à MMU2 para acesso à monovia com plataforma elevatória. | IME3 | MCI4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202443 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202414625 | STE |  | B012A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.014-2 | 202437 | 12/09/2024 16:40:31 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202441 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIDAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3700L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES.
202414411 | STE |  | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202437 | 10/09/2024 11:10:30 | Apoyo para la instalación de nuevas placas orificio en las líneas de las válvulas 10MC y 11RG de agua de enfriamiento del generador. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válvula 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válvula 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los circuitos de las válvulas luego de la fabricación. Coordinar con SSA 202414410 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202438 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizado desmontagem do carretel espaçador em ambas as linhas de pressão para posterior montagem da placa de orifício conforme recebido. Na linha de pressão 11RG foi preciso facear o carretel para possibilitar a montagem. Efetuado testes e verificado correto funcionamento.
202414044 | STE |  | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202436 | 03/09/2024 17:05:21 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202437 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3500L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES.
202413674 | STE |  | A003A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.006-9 | 202435 | 28/08/2024 07:50:33 | Solicitud de servicios de apoyo al PAT par verificaciones dimensionales del acople del conjunto moto-bomba del sistema de inyección de aceite. Medidas a ser relevadas según la tabla en anexo, en color rojo. Las demás medidas (en color negro) ya fueron medidas in-situ debido a que son accesibles desde el exterior. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202438 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | Ejecutado el levantamiento dimencional solicitado y adjuntado en anexo L4: 249mm L5: 208mm L8: 33,1mm L11: 60mm L12: 140mm L15: 49mm L16: 124mm L17: 5,2mm L18: 5,8mm T1: 16mm ≈ 5/8inch
202413666 | STE | 202412347 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202435 | 28/08/2024 07:50:42 | Solicitamos realizar una inspección general del sistema de ventilación del recinto del anillo colector, verificando condiciones de las mallas filtrantes, de los ductos, gomas de vedación, condiciones y funcionamiento del reductor de ruídos; con el objetivo de detectar posibles puntos de fuga o falla de estos equipos. Servicio a realizarse en oportunidad del PD 3A de la UG03. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202438 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | Realizado inspección general del sistema de ventialción del anillo colector. Desmontaje/limpieza de persinana del motoventilador M1 y verificación de correcta avertura y cierre, no encontrando ninguna anormalidad en todo el sistema.
202413494 | STE | 202412348 | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202435 | 26/08/2024 11:15:59 | Solicitamos realizar una inspección general del sistema de ventilación del recinto del anillo colector, verificando condiciones de las mallas filtrantes, de los ductos, gomas de vedación, condiciones y funcionamiento del reductor de ruídos; con el objetivo de detectar posibles puntos de fuga o falla de estos equipos. Servicio a realizarse en oportunidad del PD 3A de la UG04. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202435 | FABIANO JOAO KONZEN | Fue realizado la inspección general del sistema de ventialción del anillo colector. No se encontró ningúna anormalidad en los componentes y accesorios.
202411196 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202429 | 16/07/2024 10:57:13 | Realizar reparo nas soldas indicadas no arquivo em anexo na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG 13. Observações: Utilizar eletrodo E7018. Remover a tinta antes da soldagem. Nas soldas em ângulo executar perna de 3 mm. Reaplicar a tinta após esfriamento das regiões afetadas. | IME3 | MMU3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202437 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó reparación de soldaduras indicadas en soportes de monovía instalada encima de tanques acumuladores de RV de la UG 13 siguiendo indicaciones facilitadas por el emisor.
202410649 | STE |  | A009C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.033-9 | 202427 | 05/07/2024 15:26:13 | Analizar ajustes que necesiten ser aplicados cuando fuera instalado nuevo rotor del ventilador (SMDTC- 1948) que fue testado conforme ejecución de la SSA 202409439 y la SSA 202409496. El mismo presenta funcionamiento mecánico satisfactorio con una elevación de la corriente de funcionamiento del motor. Analizar protecciones. | IME3 | IEE2 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202428 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Verificada la necesidad de reajuste de la corriente de disparo a 29A del disyuntor CB200/1/2 que alimenta el motor. Enviada orientación a MEL2 para reajuste del disyuntor en caso de sustitución del rotor del ventilador.
202410641 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 05/07/2024 14:49:45 | Comparar os teores de oxigênio dissolvido em amostras de água pura coletadas à saída do estator através da válvula DC15 (abaixo trocador N2) e da válvula DC109 (abaixo do permutador adicional). | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202428 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202410466 | STE |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202427 | 04/07/2024 11:30:15 | Apoyo para la instalación de nuevas placas orificio en las líneas de las válvulas 10MC y 11RG de agua de enfriamiento del generador. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válvula 10MC; 2) apoyo a SMMU para test; 3) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válvula 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 4) instalar nuevas placas de orificio en los circuitos de las válvulas luego de la fabricación. Coordinar con SSA 202410463 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202431 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Retirado la placa de orificio de la válvula 10MC e instalado nueva placa orificio en la línea de la válvula 10MC de agua de enfriamiento. Ninguna modificación fue necesaria para la línea 11RG de enfriamiento del generador. Normalizado y verificado ausencia de perdidas y presión normal en los sistemas.
202410320 | STE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202427 | 02/07/2024 17:06:13 | Desmontar o suporte do sensor de deflexão tangencial do gerador. Em seguida, entregá-lo à SMIM.DT para que possa ser preparado para posterior instalação no SVP da U11. Obs.: pedido feito em consenso com a ENEE.DT. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202429 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE DESMONTADO LOS SOPORTES DE LOS DOS SENSORES DE DEFLEXION TANGENCIAL DEL GENERADOR CON ESMERILADORA, UBICADOS ENTRE LOS RADIADORES 3Y4 LADO BR Y ENTRE LOS RADIADORES 12Y13 LADO PY DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR IME3. LUEGO ENTREGADO POR COMPLETO AL PERSONAL DE ENEE DT. EL SENSOR FUE DESCONCTADO CON APOYO DE LA MEG1, PARA QUE PUEDA SER RETIRADO DEL SOPORTE Y QUEDO EN PODER DE MMU1.
202410318 | STE |  | S032A010 | TRANSDUTORES DE VIBRACAO | 0929.010-9 | 202427 | 02/07/2024 17:06:20 | Calibrar o transdutor de aceleração PCB 601A02 nos seguintes pontos: 15,9; 159,2 e 1280,0 Hz. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202427 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não se recomenda a aceitação do fornecimento deste sensor pela razão de apresentar valores de medição acima das tolerâncias estabelecidas com a sensibilidade nominal fornecida pelo fabricante. Destaca-se que os valores medidos apresentam estabilidade consistente durante toda a curva de medição realizada. reforça-se a necessidade de envio do certificado de calibração dos sensores, conforme solicitado na Especificação Técnica. Mais detalhes no relatório anexo.
202410317 | STE |  | S032A010 | TRANSDUTORES DE VIBRACAO | 0929.010-9 | 202427 | 02/07/2024 17:06:25 | Calibrar o transdutor de aceleração PCB 601A01 nos seguintes pontos: 15,9; 159,2 e 1280,0 Hz. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202427 | BRUNO BURILLI | Não se recomenda a aceitação deste sensor pela razão do sensor apresentar valores de medição acima das tolerâncias estabelecidas com a sensibilidade nominal fornecida pelo fabricante. Os valores medidos apresentam estabilidade consistente durante toda a curva de medição realizada. Mais detalhes no relatório anexo.
202410316 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202427 | 02/07/2024 17:06:31 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202427 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | O conjunto Sensor está em conformidade as especificações do manual e dentro das tolerâncias estabelecidas. Recomenda-se a aceitação deste sensor.
202410315 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202427 | 02/07/2024 17:06:37 | Calibrar o transdutor de proximidade de deflexão tangencial IFM II 6913 na faixa de 1 a 15 mm, com incrementos de 1 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202427 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não se recomenda a aceitação do fornecimento deste sensor pela razão do sensor apresentar valores de medição acima das tolerâncias estabelecidas com as informações de sensibilidade nominal fornecida pelo fabricante (catálogo). Reforça-se a necessidade de envio do certificado de calibração dos sensores, conforme solicitado na Especificação Técnica.
202410314 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202427 | 02/07/2024 17:06:43 | Calibrar o transdutor de proximidade key phasor IFM IFS 306 na faixa de 0 a 10 mm, com incrementos de 1 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202427 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | O conjunto Sensor não está funcionando adequadamente na faixa especificada. Quando está se distanciando do objeto (ON para OFF), muda o status com 11 mm, e quando está se aproximando do objeto, muda o status (OFF para ON), pouco antes de alcançar os 10 mm. Recomenda-se a aceitação do conjunto desde que o objeto de medição não esteja entre 10 mm e 11 mm.
202410224 | STE |  | A003H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.005-9 | 202427 | 02/07/2024 14:13:12 | Efectuar sustitución de la resina CNP80 en virtud de la posición alcanzada por la NV107= 2 (SSP 20241913) | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202444 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirado del almoxerifado 150 litros de resina CNP80 y 13 kilos de hidróxido de sodio, para preparación y sustitución de la resina de la unidad alcalinizadora conforme solicitado, condiciones iniciales de válvulas NV107: 0,8 vueltas, NV104: 1,8 vueltas.
202410177 | STE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202427 | 01/07/2024 15:10:05 | Apoyo para la instalación de nuevas placas orificio en las líneas de las válvulas 10MC y 11RG de agua de enfriamiento del generador. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válvula 10MC; 2) apoyo a SMMU para test; 3) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válvula 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 4) instalar nuevas placas de orificio en los circuitos de las válvulas luego de la fabricación. Coordinar con SSA 202410176 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202429 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizado apoyo para realización de ensayo conforme solicitud. Instalación de nueva placa de orificio en la línea de enfriamiento del cojinete combinado (10MC). Conforme orientación del emisor, no fue necesaria la instalación de una nueva placa de orificios en la línea de enfriamiento de los radiadores del generador. Realizado ensayo y verificada ausencia de filtraciones. Equipo en condiciones normales de operación.
202410176 | STE |  | B013A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.096-6 | 202427 | 01/07/2024 15:10:14 | Apoyo para medición y ajuste de caudal del sist. de enfriam. de la UG en los circuitos de las válv. 11RG y 10MC, siguiendo el procedimiento: 1)retiro de placa del circuito de la válv. 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones en ambos 4)informar datos a la SMIM.DT 5)gestionar fabricación de nuevas placas | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202429 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EFETUADO APOIO A IME2 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RADIADORES (80WO) E TROC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80WO= 21680 L/MIN A 7,3 BAR E 80TW= 5546 L/MIN A 7,6 BAR ; 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80WO= 21750 L/MIN A 7,4 BAR E 80TW= 4800 L/MIN A 6,5 BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80WO= 23180 L/MIN E 80TW=5204 L/MIN
202410072 | STE |  | B011H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.013-9 | 202426 | 27/06/2024 14:43:05 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202431 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Os instrumentos 63RWI e 26RWO foram retirados e instalados nas novas posições conforme solicitado.
202409187 | STE | 202213081 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202424 | 13/06/2024 07:29:13 | Realizar reparo nas soldas indicadas no arquivo em anexo na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG 09. Observações: Utilizar eletrodo E7018. Remover a tinta antes da soldagem. Nas soldas em ângulo executar perna de 3 mm. Reaplicar a tinta após esfriamento das regiões afetadas. | IME3 | MMU3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202433 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó reparación de soldadura en soporte de monovía en lugares indicados por el emisor, siguiendo el procedimiento e indicaciones de la descripción realizada por el emisor.
202408794 | SPG |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202423 | 05/06/2024 10:56:51 | Conforme SSA 202318177, solicitamos rampa de concreto para transporte de materiais e ferramentas na saída do elevador E27 na cota 83. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202613
202408560 | STE | 202408387 | A001H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.032-2 | 202423 | 03/06/2024 08:25:57 | Coletar os dados vibracionais em rota por um período de 3 meses, por conta das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202423 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizadas medições com Pruftechnick e descarregadas no BD do sistema Omnitrend. Adic. foi instalado o SMRM p/ acompanhamento dos parâmetros vibracionais onde se notaram 3 eventos de elevação das amplitudes em 1A, 2H, 2V, 2A e 2He, e nos mesmos períodos, houve redução das amplitudes de 1H e 1He. Não foi encontrado relação entre o aumento das vibrações com parâmetros operativos da UG. Também não houve evolução dos níveis de vibração do envelope em 2He. Ver relat. anexo e sistema Omnitrend.
202408468 | STE |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202422 | 29/05/2024 16:59:07 | Registrar os parâmetros de tensão e corrente no instrumento 80PW do sistema de água pura durante o PD da U09 com o auxílio de oscilógrafo. Faixa de tensão 11,5 a 45 V DC , faixa de corrente 4 a 20 mA. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202424 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foi realizado o monitoramento do dia 10/6/24 até o dia 19/6/24. Registrado um evento de surto de aproximadamente 118 Vpp entre a alimentação DC e aterramento com o equipamento 80PW desenergizado. Foi investigado com a operação e com a manutenção os acionamentos ocorridos no intervalo do evento e não foi identificada nenhuma carga ou acionamento relevante, inclusive nas UGs laterais naquele período. Foi levantada a hipótese de que se a fonte estiver ligada poderia absorver surtos elétricos.
202408123 | STE |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.028-0 | 202421 | 23/05/2024 08:49:56 | Apoyo para desmontaje del acoplamiento entre motor y bomba de inyección de aceite del CC, para mediciones y relevamientos solicitados por gestores del PAT. Puntos de medición dimensional están esquematizados en el diseño anexo. L1: Long. interior de la cobertura de protección L2: Dist. interior entre vigas de cobertura L3: Dist. desde centro de ejes al superior de la cobert. de protección. L4: Dist. entre caras de los ejes de bomba y motor L5: Long. del eje motor interior a la cobert. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202424 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | Conforme solicitado apoio para a desmontagem motor e acoplamento da bomba 01 e tirado as seguintes medidas L1= 328 mm, L2= 237 mm, L3= 150 mm, L4= 75 mm, L5=78mm.Diâmetro do eixo do motor= 75 mm.
202407897 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 15:47:51 | Calibrar o transdutor de pressão Presys n° série 2480512 na faixa de 0 a 15 bar. Fornecer os valores de tensão lidas pelo transdutor associados às pressões de teste. | IME3 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407896 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 15:47:59 | Calibrar o transdutor de pressão Presys n° série 0090420 na faixa de 0 a 15 bar. Fornecer os valores de tensão lidas pelo transdutor associados às pressões de teste. | IME3 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407228 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202421 | 20/05/2024 15:48:38 | Calibrar o transdutor de pressão Presys n° série 2520512 na faixa de 0 a 15 bar. Fornecer os valores de tensão lidas pelo transdutor associados às pressões de teste. | IME3 | ILA3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407109 | STE | 202213090 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202418 | 03/05/2024 08:31:08 | Realizar reparo nas soldas indicadas no arquivo em anexo na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG 16. Observações: Utilizar eletrodo E7018. Nas soldas em ângulo executar perna de 3 mm (posições 2, 3 e 4). Remover a tinta antes da soldagem. Para as posições 3 e 4, remover os cordões de solda antigos antes da soldagem. Reaplicar a tinta após esfriamento das regiões afetadas. | IME3 | MMU3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202423 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó reparo en soldadura de monovía instalada sobre los tanques acumuladores de RV de la UG 16, se siguió procedimientos indicados por el encargado del sector.
202406497 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 23/04/2024 09:06:09 | Solicitamos apoyo para inspección y verificación del lote 1 (96unidades) de zapatas de freno retornadas de reparación externa, según CT4500071483 con Vulkan do Brasil Ltda. Material código de stock: 515426 Fecha programada para la entrega del lote en Almacenes/MI: 25/04/2023. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202417 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EM CONJUNTO COM IME3 EFETUADO A INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL DE 4 LONAS DE FREIO, ESCOLHIDAS ALEATORIAMENTE DO LOTE 1, NÃO SENDO DETECTADAS ANOMALIDAS DO PROCESSO DE REPARO DAS MESMAS. LONAS LIBERADAS PARA ARMAZENAMENTO NO ESTOQUE.
202406044 | STE |  | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202416 | 16/04/2024 07:35:16 | Apoyo para la instalación de nuevas placas orificio en las líneas de las válvulas 10MC y 11RG de agua de enfriamiento del generador. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válvula 10MC; 2) apoyo a SMMU para test; 3) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válvula 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 4) instalar nuevas placas de orificio en los circuitos de las válvulas luego de la fabricación. Coordinar con SSA 202406038 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202424 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado apoio para desmontagem de placa de orifício da válvula 10MC seguido de testes de pressão/vazão nas linhas 10MC e 11RG. Efetuado a desmontagem do carretel espaçador da válvula 11RG para ajuste de usinagem realizado pela MMU3. Efetuado a montagem das novas placas de orifício dimensionadas pela SMIM. Serviço executado durante o PD3A U09. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação.
202406013 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202416 | 16/04/2024 07:37:03 | Apoyo para la medición y ajuste de caudal del sist. de enfriamiento de la UG, en el circuito de la válvula 10MC. 1) retirar placa orificio instalada en la montante da válvula 10MC; 2) posibilitar el re-montaje de línea 10MC para normalización del sistema, si necesario solicitar fabricación carretel espaciador. 2) auxiliar a la SMMU.DT durante la colecta de informaciones; 3) instalar nueva placa de orificio de válvula 10MC luego de la fabricación. Coordinar con la SSA 202406011. | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202418 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Durante preventiva 3S, 20240834, foi executada a remoção da placa de orifício existente na linha de resfriamento 10MC, e realizado apoio aos testes de vazão. Posteriormente foi instalada nova placa de orifício, a qual foi projetada e fabricada pela SMIM e SMMU. Equipamento foi normalizado, não sendo verificada anormalidades, e então liberado para a operação.
202404939 | STE |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202413 | 25/03/2024 11:36:23 | Apoyo para la medición y ajuste de caudal del sist. de enfriamiento de la UG, en el circuito de la válvula 10MC. 1) retirar placa orificio instalada en la montante da válvula 10MC; 2) posibilitar el re-montaje de línea 10MC para normalización del sistema, si necesario solicitar fabricación carretel espaciador. 2) auxiliar a la SMMU.DT durante la colecta de informaciones; 3) instalar nueva placa de orificio de válvula 10MC luego de la fabricación. Coordinar con la SSA 202404935. | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202416 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje y Montaje de Carretel y placa de orificio en linea de tuberia 1O MC
202404935 | STE |  | B020A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202413 | 25/03/2024 11:36:34 | Apoyo para medición y ajuste de caudal del sist. de enfriamiento de la UG en el circuito de la válvula 10MC, siguiendo el procedimiento: 1)retiro de placa existente en línea de la válvula 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal con la válvula 10MC 100% abierta y sistema normalizado 3)ajustar el caudal del circuito 10MC en 4800 L/min 4)informar datos a la SMIM.DT 5)posibilitar fabricación de nueva placa con diámetro externo 215mm y espesor 3/8" | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202416 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO APOIO A IME3 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80TW= 5748 L/MIN A 7,9 BAR; EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELA VALVULA 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80TW= 4837 L/MIN A 6,3 BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80TW= CERCA DE 5300 L/MIN.
202404315 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202411 | 14/03/2024 11:03:04 | Realizar comissionamento do Monta Cargas AMC após modernização (contrato 4500066024) conforme planilha 5218-83-19330 em anexo e encaminhada via SDS-15119. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202414 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Após liberação pela empresa Sol. Industrial foi realizado o comissionamento do Monta Cargas AMC (contrato 4500066024) conforme planilha de comissionamento disponível na SDS-15119.
202403540 | STE | 202317403 | A008A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.010-0 | 202410 | 04/03/2024 14:50:04 | Solicitamos apoyo para el diseño y simulación de los cambios en el sistema de apertura actual de la escotilla para que alcance un ángulo mayor de apertura, como mínimo 120grados. Según conversado con SMMG.DT. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202415 | ARCE PENA ARCENIO | Las bisagras fueron inspeccionados, verificados conforme pedido de la SMDTC-2063, retirados para la futura instalación del sistema de apertura actual escotilla de acceso al anillo colector en forma de prueba.
202403481 | STE |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202409 | 29/02/2024 14:45:03 | Apoyo para la instalación de nuevas placas orificio en las líneas de las válvulas 10MC y 11RG de agua de enfriamiento del generador. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válvula 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válvula 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los circuitos de las válvulas luego de la fabricación. Coordinar con SSA 202403478 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202435 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a retirada da placa de orifício instalada para possibilitar os ensaios realizados pela SMMU.DT(MMU1)e após o fornecimento de placas novas, foi realizado a instalação das placas a jusante da 10MC, E A JUSANTE DA 11RG, normalizado o sistema e não apresentado anormalidades sendo liberado para operação.
202403228 | STE |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202409 | 26/02/2024 15:03:12 | Substituir os rolamentos do motor, em decorrência da SSA 22402963. Caso recorrente, avaliar os sobressalentes antes da instação. | IME3 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202426 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado a substituição de rolamentos do motor com apoio de MMU3, executado a montagem do motor. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. Bomba 01 ficando como principal.
202401736 | STE |  | B010H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.012-1 | 202405 | 31/01/2024 08:59:45 | Substituir a carga de resinas do permutador principal em conformidade com a IM.ME.0043. Teores atuais: SE/EE: 37 ppb. Tendência TV112: 0,95 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202406 | HELIO COMACHIO | Conforme AT 202401225, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202401869). Obs: TPE, Almoxarifado e Preparação, foi contabilizado na (SSA 202401733)
202401733 | STE |  | A007H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.013-0 | 202405 | 31/01/2024 08:59:52 | Substituir a carga de resinas do permutador principal em conformidade com a IM.ME.0043. Teores atuais: SE/EE: 6 ppb. Tendência TV112: 0,95 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HELIO COMACHIO | 202406 | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme AT 202401224, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHy00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202401869).
202401731 | STE |  | A003H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.001-6 | 202405 | 31/01/2024 09:00:01 | Substituir a carga de resinas do permutador principal em conformidade com a IM.ME.0043. Teores atuais: SE/EE: 10 ppb. Tendência TV112: 0,95 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202406 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202401867).
202401541 | STE |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202405 | 29/01/2024 09:04:49 | Apoyo para la instalación de nuevas placas orificio en las líneas de las válvulas 10MC y 11RG de agua de enfriamiento del generador. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válvula 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válvula 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los circuitos de las válvulas luego de la fabricación. Coordinar con SSA 202401538 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202411 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 3A, 202411, executado a remoção da placa de orifício na linha de resfriamento 10MC e instalado nova placa conforme indicado. Para a linha de resfriamento 11RG, foi efetuado a remoção do carretel espaçador, rebaixado pela tornearia e instalado novamente, com uma placa espaçadora de diâmetro interno 310mm, igual ao carretel que havia no sistema (sem obstrução do fluxo). Verificado através de testes, pela engenharia, que não há necessidade de placa de orifício.
202401538 | STE |  | B015A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.043-5 | 202405 | 29/01/2024 09:04:55 | Posibilitar la fabricación e instalación de nuevas placas orificio en las líneas de las válvulas 10MC y 11RG, para el ajuste de caudales del sistema de agua de enfriamiento del generador. Las placas serán fabricadas de acuerdo al diseño en anexo. Una vez normalizado el sistema de agua de enfriamiento, verificar las lecturas en los instrumentos 80WO y 80TW. El retiro de la placa existente y el montaje de las nuevas será ejecutado por MAM1 según SSA relacionada. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202411 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | EFETUADO APOIO A IME3 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RADIADORES (80WO) E TROC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80WO= 21600 L/MIN A 7,4 BAR E 80TW= 5290 L/MIN A 7,3 BAR; 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80WO= 21800 L/MIN A 7,5 BAR E 80TW= 4800 L/MIN A 6,3 BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80WO= 22600 L/MIN E 80TW= 5222 L/MIN
202401106 | STE |  | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202404 | 22/01/2024 14:19:44 | Apoyo para la instalación de nuevas placas orificio en las líneas de las válvulas 10MC y 11RG de agua de enfriamiento del generador. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válvula 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válvula 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los circuitos de las válvulas luego de la fabricación. Coordinar con SSA 202401104. | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202405 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Retirado la placa de orificio de la válvula 10MC e instalado nuevas placas orificio en las líneas de las válvulas 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Realizado ajuste de carretel conforme previsto en la SSA. Normalizado y verificado ausencia de perdidas y presión normal en los sistemas.
202401104 | STE |  | B017A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.108-3 | 202404 | 22/01/2024 14:19:55 | Posibilitar la fabricación e instalación de nuevas placas orificio en las líneas de las válvulas 10MC y 11RG, para el ajuste de caudales del sistema de agua de enfriamiento del generador. Las placas serán fabricadas de acuerdo al diseño en anexo. Una vez normalizado el sistema de agua de enfriamiento, verificar las lecturas en los instrumentos 80WO y 80TW. El retiro de la placa existente y el montaje de las nuevas será ejecutado por MAM1 según SSA relacionada. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202404 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 22/01/24: EMITIDA SSA DERIVADA A MMU3 (202401176) SOLICITANDO A FABRICAÇÃO DE 2 PLACAS DE ORIFÍCIO, CONFORME SOLICITADO POR IME3. 07/02/24: LEITURA ENCONTRADA APÓS INSTALAÇÃO DAS NOVAS PLACAS DE ORIFÍCIO POR MAM2 (PÓS VALVULA 11RG E 10MC): 80WO= 22280L/MIN E 80TW= 4950 L/MIN.
202401027 | STE |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202403 | 19/01/2024 11:08:57 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, por conta das evidências apontadas na SSA 202400945. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202406 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Será realizada la substitución de los rodamientos del motor eléctrico, conforme a lo solicitado en la SSA 202402180. Los rodamientos a ser empleados son 6314 C3 (código de almacén 101397).
202400791 | STE |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202403 | 17/01/2024 08:07:42 | Apoyo para la medición e ajuste de caudal del sist. de enfriamiento de la UG, en los circuitos de las válvulas 1RG y 10MC. Procedimiento propuesto: 1) retirar placa orificio instalada en la montante da válv¿ula 10MC; 2) auxiliar a la SMMU.DT (MMU1) durante la colecta de informaciones; 3) instalar nuevas placas de orificio en los circuitos de las válvulas luego de la fabricación. Coordinar con la SSA 202400781. | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202408 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue substituido la placa de orificio, en los circuitos de las válvulas 11RG y 10MC, proporciondado por la gente de SMMU1. Dejando el sistema en condiciones normales de operación.
202400781 | STE |  | B018A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.114-8 | 202403 | 17/01/2024 08:07:53 | Apoyo para medición y ajuste de caudal del sist. de enfriamiento de la UG en los circuitos de las válvulas 11RG y 10MC, siguiendo el procedimiento: 1)retiro de placa del circuito de la válvula 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal de ambos circuitos: 11RG 22400 L/min - 10MC 4800 L/min 4)informar datos a la SMIM.DT 5)posibilitar fabricación de nvas placas | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202408 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | NÃO FOI POSSÍVEL A NORMALIZAÇÃO IMEDIATA DO FLUXO APÓS RETIRADA DA PLACA POR MAM1 EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE FABRICAÇÃO DE ESPAÇADOR PARA TAL ATIVIDADE. EM ACORDO C/ IME3 FOI EMITIDA SSA DERIVADA A MMU3 P/ FABRICAÇÃO DE PLACAS DE ORIFÍCIO CONF. MEDIDAS JÁ USADAS NA U07. APÓS FABRICAÇÃO PLACAS FORAM ENCAMINHADAS A MAM1 P/ DEVIDA MONAGEM. VAZÃO DEIXADA: 80TW= 5115 L/MIN - 80WO= 23960 L/MIN.
202400391 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202402 | 10/01/2024 07:20:48 | Solicitamos apoyo para la fabricación de 2 placas orificio a ser montadas a la entrada de la válvula 10MC y 11RG del sistema de agua de enfriamiento de la UG07. Dimensiones de ambas placas en diseño anexo. | IME3 | MMU3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202410 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Conforme desenho realizado corte periférico pelo sistema de corte a plasma em chapa de material inox com 5 mm de espessura e realizado furação em torno com diâmetro de 85,3 mm e 224 mm.
202400239 | STE |  | S098R002 | TERMINAIS DE FASE E NEUTRO | 0427.001-5 | 202401 | 05/01/2024 15:45:38 | Solicitamos ejecución del ensayo de estanqueidad en los terminales de fase de reserva de las UG´s. Códigos de stock: 125814 - Terminal de fase ABB y 125792- Terminal de fase VOITH/SIEMENS El ensayo será realizado con nitrógeno presurizado a 10bar por un tiempo de 10 minutos. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202404 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado testes de estanqueidade nos terminais de faze de reserva que estão armazenados no almoxarifado. Todos os terminais se mantiveram pressurizados em 10 bar após isolado a pressão do sistema. Os equipamentos estão condições de uso quanto ao quesito estanqueidade.
202400186 | STE |  | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202401 | 05/01/2024 09:32:34 | Substituir a válvula da posição NV107 DN 1" por outra equivalente DN 1/2". A válvula adquirida através da SMDTC-1700 ainda não possui código de estoque. Realizar as adaptações necessárias em conformidade com o desenho em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202405 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição da válvula NV107 pelo modelo novo, com apoio de MMU3 para ajuste do comprimento da tubulação de 1" e confecção de dois adaptadores de 1" para 1/2" (SSA 202400291) e confirmado a ausência de vazamentos. O Hxh de deslocamento e Almoxarifado foi lançado na SSP 20245607.
202400033 | STE |  | B018H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.003-2 | 202401 | 03/01/2024 07:59:52 | Substituir a carga de resinas do permutador principal em conformidade com a IM.ME.0043. Teores atuais: SE/EE: 14 ppb. Tendência TV112: 1,04 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202404 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202400114).
202400032 | STE |  | B016H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.016-4 | 202401 | 03/01/2024 08:00:00 | Substituir a carga de resinas do permutador principal em conformidade com a IM.ME.0043. Teores atuais: SE/EE: 137 ppb. Tendência TV112: 1,01 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202403 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202400113). Obs.: As horas de almoxarifado foram contabilizadas na SSA: 202400033.
202319872 | STE |  | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202349 | 07/12/2023 16:37:30 | Substituir carga de óleo hidráulico em função dos resultados da análise realizada através da SSA 202317948. Atentar que a carga completa do sistema possui 303 litros, sendo 170 litros do tanque. Utilizar óleo Lubrax OH-49 / ATF TDX (cód. 695009). Anexo parte do manual do fabricante para referência. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202424 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Executado drenagem do sistema hidráulico. Adicionado carga de óleo Lubrax OH-49/ATF TDX , cód. 695009, realizado operação do equipamento e flushing do sistema hidráulico. Após, foi executada a drenagem total do sistema hidráulico e limpeza do reservatório. Adicionado nova carga de óleo Lubrax OH-49/ATF TDX, substituídos filtros de linha e de retorno. Realizado testes operacionais e verificado condições normais de funcionamento do equipamento. Realizado coleta de amostra para análise química.
202319174 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202347 | 24/11/2023 09:11:54 | Solicitamos apoio para a realização de ensaio de líquido penetrante nas engrenagens do sistema de elevação do monta cargas AMC. São dois conjuntos compostos por engrenagens dos tambores, intermediária e pinhão. | IME3 | MMU3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202352 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Se realizaron ensayos de LP en las ruedas dentadas del sistema de izaje del montacargas AMC. Se realizo un relevamiento fotográfico identificandose poros en las ruedas I, II y III lado montante (ver referencias).
202318482 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 10/11/2023 14:01:59 | Recuperar a proteção superficial de 04 un de chapas de proteção dos disjuntores da GIS (código estoque 654299) conforme procedimento SPM-4. Materiais entregues no pátio de pintura. | IME3 | MCI4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202349 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento e pintura com epóxi N2629. Depois de analisado pelo usuário do componente da SMMT.DT, foi constatado saliências oriundos da pintura e solicitado repintura. Foi testado em uma peça, em acordo com o emitente, pintura com tinta Phenicon BR pois, assim como a tinta n2629, também é um epóxi amina, porém mais fluida. O acabamento foi aceito pelo responsável e o esquema foi aplicado a todas as 4 peças.
202318459 | STE |  | A006B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.006-4 | 202345 | 10/11/2023 11:08:03 | Coletar sinal discreto de proximidade do eixo da turbina (X e Y) @1 kHz ou superior. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202346 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizadas medições em diversos patamares de potência e abertura do distribuidor. A componente de ~200 Hz ocorreu de 81 a 98% de abertura do distribuidor, ou 620 a 680MW, passando por breves instabilidades hidráulicas. A freq. de ~200Hz é prevista no relat. 5215-50-19575-P-R0 e é a Freq. Natural das travessas do pré-distribuidor. Acima destas frequências e que também ocorrem, estão as Freq. Naturais das pás da roda da Turbina. Resultados em relatório anexo.
202318457 | STE |  | A006B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.006-7 | 202345 | 10/11/2023 11:08:15 | Coletar sinal discreto de pressão no ponto localizado na porta de acesso do tubo de sucção. Utilizar transdutor 0~16 ou 0~25 bar @1 kHz. Registrar potência e queda bruta no momento da coleta. Patamares desejados: 620, 640 e 660 MW. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202346 | BRUNO BURILLI | Realizadas medições em diversos patamares de potência e abertura do distribuidor. A componente de ~200 Hz ocorreu de 81 a 98% de abertura do distribuidor, ou 620 a 680MW, passando por breves instabilidades hidráulicas. A freq. de ~200Hz é prevista no relat. 5215-50-19575-P-R0 e é a Freq. Natural das travessas do pré-distribuidor. Acima destas frequências e que também ocorrem, estão as Freq. Naturais das pás da roda da Turbina. Resultados em relatório anexo.
202317958 | STE |  | A009H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.011-5 | 202344 | 02/11/2023 10:58:54 | Substituir a carga de resinas do permutador secundário de acordo com o procedimento previsto na IM.ME.043, em complementação à SSA 202317957. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202347 | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme AT202309977, substituído 150L de resina CNP80 lote: CHX00042 com adição 12,5 Kg de hidróxido de sódio, provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202317958). O homem x hora de almoxarifado foi contabilizado na ssa 202317957.
202317957 | STE |  | A009H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.011-3 | 202344 | 02/11/2023 10:59:03 | Substituir a carga de resinas do permutador principal de acordo com o procedimento previsto na IM.ME.043. Teor de cobre SE: 38 ppb. Condutividade TV112 fechada: 0,91 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202347 | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme AT 202309977, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202318997). A contagem de homem x hora de preparação foi contabilizado na SSA 202317952.
202317954 | STE |  | A005H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.007-2 | 202344 | 02/11/2023 10:59:19 | Substituir a carga de resinas do permutador secundário de acordo com o procedimento previsto na IM.ME.043, em complementação à SSA 202317952. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202347 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituído 150L de resina CNP80 lote: CHX00042 com adição 12,5 Kg de hidróxido de sódio, provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202318996). O homem x hora de almoxarifado foi contabilizado na SSA 202317957.
202317952 | STE |  | A005H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.006-7 | 202344 | 02/11/2023 10:59:30 | Substituir a carga de resinas do permutador principal de acordo com o procedimento previsto na IM.ME.043. Teor de cobre SE: 68 ppb. Condutividade TV112 fechada: 0,91 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202347 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202318994). O homem x hora de almoxarifado foi contabilizado na SSA 202317957.
202316983 | STE |  | B017H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.019-0 | 202342 | 18/10/2023 16:49:40 | Substituir a carga de resinas do permutador secundário de acordo com o procedimento previsto na IM.ME.043, em complementação à SSA 202316982. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202345 | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme AT202309587, substituído 150L de resina CNP80 (lote: CHX00036(2 pacotes de 25l) e lote CHX00042(04 pacotes de 25 l)) com adição 12,5 Kg de hidróxido de sódio, provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202318041).
202316982 | STE |  | B017H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.007-5 | 202342 | 18/10/2023 16:49:48 | Substituir a carga de resinas do permutador principal de acordo com o procedimento previsto na IM.ME.043. Teor de cobre SE: 55 ppb. Condutividade TV112 fechada: 1,06 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202345 | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme AT 202309587, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202318043).
202316980 | STE |  | B013H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.016-4 | 202342 | 18/10/2023 16:50:08 | Substituir a carga de resinas do permutador secundário de acordo com o procedimento previsto na IM.ME.043, em complementação à SSA 202316979. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202343 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue sustituido 150 litros de resina CNP 80 de la unidad alcalinizadora conforme previsto en la IM.ME.043. Resinas retiradas del almoxerifado, ensayadas y aprobadas por ILA4.
202316979 | STE |  | B013H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.010-5 | 202342 | 18/10/2023 16:50:16 | Substituir a carga de resinas do permutador principal de acordo com o procedimento previsto na IM.ME.043. Teor de cobre SE: 60 ppb. Condutividade TV112 fechada: 1,08 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202343 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue sustituido 100 litros de resina SM600KR ( 37 litros S108 y 63 litros M500) en el permutador principal conforme procedimiento IM.ME.043. Resinas retiradas del almoxerifado, ensayadas y aprobadas por ILA4.
202316978 | STE |  | B012H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.014-0 | 202342 | 18/10/2023 16:50:24 | Substituir a carga de resinas do permutador secundário de acordo com o procedimento previsto na IM.ME.043, em complementação à SSA 202316977. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202344 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituído 150L de resina CNP80 (lote: CHX00036) com adição 12,5 Kg de hidróxido de sódio, provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202317591).
202316977 | STE |  | B012H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.014-8 | 202342 | 18/10/2023 16:50:48 | Substituir a carga de resinas do permutador principal de acordo com o procedimento previsto na IM.ME.043. Teor de cobre SE: 50 ppb. Condutividade TV112 fechada: 1,51 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202343 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202317590). O Hxh da retirada de material foi realizada com a SSA 202316979.
202316960 | STE |  | A006H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.008-4 | 202342 | 18/10/2023 16:50:56 | Substituir a carga de resinas do permutador secundário de acordo com o procedimento previsto na IM.ME.043, em complementação à SSA 202316957. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202346 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT: 202309723, substituído 150L de resina CNP80 (lote: CHY30042) com adição 12,5 Kg de hidróxido de sódio, provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202318380). Também foram substituídos os engates espigas das válvulas VC108 e DC113 do permutador de íons secundário. Obs.: As horas de almoxarifado forma contabilizadas na SSA: 20231683.
202316957 | STE |  | A006H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.002-4 | 202342 | 18/10/2023 16:51:05 | Substituir a carga de resinas do permutador principal de acordo com o procedimento previsto na IM.ME.043. Teor de cobre SE: 75 ppb. Condutividade TV112 fechada: 1,01 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202346 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT: 202309723 , substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202318379). Também foram substituídos os engates espigas das válvulas VC82 e DC83 do permutador de íons principal. Obs.: As horas de almoxarifado foram contabilizadas na SSA: 202316982.
202316878 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202342 | 17/10/2023 07:33:06 | Elaborar procedimento e realizar ensaio para quantificação de teores de cobre em amostras de água pura coletadas em uma unidade geradora. Uma das amostras deverá ser filtrada em membrana 0,45 um antes da acidificação e quantificação em GFAAS. A segunda amostra deverá ser analisada diretamente no GFAAS. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202347 | DANIEL ROTELOK | Servicio ejecutado, resultados y conclusiones adjunto.
202316384 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 04/10/2023 08:12:59 | Solicitamos apoyo para el proyecto, diseño y simulación del cesto de secado de silica gel en material acero inoxidable. Usar como base archivo en anexo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202447 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el diseño del cesto de sílica gel. Detalles en anexo.
202314962 | STE |  | B014H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.015-2 | 202336 | 06/09/2023 14:04:12 | Efetuar a troca da resina CNP80 em complementação à SSA 202314960. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202337 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituído 150L de resina CNP80 (lote: CHX00036) com adição 12,5 Kg de hidróxido de sódio, provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202315335). O Hxh da retirada de material do almoxarifado foi executado junto com a SSA de limpeza 202314960.
202314961 | STE |  | B014H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.009-1 | 202336 | 06/09/2023 14:04:32 | Efetuar a troca da resina de leito misto após redução do teor de cobre, em complementação à SSA 202314960. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202337 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202315334). O Hxh da retirada de material do almoxarifado foi executado junto com a ssa de limpeza 202314960.
202314960 | STE |  | B014H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.009-1 | 202336 | 06/09/2023 14:04:42 | Efetuar o procedimento previsto na IM.ME.043 para a redução do teor de cobre dissolvido. Valores atuais em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202337 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Instalado150L de resina SM600KR no permutador de íons de forma temporária para redução no teor de cobre dissolvido no circuito de água pura conforme IM.ME.0043, a qual reduziu para valores aceitáveis (54 ppb na EE e 50 ppb SE), sendo composta por 55L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 95L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202315332). Nota: A carga de resina pra operação será instalada pela SSA 202314961.
202314959 | STE |  | A001H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.003-5 | 202336 | 06/09/2023 14:04:53 | Efetuar a troca da resina CNP80 em complementação à SSA 202314956. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202338 | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme AT202308116, substituído 150L de resina CNP80 (lote: CHX00036) com adição 12,5 Kg de hidróxido de sódio, provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202315338).
202314958 | STE |  | A001H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.005-9 | 202336 | 06/09/2023 14:05:06 | Efetuar a troca da resina de leito misto após redução do teor de cobre, em complementação à SSA 202314956. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202338 | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme AT 202308116, substituído 150L de resina SM600KR, sendo composta por 55L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 95L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202315337).
202314956 | STE |  | A001H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.005-9 | 202336 | 06/09/2023 14:05:23 | Efetuar o procedimento previsto na IM.ME.043 para a redução do teor de cobre dissolvido. Valores atuais em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202338 | RAFAEL DALL AGNOL | Instalado100L de resina SM600KR no permutador de íons de forma temporária para redução no teor de cobre dissolvido no circuito de água pura conforme IM.ME.0043, a qual reduziu para valores aceitáveis de 54ppb na EE, SE= 62 ppb e STI = 33 ppb, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202315336, 202315337 ). A carga de resina pra operação será instalada pela SSA 202314958.
202314914 | STE |  | N011A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.020-7 | 202336 | 06/09/2023 14:05:32 | Instalar analisador de energia na entrada da alimentação do elevador E11 para análise da tensão e corrente de alimentação. O analisador deve permanecer instalado de 11/09/23 até dia 02/10/23. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202337 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Monitoramento da alimentação de energia elétrica do elevador E11. Detalhes no arquivo anexo.
202314793 | STE | 202313936 | N025A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.021-8 | 202336 | 05/09/2023 17:20:34 | Confeccionar peça na impressora 3D conforme desenho em anexo para utilização no sistema de ventilação da cabine do elevador E25. | IME3 | ILA3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202341 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS / UN.
202314318 | STE | 202313482 | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.028-0 | 202335 | 28/08/2023 07:46:12 | Coletar imagens com o sistema de amplificação IRIS M utilizando as seguintes configurações: lente 6 mm, 100 fps, direções traseira e lateral, perpendicularmente às faces. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202335 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada a filmagem e as imagens processadas constam anexo.
202314205 | STE |  | P032A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4105) | 0461.080-6 | 202334 | 24/08/2023 14:45:48 | Manter VVT-4105 isolado durante serviços de jateamento da cabine do monta cargas AMC, contrato 4500066024. | IME3 | MAM3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202335 | EVERTON LUIS MARQUES | Equipamento isolado durante jateamento de Monta Carga AMC durante atividades de modernização. Após finalização das atividades, equipamento normalizado.
202313805 | STE |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202334 | 22/08/2023 14:07:22 | Coletar dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nas seguintes direções: 1) 1A/2A e 2) 2A/3A. Dados complementares à SSA 202311092. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202334 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foi realizada a medição de fase cruzada nos seguinte pontos: 1JS x 2JS: 50º / 1A x 2A: 3º (descontados 180º) / 1BR x 3BR: 268º / 1BR x 2BR: 340º. Não foi possível a medição de fase cruzada do ponto 3A devido a impossibilidade de fixação do sensor na bomba.
202313603 | STE | 202313090 | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202333 | 16/08/2023 16:47:40 | Coletar novos dados vibracionais em fase cruzada @19,5 Hz nos seguintes pontos: 1V/2V, 2V/3V, 1H/1V, 2H/3H, pés motor/base fixação, base fixação/concreto. Adicionalmente, coletar imagens amplificadas utilizando a RDI IRIS M (câmera na perpendicular, posições: frente, lado e traseira). Ajustar taxa em 120 fps. Utilizar lente de 6 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202334 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuadas as medições de vibração e imagens com a câmera RDI IRIS M. Resultados da medição de vibração no sistema Omnitrend e imagens modais processadas em anexo.
202313571 | STE |  | A008A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.020-4 | 202333 | 16/08/2023 09:11:30 | Realizar nuevo ensayo de impactación, luego de la instalación del dispositivo rigidizador de la base del cojunto motobomba N2, ejecutado según SSA 202312543. Medición en los mismos puntos de la ruta de colecta del equipo. Contrastar con informes anteriores. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202333 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição e captura de imagens pela câmera IRIS. Seguem anexo os vídeos resultantes. Os resultados do ensaio de impactação estão no sistema Omnitrend, cujo Banco de dados está no seguinte endereço: \\legacy\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\SMIL-SMIM.mdb-[ITAIPU BINACIONAL\SMIL\[U08] PAP M2\A008A034\
202313224 | STE | 202313029 | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.025-8 | 202332 | 09/08/2023 15:27:03 | Medir a pressão diferencial do ventilador com as portas do gabinete fechadas. Utilizar manômetro diferencial KIMO MDP 201 (de propriedade da SMMA.DT) ou tubo em "U". Solicitar apoio de IME3 em caso de dúvidas. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202337 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue confeccionada accesos para la toma de presión en la zona de succión e impulsión del motoventilador tal como indica la imagen en anexo, fue realizada la medición con el manómetro diferencial KIMO MDP 201 obteniendo un valor de 4,0 mbar.
202313221 | STE | 202313006 | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202332 | 09/08/2023 15:27:29 | Realizar a coleta de novos dados vibracionais em rota, incluindo o ponto 2A. Ademais, coletar dados de imagem amplificada com o sistema de RDI IRIS M. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202333 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição e captura de imagens pela câmera IRIS. Seguem anexo os vídeos resultantes e os dados de vibração estão disponíveis no sistema Omnitrend, na rota do copressor.
202313220 | STE | 202312858 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202332 | 09/08/2023 15:27:47 | Realizar ensaio de impactação nos pontos de rota e, com o equipamento em operação, coletar imagens no sistema de amplificação de movimento RDI IRIS M. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202333 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição e captura de imagens pela câmera IRIS. Seguem anexo os vídeos resultantes (principais). Os valores de impactação estão disponíveis no sistema Omnitrend, no endereço: \\legacy\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\SMIL-SMIM.mdb-[ITAIPU BINACIONAL\SMIL\MOTOBOMBA 50Hz BSN-F17-002\MOTOBOMBA\
202313149 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202332 | 08/08/2023 14:15:44 | Coletar dados vibracionais utilizando o sistema de amplificação de movimento RDI IRIS M. Encaminhar resultados a IME3. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202333 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição e captura de imagens pela câmera IRIS. Seguem anexo os vídeos resultantes.
202312800 | AAT |  | P002A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.062-6 | 202331 | 02/08/2023 15:44:00 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Aguardando conclusão dos trabalhos pela contratada LCI.
202312799 | STE |  | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202331 | 02/08/2023 15:44:22 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202333 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 3135, 3136, 3137, 3138. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312797 | STE |  | P029B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.097-0 | 202331 | 02/08/2023 15:45:13 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202334 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Realizada a readequação e instalação das proteções de correias nos VVTs 18A22, 18A23, 18A24 e 18A25.
202312796 | STE |  | P029A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.094-5 | 202331 | 02/08/2023 15:45:36 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202334 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1822, 1823, 1824, 1825. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312794 | STE |  | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202331 | 02/08/2023 15:47:37 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202333 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1722, 1723, 1724, 1725. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312786 | STE |  | P027A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.085-6 | 202331 | 02/08/2023 15:52:33 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202333 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1622, 1623, 1624, 1625. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312785 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202331 | 02/08/2023 15:52:42 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202333 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Realizada a readequação e instalação das proteções de correias nos VVTs 1522, 1523, 1524 e 1525.
202312782 | STE |  | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202331 | 02/08/2023 15:53:05 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202333 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1322, 1323, 1324, 1325. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312781 | STE |  | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202331 | 02/08/2023 15:53:17 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202333 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1222, 1223, 1224, 1225. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312779 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202331 | 02/08/2023 16:00:18 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção, retirada tela do cone antiga e instalada nova tela de proteção frontal nos VVTs 9A22, 9A23, 9A24 e 9A25.
202312778 | STE |  | P008B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.094-4 | 202331 | 02/08/2023 16:01:27 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202334 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 0822, 0823, 0824, 0825. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312777 | STE |  | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202331 | 02/08/2023 16:01:50 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 0722, 0723, 0724, 0725. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312772 | STE |  | P002B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.065-0 | 202331 | 02/08/2023 14:49:49 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 0222, 0223, 0224, 0225. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312543 | STE |  | A008A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.020-4 | 202330 | 28/07/2023 17:06:23 | Según las evidencias señaladas en las SSA´s 20220762 y 202310312, instalar dispositivo para modificación de la base del conjunto N2 de inyección de aceite, diseñado según SSA202311099. Detalles en anexo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202333 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | Efetuado a instalação do dispositivo na base da bomba N2 de injeção de óleo do mancal combinado conforme orientações de IME3.
202312474 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 28/07/2023 08:16:20 | Desenvolver controlador de velocidade para o exaustor MCQ163 M2 (folha de dados em anexo) para ser utilizado na cabine dos elevadores. | IME3 | ILA2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202339 | MAYCON LAZAROTTO | Solicitada a compra de dois controladores de potência (SRLP-2 e V12-40).
202312358 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202330 | 26/07/2023 14:53:15 | Em função do parecer emitido na SSA 202213261, solicitamos providências para corrigir o problema encontrado com chumbador da monovia instalada acima dos acumuladores do RV. Em anexo proposta de suporte. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202627
202311943 | STE |  | B015H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.008-2 | 202329 | 19/07/2023 09:58:50 | Avaliar a possibilidade da utilização do material 12726 no reparo da tubulação avariada. Caso contrário, viabilizar a aquisição do acessório necessário. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202330 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Material adquirido em conformidade com as especificações. Processo de codificação na SMDTC-1906.
202311921 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 19/07/2023 08:27:45 | Realizar calibração do sistema de amplificação de movimento RDI Iris M utilizando uma bancada composta de gerador de sinais, amplificador e velômetro laser. Faixa útil de utilização 0 a 1300 Hz. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202331 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizados ensaios funcionais comparativos de todo o conjunto RDI Iris M com conj. analisador de espectro, shaker e sensores de aceleração SKF. As respostas dos ensaios funcionais são condizentes com as referências e o conjunto funciona adequadamente. Apenas a bateria da iluminação não está funcionando (não segura carga) e precisa ser substituída pelo fornecedor. Equipamento parcialmente liberado para uso. Após a substituição da bateria, totalmente liberado. Fotos da bateria defeituosa anexo.
202311649 | SCA | 202311354 | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.116-7 | 202328 | 14/07/2023 10:46:15 | Coletar dados discretos de aceleração @65 kHz e de impactação nos pontos de rota do equipamento. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Medición de vibración el la motobomba n1 - Fase C de TU, previsto para la siguiente parada de la Unidad.
202311582 | STE | 202221875 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202328 | 13/07/2023 14:13:52 | Realizar a coleta de dados discretos de aceleração @65000 Hz nos pontos de rota. Outrossim, realizar ensaio de impactação nos mesmos pontos. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202330 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones donde se encontraron puntos con nivel en Alarma (Alarma 2), además fueron realizadas mediciones de fase cruzada, impacto y aceleración en @65kHz en la motobomba BSN-F17-002. Las mediciones de frecuencia natural y de aceleración en @65kHz están disponible en\\Legacy\Prism4\OMNITREND\Restore\LABORATORIO\SMIL-SMIM\MOTOBOMBA 50Hz BSN-F17-002. Mas detalles en el sistema OMNITREND o en el documento anexado.
202311490 | STE |  | B010D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.007-9 | 202328 | 12/07/2023 11:14:46 | Realizar a coleta de dados vibracionais em rota com periodicidade trimestral até o próximo PD da UG. Enviar resultados parciais à IME3 para análise. Coordenar com a SSA 202222690. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones trimestrales de vibración en la motobomba 1 del sistema de RV, donde no se encontraron valores de vibración que estén por encima de los niveles de Alarma, mas detalles en el sistema OMNITREND.
202311214 | STE |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202327 | 07/07/2023 15:23:32 | Gestionar adición a LMR y codificación del instrumento manovacuómetro de la unidad secadora de aire comprimido del Barramento Blindado de la UG18A; adquirido según SMDTC-1810. | IME3 | IME3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202334 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | La codificación y adición del material al la LMR.AB.232 será gestionada vía SDS-14935.
202311101 | STE |  | A019C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.058-1 | 202327 | 06/07/2023 08:47:51 | Solicitamos apoyo para desmontaje, medición y registro fotográfico del conjunto motoventilador, para actualización de diseño. En anexo, el diseño con las medidas encontradas y las que deberán ser relevadas in situ. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202334 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Retirado o moto-ventilador E1.1, foram realizadas as medições solicitadas e confirmado que coincidem com as medidas do moto- ventilador da unidade 18A (SSA: 202310875) conforme desenho em anexo. Realizado o registro fotográfico, posteriormente remontado e testado seu correto funcionamento. Imagens do conjunto em anexo.
202311092 | STE | 202311058 | B020D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.002-0 | 202327 | 06/07/2023 08:48:13 | Coletar dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) 2H/3H, 2) 2V/3V, 3) 2A/3A e 4) 2A/base de apoio da bomba. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202328 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração Fase Cruzada da Motobomba 2 do RV da U18A. Abaixo segue valores medidos: 1-BRx2-BR: 1º ¦ 1-JSx2-JS: 351º ¦ 2-BRx3-BR (bomba): 142º ¦ 1-BRx3-BR (bomba): 143º. Medição de fazer cruzada no sentido axial (vide arquivo anexo): Base Motor x Base Flange: 2º Base Flange x Base Tanque de óleo: 351º.
202311072 | STE |  | P021A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.040-7 | 202327 | 05/07/2023 14:57:30 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a solução das pendências listadas na SSA 202309805. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202327 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado as proteções de correias, resolvida as pendências conforme a SSA matriz 202309805, nos ventiladores D do 60 Hz. Instalada novamente as proteções. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202311071 | STE |  | P002A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.060-5 | 202327 | 05/07/2023 14:57:18 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a solução das pendências listadas na SSA 202309805. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202327 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado as proteções de correias, resolvida as pendências conforme a SSA matriz 202309805, nos ventiladores D do 50 Hz. Instalada novamente as proteções. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202311070 | STE |  | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202327 | 05/07/2023 14:57:09 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a solução das pendências listadas na SSA 202309805. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202327 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Resolvida as pendências conforme a SSA matriz 202309805, aplicada fita demarcando na área circundante dos ventiladores do sistema C 60 Hz. Equipamento normalizado. Vídeo em anexo como referência do trabalho executado em todos os ventiladores.
202311026 | STE |  | A002H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.004-7 | 202327 | 05/07/2023 14:19:59 | Efetuar a troca da resina CNP80 em complementação à SSA 202311024. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202333 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Realizada preparación de 150 litros de resina CNP 80 proveniente del almoxerifado, ensayada y aprobada por la división de laboratorio para su colocación en la unidad alcalinizadora luego de la reducción de tenor de cobre, conforme solicitud.
202311025 | STE |  | A002H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.015-6 | 202327 | 05/07/2023 14:20:43 | Efetuar a troca da resina de leito misto após redução do teor de cobre, em complementação à SSA 202311024. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202333 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Realizada preparación de 100 litros de resina SM600 ( 37 litros S108, 63 litros M500) proveniente del almoxerifado y colocado en el permutador de iones para su operación luego de la reducción de tenor de cobre, conforme solicitación.
202311024 | STE |  | A002H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.015-6 | 202327 | 05/07/2023 14:20:20 | Efetuar o procedimento previsto na IM.ME.043 para a redução do teor de cobre dissolvido. Valores atuais em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202332 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizada la preparación de 150 litros de resina SM600 (55 litros S100, 95 litros M500 resinas testeadas y aprobadas por la división de laboratorio) provenientes del almoxerifado, para su colocación en el permutador de iones y efectuado el procedimiento de reducción de tenor de cobre disuelto, conforme solicitud.
202310601 | STE | 202310312 | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202326 | 28/06/2023 11:16:34 | Realizar nuevo ensayo de impactación, luego de la instalación de la viga de apuntalamiento provisorio. Medición en los mismos puntos de la ruta de colecta del equipo. Contrastar con el informe anterior, anexo a la SSA 202220998. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202327 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En todos los puntos medidos no se observan cambios relevantes entre las dos situaciones medidas (con refuerzo temporal de madera y sin refuerzo). Más detalles en informe anexado o en el sistema Omnitrend, en la base de datos SMIL-SMIM.mdb.
202310312 | STE |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202325 | 22/06/2023 17:00:08 | Avaliar a necessidade de modificação estrutural do equipamento em virtude da detecção de batimento em 58 ~ 59 Hz. Maiores detalhes na SSA 202220762. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202334 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | La modificación estructural se ejecutará vía SSA 202312543 (R); con la instalación del dispositivo diseñado según SSA202311099 en la base del conjunto motobomba N2 de inyección de aceite del CC.
202310101 | STE |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202325 | 20/06/2023 16:52:36 | Realizar nova coleta de dados vibracionais em rota e, adicionalmente: fase @1x rpm 1V/2V, 2V/base, 1H/2H) 2A/3A e ensaio de impactação. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202326 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones donde se encontraron puntos con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H y 2H, además fueron realizadas mediciones de fase cruzada e impacto en la motobomba BSN-1302. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202309124 | STE |  | N016A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.024-0 | 202323 | 05/06/2023 11:30:27 | Fabricar na impressora 3D 10 unidades do acoplamento da alavanca da seccionadora de alimentação do elevador. Peça original enviada para modelagem. | IME3 | ILA3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202324 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202308900 | STE |  | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202322 | 30/05/2023 14:48:00 | Avaliar a necessidade de realinhar/balancear o conjunto rotativo em virtude das evidências apontadas na SSA 202307467. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202326 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | La acción será realizada a través de la SSA 202206125 conforme parecer registrado en la SSA 202310622.-
202308268 | STE | 202215820 | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202320 | 19/05/2023 11:04:04 | Instalar placa orificio fabricada según SSA 202215820 y derivada en la tubería de agua de enfriamiento de la UG12. | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202321 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado instalación de placa de orificio fabricado conforme derivada. Normalizado, verificado correcta estanqueidad en accesorios y liberado al sistema.
202308229 | STE |  | B020H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.014-4 | 202320 | 17/05/2023 11:53:57 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023
202308228 | STE |  | B020H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.032-2 | 202320 | 17/05/2023 11:54:02 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023
202308227 | STE |  | B018H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.027-6 | 202320 | 17/05/2023 11:54:06 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023
202308226 | STE |  | B017H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.001-2 | 202320 | 17/05/2023 11:54:10 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023
202308225 | STE |  | B016H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.023-3 | 202320 | 17/05/2023 11:54:36 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023
202308224 | STE |  | B016H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.033-0 | 202320 | 17/05/2023 11:54:42 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023
202308222 | STE |  | B015H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.015-2 | 202320 | 17/05/2023 11:54:47 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202323 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW2 e colocado o óleo Hi-Bar 46 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023.
202308221 | STE |  | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.006-3 | 202320 | 17/05/2023 11:54:53 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Summit SH 46 Kluber (código de estoque 581402), em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202323 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi substituída a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW da bomba 88PW1, pelo lubrificante Summit SH 46 Kluber, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023.
202308220 | STE |  | B014H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.016-0 | 202320 | 17/05/2023 11:55:03 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023
202308219 | STE |  | B013H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.024-1 | 202320 | 17/05/2023 11:55:08 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023
202308218 | STE |  | B013H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.022-5 | 202320 | 17/05/2023 11:55:13 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023
202308217 | STE |  | B012H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.025-0 | 202320 | 17/05/2023 11:55:18 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue sustituido el aceite lubricante (Food Lube 32 ITW) de la bomba 02 y colocada el aceite Hi-Bar 46 ITW, conforme acta SMI.DT/0030/2023.
202308215 | STE |  | B011H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.002-0 | 202320 | 17/05/2023 11:55:32 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023
202308214 | STE |  | B011H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.029-2 | 202320 | 17/05/2023 11:55:51 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023
202308213 | STE |  | B010H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.031-4 | 202320 | 17/05/2023 11:55:58 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023.
202308212 | STE |  | A019H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.043-7 | 202320 | 17/05/2023 11:56:03 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023
202308210 | STE |  | A009H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.003-9 | 202320 | 17/05/2023 11:56:09 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023.
202308209 | STE |  | A009H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202320 | 17/05/2023 11:56:17 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023.
202308205 | STE |  | A008H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.019-5 | 202320 | 17/05/2023 11:56:36 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023.
202308204 | STE |  | A008H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.009-8 | 202320 | 17/05/2023 11:56:40 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Summit SH 46 Kluber (código de estoque 581402), em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Summit SH 46 Kluber (código de estoque 581402), em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023
202308203 | STE |  | A007H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.035-7 | 202320 | 17/05/2023 11:56:45 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023.
202308202 | STE |  | A006H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.011-0 | 202320 | 17/05/2023 11:57:03 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023.
202308201 | STE |  | A006H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202320 | 17/05/2023 11:56:53 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023.
202308138 | STE |  | A005H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.010-1 | 202320 | 17/05/2023 11:56:49 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023.
202308136 | STE |  | A004H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.007-1 | 202320 | 17/05/2023 11:57:08 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023
202308135 | STE |  | A004H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.017-9 | 202320 | 17/05/2023 11:57:12 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023
202308134 | STE |  | A003H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.030-6 | 202320 | 17/05/2023 11:57:17 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023.
202308132 | STE |  | A003H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.005-5 | 202320 | 17/05/2023 11:57:23 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023.
202308130 | STE |  | A001H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.034-9 | 202320 | 17/05/2023 11:57:27 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW2 e colocado óleo Hi-Bar 68 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023.
202308100 | STE |  | A002H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.037-3 | 202320 | 17/05/2023 11:57:34 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202323 | ROBERSON ELIAS | Foi Substituido a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 68 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023.
202307866 | STE |  | P027B043 | SISTEMA X DE EXAUSTAO 60 Hz | 0461.099-7 | 202319 | 11/05/2023 15:42:34 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS MARTINS | 202322 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307862 | STE |  | P025A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.059-8 | 202319 | 11/05/2023 15:42:54 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS MARTINS | 202322 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307856 | STE |  | P010A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.101-6 | 202319 | 11/05/2023 15:43:17 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS MARTINS | 202322 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307642 | STE | 202304603 | A003A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.003-2 | 202319 | 09/05/2023 09:22:23 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202322 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202308245 para la verificación y realineación del conjunto 2 de inyección de aceite del cojinete de empuje, durante próximo PD de la UG03.
202307398 | STE | 202306541 | B018E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.017-5 | 202318 | 04/05/2023 14:12:21 | Avaliar a necessidade de lubrificação do equipamento em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202324 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Equipo sujeto a plan de lubricación periódico a través de PIC.ME.0082. No serán ejecutadas acciones inmediatas en el mismo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202307396 | STE | 202306512 | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.015-9 | 202318 | 04/05/2023 14:15:34 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto por conta das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202324 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Servicio será ejecutado a través de la SSA 202402620, en función a necesidad de sustitución de equipo.
202307115 | STE | 202306149 | A007D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.013-4 | 202317 | 27/04/2023 17:29:28 | Avaliar a necessidade de nova lubrificação dos mancais de rolamento do equipamento por conta das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202320 | ALYSON SOLTOVSKI | Foi realizada nova lubrificação do equipamento, porém a redução percebida nos níveis de vibração não foi suficiente para que o equipamento opere fora das faixas de alerta. Resultados nas SSAs derivadas.
202306718 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202317 | 24/04/2023 15:44:02 | Verificar se o projeto estrutural da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV está corretamente dimensionada para as atividades realizadas pela SMMU.DT que envolvem içamento de pessoas utilizando talha elétrica. Caso seja necessário, providenciar reforço estrutural. Obs.: A monovia da UG18A tem uma estrutura de sustentação diferente das demais. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202325 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizada la verificación estructural de la monovía por medio del software Metalicas 3D, con resultados satisfactorios para una Carga Accidental de 1200 kg. El análisis se dividió en 2 partes: 1 para el caso de las monovías de las unidades U01 a U18, y otra para la U18A (esta tiene una geometría diferente). Detalles indicados en el documento complementar, y en los relatorios en anexo.
202306485 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202316 | 19/04/2023 11:34:48 | Coletar termogramas nas bombas 88PW1 dos sistemas de água pura das U01 a U18A. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202324 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | No M1 (U6) a temp. foi 100ºC no rolam. frente. Não teve vibração elev. Vazão de ar de 2,6m³/min; O M1 (U11) a temp. foi 106ºC no rolam. frente e está acima da NBR (100ºC). Não teve evidência de problema de vibr./desgaste no rolam. A vazão de ar foi baixa (0,8m³/min) ao comparar aos demais motores; No M1 (U18), o rolam. do motor e bomba estão em Alerta de vib. mas as temp. não estão altas (<80ºC), não é possível relacionar as grandezas. As demais Mtbs não houve anormalidade. Ver Relatórios anexo
202305823 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202314 | 05/04/2023 10:21:32 | Fornecer apoio para instalação de bomba centrífuga à entrada do skid de teste 3M LiquiCell. Previsão do teste com o fabricante: 24/04. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202318 | RAFAEL DALL AGNOL | Prestado apoio ao setor de Engenharia IME3 para instalação da bomba centrifuga e demais acessórios para testes e amostra do equipamento pelo fabricante. Após a apresentação foi efetuado a desmontagem e guarda dos equipamentos.
202305727 | STE | 202305002 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202314 | 04/04/2023 08:50:11 | Analisar a amostra de óleo do cárter da bomba 88PW1 da U15 quanto a TAN, viscosidade, partículas metálicas e potencial de verniz (dE). Coordenar a coleta com MMU1. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202317 | DANIEL ROTELOK | realizado análise em óleo lubrificante. Nao será realizado análise de verniz pois não foi finalizado a entrega técnica do equipamento segundo AR/SMI.DT/0020/23
202305712 | STE |  | P028B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.102-0 | 202314 | 03/04/2023 15:28:17 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202319 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 18A05, 18A06, 18A07, 18A08, 18A09, 18A10e 4139. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305711 | STE |  | P028A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.100-4 | 202314 | 03/04/2023 15:28:26 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202319 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 e 1810. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305710 | STE |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202314 | 03/04/2023 15:37:33 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202318 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 1705, 1706, 1707, 1708, 1709 e 1710. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305709 | STE |  | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202314 | 03/04/2023 15:37:45 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202318 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 1605, 1606, 1607, 1608, 1609 e 1610. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305698 | STE |  | P024B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.064-4 | 202314 | 03/04/2023 15:07:56 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202318 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 1505, 1506, 1507, 1508, 1509 e 1510. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305696 | STE |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202314 | 03/04/2023 15:08:38 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202318 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 e 1410. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305694 | STE |  | P022B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.054-7 | 202314 | 03/04/2023 15:08:47 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202317 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 1305, 1306, 1307, 1308, 1309 e 1310. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305693 | STE |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202314 | 03/04/2023 15:09:20 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202317 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 1205, 1206, 1207, 1208, 1209 e 1210. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305691 | STE |  | P020B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.044-0 | 202314 | 03/04/2023 15:10:48 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202317 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 1107, 1108, 1109 e 1110. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305690 | STE |  | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202314 | 03/04/2023 15:15:15 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202317 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correias antigas e instalado novas proteções nos VVTs 0905, 0906, 0907, 0908. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305682 | STE |  | P007B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.096-6 | 202314 | 03/04/2023 15:28:10 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202317 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 0805, 0806, 0807, 0808, 0809 e 0810. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305158 | SCA | 202304603 | A003A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.003-2 | 202313 | 28/03/2023 10:38:22 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202318 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES
202305149 | STE | 202305002 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202313 | 28/03/2023 10:39:06 | Registrar termogramas do cárter da bomba 88PW1 (lados acoplado, não acoplado e visão frontal) antes e após a substituição dos mancais de rolamento. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202321 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la Inspección termográfica en la motobomba 01 Agua Pura de la U15 según solicitado. Más detalles se podrán ver en documento anexado.
202304556 | STE |  | B011H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.013-9 | 202312 | 20/03/2023 16:02:38 | Efetuar a troca da resina cnp80 em complementação à SSA 202304554. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202313 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Após a redução redução do teor de cobre dissolvido foi substituído a carga de 150L CNP80 por nova, após substituição realizado o ajuste da condutividade. Lote resina CNP80 CHX00036, Hidróxido de sódio lote 2001090125. Resina estava vencida porem testadas previamente e alcançando valores satisfatórios conforme SSA 202304867.O Hxh do almoxarifado foi lançado na SSA 202304554.
202304555 | STE |  | B011H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.017-2 | 202312 | 20/03/2023 16:02:48 | Efetuar a troca da resina de leito misto após redução do teor de cobre, em complementação à SSA 202304554. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202313 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Após a redução redução do teor de cobre dissolvido foi substituído a carga de 150L SM600 de limpeza por 100L SM600 de operação. Lote resina S108 CHX4007, M500 CHY00005. Ambas vencias porem testadas previamente e alcançando valores satisfatórios conforme SSA 202304866.O Hxh do almoxarifado foi lançado na SSA 202304554.
202304554 | STE |  | B011H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.017-2 | 202312 | 20/03/2023 16:03:06 | Efetuar o procedimento previsto na IM.ME.043 para a redução do teor de cobre dissolvido. Teores atuais: STI 66, EE 174 SE 176 ppb. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202313 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Executado o procedimento para redução do teor de cobre dissolvido conforme previsto na IM.ME.043 (150L de SM600) o qual reduzi-o para valores aceitáveis (0 PPB), posteriormente substituído as resinas: SM600 SSA 202304555 e CNP80 SSA 202304556. Lote resina S108 CHX4007, M500 CHY00005. Ambas vencias porem testadas previamente e alcançando valores satisfatórios conforme SSA 202304864.
202303645 | STE |  | A004H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.006-0 | 202309 | 03/03/2023 16:22:34 | Efetuar a troca da resina cnp80 em complementação à SSA 202303643. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202315 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi substituído 150L de resina CNP80 (lote: CHX00036) com adição 12,5 Kg de hidróxido de sódio, provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202205587).
202303644 | STE |  | A004H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.004-0 | 202309 | 03/03/2023 16:23:40 | Efetuar a troca da resina de leito misto após redução do teor de cobre, em complementação à SSA 202303643. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202315 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202305585). Também foram substituídas as válvulas VC82 e DC83 do permutador de íons por outras revisadas do próprio setor.
202303643 | STE |  | A004H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.004-0 | 202309 | 03/03/2023 16:15:45 | Efetuar o procedimento previsto na IM.ME.043 para a redução do teor de cobre dissolvido. Teores atuais: SE/EE: 125 ppb. STI: 52 ppb. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202314 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi substituído 150L de resina SM600KR, sendo composta por 55L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 95L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202305584).
202302634 | STE |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202307 | 13/02/2023 14:40:13 | Realizar coleta de dados vibracionais em rota nos VVTs-3105 e 3106, adquiridos através da OC 4500064212. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202310 | BRUNO BURILLI | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Alarma (Alarma 2) en el VVT 3105. El VVT 3106 no estaba disponible para realizar la medición. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202302633 | STE |  | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202307 | 13/02/2023 14:40:45 | Realizar coleta de dados vibracionais em rota no VVT-1224, adquirido através da OC 4500064212. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202310 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração em rota no ventilador axial - VVT 1224. Não foi constatado nenhum ponto com incidência de Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202302046 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202305 | 03/02/2023 10:37:39 | Viabilizar a instalação de dreno e estrutura para impedir extravasamentos para o novo desumidificador de ar marca Thermomatic modelo Desidrat 25000 a ser instalado na CCR. Serviço similar realizado na SSA 202106258B. | IME3 | ISI1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202309 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborado croqui de instalação com base na inspeção realizada com SMIM.DT, SMMA.DT e SMMC.DT. Instalar tubulação de PVC DN 50 soldado sob a laje, direcionando a água para o dreno existente junto à parede de jusante da sala de equipamentos auxiliares na cota 131,50. Ver croquis em anexo.
202302045 | STE |  | K052D002 | QUADRO QL-10241 - EL. 135 | 0698.445-2 | 202305 | 03/02/2023 10:34:56 | Analisar a possibilidade de alterar o QL-10241 de modo que possa alimentar o novo aparelho desumidificador de ar da CCR (60 Hz). Dados de placa: 220 vca 1ø. Potências: refrigeração: 7hp, desumidificação: 6,8kW. Serviço similar já executado na SSA 202002527A. | IME3 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202342 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitidas SSAs 202402334, 202402335, 202402337 y 202402338 para instalación y conexión las alimentaciones para los deshumidificadores 50Hz y 60Hz. Tomacorrientes 220V 2P+T 50Hz y 60Hz instalados conforme solicitado.
202301325 | STE |  | A004A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.053-8 | 202304 | 25/01/2023 15:08:25 | Fornecer apoio para verificação / análise dos suportes de fixação dos sensores de vibração localizados na parte traseira do radiador n. 05. Referente projeto SVP. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202310 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO APOIO A IME3 NA VERIFICAÇÃO/ANÁLISE DOS SUPORTES DE FIXAÇÃO DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO LOCALIZADOS NO NUCLEO DO ESTATOR NA PARTE INFERIOR A REGIÃO DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N°05. NOTA: NÃO FOI NECESSÁRIO A RETIRADA DO RADIADOR EXCLUSIVAMENTE PARA O APOIO SOLICITADO, VISTO QUE JÁ EXISTIA UMA SSA DE SUBST. PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO PREVISTA NA SSP 3S, ONDE FOI APROVEITADO O MOMENTO DA TROCA E EFETUADO A INSPEÇÃO EM CONJUNTO C/ O EMITENTE.
202300875 | STE | 202300843 | N039A064 | PAINEL DA ELEVACAO AUXILIAR - PEA | 3174.004-7 | 202303 | 17/01/2023 16:31:14 | Avaliar e realizar a padronização de rampas de frenagem entre as pontes N11 e N12, gancho auxiliar, implementando na ponte N11 a rampa da ponte N12 (rampa mais acentuada). | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202304 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El tiempo de desaceleración (rampa de frenagem) de los puentes N11 y N12 estaban configurados iguales (10 s). La diferencia estaba en el ajuste del tiempo de rampa de la curva S (N11=2% y N12=15%). Fue padronizado este ajuste y dejado ambos puentes en 10% conforme SSA 202301151.
202300392 | STE | 202223729 | A009D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.018-5 | 202302 | 09/01/2023 14:19:55 | Coletar novos dados vibracionais em rota após término da intervenção corretiva realizada pela SMMU.DT. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202303 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1) en el punto 2V, motocompresor 02. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202223865 | STE | 202223729 | A009D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.018-5 | 202249 | 06/12/2022 09:07:34 | Avaliar a necessidade de alinhamento das polias / tensionamento das correias de transmissão em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202250 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizado análise com a equipe de execução da MMU2, das atividades preventivas realizadas no conjunto moto-compressor. As polias foram alinhadas e as correias (novas) tensionadas, em função de detecção de baixa tensão durante inspeção. Anexo correspondência entre IME1 e MMU2.
202223641 | STE |  | N034A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.004-8 | 202248 | 30/11/2022 14:47:06 | Acompanhar e supervisionar a instalação elétrica do freio disco a ser realizado pelo consórcio GEVISA/CIE, contrato 4500048818. | IME3 | IEQ2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue emitida la SSA 202223655 a la SMMG.DT para acompañamiento y supervisión de la instalación eléctrica del freno 17F4 de la elevación sin carga. Fueron realizados los ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202223639 | STE |  | N033A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.002-4 | 202248 | 30/11/2022 14:47:30 | Acompanhar e supervisionar a instalação elétrica do freio disco a ser realizado pelo consórcio GEVISA/CIE, contrato 4500048818. | IME3 | IEQ2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue emitida la SSA 202223652 a la SMMG.DT para acompañamiento y supervisión de la instalación eléctrica del freno 17F4 de la elevación sin carga. Fueron realizados los ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202223458 | STE |  | N046A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.024-6 | 202248 | 28/11/2022 08:42:00 | Solicitamos apoio para acompanhamento do processo de recuperação de proteção anticorrosiva da ponte rolante N20 a ser realizado pela empresa Solução Industrial, através do contrato 4500066024. | IME3 | MCI4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202329 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Se realizó una inspección atendiendo los parámetros establecidos en el contrato 4500066024 y acuerdo con las instrucciones del solicitante, la cual incluyó una inspección visual, pruebas de adherencia en "X" y mediciones de espesor seco. Se brindó orientación en el campo respecto a las condiciones de la pintura y los puntos que requerían corrección.
202223457 | STE |  | N036A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.023-8 | 202248 | 28/11/2022 08:42:07 | Solicitamos apoio para acompanhamento do processo de recuperação de proteção anticorrosiva da ponte rolante N19 a ser realizado pela empresa Solução Industrial, através do contrato 4500066024. | IME3 | MCI4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202328 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Se realizó una inspección atendiendo los parámetros establecidos en el contrato 4500066024 y acuerdo con las instrucciones del solicitante, la cual incluyó una inspección visual, pruebas de adherencia en "X" y mediciones de espesor seco. Se brindó orientación en el campo respecto a las condiciones de la pintura y los puntos que requerían corrección.
202223027 | STE | 202223016 | A009D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.025-2 | 202247 | 21/11/2022 15:29:17 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202247 | ALYSON SOLTOVSKI | Analisado o histórico do equipamento e emitida SSA 202223072 para substituição dos mancais, serviço programado para execução semana 2022/47.
202222916 | STE | 202222852 | A006D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.031-7 | 202246 | 18/11/2022 10:52:16 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor de acionamento da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202247 | ALYSON SOLTOVSKI | Substituídos os rolamentos (SSAs 202312384 e 202223097). Após nova coleta de dados de vibração, anormalidade solucionada.
202222520 | STE |  | B013A021 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N06 DO GERADOR | 0047.230-1 | 202245 | 11/11/2022 14:32:38 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°06 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202303 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047230-1) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047166-6) ORIUNDO DA U09, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202222518 | STE |  | B013A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.229-8 | 202245 | 11/11/2022 14:32:50 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202303 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047229-8 ) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047291-3) ORIUNDO DA U15, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.
202222440 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202245 | 11/11/2022 14:34:13 | Alterar a posição de montagem do volante das válvulas esféricas DN 6" de fabricação Micromazza com números de série OM_007762/22-01 e OM_007762/22-02 de acordo com o procedimento em anexo. Obs.: válvulas das posições 10MC do sistema de resfriamento das Unidades Geradoras. Equipamento sem registro no GE. | IME3 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202250 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | REALIZADO INSPEÇÃO EM ALMOXARIFADO E VERIFICADO QUE AS VÁLVULAS DE FABRICAÇÃO MICROMAZZA COM NÚMEROS DE SÉRIE OM_007762/22-01 E OM_007762/22-02 JÁ APRESENTAM OS MECANISMOS NAS POSICÕES CONFORME INDICADO NO PROCEDIMENTO, OU SEJA, JÁ ESTÃO ADEQUADAS PARA A POSIÇÃO 10MC, NÃO SENDO NECESSÁRIO INTERVENÇÕES E ALTERAÇÕES DE POSIÇÃO DO MECANISMO.
202222024 | STE |  | N062C001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.016-1 | 202244 | 02/11/2022 11:21:36 | Supervisionar e prestar apoio no processo de instalação de linhas de vida nos caminhos de rolamento das pontes rolantes N13/14 a ser realizado pela empresa AVEPIS, contrato 4500062407. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202247 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Prestado supervisão e apoio ao processo de instalação de linhas de vida nos caminhos de rolamento das pontes rolantes N13/N14 realizado pela empresa Avepis (contrato 4500062407). Foi realizada inspeção em conjunto com a SMIM.DT nos vãos de linhas de vida montados pela empresa.
202221998 | STE | 202205507 | N054A023 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE BAIXA VELOCIDADE | 1463.004-5 | 202244 | 02/11/2022 08:36:40 | Realizar medição de vibração em rota no motor de translação de baixa velocidade. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202246 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de vibração em rota onde foi detectado ponto em Alerta (Alarme 1): 1He=1,419 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Adicionalmente (atendendo solicitação da SMIM.DT) foi realizado a medição de fase cruzada: pontos 2Vx3V: 254º, 2Hx3H: 206º e tampa dianteira do motor (vide arquivo anexo). Mais informações no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202221912 | STE |  | N065C001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.015-0 | 202244 | 01/11/2022 10:34:57 | Supervisionar e prestar apoio no processo de instalação de linhas de vida nos caminhos de rolamento das pontes rolantes N15/16 a ser realizado pela empresa AVEPIS, contrato 4500062407. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202247 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Prestado supervisão e apoio ao processo de instalação de linhas de vida nos caminhos de rolamento das ponte rolantes N15/N16 realizado pela empresa Avepis (contrato 4500062407). Foi realizada inspeção em conjunto com a SMIM.DT nos vãos de linhas de vida montados pela empresa.
202221911 | STE |  | N064B001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.010-7 | 202244 | 01/11/2022 10:35:12 | Supervisionar e prestar apoio no processo de instalação de linhas de vida nos caminhos de rolamento da ponte rolante N17 a ser realizado pela empresa AVEPIS, contrato 4500062407. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202247 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Prestado supervisão e apoio ao processo de instalação de linhas de vida nos caminhos de rolamento da ponte rolante N17 realizado pela empresa Avepis (contrato 4500062407). Foi realizada inspeção em conjunto com a SMIM.DT nos vãos de linhas de vida montados pela empresa.
202221909 | STE |  | N064A001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.009-3 | 202244 | 01/11/2022 10:35:21 | Supervisionar e prestar apoio no processo de instalação de linhas de vida nos caminhos de rolamento da ponte rolante N18 a ser realizado pela empresa AVEPIS, contrato 4500062407. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202248 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Prestado supervisão e apoio ao processo de instalação de linhas de vida nos caminhos de rolamento da ponte rolante N18 realizado pela empresa Avepis (contrato 4500062407). Foi realizada inspeção em conjunto com a SMIM.DT nos vãos de linhas de vida montados pela empresa.
202221467 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202243 | 24/10/2022 14:09:11 | Realizar o descomissionamento do Monta Cargas conforme planilha anexa (5218-83-19324P, SDS-14642) antes do processo de modernização - contrato 4500066024. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202246 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | REALIZADO O DESCOMISSIONAMENTO DO MONTA CARGA, CONFORME SOLICITADO. NOTA: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO ENCAMINHADA ATRAVÉS DO SDS 14642. AT: 202210045.
202221461 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202243 | 24/10/2022 14:09:19 | Realizar o descomissionamento do Monta Cargas conforme planilha anexa (5218-83-19323P, SDS-14641) antes do processo de modernização - contrato 4500066024. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202246 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | REALIZADO O DESCOMISSIONAMENTO DO MONTA CARGA, CONFORME SOLICITADO. NOTA: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO ENCAMINHADA ATRAVÉS DO SDS 14641. AT: 202210046
202221325 | STE | 202217154 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202242 | 20/10/2022 16:47:39 | Coletar dados vibracionais em fase cruzada @ 29,5 Hz entre os pontos 1H motor turbo x 1H motor bomba de óleo, 2H/2H, 1V/1V, 2V/2V e 2A/2A. Verificar e anotar o valor da coerência em cada medição (parte inferior da tela do coletor). Possível interferência nos resultados de envelope. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202244 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la medición de vibración y en fase cruzada del moto-compresor y la moto-bomba según solicitado. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202221235 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202242 | 20/10/2022 07:20:14 | Solicitamos realizar duplicação do ponto de ar comprimido disponível no grupo diesel AMC, conforme desenho em anexo. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202248 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a extensão da linha conforme solicitado no projeto. Fotos em anexo. Linha em condições normais de operação.
202221155 | STE | 202221077 | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.008-0 | 202242 | 19/10/2022 07:12:34 | Avaliar a necessidade de reaperto do dispositivo de fixação do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202250 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Após reaperto do dispositivo de fixação do equipamento foi realizada nova medição de vibração e não foram constatadas anormalidades. Vide SSAs derivadas.
202220855 | STE | 202220419 | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202241 | 14/10/2022 09:08:23 | Coletar dados de aceleração @4800 Hz de maneira síncrona em 12 canais para permitir a elaboração de ODS para o equipamento. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202243 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada a medição com 16 sensores simultaneamente e registrados por 10 s cada medição, após 5 minutos de funcionamento do equipamento. A taxa de aquisição utilizada foi de 4800 amostras por segundo. Os arquivos dos dados registrados foram entregues diretamente ao solicitante, conforme combinado.
202220645 | SCA | 202218124 | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202242 | 17/10/2022 14:20:50 | Analisar a necessidade de realinhar e relubrificar o conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202220644 | SCA | 202218128 | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202241 | 11/10/2022 10:46:21 | Analisar a necessidade de relubrificação do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202219943 | STE | 202216883 | B018E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.018-3 | 202239 | 26/09/2022 08:00:05 | Avaliar a necessidade de substituição dos rolamentos do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202249 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | En función a nuevas mediciones realizadas al inicio del PD, fue realizado la alineación del conjunto motobomba a través de SSA derivada 202224797. Valores registrados posterior al servicio reflejan reducción en valores globales de velocidad. Será monitoreado evolución en prox. PD 9M a través de la PIC.LA.0118, donde serán definidas nuevas acciones caso necesario.
202219908 | SEE | 202213038 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202239 | 26/09/2022 08:00:16 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG02. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202317 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Parecer em andamento. Inspeção realizada em 05/07/22.
202219653 | STE |  | B010H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.012-7 | 202238 | 20/09/2022 07:57:33 | Efetuar a troca da resina CNP80 em complementação à SSA 202219650. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202239 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituído 150L de resina CNP80 (lote: CHX00036) com adição 12,5 Kg de hidróxido de sódio, provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202219741). O Hxh de retirada de material lançado na SSA 202219650.
202219651 | STE |  | B010H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.012-1 | 202238 | 20/09/2022 07:57:43 | Efetuar a troca da resina de leito misto após redução do teor de cobre, em complementação à SSA 202219650. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202239 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX2131), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202219739). o Hxh de retirada de material e preparo da resina lançado na SSA 202219650.
202219650 | STE |  | B010H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.012-1 | 202238 | 20/09/2022 07:57:52 | Efetuar o procedimento previsto na IM.ME.043 para a redução do teor de cobre dissolvido. Teores atuais: STI: 125 ppb / EE: 278 ppb / SE: 279 ppb. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202238 | RAFAEL DALL AGNOL | Instalado150L de resina SM600KR no permutador de íons de forma temporária para redução no teor de cobre dissolvido no circuito de água pura conforme IM.ME.0043, a qual reduziu para valores aceitáveis de 14ppb na EE e 17ppb na SE, sendo composta por 55L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 95L da resina M500KR (Lote: CHY2131), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202219737). Nota: A carga de resina pra operação será instalada pela SSA 202219651.
202218565 | STE | 202211306 | B015A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.016-6 | 202235 | 30/08/2022 08:29:41 | Coletar novos dados vibracionais em rota após a intervenção corretiva realizada por MMU1. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202235 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | REALIZADO ENSAIO DE VIBRAÇÃO APÓS LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR 2 E VERIFICAÇÃO DO ALINHAMENTO. NÃO FOI CONSTATADO NENHUM PONTO QUE TENHA ATINGIDO OS NÍVEIS DE ALERTA OU ALARME.
202218562 | STE | 202210808 | A007D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.029-5 | 202235 | 30/08/2022 08:29:55 | Coletar novos dados vibracionais em rota após a intervenção corretiva realizada por MMU1. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202236 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202218115 | STE | 202218075 | B015D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.003-4 | 202234 | 22/08/2022 17:02:23 | Avaliar a necessidade de substituição dos rolamentos da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202239 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada substituição do rolamento da bomba pela equipe de execução MMU2. Índices de vibração normalizados.
202218114 | STE | 202218078 | B015D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.005-0 | 202234 | 22/08/2022 17:02:07 | Avaliar a necessidade de substituição dos rolamentos da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202239 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada substituição do rolamento da bomba pela equipe de execução MMU2. Índices de vibração normalizados.
202218070 | STE | 202216882 | B018E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.017-5 | 202234 | 22/08/2022 16:40:56 | Coletar novos dados vibracionais em rota após intervenção corretiva. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202235 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En la medición realizada se encontraron vibraciones elevadas con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 2,609 g en la Motobomba M1. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202218069 | STE | 202216883 | B018E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.018-3 | 202234 | 22/08/2022 16:41:09 | Coletar novos dados vibracionais em rota após intervenção corretiva. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202235 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | • En la medición realizada se encontraron vibraciones elevadas con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2H= 3,810 g y 2A= 4,76 mm/s en la Motobomba M2. • Se realizaron mediciones de fase cruzada en los siguientes puntos: 1V2V= 233°, 1H2H= 139°, 1H3H=330°, 2V3V= 282°, 1V3V=158°, 2A3A=320°, Base atrás Motor-Base Bomba= 164° y Base Atrás Motor-Base Adelante Motor= 231°. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202213742 | STE | 202207925 | B015F006 | QUADRO PP-15 E ACESSÓRIOS | 0111.008-0 | 202224 | 14/06/2022 10:50:43 | Debido al remanente de 1.5 mbar detectado en SSA matriz. Solicitamos realizar el siguiente ensayo: Cerrar la alimentación de aire comprimido de las barras blindadas con la unidad generadora parada y purgar el sistema, de manera a observar desaparece el remanente de presión. Luego normalizar el sistema | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202227 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi efetuado o teste/ensaio conforme solicitação e constatado que com a unidade parada e o circuito de alimentação de ar comprimido isolado e drenado, não permanece residual de pressão no sistema ou seja pressão ficou em 0 mbar.
202213559 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202224 | 13/06/2022 10:29:09 | Substituir os mancais de rolamento do motor por conta da amplificação da CF, presença da FTF e existência de modulação 1x rpm @ 360 Hz no espectro de envelope dos pontos 1H e 2H. Dados coletados nas SSAs 202110932 e 202207950. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202224 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído o Rolamento de rolos NU214 motor Siemens 50Hz na parte dianteira e o Rolamento de esferas 6214 motor Siemens 50Hz do motor numero 02 do sistema de agua pura conforme solicitação. Após montagem e alinhamento foi verificado através de apoio do laboratório a medição de vibração e constatado que esta dentro dos parâmetros aceitáveis pela IME2.
202213287 | STE | 202213093 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:11:46 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202416 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | De acordo com as inspeções e verificação de cálculo, a monovia instalada sobre os tanques acumuladores do Sistema do Regulador de Velocidade pode ser utilizada para ancoragem de pessoas. A ancoragem deve ser realizada utilizando absorvedores de energia de acordo com as recomendações da NR-35 e demais normativas relacionadas ao trabalho em altura. Ver parecer em anexo.
202213286 | STE | 202213092 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:59 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202408 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | As plataformas superiores dos acumuladores foram removidas, além disso foi fornecido apoio ao pessoal Civil para a inspeção da viga através da operação PTA, em seguida as plataformas superiores foram remontadas, deixando-as em condições normais de operação.
202213285 | STE | 202213092 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:15 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202406 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo de resistência teórica da estrutura já realizado para monovias equivalentes de outras unidades em SSAs anteriores. Ver anexo das SSAs 202213261 e 202213268. Elaborada a instrução com as informações de inspeção a realizar pela SMMC.DT e emitida a SSA 202402705. Durante a inspeção realizada pela SMMC.DT não foram encontradas anormalidades. A monovia está apta para uso do ponto de vista da fixação da estrutura.
202213284 | STE | 202213091 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:24 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG17. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202405 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Foi retirada e posteriormente reinstalada, após a execução da inspeção, as plataformas em torno dos acumuladores N1 E N2 . Apoio também, através da movimentação da PTA para equipe civil e inspeção de solda realizarem a inspeção. AT 202400840.
202213283 | STE | 202213091 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:33 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG17. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202404 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA derivada 202400887 para inspeção pela SMMC.DT. Durante a inspeção foi constatada a profundidade inadequada do chumbador 3C (conforme anexo de emissão da SSA 202400887) e realizada a instalação de reforço com sucesso.
202213281 | STE | 202213090 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:52 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG16. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202421 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA 202406635 para a SMMC.DT inspecionar e instalar reforços se necessário. Realizada inspeção em 02/05/2024 não sendo constatadas anormalidades.
202213279 | STE | 202213089 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:09:13 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG15. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202412 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA derivada 202403748 para inspeção pela SMMC.DT. Durante a inspeção foi constatada a profundidade inadequada dos chumbadores 1A, 2A, 3A, 3C, 4A e 4C (conforme anexo de emissão da SSA 202403748) e realizada a instalação de reforço com sucesso. Fotos da instalação no anexo da SSA derivada.
202213277 | STE | 202213088 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:09:27 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG14. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202449 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA 202418629 para a SMMC.DT inspecionar e instalar reforços se necessário. Realizada inspeção em 27/11/2024 não sendo constatadas anormalidades.
202213275 | STE | 202213087 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:39 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG13. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202434 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção pelo setor MCI1 via SSA 202410959. Não foram encontradas anormalidades e não houve necessidade de reforço.
202213273 | ADM | 202213086 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202442 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202416103 para inspeção e possível instalação de reforços pela SMMC.DT. Foram anexados a instrução de inspeção e o procedimento de reforço.
202213270 | STE | 202213085 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:18 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG11. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202438 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Inspeção realizada pela SMMC.DT via SSA derivada 202411755. Na ocasião foram instalados nas posições A3 e C3, conforme as instruções de de inspeção e reforço anexadas na SSA derivada.
202213268 | STE | 202213083 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:46 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG10. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202332 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção, análise da estrutura e parecer (ver anexo). A monovia está apta para uso do ponto de vista da fixação da estrutura.
202213266 | STE | 202213082 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG9A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202414 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Realizada inspeção em 25/08/23 e constatada profundidade insuficiente nos chumbadores 2A e 2C. Emitida a SSA 202313867 para MCI1 instalar peças de reforço. Não houve sucesso na tentativa de instalação das peças e a execução do reforço ficará p/ o próximo PD 3S. Até a execução do reforço, a monovia está habilitada apenas para a movimentação da tampa e não deve ser utilizada como ancoragem contra a queda de pessoas.
202213263 | STE | 202213081 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 16:46:08 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG09. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202424 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA derivada 202409016 para inspeção pela SMMC.DT. Durante a inspeção foi constatada a profundidade inadequada dos chumbadores 3A, 3C, 4A e 4C (conforme anexo de emissão da SSA 202409016) e realizada a instalação de reforço com sucesso. Fotos no anexo da execução da SSA 202409016.
202213261 | STE | 202213080 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:13 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG08. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202345 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e parecer. Existe um chumbador com profundidade de fixação muito abaixo da necessária e em situações específicas de carga pode se desprender e ocasionar o colapso da estrutura da monovia. Para corrigir esta situação existe a possibilidade de substituir o chumbador ou instalar reforço conforme critérios estabelecidos no parecer em anexo.
202213259 | SPG | 202213070 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:29 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG07. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202651
202213257 | STE | 202213069 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:43 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG06. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202414 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Cálculo de esfuerzos y verificación de dimensionamiento realizado en SSA 202213261. La SSA derivado 202313019 fue emitida para la colocación del refuerzo para la SMMC.DT. Durante la inspección se encontró la profundidad inadecuada del anclaje 4A (según anexo SSA 202313019) y la instalación del refuerzo se realizó exitosamente. Quedó pendiente la instalación de refuerzos en los apoyos 1A y 1C, fue emitida la SSA 202404709 para la instalación de los mismos.
202213255 | SPG | 202213068 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 16:23:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202644
202213253 | STE | 202213066 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:12 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG04. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202433 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202413212 com instruções para inspeção pela SMMC.DT. Realizada a inspeção nos chumbadores sem anormalidades encontradas que impeçam o uso da monovia.
202213250 | STE | 202213065 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:29 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG03. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202544 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA derivada 202414666 para inspeção e reforço se necessário. Durante a inspeção da SMMC.DT foi constatada a profundidade inadequada dos chumbadores 1A, 2A e 2C (ver anexo de emissão da SSA 202414666) e realizada a instalação de reforço com sucesso.
202213248 | STE | 202213064 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:44 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG02. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202342 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo de resistência teórica da estrutura já realizado para monovias equivalentes de outras unidades em SSAs anteriores. Ver anexo das SSAs 202213261 e 202213268. Elaborada a instrução com as informações de inspeção a realizar pela SMMC.DT e emitida a SSA 202318269. Durante a inspeção realizada pela SMMC.DT não foram encontradas anormalidades. A monovia está apta para uso do ponto de vista da fixação da estrutura.
202213246 | ADM | 202213061 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:25:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202514 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202504181 para inspeção pela SMMC.DT. A inspeção não foi realizada no PD de abril de 2025 devido à impossibilidade de descer a Genie para a cota 98, visto que o monta-cargas 50Hz está em modernização. Não foi possível descer pelas tampas da cota 108 pelo fato de não haver guarda-corpos disponíveis. A inspeção será realizada no próximo PD.
202213243 | SEE | 202213062 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:14 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202305 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213240 | SEE | 202213060 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:09 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202308 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213238 | SCA | 202213059 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:25:25 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG02. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Executada inspeção na monovia dia 05/07 no período da tarde.
202213237 | SEE | 202213059 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:37 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG17. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202309 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213234 | SEE | 202213058 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:51 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG16. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202309 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213232 | SEE | 202213057 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 16:26:41 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG15. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202312 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213230 | STE | 202213056 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 16:26:48 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG14. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202312 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e verificação do dimensionamento dos chumbadores. Não foram encontradas anormalidades que comprometam o uso da monovia. Ver detalhes em anexo.
202213218 | STE | 202213054 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 15:29:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG13. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202302 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e verificação do dimensionamento dos chumbadores. Não foram encontradas anormalidades que comprometam o uso da monovia. Ver detalhes em anexo.
202213216 | STE | 202213053 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 15:29:17 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG12. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202303 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizou-se a inspeção e a verificação do dimensionamento dos chumbadores. Não foram encontradas anormalidades que comprometam o uso da monovia. Entretanto, o ponto de apoio do duto de exaustão, que atualmente compartilha um dos chumbadores da monovia, deve ser realocado para evitar problemas futuros. Emitida a SSA 202600129 para correção do problema. Ver parecer e verificação do dimensionamento em anexo.
202213213 | STE | 202213052 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 15:29:30 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG11. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202303 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e verificação do dimensionamento dos chumbadores. Não foram encontradas anormalidades que comprometam o uso da monovia. Ver detalhes em anexo.
202213210 | SEE | 202213050 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 15:29:44 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG10. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202304 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213188 | STE | 202213048 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 11:20:10 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG9A. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 9A.
202213164 | STE | 202213048 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 08:42:46 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG9A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e verificação do dimensionamento dos chumbadores. Não foram encontradas anormalidades que comprometam o uso da monovia. Ver detalhes em anexo.
202213163 | STE | 202213046 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 08:42:54 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG09. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 09.
202213162 | STE | 202213046 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 09:10:56 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG09. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e verificação do dimensionamento dos chumbadores. Não foram encontradas anormalidades que comprometam o uso da monovia. Ver detalhes em anexo.
202213161 | STE | 202213045 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 08:43:12 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG08. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 08.
202213159 | SEE | 202213045 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 08:43:19 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG08. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213158 | STE | 202213043 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 08:43:26 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG07. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 07.
202213157 | STE | 202213043 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 09:10:48 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG07. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e verificação do dimensionamento dos chumbadores. Não foram encontradas anormalidades que comprometam o uso da monovia. Ver detalhes em anexo.
202213149 | STE | 202213042 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 07:55:31 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG6. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 06.
202213148 | SEE | 202213042 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 07:55:40 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG06. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202228 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213147 | STE | 202213041 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 07:56:18 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG05. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 5.
202213146 | SEE | 202213041 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 07:56:26 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG05. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202228 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213119 | STE | 202213040 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:26:48 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG04. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 04.
202213116 | SEE | 202213040 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:26:57 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG04. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202228 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213115 | STE | 202213039 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:27:05 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG03. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 03.
202213113 | SEE | 202213039 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:27:14 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG03. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Executada inspeção na monovia dia 05/07 no período da tarde.
202213099 | STE | 202213037 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:27:25 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG01. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 01.
202213096 | SEE | 202213037 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:27:32 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG01. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Executada inspeção na monovia dia 05/07 no período da tarde.
202213038 | AIM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:44 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG02. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202232 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU no dia 24/05/2022 (SSA 202206044). A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213238.
202213037 | AIM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:52 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG01. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202227 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU e SMIS. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213096.
202212308 | STE | 202206015 | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202221 | 25/05/2022 11:49:54 | Coletar novos dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) 2A x 3A; 2) 2V x 3V; 3) 2H x 3H; 4) pés dianteiros x pés traseiros; 5) meio da base x extremidades da base. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202222 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de fase cruzada en la motobomba 01 Agua Pura de la U04 según solicitado. Más detalles se podrán ver en documento anexado.
202211895 | STE | 202202639 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202220 | 18/05/2022 16:11:36 | Avaliar a necessidade de realinhar os acoplamentos motor/redutor dos carros de jusante e montante da ponte em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202223 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizadas novas medições de vibração através da SSA 202212814. Solicitado e realizado o realinhamento dos motores através das SSAs 202213445 e 202213446.
202206044 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202216 | 19/04/2022 08:05:21 | Solicito apoio para realização de inspeção nas monovias instaladas acima do tanque sem pressão e tanques acumuladores do RV, conforme solicitado na SSA 202109690A. Necessário apoio de PTA para acesso às monovias. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202224 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 02.
202205711 | STE | 202205507 | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202215 | 12/04/2022 08:40:45 | DESMONTAR AS TAMPAS DE INSPEÇÃO DO REDUTOR DE ELEVAÇÃO DAS GRADES E INSPECIONAR ENGRENAGENS QUANTO A MARCAS DE DESGASTE, OXIDAÇÃO, FOLGAS E DEFEITOS NOS DENTES. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202219 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | EFETUADO A DESMONTAGEM DAS TAMPAS DE INSPEÇÃO E VERIFICADO O ESTADO GERAL DO REDUTOR DE ELEVAÇÃO CONFORME SOLICITADO. NÃO ENCONTRADO NENHUMA ANORMALIDADE CONFORME FOTOS EM ANEXO.
202205507 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202214 | 07/04/2022 15:41:49 | Avaliar a necessidade de reparo/substituição do motor de acionamento do sistema de translação de baixa velocidade. Outrossim, verificar a presença de desgaste no redutor do sistema de elevação da viga pescadora. Evidências na SSA 202204354. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202219 | ANDRE CESAR SHIRANE | De acordo com os dados do ensaio realizado através da SSA 202221998 e respectivo parecer da SSA 202223858, o equipamento está em condições normais, não são necessárias ações adicionais.
202205465 | STE |  | A002H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.002-3 | 202214 | 07/04/2022 16:02:56 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202219 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue instalado la nueva placa de orificio del 80PW conforme proyecto.
202205303 | STE |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 202214 | 06/04/2022 07:56:05 | Avaliar a necessidade de reparo do motor N1 da bomba BDR-H14-001 em virtude das evidências apontadas na SSA 202203034. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202226 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foi verificada a ampliação/alteração dos parâmetros de tendência ou da severidade de vibração no período compreendido entre os anos de 2022 e 2024, por este motivo, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202203541 | STE |  | A019B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.019-6 | 202210 | 11/03/2022 15:29:25 | Realizar ensaio modal experimental no rotor da turbina da U09A utilizando coletor de dados móvel. Disponibilizar dados no banco de dados do Omnitrend. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202211 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizados ensaios de impactação. Resultados disponibilizados no sistema Omnitend, pasta SMIL, sub-pasta "ENSAYO DE IMPACTO U9A".
202203279 | STE | 202202687 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202210 | 10/03/2022 07:45:04 | Avaliar a necessidade de alinhamento e tensionamento das correias de transmissão do compressor, em virtude das evidências apontadas na SSA 202202687. Outrossim, medir a frequência das correias ao término da intervenção. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202211 | ALYSON SOLTOVSKI | Serviços de tensionamento e alinhamento indicados na SSA 202203730. Tensão das correias dentro dos parâmetros normais. Realizado alinhamento das polias.
202203248 | STE |  | A005A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.005-1 | 202210 | 10/03/2022 07:45:29 | Debido al estado de la pista de freno, detectado mediante la SSA 202011759A. Solicitamos realizar el lijado de la misma. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202217 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO O REPARO/AJUSTE DAS ONDULAÇÕES/RISCOS DA PISTA DE FRENAGEM ATRAVÉS DO ESMERILHAMENTO C/ DISCO DE DESBASTE, LIXAMENTO E POLIMENTO C/ DISCO DE LIXA N.60 E 80 E DISCOS FLAP N.80 E 40 E CONFERÊNCIA C/ RÉGUA DE LUZ ENTRE AS UNIÕES DOS 22 SEGMENTOS DA PISTA COM 4 EQUIPES (4 INTEGRANTES X EQUIPE) DISPOSTAS PELO PERÍMETRO DO ANEL DE FREIO (VÃOS DOS TROC. CALOR DO M.C Nº 01, 03, 05 E 07, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202203156 | STE |  | N050A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.005-3 | 202209 | 04/03/2022 10:23:08 | Realizar a alteração das velocidades de elevação sem carga para que fiquem iguais ao do PCF 60, conforme tabela anexa. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202214 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Alterada la velocidad de la elevación sin carca, conforme solicitado, mediante la SSA derivada 202205342.
202203155 | STE |  | N048A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.003-0 | 202209 | 04/03/2022 10:23:38 | Realizar a alteração das velocidades de elevação sem carga para que fiquem iguais ao do PCF 60, conforme tabela anexa. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202214 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Alterada la velocidad de la elevación sin carga, conforme solicitado, mediante la SSA derivada 202205351.
202202768 | STE | 202202639 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202208 | 23/02/2022 16:12:15 | Realizar a coleta de dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) 2A / 3A, 2) 1H / 2H, 3) 2H / 3H, 4) 1H / 2H, 5) 2H / 3H. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202210 | BRUNO BURILLI | Atividade já realizada em 18/03/2022. Ver situação AMP (estava aguardando baixa de SSA derivada).
202202693 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 21/02/2022 16:27:37 | Viabilizar a alteração da parametrização do instrumento 80PWI-1 para 0 - 2,057 l/s no PWB U06, de modo a propiciar a realização de testes de estabilização de leituras. Duração da manutenção deste ajuste: 25/03/2022. Em seguida, retornar com o ajuste atual, previsto na OA1039. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202208 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Viabilizada a alteração do ajuste através da SSA derivada, após o período de observação retornado ao valor previsto na OA1039.
202202544 | STE |  | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202207 | 18/02/2022 16:15:51 | Realizar a aquisição de 220 litros além do estoque existente do óleo hidráulico Isafluido 434, código 713379, para utilização aperiódica de manutenção no guindaste GCD25. Disponibilizar o material em 30 dias. | IME3 | IMA0 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202214 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron adquiridos y reservados (reserva nro. 419849) 220 litros del material código 713676 ACEITE LUBRIC SAE 10W30 20L713676 ACEITE LUBRIC SAE 10W30 20L (fue aceptado otro tipo de aceite solo por esta vez segun GCSMIT-1361) el 30/03/22.
202202389 | STE | 202201048 | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202207 | 17/02/2022 15:42:54 | Viabilizar a instalação das cordoalhas fabricadas pela MMU3 em conformidade com as SSAs relacionadas. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202213 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitidas SSA's para a SMIM.DT viabilizar a fabricação e instalação de suportes para as cordoalhas, e concomitantemente, para a SMMG.DT realizar a instalação destas. O serviço foi realizado no PD da unidade.
202201905 | STE |  | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202206 | 10/02/2022 15:01:45 | Avaliar a necessidade de balancear o conjunto moto-bomba BIN-1404 e/ou realizar o reaperto dos suportes de fixação em virtude das evidências apontadas na SSA 202114295A. Foram descartados eventuais problemas de origem elétrica. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202213 | RAFAEL GASTALDIN | Conforme detalhado nas SSAs 202203108 e 202202285, foi realizada nova coleta e não foram identificados níveis de alarme na motobomba. Sendo assim não foi necessário realizar o balanceamento do conjunto.
202201517 | STE | 202201048 | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202205 | 04/02/2022 15:54:24 | Solicitamos Providenciar fabricación de 132 soportes para flexible de conexión, conforme diseño en anexo. Utilizar planchuela Cod.174092 y posteriormente soldar dichos soportes en las guías de aire superior. Tomar como base la disposición de los flexibles de conexión en anexo, La ubicación exacta de los soportes será definido en campo durante el PD en conjunto, entre SMMU, SMIM y SMIE. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202211 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | FUE REALIZADO EL MONTAGE ATRAVEZ DE SOLDADURA DE LOS 132 SOPORTES EN LA GUIA DE AIRE SUPERIOR DEL ESTATOR PROXIMO A LAS SALIDAS DE FASE Y NEUTRO T1, T2, T3, T4, T5 Y T6 DEL GENERADOR, VOLVIENDO A QUEDAR LA UNIDAD GENERADORA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, DESCONSIDERAR VINCULAÇÃO DA AT 2022/01855.
202201202 | STE |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202204 | 28/01/2022 16:15:46 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202211 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 2022/11: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA C/ APOIO DE MMU2 E ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PREPRAÇÃO E PINTURA. 2022/12: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U09A E REMONTAGEM DA MESMA, CONFORME SOLICITADO. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, DESCONSIDERAR VINCULAÇÃO DA AT 2022/01855.
202201193 | STE |  | A006A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.006-2 | 202204 | 28/01/2022 16:14:39 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202211 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 2022/07: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA C/ APOIO DE MMU2 VIA SSA 202201265 E ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO CONF. SSA 202201267. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA ATRAVÉS DA SSA 202201268. 2022/08: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U06 E REMONTAGEM DA MESMA, CONFORME SOLICITADO.
202201192 | STE |  | A005A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.005-4 | 202204 | 28/01/2022 16:15:11 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202218 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | Se realizo la modificación en la escalera del acceso al anillo colector por medio de soldadura de un perfil L 3/16¨ x 50 x50mm sobre los escalones cilíndricos existentes con apoyo del sector MMU3 y luego su posterior pintado con apoyo del sector MCI4. Nota: no fue necesario retirar la tapa del generador para sacar la escalera.
202201187 | STE |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.001-1 | 202204 | 28/01/2022 16:15:55 | Conforme SSA 201802956d (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202213 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 2022/13: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA E ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO CONF. SSA 202205202. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA ATRAVÉS DA SSA 202205204. 2022/14: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U01 E REMONTAGEM DA MESMA, CONFORME SOLICITADO.
202200988 | STE | 202200259 | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202204 | 26/01/2022 07:53:04 | Avaliar a necessidade de modificar a base de fixação do conjunto, em virtude das evidências apontadas nas SSAs relacionadas. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202212 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizado acompanhamento da alteração dos componentes da base. Identificado fragilidade nos suportes da base de ajuste do motor. Após montagem do equipamento com novo suporte, observado redução dos níveis de vibração.
202200932 | STE |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202204 | 25/01/2022 08:49:40 | Avaliar a necessidade de modificação da base de fixação do motor de acionamento do compressor 1 do RV em virtude das evidências apontadas na SSA 202200872. Outrossim, percebe-se do espectro de envelope a elevação da amplitude do ruído de fundo, denotando um processo de lubrificação deficitária. Avaliar a necessidade de lubrificação ou substituição dos rolamentos. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202206 | ALYSON SOLTOVSKI | Finalizada substituição do rolamento do motor e remontado no conjunto moto-compressor.
202200666 | STE |  | B010H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.012-0 | 202203 | 18/01/2022 10:22:16 | Modificar el circuito hidráulico del permutador adicional, conforme proyecto en anexo. Para viabilizar instalación de la válvula de balanceamiento DN32 en la posición NV107. Material adquirido a través de la OC 4500062874 | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202204 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição da válvula NV107 pelo modelo novo adquirido pela OC 4500062874, removido o carretel do instrumento desativado 80PPW1 e ajustado o comprimento da tubulação de 1" com apoio de MMU3 (202200792). Além disso, foi instalada uma placa de orifício (5mm) no flange de entrada da unidade de alcalinização.
202200056 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202201 | 04/01/2022 09:29:12 | Com base nos dados vibracionais coletados nas SSAs 202114854A/B/C e 202100115 (SAM-MA) ficou constatada a possível existência de deficiência na base de fixação do motor de acionamento do compressor 1 do RV, evidenciada pela presença elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de envelope e pela oposição de fases entre os pés do motor @1x rpm. Avaliar a necessidade de reforçar a base. Observação: as elevadas amplitudes em 48 Hz não possuem correlação com as partes rotativas do equipamento. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202206 | ALYSON SOLTOVSKI | Invest. origem vibração excessiva equip. p/ confrontar c/ dados de vibração. Verif. tensionamento correias/alinhamento polias/tensão 21Hz. Subst. base compressor c/ realinhamento/tensionamento após inst. Dados vibração se mantiveram similares. Sugere-se adotar como caract. do equipamento a rigidez da base atual, em função do tempo de funcionamento desde o comissionamento. Observar SSAs 202212626 e 202212663, compressor substituído/índices de vibração solucionados, indicando o defeito responsável
202100530 | STE |  | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202152 | 28/12/2021 15:47:12 | Debido a lo mencionado en la SSA 202001989A. Solicitamos providenciar la fabricación de 4 ventanas de inspección conforme anexo, utilizar materiales detallados en diseño. Fabricar tornillos de fijación M12 con mat cod. 158631 y soldar en marco inferior en la disposición mostrada en la imagen en anexo. Posteriormente instalar dichas ventanas en la fase B del lado de neutro (2 superiores y 2 inferiores). NOTA: MMU1 emitirá una SSA derivada a MMU3 p/ la fabricación de las 4 ventanas de inspección- | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202211 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | FUE REALIZADA LA SUSTITUCIÓN 4 VENTANAS DE INSPECCIÓN FABRICADAS POR MMU3 CONFORME DISEÑO. DOS VENTANAS SUPERIORES Y DOS VENTANAS INFERIORES DE LA FASE B DEL NEUTRO, SATISFACIENDO LA SSA 202001989A. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, ONDE A SSA FOI VINCULADA DURANTE A EMISSÃO DA MESMA.
202100529 | STE |  | N020A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.025-1 | 202152 | 28/12/2021 15:47:31 | Verificar a possibilidade e substituir, se possível, atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. Caso contrário, derivar SSA para IME2 para elaboração de novo projeto. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202249 | ISAIAS LUIS | Conforme informado a SMIM.DT, verificada a impossibilidade de substituição do atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade, tendo em vista a altura disponível de 1,2m, entre o fundo do poço à soleira do elevador, quando parado na elevação mais baixa, o que inviabiliza a sua instalação do novo esticador com sistema deslizante. Inspeção executada pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA.DT.
202100528 | STE |  | N021A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.019-7 | 202152 | 28/12/2021 15:47:41 | Verificar a possibilidade e substituir, se possível, atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. Caso contrário, derivar SSA para IME2 para elaboração de novo projeto. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202308 | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA. Verificado e liberado para uso.
202100527 | STE |  | N025A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.023-5 | 202152 | 28/12/2021 15:47:51 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202308 | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA. Verificado e liberado para uso.
202100526 | STE |  | N024A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.022-7 | 202152 | 28/12/2021 15:47:57 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202303 | ISAIAS LUIS | Conforme informado a SMIM.DT, verificada a impossibilidade de substituição do atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade, tendo em vista a localização da porta de acesso do fundo do poço estar na direção da polia, o que inviabiliza a instalação do novo esticador com sistema deslizante. Inspeção executada pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA.DT.
202100525 | STE |  | N023A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.021-9 | 202152 | 28/12/2021 15:48:05 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202243 | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA.
202100524 | STE |  | N022A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.020-0 | 202152 | 28/12/2021 15:48:12 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202243 | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA.
202100523 | STE |  | N018A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.018-9 | 202152 | 28/12/2021 15:48:25 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202312 | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA. Verificado e liberado para uso.
202100522 | STE |  | N017A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.017-0 | 202152 | 28/12/2021 15:48:32 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202308 | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA. Verificado e liberado para uso.
202100521 | STE |  | N016A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.016-2 | 202152 | 28/12/2021 15:48:40 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202245 | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da ITAIPU. Verificado e liberado para uso.
202100520 | STE |  | N015A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.015-4 | 202152 | 28/12/2021 15:48:49 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202236 | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da ITAIPU. Verificado e liberado para uso.
202100519 | STE |  | N011A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.011-1 | 202152 | 28/12/2021 15:48:57 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202219 | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto ema anexo. Executado com apoio da empresa contratada OTIS. Verificado correcto funcionamiento durante la realización de test funcional. Ejecutado en conjunto con el mantenimiento preventivo 1M.
202100518 | STE |  | N010A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.010-3 | 202152 | 28/12/2021 15:49:05 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202221 | ISAIAS LUIS | Registro de informaciones, tras baja de SSA derivada a MCI4 para pintura. Inspección del servicio realizado durante mantenimiento preventivo 1M del mes de agosto.
202100517 | STE |  | N009A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.009-0 | 202152 | 28/12/2021 15:49:15 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202224 | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto ema anexo. Executado com apoio da empresa contratada OTIS. Verificado correcto funcionamiento durante la realización de test funcional. Ejecutado en conjunto con el mantenimiento preventivo 1M.
202100516 | STE |  | N008A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.008-1 | 202152 | 28/12/2021 15:49:24 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202223 | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto ema anexo. Executado com apoio da empresa contratada OTIS. Verificado correcto funcionamiento durante la realización de test funcional. Servicio realizado junto con el mantenimiento preventivo 1M.
202100515 | STE |  | N007A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.007-3 | 202152 | 28/12/2021 15:49:31 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202222 | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto ema anexo. Executado com apoio da empresa contratada OTIS. Verificado correto funcionamento durante a realização de teste funcional.
202100125 | STE |  | A008A025 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 DO GERADOR | 0047.154-2 | 202150 | 17/12/2021 10:34:37 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°10 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202202 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047154-2) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047138-0) ORIUNDO DA U14, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01.
202100124 | STE |  | A008A024 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N09 DO GERADOR | 0047.153-4 | 202150 | 17/12/2021 10:34:46 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°09 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202202 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047153-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047137-2) ORIUNDO DA U14, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01.
202100123 | STE |  | A006A021 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N06 DO GERADOR | 0047.086-4 | 202150 | 17/12/2021 10:34:53 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°06 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202207 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047086-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047154-2) ORIUNDO DA U08, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01.
202100122 | STE |  | A006A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.085-6 | 202150 | 17/12/2021 10:35:02 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202207 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047085-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047153-4) ORIUNDO DA U08, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01.
202100013 | STE |  | N039A047 | PAINEL ELEVACAO PRINC. / PAINEL DIRECAO CARRO - PEP/PDC | 3203.004-7 | 202150 | 17/12/2021 10:35:43 | Realizar alteração na rotação do motor de elevação principal em todos os pontos de velocidade de modo que fiquem as mesmas da ponte N12. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202203 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizada la alteración en la rotación del motor de la elavación principal conforme solicitado. Ref.: SSA derivada 202200062.
202100012 | STE |  | N031A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3216.001-4 | 202150 | 14/12/2021 16:10:36 | Realizar a substituição do compressor de ar do sistema de translação da ponte pelo modelo adquirido através da SMDTC-949 (Practic Air CSI 7.4/50 - Schulz). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202207 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Conforme solicitado foi substituído o compressor. Aproveitado a oportunidade para substituir os 4 amortecedores e demais componentes para ligação do sistema pneumático, também foi necessário reposicionar furos e sistema de fixação para adequar ao novo equipamento a ser instalado. Criado Código Material para o compressor: *717975* - Compressor Ar 8,6BAR 1,1KW Tempo de enchimento do compressor: *0 - 8,2 bar: 04:04 min *6,5 - 8,2 bar: 00:57 min
202100011 | STE |  | N041A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SIST. TRANSLACAO DA PONTE | 3216.002-6 | 202150 | 14/12/2021 16:11:39 | Realizar a substituição do compressor de ar do sistema de translação da ponte pelo modelo adquirido através da SMDTC-949 (Practic Air CSI 7.4/50 - Schulz). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202207 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Conforme solicitado foi substituído o compressor. Aproveitado a oportunidade para substituir os 4 amortecedores e demais componentes para ligação do sistema pneumático, também foi necessário reposicionar furos e sistema de fixação para adequar ao novo equipamento a ser instalado. Criado Código Material para o compressor: *717975* - Compressor Ar 8,6BAR 1,1KW Tempo de enchimento do compressor: *0 - 8,2 bar: 04:12 min *6,5 - 8,2 bar: 01:06 min
202100010 | STE |  | N028A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202150 | 14/12/2021 16:11:28 | Realizar a substituição do compressor de ar do sistema de translação da ponte pelo modelo adquirido através da SMDTC-949 (Practic Air CSI 7.4/50 - Schulz). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202206 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado substituição do compressor. Testado e liberado para uso. Caga plena: 0,00 a 8,2 bar - 6 minutos Pressão de rearme: 6 bar - 120 segundos até carga plena
202100009 | STE |  | N027A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.014-7 | 202150 | 14/12/2021 16:11:16 | Realizar a substituição do compressor de ar do sistema de translação da ponte pelo modelo adquirido através da SMDTC-949 (Practic Air CSI 7.4/50 - Schulz). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202206 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado substituição do compressor. Testado e liberado para uso. Caga plena: 0,00 a 8,2 bar - 6 minutos Pressão de rearme: 6 bar - 120 segundos até carga plena
202602340 | SEE | 202601669 | B015H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.025-5 | 202608 | 19/02/2026 11:28:11 | Realizar alineación del conjunto motobomba debido a las evidencias manifestadas en la SSA 202601669.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202608 | MORALES MOREL RUBEN DARIO
202601418 | SEE | 202507321 | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.044-0 | 202605 | 30/01/2026 07:25:27 | Debido a los resultados obtenidos en la ejecución de la SSA 202600961 y los niveles de vibración medidos por la SMIL.DT en fecha 19/01/2026 (detalles en OMNITREND), balancear el conjunto motobomba. Gestionar la fabricación de la pieza indicada en croquis anexo para permitir la adición del peso de balanceo de forma independiente al acoplamiento y demás componentes del conjunto.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202606 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi realizado o balanceamento conforme solicitado. A vibração no ponto 2A ficou dentro da tolerância, em torno de 2,1 mm/s. Os deslocamentos de TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20261299.
202600961 | STE | 202507321 | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.044-0 | 202604 | 22/01/2026 15:21:19 | Debido a los resultados obtenidos en la ejecución de la SSA 202507504 y los niveles de vibración medidos por la SMIL.DT en fecha 19/01/2026 (detalles en OMNITREND), realizar ensayo para verificar si el origen de la vibración tiene relación con la rigidez del conjunto. Variar la sujeción de los tornillos de fijación a la base y verificar alteraciones en los niveles de vibración (semejante al ensayo realizado en la SSA 202519021 en la U09A).- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202604 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi Realizado coleta de dados de vibração pelo setor ILA1 conforme orientações do setor IME3. Soltando os parafusos de fixação da base, um pé do motor por vez para fazer a medição e depois reapertando novamente, ficando na mesma condição que estava, com vibração acima da tolerância no ponto 2A.
202600847 | ASL |  | B035A018 | TANQUE 3/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.001-7 | 202604 | 21/01/2026 09:39:45 | Viabilizar la sustitución de los presostatos de las posiciones PSC308, PSC307, PSAL305 y transductor de presión de posición TPHL306; por nuevos instrumentos Endress-Hauser. Códigos de stock: 720488 para los PSCxxx y 720469 para los TPHLxxx. Sensores deberán ser previamente calibrados y configurados por ILA3 SMIL.DT, en base a los rangos de operación de los instrumentos originales, ver diseños anexos. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202604 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Instrumentos recogidos del almacén y llevados a laboratorio para su calibración correspondiente.
202600541 | STE |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202603 | 14/01/2026 09:09:44 | Realizar inspección en la tubería colectora de agua pura para identificar puntos de corrosión/pérdida de agua. El objetivo principal de la inspección es identificar puntos semejantes a los encontrados en la U09 (SSA 202513028) en las zonas donde los cables de los RTDs hacen contacto con la tubería.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202605 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi realizada a inspeção e encontrado várias marcas dos cabos dos RTDs na tubulação, porém não foi encontrado nenhum ponto com perda de água pura com bomba rodando. Os deslocamentos de TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20261299.
202600287 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202602 | 09/01/2026 16:04:25 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518068 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202519138 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 03/12/2025 09:01:42 | Prestar apoio com operador à empresa Solução Industrial para descarregar material referente ao contrato 4500066024 na AMD, el 144. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202549 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com empilhadeira para descarregar materiais da empresa Solução industrial.
202518339 | STE |  | A019H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.021-7 | 202547 | 17/11/2025 16:10:20 | Sustituir el equipo en virtud e las evidencias registradas en la SSA 202518330.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202547 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado a substituição da bomba de numero 0008.021-7 pela bomba revisada de numero 0008046-2 conforme solicitação, após a substituição foi efetuado medições de vibrações e constatado que os níveis permaneceram elevados. Ponto 2A 6,5 mm/s, devido a permanecia da falha será programado a execução de balanceamento do conjunto conforme disponibilidade e programação futura. Se manterá a bomba N02 como principal.
202518025 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 12/11/2025 11:04:44 | Prestar apoio com ponte rolante e caminhão munck à empresa Solução Industrial (CT 4500066024) para realocação do container e demais materiais do canteiro de obras atualmente em frente ao monta cargas AMD el. 108 para a área demarcada conforme anexo, elevação 108 entre a UG 16 e cercado da empresa Ruhrpumpen. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202546 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a empresa Solução Industrial (CT 4500066024) para traslado reubicación de container y materiales varios posicionados frente al monta cargas AMD hasta ubicación intermedia entre las UG17 y UG18. en la cota 108. para el servicio fue utilizado puente Grúa N°4 y Paletera electrica.
202517227 | STE | 202516428 | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202544 | 28/10/2025 15:56:59 | Realizar nueva medición de vibraciones del equipo luego de la lubricación realizada durante el PD nonamestral. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202544 | BRUNO BURILLI | Constatado Alerta em Envelope no ponto 2He=1,983 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes o sistema Omnitrend.
202517150 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:14:40 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518103 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202544 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517149 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:14:46 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518057 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202544 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517148 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:14:51 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518062 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202544 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517147 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:14:56 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518081 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202544 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517146 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:02 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518061 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517145 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:08 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518147 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517144 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:18 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518151 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517142 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:24 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518101 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517141 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:29 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518066 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517140 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:36 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518149 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517139 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:43 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518150 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517138 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:49 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518143 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202545 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517137 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:15:55 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518110 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517136 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202544 | 27/10/2025 16:16:01 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518084 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202517036 | STE |  | B020H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.020-0 | 202544 | 27/10/2025 08:04:07 | Realizar inspección en la tubería colectora de agua pura para identificar puntos de corrosión/pérdida de agua. El objetivo principal de la inspección es identificar puntos semejantes a los encontrados en la U09 (SSA 202513028) en las zonas donde los cables de los RTDs hacen contacto con la tubería.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202544 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado inspección en los colectores sin encontrarse ninguna anormalidad, los cables de RTDs no están en contacto con la tubería colectora.
202516643 | STE |  | N016A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.024-0 | 202542 | 17/10/2025 13:31:41 | Instalar analisador de qualidade de energia na alimentação do elevador E16 para verificar oscilações. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202542 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado o monitoramento e medições no circuito de alimentação do elevador E16 (CFF-E16) no período de 17/10/25 a 12/01/26. • Entre os dias 18/10 - 03/11/25 ocorreram inúmeros eventos de sobrecorrente com valores próximos a 101 A; • Entre os dias 07/11 - 12/12/25 ocorreram 14 eventos de interrupção; e • Evento de sobrecorrente do dia 14/11/25 resultou na queima de dois fusíveis. Obs.: Durante o monitoramento houve a troca do inversor pela empresa OTIS. Mais detalhes no relatório em anexo.
202516548 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 16/10/2025 15:27:38 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518082 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516404 | STE |  | B012H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.014-8 | 202542 | 15/10/2025 15:44:55 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del contenido total de cobre disuelto (168 ppb) detectado durante la ejecución de la SSP 20255114.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202542 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Conforme AT 202509239, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHY4001) e 63L da resina M500KR (Lote: CHD30002), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202516587).
202516270 | STE | 202516128 | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202542 | 15/10/2025 09:55:23 | Realizar as medições do moitão auxiliar conforme imagem em anexo para viabilizar processo de aquisição do novo moitão. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202542 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado as medições conforme solicitado. ØA=310mm ØB=350mm C=280mm D=655mm E=60mm ØF=140mm a4=112mm
202516164 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:06 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518085 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202542 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516163 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:14 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518079 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202542 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516162 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:21 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518074 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202542 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516161 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:28 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518097 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516160 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:35 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518092 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516159 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:43 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518067 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202516158 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202542 | 13/10/2025 10:00:53 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518128 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202543 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202515744 | STE | 202515574 | N056A010 | SISTEMA DE ANCORAGEM DA CABINE | 1647.001-6 | 202540 | 02/10/2025 08:30:39 | Prestar apoio à empresa Solução Industrial (CT 4500066024) na identificação das mangueiras de lubrificação dos pinos de ancoragem. Se necessário, remover as mangueiras para que a empresa leve como amostra para aquisição de novas para instalação no monta cargas AMD, conforme relatado na SSA matriz. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202541 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizada a retirada de uma mangueira de lubrificação e entregue a empresa Solução industrial como modelo para confecção das mangueiras do montas cagas AMD. Foi instalado um bico de lubrificação no lugar da mangueira. Mangueira será reinstalada na manutenção preventiva semestral na semana 48 através da SSA 202515938. Equipamento em condições normais de operação.
202514937 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:07:58 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518094 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514936 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:08:06 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518096 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514935 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:08:14 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518105 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514934 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:08:21 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518077 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514933 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:10:22 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518060 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202539 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514932 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:10:30 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518130 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202540 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514931 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:11:14 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518138 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202540 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514930 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 17/09/2025 17:11:21 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518059 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202540 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514908 | STE | 202514718 | B018C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.053-3 | 202538 | 17/09/2025 11:55:10 | Realizar el balanceo del rotor do ventilador, debido a las evidencias detectadas en la SSA 202514718.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202538 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado Balanceamento conforme solicitado, atingindo valores dentro das tolerâncias. Nota: Hxh de deslocamentos registrados na SSP 20252095.
202514698 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202538 | 15/09/2025 10:00:16 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518065 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202538 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202514081 | STE |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202536 | 03/09/2025 11:30:38 | Realizar inspección en la tubería colectora de agua pura para identificar puntos de corrosión/pérdida de agua. El objetivo principal de la inspección es identificar puntos semejantes a los encontrados en la U09 (SSA 202513028) en las zonas donde los cables de los RTDs hacen contacto con la tubería.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi realizada a inspeção e encontrado várias marcas dos cabos dos RTDs na tubulação, porém não foi encontrado nenhum ponto com perda de água pura com bomba rodando. Os deslocamentos de TPE e TPO foi contabilizado na SSP 20254752.
202513824 | STE |  | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202535 | 27/08/2025 09:52:34 | Realizar inspección en la tubería colectora de agua pura para identificar puntos de corrosión/pérdida de agua. El objetivo principal de la inspección es identificar puntos semejantes a los encontrados en la U09 (SSA 202513028) en las zonas donde los cables de los RTDs hacen contacto con la tubería, ya que dichos cables se encuentran degradados pudiendo favorecer el fenómeno corrosivo.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202535 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi realizada a inspeção e encontrado várias marcas dos cabos dos RTDs na tubulação, porém não foi encontrado nenhum ponto com perda de água pura com bomba rodando. Também foi realizado ensaio com líquido penetrante em 4 pontos onde as marcas eram maiores e defasadas de aproximadamente 90º, não foram encontradas trincas conforme fotos em anexo. Os deslocamentos de TPE e TPO foi contabilizado na SSP 20254752.
202513809 | STE | 202513778 | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202535 | 27/08/2025 09:53:10 | Realizar análisis para identificar material encontrado en la tubería de agua pura durante ejecución del mantenimiento trisemestral conforme relatado en la SSA matriz.- | IME3 | ILA4 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202535 | KARIN BECKER MARQUES | Realizados os ensaios. Resultados disponíveis no relatório anexo.
202512932 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202533 | 12/08/2025 16:23:12 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432051 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202534 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Obs.: o instrumento apresentou histerese superior em relação aos outros sensores calibrados (SSAs 202512927, 202512928, 202512929, 202512930, 202512931).
202512931 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202533 | 12/08/2025 16:23:20 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432032 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202534 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512930 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202533 | 12/08/2025 16:23:29 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432035 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202534 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512929 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202533 | 12/08/2025 16:23:40 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432038 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202534 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512928 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202533 | 12/08/2025 16:23:49 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432050 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202534 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512927 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202533 | 12/08/2025 16:25:31 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432044 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202534 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202512446 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202532 | 05/08/2025 15:13:38 | Calibrar el transductor de presión WIKA n° de série 1A02S6J8C2E en el rango 0 a 15 bar, con incrementos de presión de 2 bar. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202532 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado conforme solicitação e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202512442 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202532 | 05/08/2025 15:14:35 | Calibrar el transductor de presión WIKA n° de série 1A02S6JB8IE en el rango 0 a 15 bar, con incrementos de presión de 2 bar. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202533 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado conforme solicitação e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202512341 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202532 | 04/08/2025 15:14:20 | Sustituir el motor en virtud de las evidencias registradas en la SSA 202512332.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202532 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Conforme solicitado foi substituído o motor 02 por outro novo proveniente do almoxarifado, após substituído foi conferido seu correto funcionamento. Nota tempo de Hxh de deslocamentos foram lançados na SSP 20254559.
202512072 | STE |  | A004H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.004-0 | 202531 | 29/07/2025 16:51:55 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del contenido total de cobre disuelto (EE: 180 ppb) detectado durante la ejecución de la SSP 20255100. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202532 | HELIO COMACHIO | Conforme AT 202506818, substituir 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHY4001) e 63L da resina M500KR (Lote: CHD30002), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202512700).
202511752 | STE | 202509652 | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202530 | 23/07/2025 15:03:48 | Lubricar los rodamientos del motor en virtud de las evidencias citadas en la SSA 202509652, realizar nueva colecta de mediciones para verificar posible mejora en las señales de vibración.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202531 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | Fue realizado la lubricación en el motor y luego el acompañamiento a la colecta de niveles de vibración con la división de laboratorio conforme solicitud, los niveles colectados se encuentran dentro de la tolerancia.
202510957 | STE | 202510529 | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202529 | 14/07/2025 07:26:34 | Realizar alineación del conjunto en virtud de las evidencias demostradas en la SSA 202510529.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202529 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi realizado o alinhamento do conjunto moto-bomba e verificado que os valores de vibração na bomba e no motor ficaram dentro das tolerâncias . Obs: o tempo de deslocamento de TPE e TPO foi contabilizado na SSP 20254746.
202510508 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 07/07/2025 16:01:54 | Solicito apoio à empresa Solução Industrial com operador e plataforma Genie Z45 para trabalho na prumada de cabos na AMD - el. 144. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202528 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo para Izaje de colaboradores en plataforma aérea elevatória, en apoyo a empresa tercerizada Solución Industrial para colocación de cabos de alimentación de motores del montacargas que se encuentra en modernización. El servicio se realizó en AMD, elevación 144.
202510012 | STE |  | B017H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.007-5 | 202526 | 27/06/2025 16:22:45 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del contenido total de cobre disuelto (EE: 109 ppb) detectado durante la ejecución de la SSP 20255110. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202528 | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme AT 202506067, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHY4001) e 63L da resina M500KR (Lote: CHD30002), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202510690).
202509874 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 25/06/2025 16:12:24 | Prestar apoio à empresa Solução Industrial (contrato 4500066024) com empilhadeira e operador para carregar caminhão com pallets de granalha utilizada no processo de jateamento úmido da cabine do monta cargas AMD. Material encontra-se no estacionamento AMD. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202526 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo a empresas solución industrial con apiladera para carga de camión material granallado
202509398 | STE | 202504710 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202525 | 18/06/2025 08:00:02 | Providenciar fabricación de 132 soportes para flexibles de conexión (cordoalhas), conforme diseño en anexo. Posteriormente soldar estos soportes en las guías de aire superior, en los puntos definidos en el esquema de equipotencialización anexo, conforme instalados originalmente en las unidades ABB. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202526 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EMITIDA SSA DERIVADA 202509624 A MMU3, SOLICITANDO A FABRICAÇÃO DOS SUPORTES E APOIO NA SOLDAGEM DOS MESMOS NAS GUIAS DE AR SUPERIORES NAS REGIÕES DAS SAÍDAS DE FASE E SAÍDAS DE NEUTRO, CONFORME ORIENTADO. NOTA: ATIVIDADE SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DA SSA MATRIZ 2025/04698.
202507555 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202521 | 20/05/2025 15:15:30 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432031 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202524 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizada calibração e análise de conformidade conforme solicitada pela área emissora. Liberado para uso.
202507504 | STE | 202507321 | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.044-0 | 202521 | 20/05/2025 07:39:01 | Realizar la alineación del conjunto moto-bomba en virtud de las evidencias presentadas en la SSA 202507321.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202521 | HELIO COMACHIO | Foi conferido o alinhamento e verificado pé manco, estando o conjunto dentro dos padrões para operação, foi rodado o motor desacoplado este apresentou baixos níveis vibracionais . Porém na normalização do conjunto a vibração permaneceu com vibração elevada, atentou se para fazer uma lubrificação nos rolamentos, obtendo-se assim baixa vibração na ponto de alarme 2A . TPE e TPO de deslocamento, foi lançada na SSP 9M 20224747.
202507402 | STE | 202505158 | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202520 | 13/05/2025 15:41:46 | Solicito apoio com plataforma elevatória ou cesto suspenso para acesso à parte externa do pórtico para inspeção dos danos relatados na SSA matriz. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202525 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoio a equipe da SMIM e SMMU com plataforma elevatória Z80/60 para inspeção no pórtico canal de desvio 60 HZ.
202506851 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 06/05/2025 08:54:29 | Prestar apoio com operador e empilhadeira para descarregar material a ser utilizado na modernização do monta cargas AMD, CT 4500066024. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202519 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con empiladera para descargar bobinas desde camión conforme solicitado por el emitente. Servicio realizado con apiladora clark de 5 ton en AMD Elev. 144
202506783 | STE |  | B010H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.012-1 | 202519 | 05/05/2025 07:55:11 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del contenido total de cobre disuelto (CP: 152 ppb) detectado durante la ejecución de la SSP 20255109. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202521 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (lote CHY4001) e 63L da resina M500KR (lote CHD30002), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202507536).
202505668 | STE | 202505636 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202515 | 09/04/2025 14:28:17 | SOLICITAMOS ANÁLIS/PARECER REFERENTE A SSA MATRIZ (SSA 202505575) DEL COMPORTAMIENTO ANORMAL DE LOS SENSORES DE FASE KP1 Y KP2 DURANTE PRUEBAS PRELIMINARES DESPUÉS DEL MONTAJE VIA SSA 202503746, DONDE SE CONSTATARON REPIQUES CUANDO SENSIBILIZADOS. | IME3 | IEQ1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202515 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Habilitado el filtro de "Noise Suppression" vía software, constatado el correcto funcionamiento de los sensores de fase KP1 y KP2 con esta función activada.
202504864 | STE |  | B016H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.016-4 | 202514 | 31/03/2025 16:01:50 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del contenido total de cobre disuelto (CP: 185 ppb) y del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador con la válvula TV112 cerrada (0,75 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20255108. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202517 | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme AT 202503547, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote:CHY4001) e 63L da resina M500KR (Lote: CHD30002), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4. OBS; O tempo de execução de preparação e almoxarifado foi computado na SSA 202504863 da unidade 15.
202504863 | STE |  | B015H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.008-3 | 202514 | 31/03/2025 16:02:01 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del contenido total de cobre disuelto (CP: 143 ppb) y del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador con la válvula TV112 cerrada (0,55 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20255108. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202517 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituído 100L de resina SM600KR (lote: CHD30002), sendo composta por 37L da resina S108KR (lote: CHY1001) e 63L da resina M500KR, ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202505696). Obs: o tempo de TPE do deslocamento ao almoxarifado foi contabilizado na SSA 202504862.
202504703 | STE | 202504455 | A001H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.032-2 | 202514 | 31/03/2025 10:48:41 | Sustituir los rodamientos del motor, en virtud de las evidencias identificadas en la SSA 202504455.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202514 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado desmontaje/montaje del motor 01 y sustituido los rodamientos con apoyo de MMU3, fue realizado alineación del conjunto motobombas y efectuado medición de niveles de vibraciones con valores dentro de la tolerancia.
202504585 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 27/03/2025 08:01:40 | Prestar apoio para empresa Solução Industrial (CT 4500066024) com operador e empilhadeira para transportar o conjunto base/motor/redutor do EDD para o alçapão do monta cargas AMD. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202513 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo a empresa Soluçao Industrial para Izaje y traslado de motor para tambor enrollador de cabo, realizado con empilhadeira de 5 toneladas de capacidad.
202504039 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:10:29 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432045 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504037 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:10:42 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432049 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504036 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:10:53 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432054 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504035 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:11:14 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432036 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504034 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:11:37 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432034 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504032 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:12:02 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432030 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504031 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:12:18 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432042 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504030 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:12:33 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432048 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | DOUGLAS MASKE | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504011 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:14:47 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432022 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504009 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:15:08 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432013 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504008 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:15:22 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432024 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | DOUGLAS MASKE | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504007 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:17:02 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432007 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504006 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:17:14 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432027 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | DOUGLAS MASKE | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504005 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:15:52 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432017 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202514 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202503922 | STE |  | B020H004 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N1 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.039-7 | 202512 | 18/03/2025 10:25:35 | Conforme solicitud de la ENEE.DT (en anexo), realizar ensayo en el sistema de enfriamiento de la U18A para medir el caudal de agua bruta en el circuito de alimentación de los intercambiadores de calor del sistema de agua pura. En el anexo se detallan los pasos del citado ensayo.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202513 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi consensado entre ENEE/SMIM/SMMA/SMMU que somente seria realizado o ensaio 2 do sistema de resfriamento. Valores encontrados em anexo. Observação: ensaio 1 não foi realizado por questão de tempo durante PD da UG. Também formam verificados os valores com todas as placas de orifício instaladas: - Pressão El.92: 9,2 bar - Pressão El.98: 6,36 bar - Vazão: 7.128 L/min Os deslocamentos de TPE e TPO foram contabilizados na SSP: 20254754.
202503661 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202511 | 13/03/2025 11:12:40 | Solicitamos apoyo para el levantamiento de los datos medidos y la funcionalidad del sistema SVP instalado en la UG10. Adicionalmente comparar con el SVP de la UG08. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202511 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Feito processamento e avaliação comportamental simplificado dos sinais da UG10. Não feito relatório da UG8 e comparado com a UG10 porque as UGs têm comportamentos diferentes e a melhor avaliação seria a individualizada. No relatório anexo estão os detalhes de cada sinal ou cadeia de medição (sensor + canal de medição) individuais. Houve dois sinais que apresentaram não conformidades: MGS Relativo X e Pressão na Caixa Espiral. Os demais sinais estão coerentes e com aparente conformidade.
202503646 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202511 | 12/03/2025 16:43:46 | Calibrar el transductor de presión WIKA con número de serie i#: 1A03CJRZT3S ; en el rango de 0 a 15 bar con incrementos de presión de 2 bar. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202512 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202503547 | STE |  | A009H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.011-3 | 202511 | 11/03/2025 15:00:09 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del contenido total de cobre disuelto (CP: 146 ppb) y del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador con la válvula TV112 cerrada (0,6 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20255095. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202512 | HELIO COMACHIO | Conforme AT 202502404 foi substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHY4001) proveniente do próprio setor e 63L da resina M500KR (Lote: CHD30002), provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202504233).
202503545 | STE |  | A006H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.002-4 | 202511 | 11/03/2025 15:00:17 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del contenido total de cobre disuelto (CP: 214 ppb) detectado durante la ejecución de la SSP 20255095. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202513 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHY4001) e 63L da resina M500KR (Lote: CHD30002), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202504234). Nota: o Hxh de almoxarifado e de preparo foi lançado na SSA 202503543.
202503543 | STE |  | A005H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.006-7 | 202511 | 11/03/2025 15:00:27 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del contenido total de cobre disuelto (CP: 199 ppb) detectado durante la ejecución de la SSP 20255095. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202512 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHY4001) e 63L da resina M500KR (Lote: CHD30002), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202504235).
202503501 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202511 | 11/03/2025 10:15:09 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432021 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202511 | BRUNO BURILLI | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202503500 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202511 | 11/03/2025 10:15:19 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432019 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202514 | BRUNO BURILLI | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202503499 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202511 | 11/03/2025 10:15:29 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432016 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202514 | BRUNO BURILLI | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que apenas um ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 % no início da faixa de medição (0,5 mm). Pelo fato desta distância não ser utilizada para medição devido a proximidade do alvo, se recomenda a aceitação do transdutor, cabendo ao solicitante tomar esta decisão. Relatório de ensaio anexo.
202503498 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202511 | 11/03/2025 10:15:40 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432015 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202514 | BRUNO BURILLI | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202503497 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202511 | 11/03/2025 10:15:49 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432009 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202514 | BRUNO BURILLI | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que apenas um ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 % no início da faixa de medição (0,5 mm). Pelo fato desta distância não ser utilizada para medição devido a proximidade do alvo, se recomenda a aceitação do transdutor, cabendo ao solicitante tomar esta decisão. Relatório de ensaio anexo.
202503493 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202511 | 11/03/2025 10:15:58 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432002 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202514 | BRUNO BURILLI | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202503492 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202511 | 11/03/2025 10:16:10 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432008 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202514 | BRUNO BURILLI | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202503299 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202510 | 07/03/2025 11:45:16 | Solicito apoio de ponte rolante para descarregar caminhão da empresa Solução Industrial com materiais para a modernização do monta cargas AMD, contrato 4500066024. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202510 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi descarregado um motor montado sobre base e miscelâneas metálicas desde caminhão até El.144 no EDD em apoio a empresa responsável pela modernização do elevador montacargas 50Hz.
202502833 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 24/02/2025 11:31:04 | Prestar apoio para a empresa Solução Industrial (CT 4500066024) com empilhadeira e operador para descarregar caminhão com materiais para a modernização do monta cargas AMD. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202509 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue efectuado el apoyo a la empresa contratada Solução Industrial (CT 4500066024) com empilhadeira 7Ton. y operador para descargar materiales de un camión para modernización de monta cargas AMD.
202502326 | STE |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202507 | 14/02/2025 08:36:53 | Realizar ensayo de impactación, dirección axial y radial, en los nuevos soportes para los sensores de aceleración relativa, montados en la caja de vedación inferior del Cojinete Guía Superior. Imagen en anexo. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202508 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizados ensaios. Não foram percebidas Frequências Naturais coincidentes com as primeiras componentes oriundas da rotação do Gerador, conforme pode ser visto no decorrer do relatório anexo. Arquivos registrados pelo Pruftechnick disponíveis no sistema Omnitrend.
202502323 | STE |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202507 | 14/02/2025 08:37:28 | Realizar ensayo de impactación, dirección axial y radial, en los nuevos soportes para los sensores de aceleración relativa, montados en la caja de vedación inferior del Cojinete Combinado. Imagen en anexo. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202508 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado o ensaio. Não foram percebidas Frequências Naturais coincidentes com as primeiras componentes oriundas da rotação do Gerador, conforme pode ser visto no decorrer do relatório anexo. Dados registrados pelo Pruftechnick constam no sistema Omnitrend.
202502219 | STE |  | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202507 | 12/02/2025 15:20:52 | Debido a los resultados obtenidos en la ejecución de las SSAs 202501418 y 202501542, y habiendo analizado las mediciones de vibración del equipo, se solicita realizar la alineación del conjunto moto-bomba y verificar nuevamente los valores de vibración luego de esta acción.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202508 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi realizado novo alinhamento através desta SSA, porém após o ajuste e nova medição de vibração não foi constatado melhora significativa nos níveis de vibração encontrados.
202502066 | STE | 202501523 | B010H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.024-8 | 202507 | 10/02/2025 17:23:37 | Sustituir los rodamientos del motor, en virtud de las evidencias identificadas en la SSA 202501523.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202507 | HELIO COMACHIO | Foram substituídos os rolamentos do motor 02, do sistema de agua pura 60Hz. Realinhado o conjunto, constatado vibração excessiva acima do limite de alarme (5,5 mm/s), realizado teste com motor desacoplado o mesmo manteve vibração acima do limite de alarme. Decidiu-se executar a substituição do motor conforme SSA 202502937. O tempo de deslocamento de TPE e TPO foram contabilizados na SSP: 20254565.
202501710 | STE |  | N052A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.022-3 | 202506 | 05/02/2025 15:56:40 | Acompanhar e apoiar a empresa CIE durante trabalho nas linhas de vida do equipamento. Deverão ser corrigidos os problemas apontados na lista anexa e feita a instalação das placas de identificação em todos os acessos ao equipamento. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202508 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Foi realizado acompanhamento das atividades de adequação das linhas de vida do equipamento e fixação da placa de identificação. Serviço realizado pela empresa CIE. Imagens em anexo.
202501418 | STE |  | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202505 | 30/01/2025 15:01:48 | Según recomendado en la SSA 202501023, lubricar los rodamientos del motor y realizar nueva colecta de mediciones en simultáneo, para verificar posible mejora en los valores de vibraciones. Adicionalmente, verificar la fijación de la base, tanto entre patas del motor y estructura base, como el anclaje de la estructura al concreto. Coordinar con ILA1 para acompañamiento y mediciones. Comunicar resultados medidos a IME3. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202506 | ROBERSON ELIAS | Con apoyo de la división de laboratorio y operación, fue realizado mediciones de los valores de vibración del conjunto motobomba 01 antes y después de la lubricación del motor, sin obtener mejoría en los valores de vibración, también fue verificado el correcto apriete de los tornillos de fijación del motor a la base como la base al concreto sin encontrarse ninguna anormalidad. No fue logrado disminuir los niveles de vibración, fue dejado el motor 2 como principal.
202500948 | STE |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202504 | 23/01/2025 07:08:54 | Según evidencias anexas a la SSA 202500787, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202504 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizado pesquisa de situação similar ocorrida em motor da U#18A, encontrado possível semelhança. Emitida SSA 202500981 para inspeção e substituição de elemento elástico, caso o defeito se mantenha, será realizada a substituição do motor.
202500653 | STE |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202503 | 16/01/2025 15:18:02 | Realizar ensaio de impactação nas caixas de vedação inferior do MC e MGS nas direções axial e radial. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202503 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado ensaio. Não foram percebidas Frequências Naturais coincidentes com as primeiras componentes em frequência oriundas da rotação do Gerador, tanto no Mancal Superior quanto no Mancal Combinado, conforme pode ser visto no relatório anexo.
202500470 | STE |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202503 | 13/01/2025 13:38:40 | Viabilizar a montagem de plataforma sobre a junção dos eixos da turbina e inferior do gerador para possibilitar a inspeção dos braços da cruzeta intermediária. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202503 | FABIO DE LUCA | EJECUTADO EL MONTAJE DE LA PLATAFORMA P/ LA INSPECCION DE LOS BRASOS DE LA CRUZETA INTERMEDIA Y POSTERIOR DESMONTAJE DE LA MISMA UNA VES FINALIZADO LA INSPECCION.
202500438 | STE | 202500310 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 13/01/2025 14:00:01 | En función de la sustitución del sensor descripto en la SSA matriz solicitamos cambiar los ajustes en el tablero SVP para el sensor P2M con Código 2432025 BR; por los siguientes valores: Mín: Tensión 2000 mV y Desplazamiento 275 um. Máx: Tensión 10000 mV y Desplazamiento 3516,6 um. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202503 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Ajustes do sensor P2M alterados pela SMMG no módulo Expert Vibro K100, conforme SSA 202500509.
202500300 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202502 | 08/01/2025 16:34:46 | Solicitamos apoyo con equipos de elevación y transporte para traslado e instalación del contenedor perteneciente a la empresa Solução Industrial. El contenedor debe ser instalado en la elevación 108,5 frente a la puerta del Monta Carga AMD. Esta solicitud se realiza en el marco de la ejecución del contrato 4500066024 de Modernización de Montacargas. | IME3 | MAM2 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202502 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoio na movimentação dos materiais da empresa SOL INDUSTRIAL na cota 108.
202500284 | STE |  | A008C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.028-2 | 202502 | 08/01/2025 14:45:26 | Realizar balanceo del rotor del ventilador debido a las evidencias demostradas en la SSA 202500111. Consultar IME3 en caso de necesidad. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202503 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Conforme solicitado foi realizado o balanceamento do conjunto moto ventilador, reduzido a vibração a níveis aceitáveis, mais detalhes no vídeo em anexo (caso tenha dificuldade na reprodução do vídeo utilizar o player MPC-HC).
202500225 | STE |  | A008C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.028-2 | 202502 | 07/01/2025 14:21:20 | Avaliar a necessidade de balancear o rotor do ventilador, em virtude das evidências apontadas na SSA 202500111. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202502 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202502: Emitida SSA 202500284 a MMU1 para balanceo del ventilador.- 202503: Fue realizado el balanceo del conjunto, reduciendo los niveles de vibración a valores aceptables conforme ejecución de la SSA 202500284.-
202500119 | STE |  | N029A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR |  | 202502 | 06/01/2025 09:23:44 | Instalar el reductor del sistema de elevación auxiliar, reformado según la AS 4500075058 por la empresa Sumitomo. Reductor disponible en la localización S099D007. | IME3 | MAM2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202503 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado instalação do redutor do sistema de elevação auxiliar após reparo por empresa terceirizada - AS4500075058. Realizado avaliação e recomendação de testes por IME3 (SSA 202512397). Realizado testes por MAM2, MEG3, MEL2 e ILA1, conforme SSAs 202512739, 202512566, 202512510, 202512735. Relatório e vídeo de teste de freio em anexo.
202420084 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202451 | 19/12/2024 14:36:27 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA 202419995. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202451 | ALYSON SOLTOVSKI | Em função do histórico registrado nas SSAs 202419995, 202407297, 202408310, 202403810 e 202403508, e da nova coletada de vibração indicar o defeito, foi emitida a SSA 202420106 para substituição do motor. O motor será revisado em busca de possíveis anormalidades.
202420033 | SCA |  | B020H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.020-0 | 202451 | 19/12/2024 09:06:16 | Quantificar teores de cobre em duas amostras de água pura coletadas na posição SE da unidade geradora. Uma das amostras deverá ser filtrada em membrana 0,45 um antes da acidificação e quantificação em GFAAS. A segunda amostra deverá ser analisada diretamente no GFAAS após acidificação. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202502 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES
202419989 | STE |  | A033D014 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS COMUNS DE CO2 | 0943.001-6 | 202451 | 18/12/2024 14:34:55 | Se solicita desactivar de forma virtual la localización A033D014 - TUBERIAS/VALVULAS Y ACCESORIOS COMUNES DE CO2 debido a la creación de una nueva en su reemplazo que abarca los componentes de la presente conforme la siguiente descripción: A032F003 - TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN DE CO2 Favor enviar a S098Z001 el equipamiento a ser desactivado.- | IME3 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202452 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desativação de forma virtual a localização A033D014 -TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E ACESSORIOS COMUNS DE CO2, devido a criação de uma nova localização onde contempla todos os componentes , A032F003- TUBULAÇÃO, VÁLVULAS E ACESSORIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CO2. conforme solicitação da engenharia .
202419988 | STE |  | A033D013 | BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 18A | 0942.003-7 | 202451 | 18/12/2024 14:35:10 | Se solicita desactivar de forma virtual la localización A033D013 - BATERIA DE CO2 DE LA UNIDAD 18A debido a la creación de una nueva en su reemplazo que abarca los componentes de la presente conforme la siguiente descripción: - B032G - BATERIA DE CO2 DE LA U18A *B032G001 - CILINDROS DE CO2 DE LA BATERIA *B032G002- TUBERIAS, VALVULAS, MANGUERAS Y ACCESORIOS DE LA BATERIA Favor enviar a S098Z001 el equipamiento a ser desactivado.- | IME3 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202452 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desativação de forma virtual a localização A033D013 -BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 18A, devido a criação de uma nova localização onde contempla todos os componentes conforme a seguinte descrição, B032G- BATERIA DE CO2 DA U18A, B032G001-CILINDROS DE CO2 DA BATERIA E B032G002-TUBULAÇÃO, VÁLVULAS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS DA BATERIA. conforme solicitação da engenharia.
202419987 | STE |  | A033D012 | BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 14 | 0942.002-9 | 202451 | 18/12/2024 14:35:17 | Se solicita desactivar de forma virtual la localización A033D012 - BATERIA DE CO2 DE LA UNIDAD 14 debido a la creación de una nueva en su reemplazo que abarca los componentes de la presente conforme la siguiente descripción: - B032F - BATERIA DE CO2 DE LA U14 *B032F001 - CILINDROS DE CO2 DE LA BATERIA *B032F002- TUBERIAS, VALVULAS, MANGUERAS Y ACCESORIOS DE LA BATERIA Favor enviar a S098Z001 el equipamiento a ser desactivado.- | IME3 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202452 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desativação de forma virtual a localização A033D012 -BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 14, devido a criação de uma nova localização onde contempla todos os componentes conforme a seguinte descrição, B032F- BATERIA DE CO2 DA U14, B032F001-CILINDROS DE CO2 DA BATERIA E B032F002-TUBULAÇÃO, VÁLVULAS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS DA BATERIA. conforme solicitação da engenharia.
202419986 | STE |  | A033D011 | BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 07 | 0942.001-0 | 202451 | 18/12/2024 14:35:26 | Se solicita desactivar de forma virtual la localización A033D011 - BATERIA DE CO2 DE LA UNIDAD 07 debido a la creación de una nueva en su reemplazo que abarca los componentes de la presente conforme la siguiente descripción: - A032F - BATERIA DE CO2 DE LA U07 *A032F001 - CILINDROS DE CO2 DE LA BATERIA *A032F002- TUBERIAS, VALVULAS, MANGUERAS Y ACCESORIOS DE LA BATERIA Favor enviar a S098Z001 el equipamiento a ser desactivado.- | IME3 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202452 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desativação de forma virtual a localização A033D011 -BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 07, devido a criação de uma nova localização onde contempla todos os componentes conforme a seguinte descrição, A032F- BATERIA DE CO2 DA U07, A032F001-CILINDROS DE CO2 DA BATERIA E A032F002-TUBULAÇÃO, VÁLVULAS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS DA BATERIA. conforme solicitação da engenharia.
202419643 | STE |  | N055A006 | REDUTOR PRINCIPAL DE ELEVAÇÃO DO MONTA-CARGAS | 3170.026-0 | 202450 | 11/12/2024 08:15:47 | Prestar apoio à SOCC para medição topográfica da distância entre o eixo de entrada do redutor e a chapa da base. Serviço solicitado através da SS-1135/24. Realizar também a medição do diâmetro do eixo de saída. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202451 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Prestado apoio à SOCC.DT para a realização de medição topográfica. Realizada medida aproximada do diâmetro acessível do eixo (95,00 mm), pois existe uma restrição de espaço devido à montagem do conjunto mecânico, conforme imagem (anexo emissão). Utilizado paquímetro analógico com resolução de 0,02 mm.
202419381 | STE |  | B014H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.009-1 | 202449 | 06/12/2024 15:21:50 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del contenido total de cobre disuelto (EE: 109 ppb) detectado durante la ejecución de la SSP 20243067. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202451 | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme AT 202410543, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHY4001) e 63L da resina M500KR (Lote: CDH30002), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA 202419802). As horas referentes a preparação do serviço foram computadas na SSA 202419368.
202419368 | STE |  | A001H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.005-9 | 202449 | 06/12/2024 11:29:15 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador con la válvula TV112 cerrada (0,64 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20243055. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202451 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Conforme AT 202410542, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHY4001) e 63L da resina M500KR (Lote: CDH30002), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA 202419803).
202419098 | STE |  | B014C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.056-8 | 202449 | 02/12/2024 16:49:39 | Realizar balanceo del rotor del ventilador debido a las evidencias demostradas en la SSA 202418743. Consultar IME3 en caso de necesidad. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202449 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado balanceamiento del motoventilador agregando una masa de 14.5 gramos en la posición 215 grados, obteniendo una reducción considerable de niveles de vibración (0,414 mm/s).
202419017 | STE |  | N056A017 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO MONTA-CARGAS | 1655.001-6 | 202449 | 02/12/2024 16:50:02 | Desativar localização que foi cadastrada durante modernização do monta cargas, mas não foi utilizada. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202450 | VICTOR CESAR PANUCI | Desativar localização que foi cadastrada durante modernização do monta cargas, mas não foi utilizada em consenso com IME3.
202419010 | STE |  | B014C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.056-8 | 202449 | 02/12/2024 09:08:50 | Avaliar a necessidade de balanceamento do rotor do ventilador, por conta das evidências apontadas na SSA 202418743. Providenciar a ação corretiva, caso necessária. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202449 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Emitida SSA 202419098 a MMU1 para balanceo del ventilador.
202417938 | STE |  | N031A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.007-9 | 202446 | 11/11/2024 09:10:19 | Para funcionamento do sistema quando alimentado em 50 hz, analisar e, se de acordo, realizar ajuste dos disjuntores e reles térmicos do sistema moto compressor de translação da ponte conforme detalhes no documento anexo elaborado pela SMIE.DT através da SSA 202319397. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202446 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizado el cambio del disyuntor 8Q4 a uno que posea ajuste de 11A conforme SSA 202417952.
202417937 | STE |  | N041A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.008-0 | 202446 | 11/11/2024 09:10:28 | Para funcionamento do sistema quando alimentado em 50 hz, analisar e, se de acordo, realizar ajuste dos disjuntores e reles térmicos do sistema moto compressor de translação da ponte conforme detalhes no documento anexo elaborado pela SMIE.DT através da SSA 202319397. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202446 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizado el cambio del disyuntor 8Q4 a uno que posea ajuste de 11A conforme SSA 202417951.
202417936 | STE |  | N028A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.017-2 | 202446 | 11/11/2024 09:11:02 | Para funcionamento do sistema quando alimentado em 50 hz, analisar e, se de acordo, realizar ajuste dos disjuntores e reles térmicos do sistema moto compressor de translação da ponte conforme detalhes no documento anexo elaborado pela SMIE.DT através da SSA 202319397. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202446 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Ajustado el disyuntor 38Q1 de 9A a 11,5A y del relé térmico 38Q2 de 8A a 11A conforme SSA 202417950.
202417935 | STE |  | N027A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.016-0 | 202446 | 11/11/2024 09:11:08 | Para funcionamento do sistema quando alimentado em 50 hz, analisar e, se de acordo, realizar ajuste dos disjuntores e reles térmicos do sistema moto compressor de translação da ponte conforme detalhes no documento anexo elaborado pela SMIE.DT através da SSA 202319397. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202446 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Ajustado el disyuntor 38Q1 de 9A a 11,5A y del relé térmico 38Q2 de 8A a 11A, conforme SSA 202417949.
202417620 | STE |  | S060F001 | VEICULO CACAMBA AUSA | 1441.001-2 | 202445 | 05/11/2024 10:33:12 | Desativar localização. Esse equipamento foi cadastrado na localização N082A001. A PIC.ME.0163 foi revisada para substituir a localização. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | 202445 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | Conforme solicitado realizado a desativação de localização. Equipamento esta cadastrado em novo código de localização N082A001.
202417573 | STE |  | B012H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.014-8 | 202445 | 04/11/2024 16:15:46 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal en virtud del contenido total de cobre disuelto (EE: 254 ppb) detectado durante la ejecución de la SSP 20243066.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202447 | HELIO COMACHIO | Conforme AT 202409636, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHY4001) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202417863).
202416956 | STE |  | N028A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202443 | 23/10/2024 07:55:03 | Apoio para realizar movimentações no sistema de câmbio da ponte através do atuação do cilindro pneumático a fim de verificar a capacidade do sistema de operar com o volume de ar comprimido no reservatório até a necessidade de partir novamente o compressor. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202443 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoio equipe da SMIM.DT nas movimentações do sistema de câmbio da ponte . Foi utilizada a ponte N10.
202416632 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202442 | 17/10/2024 10:06:23 | Realizar o alinhamento do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA 202416205. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202442 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado o alinhamento do conjunto motobomba N01 do sistema de agua pura e os valores deixados se encontram dentro dos parâmetros estabelecidos de alinhamento e vibração. Os horários de TPE em relação a deslocamentos foram computados na SSP 20244548.
202416563 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202442 | 16/10/2024 11:38:40 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432018 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202442 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto sensor está com um desvio de incerteza no segundo ponto medido (0,5 mm) acima dos limites de tolerância especificados (5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; * Há um ponto acima da tolerância especificada, desta forma, a aceitação fica a critério do solicitante. Mais detalhes no documento em anexo
202416562 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202442 | 16/10/2024 11:38:47 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432023 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202442 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto sensor está com um desvio de incerteza no primeiro ponto medido (0,2 mm) acima dos limites de tolerância especificados (5,0 %). Ademais, os desvios de incerteza estão entre 3,2 % e 4,9 % nos pontos internos das escalas iniciais e finais de medição do sensor; - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição, mas estes pontos não foram considerados para validação; * Há um ponto acima da tolerância especificada, desta forma, a aceitação fica a critério do solicitante.
202416339 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202441 | 11/10/2024 10:46:44 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432004 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202442 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto sensor está com um desvio de incerteza no segundo ponto medido (0,5 mm) acima dos limites de tolerância especificados (5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; * Há um ponto acima da tolerância especificada, desta forma, a aceitação fica a critério do solicitante. Mais detalhes no documento em anexo
202416338 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202441 | 11/10/2024 10:46:49 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432010 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202442 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto sensor não apresentou nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (5 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - Recomendada a aceitação do conjunto sensor. Mais detalhes da calibração no documento em anexo.
202416337 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202441 | 11/10/2024 10:46:54 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432011 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202442 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto sensor não apresentou nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - Recomendada a aceitação do conjunto sensor." Mais detalhes da calibração no documento em anexo.
202416336 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202441 | 11/10/2024 10:46:59 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432005 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202442 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto sensor não apresenta nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - Recomendada a aceitação do conjunto sensor." Os dados referentes a calibração encontram-se na planilha em anexo.
202416334 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202441 | 11/10/2024 10:47:04 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432026 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202442 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto sensor não apresentou nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - Recomendada a aceitação do conjunto sensor. Mais detalhes da calibração no documento em anexo.
202416194 | STE | 202416125 | N027A050 | REDUTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL MONTANTE | 3170.009-8 | 202441 | 08/10/2024 11:00:01 | Coletar imagens amplificadas do redutor de elevação do carro montante sem carga no ponto de velocidade 4 e sinal discreto de aceleração. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202443 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a aquisição de imagens amplificadas do motor e redutor de elevação (carro jusante). Também foi feito a coleta de sinais discretos @65 kHz, 5 segundos, nos pontos dos redutores dos dois carros (jusante e montante). Os ensaios foram feitos com velocidades de elevação três e quarto. Arquivos disponibilizados ao solicitante. A medição de sinal discreto está disponível no sistema Omnitrend. \\chi07\prism4\omnitrend\smil.dt\laboratorio\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\PONTE..N09]
202415705 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 01/10/2024 08:43:21 | Realizar ensaio de impactação no ventilador retirado da posição N3 do sistema de excitação da U03. O equipamento está armazenado na El. 98,50, Bl. U05, Eixo C-D. Contatar SMMU.DT (R.9151). | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202440 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de impactação nos pontos em rota e axiais na estrutura e motor. O ensaio foi realizado em 02/10/2024 com o coletor de vibração Prüftechnik AGO, e o Martelo Modal com ponta de dureza baixa. A janela de frequências medida compreendeu de 2 a 400 Hz, com 6400 linhas de resolução e medição em aceleração. Os dados estão disponível no sistema Omnitrend. Adicionalmente foi verificado que ha aparentes diferenças na fixação das pás da hélice, podendo gerar diferenças nos ângulos das pás.
202415297 | STE |  | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202439 | 24/09/2024 08:25:41 | Realizar análise de viscosidade e teor de água de duas amostras de óleo hidráulico do guindaste Manitowoc Grove GCD25. Uma amostra foi retirada do fundo e outra do centro do tanque hidráulico. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202439 | DANIEL ROTELOK | Análise de viscosidade e teor de água em óleo lubrificante. Foi utilizado o auxilio do forno para as determinações de água.
202415295 | STE |  | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202439 | 24/09/2024 08:25:51 | Coletar duas amostras de óleo hidráulico para análise, em função de resultados apresentados na SSP 20244797. Coletar uma amostra do fundo e outra do centro do tanque, sem fazer a circulação prévia do sistema. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202439 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Executado a coleta de duas amostras de óleo do reservatório hidráulico do equipamento, uma do fundo e outra do centro do tanque (sem circulação prévia do sistema). Amostras entregues ao laboratório químico para análise (SSA 202415297 - ILA4).
202415143 | STE | 202415001 | A003C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.017-7 | 202438 | 20/09/2024 07:32:12 | Realizar balanceo del rotor del ventidor debido a las evidencias demostradas en la SSA 202414859. Consultar IME3 en caso de necessidad. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202439 | HELIO COMACHIO | Atendendo a solicitação referenciada na SSA 2024148509, foi realizado o balanceamento do rotor do ventilador M201 do sistema de resfriamento N° 2, que apresentou índice de vibração elevado. Foi acrescentado 7,5 gramas de massa no cubo do ventilador. A contabilização de TPE e TPO foi realizado na SSP 20240664.
202415065 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202438 | 19/09/2024 15:50:12 | Realizar reparo nas soldas indicadas no arquivo em anexo na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG 03. Observações: Utilizar eletrodo E7018. Remover a tinta antes da soldagem. Nas soldas em ângulo executar perna de 3 mm. Reaplicar a tinta após esfriamento das regiões afetadas. | IME3 | MMU3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202439 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó reparación de soldadura en soporte de monovía en lugares indicados por el emisor, siguiendo el procedimiento e indicaciones de la descripción realizada por el emisor.
202415004 | STE | 202414920 | J091C001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-001 | 0569.003-0 | 202438 | 18/09/2024 07:47:11 | Coletar imagens amplificadas utilizando o equipamento RDI IRIS M. Empregar lente de 6 mm, 100 fps. 1) sem aplicar filtro, 2) aplicando filtro passa banda central @25 Hz. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202438 | BRUNO BURILLI | Foi realizado as imagens amplificadas utilizando o equipamento RDI IRIS M. Empregado lente de 6 mm, 100 fps. 1) sem aplicar filtro, 2) aplicando filtro passa banda central @24,7 Hz.
202415003 | STE | 202414921 | J091C002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-002 | 0569.004-8 | 202438 | 18/09/2024 07:47:22 | Coletar imagens amplificadas utilizando o equipamento RDI IRIS M. Empregar lente de 6 mm, 100 fps. 1) sem aplicar filtro, 2) aplicando filtro passa banda central @25 Hz. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202438 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a coletar de imagens amplificadas utilizando o equipamento RDI IRIS M. Empregar lente de 6 mm, 100 fps. 1) sem aplicar filtro, 2) Foi aplicado filtro filtro passa banda central @20,9 Hz e @24,7 Hz.
202415001 | STE |  | A003C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.017-7 | 202438 | 18/09/2024 07:47:33 | Analisar a necessidade de balancear o rotor do ventilador, em virtude das evidências apontadas na SSA 202414859. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202438 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizado el balanceo del rotor del ventilador conforme ejecución de la SSA 202415143. Resultados satisfactorios indicados en la ejecución de la SSP 20245447.-
202414410 | STE |  | A003A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.013-3 | 202437 | 10/09/2024 11:10:38 | Apoyo para medición y ajuste de caudal del sist. de enfriam. de la UG en los circuitos de las válv. 11RG y 10MC, siguiendo el procedimiento: 1)retiro de placa del circuito de la válv. 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones en ambos 4)informar datos a la SMIM.DT 5)gestionar fabricación de 2 nuevas placas | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202438 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | EFETUADO APOIO A IME2 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RADIADORES (80WO) E TROC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80WO= 23370 L/MIN A 8,1 BAR E 80TW= 6099 L/MIN A 8,0 BAR; 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80WO= 22350 L/MIN A 7,6 BAR E 80TW= 4720 L/MIN A 6 BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80WO= 22750 L/MIN E 80TW= 5228 L/MIN
202414059 | STE |  | B017H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.007-5 | 202436 | 04/09/2024 09:50:46 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal en virtud del contenido total de cobre disuelto (SE/EE: 148 ppb) detectado durante la ejecución de la SSP 20243064.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202437 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202414235).
202414026 | STE | 202413981 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202436 | 03/09/2024 17:06:27 | Coletar imagens amplificadas do equipamento utilizando a câmera RDI Iris M. Filtrar os resultados em 30 Hz. Coletar em 120 fps, lente 6 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202437 | BRUNO BURILLI | Foi realizada as imagens utilizando a câmera RDI Iris M. O filtro utilizado foi em 29Hz com 120fps e lente 6mm. Todos os vídeos foram disponibilizados diretamente ao solicitante. Segue anexo imagem da placa do motor e vídeos com filtro em 29Hz.
202413818 | STE | 202413740 | A004C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.011-8 | 202435 | 29/08/2024 11:40:43 | Realizar balanceo del rotor del ventidor debido a las evidencias demostradas en la SSA 202413489. Consultar IME3 en caso de necessidad. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202435 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado balanceamento no moto ventilador N2 da unidade, adicionado 28 gramas de contrapeso na borda do rotor. Resultado dentro dos limites aceitáveis.
202413808 | STE | 202413739 | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202435 | 29/08/2024 11:40:49 | Realizar balanceo del rotor del ventidor debido a las evidencias demostradas en la SSA 202413488. Consultar IME3 en caso de necessidad. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202435 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado balanceamento no moto ventilador N1 da unidade, adicionado 15 gramas de contrapeso na borda do rotor. Resultado dentro dos limites aceitáveis.
202413740 | STE |  | A004C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.011-8 | 202435 | 29/08/2024 08:07:30 | Analisar a necessidade de balancear o rotor do ventilador, em virtude das evidências apontadas na SSA 202413489. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202435 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizado el balanceo del rotor del ventilador conforme ejecución de la SSA 202413818. Resultados satisfactorios indicados en la ejecución de la SSP 20245448.-
202413739 | STE |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202435 | 29/08/2024 08:07:38 | Analisar a necessidade de balancear o rotor do ventilador, em virtude das evidências apontadas na SSA 202413488. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202435 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizado el balanceo del rotor del ventilador conforme ejecución de la SSA 202413808. Resultados satisfactorios indicados en la ejecución de la SSP 20245448.-
202413722 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202435 | 28/08/2024 11:13:55 | Realizar as soldas indicadas no arquivo em anexo na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG 04. Observações: Utilizar eletrodo E7018. Remover a tinta antes da soldagem. Nas soldas em ângulo executar perna de 3 mm. Reaplicar a tinta após esfriamento das regiões afetadas. | IME3 | MMU3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202435 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó reparación de soldaduras indicadas en soportes de monovía instalada encima de tanques acumuladores de RV de la UG 04 siguiendo indicaciones facilitadas por el emisor.
202413390 | STE |  | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202435 | 26/08/2024 11:16:10 | Realizar alinhamento do conjunto em virtude das evidências apontadas na SSA 202413176. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202435 | HELIO COMACHIO | Foi realizado alinhamento do conjunto solucionando as evidências apontadas na SSA 202413176.
202413304 | STE |  | N017A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.015-3 | 202434 | 22/08/2024 14:05:07 | Realizar a instalação do ventilador axial adquirido através da SMDTC-1997. Utilizar borracha para absorção da vibração (sugestão: arruelas de borracha código: 506656). Após instalação, monitorar funcionamento e desempenho pelo período de 2 meses para análise de viabilidade de replicação nos demais elevadores. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS LUIS | 202435 | ISAIAS LUIS | Ventilador instalado conforme solicitado. Serviço executado pela OTIS ELEVADORES. Acompanhamento será realizado através da SSA 202208488.
202413302 | STE |  | N025A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.021-8 | 202434 | 22/08/2024 14:05:46 | Realizar a instalação do ventilador axial adquirido através da SMDTC-1997. Utilizar borracha para absorção da vibração (sugestão: arruelas de borracha código: 506656). Após instalação, monitorar funcionamento e desempenho pelo período de 2 meses para análise de viabilidade de replicação nos demais elevadores. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS LUIS | 202435 | ISAIAS LUIS | Realizada la supervisión de instalación por parte de Otis del ventilador axial adquirido vía SMDTC-1997. Fotos en anexo. El acompañamiento para reportes de funcionamiento y desempeño será realizado vía SSA 202414531.
202411869 | STE |  | B011H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.033-4 | 202431 | 29/07/2024 16:09:17 | Alinhar o conjunto rotativo em virtude das evidências apontadas na SSA 202411527. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202432 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Realizado o alinhamento do conjunto moto-bomba.
202411612 | STE |  | A008H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.018-0 | 202430 | 25/07/2024 15:26:17 | Substituir a carga de resinas do permutador principal em conformidade com a IM.ME.0043. STI (TV112): 0,57 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202433 | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme AT 202406863, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202412375).
202411394 | STE |  | N056A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.022-0 | 202429 | 19/07/2024 14:21:43 | Acompanhar e fiscalizar a empresa Solução Industrial na limpeza dos respingos de GBA que foram gerados durante lubrificação dos cabos de aço. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202430 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Fue constatada la limpieza de gotas de lubricante GBA que fue aplicada en los cabos, el lubricante aún se encuentra presentado goteo a lo cual fue aplicada una lona para evitar derramamiento sobre la superficie (suelo de casa de máquinas). Fueron instaladas gomas de las puertas de la cota 144 y. Aun queda pendiente el ajuste del espacio entre las puertas para un cierre correcto, conforme SSA 202411780.
202411134 | STE |  | B013C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.045-2 | 202429 | 15/07/2024 14:23:34 | Balancear o rotor do ventilador em virtude das evidências apontadas na SSA 202411097. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202429 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Utilizando el equipo Pruftechnik - VIBXPERT II (SMMA) fue realizado la corrección del balance de la hélice del motoventilador, Fue adherida una masa de 11,6 gramos para balancear, constatado reducción de nivel de vibración con valores dentro de la tolerancia.
202411133 | STE |  | B013C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.044-4 | 202429 | 15/07/2024 14:24:16 | Balancear o rotor do ventilador em virtude das evidências apontadas na SSA 202411095. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202429 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Utilizando el equipo Pruftechnik - VIBXPERT II (SMMA) fue realizado la corrección del balance de la hélice del motoventilador, fue adherida una masa de 14,9 gramos para balancear, constatado reducción de niveles de vibración con valores dentro de la tolerancia.
202410234 | STE |  | A003H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.001-6 | 202427 | 02/07/2024 08:35:39 | Medir a vazão de água no circuito do permutador adicional. Procedimento: fechar válvula TV112 e abrir totalmente a válvula DC109. Manter válvula NV107 na posição atual. Informar SMIM.DT. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202427 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado medição de vazão conforme solicitado e com medidor ultrassônico, também foi medido as pressões em viários pontos do circuito de tratamento de agua, os resultados estão no documento em anexo.
202410226 | STE |  | A004H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.004-0 | 202427 | 02/07/2024 08:36:07 | Sustituir la carga de resinas del permutador principal de acuerdo a la IM.ME.0043. Valores actuales: SE/EE: 95 ppb. Tendencia TV112: 0,5 uS/cm. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202427 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Realizada la preparación y sustitución de 100 litros de resina SM 600 (37 litros de resina S108, 63 litros resina M500) en el permutador de iones, ensayados y aprobados por la división de laboratorio conforme IM.ME.0043.
202410216 | STE | 202410211 | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202427 | 01/07/2024 15:09:46 | Acompanhar e verificar correção da pendência #46 do contrato de modernização do monta cargas AMC, referente à fixação incorreta do cabo de aço da porta da cota 122. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202427 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Realizado acompañamiento de corrección de pendencia #46 del contrato de modernización del montacarga AMC, con respecto a la fijación de los cabos de acero que accionan los movimientos de cerradura y apertura de esta. Fueron instalados cabos nuevos y posterior ajuste para correcto funcionamiento. Servicio ejecutado por la Contratada Sol. Industrial.
202410074 | STE |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202426 | 27/06/2024 14:42:53 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202428 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Efetuado o reposicionamento dos instrumentos 63RWI e 26RWO conforme solicitado, efetuado teste de estanqueidade e liberado para uso. O TPE e TPO de deslocamento foi lançado na SSP 20244549.
202409978 | STE | 202409696 | B032E042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 03/60Hz | 3026.135-2 | 202426 | 26/06/2024 16:23:08 | Coletar imagens amplificadas do equipamento em operação utilizando o sistema IRIS M. Também, realizar ensaio de impactação em todos os pontos de rota. Informar SMIM.DT. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202427 | BRUNO BURILLI | Foram realizados vídeos com amplificação de movimento da motobomba 4 em operação utilizando o sistema IRIS M. No anexo, consta o vídeo sem filtragem e com filtragem em 19,69Hz. Também, foi realizado o ensaio de impactação em todos os pontos de rota. O resultado do ensaio de impactação está no sistema OMNITREND - \\legacy\prism4\omnitrend\smil.dt\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\TU RESERVA 03 60Hz IMPACTAÇÃO\MOTOBOMBA 4].
202409977 | STE | 202409695 | B032E040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 03/60Hz | 3026.134-0 | 202426 | 26/06/2024 16:23:17 | Coletar imagens amplificadas do equipamento em operação utilizando o sistema IRIS M. Também, realizar ensaio de impactação em todos os pontos de rota. Informar SMIM.DT. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202427 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Foram realizados vídeos com amplificação de movimento da motobomba 2 em operação utilizando o sistema IRIS M. No anexo, consta o vídeo sem filtragem e com filtragem em 19,81Hz. Também, foi realizado o ensaio de impactação em todos os pontos de rota. O resultado do ensaio de impactação está no sistema OMNITREND - \\legacy\prism4\omnitrend\smil.dt\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\TU RESERVA 03 60Hz IMPACTAÇÃO\MOTOBOMBA 2].
202409439 | STE |  | A009C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.033-9 | 202425 | 17/06/2024 16:08:28 | Instalar rotor de ventilador adquirido a través de la OC-4500074936 Ítem 10 (SMDTC- 1948) para probar su desempeño. Medir la presión diferencial del ventilador con las puertas del gabinete cerradas. Utilizar manómetro diferencial KIMO MDP 201 (de propriedad de la SMMA.DT) o tubo en "U". Solicitar apoyo de IME3 en caso de dudas. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202425 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Instalado o novo rotor no ventilador 3 (PD 3A da U09 - AT 202404776) e verificada a pressão no manômetro diferencial obtendo valores que variam na faixa de 3,8 a 4,3 mbar e comparados com o ventilador do 1 (rotor antigo) apresentando valores muito próximos na faixa de 3,7 a 3,9 mbar. Obs. foi constatado pelo setor MEL2 (SSA 202409496) que a corrente do motor 3 aumentou de 20A p/ 26A com o rotor novo, em seguida foi instalado o rotor novo no ventilador 1 obtendo o mesmo aumento, de 20A p/ 26A.
202409291 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202424 | 14/06/2024 14:57:30 | Realizar novo alinhamento do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA 202408592. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202425 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Desacoplou-se o conjunto e acionou o motor onde foi constatado vibração elevada no ponto 2A, condenando o mesmo (SSA substituição motor 202409371), na bomba foi realizada inspeção externa, conferido as folgas axial e radial do seu eixo, onde não se observou nenhuma anomalia. Após a substituição do motor pela SSA 202409371 foi realizado novo alinhamento do conjunto.
202408814 | STE |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202423 | 06/06/2024 07:43:00 | Providenciar el cambio de posición de los intrumentos 63RWI y 26RWO a las posiciones sugeridas en el parecer de la SSA 202301907: a) El transductor de temperatura en la salida del intercambiador N2, vista en anexo. b) El transductor de presión en la tapa del antiguo caudalímetro de agua bruta, vista en anexo. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202424 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado o reposicionamento dos instrumentos 63RWI e 26RWO conforme solicitado na ssa 202301907, efetuado teste de estanqueidade e liberado para uso. fotos em anexo.
202407764 | STE |  | B011H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.017-2 | 202420 | 17/05/2024 14:54:46 | Substituir a carga de resinas do permutador principal em conformidade com a IM.ME.0043. Teores atuais: SE/EE: 101 ppb. Tendência TV112: 0,66 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202421 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizada la sustitución de 100 litros de resina SM600KR del permutador de iones, utilizado 37 litros de resina S108 (lote CHX4007) y 63 litros de resina M500 (lote CHY00005) ensayados y aprobados por la división de laboratorio conforme SSA 202408004.
202405644 | STE |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202415 | 08/04/2024 16:22:11 | Acompanhar e prestar apoio ao consórcio GEVISA/CIE no atendimento em garantia do ITEM 79 (https://confluence.itaipu/display/MPP/Itens+de+Garantia), referente à soldagem das placas de identificação da ponte N07. Conforme projeto 5216DFJ0920, as soldas deverão ser filete com 3 mm de perna e intermitentes (50-250 mm) ao redor de todas as placas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202415 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Acompañamiento de actividades de soldadura de placas de identificación al consorcio GEVISA/CIE.
202404576 | STE |  | B014H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.009-1 | 202412 | 19/03/2024 09:50:23 | Avaliar a existência de vazamentos no circuito de alimentação de N2 do sistema, dada a elevada taxa de consumo do cilindro observada nos gráficos em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202412 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição do oring de vedação da tampa do tanque de reposição por outro novo proveniente do almoxarifado. Os tempo de deslocamentos foram lançados na SSP 20244551. A analise de riscos presente na "aba" APR refece a atividade de inspeção, a atividade de substituição do oring possui o risco médio de queda de matérias (tampa do tanque) o qual foi controlado com o dispositivo especifico para abertura da tampa, e foi realizado o DDS da atividade antes da execução.
202403814 | STE |  | B020D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.003-1 | 202410 | 07/03/2024 16:02:31 | Coletar imagens amplificadas com a câmera RDI Iris. Utilizar lente 25 ou 50 mm e taxa de aquisição de 120 fps. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202410 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a coleta de imagens amplificadas com a câmera RDI Iris. Foi utilizado lente de 12,5mm e taxa de aquisição em 121Hz. Adicionalmente foi realizado o ensaio de impactação. Segue em anexo relatório do ensaio de impactação (mais detalhes no sistema Omnitrend) e imagens amplificadas.
202403474 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202409 | 29/02/2024 14:44:26 | Acompanhar e fiscalizar a execução da modernização do monta cargas AMD pela empresa Solução Industrial, contrato 4500066024. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202410 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado acompanhamento da retirada das chapas do piso do monta cargas pela empresa Sol ind. Nenhum outro serviço foi realizado. Serviço foi paralisado conforme ata em anexo.
202402881 | STE | 202402258 | N022A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.035-5 | 202408 | 20/02/2024 16:55:03 | Apoio para realização de testes com o elevador E22 a fim de investigar possível influência no banco de baterias CB-05, conforme relatado na SSA matriz. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS LUIS | 202408 | ISAIAS LUIS | Prestado devido apoio a MEG2 para execução dos testes solicitados.
202400025 | STE |  | A007H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.030-9 | 202401 | 03/01/2024 08:00:24 | Substituir os mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA 202320707. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202402 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado a substituição dos rolamentos do motor 01 com o apoio do setor mmu3 oficina elétrica por outros novos provenientes do almoxarifado, após foi realizado alinhamento do conjunto de motor/bomba do sistema 01 da unidade, efetuados medições de vibrações e testes posteriormente e verificado que se mantem dentro dos valores aceitáveis.
202400013 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202401 | 03/01/2024 08:02:30 | Realizar o alinhamento do equipamento em virtude das evidências apontadas na SSA 202320708. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202402 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado a verificação do alinhamento do conjunto e constatado que os valores estão dentro dos limites toleráveis de execução, após foi medido vibração o qual apontou resultado satisfatório. Os resultados da analise de vibração realizada pela ILA1 demonstraram que não esta mais presente o alarme nível 1 anteriormente ocorrido. Valores de vibrações estão dentro dos limites aceitáveis e sem alarmes.
202320642 | STE |  | B018H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.038-3 | 202352 | 27/12/2023 07:42:16 | Coletar, pelo período de 1 mês, os dados discretos de vibração @4 kHz e de qualidade de energia fornecida ao equipamento. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202401 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado monitoramento de 12/1/24 à 16/2/24, observados 4 eventos onde houve aumento das vibrações, na ordem de 5x os valores normais de operação, principalmente na direção axial (2A), registrados após a partida e estabilização da Potência Ativa da Unidade Geradora (acima de 500 MW) e que perduraram por aprox. 10min., voltando a condição normal (vibração) após este período. Não foi verificado relação entre o aumento da vibração e eventos elétricos (qualidade de energia). Ver relatório anexo.
202320633 | STE | 202319002 | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202352 | 27/12/2023 07:42:34 | Coletar imagens amplificadas no equipamento com o sistema RDI IRIS M. Aplicar filtro em 30 Hz. Ajuste conforme recomendações do fabricante. Utilizar lente de 6 mm, caso possível. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202401 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio no equipamento. Filmagens processadas e filtradas anexo.
202320243 | STE |  | B015H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.008-3 | 202351 | 18/12/2023 13:32:22 | Substituir a carga de resinas do permutador principal conforme procedimento previsto na IM.ME.0043. Teores atuais: SE: 158 ppb. Tendência TV112 fechada: 0,97 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202401 | HELIO COMACHIO | Foi substituída a resina SM600 do permutador principal, conforme a IM.ME.0043. Sendo seus respectivos lotes de fabricação e data de vencimento, Resina S108 KR : CHX4006 // 03/12/2021 teste de laboratório PH 2,7; Resina M500 KR: CHX00078 // 12/01/2022 teste de laboratório PH 10. Obtendo na mistura resina SM600 KR a condutividade de 0,7(μS.cm-1).
202319262 | STE |  | N033A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.002-4 | 202348 | 27/11/2023 08:36:35 | Acompanhar e verificar a substituição dos parafusos de fixação do disco de freio a ser realizada pelo consórcio Gevisa/CIE. Deverão ser utilizados 12 parafusos M22, classe mínima 8.8, com porca hexagonal padrão e torque de 550 Nm, conforme indicação do fabricante Vulkan. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Foram substituídos os parafusos e porcas do disco de freio. Sendo aplicado torque de 550 Nm. Também foram substituídos dois parafusos da base que estavam curtos. Obs: Para ambas atividades utilizou-se de um conjunto de torque composto por: - Torquímetro. - Desforcímetro/Multiplicador de Torque fator 3:1 - Soquetes 32 e 46 respectivamente. Atividade executada em paralelo a 202319261.
202319261 | STE |  | N034A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.004-8 | 202348 | 27/11/2023 08:36:41 | Acompanhar e verificar a substituição dos parafusos de fixação do disco de freio a ser realizada pelo consórcio Gevisa/CIE. Deverão ser utilizados 12 parafusos M22, classe mínima 8.8, com porca hexagonal padrão e torque de 550 Nm, conforme indicação do fabricante Vulkan. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Foram substituídos os parafusos e porcas do disco de freio. Sendo aplicado torque de 550 Nm. Também foram substituídos dois parafusos da base que estavam curtos. Obs: Para ambas atividades utilizou-se de um conjunto de torque composto por: - Torquímetro. - Desforcímetro/Multiplicador de Torque fator 3:1 - Soquetes 32 e 46 respectivamente. Atividade executada em paralelo a 202319262.
202318780 | STE |  | N029A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.003-8 | 202346 | 16/11/2023 15:15:26 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, conforme solicitado nesta SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades.
202318779 | STE |  | N039A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.011-8 | 202346 | 16/11/2023 15:20:15 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, conforme solicitado nesta SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades.
202318778 | STE |  | N054A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.024-7 | 202346 | 16/11/2023 15:20:22 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções da linha de vida localizada no limpa grades. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e a placa de identificação da linha foi fixada. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado a ausência de grampo e a presença de grampos fora de padrão. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação e itens divergentes citados, reaperto e marcação porcas frouxas, conforme solicitado via e-mail anexo e o solicitado por esta SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividad
202318777 | STE |  | N053A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.023-5 | 202346 | 16/11/2023 15:20:29 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções da linha de vida localizada no limpa grades. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e a placa de identificação da linha foi fixada. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, conforme solicitado nesta SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades.
202318776 | STE |  | N047A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.017-9 | 202346 | 16/11/2023 15:21:10 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas no pórtico. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, conforme solicitado nesta SSA, e a troca de grampo encontrado com rosca espanada. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades.
202318775 | STE |  | N052A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.022-3 | 202346 | 16/11/2023 15:21:20 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas no pórtico. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, conforme solicitado nesta SSA, e a troca de grampo encontrado sem a porca. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades.
202318774 | STE |  | N051A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.021-1 | 202346 | 16/11/2023 15:22:07 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas no pórtico. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, conforme solicitado nesta SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades.
202318769 | STE |  | N044A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.016-7 | 202346 | 16/11/2023 15:22:13 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, reaperto e marcação das porcas frouxas, conforme solicitado via e-mail anexo e o solicitado por esta da SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades.
202318767 | STE |  | N043A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.015-5 | 202346 | 16/11/2023 15:22:23 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, reaperto e marcação das porcas frouxas, conforme solicitado via e-mail anexo e o solicitado por esta da SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades.
202318762 | STE |  | N028A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.002-6 | 202346 | 16/11/2023 15:22:32 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, trava/reaperto e marcação de todas as porcas frouxas, conforme solicitado via e-mail anexo e o solicitado por nesta SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades.
202318671 | STE |  | N027A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.001-4 | 202346 | 16/11/2023 15:22:58 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, reaperto e marcação das porcas frouxas, conforme solicitado via e-mail anexo e o solicitado por esta da SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades.
202318669 | STE |  | N038A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.010-6 | 202346 | 16/11/2023 15:22:41 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, reaperto e marcação das porcas frouxas, conforme solicitado via email anexo à emissão da SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades.
202318667 | STE |  | N037A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.009-9 | 202346 | 16/11/2023 15:22:48 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, trava/reaperto e marcação de todas as porcas frouxas, conforme solicitado via e-mail anexo e o solicitado por nesta SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades.
202318470 | STE | 202318202 | A002H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.037-3 | 202345 | 10/11/2023 11:07:42 | Alinhar o conjunto rotativo em virtude da evidências apontadas na SSA matriz. Adicionalmente, verificar a base de fixação por conta da oposição de fases verificadas entre as direções verticais das porções mediana e dianteira. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202346 | HELIO COMACHIO | Foi executado o alinhamento do conjunto rotativo, obtendo valores conforme anexos de fotos da condição inicial, com pequena diferença na vertical, adicionado um calço de 0,10mm em ambos os pés do motor resultando na condição que foi deixado o alinhamento, conforme fotos em anexo.
202318451 | STE |  | K076B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1203 | 0327.003-3 | 202345 | 10/11/2023 11:08:24 | Viabilizar o reaperto do dispositivo de fixação do motor de acionamento, por conta das evidências apontadas na SSA 202318159. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202347 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu o reaperto do dispositivo de fixação da bomba, houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional recomendada.
202317949 | STE |  | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202344 | 02/11/2023 07:59:14 | Coletar amostra de óleo hidráulico e encaminhar ao laboratório para análise (SSA 202317948). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202345 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Foi realizada a coleta de amostra do óleo hidráulico do equipamento e entregue ao laboratório químico para análise.
202317948 | STE |  | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202344 | 02/11/2023 07:59:24 | Realizar análise de óleo hidráulico da Plataforma Aérea Genie Z80/60: - Água - Acidez - Viscosidade e Índice de Viscosidade - Infra vermelho - Partícula e sedimentos - Metais A amostra será enviada ao laboratório pela SMMA através da SSA 202317949. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202344 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Analisis fisicoquimico de la muestra de lubricante Z80/60_ N076D001
202317077 | STE |  | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202342 | 20/10/2023 11:53:38 | Viabilizar o alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202316820. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202343 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba a través de SSA derivada 202317245, verificándose una reducción efectiva en la severidad de la vibración, sin incidencia de alertas/alarmas. Mas detalles en sistema Omnitrend.
202316387 | STE |  | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202340 | 04/10/2023 08:12:34 | Viabilizar o reaperto do dispositivo de fixação do motor, por conta das evidências apontadas na SSA 202315306. Outrossim, verificar a necessidade de balanceamento do motor. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202341 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu o reaperto do dispositivo de fixação da bomba, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional recomendada.
202316385 | STE |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202340 | 04/10/2023 08:12:42 | Realizar o realinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202316298. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202341 | RAFAEL DALL AGNOL | Durante PD 9M (SSP 20233911 e AT 202308289) foi realizado novo alinhamento através desta SSA, o qual não solucionou a vibração elevada. No dia 12/10/23 com a AT 202308930 foi desacoplando o motor da bomba e rodado em vazio (SSA's: IME3 202316640 e ILA1 202316669), constatando a necessidade de substituir o motor, a qual foi realizada através desta SSA, após instalado o novo motor foi alinhado e medido vibração o qual apontou resultado satisfatório.
202316324 | STE |  | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202340 | 03/10/2023 07:11:26 | Realizar análise de óleo hidráulico do Guindaste Grove 01: - Água - Acidez - Viscosidade - Infra vermelho - Partícula e sedimentos - Metais A amostra será enviada ao laboratório pela SMMA através da SSA 202316323. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202341 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados y comentarios adjunto.
202316323 | STE |  | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202340 | 03/10/2023 07:11:50 | Coletar amostra de óleo hidráulico e encaminhar ao laboratório para análise (SSA 202316324). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202340 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Realizada a coleta da amostra de óleo hidráulico do guindaste e entregue ao laboratório químico (ILA4) para análise.
202316137 | STE |  | J086A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-011 | 0281.021-2 | 202339 | 29/09/2023 11:29:02 | Viabilizar a relubrificação dos rolamentos do motor, em virtude das claras evidências demonstradas na SSA 202315834. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202340 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu o reaperto do dispositivo de fixação da bomba, houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional recomendada. Obs.: o lubrificante será alterado na substituta da PIC ME.0032 (em processo de exclusão).
202315750 | STE |  | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202338 | 22/09/2023 11:20:12 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202315348. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202343 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Servicio de alineación ya ejecutado a través de SSA 202222173 con mitigación de síntomas. No serán ejecutadas nuevas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202315590 | STE |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202338 | 20/09/2023 08:06:10 | Viabilizar o reaperto do dispositivo de fixação do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA 202315304. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202339 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após reaperto do dispositivo de fixação houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação corretiva será recomendada.
202315566 | STE |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202338 | 19/09/2023 15:39:22 | Viabilizar a substituição dos rolamentos do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA 202315303. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202338 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Substituição dos rolamentos não foi realizada devido à proximidade da substituição completa da motobomba por meio do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen).
202314311 | STE |  | A009E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.017-5 | 202335 | 28/08/2023 07:48:20 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto, em decorrência das evidências apontadas na SSA 202314017. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202335 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Servicio de alineación ya ejecutado a través de SSA 202223354 con efectiva mitigación de síntomas. No serán ejecutadas nuevas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202313902 | STE |  | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202334 | 22/08/2023 14:07:12 | Viabilizar a modificação da base de fixação do equipamento por conta das evidências apontadas na SSA 202312858. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202335 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Será realizada la modificación de la base conforme sugerido en la ejecución de la SSA 202312858. En consenso con el área ejecutora, la misma emitió la SSA 202314101 para fabricación de refuerzos. El trabajo será realizado a través de la SSA 202221316.-
202313563 | STE |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202333 | 18/08/2023 14:56:21 | Avaliar a necessidade de balanceamento do motor de acionamento da bomba, por conta das evidências apontadas na SSA 202313484. Ademais, verificar o possível afrouxamento da porção superior do motor, região onde é realizada a coleta de dados vibracionais. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202336 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizado inspeção no motor e não identificado anormalidades físicas externas na hélice (plástica) ou indícios que possam contribuir para o desbalanceamento. Fotos anexas na SSA 202313808. Solicita-se avaliar se podem existir outras fontes de defeito que possam induzir aos índices de vibração semelhantes.
202313357 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 11/08/2023 09:20:55 | Solicitamos apoio de guindaste e operador para movimentação de materiais da empresa Ravenna da cota 111 para execução de serviços no monta cargas AMC, contrato 4500066024 (Solução Industrial). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202332 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Foi realizado movimentação de carga conforme o requerido: - Desceu da cota 144 para a cota 111 uma unid. compressora de ar (50HZ) juntamente com seu respectivo pulmão. - Subiu da cota 111 para a cota 144 uma unid. compressora de ar (50/60 HZ) juntamente com seu respectivo pulmão. - Acompanhado a movimentação da unid.compressora de ar (50/60HZ) juntamente com seu respectivo pulmão até próximo ao container da empresa solução industrial no EDC central. Equipamento utilizado: 70 TON - LIEBHERR.
202312801 | AAT |  | P004A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.071-5 | 202331 | 02/08/2023 15:43:32 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Aguardando conclusão dos trabalhos pela contratada LCI.
202312798 | STE |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202331 | 02/08/2023 15:44:51 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 3105, 3106, 3107, 3108. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312784 | STE |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202331 | 02/08/2023 15:52:55 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202333 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1422, 1423, 1424, 1425. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312780 | STE |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202331 | 02/08/2023 15:59:53 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 1022, 1023, 1024, 1025. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312776 | STE |  | P006B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.085-5 | 202331 | 02/08/2023 16:01:58 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 0622, 0623, 0624, 0625. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312775 | STE |  | P006A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.080-4 | 202331 | 02/08/2023 16:02:06 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Realizada a readequação e instalação das proteções de correias nos VVTs 0522, 0523, 0524 e 0525.
202312774 | STE |  | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202331 | 02/08/2023 15:06:14 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 0422, 0423, 0424, 0425. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312773 | STE |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202331 | 02/08/2023 14:57:48 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 0322, 0323, 0324, 0325. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312546 | STE |  | P042E006 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1102 E ACESSÓRIOS | 0816.005-8 | 202330 | 28/07/2023 17:25:21 | Instalar restrição na saída de ar (posição 3) do bloco das eletroválvulas do FWR para minimizar o golpe durante sua atuação. Utilizar plug código 356190. Usinar furo de 2 mm no centro do plug. Local em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202332 | JORGE QUANDT | Usinado furo de 1 mm no centro do plug e instalado no bloco das eletroválvulas do FWR. Equipamento liberado para operação.
202312545 | STE |  | P042E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1101 E ACESSÓRIOS | 0816.004-0 | 202330 | 28/07/2023 17:25:04 | Instalar restrição na saída de ar (posição 3) do bloco das eletroválvulas do FWR para minimizar o golpe durante sua atuação. Utilizar plug código 356190. Usinar furo de 2 mm no centro do plug. Local em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202332 | JORGE QUANDT | Usinado furo de 1 mm no centro do plug e instalado no bloco das eletroválvulas do FWR. Equipamento liberado para operação.
202312544 | STE |  | P041E006 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0902 E ACESSÓRIOS | 0816.002-3 | 202330 | 28/07/2023 17:24:55 | Instalar restrição na saída de ar (posição 3) do bloco das eletroválvulas do FWR para minimizar o golpe durante sua atuação. Utilizar plug código 356190. Usinar furo de 2 mm no centro do plug. Local em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202332 | JORGE QUANDT | Usinado furo de 1 mm no centro do plug e instalado no bloco das eletroválvulas do FWR. Equipamento liberado para operação.
202312542 | STE |  | P041E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0901 E ACESSÓRIOS | 0816.001-5 | 202330 | 28/07/2023 17:24:45 | Instalar restrição na saída de ar (posição 3) do bloco das eletroválvulas do FWR para minimizar o golpe durante sua atuação. Utilizar plug código 356190. Usinar furo de 2 mm no centro do plug. Local em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202332 | JORGE QUANDT | Usinado furo de 1 mm no centro do plug e instalado no bloco das eletroválvulas do FWR.
202312516 | STE |  | J077B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BES-0501 | 0279.002-5 | 202330 | 28/07/2023 11:08:51 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, por conta das evidências apontadas na SSA 202312242. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202339 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a substituição dos mancais de rolamento houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional recomendada.
202312288 | STE |  | P032B027 | SISTEMA Q DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4123-4125) | 0459.069-4 | 202330 | 25/07/2023 15:32:04 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções no VVT-4125. Contrato 4500066372. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202330 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção, instalada nova proteção frontal do cone no VVT 4125. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202312287 | STE |  | P002A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.061-8 | 202330 | 25/07/2023 15:32:15 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202330 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as grades de proteção frontais e as proteções de correias antiga e instalado novas proteções nos VVTs 0122, 0123, 0124, 0125. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202311099 | STE | 202310312 | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202327 | 06/07/2023 08:48:05 | Solicitamos apoyo para diseño de dispositivo tipo tirante para modificación estructural de la base del conjunto N2 de motobomba de inyección de aceite, según test de impactación realizado. Fotos del equipamiento para relevamiento de medidas y futuro punto de instalación en anexo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202330 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el croquis CR-SMIM416 para la fabricación del rigidizador, detalles en anexo.
202310920 | STE |  | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202327 | 04/07/2023 08:46:48 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a solução das pendências listadas na SSA 202309805. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202327 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Resolvida as pendências conforme a SSA matriz 202309805, aplicada fita demarcando na área circundante dos ventiladores do sistema C 50 Hz. Equipamento normalizado. Vídeo em anexo como referência do trabalho executado em todos os ventiladores.
202310919 | STE |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202327 | 04/07/2023 08:47:00 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a solução das pendências listadas na SSA 202309805. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202327 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Resolvida as pendências conforme a SSA matriz 202309805, aplicada fita demarcando na área circundante dos ventiladores do sistema C 50 Hz. Equipamento normalizado. Vídeo em anexo como referência do trabalho executado em todos os ventiladores.
202310875 | STE |  | B020C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.060-0 | 202327 | 03/07/2023 15:04:26 | Solicitamos apoyo para desmontaje, medición y registro fotográfico del conjunto motoventilador, para actualización de diseño. En anexo, el diseño con las medidas encontradas y las que deberán ser relevadas in situ. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202327 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Retirado o moto ventilador E1.1, coletado todas as medidas solicitadas, realizado o registro fotográfico, posteriormente remontado e testado seu correto funcionamento. Imagens do conjunto e croquis em anexo.
202310616 | STE |  | A008E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.016-7 | 202326 | 28/06/2023 14:38:03 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202310525. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202326 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA derivada 202310628 a sector MMU2 para realizar servicio de alineación de conjunto motobomba
202310565 | STE | 202310312 | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202326 | 28/06/2023 08:41:39 | Solicitamos apoyo para la provisión y corte de una viga de madera de sección rectangular que sirva como apuntalamiento horizontal provisorio, fijado a presión entre las vigas de la base del conjunto motobomba de inyección de aceite del CC. El objetivo es realizar el test de resonancia y verificar si esta modificación estructural es suficiente para disminuir las vibraciones. | IME3 | MCI2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202326 | ADELAR FRONZA | corte de uma viga de madeira.
202309831 | STE |  | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.003-5 | 202324 | 15/06/2023 17:24:48 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 20209645. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202324 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba a través de SSA derivada 202309842, verificándose una reducción efectiva en la severidad de la vibración, sin incidencia de alertas/alarmas. Mas detalles en sistema Omnitrend.
202309779 | STE |  | B011H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.033-4 | 202324 | 15/06/2023 08:41:11 | Realizar o alinhamento do conjunto por conta das evidências apontadas na SSA 202309738. Outrossim, verificar as condições do elemento elástico do acoplamento. Realizar nova coleta de dados vibracionais ao término da intervenção. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202324 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Durante rutina fue realizado lubricación del motor 01 con grasa evidenciándose una notable disminución de los niveles de vibración, fue verificado el acople del conjunto motobombas sin evidenciarse anormalidades, verificado ausencia de pie manco en el motor, verificado el apriete de los tornillos de fijación de la base del conjunto, no fue posible realizar alineación debido a vibraciones del motor 2, constatado bajo niveles de vibración en la normalización del sistema.
202309381 | STE |  | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202323 | 07/06/2023 09:33:16 | Avaliar a necessidade de lubrificação dos mancais de rolamento de rolamento do motor N2 por conta das evidências apontadas na SSA 202307443. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202330 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Conforme informações na SSA 202307194, após medição de vibração na data de 14/09/2023 durante execução da SSP 20235133, não foram constatados valores com Alerta e/ou Alarme, não sendo necessário nova lubrificação do equipamento.
202309357 | STE |  | K075B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BES-1003 | 0328.003-9 | 202323 | 06/06/2023 16:47:24 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor por conta das evidências apontadas na SSA 202307152. Recomenda-se uma avaliação das folgas existentes no eixo do motor. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202324 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a substituição dos mancais de rolamento houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202309344 | STE |  | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202323 | 06/06/2023 15:49:46 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento da bomba BIN-1401 por conta das evidências apontadas na SSA 202307073. Solicitar nova coleta de dados vibracionais caso ocorra intervenção corretiva. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202324 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a substituição dos mancais de rolamento houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202308893 | STE |  | B018H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.038-3 | 202322 | 30/05/2023 10:21:16 | Lubrificar os rolamentos do motor de acionamento da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202307120. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202323 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foram lubrificados os rolamentos do motor M1 com graxa SAPHIRE HI-TEMP2.
202308620 | STE |  | N054A013 | SISTEMA HIDRAULICO DE COMANDO DO LIMPA GRADES | 0598.002-0 | 202321 | 24/05/2023 09:46:24 | Coletar amostra de óleo do sistema hidráulico do limpa grades e enviar à ILA4 para realização de ensaio de teor de água (SSA 202308619), em função do resultado obtido na SSP 20235428. Ligar e operar o sistema antes de realizar a coleta. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202322 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado coleta de óleo hidráulico e enviado ao laboratório para analise, conforme o requerido. Conforme orientado foi movimentado o sistema hidráulico da caçamba e da abertura do rastelo ao ponto de aquecer/homogeneizar o óleo e assim realizado a coleta da amostra.
202308619 | STE |  | N054A013 | SISTEMA HIDRAULICO DE COMANDO DO LIMPA GRADES | 0598.002-0 | 202321 | 24/05/2023 09:46:35 | Realizar análise de teor de água do óleo do sistema hidráulico do limpa grades 60 hz, em função do resultado obtido na SSP 20235428. Amostra será encaminhada pela SMMA. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202321 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio realizado conforme solicitado, resultados en anexo.
202308216 | SCA |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202320 | 17/05/2023 11:55:24 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202307885 | STE |  | P032A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4105) | 0461.080-6 | 202319 | 11/05/2023 15:40:57 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202320 | MARCOS MARTINS | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado tela de proteção de correia antigas. Instalado novas proteções em VVT-4105. Equipamento normalizado.
202307884 | STE |  | P032C013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4139) | 0461.085-7 | 202319 | 11/05/2023 15:41:04 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202320 | MARCOS MARTINS | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado tela de proteção da correia antigas. Instalado novas proteções em VVT-4139. Equipamento normalizado.
202307883 | STE |  | P032A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4101) | 0461.079-2 | 202319 | 11/05/2023 15:41:12 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202320 | MARCOS MARTINS | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado tela de proteção da correia antigas. Instalado novas proteções em VVT-4101. Equipamento normalizado.
202307882 | STE |  | P029A043 | SISTEMA X DE EXAUSTAO 60 Hz | 0461.108-0 | 202319 | 11/05/2023 15:41:22 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202321 | MARCOS MARTINS | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correia antigas. Instalado novas proteções em VVT-1832. Equipamento normalizado. fotos em anexo.
202307881 | STE |  | P032B028 | SISTEMA R DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4124-4126) | 0461.073-3 | 202319 | 11/05/2023 15:41:30 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202324 | MARCOS MARTINS | Não foi possível realizar as modificações, VVTs instalados na sala de tanque diesel. Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307880 | STE |  | P032B027 | SISTEMA Q DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4123-4125) | 0459.069-4 | 202319 | 11/05/2023 15:41:38 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202324 | MARCOS MARTINS | Não foi possível realizar as modificações, VVTs instalados na sala de tanque diesel. Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307879 | STE |  | P012B030 | SISTEMA T DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3142) | 0458.116-4 | 202319 | 11/05/2023 15:41:45 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202323 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307878 | STE |  | P012C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3144-3145-3146) | 0458.106-7 | 202319 | 11/05/2023 15:41:52 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202323 | MARCOS MARTINS | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado as proteções de correia antigas. Instalado novas proteções em VVT-3144 / VVT-3145 e 3146. Equipamentos normalizados.
202307877 | STE |  | P012B029 | SISTEMA S DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3141) | 0457.109-6 | 202319 | 11/05/2023 15:41:58 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202321 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307876 | STE |  | P012B027 | SISTEMA Q DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3140) | 0457.108-8 | 202319 | 11/05/2023 15:42:04 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202321 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307875 | STE |  | P012B028 | SISTEMA R DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3139) | 0458.115-6 | 202319 | 11/05/2023 15:42:10 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202323 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307873 | STE |  | P012C013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3132-3134) | 0458.118-0 | 202319 | 11/05/2023 15:42:15 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202322 | MARCOS MARTINS | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado as proteções de correia antigas. Instalado novas proteções em VVT-3132 e VVT-3134. Equipamentos normalizados.
202307872 | STE |  | P012B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3128-3129) | 0458.112-1 | 202319 | 11/05/2023 15:42:19 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202321 | MARCOS MARTINS | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado as proteções de correia antigas. Instalado novas proteções em VVT-3128 e VVT-3129. Equipamento normalizado.
202307870 | STE |  | P012A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3114) | 0458.107-5 | 202319 | 11/05/2023 15:42:23 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202321 | MARCOS MARTINS | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado as proteção de correia antiga. Instalado novas proteções em VVT-3114. Equipamento normalizado pela operação.
202307869 | STE |  | P029B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.109-8 | 202319 | 11/05/2023 15:42:29 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202321 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307865 | STE |  | P027A043 | SISTEMA X DE EXAUSTAO 60 Hz | 0461.096-2 | 202319 | 11/05/2023 15:42:45 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202320 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307864 | STE |  | P027A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.092-0 | 202319 | 11/05/2023 15:42:49 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202322 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307863 | STE |  | P025B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.065-2 | 202319 | 11/05/2023 15:42:41 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202321 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307861 | STE |  | P023B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.055-5 | 202319 | 11/05/2023 15:42:59 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202321 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307860 | STE |  | P023A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.049-0 | 202319 | 11/05/2023 15:43:04 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202322 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307858 | STE |  | P021B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.045-8 | 202319 | 11/05/2023 15:43:08 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202320 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307857 | STE |  | P010A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.097-9 | 202319 | 11/05/2023 15:43:12 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções no VVT-0932. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202320 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307855 | STE |  | P008B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.097-4 | 202319 | 11/05/2023 15:43:22 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202322 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307840 | STE |  | P008A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.091-5 | 202319 | 11/05/2023 07:54:14 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202320 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307838 | STE |  | P006B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.086-9 | 202319 | 11/05/2023 07:54:31 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202323 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307837 | STE |  | P006A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.080-0 | 202319 | 11/05/2023 07:54:38 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202322 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307836 | STE |  | P004B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.076-1 | 202319 | 11/05/2023 07:54:22 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202320 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307835 | STE |  | P004A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.070-2 | 202319 | 11/05/2023 07:54:47 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202320 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307834 | STE |  | P002B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.066-4 | 202319 | 11/05/2023 07:54:54 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202320 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307833 | STE |  | P002A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.060-5 | 202319 | 11/05/2023 07:55:03 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202320 | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento.
202307118 | STE | 202306239 | J075B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0103 | 0262.003-0 | 202317 | 27/04/2023 17:29:42 | Avaliar a necessidade de balanceamento e/ou reaperto do dispositivo de fixação do equipamento dada as evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202318 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Após reaperto da fixação do equipamento e novo ensaio de vibrações, constatado funcionamento normal. Vide SSAs derivadas.
202306947 | STE | 202304961 | A009H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.008-0 | 202317 | 25/04/2023 17:20:17 | Analisar a amostra de óleo do cárter da bomba 88PW1 da U09 quanto a TAN, viscosidade, partículas metálicas e potencial de verniz (dE). Coordenar a coleta com MMU1. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202317 | DANIEL ROTELOK | realizado análise em óleo lubrificante. Nao será realizado análise de verniz pois não foi finalizado a entrega técnica do equipamento segundo AR/SMI.DT/0020/23
202306937 | STE | 202303490 | A006H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.021-7 | 202317 | 25/04/2023 17:20:26 | Analisar a amostra de óleo do cárter da bomba 88PW1 da U06 quanto a TAN, viscosidade, partículas metálicas e potencial de verniz (dE). Coordenar a coleta com MMU1. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202317 | DANIEL ROTELOK | realizado análise em óleo lubrificante. Nao será realizado análise de verniz pois não foi finalizado a entrega técnica do equipamento segundo AR/SMI.DT/0020/23
202306858 | STE | 202306514 | B017E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.016-7 | 202317 | 27/04/2023 15:39:48 | Avaliar a necessidade de lubrificação do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202324 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Equipo sujeto a plan de lubricación periódico a través de PIC.ME.0082. No serán ejecutadas acciones inmediatas en el mismo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202306720 | SCA |  | B010H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.012-0 | 202317 | 24/04/2023 15:43:39 | Fornecer apoio para coleta de água pura nos pontos SE e STI para posterior quantificação de O2 e CO2. Data prevista: 09 e 10/05. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202319
202306719 | SCA |  | A006H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.006-6 | 202317 | 24/04/2023 15:43:49 | Fornecer apoio para coleta de água pura nos pontos SE e STI para posterior quantificação de O2 e CO2. Data prevista: 09 e 10/05. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202319
202306717 | SCA |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202317 | 24/04/2023 15:44:07 | Fornecer apoio para coleta de água pura nos pontos SE e STI para posterior quantificação de O2 e CO2. Data prevista: 09 e 10/05. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202319
202306714 | STE | 202306382 | N018A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.026-6 | 202316 | 20/04/2023 15:46:29 | Inspecionar e analisar o quadro elétrico e seu inversor de frequência CFW09 e investigar se o princípio de incêndio nas resistências de frenagem localizados acima do quadro podem ter causado a queima do inversor. A contratada irá enviar o inversor para perícia em fábrica, portanto a análise da Itaipu deve ser feita antes que o equipamento seja retirado. | IME3 | IEQ2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202318 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado acompañamiento e inspección inicial del inversor afectado. Verificado junto con SMIL que la falla del inversor está en el circuito de control, no se encontró relación "causa y efecto" con el incendio. De acuerdo con OTIS, la causa del fallo no está vinculada al incendio. Atribuyen el fallo a algún transitorio proveniente de la fuente de alimentación de ITAIPU antes del incendio.
202306686 | STE |  | B018H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.028-4 | 202316 | 20/04/2023 14:00:44 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202319 | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado o óleo Hi-Bar 46 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023.
202306685 | STE |  | B017H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.045-0 | 202316 | 20/04/2023 14:01:05 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202319 | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado o óleo Hi-Bar 46 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023.
202306684 | STE |  | B014H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.013-6 | 202316 | 20/04/2023 14:01:21 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202319 | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado o óleo Hi-Bar 46 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023.
202306683 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202316 | 20/04/2023 14:01:29 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202319 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue sustituido el aceite lubricante (Food Lube 32 ITW) de la bomba y colocada el aceite Hi-Bar 46 ITW, conforme acta SMI.DT/0030/2023.
202306677 | STE |  | B010H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.044-9 | 202316 | 20/04/2023 14:01:35 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202319 | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado o óleo Hi-Bar 46 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023.
202306676 | STE |  | A019H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.046-2 | 202316 | 20/04/2023 14:01:41 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202319 | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado o óleo Hi-Bar 68 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023.
202306675 | STE |  | A007H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.012-8 | 202316 | 20/04/2023 14:01:47 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202319 | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado óleo Hi-Bar 68 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023.
202306673 | STE |  | A005H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.004-7 | 202316 | 20/04/2023 14:01:53 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202319 | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado óleo Hi-Bar 68 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023.
202306669 | STE |  | A002H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.026-8 | 202316 | 20/04/2023 14:02:01 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202319 | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado óleo Hi-Bar 68 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023.
202306666 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202316 | 20/04/2023 14:02:08 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202319 | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado óleo Hi-Bar 68 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023.
202306618 | STE | 202305977 | A008H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202316 | 20/04/2023 09:11:52 | Analisar a amostra de óleo do cárter da bomba 88PW1 da U08 quanto a TAN, viscosidade, partículas metálicas e potencial de verniz (dE). Coordenar a coleta com MMU1. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202317 | DANIEL ROTELOK | realizado análise em óleo lubrificante. Nao será realizado análise de verniz pois não foi finalizado a entrega técnica do equipamento segundo AR/SMI.DT/0020/23
202306459 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 19/04/2023 11:34:13 | Realizar ensaio de RPVOT nas amostras de óleos novos em utilização no sistema de água pura: 1) ITW Foodlub Hi Power 32, 2) ITW Sapphire Hi-Bar 46 e 3) ITW Sapphire Hi-Bar 68. Adicionalmente, realizar ensaio de viscosidade @100°C em todas as amostras. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202316 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de RPVOT e viscosidade. Resultados em anexo
202306252 | SCA | 202305977 | A008H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202315 | 14/04/2023 10:17:12 | Analisar a amostra de óleo do cárter da bomba 88PW1 da U08 quanto a TAN, viscosidade, partículas metálicas e potencial de verniz (dE). Coordenar a coleta com MMU1. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202317
202305988 | STE | 202305977 | A008H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202315 | 11/04/2023 10:45:47 | Substituir os mancais de rolamento da bomba em decorrência das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202315 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado substituição da bomba PW1 número 0008020-9, pela bomba de número 0008.009-8. Revisada e com TD em anexo. Efetuado correção de alinhamento. A troca de equipamento será realizada na ssa 202305930 matriz.
202305680 | STE |  | P007A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.090-7 | 202314 | 03/04/2023 15:37:52 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202317 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 0705, 0706, 0707, 0708, 0709 e 0710. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305678 | STE |  | P005B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.085-0 | 202314 | 03/04/2023 15:38:00 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202316 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 0605, 0606, 0607, 0608, 0609 e 0610. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305676 | STE |  | P005A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.079-6 | 202314 | 03/04/2023 15:38:07 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202316 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 0505, 0506, 0507, 0508, 0509 e 0510. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305674 | STE |  | P003B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.075-3 | 202314 | 03/04/2023 15:38:12 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202316 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 e 0410. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305665 | STE |  | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202314 | 03/04/2023 15:38:19 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202315 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 0305, 0306, 0307, 0308, 0309 e 0310. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305663 | STE |  | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202314 | 03/04/2023 15:38:25 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202315 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 205, 206, 207, 208, 209 e 210. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305662 | STE |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202314 | 03/04/2023 15:38:32 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202315 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirado proteção de correias antiga e instalado nova proteção em VVTs 0105, 0106, 0107, 0108, 0109 e 0110. Equipamento normalizado. Fotos em anexo.
202305485 | STE | 202305103 | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202313 | 31/03/2023 09:43:22 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto, em decorrência das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202316 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Medidas correctivas adoptadas conforme ejecución de la SSA 202305504, medición de vibración realizada posteriormente conforme ejecución de la SSA 202203534.-
202305152 | STE | 202304989 | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202313 | 28/03/2023 10:38:46 | Avaliar a necessidade de lubrificação do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Outrossim, analisar a necessidade de alteração do lubrificante e/ou periodicidade de lubrificação, uma vez que este comportamento é cíclico e recorrente. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço executado em SSA derivada.
202304873 | STE | 202304447 | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202312 | 23/03/2023 09:09:43 | Avaliar a necessidade de lubrificação do mancal de rolamento inferior do motor de acionamento, em decorrência das evidências apontadas na SSA matriz. Somado a isso, estudar a necessidade de instalação e/ou modificação do suporte de fixação da bomba para mitigar a elevação do parâmetro de tendência de envelope no ponto 1. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202312 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço executado em SSA derivada, como recomendado. Não houve reincidência de alarme/alerta.
202304871 | STE | 202304446 | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202312 | 23/03/2023 09:10:05 | Avaliar a necessidade de lubrificação do mancal de rolamento inferior do motor de acionamento, em decorrência das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202312 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Solicitação atendida em derivada. Devido à nova incidência foi emitida a SSA 202404756. Houve redução da tendência de envelope após a intervenção corretiva.
202304870 | STE | 202304321 | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202312 | 23/03/2023 09:10:26 | Avaliar a necessidade de lubrificação do mancal de rolamento inferior do motor de acionamento, em decorrência das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202312 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Solicitação atendida em derivada. Devido à nova incidência foi emitida a SSA 202404755. Houve redução da tendência de envelope após a intervenção corretiva.
202304869 | STE | 202304320 | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202312 | 23/03/2023 09:10:40 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, em decorrência das evidências apontadas na SSA matriz. Obs.: problema recorrente já tratado na SSA 202203969. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202312 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Vibração elevada do equipamento foi solucionada através da substituição dos rolamentos do motor. Vide SSAs derivadas.
202304794 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202312 | 22/03/2023 13:43:02 | Acompanhar e supervisionar o processo de modernização do monta cargas AMC, contrato 4500066024, realizado pela empresa Solução Industrial. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202313 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento do processo de modernização do monta cargas AMC, até a semana 202315. A atividade será continuada através da SSA 202306359 (semana 202316 até conclusão). Os trabalhos estão sendo realizados pela empresa "Solução Industrial), contrato de atualização 4500066024. Observação: Realizado descomissionamento através da SSA 202221461
202304126 | STE | 202303869 | J083A015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-003 | 0281.006-9 | 202311 | 13/03/2023 11:24:24 | Avaliar a necessidade de realizar o balanceamento do conjunto motobomba e o reaperto dos parafusos/dispositivo de fixação. Evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202312 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Solicitação atendida em SSA derivada.
202303985 | STE |  | N036A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.023-8 | 202310 | 09/03/2023 16:39:50 | Realizar o comissionamento da ponte rolante N19 após o processo de modernização, contrato 4500066024, conforme planilha 5218-83-19325 encaminhada através da SDS-14778. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202312 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | REALIZADO O COMISSIONAMENTO DA PONTE ROLANTE N19, CONFORME SOLICITADO. NOTA: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SDS-14778
202303976 | STE |  | N046A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.024-6 | 202310 | 09/03/2023 16:40:42 | Realizar o comissionamento da ponte rolante N20 após o processo de modernização, contrato 4500066024, conforme planilha 5218-83-19326 encaminhada através da SDS-14777. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202312 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizou-se comissionamento de ponte rolante N20. A planilha de comissionamento será enviada via SDS-14777. AT 202301964.
202303585 | STE |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202309 | 03/03/2023 10:22:51 | Efetuar o balanceamento do ventilador do VVT-3105 em virtude das elevadas amplitudes de vibração detectadas na SSA 202302634. Obs.: possível consequência do dano sofrido pelo impacto do filtro. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202310 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado inspeção visual, constatado uma das pás da helice com empenamento. Por serem maquinas idênticas, objetivando atender fluxo de ar deficiente relatado por caldeiraria mmu3, foi utilizado a hélice e o cone de proteção do VVT-3106, o qual apresenta inoperacionalidade devido assuntos desenvolvidos na ssa 202302674 (motor queimado). Equipamento liberado para operação. Trabalhos executados conjuntamente nas ATs 202302272 e 202302175.
202303350 | STE | 202303334 | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.044-2 | 202309 | 28/02/2023 11:10:01 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento da bomba em decorrência das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202317 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | O setor MET-1 realizou a substituição da Motobomba do Trocador de Calor N4 do TU-04 Fase S, através da SSA 202303362. Foi emitida a SSA 202305490 para reparo da motobomba retirada.
202303330 | STE | 202303185 | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202309 | 28/02/2023 09:34:54 | Avaliar a necessidade de novo balanceamento do equipamento em função das evidências apontadas na SSA matriz. Outrossim, recomendado o reaperto do dispositivo de fixação da bomba, caso existente. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202310 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | O equipamento foi normalizado após os serviços de substituição dos rolamentos do motor, reaperto das fixações e balanceamento. Vide detalhamento dos serviços realizados conforme SSAs derivadas e SSA complementar (202218836).
202302924 | STE | 202302771 | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202307 | 16/02/2023 09:13:57 | Viabilizar a substituição imediata dos mancais de rolamento da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202307 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Sustituir lo antes posible los rodamientos de la bomba, conforme solicitado en la SSA.-
202302789 | STE |  | S096D002 | MOTORES 60 Hz | 0137.015-4 | 202307 | 14/02/2023 16:16:23 | Viabilizar a exclusão do equipamento 0137.015-4, uma vez que não apresenta condições de uso (S098Z001). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202308 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizado o descarte pelo almoxarifado conforme e-mail em anexo e enviado motor para a localização S098Z001.
202302788 | STE |  | S096D002 | MOTORES 60 Hz | 0137.001-4 | 202307 | 14/02/2023 16:16:34 | Viabilizar a exclusão do equipamento 0137.001-4, uma vez que não apresenta condições de uso (S098Z001). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202308 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizado o descarte pelo almoxarifado conforme e-mail em anexo e enviado motor para a localização S098Z001.
202302635 | STE |  | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202307 | 13/02/2023 14:40:04 | Realizar coleta de dados vibracionais em rota nos VVTs-3135 e 3137, adquiridos através da OC 4500064212. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202308 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração em rota nos ventiladores axiais – VVT´s 3135 e 3137. Não foi constatado nenhum ponto com incidência de Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202302335 | STE | 202302192 | B011E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.007-8 | 202306 | 09/02/2023 09:42:41 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Solicitação similar àquela realizada na SSA 202214584. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202309 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202301988 | STE | 202301579 | J086A015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-013 | 0281.016-6 | 202305 | 03/02/2023 08:09:09 | Viabilizar a substituição imediata dos rolamentos em virtude das evidências apontadas na SSA 202301579. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202305 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar da redução do parâmetro de tendência de envelope, por meio da substituição do lubrificante do motor, o defeito apontado anteriormente persiste. Sendo assim, nova análise deverá ser realizada na próxima coleta periódica de dados vibracionais. Neste momento nenhuma ação adicional será recomendada.
202301972 | STE | 202301539 | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202305 | 03/02/2023 08:09:19 | Avaliar a necessidade de substituição dos rolamentos e de realinhamento da bomba em virtude das evidências apontadas na SSA 202301539. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202306 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Sustituir los rodamientos y alinear el conjunto, conforme sugerencia de la SSA.
202301850 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 02/02/2023 08:37:44 | Solicitamos verificar calibración del instrumento y realizar ensayo de funcionamiento del instrumento a fin de comprobar que el puntero (negro) no quede pegado al puntero (rojo), como se muestra en el video adjunto. Este manómetro fue enviado a fabrica para solucionar el problema que se muestra en el video. | IME3 | ILA2 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. El manómetro queda de nuevo trabado en el punto, 7 mbar. Así como se ve en la filmación con una diferencia de 2 bar en cada punto de lectura. ver anexo.- No liberado para uso.-
202224718 | STE |  | N050A005 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.028-6 | 202251 | 20/12/2022 15:37:25 | PROVIDENCIAR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO 0527028-6 PARA ENVIÁ-LO A S98Z01 EM FUNÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICO 60 HZ DO CANAL DE DESVIO. SSA emitida em substituição à SSA 202209170 para possibilitar a desativação da localização. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO BARTH | 202301 | EVANDRO BARTH | Equipamiento retirado físicamente durante la modernización del pórtico 60 Hz. Documento de devolución de material está indicado en el apartado de "Documentos".
202224037 | STE | 202223814 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202249 | 07/12/2022 14:07:57 | Realizar ensaio de impactação no equipamento em todos os pontos previstos em rota. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202251 | BRUNO BURILLI | Realizado o ensaio de impactação em rota. Foi utilizado o coletor de vibração Prüftechnik AGO, e o Martelo Modal com ponta de dureza média. A janela de frequências medida compreendeu de 0,5 a 1600 Hz, com 1600 linhas de resolução e medição em aceleração da vibração. Dados disponíveis no sistema Omnintrend: s:\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\ZSN-U12-EQUIP. DO POCO DE BOMBEAMENTO)].
202223858 | STE | 202205507 | N054A023 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE BAIXA VELOCIDADE | 1463.004-5 | 202249 | 06/12/2022 08:46:09 | Realizar análise e emitir parecer sobre os resultados do ensaio de vibração realizado através da SSA 202221998. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202249 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o comportamento normal do equipamento. A presença de 1x rpm e harmônicos no espectro de envelope das direções radiais é característica do acionamento por inversor de frequência. Comportamento observado em ambos os guindastes limpa-grades.
202223580 | STE |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.021-2 | 202248 | 29/11/2022 16:23:58 | Debido a la sustitución de la bomba de inyección de aceite realizado mediante la SSA 202213825, solicitamos realizar las mediciones de vibracion en la bomba, para constatar que se encuentre en condiciones optimas de operación. | IME3 | ILA1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202248 | BRUNO BURILLI | APÓS SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA E REALIZADO ALINHAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA, NÃO FOI CONSTATADO NENHUM VALOR DE VIBRAÇÃO QUE TENHA PERMANECIDO EM ALERTA OU ALARME.
202223268 | STE | 202223067 | A009E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.017-5 | 202247 | 23/11/2022 16:44:56 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202250 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba, verificándose reducción de valores de vibración a niveles aceptables.
202223175 | STE | 202223016 | A009D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.025-2 | 202247 | 23/11/2022 07:39:29 | Coletar novos dados vibracionais em rota após a intervenção corretiva realizada na SSA 202223072. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202248 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração na motobomba 1 do RV da U09. Após intervenção da SMMU.DT, não foi constatado valores em Alerta (Alarme 1) ou Alarme (Alarme 2) nos pontos medidos. A atividade foi realizada durante SSP 20221069. Mais detalhes arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202223137 | STE | 202223093 | N052A071 | PAINEL PLC | 3179.021-1 | 202247 | 22/11/2022 10:17:17 | Conforme relatado na SSA 202223093, durante utilização do PTA60Hz para atendimento ao PD 3S da U09, houve falha no inversor de translação montante, ocasionando a frenagem momentânea das rodas à montante, não ocorrendo o mesmo nas rodas de jusante, o que acabou torcionando o pórtico. Solicitamos investigar o ocorrido e implementar as providências necessárias para que essa situação não ocorra novamente. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202247 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Conforme SSA derivada 202223216: Realizado ajustes na parametrização dos inversores de translação (24A1 e 26A1): - Identificado diferença no parâmetro de tempo de aceleração (P2.3.3). Ajustado nos dois inversores para 6s; - Alterado corrente DC de frenagem de 72A para 10A (P2.7.1.5); - Alterado o modo de parada de rampa para inércia (P2.3.2); - Alterado o modo de parada rápida de rampa para inércia (P2.3.12.1); Realizados ensaios acompanhados da SMMA e resultados foram satisfatórios.
202223066 | STE |  | A009H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.008-7 | 202247 | 21/11/2022 16:03:27 | Substituir o motor de acionamento em virtude das evidências apontadas na SSA 202223013. Enviar o motor danificado para a localização S098Z. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202247 | HELIO COMACHIO | Foi substituído motor da bomba 02, tendo como base as evidencias descritas na SSA 202223013. O motor retirado foi enviado para a localização S098Z.
202223021 | STE | 202221877 | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202247 | 21/11/2022 15:29:26 | Coletar novos dados vibracionais em rota após o término da intervenção corretiva realizada pelo órgão de manutenção. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202247 | BRUNO BURILLI | A medição de vibração foi realizada após o término da intervenção corretiva realizada pela SMMU.DT. Atividade realizada durante a manutenção preventiva: SSP 20225824 (2022/45). Após intervenção corretiva, ficou constatado o seguinte ponto em Alerta (Alarme 1):2A - 4,94 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue anexo relatório para análise. Mais informações estão disponíveis no sistema Omnitrend.
202223020 | STE | 202221878 | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202247 | 21/11/2022 15:29:33 | Coletar novos dados vibracionais em rota após o término da intervenção corretiva realizada pelo órgão de manutenção. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202247 | BRUNO BURILLI | A medição de vibração foi realizada após o término da intervenção corretiva realizada pela SMMU.DT. Atividade realizada durante a manutenção preventiva: SSP 20225824 (2022/45). Após intervenção corretiva, ficou constatado o seguinte ponto em Alerta (Alarme 1):2H - 2,337 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório para análise. Mais informações estão disponíveis no sistema Omnitrend.
202222981 | STE | 202222072 | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202247 | 21/11/2022 11:09:46 | Avaliar a necessidade de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202247 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Após lubrificação dos mancais realizada por MAM1 (SSA 202223231 (D)), não foram mais constatadas anormalidades no equipamento (vide SSA 202223231 (D) / ILA1).
202222947 | STE | 202222074 | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202247 | 21/11/2022 11:10:02 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202247 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Após substituição dos rolamentos e revisão elétrica, equipamento foi normalizado. Vide SSAs derivadas.
202222941 | STE | 202222077 | K078C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1702 | 0329.005-0 | 202247 | 21/11/2022 11:10:09 | Avaliar a necessidade de balanceamento do motor e/ou reaperto do suporte de fixação, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202247 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Foi realizado o reaperto da fixação e repetido o ensaio de vibrações. equipamento em condições normais. Vide SSAs derivadas.
202222768 | STE |  | N034A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.004-8 | 202246 | 16/11/2022 08:14:36 | Acompanhar e supervisionar a substituição do freio a tambor por freio à disco, a ser realizado pelo consórcio GEVISA/CIE, contrato 4500048818. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202247 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Conforme o requerido, foi acompanhado e fiscalizado o processo de troca do freio da elevação principal - lado oposto ao motor. Após conclusão dos trabalhos foi Realizado testes de carga do equipamento com 250 toneladas, sendo aprovado a efetividade da troca dos freios conforme vídeo em anexo. Obs: Foram instalados parafusos, do disco de freio, com anormalidades.
202222767 | STE |  | N033A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.002-4 | 202246 | 16/11/2022 08:14:57 | Acompanhar e supervisionar a substituição do freio a tambor por freio à disco, a ser realizado pelo consórcio GEVISA/CIE, contrato 4500048818. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202250 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Conforme o requerido, foi acompanhado e fiscalizado o processo de troca do freio da elevação principal - lado oposto ao motor. Após conclusão, realizado testes de carga do equipamento com 250 toneladas, sendo aprovado a efetividade da troca dos freios conforme vídeo. Obs: Foram instalados parafusos, do disco de freio, com anormalidades. Emitida SSA 202300017 para providências junto a contratada. Aproveitado a oportunidade e substituído o retentor do eixo lado do disco do freio instalado.
202222593 | STE | 202222079 | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202245 | 11/11/2022 14:24:01 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202247 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Realizada substituição dos mancais e revisão completa do motor elétrico, conforme SSAs derivadas. Após serviço, não foram mais evidenciadas anormalidades no equipamento, conforme constatação na SSP 20232081 realizada na semana 202317.
202222473 | STE | 202222319 | B010D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.007-9 | 202245 | 11/11/2022 14:32:59 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202246 | ALYSON SOLTOVSKI | Analisado defeito detectado, em função de eventos similares, emitida SSA 202222690 para substituição dos mancais de rolamento no próximo PD (2023). Sugere-se monitorar a evolução do defeito, com o objetivo de avaliar necessidade de antecipar a intervenção.
202222471 | STE | 202222330 | B010D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.006-6 | 202245 | 11/11/2022 14:33:11 | Avaliar a necessidade de relubrificação dos mancais de rolamento do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202246 | ALYSON SOLTOVSKI | A lubrificação do motor é realizada semestralmente, o tempo de operação por ano é inferior a 36 horas. Há indícios de defeito nos mancais de rolamento, solicitado substituição do motor para realização da manutenção em bancada (SSA 202222696).
202222170 | STE | 202221878 | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202244 | 03/11/2022 16:56:36 | Avaliar a necessidade de relubrificação do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202246 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba, verificándose reducción de valores de vibración a niveles aceptables. Ver SSA derivada 202222230
202222169 | STE | 202221877 | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202244 | 03/11/2022 16:47:08 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202246 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba, verificándose reducción de valores de vibración a niveles aceptables. Ver SSA derivada 202222173
202222066 | STE |  | N073A001 | EMPILHADEIRA HYSTER - BP-55522 | 0665.001-5 | 202244 | 03/11/2022 07:37:42 | Realizar a desativação dessa localização em função da transferência da empilhadeira para a SOCM.DT. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO BARTH | 202245 | EVANDRO BARTH | Efetuada a retirada virtual do equipamento do SAM, devido ao repasse do mesmo a SOCM.DT. Conforme acordo, a nova divisão usuária será também responsável pela manutenção. BP permanece sob responsabilidade da divisão SGST.AD.
202222064 | STE |  | N047A006 | ENROLADOR DO CABO | 0561.001-0 | 202244 | 03/11/2022 07:38:00 | PROVIDENCIAR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO 0561001-0 PARA ENVIÁ-LO A S98Z01 EM FUNÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DO PORTICO DO VERTEDOURO, CONTRATO 4500048818. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | 202244 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | RETIRADO O EQUIPAMENTO DURANTE O PROCESSO DE MODERNIZAÇAO DO PÓRTICO. DM EMITIDA RELACIONADA NO CAMPO "DOCUMENTOS". SSA BAJADA LUEGO DE LA BAJA TOTAL DA SSA 202110957A CADASTRADA NA LOCALIZAÇÃO.
202222035 | AAT | 202217154 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202244 | 02/11/2022 14:34:09 | Substituir os mancais de rolamento do equipamento em virtude da elevação dos parâmetros de tendência de envelope. Coordenar com a medição do batimento. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202245 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Desmontado e enviado o motor elétrico para oficina da MMU3. Realizada a montagem, alinhamento e demais ajustes. Equipamento testado e em estado operacional a disposição da operação.
202221907 | STE |  | N061B001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.004-2 | 202244 | 01/11/2022 10:35:26 | Supervisionar e prestar apoio no processo de instalação de linhas de vida nos caminhos de rolamento das pontes rolantes N02/N03 a ser realizado pela empresa AVEPIS, contrato 4500062407. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202245 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Prestado supervisão e apoio ao processo de instalação de linhas de vida nos caminhos de rolamento das pontes rolantes N02/N03 realizado pela empresa Avepis (contrato 4500062407). Foi realizada inspeção em conjunto com a SMIM.DT nos vãos de linhas de vida montados pela empresa.
202221903 | STE |  | N061A001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES GRUAS | 0796.003-4 | 202244 | 01/11/2022 10:35:39 | Supervisionar e prestar apoio no processo de instalação de linhas de vida nos caminhos de rolamento das pontes rolantes N05/N06 a ser realizado pela empresa AVEPIS, contrato 4500062407. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202245 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Prestado supervisão e apoio no processo de instalação de linhas de vida nos caminhos de rolamento das pontes rolantes N05/N06 realizado pela empresa Avepis (contrato 4500062407). Foi realizada inspeção em conjunto com a SMIM.DT nos vãos de linhas de vida montados pela empresa.
202221742 | STE |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202243 | 28/10/2022 13:38:28 | Fornecer apoio técnico / logístico aos profissionais da empresa LCI Ventiladores durante a realização do inventário / apreciação de riscos dos conjuntos de ventiladores da Casa de Força, em atenção ao contrato 4500066372. Viabilizar a emissão de ATs especialmente no caso dos ventiladores abrigados em centrais de ventilação (ZVT), tais como aqueles dos sistemas E, G, H e M. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202244 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado o acompanhamento junto a empresa terceirizada LCI realização do inventário / apreciação de riscos dos conjuntos de ventiladores da Casa de Força, em atenção ao contrato 4500066372. Empresa deverá apresentar relatório junto a IME2 como próximas etapas da atividade.
202221735 | STE |  | P002A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.061-8 | 202243 | 28/10/2022 10:26:35 | Fornecer apoio técnico / logístico aos profissionais da empresa LCI Ventiladores durante a realização do inventário / apreciação de riscos dos conjuntos de ventiladores da Casa de Força, em atenção ao contrato 4500066372. Viabilizar a emissão de ATs especialmente no caso dos ventiladores abrigados em centrais de ventilação (ZVT), tais como aqueles dos sistemas E, G, H e M. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202243 | MARCOS MARTINS | Foi realizado apoio para empresa LCI, inspecionar e coletar os dados dos ventiladores, conforme contrato 4500066372.
202221326 | STE | 202217154 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202242 | 20/10/2022 16:47:24 | Verificar a tolerância de batimento total nas direções radial e axial do motor de acionamento do turbo, lados acoplado e não acoplado. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202243 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Realizado el cambio de rodamiento vía SSA derivada, servicios pendientes de ejecución de esta SSA serán realizados en la SSA202222035 relacionada. El equipo queda disponible para operación.
202221204 | STE |  | N036A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.023-8 | 202242 | 19/10/2022 13:31:48 | Acompanhar/fiscalizar o processo de modernização da ponte rolante a ser realizado pela empresa Solução Industrial, Contrato 4500066024. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202243 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PONTE ROLANTE. CONCLUÍDO OS TRABALHOS PELA EMPRESA "SOLUÇÃO INDUSTRIAL) CONTRATO DE ATUALIZAÇÃO 4500066024. REALIZADO DESCOMISSIONAMENTO ATRAVÉS DA SSA 202220152. REALIZADO COMISSIONAMENTO ATRAVÉS DA SSA 202303985.
202221012 | STE | 202220675 | A008D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.022-8 | 202242 | 17/10/2022 14:20:34 | Analisar a necessidade de relubrificação e/ou substituição dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202242 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizado avaliação do histórico do equipamento, em complemento aos dados obtidos dos ensaios de vibração, correspondem a danos resultantes de lubrificação inadequada na montagem dos mancais. Emitida solicitação para substituição dos mancais no próx. PD preventivo (aprox. 8 meses). Recomendamos que sejam realizadas coletas de vibração para acompanhamento da evolução do defeito.
202220998 | STE | 202220762 | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202242 | 17/10/2022 14:20:42 | Realizar ensaio de impactação nos pontos de coleta em rota do equipamento. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202242 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o ensaio de impactação nos pontos da rota. Dados estão disponíveis no arquivo anexo e no sistema Omnitrend: OMNITREND s:\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\[U08] PAP M2\].
202220862 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202241 | 14/10/2022 09:08:01 | Solicito projeto para duplicar ponto de ar disponível no grupo diesel AMC para que possa ser utilizado pela empresa Solução Industrial durante processo de modernização do monta cargas AMC e ponte rolante N20 (contrato 4500066024). | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202242 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el proyecto para aumentar los puntos de toma de aire comprimido, detalles en anexo.
202220837 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202241 | 14/10/2022 09:08:50 | Instalar anteparos de madeira sobre os equipamentos/componentes sensíveis instalados nas salas do Edifício do Laboratório que possivelmente serão afetados pelos serviços previstos na AS 4500067331. | IME3 | MCI2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202244 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fabricación e instalación de estructura de protección de equipos sensibles en el primer piso del laboratorio (sala de cromatografía), en placas multilaminadas de 15mm según medidas de maquinaria.
202220836 | STE |  | P092D009 | TUBUL./VALV./INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS DE DISTRIBUICAO | 2186.001-3 | 202241 | 14/10/2022 09:09:03 | Fornecer apoio à Contratada durante a execução dos serviços previstos na AS 4500067331. Iniciar pela sala 222, à esquerda (sentido do fluxo), sentido horário. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202243 | JORGE QUANDT | Efetuada a instalação de isolamento térmico na tubulação de drenagem de condensado dos DAC's. Atividade foi realizada por empresa terceirizada, com apoio da SMMA.DT/MAM3.
202220789 | STE |  | N046A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.024-6 | 202241 | 11/10/2022 16:50:03 | Acompanhar/fiscalizar o processo de modernização da ponte rolante a ser realizado pela empresa Solução Industrial, Contrato 4500066024. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202242 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento e fiscalização da modernização da ponte rolante N20. Equipamento em pleno funcionamento, comissionado pela SSA 202303976 em 21/03/2023 (Planilla de comisionamiento vía SDS-14601). Desmobilização ocorrerá em 22/03/2023 em diante.
202220765 | STE |  | N054A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.002-8 | 202241 | 14/10/2022 09:09:32 | Reduzir a rotação do motor de elevação do rastelo para 1000 rpm para que a velocidade de elevação resulte em aproximadamente 16,8 m/min (velocidade de projeto). A velocidade atual (medida no comissionamento após modernização, planilha 5129-83-19341) está acima da tolerância da estipulada na NBR 16147. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202242 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizada la alteración de la velocidad (punto 4) de elevación del rastrillo (ascenso y descenso) conforme SSA derivada 202221068.
202220763 | STE |  | N053A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.001-6 | 202241 | 14/10/2022 09:09:49 | Reduzir a rotação do motor de elevação do rastelo para 1000 rpm para que a velocidade de elevação resulte em aproximadamente 16,8 m/min (velocidade de projeto). A velocidade atual de 20 m/min (medida no comissionamento após modernização, planilha 5129-83-19003) está acima da tolerância da estipulada na NBR 16147. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202242 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizada la alteración de la velocidad (punto 4) de elevación del rastrillo (ascenso y descenso) conforme SSA derivada 202221069.
202220701 | STE | 202217154 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202241 | 11/10/2022 10:45:48 | Coletar dados vibracionais em rota em virtude do término da intervenção do departamento de manutenção. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202242 | BRUNO BURILLI | Constatados níveis de vibração em Alerta (Alarme 1) em: -Ponto: 1V=4,97, 2A=4,48, 3V=4,23[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme (Alarme 2) em: Ponto: 2He=8,360 e 4He=5,329 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Adicionalmente foi realizado o ensaio de fase cruzada, considerando a rotação de 3520rpm; 1Vx2V: 293º ¦ 2Vx3V: 259º ¦ 1Hx2H: 69º ¦ 2Hx3H: 146º. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202220646 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 10/10/2022 08:21:08 | Apoio de operador e ponte rolante N02/N03 para movimentação de carga para a empresa Solução Industrial, Contrato 4500066024. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202241 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Conforme solicitud de SMIM.DT se prestó apoyo con puente grúa N03 a la empresa contratada para modernización de los montacargas AMC/AMD. El servicio consistió en el izaje de conteiner y otros dispositivos/herramientas a fin de ubicarlos en el obrador ubicado en la cota 144 AMC.
202220614 | STE | 202215820 | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202240 | 07/10/2022 16:39:57 | Solicitamos realizar medición de espesura de pared, mediante ultrasonido, en tuberías de alimentación de agua de los intercambiadores da calor aire/agua. Son tuberías de 16" de Acero al carbono. Realizar la medición en UG12 que presenta caudal elevado, también en las UGs 11 y 13 para tener referencia del estado de las mismas. El espesor original era 12.7 mm. Los puntos exactos donde se deben realizar las mediciones serán mostrados en campo. Ubicación aproximada en anexo | IME3 | ILA1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202241 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foi realizada a medição em pelo menos quatro pontos em cada tubo de cada UG. Na tubulação da UG11, a menor espessura encontrada foi de 8,7 mm, já descontada a espessura da tinta do tubo. Na UG12, a menor espessura encontrada foi de 9,0 mm, descontada a espessura da tinta do tubo. Na UG13, a menor espessura encontrada foi de 8,7 mm, também descontada a espessura da tinta. Se reforça que há variações de espessuras em pontos distintos, muito provavel por conta de corrosões internas.
202220573 | STE |  | N040A050 | REDUTOR DA ELEVACAO PRINCIPAL | 3170.014-2 | 202240 | 07/10/2022 11:27:52 | Coletar amostra de óleo do redutor de elevação principal da ponte rolante N01 e encaminhar ao laboratório para análise em função dos resultados apresentados na SSP 20222406. Referenciar no rótulo da amostra o número da SSA emitida de IME3 para ILA4: SSA 202220571. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202240 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Realizado a coleta de amostra de óleo do redutor da elevação principal da ponte N01. A amostra coletada foi identificada e associada ao número da SSA 202220571, posteriormente a amostra foi entregue ao laboratório químico para análise.
202220571 | STE |  | N040A050 | REDUTOR DA ELEVACAO PRINCIPAL | 3170.014-2 | 202240 | 07/10/2022 11:28:05 | Refazer os análise química do óleo do redutor de elevação principal da ponte N01, em função dos resultados apresentados na SSP 20222406. O resultado de viscosidade do óleo (347 cSt) não condiz com o óleo EGF 150 PS nem com os resultados das SSPs anteriores. A última análise encontrada foi feita através da SSA 201900023B. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202241 | DANIEL ROTELOK | Análise de viscosidade em óleo lubrificante. Resultado obtido de 147cSt. Foi atualizado o resultado da SSP 20222406 para esse novo valor.
202220153 | STE |  | N046A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.024-6 | 202239 | 28/09/2022 10:23:18 | Realizar o descomissionamento do equipamento antes do processo de modernização, conforme planilha anexa (SDS-14601). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202241 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | REALIZADO O DESCOMISSIONAMENTO DA PONTE ROLANTE N20, CONFORME SOLICITADO. NOTA: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO ENCAMINHADA ATRAVÉS DO SDS-14601.
202220152 | STE |  | N036A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.023-8 | 202239 | 28/09/2022 10:23:28 | Realizar o descomissionamento do equipamento antes do processo de modernização, conforme planilha anexa (SDS-14600). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202241 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | REALIZADO O DESCOMISSIONAMENTO DA PONTE ROLANTE N19, CONFORME SOLICITADO. NOTA: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO ENCAMINHADA ATRAVÉS DO SDS 14600.
202219980 | STE | 202219794 | N029A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.005-8 | 202239 | 26/09/2022 07:59:48 | Realizar análise emitir parecer referente aos dados vibracionais coletados de forma trimestral no redutor de elevação auxiliar da ponte N12, realizados através da SSA 202208277. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202242 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais coletados no período não foi possível confirmar o desgaste percebido nos dentes das engrenagens das árvores de transmissão 2 e 3 do redutor de elevação auxiliar, evidenciado pela presença de elevadas amplitudes em 7,62 Hz no espectro de envelope coletado no dia 13/10/2020. A causa provável para tanto pode ser a falta de esforço sobre o redutor, uma vez que as medições foram todas feitas sem carga. De qualquer modo é recomendável a coleta anual com carga.
202219979 | STE | 202219802 | N039A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.006-0 | 202239 | 26/09/2022 07:59:55 | Realizar análise emitir parecer referente aos dados vibracionais coletados de forma trimestral no redutor de elevação auxiliar da ponte N11, realizados através da SSA 202208289. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202242 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais coletados no período não foi possível confirmar o desgaste percebido nos dentes das engrenagens das árvores de transmissão 2 e 3 do redutor de elevação auxiliar, evidenciado pela presença de elevadas amplitudes em 7,62 Hz no espectro de envelope coletado no dia 06/04/2021. A causa provável para tanto pode ser a falta de esforço sobre o redutor, uma vez que as medições foram todas feitas sem carga. De qualquer modo é recomendável a coleta anual com carga.
202219877 | STE | 202218124 | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202239 | 26/09/2022 08:00:25 | Realizar nova coleta de dados vibracionais em rota. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202240 | BRUNO BURILLI | Foram constatados os seguintes pontos com Alerta (Alarme 1) para a motobomba E01: -Ponto: 1V=3,59 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 2H=2,151 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Constatado o seguinte ponto com Alarme (Alarme 2) para a motobomba E01: -Ponto: 2A=7,62 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202219875 | STE | 202218128 | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202239 | 26/09/2022 08:00:34 | Realizar nova coleta de dados vibracionais em rota. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202240 | BRUNO BURILLI | Na medição realizada em 28/09/2022, foram constatados os seguintes pontos com Alerta (Alarme 1) para a motobomba E02: -Ponto: 2A=4,49 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 2H=3,434 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Adicionalmente foi realizada a medição de fase cruzada. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202219872 | STE | 202217154 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202239 | 26/09/2022 08:00:49 | Viabilizar o realinhamento do conjunto moto-compressor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202240 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a conferencia do alinhamento do conjunto conforme fotos em anexo. Equipamento foi normalizado e encontra-se a disposição da operação.
202218067 | STE | 202218060 | B015J049 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE C | 3026.126-0 | 202234 | 22/08/2022 16:41:19 | Analisar a necessidade de substituição da bomba / mancais de rolamento da bomba N3 em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202234 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202218094 para o setor MET-1 realizar a substituição da referida motobomba, durante PD da UG-15.
202217386 | STE | 202217154 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202232 | 10/08/2022 08:24:09 | Coletar dados vibracionais de fase cruzada @3600 rpm nos seguintes pontos: 1) 2A/3A, 2) 1V/2V, 3) 2V/3V, 4) 1H/2H, 5) 2V/3V, 6) pés dianteiros do motor / pés traseiros e 7) pés / base de fixação. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202233 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | REALIZADO ENSAIO DE FASE CRUZADA NO TURBOCOMPRESSOR QCH-1101, VALORES EM RELATÓRIO ANEXO.
202217271 | STE |  | N047A050 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3170.021-0 | 202232 | 08/08/2022 11:45:55 | Realizar a substituição do óleo do redutor de elevação. Utilizar óleo Lubrax EGF 320 PS. O resultado da análise do óleo feita através da SSP 20222407 indica que o óleo utilizado é o 220. De acordo com o manual original do fabricante, para a nossa condição de utilização, o mais indicado é o óleo EGF320, conforme está estipulado na PIC.ME.148. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202304 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado troca de carga de óleo completo do redutor de elevação. Previamente esgotou-se o óleo, logo após realizou-se flush do sistema, por fim foram adicionados 220 litros de óleo EGF320 PS conforme o requerido. Essa quantidade foi o suficiente para completar o nível conforme fotos em anexo.
202217256 | STE | 202202639 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202232 | 08/08/2022 09:23:14 | Coletar novos dados vibracionais em rota após a intervenção corretiva realizada por MAM2. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202232 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | RESULTADOS:MOTOR DIREÇÃO DO CARRO MONTANTE:ALARME NOS PONTOS 1H=6,80 MM/S E 2H=8,93 MM/S(GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS). MOTOR DIREÇÃO DO CARRO JUSANTE: ALARME NOS PONTOS 1H=6,64 MM/S E 2H=6,54 MM/S (GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS; 1HE=2.156 G E 2HE=5.750 G (ENVELOPE PICO A PICO); ALERTA NO PONTO 2A=3,64 MM/S (GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS).
202217014 | STE | 202216882 | B018E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.017-5 | 202231 | 04/08/2022 08:37:09 | Avaliar a necessidade de lubrificação dos mancais de rolamento do motor de acionamento da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202233 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Servicio ejecutado a través de la SSA derivada 202217159
202217013 | STE | 202216883 | B018E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.018-3 | 202231 | 04/08/2022 08:37:30 | Avaliar a necessidade de lubrificação dos mancais de rolamento do motor de acionamento da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202233 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Servicio ejecutado a través de la SSA derivada 202217160
202216259 | STE | 202210806 | A007D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.024-4 | 202229 | 22/07/2022 17:28:03 | Realizar nova coleta de dados vibracionais em virtude do término da intervenção do departamento de manutenção. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202230 | BRUNO BURILLI | A solicitação foi atendida na data de 29/06/2022 durante SSP 20221065 (AT 202205319) após intervenção da SMMU.DT. Dados disponíveis no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202216187 | STE | 202202639 | N037A038 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO JUSANTE | 3164.019-0 | 202229 | 22/07/2022 08:50:46 | Refazer alinhamento do motor de direção do carro jusante em virtude dos resultados dos novos ensaios de vibração. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202231 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Foi verificado o alinhamento do motor da direção, carro jusante, ponte N07. A atividade foi acompanhada pela SMIM.DT (IME3), sendo o resultado do alinhamento satisfatório, não sendo necessário o realinhamento do equipamento. Assim não houve necessidade da aplicação total da carga horária planejada.
202216185 | STE | 202202639 | N037A032 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO MONTANTE | 3164.017-7 | 202229 | 22/07/2022 08:50:53 | Refazer alinhamento do motor de direção do carro montante em virtude dos resultados dos novos ensaios de vibração. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202231 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Foi verificado e ajustado alinhamento do motor da direção, carro montante, N07. A atividade foi acompanhada pela SMIM.DT (IME3), sendo o resultado do alinhamento satisfatório e aprovado.
202216030 | STE |  | N073C002 | EMPILHADEIRA CLARK 7t | 0665.004-4 | 202229 | 20/07/2022 15:10:27 | Realizar análise do óleo hidráulico da empilhadeira para comparação dos resultados com os valores de referência do óleo novo e data sheet. Será encaminhada uma amostra de óleo da empilhadeira. Amostra do óleo novo encaminhada através da SSA 202216029. Óleo: LUBRAX HYDRA XP 32. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202229 | DANIEL ROTELOK | Análise de óleo hidráulico.
202216029 | STE |  | N073C001 | EMPILHADEIRA CLARK 5t | 0665.003-2 | 202229 | 21/07/2022 15:17:20 | Realizar análise do óleo hidráulico da empilhadeira para comparação dos resultados com os valores de referência do óleo novo e data sheet. Será encaminhada uma amostra de óleo da empilhadeira e uma amostra de óleo novo. Óleo: LUBRAX HYDRA XP 32. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202230 | DANIEL ROTELOK | Análise de óleo hidráulico.
202215566 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 13/07/2022 17:05:48 | Projetar e providenciar adequação da estrutura utilizada no resgate de peixes no tubo de sucção para utilização com o novo cesto de alumínio adquirido através do contrato 4500057532. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202228 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el proyecto de la estructura. Detalles en anexo. Fue emitida la SSA 202217599 para la fabricación de la estructura.
202215507 | STE | 202202639 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202228 | 12/07/2022 16:46:37 | Coletar dados vibracionais em rota nos motores/redutores de direção dos carros de montante e jusante da ponte N07. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202229 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a medição de vibração, dados estão disponíveis nos arquivos anexo em no sistema Omnitrend. Adicionalmente foi realizado medição de fase cruzada na direção dos dois carros (dados também estão no relatório anexo).
202215404 | STE | 202214400 | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.013-2 | 202228 | 11/07/2022 16:21:55 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202228 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Servicio ya en ejecución a través de las SSAs 202214157, 202214275 y 202214341.
202215386 | STE | 202215248 | B014E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.004-3 | 202228 | 11/07/2022 16:22:13 | Avaliar a necessidade de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202230 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Efectuado lubricación de los rodamientos del motor, conforme SSA 202215637 (D)
202215257 | STE |  | A001H004 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N1 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.001-0 | 202227 | 08/07/2022 16:35:04 | Elaborar modelo térmico simplificado do gerador para possibilitar o estudo do impacto da modificação da sistemática de operação do sistema de água pura. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202228 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Foram elaborados dois modelos térmicos entre as semanas 2022/25 e 2022/35, culminando com a emissão de parecer técnico. Documentos em anexo. Em resumo, a configuração que prevê o comportamento intermitente da válvula motorizada é capaz de manter tanto os patamares atuais de temperatura dos componentes do gerador quanto o fluxo de água pura pelo enrolamento estatórico.
202214940 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202227 | 05/07/2022 07:48:48 | Fornecer apoio à SOCC.DT para remoção/modificação/reinstalação do registro de regulagem de ar que abastece à El. 111,00 a partir do plenum de ventilação da El. 138,00 bloco U18A. Contrato de referência: 4500063482. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202227 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | CONFORME A LO SOLITADO DE LA SSA: 202214940. FUERON MONTADO/DESMONTADO LA REGILLA DEL DUCTO DE PROTECCION DEL DAMPERS POSTERIOR FUE COLOCADO LA REDUCION DEL REGISTRO PESCADORA DE AIRE.
202214808 | STE |  | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202226 | 30/06/2022 16:27:23 | Realizar a retirada do motor de elevação da ponte rolante para inspeção e medições a fim de viabilizar projeto de flange para modernização do sistema. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202227 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Conforme solicitado foi removido o motor de elevação para equipe contratada para modernização desta ponte pudesse conferir medidas do flange de acoplamento com a talha. Tras finalización del levantamiento de medidas por parte de la contratada, fue reinstalado nuevamente el motor y dejado el equipamiento en condiciones normales de operación.
202214585 | STE | 202214271 | B011E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.008-6 | 202226 | 28/06/2022 09:23:50 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do conjunto motobomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Ademais, analisar a viabilidade da desmontagem da bomba para verificação de possíveis desgastes. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202228 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202214584 | STE | 202214270 | B011E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.007-8 | 202226 | 28/06/2022 09:05:41 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento e da realização de alinhamento do conjunto motobomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202228 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202214522 | STE |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202226 | 27/06/2022 11:11:28 | Realizar ensaios de teor de água, acidez, viscosidade, contagem de partículas e sedimentos em duas amostras de óleo lubrificante utilizado no guindaste Liebherr. Uma amostra corresponde a óleo novo, e outra a óleo vencido disponível no almoxarifado. Referências: GCSMIT-1451 e 1228. As amostras serão encaminhadas pela SMMA. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202226 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizaron ensayos comparativos de agua, acidez, viscosidad, conteo de partículas, color, metales de las muestras de lubricantes. Se encontraron trazas en el sedimentos del lubricante denominado "viejo". A la vez el mismo presenta tenor de agua elevado.
202214386 | STE |  | A001H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.003-5 | 202225 | 23/06/2022 15:13:12 | Efetuar a troca da resina CNP80 em complementação à SSA 202214384 . | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202226 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Conforme AT 202205623, substituído 150L de resina CNP80 (lote: CHX00036) com adição 12,5 Kg de hidróxido de sódio, provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202214452).
202214385 | STE |  | A001H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.005-9 | 202225 | 23/06/2022 15:12:49 | Efetuar a troca da resina de leito misto após redução do teor de cobre, em complementação à SSA 202214384 . | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202226 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Conforme AT 202205623, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202214451).
202214384 | STE |  | A001H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.005-9 | 202225 | 23/06/2022 15:13:01 | Efetuar o procedimento previsto na IM.ME.0043 para a redução do teor de cobre dissolvido. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202226 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Instalado150L de resina SM600KR no permutador de íons de forma temporária para redução no teor de cobre dissolvido no circuito de água pura conforme IM.ME.0043, a qual reduziu para valores aceitáveis de 19ppb na EE e SE, sendo composta por 55L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 95L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202214450). Nota: A carga de resina pra operação será instalada pela SSA 202214385.
202214285 | STE | 202214159 | A007E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.014-0 | 202225 | 22/06/2022 14:43:04 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto motobomba M2, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202227 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba, verificándose reducción de valores de vibración a niveles aceptables, conforme anexos en SSA derivada 202214339.
202213446 | STE | 202211895 | N037A038 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO JUSANTE | 3164.019-0 | 202223 | 09/06/2022 14:52:27 | Refazer alinhamento do motor de direção do carro jusante em virtude dos resultados dos ensaios de vibração da SSA matriz. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202225 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado realizado realinhamento do motor da direção no carro jusante conforme o requerido. Foram adicionados calços conforme anexo. Referências e documentos: SM 426313, SSA 202213445, AT 202205448.
202213445 | STE | 202211895 | N037A032 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO MONTANTE | 3164.017-7 | 202223 | 09/06/2022 14:52:32 | Refazer alinhamento do motor de direção do carro montante em virtude dos resultados dos ensaios de vibração da SSA matriz. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202225 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado realizado realinhamento do motor da direção no carro jusante conforme o requerido. Foram adicionados calços conforme foto anexa. Foi necessário corrigir pé manco.
202213076 | STE | 202211895 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202223 | 06/06/2022 15:02:38 | Apoio para desacoplamento dos motores de direção dos carros para realização de ensaios de vibração. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202223 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado desacoplamento do motor conforme requerido, e ao final dos trabalhos de medição da SMIL, o mesmo foi reacoplado e liberado para uso pleno.
202212814 | STE | 202211895 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202222 | 02/06/2022 11:20:50 | Apoio para medição de vibração no motor e base de direção dos carros da ponte. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202223 | BRUNO BURILLI | Realizado medição de vibração e adicionalmente foi feito medição de impactação (apenas carro jusante conforme solicitação IME3) e fase cruzada no sistema de motoredutores da direção dos carros montante e jusante. Dados disponível nos relatórios em anexo e no sistema Omnitrend.
202212505 | STE | 202206012 | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202221 | 27/05/2022 16:29:31 | Coletar novos dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) 2A x 3A; 2) 2V x 3V; 3) 2H x 3H; 4) pés dianteiros x pés traseiros; 5) meio da base x extremidades da base. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202222 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de fase cruzada conforme solicitado, resultado está no arquivo anexo.
202212440 | STE |  | A003H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.068-1 | 202221 | 26/05/2022 16:27:44 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202223 | HELIO COMACHIO | Foram substituídos os parafusos originais devido a sua reduzida classe de resistência, por parafusos sextavados ACO/PT M8X30MM CL 10.9, com arruela de pressão RED ACO/PT 8X14,2X2MM de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI.
202212438 | STE |  | A002H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.025-1 | 202221 | 26/05/2022 16:27:54 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202222 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Fueron reemplazados los tornillos de fijación del actuador de accionamiento de la válvula 20 WI para mejorar funcionalidad de la válvula.
202212431 | STE |  | B012H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.051-5 | 202221 | 26/05/2022 16:28:11 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202221 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído os 04 parafusos m8 e arruelas de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI.
202212323 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202221 | 25/05/2022 11:49:42 | Fornecer apoio à SOCC.DT para remoção/modificação/reinstalação do registro de regulagem de ar que abastece à El. 111,00 a partir do plenum de ventilação da El. 138,00 bloco U18. Contrato de referência: 4500063482. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202221 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO RETIRADA , AJUSTE E RETIRADA DO DUTO DE REDUÇÃO, E PRECEDIDO A REINSTALAÇAÕ DO REGISTRO DE REGULAGEM DE AR QUE ABASTECE À EL.111,00 A PARTIR DO PLENUM DE VENTILAÇÃO DA EL.138,00 BLOCO U18. Contrato de referência: 4500063482.
202207129 | STE |  | A005H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.005-8 | 202219 | 10/05/2022 10:54:57 | Solicitamos eliminar la lectura local (desconectar el display) del instrumento 80PW, conforme recomendado en documento adjunto de la SSA 202203179. El flujo medido por el instrumento 80PW se debe leer en el panel PWB-05, en el display 80PWI-1 | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202220 | VICTOR CESAR PANUCI | Foi realizado alteração nas dimensões do orifício da placa relacionada com o instrumento 80PW, conforme solicitado pela SSA 202205474, para solucionar oscilações da medição do fluxo. O display do instrumento foi mantido instalado.
202206786 | STE |  | B014H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.015-2 | 202218 | 04/05/2022 07:32:10 | EFETUAR A TROCA DA RESINA CNP80 EM COMPLEMENTAÇÃO À SSA 202206769. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202218 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202203920, substituído 150L de resina CNP80 (lote: CHX00036) com adição 12,5 Kg de hidróxido de sódio, provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202206812).
202206771 | STE |  | B014H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.009-1 | 202218 | 04/05/2022 07:32:20 | EFETUAR A TROCA DA RESINA DE LEITO MISTO APÓS REDUÇÃO DO TEOR DE COBRE, EM COMPLEMENTAÇÃO À SSA 202206769. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202218 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202203920, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202206809).
202206769 | STE |  | B014H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.009-1 | 202218 | 04/05/2022 07:32:31 | EFETUAR O PROCEDIMENTO PREVISTO NA IM.ME.043 PARA A REDUÇÃO DO TEOR DE COBRE DISSOLVIDO. TEORES ATUAIS EM ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202218 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202203920, substituído 150L de resina SM600KR, sendo composta por 55L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 95L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202206808).
202206140 | STE |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202216 | 20/04/2022 16:11:46 | Fornecer apoio para medição de vazão no circuito de água de resfriamento alimentado pela válvula 08AP após a substituição prevista na SSA 202106439A (SMA). | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202219 | HELIO COMACHIO | Realizada medição da vazão no circuito de água de resfriamento alimentado pela válvula 08AP. Valor medido: 547,5 m³/h (Ganho: 50 dB, c= 1499m/s e I.Q.1=100%). Pressão na entrada dos trocadores de calor (63RWI): 8,1 bar.
202204266 | STE |  | A001H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.001-0 | 202212 | 22/03/2022 13:35:40 | Substituir os mancais de rolamento do motor de acionamento da bomba 88PW2 em virtude da amplificação dos parâmetros de tendência e CF coletados na SSA 202111496A/B. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202213 | ZARZA MARCO ANTONIO | Fue enviado el motor al local de MMU3 y reemplazado los rodamientos del motor.
202203571 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202210 | 11/03/2022 15:28:29 | Em conformidade com a AR.SMI.DT/0020/2022, viabilizar a alteração do ajuste do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,385 L/s (0 a 400 mbar). Placa de medição será substituída na SSA 202203570. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202211 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Realizada a modificação em todas unidades convencionais conforme solicitado, o sistema opera sem anormalidades.
202203542 | STE |  | A019A041 | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.019-8 | 202211 | 14/03/2022 08:40:15 | Verificar a possibilidade de coleta de dados vibracionais a partir do VM600 da U09A utilizando coletor de dados móvel. Coordenar com SSA 202203541. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202211 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado registro com o oscilógrafo DL-850 nos seis sensores de proximidade simultâneos e feita a impactação na turbina (20 impactos com intervalos de aprox. 5 s). Registros entregues ao solicitante conforme combinado.
202203221 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202210 | 10/03/2022 07:46:03 | Projetar novo orifício calibrado para o instrumento 80PW das U01 a U18, de modo a compatibilizar a vazão de 1,0L/s com o fundo de escala, de 400 mbar. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202210 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizados o cálculo e o projeto do novo orifício calibrado para a posição 80PW do sistema de água pura das U01 a U18. Será providenciada a substituição dos orifícios naquelas UGs onde já ocorreu a modernização do instrumento. Documentos em anexo.
202202447 | STE | 202201896 | A009A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.011-1 | 202207 | 18/02/2022 10:38:07 | Coletar novos dados vibracionais em rota. Possível influência do ponto de coleta nos dados anteriores. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202208 | BRUNO BURILLI | Durante medição de vibração foram encontrados pontos em Alerta (Alarme 1), sendo eles: 2H=4,21 [mm/s], 2V=3,56 [mm/s] e 3V=9,00 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend.
202201177 | STE | 202200873 | B010A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.012-0 | 202204 | 28/01/2022 15:28:12 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor de acionamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202205 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Teniendo en cuenta, que en las mediciones registradas, al final del PD, luego de realizar lubricación, conforme se muestra en análisis realizado por SMIL, no se hace necesario sustituir los rodamientos.
202201084 | STE |  | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202204 | 27/01/2022 09:53:57 | Avaliar a necessidade de relubrificar ou substituir os mancais de rolamento do motor M2 de acionamento da bomba 50 Hz do PAP da U10, em virtude das evidências apontadas na SSA 202200874. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202205 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Teniendo en cuenta, que en las mediciones registradas, al final del PD, luego de realizar lubricación, conforme se muestra en análisis realizado por SMIL, no se hace necesario sustituir los rodamientos.
202201066 | STE | 202200296 | B016J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-16 FASE A | 0045.183-5 | 202204 | 27/01/2022 08:51:08 | Avaliar a necessidade de reaperto dos parafusos de fixação do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Confirmar se o equipamento instalado é proveniente de transformador de fabricação COEMSA. | IME3 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202205 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi realizado o reaperto dos parafusos de fixação da motobomba N3, conforme SSA 202201403. A SMIL.DT realizou nova medição de vibração através da SSA 202224211, onde se constatou redução nos níveis de vibração. Informações registradas na SSP 20230723.
202200870 | STE | 202200334 | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202204 | 24/01/2022 16:46:56 | Realizar a coleta de dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) 2A / 3A, 2) 2V / 3V e 3) 2H / 3H. Ademais, realizar ensaio de impactação nos pontos 1H, 2H, 1V e 2V. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202205 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a medição de fase cruzada: 2A/3A: 18º ¦ 2V/3V: 27º ¦ 2H/3H: 353º. Também foi realizado ensaio de impactação nos pontos solicitados. Dados do ensaio de impactação disponível no sistema Omnitrend: (OMNITREND s:\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\BANCO DE DADOS NOVO.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMM\SMIL\[U08] PAP M2 SSA202200870\]).
202200294 | STE | 202200259 | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202201 | 07/01/2022 11:06:40 | Coletar dados vibracionais de fase cruzada @1x rpm no seguintes pontos: 1) pés do motor x base; 2) pontos da base x base de concreto; 3) pés dianteiros x pés traseiros e 4) extremidades base x meio base. Possível existência de deficiência na base de fixação. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202202 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de fase cruzada en el motocompresor 02 RV de la U16 según solicitado. Más detalles se podrán ver en documento anexado.
202100435 | STE |  | A001H004 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N1 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.001-0 | 202151 | 23/12/2021 11:32:08 | Realizar a isolação dos trocadores de calor (um por vez) para verificação do nível do tanque de expansão em um patamar constante de temperatura de água pura à entrada do estator. Período de ensaio: 25 a 31/12/2021. Utilizar instruções da IM.ME.009. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | 202151 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | SEM:52/2021-FUE AISLADO EL INTERCAMBIADOR DE CALOR N1,CONTINUA CAIDA EN LOS MISMO PATAMARES ANTERIORES.- SEM:01/2022-FUE AISLADO EL INTERCAMBIADOR DE CALOR N2,CONTINUA CAIDA EN LOS MISMO PATAMARES ANTERIORES. ENSAIO PARALISADO DEVIDP À ALTA TEMPERATURA DE ÁGUA PURA DURANTE A OPERAÇÃO COM UM SÓ TROCADOR. POSTERIORMENTE, REALIZADA NOVA INSPEÇÃO NO HOUSING (SSA 202115332A)E ENCONTRADO VAZAMENTO NO TRECHO DA TUBULÇÃO DE SAÍDA DENTRO DO TÚNEL DE CONCRETO. EMITIDA A SSA PARA REPARO (202201228).
202100410 | STE |  | B011H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.013-9 | 202151 | 23/12/2021 14:45:37 | Efetuar a troca da resina cnp80 em complementação à SSA 202100407. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202201 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | SUBSTITUÍDA RESINA CNP-80(150L DE RESINA CNP-80 ACTIVADO DURANTE 20HORAS COM 12,5 KG DE NAOH) APROVADA POR ILA4 (SSA:2021/00514). NOTAS: 1) MATERIAL PROVENIENTES DEL ALMACEN DE MATERIALES, 2)TRABAJO REALIZADO DEVIDO A LA PRESENCIA DE COBRE DISUELTO EN EL SISTEMA(SSA: 2021/00407).- LOTE DA RESINA: CHX00036
202100409 | STE |  | B011H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.017-2 | 202151 | 23/12/2021 14:44:03 | Efetuar a troca da resina de leito misto após redução do teor de cobre, em complementação à SSA 202100407. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202201 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | SUBSTITUÍDO 100L RESINA SM600KR,SIENDO COMPUESTA POR 37L DE LA RESINA S108KR/H (LOTE: CHX4006 / ANÁLISIS EN LA SSA:2021/00513)Y 63L DE LA RESINA M500KR/OH (LOTE: CHX00078),AMBAS PROVENIENTES DEL ALMACEN DE MATERIALES Y APROVADAS POR ILA4(SSA:2021/00513)NOTA: SUBTITUCION REALIZADA EN FUNCION DE LA DETECCION DE COBRE EN EL SISTEMA(SSA: 2021/00407).
202100407 | STE |  | B011H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.017-2 | 202151 | 23/12/2021 14:45:20 | Efetuar o procedimento previsto na IM.ME.043 para a redução do teor de cobre dissolvido. Teores atuais em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202201 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | EFETUADO REDUCCION DE COBRE DISUELTO CON LA UTILIZACION DE 150 L DE RESINA SM600KR, RESINA TESTADA Y APROVADA ATRAVEZ DE LA SSA DERIVADA 2021/00512,PROCEDIMENTO DE ACORDO COM A IM.ME.043, SIENDO EL RESULTADO CONSIDERADO SATISFACTÓRIOS, CONFORME SSA: 2021/00512,POSTERIOR A LA REDUCCION FUERON SUBSTITUÍDAS LAS RESINAS CNP-80 E SM600-KR CONFORME SSA'S: 2021/00410 Y 2021/00409.
202100181 | STE |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202151 | 20/12/2021 14:34:31 | Medir pressão (manômetro à saída da válvula 08AP e instrumento 63RW1) e vazão de água bruta do circuito de resfriamento do sistema de água pura. Informar resultados à IME-3. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202151 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | fue realizado medición de caudal en la linea de agua bruta conforme solicitud de IME3 CAUDAL:665m3/h presión 63RWI:7,0bar Osb:valvula azul sede resiliente.-
202100180 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202151 | 20/12/2021 14:34:47 | Medir pressão (manômetro à saída da válvula 08AP e instrumento 63RW1) e vazão de água bruta do circuito de resfriamento do sistema de água pura. Informar resultados à IME-3. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202151 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | fue realizado medición de caudal de agua bruta conforme solicitud de IME3 cuadal:635m3/h presion 63RWI:7.5bar
202100115 | STE |  | B013D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.011-2 | 202150 | 17/12/2021 10:35:24 | Coletar dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) pés dianteiros x traseiros do motor, 2) pés do motor x base, 3) base: meio x extremidades. Ademais, realizar ensaio de impactação nos pontos 1H, 1V, 2H, 2V e 2A. Complementação da SSA 202114854C (SMA). | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202152 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de impactação e fase cruzada no motor conforme solicitação. Os relatórios das medições estão no arquivos em anexo e no sistema omnitrend.
202602371 | APL |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202608 | 19/02/2026 16:13:27 | Solicitamos verificación y test de funcionamiento del sensor de proximidad BALLUFF con NS 2432016 BR; retirado de la posición P1C de la UG01 (sensor de vibración relativa axial). Servicio ejecutado durante PD 9M de la UG01, según SSA 202519235 sector MMU1. El informe elaborado responde a un pedido de la ENEE.DT como gestora del contrato, para justificar la sustitución por garantía con la proveedora VOITH. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável |  | Não
202401743 | SCC |  | B018H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.003-2 | 202405 |  | Substituir a carga de resinas do permutador principal em conformidade com a IM.ME.0043. Teores atuais: SE/EE: 24 ppb. Tendência TV112: 1,02 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202401741 | SCC |  | B016H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.016-4 | 202405 |  | Substituir a carga de resinas do permutador principal em conformidade com a IM.ME.0043. Teores atuais: SE/EE: 259 ppb. Tendência TV112: 1,42 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202308206 | SCC |  | B014A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.009-7 | 202320 |  | Solicitamos apoyo para el montaje y prueba del dispositivo de traba mecánica de la portinhola de acceso al recinto del anillo colector, fabricado según SSA 202223705 (Derivada de la SSA 202200533) durante próximo PD de la UG14. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.10 | Programável |  | Não
202223864 | SCC | 202223858 | N054A023 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE BAIXA VELOCIDADE | 1463.004-5 | 202249 |  | Avaliar a necessidade de alinhamento das polias / tensionamento das correias de transmissão em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202218787 | SCA | 202218615 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202235 | 02/09/2022 08:26:03 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202218561 | SCA | 202210808 | A007D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.029-5 | 202235 | 30/08/2022 08:30:08 | Coletar novos dados vibracionais em rota após a intervenção corretiva realizada por MMU1. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202214272 | SCC | 202214043 | A007D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.011-9 | 202225 |  | Avaliar a necessidade de substituição dos rolamentos do motor de acionamento do compressor 1/AF do RV da U11 por conta das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202212970 | SCC | 202212019 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202222 |  | Conforme al estado de la pista de freno y las lonas detectado y registrado en la SSA matriz, solicitamos sustituir las lonas de freno, por lonas nuevas que se encuentran en el almacen. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável |  | Não
202211439 | STE |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | MODIFICAR O CIRCUITO HIDRÁULICO DO PERMUTADOR ADICIONAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DN 32 NA POSIÇÃO NV107. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA OC 4500062874. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202231 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Foi substituído a válvula de 1/2" e a tubulação de 1/2" antiga por uma nova válvula de balanceamento DN 25 de 1" na posição NV107 e tubulação de 1", modificando o circuito hidráulico do permutador de íons, conforme solicitação.
202211438 | STE |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | MODIFICAR O CIRCUITO HIDRÁULICO DO PERMUTADOR ADICIONAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DN 32 NA POSIÇÃO NV107. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA OC 4500062874. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202244 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Foi substituído a válvula de 1/2" antiga por uma nova válvula de balanceamento DN 25 de 1" na posição NV107, modificando o circuito hidráulico do permutador de íons, conforme solicitação e feito a decapagem interna dos tubos de inox com acido clorídrico a 10%.
202211437 | STE |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | MODIFICAR O CIRCUITO HIDRÁULICO DO PERMUTADOR ADICIONAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DN 32 NA POSIÇÃO NV107. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA OC 4500062874. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202302 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Fue desmontado el trecho de la tubulacion de la válvula NV107 y enviado a MMU3 para modificación según proyecto, realizado decapado en la nueva tubulacion y remontado en su posición.
202211436 | STE |  | B011H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.013-9 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | MODIFICAR O CIRCUITO HIDRÁULICO DO PERMUTADOR ADICIONAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DN 32 NA POSIÇÃO NV107. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA OC 4500062874. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202306 | RAFAEL DALL AGNOL | Substituído o trecho da tubulação de 1/2 polegada por um de 1 polegada e instalado a nova válvula de balanceamento DN 32 na posição NV107. Ajuste da válvula DN32 ficou em 0,20 voltas.
202211435 | STE |  | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | MODIFICAR O CIRCUITO HIDRÁULICO DO PERMUTADOR ADICIONAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DN 32 NA POSIÇÃO NV107. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA OC 4500062874. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202309 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a modificação da tubulação de 1/2" para 1", instalado a nova válvula NV107 DN32, realizado a decapagem de toda tubulação de inox envolvida na modificação, confirmado o correto funcionamento e ausência de vazamento com pressão de operação do circuito.
202211434 | STE |  | A007H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.007-4 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVOS CONDUTIVÍMETROS NAS POSIÇÕES 16CM2 E 16CM3. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 20 US/CM. UTILIZAR O CORPO DO INSTRUMENTO ATUAL NA INSTALAÇÃO. ADAPTAR TAMPA. CÓD. 706426. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202226 | RAFAEL DALL AGNOL | INSTALADOS NOVOS CONDUTIVÍMETROS E+H NAS POSIÇÕES 16CM2 (nº série: R8005405LCO) E 16CM3 (nº R8005305LCO). Serviço realizado durante a execução da AT 202205080.
202211433 | STE |  | A007H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.007-4 | 202149 | 07/12/2021 14:02:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PW CONFORME INDICAÇÕES DO PROJETO ANEXO. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 400 MBAR. ESCALA: 0 A 4,09 L/S. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202225 | RAFAEL DALL AGNOL | INSTALADO NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PW (número de série: RA01E41509D). Serviço realizado durante a execução da AT 202205080.
202211431 | STE |  | A007H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.013-0 | 202149 | 07/12/2021 14:02:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PPW CONFORME INDICAÇÕES DO PROJETO ANEXO. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 400 MBAR. ESCALA: 0 A 2,55 M3/H. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202225 | RAFAEL DALL AGNOL | Instalado novo fluxômetro na posição 80PPW (número de série: RA01C51509D). Serviço realizado durante a execução da AT 202205080.
202211389 | STE |  | N052A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.022-5 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202228 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida y ejecutada la SSA202211390(D) para la realización de los trabajos solicitados.
202211387 | STE |  | N051A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.021-3 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202228 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue emitida y ejecutada la SSA Derivada 202211388 (D) para la implementación de la curva S en los movimiento de elevación.
202211385 | STE |  | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202228 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue emitida y ejecutada la SSA Derivada 202211386 (D) para la implementación de la curva S en los movimiento de elevación.
202211383 | STE |  | N048A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.003-0 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202228 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue emitida y ejecutada la SSA Derivada 202211384 (D) para la implementación de la curva S en los movimiento de elevación.
202211381 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202228 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue emitida y ejecutada la SSA Derivada 202211382 (D) para la implementación de la curva S en los movimiento de elevación.
202211377 | STE |  | N033A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.001-6 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202228 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue emitida y ejecutada la SSA Derivada 202211378 (D)) para la implementación de la curva S en los movimiento de elevación.
202211359 | STE | 202208085 | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.003-5 | 202148 | 30/11/2021 16:40:00 | VIABILIZAR O REALINHAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E O REAPERTO DOS CHUMBADORES DE FIXAÇÃO, EM VIRTUDE DAS EVIDÊNCIAS APONTADAS NA SSA 202114600B. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202220 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Valores registrados posterior al realineamiento del conjunto motobomba reflejan reduccion en valores globales de velocidad. Será monitoreado evolución en prox PD 9M a través de la PIC.LA.0118, donde serán definidas nuevas acciones caso necesario.
202211314 | STE | 202211313 | B015H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.014-6 | 202149 | 06/12/2021 10:39:00 | MODIFICAR A BASE DA BOMBA 88PW2 CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROJETO EM ANEXO, A FIM DE MITIGAR A ELEVADA VIBRAÇÃO NO PONTO 2A. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: UTILIZAR CHUMBADOR DE EXPANSÃO 3/4" CÓDIGO ESTOQUE 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202234 | ZARZA MARCO ANTONIO | Foi realizado o reaperto da porca de travamento dos rolamentos do eixo da bomba. Foi corrigido o alinhamento do conjunto moto-bomba e posteriormente realizada a medição de vibração pelo setor ILA1, constatando que os valores de vibração ficaram dentro das tolerancias.
202211307 | STE | 202211306 | B015A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.016-6 | 202146 | 17/11/2021 16:37:00 | VERIFICAR O ALINHAMENTO E O CORRETO APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, EM VIRTUDE DAS EVIDÊNCIAS APONTADAS NA SSA MATRIZ. APÓS INTERVENÇÃO, SOLICITAR NOVA COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202234 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO INSPEÇÃO, VERIFICAÇÃO DO CORRETO APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO MOTOR, BOMBA E BASE DO CONJUNTO MOTOBOMBA. POSTERIORMENTE EFETUADO VERIFICAÇÃO DO ALINHAMENTO DO CONJUNTO E DETECTADO VALORES DENTRO DAS TOLERÂNCIAS CONFORME IM.ME.109 (DESALINHAMENTO ANGULAR: 0,08MM E DESALINHAMENTO PARALELO: 0,10MM). DESALINHAMENTO PLANO HORIZONTAL: ANGULAR= 0,00MM E PARALELO= 0,04MM. DESALINHAMENTO PLANO VERTICAL: ANGULAR= 0,00MM E PARALELO= 0,04MM.
202211253 | STE |  | N028A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.010-9 | 202144 | 05/11/2021 08:58:00 | LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO DOS MOTORES DE TRANSLAÇÃO DA PONTE EM 1600 RPM PARA COMPATIBILIZAR COM A VELOCIDADE NOMINAL DOS REDUTORES DE CÂMBIO. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202242 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue limitada la velocidad máxima de rotación de los motores de traslación de 1800 rpm a 1583 rpm, de forma a compatibilizar con la velocidad nominal de los reductores de cambio. Trabajo realizado con la SSA derivada 202200596.
202211252 | STE |  | N027A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.009-1 | 202144 | 05/11/2021 08:58:00 | LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO DOS MOTORES DE TRANSLAÇÃO DA PONTE EM 1600 RPM PARA COMPATIBILIZAR COM A VELOCIDADE NOMINAL DOS REDUTORES DE CÂMBIO. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202242 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue limitada la velocidad máxima de rotación de los motores de traslación de 1800 rpm a 1583 rpm, de forma a compatibilizar con la velocidad nominal de los reductores de cambio. Trabajo realizado con la SSA derivada 202200594.
202211100 | STE | 202211099 | B012H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.010-3 | 202145 | 09/11/2021 09:34:00 | MODIFICAR A BASE DA BOMBA 88PW2 CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROJETO ANEXO, A FIM DE MITIGAR A ELEVADA VIBRAÇÃO NO PONTO 2A. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: UTILIZAR CHUMBADOR DE EXPANSÃO 3/4" CÓDIGO ESTOQUE 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202320 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirado el motor y la bomba para luego retirar la base del conjunto motobombas 02 y fue enviado a MMU3 para modificación según proyecto anexo, realizado adecuaciones en el concreto con apoyo de MCI1 y trabajos de pintura en la base con apoyo de MCI4, realizado nivelación de la base constatando planicidad de la misma. Posteriormente fue montado la bomba y el motor y realizado alineación de motobombas. Durante normalización fue constatado niveles de vibración dentro de la tolerancia
202210932 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202138 | 22/09/2021 14:22:00 | REALIZAR ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DADOS VIBRACIONAIS DO EQUIPAMENTO COM APOIO DE ILA1, EM VIRTUDE DAS EVIDÊNCIAS APONTADAS NA SSP 20213400A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202224 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Medições foram realizadas por ILA1, conforme SSA 202207950, durante o período de 21/10/2021 a 18/05/2022. Resultados estão disponíveis no sistema Omnitrend.
202210882 | STE |  | N047A006 | ENROLADOR DO CABO | 0561.001-0 | 202136 | 06/09/2021 11:36:00 | PROVIDENCIAR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO 0561001-0 PARA ENVIÁ-LO A S98Z01 EM FUNÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DO PORTICO DO VERTEDOURO, CONTRATO 4500048818. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202242 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | RETIRADO O EQUIPAMENTO FÍSICAMENTE DURANTE O PROCESSO DE MODERNIZAÇAO DO PÓRTICO. LA SSA POR MEDIO DEL CUAL SE DARÁ BAJA EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA SOM ES LA 202222064.
202210785 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202133 | 18/08/2021 11:36:00 | REALIZAR ANÁLISE DOS DADOS DE VIBRAÇÃO DOS CONJUNTOS MOTORES-REDUTORES COLETADOS ATRAVÉS DAS SSA'S 202103073B/C APÓS PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202239 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais coletados no período ficou constatada novamente a existência de desalinhamento entre as engrenagens do eixo de entrada de baixa velocidade, evidenciada pela presença da GMF (17 dentes x 20 Hz = 340 Hz) com bandas laterais em 1x rpm (20 Hz). Não é possível avaliar a amplificação do defeito, uma vez que as medições atuais não foram feitas com carga. Como a severidade de vibração associada ao defeito é baixa recomenda-se apenas a coleta periódica de vibração.
202210611 | STE | 202210610 | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202129 | 22/07/2021 14:19:00 | MODIFICAR A BASE DA BOMBA 88PW2 CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROJETO ANEXO, A FIM DE MITIGAR A ELEVADA VIBRAÇÃO NO PONTO 2A. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: UTILIZAR CHUMBADOR DE EXPANSÃO 3/4" CÓDIGO ESTOQUE 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202302 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirada la base del conjunto motobomba 02 y enviado a MMU3 para modificación según proyecto, con apoyo de la división de mantenimiento civil fue realizado adecuaciones y nivelación en el concreto, la base fue enviada al patio de pintura y finalmente fue remontada de acuerdo a los requerimientos del proyecto, fue realizada la alineación del conjunto motobombas y recolectado los niveles de vibración obteniendo valores satisfactorios.
202210537 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202126 | 28/06/2021 08:39:00 | ANALISAR A POSSIBILIDADE DE MODIFICAR A LÓGICA DO ALARME ASSOCIADO AO INSTRUMENTO 16CM2, DE MODO QUE SUA ATUAÇÃO ESTEJA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE FLUXO E APÓS PASSADOS 15 S DA PARTIDA DA BOMBA 88PW1/2. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202244 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Programação do CLP do PWB-9A e 18A alterada conforme SSAs derivadas. Implementada temporização de 15 s após a partida das bombas para a atuação do alarme do 16CM2.
202210247 | STE |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202117 | 28/04/2021 16:23:00 | INSTALAR NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO SSA 202104847A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202231 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | INSTALADO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H: 80SWI (nº série: RA01C71509D) 63PW1 (nº série: PC018701167) 63PW3-I (nº série: RA006401167) 63PW3-O (nº série: R9067001167) 63PW4 (nº série: R301251509D) 63PW5 (nº série: PC018301167) 63RWI (nº série: R9067601167) INDICADOR 63PW5 (nº série: 161.05.12).
202210246 | STE |  | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202117 | 28/04/2021 16:23:00 | INSTALAR NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO SSA 202104846A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202228 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | INSTALADO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H: 80SWI (nº série: RA01C31509D) - 63PW1 (nº série: RA013701167 - 63PW3-I (nº série: RA006501167) - 63PW3-O (nº série: RA007001167) - 63PW4 (nº série: RA01381509D) - 63PW5 (nº série: PC018501167) - 63RWI (nº série: RA006701167). Serviço realizado durante a execução da AT 202205868.
202210245 | STE |  | B015H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.008-2 | 202117 | 28/04/2021 16:23:00 | INSTALAR NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO SSA 202104844A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202235 | LINTON RICARDO BIANCHINI | INSTALADO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H: 63PW1 (nº série: RA006101167) 63PW3-I (nº série: RA006A01167) 63PW3-O (nº série: RA006E01167) 63PW5 (nº série: T7006801167) 63RWI (nº série: RA006801167) 80SWI (nº série: P206680109D) INDICADOR 63PW5 (nº série: 046.12.13). NOTA: Não foi substituído o instrumento 63PW4 (nº série: RA013A1509D), porque já estava instalado o novo modelo E+H.
202210244 | STE |  | A007H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.007-4 | 202117 | 28/04/2021 16:23:00 | INSTALAR NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO SSA 202104836A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202225 | RAFAEL DALL AGNOL | INSTALADO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H: 80SWI (nº série: RA01C61509D) - 63PW1 (nº série: RA006301167 - 63PW3-I (nº série: RA007201167) - 63PW3-O (nº série: RA013801167) - 63PW4 (nº série: RA012D1509D) - 63PW5 (nº série: PC018201167) - 63RWI (nº série: PC018D01167). Serviço realizado durante a execução da AT 202205080.
202210243 | STE |  | B020A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.163-3 | 202117 | 28/04/2021 16:22:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202243 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A MODIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DA VÁLVULA DE ENCHIMENTO DO MGS, ATRAVÉS DO REPOSICIONAMENTO DA PRÓPRIA VALVULA, CONFORME ACORDADO PREVIAMENTE COM OPUO.DT.
202210242 | STE |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202117 | 28/04/2021 16:22:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202232 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A MODIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DA VÁLVULA DE ENCHIMENTO DO MGS, ATRAVÉS DO REPOSICIONAMENTO DA JUNTA DE EXPANSÃO E DA PRÓPRIA VALVULA, CONFORME ACORDADO PREVIAMENTE COM OPUO.DT.
202210241 | STE |  | B017A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.072-3 | 202117 | 28/04/2021 16:22:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202229 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EFETUADO INSPEÇÃO DA POSIÇÃO DA VÁLVULA DE ENCHIMENTO DO MANCAL GUIA SUPERIOR EM CONJUNTO COM O SR. HERMES D. GONZALEZ SALINAS DE OPUO.DT/OUO3 E ACORDADO QUE POSIÇÃO ATUAL ATENDE AS NECESSIDADES DO SETOR SOLICITANTE.
202210240 | STE |  | B015A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.029-4 | 202117 | 28/04/2021 16:22:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202235 | JURANDIR PEREIRA SANTANA | FUE REALIZADO INSPECCION EN EL LOCAL CONJUNTO CON OPERACION Y CONSTATADO QUE NO EXISTE NECESIDAD DE INTERVENCION DE LA VALVULA PUESTO QUE YA SE ENCUENTRA EN POCISION Y SENTIDO ADECUADO
202210237 | STE |  | B012A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.060-0 | 202117 | 28/04/2021 16:22:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | JURANDIR PEREIRA SANTANA | 202322 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO INSPEÇÃO DA POSIÇÃO DA VÁLVULA DE ENCHIMENTO DO MANCAL GUIA SUPERIOR EM CONJUNTO COM O SR. HERMES D. GONZALEZ SALINAS DE OPUO.DT/OUO3 E ACORDADO QUE POSIÇÃO ATUAL ATENDE AS NECESSIDADES DO SETOR SOLICITANTE.
202210236 | STE |  | B010A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.052-9 | 202117 | 28/04/2021 16:22:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202330 | FABIANO JOAO KONZEN | EXECUTADO O REPOSICIONAMENTO DA VALVULA DE ENCHIMENTO DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR COM APOIO DE MMU3 NA MODIFICAÇÃO DO TUBO ATRAVÉS DE RECORTE E SOLDAGEM DE NOVOS FLANGES, CONFORME SOLICITADO E ACORDADO COM OPUO.DT.
202210233 | STE |  | A007A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.025-1 | 202117 | 28/04/2021 16:21:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202226 | JURANDIR PEREIRA SANTANA | EFETUADO VERIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DA VÁLVULA EM CONJUNTO COM OPUO.DT E DETECTADO QUE A POSIÇÃO ATUAL DA VÁLVULA ATENDE AS NECESSIDADES DO SETOR DE OPERAÇÃO.
202210229 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202117 | 29/04/2021 08:07:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202236 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Instalação dos kits viabilizada através de SSA's derivadas
202210225 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202117 | 28/04/2021 16:19:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202236 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Viabilização da instalação dos instrumentos através das SSA's derivadas
202210221 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202117 | 28/04/2021 16:19:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202237 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Instalado os novos kits de instrumentos através de SSA derivada.
202210217 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202232 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado conforme SSA's derivadas
202210215 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202228 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Apoyo de modificación realizada por MEG1 mediante SSA 202104834B. Alterada escalas de medición de puntos analógicos en el SCADA, mediante SSA derivada a IEE3.
202210212 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202228 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Apoyo de modificación realizada por MEG1 mediante SSA 202207689. Alterada escalas de medición de puntos analógicos en el SCADA, mediante SSA derivada 202210213 a IEE3.
202209986 | STE |  | B017H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.001-2 | 202106 | 12/02/2021 15:27:00 | MODIFICAR A BASE DA BOMBA 88PW2 CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROJETO EM ANEXO, A FIM DE MITIGAR A ELEVADA VIBRAÇÃO NO PONTO 2A. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: UTILIZAR CHUMBADOR DE EXPANSÃO 3/4" CÓDIGO ESTOQUE 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202228 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirada la base del conjunto motobomba 02 para modificación conforme el proyecto, fue realizada adecuaciones en el concreto a fin de evitar interferencias de montaje, posteriormente se realizo el montaje y nivelación de la base, montaje y alineación del conjunto motobomba y verificación de niveles de vibración dando valores dentro de la tolerancia.
202209594 | STE |  | P004A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.074-5 | 202033 | 11/08/2020 16:44:00 | REALIZAR A FABRICAÇÃO DE ESCADA PARA ACESSO AO SISTEMA K DE VENTILAÇÃO CONFORME PROJETO ANEXO. FABRICAR UM PROTÓTIPO PARA AVALIAÇÃO, E SENDO APROVADO, MAIS NOVE UNIDADES. DEMANDA ORIGINADA NA SSA 201812529A. | IME3 | MMU3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202251 | JEAN CARLOS CARBONERA | SSA executada através de solicitação no sistema SOS da SOCM.DT. SS-376/2021.
202209259 | STE | 202209257 | N020A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.025-1 | 202004 | 24/01/2020 16:17:00 | PARECER E PROVIDÊNCIAS PARA O FECHAMENTO DEFINITIVO DA PORTA DE ACESSO AO POÇO DO ELEVADOR E27, BEM COMO MEDIDAS PARA IMPEDIR QUE A ÁGUA QUE VAZA DA JUNTA DE DILATAÇÃO ATINJA A PORTA DO ELEVADOR NA COTA 85. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202229 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Foram realizadas ações que eliminaram a presença de água no local. Informações adicionais em anexo. O fechamento definitivo da porta de acesso na cota 83 não é recomendado devido ao risco de inundação dos equipamentos localizados no fundo do poço do elevador em uma futura ocorrência de vazamento excessivo na junta de expansão do conduto forçado da U17.
202209170 | STE |  | N050A005 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.028-6 | 201947 | 20/11/2019 09:50:00 | PROVIDENCIAR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO 0527028-6 PARA ENVIÁ-LO A S98Z01 EM FUNÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICO 60 HZ DO CANAL DE DESVIO. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO BARTH | 202301 | EVANDRO BARTH | Emitida SSA 202224718 para possibilitar o registro da retirada de equipamento. SSA´s migradas do sistema antigo não permitem a retirada de equipamentos.
202209112 | STE |  | N042A007 | SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 0527.021-9 | 201941 | 08/10/2019 08:01:00 | PROVIDENCIAR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO 0527021-9 PARA ENVIÁ-LO A S98Z01 EM FUNÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA PONTE ROLANTE Nº15. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO BARTH | 202252 | EVANDRO BARTH | Devido a SSA ter sido migrada do sistema antigo, não será possível realizar a retirada do equipamento nesta SSA. Emitida SSA 202225070 para registrar a retirada.
202208938 | STE | 202208937 | N001A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.040-9 | 201945 | 08/11/2019 07:09:00 | SOLICITAMOS A FABRICAÇÃO DE DUAS PLATAFORMAS CONFORME DESENHOS EM ANEXO PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE MÁQUINAS DO ELEVADOR E01. | IME3 | MMU3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202249 | JEAN CARLOS CARBONERA | SSA executada através da SS-332/2020 NO SISTEMA SOS.
202208920 | STE | 202208918 | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202041 | 06/10/2020 16:15:00 | SOLICITAMOS APOYO P/ ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO P/ VÁLVULA SOLENOIDE NORMALMENTE CERRADA, DE MANERA A QUE ACTUÉ COMO PURGADOR AUTOMÁTICO, CON PROGRAMACIÓN DE 2 MIN DE APERTURA CADA 24 HORAS. | IME3 | IEQ1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202230 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Elaborado proyecto mediante SSA 201906718E para el automatismo de la válvula solenoide. Realizado acompañamiento de desempeño mediante SSAs 202208909 y 202208907, no constatando evidencia de condensación de humedad en el recinto del busduct. Elaborada PIC.EQ.0031 (grupo 10) exclusivo para el nuevo PP que posee este nuevo automatismo y orden de ajuste OA.0265 con los ajustes solicitados en la emisión.
202208571 | STE | 202208570 | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.020-0 | 202108 | 25/02/2021 16:57:00 | PROVIDENCIAR INSTALACIÓN DE 22 FLEX DE CONEXIÓN COD. 716696 EN LUGARES Q PRESENTARON PUNTOS CALIENTES CONF SSA MATRIZ. UTILIZAR ARANDELA COD. 144592 Y TORNILLO COD.147427 Y SOPORTES FABRICADOS MEDIANTE SSA201804733D | IME3 | IEQ1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202244 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SSA derivada para MEG1 realizar a instalação das cordoalhas em todos os terminais de fase e neutro de maneira a ter o mesmo aterramento das máquinas ABB, conforme desenho anexo.
202208485 | STE | 202207439 | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSÓRIOS | 0111.002-0 | 202035 | 25/08/2020 14:43:00 | SOLICITAMOS APOYO P/ ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO P/ VÁLVULA SOLENOIDE NORMALMENTE CERRADA, DE MANERA A QUE ACTUÉ COMO PURGADOR AUTOMÁTICO, CON PROGRAMACIÓN DE 2 MIN DE APERTURA CADA 24 HORAS. | IME3 | IEQ1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202221 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Implementado proyecto mediante SSA 201710422E para el automatismo de la válvula solenoide. Realizado acompañamiento de desempeño mediante SSAs 202207464 y 202207465, no constatando evidencia de condensación de humedad en el recinto del busduct. Elaborada PIC.EQ.0031 (grupo 10) exclusivo para el nuevo PP que posee este nuevo automatismo y orden de ajuste OA.0265 con los ajustes solicitados en la emisión.
202208329 | STE |  | A005H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.005-8 | 202149 | 07/12/2021 14:02:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PW CONFORME INDICAÇÕES DO PROJETO ANEXO. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 400 MBAR. ESCALA: 0 A 4,09 L/S. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | HELIO COMACHIO | INSTALADO NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PW (número de série: RA01E21509D). Serviço realizado durante a execução da AT 202203430.
202208289 | STE | 202210854 | N039A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.006-0 | 202139 | 28/09/2021 09:06:00 | REALIZAR COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA NO EQUIPAMENTO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL DURANTE UM ANO. DISPONIBILIZA-LOS NO BANCO DE DADOS DO OMNITREND. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202240 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração com periodicidade trimestral. Dados estão disponibilizados no Banco de Dados do Omnitrend. Toda a medição foi realizada sem carga com a rotação em máxima velocidade de deslocamento (ponto 4). Foi adicionado à rota, os pontos do mancal de saída do redutor para o tambor dos cabos.
202208283 | STE | 202210785 | N051A050 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3238.004-7 | 202139 | 28/09/2021 09:06:00 | REALIZAR COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA NO EQUIPAMENTO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL DURANTE UM ANO. DISPONIBILIZA-LOS NO BANCO DE DADOS DO OMNITREND. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202240 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de vibração do redutor para os pontos com alta (40ton) e baixa (110ton) velocidade com periodicidade trimestral. Dados estão disponibilizados no Banco de Dados do Omnitrend. Toda a medição foi realizada com a rotação em máxima velocidade (ponto 4). Foi adicionado à rota (medição na data 08/09/2022), os pontos do mancal de saída do redutor para o tambor dos cabos (alta velocidade - 40ton).
202208277 | STE | 202210588 | N029A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.005-8 | 202135 | 01/09/2021 14:21:00 | REALIZAR COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA NO EQUIPAMENTO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL DURANTE UM ANO. DISPONIBILIZA-LOS NO BANCO DE DADOS DO OMNITREND. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202240 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração com periodicidade trimestral. Dados estão disponibilizados no Banco de Dados do Omnitrend. Toda a medição foi realizada sem carga e com a rotação em máxima velocidade de deslocamento (ponto 4). Foi adicionado à rota: mancal de saída do redutor para o tambor dos cabos, mancal oposto e mancal do tambor lado PY. Também foi realizada medição de ruído e impactação (relatório anexo) e contagem dos dentes de engrenagens do redutor.
202208259 | STE |  | A005H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.005-8 | 202117 | 28/04/2021 16:23:00 | INSTALAR NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO SSA 202104834A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | HELIO COMACHIO | INSTALADO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H: 80SWI (nº série: RA01E11509D) - 63PW1 (nº série: RA013901167) - 63PW3-I (nº série: RA006901167) - 63PW3-O (nº série: RA007401167) - 63PW4 (nº série: RA01571509D) - 63PW5 (nº série: PC018401167) - 63RWI (nº série: R9068601167). Serviço realizado durante a execução da AT 202203430.
202208222 | STE |  | S098J002 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA | 0047.050-3 | 202017 | 20/04/2020 12:08:00 | ESTUDIAR VIABILIDAD DE REALIZAR REPARO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR CON MAYOR CANTIDAD DE TUBOS TAPONADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA Y DE SER FACTIBLE SOLICITAR REPARO DE LOS MISMOS. | IME3 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Fueron adquiridos, inspeccionados y aceptados: 3 Intercambiadores de Calor Aire/Agua, 2 pares de tapas (inferior y superior) y 1 par de juntas de vedación, según SMDTC-1322. Los IC´s serán adicionados al código de stock existente 99341. Fue solicitado vía planillas SOMMAT la codificación de tapas y juntas para su inclusión en el stock y la adición a la LMR AB04 mediante SDS-14932. En anexo imágenes de los IC´s y sus datos de placas.
202208190 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201914 | 05/04/2019 10:11:00 | RETIRAR UNA VÁLVULA COD.621854 DEL ALMACÉN Y REALIZAR PRUEBA DIMENSIONAL PARA COMPROBAR SI ES COMPATIBLE CON LAS INSTALACIONES DEL PAP, DE MANERA A CORREGIR LMR O REALIZAR COMPRA DE SER NECESARIO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202252 | ANGELO BIANOR BERGMANN | Verificado que MMU3 através da SSA 202207466 efetuou a fabricação de 6 conexões hidráulicas p/ montagem/adaptação dimensional em 3 válvulas que foram retiradas do almoxarifado. Notas: 1) Válvulas retiradas do almoxarifado não são compatíveis dimensionalmente c/ as instaladas nas UG's. 2) Válvulas juntamente c/ as conexões hidráulicas adaptadas p/ uso do setor, ficarão como reserva p/ o atendimento futuro das demandas das UG's.
202208120 | STE |  | A002H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.002-3 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | MODIFICAR O CIRCUITO HIDRÁULICO DO PERMUTADOR ADICIONAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DN 32 NA POSIÇÃO NV107. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA OC 4500062874. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue modificada el circuito hidráulico del permutador de iones e instalada la nueva válvula DN 32 en la posición NV107 conforme proyecto.
202208119 | STE |  | A005H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.005-8 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVOS CONDUTIVÍMETROS NAS POSIÇÕES 16CM2 E 16CM3. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 20 US/CM. UTILIZAR O CORPO DO INSTRUMENTO ATUAL NA INSTALAÇÃO. ADAPTAR TAMPA. CÓD. 706426. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | HELIO COMACHIO | INSTALADOS NOVOS CONDUTIVÍMETROS E+H NAS POSIÇÕES 16CM2 (nº série: R8004A05LCO) E 16CM3 (nº R8005505LCO). Serviço realizado durante a execução da AT 202203430.
202208118 | STE |  | A002H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.002-3 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVOS CONDUTIVÍMETROS NAS POSIÇÕES 16CM2 E 16CM3. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 20 US/CM. UTILIZAR O CORPO DO INSTRUMENTO ATUAL NA INSTALAÇÃO. ADAPTAR TAMPA. CÓD. 706426. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Fueron sustituidos los antiguos conductímetros 16CM2 y 16CM3 por nuevos conforme acta AR.SMI.DT/0068/2020.
202208117 | STE |  | A002H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.002-3 | 202149 | 07/12/2021 14:02:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PW CONFORME INDICAÇÕES DO PROJETO ANEXO. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 400 MBAR. ESCALA: 0 A 4,09 L/S. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirado el antiguo instrumento 80 PW e instalado el nuevo instrumento 80 PW según indicaciones del proyecto.
202208116 | STE |  | A005H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.006-7 | 202149 | 07/12/2021 14:02:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PPW CONFORME INDICAÇÕES DO PROJETO ANEXO. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 400 MBAR. ESCALA: 0 A 2,55 M3/H. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | HELIO COMACHIO | Instalado novo fluxômetro na posição 80PPW (número de série: RA01C21509D). Serviço realizado durante a execução da AT 202203430.
202208115 | STE |  | A002H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.015-6 | 202149 | 07/12/2021 14:01:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PPW CONFORME INDICAÇÕES DO PROJETO ANEXO. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 400 MBAR. ESCALA: 0 A 2,55 M3/H. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Fue retirado el 80PPW antiguo y colocado el nuevo 80 PPW según indicaciones del proyecto.
202208060 | STE |  | N053A034 | REDUTOR DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESCADORA) | 1470.001-5 | 202147 | 24/11/2021 14:45:00 | ANALISAR A NECESSIDADE DE INSPEÇÃO DO REDUTOR EM VIRTUDE DAS EVIDÊNCIA RELATADAS NA SSA 202110808C. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SSA 202114190B para desmontagem das tampas do redutor e inspeção do estado geral. A análise visual não encontrou anormalidades nos dentes das engrenagens, conforme relatado na SSA mencionada. Devido ao baixíssimo uso do equipamento, não são necessárias ações adicionais nesse momento.
202208004 | STE |  | B018H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.038-3 | 202143 | 25/10/2021 14:18:00 | REALIZAR A COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS DO MOTOR M1 EM ROTA COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL ATÉ O PRÓXIMO PD DA UG. EVIDÊNCIAS APONTADAS NA SSP 20214686A. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202225 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração com periodicidade trimestral. Dados estão disponibilizados no Banco de Dados Omnitrend.
202207936 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202135 | 01/09/2021 14:22:00 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DO LIMPA GRADES 50 HZ APÓS PROCESSO DEMODERNIZAÇÃO (CONTRATO Nº 4500048818) CONFORME PLANILHA 5129-83-19003PANEXA (SDS-14131). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202147 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | REALIZADO O COMISSIONAMENTO DA PÓRTICO LIMPA GRADES 50 HZ, CONFORME SOLICITADO. NOTA: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SDS- 14131. Trabalho realizado na semana 202142.
202207930 | STE | 202210808 | A007D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.029-5 | 202135 | 01/09/2021 14:22:00 | REALIZAR COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA NO EQUIPAMENTO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL ATÉ O PRÓXIMO PD DA UNIDADE GERADORA. DISPONIBILIZA-LOS NO BANCO DE DADOS DO OMNITREND. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Ensaios realizados e os dados foram disponibilizados no Banco de Dados Omnitrend conforme solicitado. Com base nos resultados, foi emitido por IME-1 SSA 2022 10807 para substituição dos rolamentos, durante PD.
202207929 | STE | 202210806 | A007D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.024-4 | 202135 | 01/09/2021 14:22:00 | REALIZAR COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA NO EQUIPAMENTO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL ATÉ O PRÓXIMO PD DA UNIDADE GERADORA. DISPONIBILIZA-LOS NO BANCO DE DADOS DO OMNITREND. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Os ensaios foram realizados e disponibilizados no Banco de Dados Omnitrend conforme solicitado. Com base nos resultados, foi emitido por IME-1 SSA 2022 10807 para substituição dos rolamentos, durante PD.
202207924 | SEE |  | N027A058 | MOTOR DA ELEVACAO PRINCIPAL JUSANTE | 3243.006-7 | 202133 | 20/08/2021 09:25:00 | BLOQUEAR A UTILIZAÇÃO DAS VELOCIDADES DOS PONTOS 3 E 4 DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DO CARRO JUSANTE. MAIS INFORMAÇÕES NO DOCUMENTO EM ANEXO (SSA202109194A) | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | MARLON PIENIZ | Será emitida uma SSA para a execução para implementar o que foi solicitado pela mecânica.
202207830 | SCA | 202210680 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202133 | 18/08/2021 11:36:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA PARECER TÉCNICO QUANTO AO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS FIXAÇÕES (CHUBADORES) DAS MONOVIAS INSTALADAS ACIMA DOS TANQUES SEM PRESSÃO E TANQUES ACUMUDALORES DE AR DO RV. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202251
202207800 | AIM |  | N028A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. ELEV. PRINCIPAL MONTANTE | 3173.016-0 | 202129 | 22/07/2021 11:47:00 | REALIZAR A LIMPEZA DO CABO DE AÇO UTILIZANDO ESCOVA DE AÇO PARA REMOVER O LUBRIFICANTE VELHO E CROSTAS CONTENDO PARTÍCULAS ABRASIVAS. NÃO UTILIZAR SOLVENTES. APÓS LIMPEZA, REALIZAR A RELUBRIFICAÇÃO DO CABO. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável |  | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202340 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Aguardando contratação de empresa especializada através da SSA 202219316 (D).
202207754 | STE |  | A002H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.025-1 | 202124 | 17/06/2021 16:52:00 | SUBSTITUIR VÁLVULA BORBOLETA DE SEDE RESILIENTE DA POSIÇÃO 20WI POR NOVA DE SEDES METÁLICAS E MECANISMO TRIEXCÊNTRICO MARCA BRAY MODELO TRILOK 6". VÁLVULA CÓD. 716526. LOCALIZAÇÃO: S98M01. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue instalada la nueva válvula mariposa 20 WI y verificado su correcto funcionamiento mecánico y eléctrico, fue verificada la correcta estanqueidad de la válvula.
202207736 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202121 | 28/05/2021 11:21:00 | REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIENAL (2A) DO GUINDASTE APÓS NORMALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO JÁ QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA SSP 20211338A. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuada a Manutenção Preventiva 2A do equipamento conforme PIC.ME.0008. Equiupamento em condições normais de operação.
202207696 | STE |  | A002H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.002-3 | 202117 | 28/04/2021 16:23:00 | INSTALAR NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO SSA 202104830A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue instalado el nuevo kit de instrumentos E+H en las posiciones 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 y 63RWI conforme solicitado.
202207695 | STE |  | A002A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.005-7 | 202117 | 28/04/2021 16:21:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO O REPOSICIONAMENTO DA VALVULA DE ENCHIMENTO DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR CONFORME SOLICITADO E ACORDADO COM OPUO.DT.
202207694 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202117 | 28/04/2021 16:19:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado através das derivadas do sistema antigo. SSA referência: 202104843A.
202207693 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202117 | 28/04/2021 16:19:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado através das SSA's derivdas do sistema antigo. Número de referência da SSA: 202104839A.
202207692 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202117 | 28/04/2021 16:19:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado através das SSA's derivadas no sistema antigo. Número da SSA de referência: 202104838A
202207691 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado através das SSA's derivadas do sistema antigo. Número de SSA referência 202104873A.
202207690 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço realizado através das derivadas do sistema antigo. SSA referência.: 202104835A.
202207688 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado através das derivadas o sistema antigo. Número da SSA de referência 202104829A.
202207547 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202017 | 22/04/2020 15:59:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ALTERAR O CIRCUITO DE ABERTURA DA VÁLVULA DE ÁGUA BRUTA PARA QUE A MESMA POSSA ABRIR/FECHAR QUANDO ATINGIDOS OS LIMITES DE TEMPERATURA PARA A ÁGUA DE ENTRADA DO 26SWI2. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Após intensa investigação, que envolveu a mobilização de um grupo de trabalho, formado por integrantes da SMIM, SMIE e SMMU, concluiu-se que o aumento da condutividade do sistema durante as paradas por conveniência operativa são motivadas pelo fluxo intermitente da água. Foi elaborado projeto elétrico(anexo) para a modificação do comando. Apesar das inúmeras evidências favoráveis a implantação das modificações sugeridas na AR SMI.DT/010/2023, nenhuma ação adicional será realizada a pedido do SMI
202207490 | STE | 202208985 | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.020-3 | 202116 | 23/04/2021 10:04:00 | CONFORME ACTA (ANEXO),SOLIC. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE LAS TEMPERATURAS POR 1,5 AÑOS DE MANERA A CORROBORAR SI EXISTE UNA DISMINUCIÓN EN LAS MISMAS.ADEMÁS EN 9 MESES INFORMAR SI SERÁ REAPLICADO EL PROYECTO EN LA 9A | IME3 | IEQ1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202243 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Registradas as temperaturas nas 3 fases entre os dias 19/5/2021 e 11/10/2022. Coleta feita de modo manual pois a versão atual do SOMA não armazena o histórico dos canais reserva da UAM-18A. Resultados na tabela anexa. Maior temperatura registrada: 67,4 C (RTD 3 da fase B em 14/3/2022). Observada uma diferença média de 4,7 C entre a fase B e as fases A e C. Obs: a malha das escotilhas será substituída por outra com maior abertura, conforme SSA 202100184.
202201309 | SCA | 202201270 | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202205 | 01/02/2022 07:35:37 | Conforme solicitado en SSA 202201270 y por el hecho de ser la UG, cuyo aceite presenta mayor degradación de aditivos actualmente, solicitamos realizar la sustitución de la carga de aceite del cojinete combinado, buscando reducir la temperatura. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável |  | Não
202200022 | SCC | 202100569 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202201 |  | Modificar a base da bomba 88PW2 conforme orientações do projeto anexo, a fim de mitigar a elevada vibração no ponto 2A. Informações adicionais: utilizar chumbador de expansão 3/4" código de estoque 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202100448 | SCA |  | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202151 | 23/12/2021 14:36:14 | Debido a lo mencionado en la SSA 202001989A. Solicitamos providenciar la fabricación de 4 ventanas de inspección conforme anexo, utilizar materiales detallados en diseño. Fabricar tornillos de fijación M12 con mat cod. 158631 y soldar en marco inferior en la disposición mostrada en la imagen en anexo. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não