## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202410983 | SPG | 202410729 | R015C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.009-5 | 202430 | 24/07/2024 11:45:16 | Emitir parecer técnico sobre: "SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE ALTERAR DEGRUAS, POIS NÃO HÁ PADRÃO DE ALTURA E COMPRIMENTO ENTRE OS DEGRAUS" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202614
202408771 | SPG | 202405765 | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202423 | 05/06/2024 09:00:24 | Emitir parecer tecnico sobre: "Instalar plataforma e escada de estrutura metálica com guarda-corpo no acesso à luminária da iluminação monumental 27-08, localizada no BLD, trecho D46, que se encontra em local inseguro, com risco de queda de níveis diferentes para o trabalhador" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202628
202318259 | STE | 202312035 | P048A007 | FAN-COIL DAC-1005 SALA CONTROLE CENTRAL DUTO/AGREG E ACE | 0815.038-9 | 202345 | 08/11/2023 15:40:50 | Solicitamos la elaboración de proyecto civil de tuberías de drenaje para 2 deshumificadores de aire a ser instalados en la CCR (50 Hz y 60 Hz), conforme nueva propuesta de ubicación presentada en el acta AR/OPU.DT/028/2023. | IME2 | ISI1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202445 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborado croqui com instalação da tubulação de drenagem realizada pela SMMC.DT via SSA derivada 202418899.
202313609 | AIM |  | A006E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.006-3 | 202333 | 16/08/2023 16:47:24 | Realizar acompañamiento durante 18 meses del estado del producto de impermeabilización de la interfaz acero/hormigón del conducto forzado en la El.111,00 aplicado en la U06 (SSA 202311658/AS 4500070942), para evaluación del desempeño del mismo y posterior réplica en demás unidades. | IME1 | ISI1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202507 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada la inspección civil. En anexo las fotos de la misma. En elaboración el informe de evaluación del desempeño del producto de impermeabilización
202310153 | SCA |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202325 | 21/06/2023 14:19:33 | Atualizar os desenhos da instalação de drenagem do desumidificador da CCR (referência SSA 202302046) conforme executado em campo. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202308126 | SPG | 202304217 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202320 | 16/05/2023 17:17:08 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de cortar tubería de desagüe del camino de rodamiento del pórtico (cota 144) obstruida y conectar a tubería de desagüe pluvial de mayor diámetro conforme indicado en la imagen adjunta. La modificación propuesta se encuentra en la viga hueca cota 141, U18A/V1, U16/AMC3 y U13/U14. Incluir la posibilidad de aplicar la solución en todas las vigas huecas. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202635
202307931 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202320 | 16/05/2023 07:47:14 | Analisar a possibilidade de instalação de cobertura sobre a plataforma entre os blocos F28 e F29 na cota 144 para proteger da água de infiltração da barragem. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202635
202307200 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202318 | 02/05/2023 08:03:56 | Realizar modificación del layout de las salas 124, 125, y 126 para tratar de mejorar calidad del aire en el ambiente de trabajo. Esta modificación es para atender las Observaciones de Trabajo Seguro (OTS SMIL 2022/021 y 2023/012) realizadas en el laboratorio. En anexo sugerencia realizada. | ILA3 | ISI1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202516 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Proposta de layout alterada conforme definido pela a SMIL.DT, sendo alterada a posição da porta da sala 123 com abertura para o corredor, cancelando as modificações nas salas 124, 125 e 126. Obra executada pela SO.DT via SS-235-2024 e registros na SSA 202216112. Ver anexo.
202303823 | SPG |  | R025A004 | BLOCO AMD-4 | 0980.140-5 | 202310 | 07/03/2023 17:12:35 | Se observa infiltración a través de fisuras en la losa de cobertura en la galería, posible infiltración de aceite. La misma cae en el piso de la galería causando deterioro considerable. Emitir parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202629
202222087 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202244 | 03/11/2022 07:36:10 | Avaliar projeto de chumbamento das monovias instaladas no sistema E de ventilação e propor alterações para adequação, se necessário. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202640
202216200 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202229 | 22/07/2022 11:12:56 | Em complemento à SSA 202215149, avaliar necessidade de atualização do desenho 4519-DC-G6946-E em função da disposição de campo DdC01 em anexo. | IME2 | ISI1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202614
202215149 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202228 | 12/07/2022 11:18:34 | Se solicita realizar gestiones para revisar plano 5451-DC-15201-E, de acuerdo a la DdC001/2018 y según observado en la sala de cargadores 2CCB-1. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202614
202215136 | SPG | 202214349 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202228 | 12/07/2022 11:19:14 | Emitir parecer tecnico: "Verificar posibilidad de realizar alteraciones correspondientes para garantizar accesibilidad con carritos de herramientas entre los bloques 18/19 de las cotas 56/74/99/124" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202629
202212310 | STE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202221 | 25/05/2022 14:15:05 | Emitir parecer técnico sobre desprendimiento de Hormigón en el bloque de ligación central de la cota 111, dicho desprendimiento se produjo del muro lateral aguas arriba y cayo sobre la plataforma metálica. El hecho ocurrió en la semana 20. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202248 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se estima que el bloque desprendido (63kg) proviene de la estructura de Hormigón aguas arriba de la pasarela metálica, el cual presenta una superficie vertical desgastada, aparentemente de una demolición parcial anterior. Se colocaron redes metálicas por el personal de la SOCC.DT para evitar la caída de futuros desprendimientos. En anexo las fotos de la solución ejecutada.
202207212 | SPG | 202205920 | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202221 | 23/05/2022 08:37:17 | Emitir parecer técnico sobre desprendimiento de hormigón en el muro lateral lado derecho del elevador 14, cota 108. Se habían retirado los materiales sueltos y luego de un tiempo se presentaron nuevos desprendimientos. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202616
202206278 | STE | 202205537 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202221 | 23/05/2022 08:38:27 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de instalar escalera marinera y diseño en caso de ser posible para el servicio solicitado por MEG3: "O GT de segurança da SMMG.DT 01/2022 solicita a instalação de uma escada tipo marinheiro no alinhamento da U04, para acessar as as luminárias do sistema de iluminação monumental que se encontram instaladas no telhado da casa de força" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202548 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Ya no será necesaria la fabricación e instalación de una escalera marinera ya que existe una. En anexo el pedido de cancelación del emisor de la SSA original
202205329 | SPG |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202214 | 06/04/2022 16:46:54 | Emitir parecer técnico sobre desprendimientos de concreto ubicados sobre el conducto forzado de la U3, cota 111. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202651
202204999 | SPG | 202203667 | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 202214 | 05/04/2022 09:49:45 | Emitir parecer tecnico con diseño para ejecutar el pedido: "Solicitamos instalação de proteção física ao redor dos transformadores TINC-1A e TIEC-1A, localizados no pátio atras da Sala de Supervisão e Controle da Semd, por risco de contato e impacto devido ao pátio ser utilizado como depósito de materiais, conteineres, área de fluxo de pessoas e veículos, e os referidos transformadores estarem desprotegidos" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202626
202204783 | AIM | 202204719 | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202214 | 05/04/2022 09:50:11 | Elaborar diseño para fabricar plataforma metálica y tipo de fundación de la misma para atender el pedido: "Solicitamos instalar plataforma metálica com guarda corpo em frente a luminária 38-02 da Iluminação Monumental,localizada entre os blocos E4 e E5, afim de realizarmos a manutenção com segurança" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202448 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se solicitó a la SMIM.DT la elaboración del diseño, la cual solicitó a la ENEE.DT por el sistema primavera. Aguardando atendimiento de terceros
202100504 | STE |  | Z | DIVERSOS |  | 202201 | 05/01/2022 14:56:17 | Emitir parecer tecnico para fixação das bases dos transformadores conforme a SSA 202114243a. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202203 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e análise do piso de concreto da área externa destinada ao armazenamento dos TCs. Constatado que o piso não suporta aos esforços de arrancamento. Após trabalho de exclusão de equipamentos obsoletos realizado pela SMIS.DT e SMIE.DT, foi liberando espaço nos galpões do Almoxarifado, suficiente para o armazenamento dos transformadores dentro dos galpões, não sendo mais necessária o armazenamento dos TCs em pátio aberto.
202601465 | APG | 202515741 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202606 | 03/02/2026 16:53:33 | Emitir parecer técnico sobre: "Solicitud reposición de tapas rejillas faltantes o en su defecto instalación de rejillas fijas con bisagra en las canaletas de desagüe próxima a la pared en el EJE D - COTA 98 en todo el trecho de la U12 a U15" Misma solicitud en los demas bloques en las SSA´s: 202515740 , 202515739 , 202515738 | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600879 | APG | 202600494 | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202604 | 23/01/2026 16:11:00 | Emitir parecer técnico sobre realizar la demolición de bases de concreto en desuso para liberar espacio y optimizar la seguridad del entorno. Ubicado en el pasillo de acceso de las centrales evaporativas. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600877 | APG | 202600493 | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202604 | 23/01/2026 16:10:25 | Emitir parecer tecnico sobre realizar la demolición de bases de concreto en desuso para liberar espacio y optimizar la seguridad del entorno. Ubicado en el pasillo de acceso de las centrales evaporativas. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600872 | APG | 202600492 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202604 | 23/01/2026 16:09:27 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de realizar la demolición de bases de concreto en desuso para liberar espacio y optimizar la seguridad del entorno. Ubicado en el pasillo de acceso de las centrales evaporativas, EL 132, en todo el trecho. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600657 | APG |  | R006B004 | MUROS LATERAIS E CENTRAIS | 0981.004-8 | 202604 | 21/01/2026 16:16:08 | Durante la instalación de la bomba sumergible para la inspección del canal derecho, se observa que al manipular la caja contenedora de la bomba y otras herramientas el espacio en el muro queda reducido, por lo que dificulta la circulación. Emitir parecer técnico y diseño de una plataforma metálica que permita ampliar y extender la superficie útil del área de trabajo. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202520210 | STE | 202519866 | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202601 | 30/12/2025 14:52:06 | Emitir parecer técnico sobre tubería de desagüe cloacal que se encuentra obstruida. Tubería de desagüe cloacal del baño localizado en la cota 126 Bloque V1. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202606 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Devido à impossibilidade de desobstruir a tubulação, é recomendada a instalação de uma tubulação exposta para transportar o esgoto proveniente do banheiro. Elaborado parecer e proposta de nova tubulação (em anexo). Emitida a SSA 202601635 para análise da SMIM.DT.
202519770 | SPG |  | R070L001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.022-0 | 202551 | 16/12/2025 08:13:21 | Emitir parecer técnico referente al desprendimiento con armadura expuesta en la parte inferior de la viga, situada en el estacionamiento del edificio de hidrología. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202638
202519705 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 15/12/2025 13:38:59 | Considerando que a instalação onde funcionava o antigo edifício de apoio à desratização e desinsetização da UHI, atualmente desativada, será destinada ao uso como depósito e oficina do setor de telecomunicações da SMME.DT, solicitamos a elaboração de um projeto de reforma elétrica, civil e hidráulica, conforme anexos. Observação: Para mais informações, entrar em contato com o engenheiro Carminati (R: 2522) ou Cardenas (R: 9101). | MEL3 | ISI1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202614
202517438 | STE |  | R025D003 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.020-8 | 202544 | 31/10/2025 16:38:48 | Providenciar calçada de pedestres, na cota 144, entre a entrada do EDD (lado BR) e a faixa de pedestres que leva até o estacionamento sobre a cobertura do Grupo Diesel 50 Hz. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202545 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | A revisão R11 do desenho 4440-DC-07040-P já contempla a calçada solicitada. A execução será realizada pela SOCC.DT, via SS-SS-686/2023 emitida pela ENCC.DT.
202517240 | AAT |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202544 | 30/10/2025 07:22:24 | Providenciar a reforma do sanitário localizado no bloco V1, cota 126,00, conforme padrão dos demais sanitários da Casa de Máquinas. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202516943 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202543 | 23/10/2025 14:53:00 | Verificar la viabilidad para perforación de la pared de la sala 102 a una altura sobre el forro de la misma (aproximadamente 2,75 metros) para el paso de un electroducto rígido de 3/4": DIAMETRO NOMINAL 20 mm (3/4"); DIAMETRO EXTERNO 26,9 mm; En caso afirmativo, efectuar la perforación. | IEQ2 | ISI1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202547 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO
202516356 | SPG |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202542 | 14/10/2025 15:36:26 | Emitir parecer técnico, proyecto y materiales, si así fuese necesario, para mejor el confort térmico en las salas y areas de trabajo con ventanas en las fachadas externas del Edificio de Mantenimiento. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202628
202516247 | SPG |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202542 | 13/10/2025 17:02:40 | Emitir proyecto para uso del área ubicada en la presa principal, cota 144, F33/34, debajo de la ETA2. El espacio será utilizado por la SMMC.DT y la SMMA.DT. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202631
202516179 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202542 | 13/10/2025 17:02:52 | Emitir parecer técnico sobre modificación de barra antipánico y marco metálico de las puertas cortafuego ubicadas en la galería de transformadores en la cota 108 conforme a anexos. | MCI2 | ISI1 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202632
202515676 | SPG | 202507686 | R025I002 | MISCELÂNEAS DE CONCRETO | 0971.056-1 | 202540 | 01/10/2025 10:38:01 | Emitir parecer técnico sobre: "El nuevo edificio de mantenimiento posee 2 salidas de emergencia las cuales no tienen rampa para personas con movilidad reducida. Favor providenciar construcción de dichas rampas." | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202628
202515243 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202539 | 25/09/2025 07:51:31 | Evaluar la posibilidad de instalar una barrera de protección adicional al guardacuerpo ubicado en el AMD cota 144, recomendamos una barrera de mayor resistencia para limitar el avance de vehículos hacia el borde del área, de manera a evitar una eventual caída. Se anexa una OTS como complemento a la solicitud. | MCI2 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202545 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Recomendada a instalação de barreira composta de blocos de concreto conforme detalhes em anexo.
202514754 | SPG | 202507679 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202538 | 15/09/2025 15:27:23 | Emitir parecer técnico y diseños, en caso de ser factible, para la fabricación y montaje de 2 rampas en 2 franjas peatonales para bajada de carros de herramientas frente al edificio de producción (U9 a U9A). | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202628
202514457 | SPG | 202505686 | R055H003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.040-5 | 202537 | 09/09/2025 09:42:22 | Emitir parecer técnico y diseños para la instalación de una plataforma que permita acceder al panel del Conmutador de TAP de los transformadores R05 y R0X, para realizar la maniobras de cambio de TAP con manivela. Fotos en anexo. | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202625
202514298 | STE | 202514236 | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202537 | 12/09/2025 07:44:06 | Emitir parecer técnico sobre fabricação e instalação da estrutura metálica conforme pedido: "Realizar a confecção e instalação de estrutura metálica de guarda corpo para o projetor 32-02 da iluminação monumental localizado no BLD em frente ao bloco D51. O projetor esta instalado próximo à área com risco de queda impossibilitando a execução das atividades de manutenção de forma segura". | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202538 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Emitida la SDE-0107 para elaboración del proyecto de guarda corpo. Emitida la SSA 202514980 para acompanhamento de la SMIM.DT.
202514242 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 08/09/2025 11:20:44 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MET1 na SSA 202509335. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202537 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Pintar en el piso las líneas conforme al diseño en anexo de forma rectangular hueca en color amarillo del padrón de Itaipu e identificar en el centro del espacio: "CONTAINER MET1 - TRANSFORMADORES" Obs: Las medidas son las estándar para un container de 20 pies y en el lugar donde deben ser pintadas las líneas están pegadas por el piso con cinta crepe las esquinas del mismo como se ven en las fotos del anexo.
202513510 | SPG |  | R005A001 | TRECHO ENTRE ESTACAS 11+36,00 E 18+77,47 | 0977.001-0 | 202535 | 27/08/2025 09:01:56 | Se observa hoyo de dimensiones considerables en zona aguas abajo del talud. Emitir parecer tecnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202625
202513440 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202534 | 20/08/2025 10:16:32 | Solicitamos parecer sobre a viabilidade de instalação de ponte rolante suspensa na laje da oficina de usinagem com capacidade de 1 tonelada. Caso não seja possível a instalação suspensa, solicitamos verificar se é possível a instalação apoiada em colunas. Croqui aproximado de cobertura da ponte em anexo. Modelos de talha para referência: KITO ER2M010IS-IS ou EQM010IS-IS (catálogos em anexo). | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202536 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | De acordo com a verificação estrutural realizada pela ENCC.DT, 4445-10-15200-P, a instalação da ponte rolante com capacidade de carga de 1 tf na face inferior das lajes da El. 115 (teto da Oficina de Usinagem da El.108 – AMD3/AMD4) é tecnicamente viável, tendo como referência os catálogos técnicos relacionados e documentos apresentados.
202513297 | STE |  | J100A005 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E ACESSÓRIOS – EDIF. MANUTENÇÃO | 1750.001-1 | 202534 | 22/08/2025 09:39:37 | Solicitamos evaluar y proveer los proyectos para la instalación de guarda-cuerpos y escalera marinera que faciliten el acceso con seguridad al reservorio de agua potable del edificio de mantenimiento. | MCI2 | ISI1 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202534 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Projetos elaborados pela EN.DT, conforme SSA derivada 202513605: 4968DC15201P 4968DC15202P 4968DC15203P 4968DC15204P 4968DC15205P A SMMC.DT deve emitir uma SS do Sistema SOS para fabricação e instalação pela SOCM.DT.
202512741 | SPG | 202503343 | R055B002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.028-6 | 202532 | 08/08/2025 15:40:30 | Emitir parecer técnico sobre tuberías de drenaje obstruidas, correspondiente a las torres de enfriamiento del sistema de aire acondicionado del edificio de supervisión y control de la SEMD. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202626
202512531 | SPG |  | R025F003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.048-6 | 202532 | 06/08/2025 17:14:09 | Solicitamos parecer técnico para elaboração de projeto e fabricação de cercado metálico em laje superior do laboratório/SMIL.DT. OBS: sugestão de local conforme anexo. | MAM3 | ISI1 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202620
202511909 | SPG |  | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202530 | 25/07/2025 16:05:50 | EMITIR PARECER TÉCNICO E PROJETO, PARA CONFECÇÃO DE PASSARELA METÁLICA, OU OUTRO MEIO QUE POSSIBILITE A LIMPEZA DOS VIDROS NA PARTE EXTERNA, DO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO. | MCI3 | ISI1 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202637
202511654 | AAT |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202530 | 22/07/2025 10:19:22 | Emitir parecer técnico y procedimientos a adoptar sobre la instalación de duchas higiénicas en los baños del Edificio de Mantenimiento. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202511606 | SPG | 202511502 | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202530 | 21/07/2025 17:05:33 | Emitir parecer técnico sobre el pedido: "Verificar la posibilidad de cerrar el ambiente destinado al sector MEL1 que se muestra en las imágenes en anexo. El mismo seria destinado a un deposito de equipos que se utilizan durante los mantenimientos preventivos y los retrofits, ya que los mismos deben permanecer abrigados. Debería contar con al menos luz y puerta de entrada". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202624
202509990 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202527 | 30/06/2025 11:58:40 | Se solicita las siguientes modificaciones en el predio del Laboratorio de mantemiento - SMILDT: 1- Adelantar 70 cm la pared debajo de la escalera, cerca del ascensor. Objetivo: Mejorar el espacio de almacenamiento de las bicicletas. 2- Remover el mostrador y adelantar la pared y la puerta de la sala 132. Objetivo: Mejorar y aumentar la disponibilidad de puestos de trabajo. En anexo imagenes y planos corespondientes. | ILA0 | ISI1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202619
202509634 | AAT | 202509394 | R025A001 | BLOCO AMD-1 | 0980.137-0 | 202526 | 25/06/2025 16:29:07 | Emitir parecer técnico sobre pedido de: "construção de uma escada metálica com degraus, envolvida com parede de alvenaria, para facilitar acesso à parte superior do Mirante Enzo Debernardi, onde encontram-se instalados os equipamentos de ar condicionado do Ed. Man. Em anexo, croqui de referência para indicar o local de instalação da escada. Acesso atual (escada marinheiro) oferece risco de trabalho em altura, além de dificultar transporte de ferramentas e equipamentos necessários para manut. " | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509338 | STE |  | R021A001 | TRECHO ENTRE ESTACA 122 + 47,17 E 128 + 80,00 | 0977.006-6 | 202525 | 17/06/2025 16:36:13 | Se pudo observar existencia de erosión en progreso comparando con inspecciones anteriores. Solicito parecer técnico sobre la anormalidad. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202618 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | A região está sob monitoramento da área de segurança de barragens e não há providência a ser tomada, no momento, pela Superintendência de Manutenção. De qualquer forma, a situação deve ser acompanhada durante as inspeções semestrais da PIC.CI.0067
202509268 | AAT | 202509065 | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202525 | 16/06/2025 15:21:23 | Emitir parecer tecnico y diseño sobre instalación de una escalera alternativa para el acceso a la azotea del housing "Enzo Debernardi", en la cual se encuentran los equipos asociados al sistema de aire acondicionado del Edificio de Mantenimiento. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202507696 | SPG | 202507658 | R070M002 | MISCELÂNEAS DE CONCRETO | 0971.051-2 | 202522 | 28/05/2025 15:34:36 | Emitir parecer tecnico sobre instalación/construcción de un puente o pasarela de hormigón que permita el transito de personas y materiales del estacionamiento del nuevo patio de pintura a la caseta donde se encuentra el cuadro CD-01, atendiendo que actualmente se utiliza un puente de madera que presenta un riesgo para la seguridad de los empleados. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202615
202507598 | STE | 202507591 | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202521 | 20/05/2025 15:53:06 | Dar apoyo para verificar diseños de sistema de desagüe cloacal del baño ubicado en la cota 108, AMD. Se verifico un problema en la boca de desagüe, aparente retorno de aire, conforme video anexo. Anteriormente fue verificado presencia de aire retornando en uno de los inodoros. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202530 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e pesquisa dos desenhos técnicos. O fluxo de ar cessou espontaneamente, indicando que o fenômeno está relacionado a uma condição específica não identificada. É recomendável realizar a inspeção nos pontos de acesso existentes e possível desobstrução, se necessário.
202507167 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202519 | 09/05/2025 10:16:01 | Emitir parecer técnico respecto a la posibilidad de remoción de las bancadas de concreto y substitución del piso elevado de las salas blindadas del LQEE (Salas 113, 115, 116, 117, 118 y 119, incluyendo el corredor y la rampa de acceso). | ILA3 | ISI1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202610
202506722 | SPG | 202502354 | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202519 | 05/05/2025 09:49:06 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU2 na SSA 202502354. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202614
202506526 | SEE | 202506215 | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202518 | 29/04/2025 14:19:40 | Solicitamos apoio para avaliação da possibilidade de infiltração da água proveniente da junta de dilatação do conduto forçado, na cota 111, com saída entre a tubulação da válvula 18DC e o concreto, na cota 78. Caso necessário, solicitar apoio ao setor de MMU2. | IME2 | ISI1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202607 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN
202505103 | STE | 202500569 | R031D005 | SINALIZAÇÃO | 0973.023-9 | 202517 | 23/04/2025 10:56:43 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MAM2 na SSA 202500569. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202528 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Ejecutar la pintura de las líneas conforme al diseño en anexo. La placa de identificación de la SMMG deberá ser de acrílico con la identificación de letras vinílicas y ser fijada por el portón a una altura visible por el chofer del camión
202504578 | SPG | 202500171 | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202517 | 23/04/2025 10:57:04 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU1 na SSA 202500171. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202610
202504577 | SPG | 202500170 | R030B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.016-4 | 202517 | 23/04/2025 10:57:17 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU1 na SSA 202500170. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202610
202504575 | SPG | 202500169 | R028B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.015-7 | 202517 | 23/04/2025 10:59:55 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU1 na SSA 202500169. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202637
202504222 | SPG |  | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202512 | 21/03/2025 09:04:01 | Solicitamos apoio para realizar demarcações no piso para oficina de MAM3, conforme proposta em anexo, e oficializar oficina com respectivo layout. Local: Cota 122 Jusante - AMC | MAM3 | ISI1 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202633
202503126 | SPG |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202511 | 11/03/2025 15:36:47 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de colocar una escalera metálica en la ubicación mostrada en el anexo, AMD 2 Eje B. El mismo es utilizado para acceder a las la cobertura de la casa de maquinas y presenta un riesgo de caiga al momento de acceder al local. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202632
202502760 | SPG | 202502458 | R010A001 | FUNDACAO-BARRAGEM PRINCIPAL - TRECHO F - F19/20 A F35/36 | 0985.004-6 | 202508 | 21/02/2025 16:33:01 | Emitir parecer técnico sobre infiltración de agua proveniente de la represa generando humedad en las siguientes estructuras: en las bandejas de los cables y en el piso de la pasarela de la cota 169 bloques F30/F31 generando que el piso sea muy resbaloso para el transito y en los cables del tablero KVB-2. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202630
202502567 | SPG | 202502360 | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202508 | 19/02/2025 11:22:06 | Emitir parecer técnico para solucionar problema de pérdida de agua proveniente de la presa principal en la cota 195 conforme se aprecia en video anexo. Obs: Está cayendo sobre el tanque de agua potable de la ETA-2, mojando válvulas, boyas de nivel, y plataformas de maniobra, dificultado la operación. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202629
202501551 | SPG |  | R070E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.033-0 | 202506 | 04/02/2025 08:03:33 | Emitir parecer técnico y diseños para la fabricación e instalación de escalera marinera para acceder a la cobertura del puesto de observación MD y MI, y las tres garitas de guardias de la subestación MD. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202629
202501511 | ADM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202507 | 13/02/2025 09:54:05 | Após tentativas de melhoria no aterramento da escada sem sucesso na eliminação dos choques por indução, solicita-se uma análise para viabilizar sua realocação. 1- Solicitar SOS para que o SOCC.DT realize a topografia das distâncias entre a escada e os pontos energizados adjacentes, determinando a melhor posição para sua realocação. 2- Realocar a escada no local definido, com as adequações necessárias. | IEQ3 | ISI1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202515 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 1) Se emitió la SS -131/2025 para realizar la medición topográfica de los puntos energizados con la escalera marinera. Una vez medidos los puntos energizados de determinó que se colocará la escalera en un punto equidistante entre la salida de la línea de 500KV y la bucha de la GIS (Ver opción 2 del anexo). 2)El traslado de la escalera marinera se ejecutará con la SSA 202503144(D) una vez que la SMMT.DT tenga algún trabajo programado en esa zona de las buchas para así aprovechar los aislamientos
202500661 | AAT |  | R070M006 | ÁREAS EXTERNAS | 0986.012-1 | 202503 | 16/01/2025 14:59:38 | Realizar gestiones para designación de área en cercanías de la UPAC para construir deposito de materiales para MCI1 | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202507 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborado croqui e enviado para a EN.DT via Solicitação de Demanda de Engenharia SDE-0081.
202418996 | SEE |  | R009C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.006-8 | 202448 | 28/11/2024 16:47:01 | Emitir Parece Técnico sobre la identificación de cada una de las pasarelas metálicas ubicadas en la presa principal, especificando la capacidad de carga, solicitadas en la SSA 202413124. | MCI2 | ISI1 | WALDIR RINALDI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202452 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN
202418478 | SPG | 202415149 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202447 | 19/11/2024 14:57:09 | Emitir parecer tecnico sobre: "Modificar acesso aos nichos dos TAs (TA 02) construindo um portão para cada uma das celas, a fim possibilitar a passagem de cabos de alimentação e mangueiras das máquinas de tratamento de óleo e das bombas de vácuo e também proporcionar maior segurança ao facilitar o abando no das celas, uma vez que existem trabalhos de inspeção e coleta de óleo que são realizados com os transformadores energizados". | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202626
202416860 | AAT | 202416857 | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202443 | 23/10/2024 09:22:55 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MAM2, cota 115. AMC3, (foto em anexo). Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202446 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborado o croqui com a proposta e enviado para a EN.DT via SDE-0071 para análise a atualização de desenho, se aprovado.
202416582 | AIM | 202416202 | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202442 | 16/10/2024 14:04:27 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU2 na SSA 202416202. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202449 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e análise inicial. Emitida a SSA derivada 202419265 para IME3, visto que a demarcação proposta está localizada sobre os trilhos do limpa-grades.
202416520 | STE | 202415805 | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202442 | 15/10/2024 14:27:58 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre la instalación de forro en una sala para MAM1, ubicada en la cota 127, AMD. | MCI2 | ISI1 | ADELAR FRONZA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202443 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | A instalação do forro depende de aprovação e projeto da EN.DT. Elaborada proposta de instalação do forro na referida sala com implantação de divisória, janela e alteração da porta para modelo de uma folha. Em paralelo, foi elaborada a proposta de implantação de janelas e outros ajustes nas demais salas da SMMA.DT na AMC cota 127. As propostas foram consensadas com a SMMA.DT. Emitida a SDE-0072 do Sistema Unifier da EN.DT para análise, elaboração de projetos e demais providências.
202416468 | SPG |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202442 | 16/10/2024 09:12:37 | Viabilizar melhoria nas condições do vestiário da oficina da equipe do gerador (MMU1) na cota 108, AMC, ao lado do monta cargas: -Construção de uma sala fechada com ventilação e ar condicionado onde hoje existem as duas salas abertas com divisórias (parte externa) -Reforma do banheiro e construção de mais duas cabines para banho, além das quatro já existentes (parte interna). | MMU1 | ISI1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202609
202415713 | SPG | 202415148 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202440 | 04/10/2024 08:19:53 | Emitir parecer tecnico sobre: "Modificar acesso aos nichos dos TAs (TA 01) construindo um portão para cada uma das celas, a fim possibilitar a passagem de cabos de alimentação e mangueiras das máquinas de tratamento de óleo e das bombas de vácuo e também proporcionar maior segurança ao facilitar o abando no das celas, uma vez que existem trabalhos de inspeção e coleta de óleo que são realizados com os transformadores energizados". | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202638
202415523 | SPG | 202407816 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202439 | 26/09/2024 13:58:04 | Emitir parecer técnico sobre dreno obstruido en la cota 98, U18 Eje B. Fueron realizados trabajos de desobstrucción sin éxito, por lo que se requiere verificar diseño y función de dicho dreno. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202611
202415166 | SPG |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202438 | 20/09/2024 17:30:56 | Solicito parecer técnico com relação a oportunidade de melhoria de depósito / oficina de MAM2 localizada na El. 133, eixo CD, AMC3. Objetivo é readequar ambiente de depósito de ferramentas e equipamentos em alvenaria e local para realizar reparo em equipamentos de pontes e pórticos com cercado. Proposta e planta para avaliação em anexo. | MAM2 | ISI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202612
202413272 | SPG | 202413010 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202434 | 21/08/2024 08:37:41 | Emitir parecer técnico sobre instalación de una reja de seguridad que pueda separar el área de los ductos de salida de fase provenientes de la GIS que se encuentran accesibles por peatones, no contando con alguna separación física de las zonas de circulación y zonas de riesgo eléctrico. Correspondiente al área de salida de las puertas del lado montante, AMD2 y AMD3, cota 144 (detrás del QA-01). Fotos en ANEXO. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202636
202412729 | SPG | 202409949 | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202433 | 14/08/2024 09:12:41 | Emitir parecer técnico sobre infiltraciones de agua que caen a la cota 128 sobre el compartimiento A47-2, como también en partes de la llave tierra b6TA2T fase C, en la parte superior en la cota 144 se encuentra el TA-02. Se observa que las piezas de los equipos mencionados están con indicios de corrosión. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202624
202412091 | SPG |  | R031C001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE ACESSO CENTRAL | 0987.004-5 | 202432 | 07/08/2024 11:28:20 | Elaborar relatório técnico sobre as condições da estrutura da cobertura do Edifício de Acesso à AMC. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202630
202409663 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202425 | 21/06/2024 07:46:59 | Emitir parecer sobre material de goma colgando en la cobertura (cota 148) sobre la tapa del generador (cota 108) U09. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202512 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | De acordo com o projeto da cobertura (4474-DF-00015-P) não há preenchimento entre as calhas pré-moldadas. O material observado pode ser removido desde a parte inferior da cobertura. Verificar possibilidade de utilizar a ponte rolante e tomar as medidas necessárias quanto à queda de materiais. Se necessário acessar o material pela parte superior, remover a capa impermeabilizante e refazer em seguida. Remover também outro material mais a montante de menor espessura (ver foto em anexo)
202409149 | STE |  | P060A019 | MOTOBOMBA 50 HZ CENTRIFUGA BWR-102 | 0785.004-0 | 202424 | 12/06/2024 08:42:46 | Solicitamos apoio para realizar projeto de cobertura/proteção sobre as bombas BWR-101 e BWR-102 e as bombas BWR-201 e BWR-202 da SEMD, para proteger da água da chuva. O contato com a agua da chuva ocasiona em modificação da densidade do óleo de lubrificação das bombas, que resulta no vazamento do respectivo óleo lubrificante. SSA 202408540 relacionada. OBS: Fotos em anexo. | MAM3 | ISI1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202440 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Conforme fue indicado en el informe de la SSA 201601947A en anexo, el proyecto de cobertura/protección sobre las bombas es inviable considerando las limitaciones y riesgos asociados. No obstante, se podrían analizar opciones más complejas, que requieran de análisis y procesos constructivos más especializados que escapan del área de mantenimiento.
202408984 | AAT | 202405710 | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202424 | 10/06/2024 08:05:00 | Emitir parecer técnico sobre la modificación solicitada por la SMME.DT en la SSA Matríz | MCI2 | ISI1 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202505 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se está analizando una propuesta para cambiar la puerta de acceso actual de las salas LCR de la cota 108 por puertas más altas de 3m de altura. En anexo la propuesta descrita en un email y el diseño de la misma que se ejecutará con un contrato de la SOCC.DT. Aguardaremos la ejecución y entrega de las puertas en forma satisfactoria para dar baja total de esta SSA
202408794 | SPG |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202423 | 05/06/2024 10:56:51 | Conforme SSA 202318177, solicitamos rampa de concreto para transporte de materiais e ferramentas na saída do elevador E27 na cota 83. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202613
202408030 | SEE | 202406475 | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202423 | 07/06/2024 15:16:04 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso sugerido pela MAM3 na SSA 202406475. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202510 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN
202407781 | SPG |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202421 | 21/05/2024 14:58:36 | Desprendimiento de hormigón y armadura expuesta con presencia de corrosión en base del pilar. Estación de Drenaje N°2. Emitir parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202611
202407164 | SPG | 202313105 | R026A004 | BLOCO U04 | 0980.144-4 | 202420 | 17/05/2024 14:49:12 | Emitir parecer técnico sobre: "Infiltração pela parede na elevação 95, próximo ao sistema antiincêndio da U4" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202627
202407140 | STE | 202405769 | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202418 | 03/05/2024 15:43:56 | Emitir parecer técnico sobre: "Substituir guarda-corpos atuais para outros com altura maior e com grade, localizadas entre as unidades 15 e 16, na elev.132/135, blocos 30-36, barragem principal. O guarda corpo atual não garante a segurança efetiva contra quedas, podendo em ocasiões de acidentes passar uma pessoa por cima ou entre os seus vãos. Imagens de referência e planta de localização em anexo" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202547 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Solicitar mediante SOS a la SOCM.DT la sustitución de los guardacuerpos mencionados por guardacuerpos más altos con altura mínima de 1,10m conforme a la NBR 14718 con rejillas de protección similares a los sustituidos en otras cotas en la presa principal. En anexo los ejemplos de diseños de guardacuerpos como referencia
202407130 | SPG | 202405768 | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 202418 | 03/05/2024 11:33:49 | Emitir parecer técnico sobre: "Construir piso de concreto armado com rampa de acesso até a escada marinheiro de entrada da galeria de inspeção que está localizada no muro lateral esquerdo do vertedouro. Em função do caminho irregular e com pedregulhos o caminho até o acesso pode ocasionar quedas, torções e possíveis ataques de animais peçonhentos" | MCI1 | ISI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202635
202406040 | SPG | 202405889 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202416 | 16/04/2024 08:11:50 | Emitir parecer tecnico sobre: "Construcción e instalación de una estructura de protección a fin de resguardar las tuberías pasante y válvulas además de evitar accidentes con el personal que trabaje en los alrededores, dicha estructura se encuentra en la torre del vertedero en la cota 119 (ingresando por la cota 225 se debe bajar una cota por las escaleras) en el pasillo que lleva a la escalera para bajar a la siguiente cota" Imagen anexa en SSA matriz | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202628
202405996 | STE | 202405859 | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202416 | 16/04/2024 08:09:33 | Emitir parecer técnico sobre: "Instalación de tapas más reforzadas en zona de tránsito de vehículos pesados en la cota 108 del AMC. Las rejillas instaladas actualmente se encuentran deformadas, pudiendo ocasionar caídas al mismo nivel". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202605 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Reemplazar las rejillas deformadas de la canaleta por otras rejillas más reforzadas. En anexo diseños y fotos del local. Se sugiere utilizar para la fabricación chapas perforadas o mallas metálicas con estructura inferior portante compuesta de perfiles U o I soldados transversalmente a cada 10-15cm. Ej. Marco perimetral L 50x50x5mm con refuerzos UPN 80 o IPN 100 c/ 10-15cm. Chapa superior perforada de espesor mínimo de 3mm. Obs: Medir tapas existentes a fin de seleccionar la materiales adecuados
202405650 | SPG | 202315300 | R031E001 | ESTRUTURA DA SALA DO GRUPO DIESEL | 0987.006-0 | 202415 | 12/04/2024 08:15:23 | Solicito parecer técnico para analisar a viabilidade de aplicação impermeabilização no teto (cota 144) da sala de armazenamento de combustível pertencente ao grupo diesel 60 hz, devido a recorrência de infiltração neste local. | MCI1 | ISI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202634
202405363 | SPG | 202316554 | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202414 | 03/04/2024 16:59:14 | Emitir parecer técnico sobre infiltración por la pared, próximo al sistema splinker, cota 95, U1. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202626
202405142 | SPG | 202312482 | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202414 | 02/04/2024 08:51:22 | Emitir parecer técnico sobre infiltración en el techo, ubicado en la cota 98, eje AB, Casa de Máquinas, próximo a la UTR 615-1. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202621
202404724 | SPG |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202412 | 21/03/2024 08:39:35 | Analizar posibilidad de instalar reductor de presión en baño ubicado en la cota 108, U01. Extender el análisis a todos los baños de las cotas 98, 108, 115, 127 , 131, 133, 135, 139, 145. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202622
202403279 | SPG |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202410 | 06/03/2024 07:28:07 | Cota 98: Se observan fisuras de hasta 1 mm en las aberturas de los depósitos de aceite. Emitir parecer técnico sobre la integridad de la estructura. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202609
202403119 | STE |  | B018J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-18 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.018-4 | 202409 | 26/02/2024 06:57:23 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de perforar la mureta frente a los tubos BUS-DUCT para implementar nuevo dreno al recinto, acorde a pedido del personal de SMMG.DT. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202409 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202403312 para o a SMIE.DT consultando a possibilidade de realizar a perfuração, do ponto de vista a funcionalidade e instalações. Recebido o “de acordo” da SMIE.DT. Realizada inspeção em outra unidade (fase C do TU15) e consulta aos projetos de forma e armadura (referências 4685DC07578/82). Pode ser realizada a perfuração com diâmetro de 32 mm usando o detector de armaduras. Mais detalhes do procedimento em anexo.
202402425 | SCA | 202310172 | R013A009 | BLOCO H12/13 | 0980.108-8 | 202410 | 06/03/2024 07:30:21 | Emitir parecer técnico sobre dreno obstruido en la base de anclaje del pórtico 225 lado 60Hz. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202540
202402423 | SPG | 202307308 | R008C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.005-1 | 202410 | 06/03/2024 07:30:10 | Emitir parecer técnico sobre dreno trancado en el punto de anclaje del pórtico 225 lado 50HZ. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202622
202402316 | SPG |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202406 | 08/02/2024 15:17:17 | Verificar estado actual de conservación de los sistemas de impermeabilización de la cobertura de la cota 148 debido a varias demandas infiltraciones sobre la casa de máquinas en la cota 108 y 144. Incluido pedido de la SSA 202316441 a la acción 904 - R1 del planeamiento plurianual para impermeabilización de estructuras de la casa de máquinas. | ISI1 | ISI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202619
202401462 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202404 | 26/01/2024 10:30:06 | En complemento a la SSA 202315539 y para monitorear las SSA's 202401371, 202401373 y 202401375 que fueron emitidas para la ejecución de evitar las infiltraciones donde serán confeccionadas y colocadas unas tapas con cadena metálica previo alisado de la superficie de base y soldado de reborde alrededor del hueco del alza de la tapa metálica de la cota 225 sobre el ducto que comunica hasta la cota 214 con el recinto de las Paneles CTM. Las mismas se realizarán en las 20 UG's conforme al esquema | ISI1 | ISI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202539 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se instalaron las tapas con cadenas metálicas conforme fue solicitado en las SSA's de referencia
202400432 | STE | 202318448 | A002E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.002-9 | 202403 | 17/01/2024 15:57:27 | Emitir parecer técnico: "Solicitamos realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202404 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Canalizar las infiltraciones con canaletas metálicas detrás de los nuevos paneles CTM conforme a los esquemas en anexo. Las canaletas deben tener pendiente mínima de 1% y estar pintadas con pintura anticorrosiva. Conectar las mangueras flexibles de bajadas con las rejillas de desagüe de piso existentes. Obs: Esta solución es provisoria. Se buscará la mejor solución más definitiva para realizar durante la Actualización Tecnológica ya que el agua es proveniente de la presa.
202400430 | SCA | 202318449 | A005E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.005-0 | 202403 | 17/01/2024 15:57:42 | Emitir parecer sobre: "Solicitamos realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202425
202400429 | STE | 202318453 | A004E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.004-3 | 202403 | 17/01/2024 15:57:49 | Emitir parecer tecnico: "Solicitamos realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202416 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Los trabajos para evitar las infiltraciones provenientes de lluvia serán ejecutados con la SSA 202401371 en la cota 225. En la SSA 202222037 no se recomendó colocar los paneles por el muro de la presa debido a las infiltraciones provenientes del lago aguas arriba.
202400072 | STE | 202318454 | A008E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.008-2 | 202401 | 03/01/2024 14:14:57 | Emitir parecer técnico sobre: "Solicitamos realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202425 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Canalizar las infiltraciones de los muros conforme a los esquemas en el anexo. Los trabajos para evitar las infiltraciones provenientes de lluvia serán ejecutados con la SSA 202401371 en la cota 225. No se recomendó colocar los paneles por el muro de la presa debido a las infiltraciones provenientes del lago aguas arriba. Canalizar las infiltraciones conforme a los esquemas en anexo
202400020 | STE | 202320791 | R010C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.006-2 | 202401 | 03/01/2024 14:15:31 | Emitir diseño para atender la solicitud: "Solicitamos mejorías en la sala en cuanto a colocación de pisos cementicios, colocación de paredes falsas tipo “Drywall”, reemplazo de cielo raso de madera por cielo raso metálico, impermeabilización o construcción definitiva de un sistema de desagüe en la cota 225, reforma del baños y adecuación de una copa para el personal y colocación lavamanos más adecuados en el sector de los baños de la cota 214 - U9A". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202419 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Fue emitida la SS-392/2024 en el sistema SOS de la SO.DT para la ejecución de la reforma de la sala de SMMU.DT (MMU2) en la cota 214 - U10, de los baños y la copá de la cota 214 - U9A. Croquis y mas detalles en anexo
202319955 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202350 | 11/12/2023 16:35:26 | Elaborar projeto para viabilizar a transferência do chuveiro de emergência da sala 236 para a sala 212. Atualmente há uma pia instalada no local onde deverá ser instalado o chuveiro. Anexos: Planta baixa do laboratório com a indicação das localizações e fotos da pia e do chuveiro. | ILA4 | ISI1 | KARIN BECKER MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202443 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Revisados os projetos de arquitetura (4969-DC-A9208-P e 4969-DC-A9212-P) e de instalações hidráulicas (5650-DC-A9193-P e 5651-DC-A9197-P). A execução será feita em etapas, onde algumas ações serão realizadas pela SM.DT e outras pela SO.DT. Foi emitida a SSA 202516415 para a SMMC.DT, a partir da qual serão geradas as SSAs derivadas e as SSs (sistema SOS da SO.DT) para a execução de cada etapa.
202319432 | STE | 202309625 | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202348 | 30/11/2023 13:29:31 | Solicitamos parecer técnico para el sellado de los puntos de intercambio de aire de la sala de telecomunicaciones de la El 124, bloque 09, Eje A-B, con el exterior. El objetivo es mitigar el nivel de humedad alta dentro de la sala. Fotos de las aberturas en anexo. | IME2 | ISI1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202416 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Ejecutada la aislación de los puntos de intercambio de aire de la sala de telecomunicaciones de la Cota 124 bloque 09, Eje A-B, con el exterior. Los mismos fueron sellados con chapas metálicas, tornillos y sellador PU. Más detalles en la SSA 202406193 (D).
202318801 | STE | 202318452 | A007E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.007-5 | 202350 | 15/12/2023 06:53:23 | Emitir parecer tecnico sobre: "Realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202403 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Canalizar las infiltraciones con canaletas metálicas detrás de los nuevos paneles CTM conforme a los esquemas en anexo. Las canaletas deben tener pendiente mínima de 1% y estar pintadas con pintura anticorrosiva. Obs: Conectar las mangueras de bajadas con las rejillas de desagüe de piso existentes
202318788 | SCA | 202318446 | B016E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.016-4 | 202350 | 15/12/2023 06:53:36 | Emitir parecer técnico sobre: "Realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202404
202318761 | STE | 202318445 | B012E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.012-5 | 202350 | 15/12/2023 06:53:50 | Emitir parecer técnico sobre: "Realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202421 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Canalizar las infiltraciones de los muros conforme a los esquemas en el anexo. Los trabajos para evitar las infiltraciones provenientes de lluvia serán ejecutados con la SSA 202401373 en la cota 225. En la SSA 202222040 no se recomendó colocar los paneles por el muro de la presa debido a las infiltraciones provenientes del lago aguas arriba.
202318515 | STE | 202205869 | A033A012 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N8 | 0248.023-9 | 202346 | 13/11/2023 07:15:24 | Emitir parecer ref. a viabilidad de propuesta de estructura para cabina de granallado y pintura a ser montada de manera temporal en la El. 225,00 de la presa principal, durante vigencia del contrato 4500071427 de recuperación anticorrosiva de stoplogs de Toma de Agua. Memorial de cálculo de la estructura propuesta en anexo para análisis. Conforme orientado, la estructura fue proyectada para una carga de viento de 180 km/h. | IME1 | ISI1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202346 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a análise da memória de cálculo, documentos complementares e projetos do local. A instalação dos fixadores da estrutura pode ser realizada respeitando as condições do anexo "SSA 202318515" e demais informações. Esta análise limitou-se à fixação da estrutura no concreto. Os demais cálculos da estrutura metálica não foram verificados.
202317395 | SPG | 202317168 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202343 | 26/10/2023 07:17:12 | Verificar posibilidad de realizar ampliación de cercado del sector MEG2 en la cota 115. Se anexa propuesta de los interesados. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202628
202316860 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202342 | 16/10/2023 15:17:13 | Verificar, estudiar y emitir parecer técnico sobre las puertas de vidrio templado batientes en el acceso al Hall de Visitantes aguas abajo, las mismas están expuestas a posibles roturas debido a los vientos fuertes que se generan durante tormentas climáticas. | MCI2 | ISI1 | ADELAR FRONZA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202522 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se cambiarán las puertas de vidrio durante la reforma del Edificio de producción. En anexo las especificaciones técnicas y planos proyectados para el efecto
202316517 | SPG |  | J092D001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202340 | 06/10/2023 10:36:49 | Solicitamos análisis, proyecto e instalación de protección en mampostería para el Hidrante HD-21022 que se encuentra expuesto a la intemperie y ha presentado frecuentes averías por oxidación. Se adjunta fotografía del hidrante (ubicado en la cota 144, AMD, al lado del motacargas) y fotografía del hidrante HD-23022 como ejemplo de protección. | IME2 | ISI1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202632
202316441 | STE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202340 | 04/10/2023 17:00:24 | Analizar la posibilidad de incluir la impermeabilización de la cobertura de la cota 148 a la Planificación plurianual 904-R1. Se observa que dicha impermeabilización se encuentra deteriorada, hay varios sectores con infiltración a la cota 144 cayendo al piso y sobre equipos de ventilación ( SSA's 202306993 , 202218497, 202217867, 202315530) y otros sectores donde se presentaron infiltraciones que caen a la cota 108. Incluir desde la U1 a la U18A. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202406 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Incluida la impermeabilización de la cobertura de la cota 148 a la acción 904-R1 de la Planificación Plurianual, ver anexo. Fue emitida además la SSA 202402316 para el análisis del estado de conservación general de los sistemes de impermeabilización de la misma y posteriores acciones a tomar para impermeabilizar
202315539 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202338 | 20/09/2023 14:48:31 | Solicitamos tomar acciones en cuanto a caída de agua de lluvia que proviene de la cota 225 y que cae directo en las bandejas de cables del tablero CTM y componentes eléctricos de la toma de agua en la cota 214. Solicitamos extender misma solución a las 20 unidades generadoras, de manera a prevenir contacto de agua con los conductores de las bandejas y otros componentes eléctricos. | IEQ1 | ISI1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202406 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Para evitar las infiltraciones serán confeccionadas y colocadas tapas con cadena metálica previo alisado de la superficie de base y soldado de reborde alrededor del hueco del alza de la tapa metálica de la cota 225 sobre el ducto que comunica hasta la cota 214 con el recinto de las Paneles CTM conforme esquemas y ejemplos en anexo. Fueron emitidas las SSA's 202401371, 202401373 y 202401375 para su ejecución. Fue emitida la SSA 202401462 para monitorear las SSA's citadas anteriormente
202314902 | SPG | 202314593 | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202337 | 11/09/2023 08:04:24 | Emitir parecer técnico sobre: "Analizar viabilidad de instalación de una puerta de acceso entre la sala del QA-01 y el patio del TB-01, ubicado en el AMD cota 144 eje AB. Con el objetivo de facilitar el acceso para realización de inspecciones y maniobras, incrementando así la seguridad personal para el acceso al sistema anti incendio del TB-01." | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202635
202313451 | AIM |  | J077B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.003-9 | 202337 | 11/09/2023 17:31:21 | Emitir parecer técnico sobre agua fluyendo por la tubería de entrada al pozo de vaciado U05. Incluir procedimiento de reparación y materiales a utilizar. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202445 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Analizado el pedido de la SSA y derivado al área responsable de la SMIM.DT para el análisis, parecer técnico y derivación al sector ejecutor correspondiente.
202313450 | SPG |  | J077B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.003-9 | 202334 | 25/08/2023 17:03:48 | Emitir parecer técnico sobre infiltración en el pozo de vaciado de la U05, a una altura de aproximadamente 10 metros por encima del fondo del pozo, entre la bomba 2 y 3. Además definir materiales y procedimiento de reparo. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202613
202312886 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 04/08/2023 08:24:55 | Solicito análise/parecer da possibilidade de realizar pintura de faixa amarela no eixo CD da cota 108,0m da casa de força para separar pista destinada circulação de bicicletas e pista destinada a circulação de pedestre. Solicito, também, avaliação quanto a possibilidade de replicar simbologia de bicicleta e pedestre em mais pontos de cada pista com finalidade de reforçar sinalização. Melhorias levantadas para atender RAS 012/2023. | MMU2 | ISI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202633
202312358 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202330 | 26/07/2023 14:53:15 | Em função do parecer emitido na SSA 202213261, solicitamos providências para corrigir o problema encontrado com chumbador da monovia instalada acima dos acumuladores do RV. Em anexo proposta de suporte. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202627
202309401 | STE | 202309066 | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202323 | 07/06/2023 11:58:24 | Emitir parecer técnico sobre fisuras y desprendimientos en las juntas ubicadas en paredes y techo de la cota 108, galería de transformadores, U1 a U18A. En la semana 16 fue encontrado en el piso por personal de SMMT.DT un pedazo de concreto de 15x9,5x6,5 cm, en el lugar fue realizada la inspección y retiro de material suelto. Fue constatado mediante inspección visual que puede ocurrir lo mismo en las demás unidades de la galería. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202324 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Inspeccionar (techo, vigas y muros) y retirar los posibles desprendimientos de hormigón en las juntas de las paredes y techo fisurados de la Galería de transformadores principales de la cota 108 desde AMD4 hasta la U18A. Posteriormente enviar al laboratorio de concreto las piezas de hormigón extraídas más significativas, para realizar los ensayos de carbonatación y cloruros a fin de determinar las posibles causas. Posteriormente se emitirá una SSA relacionada para dar un parecer técnico
202309135 | AAT | 202209438 | R030A001 | BLOCO U12 | 0980.153-3 | 202323 | 06/06/2023 17:33:35 | Emitir parecer tecnico sobre: "DURANTE PD3A, APÓS ENSAIO ANTINCÊNDIO DOS TU'S, ENCONTRADO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA SOBRE O BARRAMENTO 460V QUE LIGA O TAU AO UMCC. COTA 98 EIXO AB LOGO ABAIXO DO TU DA FASE C" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202449 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Aguardando la impermeabilización de las fosas de decantación de aceite de los Transformadores Principales y Auxiliares de la cota 108 por empresas tercerizadas que serán realizadas durante la Actualización Tecnológica. Obs: Se está analizando el tema en la acción 918-R0 del planeamiento plurianual de la SM.DT en el área civil.
202308401 | STE | 202222393 | B012J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-12 | 0127.093-1 | 202320 | 19/05/2023 12:00:16 | Emitir parecer sobre la posibilidad de cortar varillas embutidas en el hormigón encontradas cerca de la tubería del TU-12, cota 108. SSA de origen: "REALIZAR QUEBRA E REMOCÃO DE CONCRETO AO REDOR DA TUBULAÇÃO 8" DE ALIMENTAÇÃO DO RWR PARA POSSIBILITAR CORTE, SUBSTITUIÇÃO E SOLDA DE TUBULAÇÃO. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA ELEV 108, PRÓXIMO AO PAINEL KT. PROCEDIMENTO DE REPARO EM ANEXO. A SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO SERÁ EXECUTA DURANTE PARADA DE MÁQUINA." | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202320 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | A armadura em questão não deve ser cortada por se tratar de peça estrutural em concreto de 1º estágio sobre viga pré-moldada em local crítico, em região de concentração de tensões junto ao pilar, já fragilizada pela presença das tubulações. Parecer detalhado em anexo.
202308131 | STE | 202302067 | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202320 | 16/05/2023 17:16:59 | Dreno obstruido en la parte posterior del EDC, proveer planos de desagüe pluvial de modo a analizar los mismos para realizar la desobstrucción. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202320 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Encontrados os documentos: 4454-DC-07220-P - Formas - Concreto 2º estágio - Regularização. 4454-DC-07221-P - Formas - Concreto 2º estágio - Proteção mecânica. 4457-DC-07121-E - Tuberias embutidas.
202305053 | STE |  | N063C001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.014-8 | 202313 | 27/03/2023 14:17:57 | Inspeccionar las vías de desplazamiento de concreto de los puentes grúas, a fin de analizar y emitir un parecer técnico necesario para mantener el estado de conservación de las mismas, solicitado en la SSA 202221209. | ISI1 | ISI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202316 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção. Foram encontrados pontos de ruptura e acúmulo de detritos em algumas juntas de dilatação das vigas. Constatado o desprendimento de reparo em alguns pontos das paredes dos blocos. O relatório com os detalhes e parecer da inspeção serão apresentadas na SSA 202221209.
202305052 | STE |  | N060C001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.013-6 | 202313 | 27/03/2023 14:17:46 | Inspeccionar las vías de desplazamiento de concreto de los puentes grúas, a fin de analizar y emitir un parecer técnico necesario para mantener el estado de conservación de las mismas, solicitado en la SSA 202221209. | ISI1 | ISI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202316 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção. Foram encontrados pontos de ruptura e acúmulo de detritos em algumas juntas de dilatação das vigas. Constatado o desprendimento de reparo em alguns pontos das paredes dos blocos. O relatório com os detalhes e parecer da inspeção serão apresentadas na SSA 202221209.
202302166 | STE | 202301836 | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.005-5 | 202306 | 07/02/2023 10:43:16 | Emitir parecer técnico sobre : "Filtración de agua que proviene aparentemente del techo y posterior amontonamiento por debajo del tanque de 3000L de la central hidráulica de la UG05 produciendo charco de agua" Ubicado en la cota 214, U05. | MCI0 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202448 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Canalizar las infiltraciones de los muros conforme a los esquemas en el anexo. Los trabajos para evitar las infiltraciones provenientes de lluvia serán ejecutados con la SSA 202401371 en la cota 225. En la SSA 202222038 no se recomendó colocar los paneles por el muro de la presa debido a las infiltraciones provenientes del lago aguas arriba.
202302046 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202305 | 03/02/2023 10:37:39 | Viabilizar a instalação de dreno e estrutura para impedir extravasamentos para o novo desumidificador de ar marca Thermomatic modelo Desidrat 25000 a ser instalado na CCR. Serviço similar realizado na SSA 202106258B. | IME3 | ISI1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202309 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborado croqui de instalação com base na inspeção realizada com SMIM.DT, SMMA.DT e SMMC.DT. Instalar tubulação de PVC DN 50 soldado sob a laje, direcionando a água para o dreno existente junto à parede de jusante da sala de equipamentos auxiliares na cota 131,50. Ver croquis em anexo.
202301746 | SPG | 202210561 | R031C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.019-0 | 202305 | 03/02/2023 07:20:55 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE SOLICITUD DE CONST. DE PASSARELA EM CONCRETO ENTRE OS TQS DE ARMAZ. DE ÓLEO LUBRIF. AMC P/ PERMITIR USO DE UNIDADES DE FILTRAGEM, MOVIMENTAÇÃO DE TAMBORES DE 200L E ATENDER OTS DO SETOR. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202616
202301745 | SPG | 202210560 | R025C005 | SALAS E SANITARIOS | 0974.017-6 | 202305 | 03/02/2023 07:21:05 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE SOLICITUD DE CONST. DE PASSARELA EM CONCRETO ENTRE OS TQS DE ARMAZ. DE ÓLEO LUBRIF. AMD P/ PERMITIR USO DE UNIDADES DE FILTRAGEM, MOVIMENTAÇÃO DE TAMBORES DE 200L E ATENDER OTS DO SETOR. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202616
202301590 | SPG | 202301443 | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202305 | 30/01/2023 08:48:53 | Emitir parecer técnico sobre: "Devido a grande vazamento de água na central de água gelada 60Hz cota122 - U10 (SSA: 202301118), cuja água escorreu pela prumada de cabos até o painel UAM-11 dentro da sala de controle U11 cota 108 (SSA: 202301121), solicitamos ações para direcionamento das águas de eventuais vazamento para as canaletas de água da galeria evitando que a mesma acesse o cabeamento dessas prumadas de cabos. Obs.: estender ações para a central de água gelada 50Hz cota 122 - U09." | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202636
202301413 | STE |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202304 | 26/01/2023 10:26:24 | Realizar inspección en la estructura de las galerías de ventilación (Plenum) cota 138 de las Unidades 16, 17, 18 y 18A en la interfase entre la presa y la casa de máquinas. La inspección será realizada en conjunto con la ENCC.DT. | ISI1 | ISI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202305 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção para verificar detalhes do forro, a pedido e com o acompanhamento da ENCC.DT.
202300198 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202302 | 11/01/2023 14:45:40 | Emitir parecer técnico sobre tubería de desagüe desprendida debido a la corrosión, ubicada en la U9A , cota 111. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202615
202224608 | SPG |  | R055E001 | ESTRUTURAS | 0987.011-0 | 202251 | 21/12/2022 07:54:50 | Se observan fisuras en la caja de escaleras, en todas las garitas, también se observan vidrios rotos. Emitir parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202634
202224450 | STE | 202224214 | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202251 | 21/12/2022 07:56:13 | Emitir parecer técnico sobre: "Verificar/solucionar acumulo de água sobre a plataforma metálica (chapa antideslizante) proveniente de infiltração no concreto da barragem. Localização: próximo ao elevador E03, bloco F29/F30, cota 144' | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202329 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Instalar calha na parede do Bloco F28 para afastar o fluxo de água da estrutura de fixação da plataforma. Para detalhes e informações sobre procedimentos adicionais ver anexo. Recomenda-se emitir uma solicitação de serviço no sistema SOS para instalação de grelhas de proteção nos guarda-corpos com base nos documentos citados no parecer em anexo.
202224439 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202251 | 21/12/2022 07:57:51 | Emitir parecer técnico sobre soporte de tubería desagüe caído en la cota 111, F24. Además se observa riesgo de caída de otros soportes pertecientes a otras tuberías de desagüe similares en otras unidades. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202614
202224403 | SPG | 202224381 | R009B009 | BLOCO F17/18 | 0980.090-1 | 202250 | 16/12/2022 10:29:05 | Emitir parecer tecnico sobre : "Verificar/solucionar infiltração de água pelo concreto, próximo à escadaria na cota ~207m". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202625
202223712 | STE | 202223312 | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202249 | 05/12/2022 16:41:04 | Emitir parecer técnico sobre: "Solicitamos la readecuación del acceso a la sala de la mesa de corte por agua en AMD1-AMD2 cota 108 (R25 Área de montaje derecha, a lado de la oficina eléctrica MMU3 y en frente a los contenedores de CIE), el acceso nuevo será por medio de un portón metálico de 4 hojas conforme anexo". Y solicitar actualización de planos una vez concluido. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202313 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | O trecho da parede em alvenaria pode ser removido para instalação da nova porta. O pilar P3 (ref. 4444-DC-07905-P) deve ser preservado.
202223693 | SPG | 202223512 | R009B003 | BLOCO F5/6 | 0980.084-4 | 202249 | 05/12/2022 16:42:07 | Emitir parecer técnico sobre: "AVALIAR POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA POSSIBILITAR PASSAGEM DE PALHETEIRAS E CARRINHOS DE FERRAMENTAS À GELARIA DO BLOCO F05, ELEV.99. OBS: NECESSIDADE VERIFICADA CONFORME OTS EM ANEXO". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202625
202223690 | SPG | 202223509 | R009B009 | BLOCO F17/18 | 0980.090-1 | 202249 | 06/12/2022 13:23:14 | Emitir parecer tecnico sobre: "AVALIAR POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA POSSIBILITAR PASSAGEM DE PALHETEIRAS E CARRINHOS DE FERRAMENTAS DA PASSARELA À GELARIA DO BLOCO F17, ELEV.99. OBS: NECESSIDADE VERIFICADA CONFORME OTS EM ANEXO". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202624
202223385 | SPG | 202223239 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202248 | 30/11/2022 07:07:43 | Emitir parecer técnico: "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (MD1 y MD2), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202624
202223355 | SPG | 202223240 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202248 | 30/11/2022 07:07:54 | Emitir parecer técnico: "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (MD3 y MD4), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202623
202223352 | SPG | 202223241 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202248 | 30/11/2022 07:08:03 | Emitir parecer técnico : "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (FI1 y FI2), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202622
202223349 | SPG | 202223243 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202248 | 30/11/2022 07:08:12 | Emitir parecer técnico : "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (FI3 y FI4), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202620
202223012 | STE | 202222564 | R013A001 | BLOCO H1 | 0980.100-0 | 202248 | 30/11/2022 07:08:27 | Emitir parecer técnico sobre: "Verificar e solucionar infiltração de água pela parede que mantém o piso molhado próximo ao painel CTM 16 e central hidráulica da comporta" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202409 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Canalizar las infiltraciones con canaletas metálicas detrás de los nuevos paneles CTM conforme a los esquemas en anexo. Las canaletas deben tener pendiente mínima de 1% y estar pintadas con pintura anticorrosiva. Conectar las mangueras flexibles de bajadas con las rejillas de desagüe de piso existentes. Obs: En la SSA 202222041 no se recomendó montar el panel por la pared. Se buscará otra solución más definitiva para realizar durante la Actualización Tecnológica ya que el agua viene del lago
202222478 | SPG | 202220980 | R025A004 | BLOCO AMD-4 | 0980.140-5 | 202246 | 17/11/2022 14:05:35 | Emitir parecer técnico sobre: "Verificar possibilidade de sinalizar, iluminar ou tapar valeta". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202636
202222459 | STE | 202222388 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202246 | 17/11/2022 14:06:26 | Emitir parecer técnico: "Identificado risco de queda em vão do piso da cota 78 em frente ao elevador E13 conforme anexo. Necessário estudar forma de bloquear risco de queda em vão do piso no local indicado." | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202317 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Constatado que o local se trata do nicho de passagem de cabos do poço de acesso de equipamentos. Fabricar e instalar grade metálica conforme croqui em anexo.
202222041 | STE |  | B016E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.016-4 | 202244 | 02/11/2022 14:06:41 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para octubre de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202331 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros
202222040 | STE |  | B012E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.012-5 | 202244 | 02/11/2022 14:06:51 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para febrero de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202331 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros
202222039 | STE |  | A007E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.007-5 | 202244 | 02/11/2022 14:07:00 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para setiembre de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202331 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros
202222038 | STE |  | A005E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.005-0 | 202244 | 02/11/2022 14:07:10 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para agosto de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202408 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros
202222037 | STE |  | A004E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.004-3 | 202244 | 02/11/2022 14:07:29 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para febrero de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202408 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros
202222033 | STE |  | A002E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.002-9 | 202244 | 02/11/2022 13:40:49 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para agosto de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202330 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros
202222031 | STE |  | A001E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.001-1 | 202244 | 02/11/2022 11:18:17 | Solicitamos tomar acciones en cuanto a caída de agua de lluvia que proviene de la cota 225 y que cae directo en las bandejas de cables del tablero CTM y componentes eléctricos de la toma de agua en la cota 214. Solicitamos extender misma solución a las 20 unidades generadoras, de manera a prevenir contacto de agua con los conductores de las bandejas y otros componentes eléctricos. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202330 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros
202221470 | SPG | 202221331 | R031A002 | BLOCO AMC-2 | 0980.158-0 | 202243 | 25/10/2022 16:45:11 | Emitir parecer tecnico: "Confeccionar escadas para acesso as válvulas do sistema de resfriamento por água bruta dos geradores diesel 03 e 04. Localização: Elevação 122m, eixo CD, AMC2 (próximo ao painel KH62). " | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202616
202221209 | SPG |  | N063C001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.014-8 | 202242 | 19/10/2022 14:16:51 | Elaborar parecer sobre os desprendimentos de concreto observados e registrado em relatório da SMMA.DT. E-mail e relatório em anexo. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202622
202220432 | STE | 202220361 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202243 | 25/10/2022 16:45:41 | Emitir parecer técnico sobre: "Substituir guarda corpo instalados por guarda corpo de proteção com tela nos munhões do vertedouro para melhorar a segurança nos trabalhos de manutenção da iluminação. Deixar abertura para manutenção nas luminárias de supervisão das comportas, marcada na imagem 5. Substituir correntes no acesso ao braço hidráulico da comporta por portão metálico,acesso ilustrado na imagem 3". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202538 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Fue incluído el pedido de "Realizar proyecto de reforma de guardacuerpos de forma a que estos atiendan a la NR12, para los trabajos de mantenimiento de las compuertas del vertedero" en la SDE-0022. En anexo más detalles de la SDE y la SSA 202308092 donde se decidió que al final este pedido no será incluido en el alcance de la ET 5066-20-19503, del contrato de pintura de las compuertas del vertedero.
202220393 | AAT |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202240 | 04/10/2022 14:02:38 | De forma a continuar con la SSA 202207448, solicitamos realizar las gestiones para la construcción para piso de hormigón en la El. 40,00, de forma a resistir la carga transmitida por la estructura el elevador. Detalles en anexo. Despreciar las cargas de momento (debido a fuerzas horizontales bajas en comparación con las cargas verticales). | IME2 | ISI1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202428 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se emitió la SS-227/2024 para la construcción del piso de fundación de hormigón en la cota 40. Aguardando el atendimiento de ese servicio en combinación con la SS-233/2024 de montaje de los insertos metálicos en el hormigón. En anexo los diseños para la ejecución de los trabajos
202220385 | SPG | 202220359 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202240 | 05/10/2022 15:48:41 | Emitir parecer tecnico sobre el siguiente pedido: "Conforme levantamento do grupo de trabalho de melhorias da SMMG.DT, verificar a possibilidade de adequação das portas de aço de acesso das galerias de inspeção civil do vertedouro, para melhorar a ventilação durante os trabalhos de manutenção elétrica. Em anexo fotos das portas localizadas na lateral do vertedouro e no túnel viário". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202624
202220010 | STE | 202203592 | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202240 | 04/10/2022 07:37:25 | Emitir parecer técnico sobre infiltración en la cota 128, en la junta entre AMC1 y AMC2. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202616 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e elaborado o parecer. Reativar dreno localizado no bloco AMC2, próximo ao eixo B, conforme procedimento em anexo.
202219908 | SEE | 202213038 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202239 | 26/09/2022 08:00:16 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG02. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202317 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Parecer em andamento. Inspeção realizada em 05/07/22.
202219668 | ADM |  | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202238 | 20/09/2022 07:40:02 | Formalizar área dos dispositivos e equipamentos utilizados durante manutenção preventiva das unidades geradoras na cota 108 de acordo com a ação do planejamento número 114. Anexo segue arquivo em auto cad e ata de reunião com as diretrizes de utilização do local. Aprovação dos superintendentes encontram-se na página da ação no confluence. | MEG1 | ISI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202238 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizado acompanhamento e tratativas de modificações no projeto.
202216112 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202229 | 22/07/2022 14:01:01 | Tomar as providências necessárias para implantar as modificações no layout das salas do Laboratório Químico e Eletro-eletrônico, de modo a propiciar a ocupação dos superintendentes e equipe de apoio da SM.DT durante a reforma do Edifício de Produção. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202229 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Desenhos 4969-DC-A9207-P e 4969-DC-A9208-P atualizados pela EN.DT (ref. I/SM.DT/031348/2022). Adequações realizadas pela SO.DT via SS-235/2024 do sistema SOS.
202215866 | STE | 202210987 | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202229 | 21/07/2022 09:50:25 | Emitir parecer técnico sobre azulejos desprendidos en la cafetería de la copa de la 139. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202243 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Recomponer los azulejos desprendidos de la pared y debajo de la mesada que tiene pileta y canilla. Retirar los azulejos de las demás paredes, alizar y pintar en color blanco nuevamente dichas paredes.
202215092 | AAT |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202227 | 05/07/2022 16:15:34 | Evaluar las acciones necesarias para adecuar el espacio de la sala ExCPD - AMD 1 - Cota 133. Uso como sala de técnicos del sector MEL4. Considerar documento en anexo. | MEL4 | ISI1 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202229 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Corregido el N° de memorando I/SM.DT/0031512/2022 para EN.DT para elaboración de proyecto y demás providencias para la adecuación de la sala. https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=429331833
202215088 | STE |  | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202227 | 05/07/2022 15:43:41 | Solicitamos parecer técnico (medidas correctivas y/o paliativas) referente a la situación presentada en la pista de circulación cota 144 aguas arriba, zona AMD. La franja peatonal instalada en las cercanías de la curva no figura en los planos. | MCI0 | ISI1 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202317 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a pintura da faixa de pedestres pela empresa responsável pela recuperação do pavimento asfáltico em novo local, consensado entre ENCC.DT e SOCC.DT, mais distante da curva (ver foto em anexo). Os tapumes da obra do Edifício de Manutenção já foram retirados, melhorando a visibilidade.
202215006 | STE | 202214516 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202227 | 05/07/2022 08:44:39 | Emitir parecer técnico sobre el pedido: "Verificar a possibilidade de melhoria na passarela da cota 195, devido ao piso escorregadio, proveniente da ação da água de infiltração e da chuva sobre a carbonatação existente na passarela.Extender solução aos demais blocos" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202423 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | O desenho 4105DC06017 já prevê a substituição do guarda-corpo por modelo mais alto com telas. Já existe a SS 599/2023 (sistema SOS) para substituir os guarda-corpos de todas as passarelas da cota 196, com fabricação iniciada, faltando a instalação. A água é intermitente, conforme época do ano, proveniente de infiltrações da barragem, sem possibilidade de vedação no momento (controle realizado pela área de Segurança de Barragens). Emitida a SSA 202401898 para aplicação de pintura antiderrapante.
202214931 | STE |  | R021A002 | TRECHO ENTRE ESTACA 128 + 80,00 E 142 + 36,50 | 0977.007-3 | 202227 | 05/07/2022 14:46:45 | Se observa área húmeda en el cruce entre el pavimento y la presa de tierra. Solicito parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202605 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | A anormalidade está sob monitoramento da área de segurança de barragens e a intervenção será realizada pela SO.DT. Não há providência a ser tomada pela Superintendência de Manutenção, entretanto, a situação deve ser acompanhada durante as inspeções semestrais da PIC.CI.0067.
202214929 | STE |  | R021A001 | TRECHO ENTRE ESTACA 122 + 47,17 E 128 + 80,00 | 0977.006-6 | 202227 | 05/07/2022 14:46:57 | Se observan varias areas húmedas de considerables dimensiones, se encuentran en E + 122, E+123 y E125. Solicito parecer técnico sobre la anormalidad. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202606 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e análise documental. Não há providência a ser tomada no momento pela Superintendência de Manutenção. De qualquer forma, a situação deve ser acompanhada durante as inspeções semestrais da PIC.CI.0067. Ver parecer em anexo.
202214605 | STE |  | R020A001 | TRECHO ENTRE MURO DE LIGACAO E ESTACA 103 + 00 | 0977.003-4 | 202227 | 05/07/2022 14:47:15 | Se observo un bache importante en el pavimento de aguas abajo, el mismo se encuentra con acumulación de agua, sin precipitaciones en días anteriores a la inspección. Emitir parecer técnico sobre la anormalidad. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202347 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Bache reparado por la contratista Constructora ACARAY, contrato 450006664/2022 "Recuperación del Pavimento Asfaltico del Área Industrial" (AT 202305297).
202214430 | SPG | 202214348 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202227 | 05/07/2022 14:47:39 | Emitir parecer técnico sobre: "Verificar posibilidad de instalar guarda cuerpos en muro lateral derecho del vertedero, en la divisa con la presa de tierra. De manera a garantizar acceso seguro a cajas de conexión eléctrica y electroductos de la región" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202623
202214321 | SPG | 202212192 | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202227 | 05/07/2022 14:48:24 | Emitir parecer técnico sobre pedido "VERIFICAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA JUNTO A TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO DA U18A. INFILTRAÇÃO NO TETO DA ELEV. 92. NA U18A, JUSANTE". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202618
202214266 | SPG | 202213315 | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202227 | 05/07/2022 14:49:01 | Emitir parecer técnico sobre el pedido "Solicitamos reparo da estrutura civil acima do UMCC - 15, devido infiltração de água (já existe no local contenção provisória com lona, conforme imagem em anexo). Observado durante Grupo de Trabalho de inspeção das instalações industriais". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202619
202213287 | STE | 202213093 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:11:46 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202416 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | De acordo com as inspeções e verificação de cálculo, a monovia instalada sobre os tanques acumuladores do Sistema do Regulador de Velocidade pode ser utilizada para ancoragem de pessoas. A ancoragem deve ser realizada utilizando absorvedores de energia de acordo com as recomendações da NR-35 e demais normativas relacionadas ao trabalho em altura. Ver parecer em anexo.
202213285 | STE | 202213092 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:15 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202406 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo de resistência teórica da estrutura já realizado para monovias equivalentes de outras unidades em SSAs anteriores. Ver anexo das SSAs 202213261 e 202213268. Elaborada a instrução com as informações de inspeção a realizar pela SMMC.DT e emitida a SSA 202402705. Durante a inspeção realizada pela SMMC.DT não foram encontradas anormalidades. A monovia está apta para uso do ponto de vista da fixação da estrutura.
202213283 | STE | 202213091 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:33 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG17. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202404 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA derivada 202400887 para inspeção pela SMMC.DT. Durante a inspeção foi constatada a profundidade inadequada do chumbador 3C (conforme anexo de emissão da SSA 202400887) e realizada a instalação de reforço com sucesso.
202213281 | STE | 202213090 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:52 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG16. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202421 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA 202406635 para a SMMC.DT inspecionar e instalar reforços se necessário. Realizada inspeção em 02/05/2024 não sendo constatadas anormalidades.
202213279 | STE | 202213089 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:09:13 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG15. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202412 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA derivada 202403748 para inspeção pela SMMC.DT. Durante a inspeção foi constatada a profundidade inadequada dos chumbadores 1A, 2A, 3A, 3C, 4A e 4C (conforme anexo de emissão da SSA 202403748) e realizada a instalação de reforço com sucesso. Fotos da instalação no anexo da SSA derivada.
202213277 | STE | 202213088 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:09:27 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG14. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202449 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA 202418629 para a SMMC.DT inspecionar e instalar reforços se necessário. Realizada inspeção em 27/11/2024 não sendo constatadas anormalidades.
202213275 | STE | 202213087 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:39 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG13. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202434 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção pelo setor MCI1 via SSA 202410959. Não foram encontradas anormalidades e não houve necessidade de reforço.
202213273 | ADM | 202213086 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202442 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202416103 para inspeção e possível instalação de reforços pela SMMC.DT. Foram anexados a instrução de inspeção e o procedimento de reforço.
202213270 | STE | 202213085 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:18 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG11. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202438 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Inspeção realizada pela SMMC.DT via SSA derivada 202411755. Na ocasião foram instalados nas posições A3 e C3, conforme as instruções de de inspeção e reforço anexadas na SSA derivada.
202213268 | STE | 202213083 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:46 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG10. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202332 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção, análise da estrutura e parecer (ver anexo). A monovia está apta para uso do ponto de vista da fixação da estrutura.
202213266 | STE | 202213082 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG9A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202414 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Realizada inspeção em 25/08/23 e constatada profundidade insuficiente nos chumbadores 2A e 2C. Emitida a SSA 202313867 para MCI1 instalar peças de reforço. Não houve sucesso na tentativa de instalação das peças e a execução do reforço ficará p/ o próximo PD 3S. Até a execução do reforço, a monovia está habilitada apenas para a movimentação da tampa e não deve ser utilizada como ancoragem contra a queda de pessoas.
202213263 | STE | 202213081 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 16:46:08 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG09. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202424 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA derivada 202409016 para inspeção pela SMMC.DT. Durante a inspeção foi constatada a profundidade inadequada dos chumbadores 3A, 3C, 4A e 4C (conforme anexo de emissão da SSA 202409016) e realizada a instalação de reforço com sucesso. Fotos no anexo da execução da SSA 202409016.
202213261 | STE | 202213080 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:13 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG08. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202345 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e parecer. Existe um chumbador com profundidade de fixação muito abaixo da necessária e em situações específicas de carga pode se desprender e ocasionar o colapso da estrutura da monovia. Para corrigir esta situação existe a possibilidade de substituir o chumbador ou instalar reforço conforme critérios estabelecidos no parecer em anexo.
202213259 | SPG | 202213070 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:29 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG07. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202651
202213257 | STE | 202213069 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:43 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG06. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202414 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Cálculo de esfuerzos y verificación de dimensionamiento realizado en SSA 202213261. La SSA derivado 202313019 fue emitida para la colocación del refuerzo para la SMMC.DT. Durante la inspección se encontró la profundidad inadecuada del anclaje 4A (según anexo SSA 202313019) y la instalación del refuerzo se realizó exitosamente. Quedó pendiente la instalación de refuerzos en los apoyos 1A y 1C, fue emitida la SSA 202404709 para la instalación de los mismos.
202213255 | SPG | 202213068 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 16:23:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202644
202213253 | STE | 202213066 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:12 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG04. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202433 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202413212 com instruções para inspeção pela SMMC.DT. Realizada a inspeção nos chumbadores sem anormalidades encontradas que impeçam o uso da monovia.
202213250 | STE | 202213065 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:29 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG03. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202544 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA derivada 202414666 para inspeção e reforço se necessário. Durante a inspeção da SMMC.DT foi constatada a profundidade inadequada dos chumbadores 1A, 2A e 2C (ver anexo de emissão da SSA 202414666) e realizada a instalação de reforço com sucesso.
202213248 | STE | 202213064 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:44 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG02. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202342 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo de resistência teórica da estrutura já realizado para monovias equivalentes de outras unidades em SSAs anteriores. Ver anexo das SSAs 202213261 e 202213268. Elaborada a instrução com as informações de inspeção a realizar pela SMMC.DT e emitida a SSA 202318269. Durante a inspeção realizada pela SMMC.DT não foram encontradas anormalidades. A monovia está apta para uso do ponto de vista da fixação da estrutura.
202213246 | ADM | 202213061 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:25:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202514 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202504181 para inspeção pela SMMC.DT. A inspeção não foi realizada no PD de abril de 2025 devido à impossibilidade de descer a Genie para a cota 98, visto que o monta-cargas 50Hz está em modernização. Não foi possível descer pelas tampas da cota 108 pelo fato de não haver guarda-corpos disponíveis. A inspeção será realizada no próximo PD.
202213243 | SEE | 202213062 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:14 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202305 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213240 | SEE | 202213060 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:09 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202308 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213238 | SCA | 202213059 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:25:25 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG02. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Executada inspeção na monovia dia 05/07 no período da tarde.
202213237 | SEE | 202213059 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:37 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG17. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202309 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213234 | SEE | 202213058 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:51 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG16. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202309 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213232 | SEE | 202213057 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 16:26:41 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG15. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202312 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213230 | STE | 202213056 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 16:26:48 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG14. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202312 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e verificação do dimensionamento dos chumbadores. Não foram encontradas anormalidades que comprometam o uso da monovia. Ver detalhes em anexo.
202213218 | STE | 202213054 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 15:29:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG13. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202302 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e verificação do dimensionamento dos chumbadores. Não foram encontradas anormalidades que comprometam o uso da monovia. Ver detalhes em anexo.
202213216 | STE | 202213053 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 15:29:17 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG12. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202303 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizou-se a inspeção e a verificação do dimensionamento dos chumbadores. Não foram encontradas anormalidades que comprometam o uso da monovia. Entretanto, o ponto de apoio do duto de exaustão, que atualmente compartilha um dos chumbadores da monovia, deve ser realocado para evitar problemas futuros. Emitida a SSA 202600129 para correção do problema. Ver parecer e verificação do dimensionamento em anexo.
202213213 | STE | 202213052 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 15:29:30 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG11. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202303 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e verificação do dimensionamento dos chumbadores. Não foram encontradas anormalidades que comprometam o uso da monovia. Ver detalhes em anexo.
202213210 | SEE | 202213050 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 15:29:44 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG10. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202304 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção na monovia. Parecer em elaboração.
202213164 | STE | 202213048 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 08:42:46 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG9A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e verificação do dimensionamento dos chumbadores. Não foram encontradas anormalidades que comprometam o uso da monovia. Ver detalhes em anexo.
202213162 | STE | 202213046 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 09:10:56 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG09. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e verificação do dimensionamento dos chumbadores. Não foram encontradas anormalidades que comprometam o uso da monovia. Ver detalhes em anexo.
202213159 | SEE | 202213045 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 08:43:19 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG08. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213157 | STE | 202213043 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 09:10:48 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG07. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e verificação do dimensionamento dos chumbadores. Não foram encontradas anormalidades que comprometam o uso da monovia. Ver detalhes em anexo.
202213148 | SEE | 202213042 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 07:55:40 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG06. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202228 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213146 | SEE | 202213041 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 07:56:26 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG05. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202228 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213116 | SEE | 202213040 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:26:57 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG04. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202228 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213113 | SEE | 202213039 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:27:14 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG03. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Executada inspeção na monovia dia 05/07 no período da tarde.
202213096 | SEE | 202213037 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:27:32 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG01. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Executada inspeção na monovia dia 05/07 no período da tarde.
202213022 | STE | 202212189 | J096A008 | RESERVATORIO ÁGUA POTAVEL E ACESSÓRIOS - ED.PROD.- 50 HZ | 1100.001-2 | 202223 | 06/06/2022 17:30:17 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de realizar pintura interna del tanque de modo a reducir infiltración en el fondo, facilitar limpieza e inspecciones. Ademas se recomienda la posibilidad de extender análisis a los demás tanques de agua. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202524 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | A impermeabilização será refeita durante a reforma do Edifício de Produção (contrato 4500079015/2025) conforme sistema indicado no desenho 4419-DC-G5416-P.
202212937 | SPG | 202212872 | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202223 | 06/06/2022 17:30:28 | Emitir parecer técnico para solucionar problema de infiltración en el techo de la sala de MMU2, cota 214, entre U9A y U10. En la parte superior de la sala (cota 225) existe una tapa metálica para acceso de materiales/equipos. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202617
202212230 | STE | 202211871 | A002J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-02 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.002-4 | 202223 | 06/06/2022 17:05:04 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA IMPERMEABILIZACIÓN DENTRO DEL RECINTO DEL TRANSFORMADOR, SE VISUALIZARON FILTRACIONES CONSIDERABLES EN LA COTA 98,00 DURANTE EL TEST ANTI INCENDIO DE LA U02. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202246 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se pudo ver que el agua infiltrada provenía probablemente de las rendijas entre los BUSDUCT y chapas corta fuego del recinto del transformador, por lo que serán realizados trabajos de limpieza e impermeabilización por el personal de MEG1 alrededor de los BUSDUCT durante la próxima parada 3S/3A con la SSA 202212514 conforme recomendaciones del sector IEQ1 en la SSA 202212419 realizados en la U07, en anexo el resumen fotográfico de los mismos a ser replicado en los demás recintos de todas las UG
202207193 | AIM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202219 | 11/05/2022 10:19:00 | Las tapas de las aberturas localizadas en la cota 108, casa de máquinas (U01 a U18A) que comunican las cotas 108 con la cota 98 por donde se bajan equipos izados con grúas, están desniveladas en su gran mayoría. Se puede observar desniveles elevados que necesitan ser colocados al mismo nivel, manteniendo la horizontalidad al ras con el objetivo de evitar tropiezos y caídas con consecuencias traumáticas. En el 2021 fue emitido un Informe de Riesgo de Accidentes - IRA 07/2021 - CIPA | OUO0 | ISI1 | CENTURION VALDEZ CARLOS ALBERTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202631 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Aguardando a execução da SSA derivada 202207254 e SDE 0002 (emitida pela SMIM.DT). Preenchido o formulário FSMAT a pedido da SMIM.DT. Incluídos os anexos "IRA 07/2021" e "FSMAT SSA 202207254". |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202206835 | SEE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202218 | 06/05/2022 14:55:13 | Emitir parecer técnico sobre desprendimientos de hormigón y armaduras expuestas observados entre la U1 y U2, cota 111 en la parte superior, ubicados en: 1) una de las vigas prefabricadas, 2) otra en la ménsula y 3) en el muro, según fotos anexadas. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202232
202206027 | STE | 202206007 | R040A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.026-1 | 202216 | 20/04/2022 17:35:52 | Se solicita emitir un Relatorio de No Conformidad al contrato 4500049486/2018 de la empresa Plastizil de modo a activar la garantía para solucionar problemas de infiltración de agua en el 5to piso del Edificio de Producción conforme se detalla en la SSA matriz 202206007. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Concluída a RNCSMDT-108 (em anexo) após a execução dos serviços de reparo pontual na impermeabilização em locais com bolhas de ar, juntas de dilatação, ralos e encontros de planos horizontais e verticais. Informações do processo no Jira: https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-108
202205534 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202215 | 12/04/2022 14:23:35 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE EXTENDER LAS RANURAS EN RAMPA HASTA EL GUARDACUERPOS, DEBIDO A QUE SE OBSERVA SITUACIÓN INSEGURA, DEBIDO A SUPERFICIE MOJADA EN DÍAS DE LLUVIA. LA MISMA ESTA UBICADA EN BLOQUE F12/F13, EN LA FUNDACIÓN. PEDIDO ORIGINADO EN LA SSA 202114990A | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202248 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Extender las ranuras en la rampa hasta el guardacuerpos de principio a fin de la rampa, conforme al padrón de la prueba que se realizó sobre una faja de 1 m de extensión. En anexo las fotos de la prueba
202205318 | STE | 202205246 | R006B004 | MUROS LATERAIS E CENTRAIS | 0981.004-8 | 202214 | 06/04/2022 16:46:43 | Emitir parecer técnico sobre posibilidad de colocar cañerías de desagüe a los registros eléctricos ubicados sobre el muro lateral derecho. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202225 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a análise do local e verificação dos projetos. Não devem ser instaladas as tubulações de drenagem além do local onde já foi instalado. Parecer em anexo.
202203583 | STE |  | K090A016 | RESERVATORIO RWP-F33-001 CARBONATO NA | 0515.004-3 | 202210 | 11/03/2022 15:28:09 | Solicitamos diseñar y providenciar fabricación/instalación de 3 bases de hormigón para soportar los reservatorios (90cm de diámetro) que sustituirán a los de fibra de vidrio actuales. Relacionado con SSAs 201906895B, 201906896B, 202102282B | IME2 | ISI1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202250 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | La sustitución de todo el sistema ETA está prevista para el 2026. Las SSA's 202208925, 202210014 y 202208927 migradas de las SSA's 201906895B, 201906896B, 202102282B fueron bajadas recomendando inspecciones periódicas y eventuales reparaciones de las bases de los tanques. En caso necesario de cambiar los tanques por los tanques nuevos tipo garrafa de 90cm de diámetro y altura de 1,45m se colocarán las bases de hormigón solicitadas a la SMMC.DT en la SSA 202418858 relacionada a la presente
202203282 | SPG | 202202833 | R055G001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.002-0 | 202210 | 09/03/2022 08:33:18 | Emitir parecer técnico sobre posibilidad de aumentar la abertura del portón de acceso a la SEMD o mejorar el sistema de control de acceso. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202612
202202800 | SEE | 202202754 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202208 | 23/02/2022 11:00:30 | Emitir parecer técnico sobre pedido de MMU1 referente al trayecto que pueden seguir en la cota 98,5 los tanques de aceite de 5000 litros sobre las tapas de las canaletas. Verificar mas datos en SSA matriz | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202244 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO
202201797 | SPG |  | R010A001 | FUNDACAO-BARRAGEM PRINCIPAL - TRECHO F - F19/20 A F35/36 | 0985.004-6 | 202208 | 22/02/2022 13:22:53 | Emitir parecer tecnico sobre "ACUMULACIÓN DE AGUA EN LOS SIGUIENTES BLOQUES: F33/F34, F22/F23 Y F20/F21. EN LOS LOCALES NO SE ENCONTRARON DRENOS PARA EL FLUJO DE LAS MISMAS. REALIZAR PERFORACIONES EN LAS MURETAS PARA MEJORAR EL FLUJO" originado en la SSA 202110536A | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202616
202201368 | SPG |  | R013A010 | BLOCO H14 | 0980.109-5 | 202206 | 09/02/2022 07:41:38 | Emitir parecer técnico y recomendación de solución sobre pedido generado en la SSA 202114308A , "COTA 115,00: SE OBSERVA INFILTRACIÓN CONSIDERABLE EN LA GALERÍA, REALIZAR CANALIZACIÓN DE LAS INFILTRACIONES." | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202634
202201144 | STE |  | R055E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.028-0 | 202205 | 31/01/2022 15:01:58 | Se solicita analizar posibilidad de alterar material de cielorraso externo de las garitas de la SEMD considerando que el PVC instalado se desprende con el viento, o proponer alternativas de solución aplicables. Continuidad de las SSAs 202114426B y 202201141. | MCI2 | ISI1 | ADELAR FRONZA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202214 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Conforme análisis técnico y consenso de la SM.DT se recomienda retirar todos los cielorrasos de PVC de las garitas de la SEMD, revocar los elementos estructurales de los techos (losas y vigas) y pintarlos en color concreto, igual a los trabajos hechos en la garita del patio de 500kV. Fue emitida la SSA 202205601 para la ejecución en las garitas faltantes (Entrada de la SEMD y patio de 66kV)
202200583 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202203 | 17/01/2022 06:43:39 | Emitir parecer técnico y propuesta de solución sobre el pedido "VERIFICAR INFILTRACION DE AGUA DE LLUVIA PROXIMA A LA CENTRAL EVAPORATIVA DE LA UNIDAD 07, COTA 132M" de la SSA 202112638A. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202210 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se observó que el origen de la entrada de agua de infiltración a la cota 132 venía por los bordes de la tapa de acceso al pozo de mantenimiento/plataforma de la cota 144. Se constató que la misma se encuentra sin goma de vedación en los bordes. Se recomienda sellar los bordes de la tapa con goma de neopreno (cód: 157694 - MANTA GOMA NEOPR o similar) conforme al modelo original indicado en el plano 4138DC6439P-R3 en anexo. Aplicar la misma solución para las demás tapas en F3/4 y F27/28.
202200548 | STE |  | R006B003 | CALHA ESQUERDA | 0981.003-0 | 202202 | 14/01/2022 14:01:07 | Analisar e definir procedimento de execução para atendimento da recomendação da EN.DT 01-A-02/2021 referente a: instalação de canaleta na entrada montante da galeria G3 para direcionar água de infiltração. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202533 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Após tratativas com a ENCC.DT, ficou decidido que o serviço não será realizado. A Recomendação 01-A-02/2021, que originou esta SSA, foi cancelada. Detalhes da recomendação e e-mail resposta da ENCC.DT em anexo.
202515963 | STE | 202515895 | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 202541 | 06/10/2025 16:58:41 | Emitir parecer técnico e projeto se necessário sobre o pedido: "Verificar e solucionar a deformação dos leitos de cabos localizados na sala situada no piso térreo da sala de controle da SEMD (sala de cabos), em função da sobrecarga existente. Solicitamos a execução de reforço estrutural nesses componentes, prevendo as ampliações em andamento. Ver anexo." | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202541 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Tendo em vista que a eletrocalha é um elemento de responsabilidade da área elétrica, o parecer deve ser dado pela SMIE.DT, setor IEQ2.
202509233 | SCA | 202508656 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202524 | 13/06/2025 15:50:36 | Verificar la viabilidad para perforación de la pared de la sala 102 a una altura sobre el forro de la misma (aproximadamente 2,75 metros) para el paso de un electroducto rígido de 3/4": DIAMETRO NOMINAL 20 mm (3/4"); DIAMETRO EXTERNO 26,9 mm; En caso afirmativo, efectuar la perforación. | IEQ2 | ISI1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não
202408297 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202422 | 27/05/2024 15:07:37 | Solicito avaliação quanto a disponibilização de local adequado para mudança de cercado de MAM2 desde cota 133m até cota 115m devido necessidade de liberar local atual para construção da sala segura. Cercado com medidas aproximadas de 18,8m de comprimento e 5,40 m de comprimento. Fotos em anexo. | MAM2 | ISI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202422 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborado o croqui “as built” e enviado à Superintendência de Engenharia para atualização dos desenhos via SDE-0071. A Solicitação de Demanda de Engenharia citada engloba ao pedido desta SSA conjuntamente com a SSA 202416860.
202404922 | SPG |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202413 | 25/03/2024 17:00:12 | Emitir parecer técnico sobre infiltração de água na cota 92, U07, eixo CD. Fluxo de água saindo pela tomada de ar do Sistema K de ventilação. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202623
202402758 | STE | 202307497 | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202408 | 19/02/2024 16:42:05 | Verificar la posibilidad de implementar un sistema de drenaje para los 8 nichos de los balizadores embutidos en el piso de la plaza de la técnica. | IEQ2 | ISI1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202523 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | No será necesario el servicio debido a que la plaza será utilizada para la construcción del nuevo EDIFICIO ESPACIO SALUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA. En anexo los planos del proyecto del mismo.
202402350 | SPG |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202406 | 09/02/2024 07:08:11 | Emitir parecer técnico sobre desnivel en sala de control de la cota 108. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202633
202400878 | STE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202403 | 18/01/2024 06:53:10 | Analisar situação da passarela da cota 196,50 entre os blocos F30 e F31 com piso molhado, conforme informação em anexo. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202403 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e consulta de documentos. O desenho 4105DC06017 já prevê a substituição do guarda-corpo por um modelo mais alto com telas. Já existe a SS 599/2023 (sistema SOS) para substituir os guarda-corpos de todas as passarelas da cota 196. Já foram fabricados os guarda-corpos para algumas passarelas. A água é proveniente de infiltrações da barragem, sem possibilidade de vedação no momento (controle realizado pela área de Segurança de Barragens). Emitida SSA 202400914 p/ desviar a água.
202312480 | SPG | 202311848 | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202330 | 27/07/2023 17:21:16 | Emitir parecer técnico y diseños para el siguiente pedido: "Fabricación y montaje de plataforma para tener acceso a las válvulas de maniobras, del reservatorio de agua tratada localizada en la elevación 149, PP, Bloque F05" | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202630
202308870 | STE | 202308793 | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202322 | 30/05/2023 08:05:17 | Analizar y emitir parecer técnico sobre infiltración de agua de lluvia que cae desde la cota 138 cerca del tablero KH-35 (Central Evaporativa de la unidad 17). | MCI1 | ISI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202322 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção, análise e parecer. A solução definitiva do problema só ocorrerá com a correção do sistema de impermeabilização, em análise com a EN.DT (I/SMI.DT/004565/20). Como solução paliativa, deve-se Instalar dreno próximo à abertura da escada marinheiro na cota 138, direcionando a água com tubulação de 50 mm de diâmetro até o interior da sala da central de ventilação conforme detalhes em anexo.
202218313 | STE | 202218224 | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202234 | 24/08/2022 17:13:22 | Emitir parecer técnico sobre el siguiente pedido: "Instalar tapa de acceso con porta candado para torre de comunicación. Implementar tejido en guarda cuerpo de la torre hasta una altura que impida acceso indebido. Instalar ductos metálicos para proteger cables coaxiales entre caseta y torre de comunicación hasta una altura de 10 mts. Realizar reparaciones en tapas de registros y porta candados. Obs: Estos ajustes son necesarios debido a actos de vandalismo recurrentes en la estación remota. " | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202243 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Conforme a las soluciones planteadas en la reunión del grupo de trabajo, fueron realizados la instalación de tejido y tapa de acceso para la torre de comunicación, y la instalación de perfiles con porta candados para mejorar la protección de 6 registros y la tapa del pozo de la estación de sismología. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. En anexo el acta de reunión AR SM.DT 0047 2022. Las fotos de los trabajos realizados están en la SSA matriz 202218224.
202602311 | ASE |  | R005A002 | TRECHO ENTRE ESTACAS 18+77,47 E VERTEDOURO | 0977.002-7 | 202608 |  | Talud aguas arriba cercano a la conexión con el vertedero erosionado, anomalía probablemente generada por transito de vehículos en la zona. Emitir parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202407157 | SCC | 202316554 | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202418 |  | Emitir parecer técnico sobre: "Infiltração pela parede na elevação 95, próximo ao sistema antiincêndio da U4" | MCI1 | ISI1 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S2 | Programável |  | Não
202318812 | SCC | 202318454 | A008E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.008-2 | 202346 |  | Emitir parecer técnico sobre: "Realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável |  | Não
202318808 | SCC | 202318453 | A004E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.004-3 | 202346 |  | Emitir parecer técnico sobre: "Realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável |  | Não
202318799 | SCC | 202318449 | A005E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.005-0 | 202346 |  | Emitir parecer técnico: "Realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável |  | Não
202318797 | SCC | 202318448 | A002E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.002-9 | 202346 |  | Emitir parecer técnico sobre: "Realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável |  | Não
202310533 | SCC | 202300814 | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202326 |  | Emitir parecer técnico sobre modelo de cortina solicitado para el edificio central de la SEMD, ver detalles en SSA Matriz | MCI2 | ISI1 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável |  | Não
202303785 | SCC |  | R025A001 | BLOCO AMD-1 | 0980.137-0 | 202310 |  | Cota 128: Se observa infiltración a través de fisuras en la losa de cobertura en la galería, posible infiltración de aceite. La misma cae en el piso de la galería causando deterioro considerable. Analizar posible solución. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202210901 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202137 | 13/09/2021 16:41:00 | ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTOS PARA VIABILIZAR LA INSTALACIÓN DE CERCADO METÁLICO DELIMITANDO EL FUTURO LABORATORIO DE ALTA TENSIÓN EN AMD4 - COTA128. | ILA1 | ISI1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202320 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Grades fabricadas e instaladas pela SMMC.DT via SSA 202308121 e derivadas. Aterramento a providenciar pela SMIL.DT conforme parecer das SSAs 202313857 e 202315342, relacionadas a esta SSA. Controle de acesso a instalar conforme memorando I/EN.DT/014040/23.
202210546 | STE |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202126 | 28/06/2021 10:56:00 | VIABILIZAR PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA BOBINAGEM DA SMMG.DT CONFORME AÇÃO 581 DO PLANEJAMENTO PLURIANUAL LOCALIZADO NA COTA 125, ACESSO PELA 127, ANEXO DETALHES | MEG1 | ISI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202447 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Projetos elaborados pela EN.DT: - 4659DC15200E – Planta Acotada; - 4659DC15201E – Corte, Fachadas y Detalles Constructivos; - 4659DC15202E – Detalles de Aberturas; - 4659DC15203E - Planta de Cielorraso. Execução pela SO.DT via CT 4500070370, com emissão do Protocolos de Obras 078/2025. Emitida a SSA 202519482 para inspeção de recepção da obra.
202210002 | STE |  | R006D002 | LAJES DE PROTEÇÃO | 0983.002-2 | 202109 | 03/03/2021 07:56:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR OJALES DE ANCLAJE CON CABOS POR EL MURO LINDANTE A LA ESCALERA DE ACCESO A LAS LOSAS DE PROTECCIÓN. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202446 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a análise do grupo de trabalho de pontos de ancoragem e linhas de vida e inspeção acompanhada dos bombeiros. Definida a proposta de instalação de olhais (dispositivos de ancoragem tipo A) com aprovação da ENCC.DT conforme ata AR/SMI.DT/0085/2022 em anexo. Emitida a SS 777-2022 no Sistema SOS para instalação pela SO.DT (ver anexo).
202209933 | STE |  | B017J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-17 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.017-7 | 202104 | 27/01/2021 08:26:00 | EVALUAR EL AVANCE DE LAS INFILTRACIONES DE AGUA APARENTEMENTE A TRAVÉS DEL DUCTO DE VENTILACIÓN DE LA FASE C, QUE SE OBSERVARON DURANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO SEGÚN LA SSP:20210125A. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202405 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizado o acompanhamento do teste anti-incêndio na cota 98 e posterior inspeção no interior da cela do TU17 fase C. Foi verificado que o gotejamento na plataforma da escada da cota 98 permanece e é proveniente do interior do duto de ventilação. Não foram encontradas infiltrações pelo concreto ou outra estrutura civil. É recomendada a emissão de SSA para o responsável do equipamento (SMMA.DT) para análise e correção do problema.
202209646 | AAT |  | A019A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.019-7 | 202041 | 07/10/2020 10:32:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LOS DESPRENDIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE OBSERVAN EN LAS BASES DE LAS VIGAS METÁLICAS, ENTRE LAS ZAPATAS DE CRUCETA N°1-2, N°10-11 Y N°12-13. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202421 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Toda a estrutura da sala/poço do gerador de todas as unidades está sendo analisada no projeto POGER junto ao CEASB/FPTI. A verificação deste caso específico será realizada após os resultados do projeto.
202209607 | STE |  | A006E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.006-8 | 202037 | 08/09/2020 16:54:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE PEQUEÑA INFILTRACIÓN DE AGUA A TRAVÉS DE FISURA QUE SE OBSERVA EN LA PARED LADO DERECHO DE LA ESTRUCTURA DE LA TOMADA DE AGUA. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202512 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Não foi observada a existência de infiltração durante inspeção mais recente. Não devem ser realizadas intervenções na superfície da estrutura. A anomalia deve ser acompanhada nas inspeções periódicas da PIC.CI.0004. Mais informações em anexo.
202209259 | STE | 202209257 | N020A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.025-1 | 202004 | 24/01/2020 16:17:00 | PARECER E PROVIDÊNCIAS PARA O FECHAMENTO DEFINITIVO DA PORTA DE ACESSO AO POÇO DO ELEVADOR E27, BEM COMO MEDIDAS PARA IMPEDIR QUE A ÁGUA QUE VAZA DA JUNTA DE DILATAÇÃO ATINJA A PORTA DO ELEVADOR NA COTA 85. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202229 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Foram realizadas ações que eliminaram a presença de água no local. Informações adicionais em anexo. O fechamento definitivo da porta de acesso na cota 83 não é recomendado devido ao risco de inundação dos equipamentos localizados no fundo do poço do elevador em uma futura ocorrência de vazamento excessivo na junta de expansão do conduto forçado da U17.
202209116 | STE | 202209115 | R006E004 | SINALIZAÇÃO | 0973.003-6 | 202036 | 04/09/2020 15:26:00 | FAVOR EMITIR PARECER TÉCNICO DEL SERVICIO SOLICITADO. | MCI3 | ISI1 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202337 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | A instalação da sinalização será realizada pela empresa Incovia Soluções em Sinalização Viária Ltda, através do contrato 4500079480, com fiscalização de responsabilidade da SO.DT. O contrato e a lista dos projetos de sinalização do Vertedouro encontram-se em anexo.
202208991 | STE | 202208990 | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 201936 | 04/09/2019 10:18:00 | ANALISAR O RELATORIO TECNICO ANEXO A SSA 201910971A E A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE CONTRATO TERCEIRIZADO. | MCI1 | ISI1 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202505 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitido o memorando I/SMI.DT/035944/19 solicitando projeto à EN.DT. A resposta ao memorando manteve o projeto com tampas segmentadas (I/ENC.DT/046548/21). Houve substituição das tampas pela SO.DT no trecho onde ocorreram os furtos. Realizada nova inspeção e consensado com a SMIE.DT que não é mais necessária a troca de todas as tampas (e-mail em anexo).
202208635 | AAT |  | R070G006 | AREAS EXTERNAS | 0986.007-7 | 201832 | 07/08/2018 15:40:00 | ANALISAR ÁREA ABAIXO DO MIRANTE MD P/ ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE INSTAL. DE GUARDA-CORPO OU PONTO DE ANCORAGEM P/ TRABALHO EM ALTURA, NECESSÁRIO P/ SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/LIMPEZA. ATIVIDADE REF A RS DA APR 570CI07-R00. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202421 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Aguardando projeto da EN.DT - Memorando l/SMI .DT/014397/21 em anexo.
202208582 | STE | 202208581 | R055E001 | ESTRUTURAS | 0987.011-0 | 201930 | 24/07/2019 09:10:00 | DEFINIR MELHOR ALTERNATIVA DE PINTURA DE IDENTIFICAÇAO PARA OS LETREIROS DA CASA DO GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA DA SEMD. | MCI4 | ISI1 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202220 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Solicitado ao EN.DT o padrão de pintura de identificação a utilizar via memorando I/SMI.DT/008658/21. Foi atualizado o Manual do Sistema de Sinalização – Subsistema Industrial (3870-60-15404-P) pela ENCC.DT, com resposta pelo memorando I/ENC.DT/013017/22. Realizar a identificação da Casa do Gerador Diesel conforme padrão definido no manual 3870-60-15404-P, item 13.4. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208579 | STE | 202208578 | R055B001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.009-1 | 201930 | 24/07/2019 09:10:00 | DEFINIR MELHOR ALTERNATIVA DE PINTURA DE IDENTIFICAÇAO PARA OS LETREIROS DO EDIFÍCIO CENTRAL DA SEMD, E QUE ESTEJA DE ACORDO COM OS PADROES DE COMUNICAÇÃO DA UHI. | MCI4 | ISI1 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202220 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Solicitado ao EN.DT o padrão de pintura de identificação a utilizar via memorando I/SMI.DT/008658/21. Foi atualizado o Manual do Sistema de Sinalização – Subsistema Industrial (3870-60-15404-P) pela ENCC.DT, com resposta pelo memorando I/ENC.DT/013017/22. Realizar a identificação do Edifício Central da SEMD conforme padrão definido no manual 3870-60-15404-P, item 13.4. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208515 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 201804 | 24/01/2018 10:01:00 | REALIZAR ALTERAÇÃO NA PORTA DA SALA 124 NO PISO TÉRREO DO LABORATÓRIO PARA ENTRADA DA IMPRESSORA 3D. ANEXO ESBOÇO PARA CONSIDERAÇÃO DAS MEDIDAS MÍNIMAS DA PORTA. | ILA3 | ISI1 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.9 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Porta instalada através do contrato 4500073562 conforme informação da SSA derivada 202208516. Verificada divergência na instalação com a especificação 4969-20-19001 com uma das folhas fixas, quando deveria ser “de abrir”. A SMMC.DT fará a remoção e reinstalação da porta caso seja necessária a movimentação da impressora 3D (ver email anexo).
202208504 | STE | 202208503 | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 201813 | 27/03/2018 10:20:00 | PROJETAR E VIABILIZAR INSTALAÇÃO DE PORTA NO CORREDOR 142 E FECHAMENTO DE VENEZIANA NA PORTA EXTERNA, CONFORME CROQUI ANEXO PARA DIMINUIR ENTRADA DE AR EXTERNO E MELHORAR CONTROLE DE UMIDADE INTERNA. | IME2 | ISI1 | STEVAN PINHEIRO BATISTETI | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Porta instalada via contrato 4500073562 com fiscalização da SMMC.DT (SSA 202208505).
202208360 | AAT | 202208359 | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 201809 | 27/02/2018 16:38:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A IMPERMEABILIZAÇÃO DA PISTA MONTANTE COTA 144 CANAL DE DESVIO. | MCI1 | ISI1 | FLORENTIN SUAREZ, LUIS SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202310 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada consulta à empresa Sika em 06/12/22 com a presença da ENCC.DT e SOCC.DT. Aguardando definição da ENCC.DT e resposta ao memorando I/SMI.DT/004565/20.
202208336 | STE | 202208335 | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 201649 | 07/12/2016 07:38:00 | RECUPERAR/SUBSTITUIR O FECHAMENTO SUPERIOR DO PLENUM DA EL. 138,00 DAS CENTRAIS DE RESFRIAMENTO EVAPORATIVO DAS UNIDADES 16 A 18A (ZVT'S-1601, 1701, 1801 E 18A01). | MCI2 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202310 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Ejecutada la recuperación/substitución del cerramiento superior del Plenum de la cota 138 de las centrales evaporativas según contrato CT 4500063482 - "Recuperação Estrutural das Lajes das Galerias de Ventilação". Inspección realizada por la SMMC.DT conformes a los protocolos de recepción en la SSA 202311898
202208327 | SPG |  | R025A002 | BLOCO AMD-2 | 0980.138-7 | 202148 | 03/12/2021 15:33:00 | ANALIZAR ORIGEN DE INFILTRACIÓN DE AGUA MENCIONADA EN EL ACTA DE REUNIÓN AR-SMI.DT-0141-2021 Y EVALUAR POSIBLES SOLUCIONES. | ISI1 | ISI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202627
202208313 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202146 | 17/11/2021 14:46:00 | ANALISAR CONDIÇÃO DE FIXAÇÃO DAS MONOVIAS EXISTENTES SOBRE OS VENTILADORES DAS CENTRAIS EVAPORATIVAS PARA USO DE TRANSPORTE DE CARGAS E PONTO DE ANCORAGEM PROVISÓRIO PARA TRABALHO EM ALTURA. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202620
202208235 | SPG |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202044 | 29/10/2020 09:55:00 | EVALUAR OPCIONES DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN LA COBERTURA LQEE ANTE LOS PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN E INFILTRACIÓN REGISTRADOS CONSTANTEMENTE. | ISI1 | ISI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202612
202208195 | SEE | 202209114 | Z099 | DIVERSOS |  | 201943 | 25/10/2019 16:50:00 | CONF. RAP 13/2019, ANALIZAR HACER UN LEVANTAMIENTO DE ACT. DE LIMPIEZA CON AGUA QUE PUEDAN CAUSAR INF. Y/O HUMEDAD EN PANELES COMO FIP, CSP, LAP/LPP, ETC. SI HAY RIESCO, ANALIZAR CORRECC. EN LOS REFERIDOS PROCESOS. | ISI0 | ISI1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202244 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Relatório técnico em elaboração.
202208176 | SEE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 201726 | 29/06/2017 09:45:00 | CONFORME A PARECER INFORMADO EN LA EJECUCIÓN DE LA SSA 201609756A, CONSTATANDO LA IMPOSIBILIDAD DE LA RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CAUSA DEL ESTADO EN LA QUE SE ENCUENTRA, SE SOLICITA PARECER TÉCNICO. | MCI1 | ISI1 | FLORENTIN SUAREZ, LUIS SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202243 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN
202208025 | SPG | 202211249 | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202148 | 29/11/2021 13:52:00 | VERIFICAR POSIBLE ORIGEN Y SOLUCIÓN A PRESENCIA DE AGUA EN LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL PISO DE LA COTA 98M AMD, EJE CD. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202618
202207967 | AIM | 202210995 | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202140 | 04/10/2021 15:59:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR PLATAFORMAS METÁLICAS QUE PERMITA LA CIRCULACIÓN SOBRE OBSTÁCULOS. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202244 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Parecer em execução.
202207966 | STE | 202210994 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202140 | 04/10/2021 15:59:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA POSIBILIDAD DE REGULARIZAR DESNIVELES EXISTENTES EN EL PISO DE LA COTA 141. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202244 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Regularizar las gradas por medio de rampas metálicas con chapas tipo ajedrez antideslizantes o de materiales cementicios (cemento, arena y ladrillos) dejando a critério del ejecutor en cada caso. Además se debe fabricar una tapa metálica para sustituir la tapa de madera de un drenaje en el trecho F1 (Foto en anexo, verificar diámetro in situ)
202207948 | STE | 202210917 | R040A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.026-1 | 202139 | 29/09/2021 07:19:00 | AVALIAR E PROJETAR MELHORIA NO SISTEMA DE DRENOS (MODIF. DA POSIÇÃO DO DRENOS DACS 1042 E 1043) AFIM DE EVITAR EVENTUAL VAZAMENTO E OCORRER INFILTRAÇÃO PELA JUNTA DE DILATAÇÃO. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202431 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Colocar drenaje de piso en la cota 178 conforme al diseño en anexo que conecta con la tubería de dreno. Realizar drenaje de piso similar en la el 6to piso. Además realizar las pendientes y aislaciones necesarias alrededor del ducto de escalera marinera del 6to piso y renovar todas las aislaciones de piso en las juntas de dilatación tanto en la cota 178 como en el 6to piso frente a las salas de las DACs con limitadores de profundidad y sellante elástico a base de PU (Sikaflex). Fotos en anexo
202207947 | STE |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202138 | 23/09/2021 10:28:00 | EN EL PRIMER PISO SE OBSERVA UNA FISURA EN EL PISO. EMITIR PARECER TECNICO. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202244 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Não há maiores problemas estruturais. A fissura deve ser vedada com pintura de base epóxi, com posterior acompanhamento com as inspeções periódicas conforme PIC.CI.0076. Ver parecer em anexo.
202207946 | STE |  | R025A003 | BLOCO AMD-3 | 0980.139-4 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | COTA 98,00: SE OBSERVA UNA FISURA DE 1.4 MM A UN LADO DE LA ESCALERA EN LA CARA EXTERIOR DE LA PARED DEL RESERVORIO DE ACEITE. EMITIR PARECER TECNICO. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202418 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Foi realizada a inspeção no local e verificação das características da fissura. Foi constatada a existência de outras fissuras nas aberturas das salas também verticais e passantes. Não há a necessidade de intervenção nas fissuras, mas deve ser realizado o acompanhamento pela PIC.CI.0069. Maiores informações em anexo.
202207830 | SCA | 202210680 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202133 | 18/08/2021 11:36:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA PARECER TÉCNICO QUANTO AO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS FIXAÇÕES (CHUBADORES) DAS MONOVIAS INSTALADAS ACIMA DOS TANQUES SEM PRESSÃO E TANQUES ACUMUDALORES DE AR DO RV. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202251
202207784 | SPG | 202210578 | R070L006 | AREAS EXTERNAS | 0986.011-0 | 202130 | 28/07/2021 13:48:00 | EMITIR PROYECTO PARA REALIZAR ADECUACIONES Y MODIFICACIONES. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202620
202207713 | AAT |  | B016J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-16 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.016-0 | 202121 | 26/05/2021 09:29:00 | SE VISUALIZARON FILTRACIONES CONSIDERABLES EN LA COTA 98,00 DURANTE EL TEST ANTIINCENDIO DE LA UNIDAD. EMITIR PARECER TECNICO SOBRE LA IMPERMEABILIZACION DENTRO DEL RECINTO DEL TRANSFORMADOR. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a análise prévia. A execução do parecer, objeto desta SSA, será realizada após análise da ação 918 do Planejamento Plurianual da SM.DT (Impermeabilização das bacias de captação de óleo dos Transformadores Principais cota 108 e Transformadores Auxiliares cota 144)
202207659 | STE |  | B018J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-18 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.018-4 | 202110 | 10/03/2021 09:16:00 | FASE C: SE OBSERVO INFILTRACIÓN IMPORTANTE A TRAVÉS DE LA JUNTA DE LA CHAPA DE LOS TUBOS Y EL HORMIGÓN. ANALIZAR Y PROPONER MATERIAL APROPIADO PARA LA REALIZACION DE IMPERMEABILIZACION O VEDACION EN EL LOCAL. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202231 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Fueron realizados los trabajos de limpieza e impermeabilización de las juntas entre chapas metálicas cortafuego del BUSDUCT por el personal de SMMG.DT (MEG1). Se emitió la SSA 202212532 con la documentación de los trabajos realizados y materiales utilizados. En anexo el acta de reunión con definición de las atribuciones de las áreas encargadas de las tapas cortafuego del Busduct.
202207656 | STE |  | A008J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-08 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.008-8 | 202110 | 10/03/2021 09:16:00 | EVALUAR Y EMITIR UNA PROPUESTA DE VEDACIÓN, PARA SUSTITUIR A LA CINTA DE PAPEL (CREPE) EN EL SELLADO DE LAS JUNTAS ENTRE LOS TUBOS BUS DUCT Y LA TAPA METÁLICA EN EL RECINTO DE LOS TRANSFORMADORES. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202252 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | IEQ1emitió la SSA 202212520 a MEG1para realizar los trabajos de limpieza e impermeabilización de las juntas entre chapas metálicas cortafuego del BUS DUCT en las 3 fases con los materiales y procedimientos similares a los ejecutados en el TU-07 con la SSA 202212419. En anexo el acta de reunión con la definición de las atribuciones de las áreas encargadas del mantenimiento del Bus Duct.
202207600 | STE |  | A001A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.001-2 | 202047 | 17/11/2020 08:40:00 | ANALIZAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE EL DESPRENDIMIENTO DE CONCRECTO EN LA ESQUINA DE LA ZAPATA DE FRENO N° 7, SE ACCEDE AL MISMO POR LA ESCOTILLA 7. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202511 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Tendo em vista que não há cargas elevadas nos chumbadores e o reparo foi realizado com desempenho satisfatório observado em inspeções posteriores, conclui-se que a estrutura pode permanecer desta forma, mas é necessário o acompanhamento através das inspeções trissemestrais previstas na PIC.CI.0001. Mais detalhes em anexo.
202207596 | STE | 202209702 | R040A001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.008-4 | 202139 | 29/09/2021 07:19:00 | DESCREVER PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO REPARO EM SHAFT DE VENTILAÇÃO DO ED. DE PRODUÇÃO / LADO 50HZ. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202529 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Ya no será necesaria la reparación. Será removido el bloque de mampostería que se encuentra dentro del ducto del Shaft de ventilación durante la reforma del Ed. de Producción por la empresa contratada para la misma. Obs: En anexo el email de confirmación del fiscal de la SOCC.DT encargados de la reforma.
202207585 | STE |  | K078B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.016-0 | 202043 | 21/10/2020 09:09:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE FILTRACIÓN DE AGUA POR UNA DE LAS PAREDES DEL POZO (LADO MARGEN IZQUIERDA) APROXIMADAMENTE A 2 METROS DE ALTURA DEL NIVEL DEL PISO, COTA 68,00. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202519 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Não há motivos para intervenções no momento. Foi emitida a Recomendação 5666 para a revisão da PIC.CI.0008 incluindo itens de inspeção para acompanhar o fluxo de água existente e as condições da estrutura. Mais informações sobre a análise em anexo.
202207568 | STE |  | K077B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.013-6 | 202032 | 05/08/2020 09:16:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE INFILTRACION DE AGUA QUE BROTA EN DEL MURO LADO IZQUIERDO DEL POZO. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202519 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Não há motivos para intervenções no momento. Foi emitida a Recomendação 5666 para a revisão da PIC.CI.0008 incluindo itens de inspeção para acompanhar o fluxo de água existente e as condições da estrutura. Mais informações sobre a análise em anexo.
202207563 | SPG |  | R055E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.031-6 | 202029 | 15/07/2020 08:22:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR UNA BARANDA METÁLICA PARA PROTECCIÓN GUARDA-CUERPO, SOBRE EL MURETE DE HORMIGON UBICADO EN LA COBERTURA DE LA CASA DE BOMBAS. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202621
202207498 | STE | 202209117 | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 201950 | 11/12/2019 06:54:00 | ANALIZAR/PROYECTAR SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA PROBLEMA DE COBERTURA Y CIERRE DE VANOS EN LAS SALAS TÉCNICAS DE DAC'S UBICADO EN EL HALL DE VISITANTES COTA 145 - LADOS 50 HZ Y 60HZ. | MCI2 | ISI1 | SILVERO CAÑIZA, JOSE | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202533 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Los cielorrasos y vanos de las salas técnicas de los DAC's serán reformados con la reforma del Edificio de producción que se encuentra actualmente en proceso de licitación EF 2055-23. En anexo los diseños de las Especificaciones Técnicas de la misma.
202207492 | STE | 202209050 | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 201950 | 11/12/2019 06:54:00 | ANALIZAR/PROYECTAR SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA SUSTITUCIÓN DE CERRADURAS DE PUERTAS CORTAFUEGO DE LA GALERÍA DE TRAFOS DE LA COTA 108. CERRADURAS INEXISTENTES EN EL MERCADO YA QUE FUERON ORIGINALMENTE ADAPTADAS | MCI2 | ISI1 | SILVERO CAÑIZA, JOSE | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202241 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las cerraduras de las puertas cortafuego de la galería de trafos de la cota 108 serán sustituidas en el contrato "CT 4500064363/2022 - SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESAI (ESTRUCTURA DE SEGURIDAD DEL ÁREA INDUSTRIAL)" por la empresa PROTEK conforme ítem 3 del acta de reunión en anexo..
202207486 | STE |  | R031C001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE ACESSO CENTRAL | 0987.004-5 | 201926 | 25/06/2019 09:14:00 | INSPECIONAR E AVALIAR AS FISSURAS EXISTENTES NA COBERTURA DA SALA DE MÁQUINAS DO ELEVADOR/MONTACARGAS, OBSERVADAS EM INSPEÇÃO DA PIC 531CI03 SSP 20191374A. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202242 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e levantamento documental com informações em anexo. Emitida a SSA 202412091 para a elaboração de relatório técnico completo sobre as condições da estrutura da cobertura do Edifício de Acesso à AMC.
202207485 | STE |  | R006C001 | CALHA DIREITA | 0982.001-0 | 201924 | 14/06/2019 17:06:00 | DEFINIR OS PROCEDIMENTOS P/ REPARO DA SUPERF. DAS CALHAS DO VERTEDOURO (DIREITA, CENTRAL E ESQUERDA) EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DO BOARD DE CONSULTORES 2018 8010.50.00037-P (R04.1 E R14.5), MEMO I/EN.DT/020924/19 | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202234 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborada a Especificação Técnica 4084-20-19000 em conjunto com a SMMC.DT para a execução de reparos na superfície hidráulica do Vertedouro (em anexo). Emitida a SMDTC-2291 para contratação do serviço.
202207461 | STE | 202208852 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202123 | 09/06/2021 07:12:00 | EMITIR PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA FABRICACIÓN TAPA METÁLICA. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202316 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Projetos elaborados pela ENEE.DT: 4138DCL6550, 4138DCJ6551 e 413810J6550. Emitir SS para fabricação e instalação pela SOCM.DT.
202207446 | SEE | 202208591 | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 201826 | 25/06/2018 08:35:00 | SE SOLICITA EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA INFILTRACIÓN, VIENDO QUE YA FUE REALIZADA LA COLOCACIÓN DE TINTA EN LA JUNTA DEL CONDUCTO FORZADO Y EL HORMIGÓN EN LA COTA 111 Y NO FUE ENCONTRADA EN LA COTA 89. | MCI1 | ISI1 | FLORENTIN SUAREZ, LUIS SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202243 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Emissão de SMDTC-1255 - Processo de aquisição incluído no planejamento orçamentário de 2023. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202207440 | SPG | 202208487 | R004B001 | ESTRUTURA DA TORRE DO MIRANTE | 0980.017-1 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | ESPECIFICAR MATERIAL Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EJECUTAR EL TRABAJO. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202632
202207435 | SEE | 202208410 | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | EMITIR PARECER TECNICO SOBRE PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR LAS PIEZAS DE MADERA. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202421 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção preliminar e pesquisa documental |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202207434 | SEE | 202208409 | R033A001 | BLOCO U16 | 0980.160-8 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | EMITIR PARECER TECNICO SOBRE PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR LAS PIEZAS DE MADERA. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202512 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção com empresa especializada em trabalho em altura para verificar a possibilidade de usar alpinismo industrial. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO