## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202517567 | SES |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202545 | 04/11/2025 00:04:52 | Verificar motivo pelo qual está acionando no SCC o alarme "QDS-5 ALIMENTACION 125VCC FALLA", de forma intermitente. Verificado no local tensão normal. | OUO7 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Posterior al accionamiento intermitente de la alarma “QDS-5 ALIMENTACIÓN 125 VCC FALLA”, se procedió a mantener el sistema en observación durante el periodo de una semana. Durante dicho intervalo no se registró la reactivación de la alarma, conforme se evidencia en el anexo. Panel en condiciones normales de operación.
202514997 | SES |  | K076B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U12 | 0261.011-6 | 202538 | 19/09/2025 07:54:49 | Solicitamos apoio para realizar desconexão elétrica, remoção de condutores e eletrodutos do conjunto lubrificador automático da MOTOBOMBA BIN-1201. Desconexão necessária para possibilitar a substituição da motobomba por novo modelo autolubrificada, sendo assim, não será necessário a reconexão. Obs: Motobombas fornecidas através do contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MEG2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O sistema de lubrificação foi desconectado unto com o motor da bombo BIN-1201 (SSA:202514727) com a AT: 202508280.
202409479 | SES |  | P009B005 | CCM KH-19 | 0592.024-8 | 202425 | 17/06/2024 23:59:06 | Verificar/solucionar motivo por el cual al estar selectado el ventilador 9A11 como principal al pasar la llave CSO a "MANUAL" no desconecta los demas ventiladores. Obs: Ver anexo. | OUO5 | MEG2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme parecer técnico presente na SSA 201507772B: "LA "NO DESENERGIZACIÓN" DURANTE TRANSFERENCIA DE AUTOMÁTICO A MANUAL NO ES CONSIDERADO COMO ANORMAL Y NO AFECTA A LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ADEMÁS, EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA TRANSFERENCIA AL MODO MANUAL ES POSIBILITAR EL ARRANQUE/PARADA DEL MOTOR MEDIANTE BOTONERAS." Não é necessário atendimento pela Manutenção. Equipamento funcionando normalmente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202402366 | SES |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202406 | 09/02/2024 08:52:17 | Verificar/Solucionar motivo por el cual no rearma la alarma sonora (referente a subtensión) del CGCA-1 luego de la realización maniobras operacionales de aislación del mismo. | OUO7 | MEG2 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Urgente |  | Sim |  |  | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatada alarma 'Defecto cierre 52.6.1' actuada debido a que posterior a las maniobras de aislación del CGCA1 fue conmutada la llave posición 'S1' del CM-4 en automático, y estando la fuente del CM-4 normal fue enviado un comando de cierre al interruptor 52.6.1, pero estando el mismo en la posición extraído y al no obtener una indicación de cerrado es ocasionada dicha alarma. Realizado el rearme desde la IHM y contatado el silencio de la alarma sonora. Servicio ejecutado con la AT 202401278.
202400276 | SCA |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202401 | 07/01/2024 23:20:40 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 deixa de conduzir, de forma intermitente, acionando alarme "AUXILIAR_CC BARRA 2 QB-10 TENSÃO BAIXA". | OUO6 | MEG2 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Já existe a SSA: 202319690 relatando problema. Emitida a AT:202400293 para atender a situação.
202320246 | SES |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202351 | 18/12/2023 14:14:20 | Descargar lista de sucesos del relé PL-70 asociado al disyuntor 52C, referente al evento ocurrido el día 22/11/2023 en el CD-01. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Descarregada lista de sucessos do PL70 associado ao disjuntor 52C, referente ao evento ocorrido no dia 22/11/2023, durante a manutenção preventiva do painel CD-01 SSP:20232161, no dia 23/11/2023.
202318076 | SES |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202344 | 03/11/2023 11:12:29 | Verificar motivo de accionamiento de la alarma "QDS-5 ALIMENTACIÓN 125VCC FALLA" sin rearme. Obs: Verificada tensión normal en el local. | OUO7 | MEG2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Não há mais presença de alarme no local. A sinalização ocorreu devido à uma falha terra presente na SEMD no momento. O problema foi resolvido na SSA 202318054, AT 202309623, que encontrou falha proveniente do painel PAD (anti-incêndio).
202312988 | SES |  | L021C018 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-6 | 2423.008-2 | 202333 | 17/08/2023 14:07:22 | Durante busqueda de falla a tierra fue identificado que el rele de subtensión de la barra A y de la barra B, no indicaba la referida falla. | OUO7 | MEG2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Este equipamento pertence a ANDE e não é de responsabilidade da SMMG.DT. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202312987 | SES |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202333 | 17/08/2023 14:07:28 | Durante busqueda de falla a tierra fue identificado que el rele de subtensión de la barra A y de la barra B, no indicaba la referida falla. | OUO7 | MEG2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Este equipamento pertence a ANDE e não é de responsabilidade da SMMG.DT. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202312353 | SES |  | J036A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-09 50 HZ 1500 KVA | 0121.041-6 | 202330 | 26/07/2023 11:57:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENAS VARIAÇÕES NO INDICADOR 49.3 (TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DO TRANSFORMADOR). VER ANEXO. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | La sustitución del controlador de temperatura será realizada en la semana 2023/32 durante la ejecución de la SSP 20232276 mediante la SSA 202305360. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202311708 | SES |  | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202328 | 16/07/2023 00:04:07 | Verificar/solucionar motivo pelo qual VVT-0813 não desligou após passar a chave CSO para manual. Obs.: o mesmo aceitou comando de parada pelo botão "Desliga". | OUO5 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme parecer técnico presente na SSA 201507772B: "LA "NO DESENERGIZACIÓN" DURANTE TRANSFERENCIA DE AUTOMÁTICO A MANUAL NO ES CONSIDERADO COMO ANORMAL Y NO AFECTA A LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ADEMÁS, EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA TRANSFERENCIA AL MODO MANUAL ES POSIBILITAR EL ARRANQUE/PARADA DEL MOTOR MEDIANTE BOTONERAS." Não é necessário atendimento pela Manutenção. Equipamento funcionando normalmente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202308792 | SES |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202322 | 29/05/2023 10:22:29 | Verificar solucionar protecao acrílica do relé X52A avariada conforme video em anexo. Localizacao: regiao traseira do painel CNB-05, cota 214. | OUO6 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O desgaste da proteção acrílica do rele X52A é provocada pelo envelhecimento e é meramente estética não afeta suas funcionalidades. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202308031 | SES |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202319 | 13/05/2023 11:38:11 | VERIFICAR E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DO TRANSFORMADOR TG-03. VER ANEXO. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Já existe a SSA 202305329 sobre o mesmo problema. Será feita a substituição do indicador por outro retirado do almox., serviço programado para a SEM 20. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202305577 | SES |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202314 | 03/04/2023 05:32:56 | Verificar motivo por el cual señalización de "mola carregada" de los disyuntores 52C y 52E se encuentran en posición discrepante. Ver anexos. | OUO6 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | A sinalização de mola carregada se encontra levemente fora da janela de indicação devido à uma folga mecânica do mecanismo de atuação do disjuntor. Tal folga é esperada em um equipamento deste tipo e não interfere no funcionamento do disjuntor. Disjuntor em condições normais de uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202302262 | SES |  | K011C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.031-5 | 202306 | 08/02/2023 06:08:57 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 150A ENTRE OS VALORES DE CORRENTE MOSTRADOS NOS AMPERÍMETROS E NO RELÉ DE PROTEÇÃO DO DISJUNTOR 52-A. VER ANEXO. | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | SSA emitida em duplicidade. Já existe a SSA 202300820 reportando o mesmo problema. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202302170 | SES |  | L007B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-02 | 0440.005-4 | 202306 | 06/02/2023 16:03:06 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE ELECTROLITO DE LOS ELEMENTOS 34, 56 Y 60, CONFORME ANEXOS. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | A condensação de agua na superfície de um elemento de bateria ácida é um processo natural e indica que o elemento está se aproximando do fim de sua vida útil. A funcionalidade e o desempenho do banco de bateria são monitorados trimestralmente, através de uma rotina de manutenção periódica, e verifica-se que a presença de liquido sobre o elemento não prejudica seu funcionamento. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202302083 | SES |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202305 | 03/02/2023 20:56:15 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la mola del interruptor 52B queda cargando en la posición Extraido. OBS: Verificado funcionamiento normal en la posicion Inserido y teste. | OUO5 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Antes de realizar a extração dos disj. modelo "DS", fabricante MARINI DAMINELLI, como no caso do 52B do QJ-02 o mesmo deve ser colocado na posição teste retirado os plugs e efetuada a descarga das molas e então se pode realizar a extração com segurança do disjuntor.
202224682 | SES |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202251 | 20/12/2022 11:17:31 | Verificar e solucionar alarme na unidade SP2, referente à temperatura do banco de baterias H3A (30° C). Corrente de carga C3=14A e C4=4A. | OUO7 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Pela análise das fotos anexadas na emissão foi verificado que a IHM (SP2) apresenta uma advertência, simbolizada pelo LED amarelo, e não um alarme, representado por um LED vermelho. Além disso, o carregador de baterias não possui em suas funcionalidades um medidor de temperatura do banco de bateria. Foi inibida a advertência por temperatura para que o sistema volte à aparência normal. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202222263 | SES |  | J077B026 | QUADRO TCSH-KE01 | 3201.011-6 | 202244 | 06/11/2022 10:15:59 | Led LD1 do instrumento 71BI, referente ao primeiro nível de partida de bomba encontra-se apagado. Obs.: verificado no painel KE-01 bomba em funcionamento e indicação do primeiro nível. | OUO5 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme foto anexa da emissão, verificada diferença de 0,10m entre as leituras dos controladores digitais 71A1 e 71B1. Como o instrumento 71A1 se encontra com a leitura maior, ele atingiu o valor de partida da primeira bomba (9m) antes do controlador 71B1, fazendo com que a bomba partisse, que por sua vez reduziu o nível do reservatório antes da sensibilização do primeiro nível do 71B1. Sistema funcionando corretamente, não é necessário intervenção no painel. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202221944 | SES |  | P001B005 | CCM KH-03 | 0592.003-5 | 202244 | 01/11/2022 14:42:32 | Verificar motivo por el cual, al pasar el tablero KH-03 a "Manual" el ventilador "VVT-0213" no desliga. (Conforme Anexo) OBS.: Estando el KH-03 en manual, dando comando de parada al VVT, acepta comando de desconectar. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme parecer técnico presente na SSA 201507772B: "LA "NO DESENERGIZACIÓN" DURANTE TRANSFERENCIA DE AUTOMÁTICO A MANUAL NO ES CONSIDERADO COMO ANORMAL Y NO AFECTA A LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ADEMÁS, EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA TRANSFERENCIA AL MODO MANUAL ES POSIBILITAR EL ARRANQUE/PARADA DEL MOTOR MEDIANTE BOTONERAS." Não é necessário atendimento pela Manutenção. Equipamento funcionando normalmente. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202220568 | SES |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202240 | 07/10/2022 06:18:22 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE DISPARO DEL DISYUNTOR 52B, SIN CAUSA APARENTE. | OUO6 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constatado que a atuação da proteção do disj. 52B foi causada por sub-tensão em conformidade com o projeto do painel. É possível verificar pelo SIRI (ver anexo) que a tensão de barra do QP-03 caiu a 10.985KV, oque corresponde a 366,16V na entrada do CW-04 sendo que de acordo com a OA.0768-R00 deste painel a sub-tensão deve atuar com 368V.
202217513 | SES |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202232 | 11/08/2022 12:09:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O PAINEL C1 APRESENTA TEMPERATURA INTERNA DE APROXIMADAMENTE 40ºC. OBS.: OBSERVADO O NÃO FUNCIONAMENTO DO EXAUSTOR (FAN1). TE VER ANEXOS. | OUO7 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Segundo projeto, disponível no desenho 6616-DF-G7611P, o exaustor FAN1 deve entrar em funcionamento após a temperatura interna atingir 45°C. Painel se encontra funcionando conforme projetado, não é necessário intervenção. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202217300 | SES |  | K030A003 | TRANSFORMADOR A SECO TZ-06 60 HZ 500 KVA | 0332.005-7 | 202232 | 12/08/2022 07:43:26 | Verificar/solucionar Instrumento indicador de temperatura dañado. | OUO2 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Não é necessário intervenção. O visor da temperatura do ar no recinto do TZ-06 é um elemento acessório do painel e desconformidades nele em nada comprometem o funcionamento normal do QZ-04. O elemento de ajuste no visor é utilizado para verificar o funcionamento dos níveis de temperatura ajustados e não é aconselhável que seja manuseado com o equipamento em funcionamento. Painel QZ-04 e trafo TZ-06 se encontram em condições normais de uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204375 | SES |  | L009B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-02 | 0433.050-1 | 202212 | 24/03/2022 14:29:00 | Verificar motivo por el cual el disyuntor 72-D del tablero QN-02 se encuentra abierto pero con resorte descargado, conforme foto anexa. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrado disj. 72D aberto e com mola carregada. Realizada manobras, pelo operador, de fechamento e abertura do disjuntor constatando o correto funcionamento de carregamento de mola. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202100192 | SCA |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202151 | 20/12/2021 07:11:48 | Durante ejecución de comisionamiento de cargador C3A (ssa:202112521A), al realizar ensayos de falla a tierra conforme item 3.3 de PLANILHA 6616-83-19315E, no reportó alarma con el polo negativo. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO
202602351 | SPG |  | G078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.075-7 | 202608 | 19/02/2026 13:56:54 | Verificar/solucionar motivo da atuação proteção "Sobrecorrente temporizada " fase R disjuntor 52H. (Disjuntor 52G aberto por proteção) | OUO7 | MEG2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202608
202602349 | SEE |  | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202608 | 19/02/2026 13:52:01 | Verificar/solucionar motivo de atuação da proteção Sobrecorrente temporizada fase S, disjuntor 52G (alimenta TRB.01). | OUO7 | MEG2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202608 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Energizado o circuito e constatado que a corrente consumida é de 115A que é superior a corrente de pick-up do rele de sobrecorrente que é de 100A. Solicitado a operação que reduza as cargas para valores abaixo da corrente de pick-up. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202602286 | SEE |  | G077A019 | DISJUNTOR 13,8 KV DE SAIDA 52-I | 0265.033-9 | 202608 | 17/02/2026 16:55:51 | Reparar/substiuir chave de comando do disjuntor 52-I, quebrada durante tentativa de manobra. | OUO7 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202608 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER
202602268 | STE |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202607 | 14/02/2026 02:37:15 | Verificar e solucionar falha a terra no circuito 125 Vcc da SEMD. Verificado tensão polo positivo em +125 VCC e polo negativo -6 VCC. | OUO7 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202607 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con la OPUO.DT fue realizada la búsqueda de la falla a tierra y encontrado que la carga del Disyuntor 722.A34 - QDCC-02 (DAUC C1) presentaba esa falla. Realizada la aislación de la carga y fue verificado el rearme de la tensión. (+/tierra 77.6VCC), (-/tierra54VCC). Fue emitida la SSA 202602269 para MEL4 por la OPUO.DT para la revisión de la falla a tierra. Posteriormente dejado equipo en condiciones normales de operación.
202601892 | STE |  | K079A001 | QUADRO QJ-09 | 0257.009-2 | 202607 | 09/02/2026 09:47:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó el bloqueo 86C correspondiente el interruptor de interconexión 52C, sin motivo aparente. | OUO6 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202607 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante o atendimento desta SSA, foi identificado que o relé 86-C não aceitava rearme. O equipamento foi substituído por outro de mesmas características, retirado do almox. (código 0583146). Foram realizados os ensaios funcionais, e o relé foi ajustado conforme a O.A.0178-R00 (em anexo), apresentando os seguintes parâmetros: atuação em 7,98A (esperado 8A), rearme em 7,48A e tempo de atuação de 0,257s (esperado 0,25s). Emitida SSA 202601940 p/ IMA0 Gestionar reparo do rele de bloqueio.
202601282 | STE |  | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202605 | 28/01/2026 09:05:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual al momento de cerrar el interruptor 52H en el CM2, estando interconectado los CM1 y CM2. Dispararon los interruptores 52G en el CM1 y 52H en el CM2 por actuación de la protección "RELE SOBRECORRIENTE RESIDUAL". | OUO7 | MEG2 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202605 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue realizada la inspección en el circuito de salida del DJ 52.G R. AISLACION CABLE DE SALIDA 52.G 5000VCC @1MIN 49°C/ 24% H.R. FASE A/TIERRA=89.800 MOHM FASE B /TIERRA=78.700 MOHM FASE C/ TIERRA=81.900 MOHM FASE A /FASE B=205.000 MOHM FASE B / FASE C=280.000 MOHM FASE A / FASE C=288.000 MOHM Realizado ensayos en el "RELE SOBRECORRIENTE RESIDUAL" pos. 51N conforme OA OA.0035-R02. Dando resultados esperados. Emitida SSA 202601300 para MET1 solicitando la verificación del TRB-01.
202601281 | STE |  | G078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.075-7 | 202605 | 28/01/2026 09:05:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual abrió el interruptor 52.H por actuación de la protección "RELE SOBRECORRIENTE RESIDUAL" al interconectar los CM-1 y CM-2. | OUO7 | MEG2 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202605 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Durante el atendimiento se constató que el disyuntor 52-H se encontraba cerrado y alimentando normalmente al transformador TRB-02, con los paneles CM-1 y CM-2 interconectados, por lo tanto, no fue necesario verificar el circuito de alimentación. Emitida SSA 202601302 para MET1 verificar el estado del transformador. El disyuntor se encuentra en condiciones normales de operación.
202600889 | STE |  | L027B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-02 | 0428.011-3 | 202604 | 22/01/2026 05:56:48 | Verificar/solucionar motivo por el cual, luego de la transferencia de SSAA 60Hz, accionó la alarma "AUXILIAR_CC CW-02 CONDICION URG", en el SCADA. En el local verificado el rele de bloqueo actuado y el interruptor 52B disparado, sin posibilidad de rearme. | OUO5 | MEG2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202604 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Se realizó inspección en el circuito del interruptor 52-B, sin constatar el origen del disparo. Posteriormente, se efectuó el rearme del mismo y de manera preventiva, la limpieza del relé de bloqueo 86CO2 con limpiacontactos, procediendo a su rearme. Dejado cargador en fluctuación y efectuado mediciones de corriente y tensión con valores normales: - VAB/VAC/VBC: 457,1/458,5/458,1V - IA/IB/IC: 12,6/12,1/12,5A - VCC Fluctuación: 51,98V Dejado en condiciones normales de operación.
202600044 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202601 | 03/01/2026 09:48:08 | Verifica motivo pelo qual atuou o alarme "SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-01 CONDICION URG NC ANOR CB-01" e "SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-02 CONDICION URG NC ANOR CB-02", sem rearme. Obs.: Verificado no local sinalização de falha a terra. | OUO5 | MEG2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202601 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Efectuada inspección en el panel y constatado desequilibrio de tensión del borne positivo contra tierra. Realizada búsqueda de falla a tierra con personal de OPUO.DT y encontrada falla en circuito perteneciente a la carga KT-02. Emitida SSA 202600045 por OPUO.DT para MET1. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202520116 | STE |  | K012A036 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-D3/QP-03 | 0254.108-4 | 202552 | 25/12/2025 19:21:37 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL HUBO DISPARO DEL DISJUNTOR 52mD (CARGA DEL RESORTE/ALIM AMPERÍMETROS) | OUO6 | MEG2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202552 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado disjuntor posição 52mD não aceitando rearme mesmo com o circuito isolado. Efetuada substituição do referido disjuntor por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado. Ensaios de corrente simétrico: 300% = 4 segundos; 200% = 6,6 segundos. Medições pós instalação com circuito normalizado: 221 Vca; 1,46A. Corrente nominal do disjuntor = 6A. Equipamento em condições normais de operação.
202520084 | AIM |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202552 | 23/12/2025 13:36:59 | Verificar y solucionar motivo por el cuál está accionado la alarma " "QDS-5 ALIMENTACION 125VCC FALLA", sin rearme. Verificado tensión desequilibrada. | OUO7 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202552 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Emitido PT: 202520153 (D) sobre la falta de O.A del QDS-5
202519921 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202551 | 18/12/2025 14:49:11 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 52-A, com alarme intermitente de Tensão CA Baixa no painel QCB-1. | OUO7 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202551 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el relé de subtensión pos. 27CB1 con defecto, se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 100994, se realizaron los ajustes y ensayos conforme a la OA.0874-R00. Emitida la SSA: 202519984 para la gestión de Reparo a IMA 0. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202519896 | STE |  | J079A001 | QUADRO QJ-04 | 0257.004-1 | 202551 | 18/12/2025 09:50:22 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL DISPARO EL DISYUNTOR 521.02 AL PASAR BOMBA 0802 EN AUTOMATICO. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202551 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Se realizó inspección del circuito de fuerza entre el disyuntor 521-02 del QJ-04 y la caja de conexión del motor, sin constatarse anormalidades ni identificarse el origen del disparo. Se efectuaron pruebas de partida y parada de la bomba, tanto en modo manual como automático, sin evidenciarse nuevos disparos ni comportamientos anormales. La bomba fue dejada operando como principal, quedando en observación por un período de 24 horas sin registrarse anomalías. Detalles y mediciones en anexo.
202518599 | STE |  | J032C001 | QUADRO QR-03 | 0275.013-9 | 202547 | 21/11/2025 14:03:05 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento de indicação de temperatura do enrolamento do transformador apresenta a mensagem Burn-Out. Obs.: Foi desenergizado preventivamente o quadro QR.03. | OUO5 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO DA SILVA CARDOSO | 202547 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Realizado inspeção e ensaios no indicador presys, e nenhuma anormalidade foi encontrada. Durante inspeção foi encontrado terminais com mal contato na régua X1.3, foi realizado aperto geral e confirmado o correto funcionamento do indicador presys. Medições realizadas: Resistência ôhmica do PT100=118,10 [ohms] Resistência de compensação do cabo= 0,42 [ohms] Indicação de temperatura no presys= 44,3ºC Equipamento deixado em condições normais de operação.
202518266 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202547 | 17/11/2025 04:42:30 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DO TRANSFORMADOR EM -34,7º C. VER ANEXOS. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202547 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado rele posicion 49 defectuoso con indicacion de temperatura -34,7°C. Realizada sustitución del controlador por otro de mismas características cod: 0711176 retirado del almacén. El controlador fue ajustado para alarma en 145°C conforme OA 0201 y ensayado con ayuda de un calibrador de procesos. Constatada correcta actuación y funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación. Ensayo de rele en anexo, emitida SSA: 202518338 para IMA-0 gestionar reparo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202518034 | STE |  | G078A001 | QUADRO CM-02 | 0314.002-4 | 202546 | 12/11/2025 13:32:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor 721.B1 correspondiente al CM-2(Cubiculo 5D) en el cuadro QDCC.1. | OUO7 | MEG2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202546 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la inspección en el circuito que alimenta el interruptor 721.B1. Realizado inspección en el cubículo 5D del CM-02 no encontrando ninguna anormalidad. Realizado ensayos en el tramo del cable M52001 que alimenta el DJ 721.B1. --Mediciones-- *Resistencia de aislación 500VCC/1Min T:25°C / H.R 75%. +/TIERRA=6500Mohm -/TIERRA=4250Mohm +/-=12500Mohm *Energizado el circuito. +/TIERRA=62.75Vcc -/TIERRA=68.17Vcc +/-=130.88Vcc Dejado el tablero en condiciones normales de operación.
202518033 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202546 | 12/11/2025 13:31:10 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el cargador QCB-01 se encuentra con alarma de "Tensión Baja", impidiendo la colocación en fluctuación del cargador. OBS.: El QDC permanece en manual e interconectado y alimentado vía QCB-02. | OUO7 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202546 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado relé de subtensión 27CB1 averiado. Sustituido por otro de mismas caracteristicas retirado del almacen (cod=100994), conforme P.T. SSA:202519148 debido a la falta de sobresalientes y la imposibilidad de reparo del relé antiguo. Realizados ensayos eléctricos con resultados satisfactorios, dejado ajuste conforme O.A. 0874 en 91Vca. Emitida SSA:202519799 p/ act. de diseños y recomendación 7044 p/ revisión de OA. Equipo dejado en condiciones normales de op. Anexo diseños marcados.
202518022 | SCC |  | L021C018 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-6 | 2423.008-2 | 202546 |  | Verificar y solucionar falla a tierra encontrada en el referido tablero, durante busqueda. | OUO7 | MEG2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.2 | Urgente |  | Não
202518021 | STE |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202546 | 12/11/2025 09:46:39 | Verificar y solucionar falla a tierra encontrada en el referido tablero, durante busqueda de falla a tierra. | OUO7 | MEG2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202546 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada búsqueda de falla a tierra y apertura de cargas de salida del cuadro QDS-05, detectado origen de la falla en la carga 2F-VL56 perteneciente al disyuntor 72.6-B1. Se emitió la SSA 202518030 para MEL1 solucionar dicha falla.
202518002 | STE |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202546 | 11/11/2025 17:19:36 | Verificar e solucionar falha a terra no circuito 125 Vcc da SEMD. Verificado tensão polo positivo em +130 VCC e polo negativo -0 VCC. | OUO7 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202546 | TORRES SOSA EVER DAVID | Confirmada falla a tierra franca en el polo positivo +130VCC, realizada búsqueda de falla a tierra con personal de OPUO.DT y detectada falla proveniente del cuadro QDS-05. Emitida SSA 202518021 para realizar búsqueda en dicho cuadro.
202517963 | STE |  | G077A016 | DISJUNTOR 13,8 KV DE SAIDA 52-E | 0265.016-9 | 202546 | 11/11/2025 08:41:35 | Verificar y Solucionar motivo por el cual el referido Interruptor no acepta comando de cierre manual, tampoco en posición de prueba. | OUO7 | MEG2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202546 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Se constató que el mecamismo de cierre del disyuntor se encontraba trabado. Se procedió a la limpieza y lubricación del mismo para facilitar su actuación. Posteriormente se efectuaron ensayos de cierre y abertura constatando su correcto funcionamiento. El equipo quedó en condiciones normales de operación.
202517906 | STE |  | H001B005 | QUADRO CV-02 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N02 VERTEDOURO | 0243.002-9 | 202545 | 09/11/2025 08:26:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comporta não aceita comando de abertura. Realizado comando via SCADA, convencional e no painel local, sem sucesso. | OUO5 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202545 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado microinterruptor "IMS 2" con posición intermedia entre abierto y cerrado, imposibilitando la maniobra de abertura. Realizado el ajuste del mismo a la posición cerrada y efectuadas la maniobras de abertura en posición "LOCAL" y "REMOTO" con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202515407 | STE |  | K019A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.131-5 | 202539 | 25/09/2025 10:47:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora 89.2 no permite el cierre completo de sus láminas. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202539 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Verificada seccionadora con láminas desalineadas. Realizada alineación y ajuste de las láminas. Realizada varias pruebas de cierre y abertura con resultados satisfactorios. Fotografía en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202515406 | STE |  | K078A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.151-0 | 202539 | 25/09/2025 10:47:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual no se puede cerrar la seccionadora 89.2. Verificado pino del mecanismo suelto. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202539 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se inspeccionó la seccionadora, donde se encontró el pino suelto en la base del panel y el mecanismo de cierre/abertura desajustado. Tras el análisis, se confirmó que el pino suelto no forma parte del mecanismo de la seccionadora, por lo que se procedió al retiro del panel. Se ajustó el mecanismo de la seccionadora y se realizaron ensayos de abertura/cierre de la misma, confirmando el correcto funcionamiento del equipo y la resolución de la anormalidad detectada.Secc. en condic. normales de OP.
202515388 | STE |  | K035A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.137-4 | 202539 | 25/09/2025 07:45:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el mecanismo de la seccionadora 89.2 se quebró durante maniobras. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202539 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se constató el vastago del mecanismo de la seccionadora quebrado. Se emitió la SSA: 202515432 para la confección de una pieza nueva, de mismas características a MMU 3. Se instaló la pieza y se realizaron maniobras de prueba comprobando el correcto funcionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.,
202515006 | STE |  | K019A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.132-3 | 202538 | 18/09/2025 14:04:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora 89.3 se encuentra con el mecanismo de accionamiento desacoplado. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202538 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el mecanismo de accionamiento desacoplado, se realizó la recolocación y el ajuste correspondiente. Se realizaron ensayos de cierre y apertura, sin presentar anomalidades. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación
202514609 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202537 | 11/09/2025 16:56:36 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 52.C está con problemas en el mecanismo de carga de resorte. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202537 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que el motor de cargamento de mola se encontraba inoperante debido a un desperfecto interno en su eje, reemplazado motor por otro de iguales características retirado de deposito con COD:264156, posterior al reemplazo se ensayo el disyuntor con personal de OPUO.DT constatando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202514627 para IMA0 providenciar reparo del motor retirado. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202514397 | STE |  | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202537 | 08/09/2025 14:47:42 | Verificar y solucionar actuación de la protección en el interruptor 52.G "RELE SOBRECORRIENTE RESITUAL" en la FASE T durante pique de tensión en el tablero CM-01. | OUO7 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202537 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado ensaios no rele de sobrecorrente residual do disj. 52G e encontrados tempos de atuação abaixo da faixa esperado (4xIN:1,28s-1,42s; 5xIN:096-1,06s). Após realizado ajuste deixado rele com os tempos: 4xIN:1,396s; 5xIN:1,040s. O circuito do disjuntor 52G foi normalizado. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202514328 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202536 | 05/09/2025 13:28:25 | Trocar os cartões de controle do CN-10 com os do CB-10 para testar o comportamento dos carregadores. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202536 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada troca dos cartões do CN-10 com os do cb-10. Durante o teste constatado que o comportamento dos carregadores não se alterou. Desfeita a troca entre os carregadores. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202514312 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202536 | 05/09/2025 07:30:33 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o carregador CB-10 não está conduzindo. Obs: QB-09 e QB-10 interligados via CB-09. | OUO6 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202536 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado falha intermitente durante a movimentação da porta do cubículo 1. Verificado que os cabos do transformador T2 se moviam com abertura da porta ocasionando variação de ripple e parada do carregador. Efetuado inspeção, desconexão, limpeza e reaperto dos 30 pontos do transformador e reposicionado os cabos para evitar indução entre eles. Realizado diversos ensaios e constatado funcionamento normal. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202511921 | STE | 202511907 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202531 | 28/07/2025 09:03:48 | Solicitamos apoyo para verificar corriente de falla a tierra conforme SSA matriz Desconectar cable de alimentación correspondiente al Disyuntor 721.B38 del QDCC-1 para permitir realizar prueba de aislamiento del cable. OBS : por mas de que fue abierto alimentación proveniente del QDCC1 (cabo M7134), la falla a tierra permanece. | MET2 | MEG2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S2 | Urgente | Urgente | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202531 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado ensayo de resist. de aisl. (500V/1min) al cable M7134 aguas abajo de la regla X211, con los siguientes resultados: +/⏚ = 37,0 [GΩ]; -/⏚ = 0,327 [GΩ]; +/- = 17,5 [GΩ]; Temp: 22,9ºC; Hum: 58,7 %; IB Megger: 4227. Aguas arriba de X211 se verificaron resist. <100 GΩ en todos los casos. Normalizado el disyuntor 721.B38, se constató el rearme de la falla a tierra y se hicieron mediciones los siguiente resultados: +/⏚ = 69,77 [V]; -/⏚ = -61,88 [V]; +/- = 131,69 [V]; IB Mult.: 5441
202511878 | STE |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202530 | 24/07/2025 23:42:12 | Verificar e solucionar por qual motivo está acionado o alarme "QACC1 e QACC2 BARRA A FALLA A TIERRA" e sem rearme. Foi realizado pesquisa inicial, porém sem êxito. Obs.: Tempo instável com chuva. | OUO7 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202530 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado procedimiento de búsqueda de falla a tierra con personal de operación y encontrada fuga de polo positivo a tierra (V+/⏚=7,62 VCC) en circuito de CC del cuadro CE-01 (tablero dependiente de MET-2). Verificado que al ser alimentado el CE-01 a través del 721.B38 del QDCC-1 la falla permanece y al ser alimentado por el 721.A38 del QDCC-2 la falla desaparece (V+/⏚=66Vcc, V-/⏚=67Vcc) . Emitida SSA 202511907 a MET-2 para atención de la falla. Dejado disyuntor 721.B38 del QDCC-1 abierto.
202511666 | STE |  | J013A025 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-25/QP-02 | 0254.061-4 | 202530 | 22/07/2025 11:01:49 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor não aceita comando elétrico/mecânico de fechamento. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202530 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Durante inspeção foi identificado que o eixo de fechamento (balancim) apresentava travamento impedindo o acionamento do disjuntor. Foram realizados ajustes no eixo, reduzindo a pressão aplicada que ocasionava o travamento. Apos intervenção foram efetuadas diversas manobras junto a OPUO e constatado funcionamento normal. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202511382 | STE |  | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202529 | 17/07/2025 04:23:06 | Verificar por que o disjuntor 52-E não abre, tanto em manual, quanto ao passar a chave CSO para automático, havendo tensão na fonte do QP-01. | OUO5 | MEG2 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202529 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Encontrada bobina de abertura con defecto, imposibilitando la abertura por comando eléctrico del disyuntor. Se sustituyó la bobina por otra retirada de almacenes (Cod. stock 217590). Se realizaron ensayos de abertura y cierre por comando eléctrico con el disyuntor en la posición "Test" con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202511441 a IMA0 para gestionar la reparación de la bobina. El equipo quedó en condiciones normales de operación.
202511348 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202529 | 16/07/2025 16:45:41 | Durante execução da SSP 20250288, após deslig. do carregador, o mesmo não voltou a conduzir e exibiu alarme: Falha interna [13-0]. Após insp. e desativação do relé DTF1, a falha [13-0] rearmou e surgiu nova falha: [15-0]. Após nova inspeção e inversão dos sinais do shunt da bateria, o carregador entrou em carga por alguns segundos, gerando nova falha: [17-1]. Tais falhas não constam no manual do equipamento. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Urgente | Urgente | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202529 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico Substituída, pelo fabricante em garantia, a placa de controle geral "UGE" por outra de mesmas características normalizando o funcionamento do carregador. Realizados ensaios funcionais constatando o correto funcionamento e sinalização do quadro, resultado em anexo. Emitida a SSA: 202512166 para IEQ2 atualizar desenho. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202510490 | STE |  | K010A010 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B3 - CASA DE BOMBAS FURNAS 2 | 0265.060-6 | 202528 | 07/07/2025 02:53:19 | Verificar y solucionar el disparo del interruptor 52.B3 con actuación de protección 50/51 en las fases A y B, y 50/51N. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202528 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Inspecionado nicho do disj. 52-B3, muflas e partes visíveis do circuito entre o CD-01 e o cercado correspondente a Furnas e encontrado um animal morto dentro do cercado Executado ensaio de resistência de isolamento com os seguintes resultados: Fase A/B/C 25,6/33,7/51,5 Gohms, 18,7C, 50,1%, IB3703. Circuito foi energizado e equipamento deixado em condições normais de operação.
202510258 | STE |  | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 202527 | 02/07/2025 05:33:25 | Verificar motivo por el cual las bombas estan parando solamente por el nivel minimo en el CQ-02. | OUO5 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202527 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constatada discrepância de medição entre as sondas "71A" e "71B" de 9,3cm (valor calculado) provocando o acionamento indevido do alarme de nível mínimo antes da parada da bomba pelo primeiro nível de parada. Realizado ajuste na sonda "71A" reduzindo a diferença para 0,6cm (valor calculado). Deixado em observação constatando o correto funcionamento de partida e parada das bombas e de sua sinalização. Obs.: realizado ensaio nos reles pressys 71A1 e 71B1 constatando o correto funcionamento.
202510071 | STE |  | G077A018 | DISJUNTOR 13,8 KV DE SAIDA 52-G | 0265.032-0 | 202527 | 30/06/2025 12:25:53 | Verificar y solucionar motivo por el cuál hubo disparo del interruptor con indicación de sobrecorriente temporizada en las fases R y S. Observación: sin señalización de falla externa. | OUO7 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202527 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada inspección en el cubículo de salida del circuito referente al interruptor 52-G sin constatar anormalidades. Efectuado ensayos de resistencia de aislación (500Vcc/1') con resultados normales: - R/S/T(⏚)= 2600/2560/2620 [MΩ]; Temp= 15,2ºC; HR= 61%; IB4066. Conforme inspección de MET1 (SSA 202510072) informado falla de contacto en el terminal X0 del transformador TRB-01 (Panel CE-01). Posterior al reparo de la falla, energizado el circuito y dejado en condiciones normales de operación.
202510037 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202526 | 29/06/2025 09:03:44 | Verificar motivo por el cual ocurrió el disparo del interruptor 52.N1.11 (fuente secundaria del TFN-3). | OUO7 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202526 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e ensaios nos cabos de alimentação da fonte secundaria painel TFN-3, devido ao disparo do disj. 52.N1.11 no CGCA 01. O circuito foi constatado como normal após os testes. Ensaio de resist. de isolação: aplicado (500Vcc/1min - 19,8ºC - 70,8%RH): R/⏚ =3.75GΩ; S/⏚ = 4.78GΩ; T/⏚ = 2.06GΩ; R/T= 11.9GΩ; S/R= 4.86GΩ; T/S=4.23GΩ; Tensão: R/T=460Vca; S/R=460Vca; T/S=458Vca. Devido a restrições operacionais, não foi possível medir a corrente. O circuito foi deixado energizado.
202509410 | STE | 202509399 | G078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.075-7 | 202525 | 17/06/2025 14:02:44 | Retirar rele de proteção de sobre-corrente 50/51R do disjuntor 52-J para ser instalado na posição 50/51R do disjuntor 52-E do quadro CM-01 que está com defeito para atender a SSA: 202509399. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202525 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la restitución del relé de protección sobrecorriente 50/51R al disyuntor 52-J(reserva) utilizado para atender la SSA: 202509399, dejado conforme a la OA.0036. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202508251 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202522 | 30/05/2025 11:47:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual queda accionado alarma de "SUBTENSION CC BARRA (27CC2) CARGADOR " sin aceptar rearme, estando la tension normal. | OUO5 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202522 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado relé 27CC2 averiado. Sustituido el mismo por otro de mismas características retirado del almacen. Realizado ajuste de subtensión en 118V, conforme OA.0462-R00 y ensayos eléctricos de actuación y rearme con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202508226 | STE |  | J012A018 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-18/QP-01 | 0254.018-5 | 202522 | 30/05/2025 10:30:30 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor presenta dificultad para inserción. | OUO3 | MEG2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202522 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada verificación y encontrado al rodamiento de accionamiento de guillotina, del disyuntor 52.18 del QP-02, con chaveta de retención rota. Reubicado el rodamiento a su posición original y colocada una nueva chaveta (material sobresaliente retirado de la oficina del sector ubicado en la cota 115). Realizada prueba de inserción y accionamiento del disyuntor con resultado satisfactorio. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202508223 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202522 | 30/05/2025 10:13:26 | Verificar e solucionar não acionamento do alarme "CONDIÇÂO ANORMAL" do painel estando o mesmo com subtensão na entrada A, no anunciador local, ASP.02 e SCADA. | OUO6 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202522 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada inspeção nos relés 27A, 27AT e X27A da entrada A do painel, não encontrado vestígios de anomalias. Efetuado diversas manobras de energização/desenergização no painel e ensaio de subtensão com atuação correta dos relés em 116 Vcc, conforme ajuste da OA.0794-R00. Confirmada sinalização no Anunciador Local, ASP-02 e SCADA. Constatado 131,6 Vcc na entrada A do painel após fechamento do disjuntor 72.E do CB-09. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507968 | STE |  | J012A040 | TPS 13,8 KV DE ENTRADA/QP-01 | 0249.005-6 | 202522 | 27/05/2025 10:30:33 | Verificar y solucionar accionamiento de alarma "AUXILIAR_CA INT SECUNDARIO TP ABIERTO QP-01" con consecuente interconexión de los tableros QP-01 y QP-02. Verificado int. 52A del cubículo 18 disparado. | OUO5 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202522 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado disjuntor posição 52a aberto. Realizado a substituição do mesmo por outro de mesmas características. Deixado em condições normais de operação. Realizado ensaio de corrente da carga de 0,1A e Tensão de 112VCA. Deixado em condições normais de operação. Ensaio do disjuntor em anexo.
202507913 | STE |  | S062A001 | VENTILADOR MOVEL PARA MANUTENCAO DA TURBINA | 0897.001-7 | 202522 | 27/05/2025 08:12:02 | Solicitar apoyo técnico para verificar el funcionamiento defectuoso del motor extractor de aire de la chimenea de equilibrio del conducto forzado. | MMU2 | MEG2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202522 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se inspeccionó el circuito de alimentación del motor, detectándose fallas en los cables de fuerza y el enchufe industrial tipo macho, los cuales fueron reemplazados por otros equivalentes que fueron retirados del almacén. Se realizaron ensayos funcionales en conjunto con el personal de la SMMU.DT con resultados correctos. Mediciones: T:25 °C, H:62 %. R.aisl.:9500 MΩ. VRS/VRT/VST:453/452/453 V. IR/IS/IT:49/47/48 A. IN:68 A. Rbob:0,20 Ω. Giro: OK.
202507602 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202521 | 20/05/2025 16:09:48 | Efetuar inspeção no quadro após o mesmo sofrer aspersão de água, causada por vazamento no flange da bomba BIN-0301. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202521 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado secagem dos cubículos afetados e retirada de umidade com resistências de aquecimento ligadas por 24 horas. Substituído resistências R-6 e R-7 que se encontravam queimadas por outras idênticas retiradas do almoxarifado (RESISTENCIA ELET TUB 220V 300W 200X20, Cod:211478). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal do painel. Medições: VR6:222,3V, IR6:1,3A e VR7:222,3V, IR7:1,3A. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202507595 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202521 | 20/05/2025 15:14:18 | Verificar e Solucionar o motivo pelo qual acionou alarme de subtensão, sem reame. Alarme ocorrido durante pertubação no dia 20/05/2025 as 04:43. Verificado no local tensão normal. | OUO7 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202521 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la inspección del relé de subtensión y se encontró encendido, monitoreando la tensión y con los contactos de salida enviando señal de alarma, se realizó junto a operación el reseteo del relé y el reaprieto de sus bornes, normalizando así el funcionamiento. Se realizaron maniobras de apertura y cierre de la seccionadora de entrada del panel, comprobando el correcto funcionamiento y reporte de alarma del relé al SCC. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507534 | AIM |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 20/05/2025 07:55:52 | Verificar motivo por el cual el interruptor 52C2 se encuentra disparado. | OUO7 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERRA GONZALEZ CARLOS ANDRES | 202521 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O disjuntor 52C2 foi encontrado em condições normais. Constatado que a IHM (MF2) estava apagada, que o modulo de controle MF1 estava com defeito provocando fuga a terra e que o modulo de supervisão de fuga a terra MI1 estava com fuga a terra. Substituídos os componentes MF1, MF2, DPS9 E DPS10. Realizados ajustes dos novos componentes e ensaios funcionais constatando o correto funcionamento do carregador C2. Emitida SSA:25/07772/7774/7778 para reparo das peças e SSA:25/07638 para IEQ2.
202506645 | STE |  | H003C005 | QUADRO CV-11 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N11 VERTEDOURO | 0243.011-8 | 202518 | 28/04/2025 15:56:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual la compuerta 11 esta con indicación de 0,18m estando la misma cerrada. En esta condición afecta el control hidrológico indicando vertedero abierto y valores de vertida. | OUO5 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202518 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que la compuerta 11 presentaba indicación de abertura de 0.21m, realizado ajuste del potenciómetro de salida de la placa de posición de dicha compuerta dejando la señal de salida en 4mA equivalente a 0 metros de abertura. Verificado que luego del ajuste la señal en SCADA de abertura es de 0.04m de esta manera solucionado el problema de señal inadecuada. CV 11 dejado en condiciones normales de operacion.
202506580 | STE |  | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202517 | 27/04/2025 13:47:12 | Verificar solucionar o motivo pelo qual o transformador TJ-22 está com o instrumento pressys com indicação incoerente e display piscado. | OUO6 | MEG2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202517 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Se verificó la falla en la medición del relé presys posición 49.3. Se sustituyó el relé por otro de las mismas características (Cod. Alm. 711176), parametrizado conforme a la orden de ajuste OA.0177-R00. Se ensayaron dos relés y se constató la correcta actuación de uno de ellos conforme al documento en anexo. Valores dejados 58,3°C y 123,68/123,65/0,85 Ω (58,8 °C). Emitidas SSA 202506643 y 202506642 a IMA0 para gestionar la reparación de los relés defectuosos.
202506574 | STE |  | K034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-10 60 HZ 1500 KVA | 0140.031-2 | 202517 | 26/04/2025 15:57:46 | Verificar y solucionar motivo por el cuál hubo disparo por temperatura del transformador. Observación: Verificado en el instrumento presys temperatura inferior al ajuste de actuación y leds 1 y 2 encendidos conforme anexo. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202517 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Se verificó la falla en la medición del relé presys posición 49.1. Se sustituyó el relé por otro de las mismas características (Cod. Alm. 711176), parametrizado conforme a la orden de ajuste OA.0153-R01. Se realizaron los ensayos y se constató la correcta actuación de los relés conforme al documento en anexo. Valores dejados 48,6°C y 119,50/119,48/0,68 Ω (48.4 °C). Emitida SSA 202506641 a IMA0 para la gestión de la reparación del relé defectuoso.
202503808 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202511 | 14/03/2025 13:36:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor "52.b" presenta defecto en el cierre automático. OBS: anomalía detectada dentro de la AT202502257. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202511 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado danificado fim de curso FC, (responsável por fechar eletricamente o disjuntor 52-b), o mesmo foi substituído por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 582743. Realizado varias manobras de fechamento e abertura e automatismo (interligação), constatando seu funcionamento normal. Disjuntor liberado para operação. Serviço executado com a AT 202502257.
202503103 | STE |  | K012A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 | 0254.101-7 | 202509 | 27/02/2025 21:12:00 | Solucionar motivo disparo do Disjuntor 52.29 do QP-03 por atuação do relé de sobrecorrente fase A. | OUO6 | MEG2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202509 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado rele disparado con actuación de religamiento sin exito. Realizados ensayos de resistencia de aislación e inspección del circuito eléctrico sin encontrar anormalidades. Ensayos : Resistencia de aisl. (2500V/1MIN)R⏚/S⏚/T⏚=1100/900/850MΩ; RS/RT/ST=1200/1050/1070GΩ; T=31C°; %H=69. Realizado cierre del disyuntor de alimentación en conjunto con operación. Obs: Encontrada paloma muerta en inmediaciones del barramento de los puentes gruas AMC.
202502023 | SCC |  | P020A001 | QUADRO KG-21 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.002-2 | 202507 | 10/02/2025 10:53:27 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 52.1. Obs.: Efetuado tentativa de alimentar o respectivo painel através do disjuntor 52.2 sem sucesso | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente |  | Não
202501440 | STE |  | J013A037 | QUADRO QP-02 | 0253.002-3 | 202505 | 31/01/2025 05:47:54 | Verificar e solucionar o motivo do alarme "AUXILIAR_CA INT 52A/B/C TENSION 220VCA QP-02 FALLA" permanecer atuado após manobra de desinterligação do quadro QI-01. Obs: Foram inspecionados os cubículos do QP-02 e não foram observados disjuntores desarmados. | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202505 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada actuación de la alarma "AUXILIAR_CA INT 52A/B/C TENSION 220VCA QP-02 FALLA" en local y SCADA, dicha alarma proveniente del relé 27B el cual presentaba un falso contacto en terminales, realizada limpieza y ajuste de sus contactos de salida solucionando el falso contacto y eliminando la falsa alarma. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202419536 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202450 | 10/12/2024 05:53:48 | Verificar motivo por el cual actuo la alarma "SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-02 CONDICION URG NC ANOR CB-02" sin rearme. Verificado en el local señalizacion de falla a tierra. | OUO5 | MEG2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202450 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Al comparecer en el panel CB-02 fue constatado el rearme de la alarma. Efectuado mediciones con los siguientes resultados: - Positivo/⏚ = 75,1 [Vcc] - Negativo/⏚ = - 56,5 [Vcc] - V. Total = 131,6 [Vcc] Dejado en observación por 6 días sin volver a constatar la falla y efectuado nueva medición con los siguientes resultados: - Positivo/⏚ = 71,5 [Vcc] - Negativo/⏚ = - 60,1 [Vcc] - V. Total = 131,6 [Vcc] Dejado en condiciones normales de operación.
202419293 | STE |  | K012A033 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A3/QP-03 | 0254.105-0 | 202449 | 05/12/2024 12:47:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante la transferencia del SSAA 60Hz estando interligado el QP-03 via QP-04 no acepto comando de cierre automatico ni manual Obs. Verificado en el local que acepta comando despues de 2 intentos. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202449 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado interruptor 52-A3 y constatado un resorte suelto, referente al mecanismo auxiliar de cierre. Reinstalado el resorte en su posición original y efectuado ensayos de cierre constatando el comando exitoso en el primer intento en todas las ocasiones. Dejado en condiciones normales de operación.
202418470 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202447 | 19/11/2024 14:06:52 | Verificar/solucionar actuación del bloqueo 86B. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202447 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Efetuada inspeção no relé de bloqueio 86B, sem encontrar anormalidades. Verificado na SSA 202418453 que o relé 50/51A do disj. 52.5 do QP-04, responsável por alimentar esta fonte do QG-10, estava avariado, e este relé é também responsável por atuar o bloqueio 86B. Após substituição do relé do QP-04 foi realizada a energização do QG-10, sem nenhuma anormalidade. Painel em condições normais de uso.
202418453 | STE |  | K013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-04 | 0254.113-0 | 202447 | 19/11/2024 09:20:02 | Durante maniobras de normalización (cierre) del interruptor 52.05 (QG-10), se constató disparo del mismo (50/51 A). Obs: verificado en el panel QG-10 bloqueo 86B actuado. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202447 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado relé de sobrecorriente (50/51A) actuado y sin aceptar rearme. Substituido por otro de mismas caracteristicas retirado del almacen. Realizados ajustes conf. OABT4032/1986 y constatado su correcto funcionamiento. p/ 4xIn; T=1,60s; p/ 5xIn; T=1,14s. Ademas se verificó el circuito de fuerza atraves del ensayo de Res. de aisl.(2500V/1m): A/B/C-tierra=36,2/37,7/14,6Gohm; AB/BC/AC=63,4/62,8/94,7Gohm; Bp=650954; T=30°C;%H=70. Equipo en condiciones normales de op. Emitida SSA:202418517 p/IMA0.
202418324 | STE |  | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202447 | 18/11/2024 07:37:23 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreu disparo do disjuntor 52-A4 com atuação de proteção 50/51 em todas as fases e 50/51N. Obs.: Realizada inspeção no local e encontrado uma ave morta nas proximidades do transformador. | OUO6 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202447 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção visual no local e encontrado uma ave morta dentro do cercado do transformador / seccionadora de FURNAS. Realizado ensaio de resistência de isolamento A/B/C/⏚: 19,7GΩ/13GΩ/14,4GΩ (Obs.: tensão aplicada 2500vcc/1min; temp. amb.:24,7ºc; Ura.: 76,6%) com resultado satisfatório. Equipamento liberado para operação.
202417136 | STE |  | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.018-5 | 202443 | 24/10/2024 18:48:23 | Verificar a condição do transformador a seco TY-04 após incendio. | OUO6 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202443 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituído transformador TY-04 devido a perda total por incêndio do mesmo, por outro de mesmas características retirado do almoxarifado cod.:610690 (Ensaios em anexo). Após energização do transformador confirmada correta sequencia de fases e medida as tensões: AB:461/AC:461/BC:463Vca. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202416776 | STE |  | G078A018 | DISJUNTOR 13,8 KV DE SAIDA 52-H | 0265.034-7 | 202442 | 18/10/2024 18:13:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo disparo del interrutor 52H desenergizando el transformador TRB.02. Verificado led Trip externo apagado, relés de sobrecorriente temporizado Fases R y S actuados y relé de sobrecorriente residual instantánea actuado. | OUO7 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALTAIR WIGGERS | 202442 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Com apoio da MET1 Realizado inspeção visual sem que fosse constatada qualquer anormalidade, realizado ensaio de isolação do circuito obtendo resultado satisfatório, Valores med.: R-terra: 80GOhoms;s-terra: 89GOhoms;T-terra: 151GOhoms; ;RS: 211GOhoms; RT: 239GOhoms;ST: 190GOhoms. Temp.amb. :24ºc; U.R.A.:73%; Tensão aplicada: 2500vcc/1min. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202416393 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202441 | 13/10/2024 09:58:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrió accionamiento de alarma de "FALLA A TIERRA"' en los cuadros CB-03 y CB-04, sin rearme. | OUO5 | MEG2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202441 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado pesquisa de falha a terra nos paineis QB-03 e QB-04 junto a OPUO e constatado falha na carga A15/A16 (Trip I - Control L3) 721.07 no QB-03 e 722.16 no QB-04. Emitido SSA:202416395 pela OPUO para ser solucionado pelo setor responsável. Deixado equipamento com alarme atuado ate verificação da falha pela MET3.
202415529 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202439 | 26/09/2024 14:10:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual, el cargador CB-10 dejó de conducir ,accionando la alarma "QB-10 tensión baja. | OUO6 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202439 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado tensão indevida de 12Vca no circuito de controle da ponte retificadora , foram substituídos os cabos dos circuitos do shunt de corrente e de carga manual (bornes 8/9/14/17 régua BT2)(utilizado cabo disponível na oficina meg2). Verificado que o cartão de controle E1 apresentava componentes soltos, substituído por outro cartão (cód. 307351) e ajustado conforme OA0495. Equipamento em condições normais de operação. Emitidas SSA2024/15674 e 15675 para IMA0 gestionar reparo dos cartões.
202415200 | STE |  | L007A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-01 | 0432.013-1 | 202438 | 20/09/2024 17:26:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu atuação do alarme de subtensão na saída do carregador, com atuação do bloqueio 86CA. Também verificar problema de seleção da chave de operação do carregador na posição "DESCONECTADO". | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202438 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado relé de tempo posição 43KT1 atuado indevidamente, ocasionando atuação do bloqueio 86CA. Realizado a substituição do relé de tempo posição 43KT1 por outro de mesmas caracteristicas, marca finder código 112739. A chave 33SA2 deixada na posição flutuação sem alarmes. Emitido SSA 202415355 para IEQ2 atualizar desenho. Realizado ajuste de tempo de relé 43KT1 de acordo com a ordem de ajuste OA.0666-R00, esperado 10s, deixado 10,3s. Deixado em condições normais de operação.
202415190 | STE |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202438 | 20/09/2024 15:43:59 | Verificar condição de operação do painel após infiltração de água devido a rompimento de tubulação de água de serviço. | OUO6 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202438 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado infiltración de agua dentro del tablero KE-02; resistencias de calentamiento pos. RA5, RA6 y RA7, disyuntores pos. 521, 522, 523 y 524 y contactores pos. 52aX y 52bX defectuosos. Realizado secado del tablero y componentes con paño y soplador térmico, realizada sustitución de componentes defectuosos por otros de similares características (cod. alm.: resistencias: 209414, disy.: 713322 y contactores: 625957). Resultados en anexo. Eq. dejado en cond. normales de operación. AT 202408100.
202415177 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202438 | 20/09/2024 11:24:20 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR "52b" DEL TABLERO QT-01 (ENTRADA DE LA FUENTE QP-02) NO ACEPTA COMANDO DE CIERRE EN MODO AUTOMÁTICO NI MANUAL. OBS.: EFECTUADOS COMANDOS EN POSICIÓN TEST PRESENTANDO FUNCIONAMIENTO NORMAL. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202438 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el mecanismo del disyuntor 52b trabado, se realizó la limpieza y lubrificación de partes mecánicas. Se realizaron varias maniobras de forma manual/automática, con comando mecánico y eléctrico, comprobando el correcto funcionamiento. Equipamiento normalizado y liberado en condiciones normales de operación.
202414982 | STE |  | J032B001 | QUADRO QR-02 | 0275.012-0 | 202438 | 17/09/2024 16:28:26 | Verificar y solucionar PRESYS con indicacion de "B.OUT" conforme anexo. | OUO5 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202438 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado falha do relé presys posição 49. Foi substituído o relé por outro de mesmas características (cód.711176), parametrizado conforme ordem de ajuste OA-0202. Realizado ensaio e verificado correta indicação e atuação dos alarmes. Emitida SSA202415046 pra IMA0 gestionar reparo do relé defeituoso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202414275 | STE |  | K036A001 | QUADRO QI-06 | 0272.006-0 | 202436 | 06/09/2024 05:33:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 52C não aceitou comando de fechamento em automático e manual. | OUO6 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202436 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | SEM2024/36: Retirado disyuntor 52-C para efectuar reparo en oficina. Instalado disyuntor provisorio de mismas características. SEM2024/44: Retirado disyuntor provisorio y devuelto al almacén. Posterior al reparo del disyuntor con defecto fue reinstalado en su posición original. Adicionalmente, sustituido palanca de encastre y fin de curso 'FC'. Efectuado ensayos de cierre/abertura constatando su correcto funcionamiento. Ensayos del disyuntor 52C referente a la SSP 4A(SEM39) 20243469 en anexo.
202413372 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202434 | 22/08/2024 17:00:05 | Verificar/solucionar falla a tierra en el cuadro QI.04. Falla a tierra alarmando en los CB.07 y CB.08. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202434 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatado falla a tierra proveniente de la bobina de bloqueo de abertura referente a la seccionadora 89-3, debido a que el mecanismo de maniobra de la seccionadora entró en contacto con el borne de conexión de la bobina al efectuar el cierre. Realizado el ajuste del mecanismo y la sustitución del borne dañado constatando la ausencia de la falla a tierra proveniente del panel. Efectuado mediciones: - +/⏚= 69,3 VCC; -/⏚= 62,3 VCC; V. Total= 131,6VCC.
202413341 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202434 | 22/08/2024 11:42:48 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 72.A no acepta comando eléctrico de cierre, y cuando es efectuado comando de cierre mecánico el vuelve a abrir al instante. Maniobras ejecutadas para permitir trabajos en el cuadro QI.04. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202434 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatado interruptor 72-A con accionamiento mecánico de abertura indebido, a causa de que el mecanismo que libera la inserción/extracción del interruptor se encontraba fuera de posición. Realizada la lubrificación del mecanismo y efectuado pruebas de cierre y abertura tanto eléctrica como mecánicamente y constatado su correcto funcionamiento.
202413054 | STE |  | J057B005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13,8 KV - 89.3 | 1130.002-0 | 202433 | 16/08/2024 10:02:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o fusível da fase "S" está rompido. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202433 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado inspeção no trecho entre a seccionadora 89.3 e o transformador mirante PY e não encontrado motivo aparente para a atuação do fusível FU fase "S". Realizado ensaio de resistência de isolação do trecho e substituído fusível por outro idêntico e posteriormente efetuado energizamento do equipamento. Medições: T=27º, U=62%, Resistencia de isolamento Rx⏚=16,3GΩ, Sx⏚=4,53GΩ, Tx⏚=10,2GΩ, RxS=15,4GΩ, RxT=29,2GΩ e SxT=13,3GΩ. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202412461 | SCC |  | J057B003 | SECCIONADORA COM HASTE DE ACIONAMENTO - 89.1 | 1129.001-0 | 202432 | 07/08/2024 16:12:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o mecanismo da seccionadora não está permitindo o seu fechamento. CANCELAR. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Urgente |  | Não
202412261 | STE |  | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202432 | 05/08/2024 09:56:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Int. 52d no acepta comando de cierre, impidiendo asi la ajecucion de los trabajos. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202432 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Reliazado desmontaje del mecanismo de accionamiento del Disyuntor 52d. Se procedió a la limpieza, lubricación y ajuste partes móviles. Posterior al montaje, se procedió a ensayos de funcionamiento, dando resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202411548 | STE |  | L007A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-01 | 0432.013-1 | 202430 | 23/07/2024 23:08:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu atuação do alarme de subtensão na saída do carregador, com atuação do bloqueio 86CA. | OUO5 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202430 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado placa 33U2 de subtensão avariada, a qual foi reparada pelo Laboratório ILA2, através da SSA 202411605. Realizado ensaio de queda de tensão com atuação em 104V de acordo com ordem de ajuste OA.0666-R00. Após reinstalação da placa foi feito testes de funcionamento. Deixado o painel em condições normais de operação.
202411495 | STE |  | L016B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-02 | 0433.057-9 | 202430 | 23/07/2024 09:49:05 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISYUNTOR 72.d SE ENCUENTRA TRABADO EN LA POSICION DISPARADO. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202430 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado mecanismo del disyuntor trabado, efectuado destrabe del mismo y lubricación del mecanismo movil. Efectuado test de funcionamiento con resultados normales. Equipo en condiciones normales de operación.
202411457 | STE |  | L016B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-02 | 0433.057-9 | 202430 | 22/07/2024 10:13:32 | DURANTE MANIOBRAS DE AISLACIÓN DEL CNB-01 FUE VERIFICADO QUE EL DISYUNTOR 72D(INTERCONEXIÓN) SE ENCUENTRA CON MECANISMO DAÑADO, IMPOSIBILITANDO LA INTERCONEXIÓN ENTRE LOS CUADROS QNB-01/QNB-02. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202430 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição da manopla de acionamento do disjuntor posição 72D. A monopla foi confeccionado pela ILA3 através da impressora 3D. Realizado ensaios de acionamento. Deixado em condições normais de operação.
202411232 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202429 | 17/07/2024 06:02:29 | Verificar/solucionar motivo por el cual el disyuntor 52-1 no cerró luego de maniobras de transferencias del SSAA. Obs: Verificado presencia de humo en el cubículo del interruptor. | OUO7 | MEG2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202429 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado el Disjuntor 52-1 con la bobina de cierre quemada y el fin de curso FC quebrado. Realizada la sustitucion de los mismos por otros de mismas caracteristicas retirados de almox. 1-BOBINA FECH DISJ DS-308 125VCC cod.:217689; 2-BLOCO CONT BOT COMAN SERIE 20 1NA/1NF cod.:251860. Realizados ensayos funciones de abertura y cierre del disjuntor dando resultados satisfactorios. Emitida SSA 202411346 para IMA0 solicitando reparo de la bobina quemada. Dejado equipamiento en condiciones normales.
202410616 | STE |  | K020A015 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A | 0265.027-4 | 202427 | 05/07/2024 11:08:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrió disparo del interruptor 52A por accionamiento de la alarma "DISJUNTOR 52A ABERTURA POR DEFEITO". | OUO6 | MEG2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202427 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el disyuntor 52A abierto sin señal de disparo en el relé sobrecorriente ni en el relé presys 49.1 asociado. Se realizó el ensayo de resistencia de aislamiento en el transformador comprendido entre el 52-A y 52-a de 460Vca entre Alta y baja+massa(500Vcc,25°C,77%,1 min): 25000 MΩ . Se realizó el ensayo de alarmas y actuación al relé presys, sin presentar anomalidades. Se procedió a normalizar el equipamiento, se dejó en observación sin presentar anomalidades por el resto de la jornada
202410500 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202427 | 04/07/2024 15:19:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual el rele de subtension de la barra 2 se encuentra inoperante. Foto en anexo | OUO6 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202427 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituído o rele de subtensão barra 2 por outro de mesmas características, e ajustado en 124Vcc conforme OA.0795-R00, normalizando a sinalização do painel. Emitida a SSA 202410578 para IMA0 gestionar o reparo do rele retirado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202410293 | STE |  | J019A005 | TRANSFORMADOR A SECO TF-03 50 HZ 2000 KVA | 0290.006-8 | 202427 | 02/07/2024 11:28:25 | Verificar y solucionar actuación del bloqueo 86C, por sobretemperatura del TF-03. | OUO5 | MEG2 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202427 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado relé de temperatura actuado y variaciones del valor de temperatura en el circuito del RTD debido a posible mal contacto. Preventivamente, fue realizada la soldadura de todos los terminales y reapriete en el circuito del RTD constatando la ausencia de variaciones en la temperatura indicada en el relé. No fue constatada anormalidad del relé de temperatura.
202409770 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202425 | 22/06/2024 00:01:52 | Verificar/solucionar motivo por el cual el cargador CB-10 deja de conducir de forma intermitente, accionando la alarma "QB-10 tensión baja barra 2" y "QB-09 tensión baja barra 2". | OUO6 | MEG2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202425 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | O problema normalizou sem que fosse constatado a origem anomalia. Instalado rele de supervisão em paralelo com o RL-7 para monitorar se as falhas estão ocorrendo por possível anomalia na frequência. Este trabalho será concluído com a SSA: 202401036 que relata o mesmo problema.
202409310 | STE |  | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202424 | 13/06/2024 16:08:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay accionamiento de alarma de "FALLA A TIERRA"' en el cuadro CB-03. Verificada falla proveniente del banco de baterías HB-03. | OUO5 | MEG2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202424 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Confirmada falla a tierra proveniente del banco de baterías HB-03 con tensión de negativo/⏚= 38,5[Vcc] y positivo/⏚= 93,1[Vcc] debido a que el estante de las baterías se encontraba con puntos de corrosión. Sustituido estante por otro reserva del sector MEG2 pintado con pintura anticorrosiva y efectuada limpieza de todos los elementos con agua boricada constatando la eliminación de la falla. Efectuada medición final con valores de negativo/⏚= 65,3 [Vcc]; positivo/⏚= 65,3 [Vcc]; Total= 131,6 [Vcc]
202409054 | STE | 202409052 | S062A001 | VENTILADOR MOVEL PARA MANUTENCAO DA TURBINA | 0897.001-7 | 202424 | 10/06/2024 16:10:14 | Solicitamos apoyo para desconectar/conectar motor de ventilador móvil de turbina(MMU2), dicho equipamiento presenta resistencia baja en el bobinado del motor eléctrico según los colaboradores de la MEG. | MAM3 | MEG2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202424 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del motor solicitado y posterior conexión del motor nuevo instalado por MAM3. Realizado ensayos confirmando el correcto funcionamiento del motor que acciona el ventilador. Mediciones obtenidas:T:24ºC,H:51% R. aislac. (500Vccx1min):522Mohms; Sentido de giro: OK VRS/VRT/VST:449/448/446Vca; IR/IS/IT:37/36/36A. IN:68A. R.bobina:0.20Ω. Además se encontró la tomada de alimentación del ventilador con defecto, el mismo fue sustituído por otro que fue retirado del almacén.
202408178 | STE |  | J012A023 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-23/QP-01 | 0254.023-1 | 202421 | 24/05/2024 03:10:48 | Verificar disparo do disjuntor 52.23 (QJ-02) no QP-01, devido a atuação do rele de sobrecorrente na Fase R. Obs: Não houve atuação do alarme de proteção atuada do QP-01 no SCADA, ASP-01 e ASLP-01. | OUO5 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202421 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado verificación de cables de salida y funcionamiento de los relés de sobrecorriente constatando relé 50/51R con actuación indebida de forma intermitente. Sustituido por otro de mismas características y efectuado ensayos conforme OA.0194-R00 con resultados satisfactorios y señalización de alarma normal (En Anexo). Emitida SSA 202408203 para IMA0. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento 2500VCC/1min: -R/S/T/⏚=154/167/139GΩ -R/S.R/T.S/T= 170/151/143GΩ T: 22,3ºC H: 75% BP:714605
202407582 | STE |  | K013A003 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-03/QP-04 | 0254.111-4 | 202420 | 15/05/2024 02:26:18 | Verificar abertura do disjuntor 52.03 (alimentação QG-07) com sinalização de sobrecorrente na fase A, sem motivo aparente. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202420 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado disparo de la protección "fase A sobre corriente", realizada inspección del disyuntor sin encontrar desperfectos y además ensayo de resistencia de aislación(24°C, 72%, 2500VCC, 1min) al cabo de salida dando los siguientes resultados: A/Terra=101Gohm, B/Terra=77Gohm, C/Terra=90Gohm, A/B= 195Gohm, B/C=243Gohm, C/A=200Gohm. Mediciones muestran buen nivel de aislación no encontrando defecto alguno en ensayos e inspección. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202407566 | SCA |  | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202420 | 13/05/2024 18:18:34 | Verificar y solucionar falta de alimentacion para el obrador de la empresa Constructora Acaray. | OUO7 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202420 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspección de las tomas de 460VCA localizadas en el patio de 500KV constatando que las tomas se encuentran en buen estado y con tensión. No encontrada anormalidades visibles en las tomas.
202407465 | STE |  | K032A001 | QUADRO QR-05 | 0275.005-8 | 202419 | 10/05/2024 03:36:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu abertura (TRIP) do disjuntor 52-41. | OUO6 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202419 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se realizó inspección y el ensayo de Resist. de Aislación (250Vccx1min) en el circuito que alimenta el disy. 52-41, Valores abtenidos: T:26°C, URA: 68%, A/B/C p/ tierra: 1890/1600/1880 MΩ. Después con el apoyo de personal de OPUO.DT, se procedió a normalizar el panel QR-05, el disyuntor 52.41 y sus cargas, confirmando que no hay ninguna anormalidad. Efectuado mediciones de Tensión/ Corriente AB/AC/BC: 227,6/228,5/226,3Vca; IA/IB/IC: 7,0/4,9/5,9A. IN:25A. Panel en condic. normales de Operación.
202407283 | STE |  | K012A031 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-31/QP-03 | 0254.103-3 | 202419 | 07/05/2024 08:41:03 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "AUXILIAR_CA DISJ 52-31 QP-03", sem rearme. Enviado Operador ao local e confirmado disparo do disjuntor e atuação das proteções 51B e 51N (imagens em anexo). | OUO6 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202419 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | El disparo ocurrió debido a un cortocircuito de fase B a tierra en la enmienda de la caja de pasaje E1 próximo al puente de la isla, danificando también la enmienda de la fase C. Se sustituyeron las enmiendas "B" y "C" de dicha caja, el trabajo fué realizado por SOCM.DT SS 393/2004. Realizados los ensayos de resistencia de aislamiento y tensión aplicada por ILA1 SSA: 202407352 (ver Anexo). Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202407268 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202419 | 07/05/2024 10:38:13 | Verificar y solucionar disparo del interruptor 52.05 referente al cargado<r de batería CNB-05. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202419 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado teste de resistência de isolação (500Vcc x 1 minuto) nos cabos de saída do DJ 52-05. Resultados satisfatórios: A = 401 Mohm / B = 413 Mohm / C = 405 Mohm / A x B = 1,06 Gohm / B x C = 1,02 Gohm / C x A = 717 Mohm Obs: Temperatura ambiente = 28,9ºC Umidade Relativa do ar = 69,5 Após ensaios satisfatórios, foi normalizado o referido DJ, o qual apresentou funcionamento normal.
202407147 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202418 | 03/05/2024 14:47:28 | Verificar / Solucionar disparo do disjuntor 522.12 sem aceitar rearme. (Disjuntor nao abre). | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202418 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado Disy. en pos. trip no aceptando rearme. Extraído y desmontado viendo que el eje de disparo estaba trabado en una posición intermedia, realizada liberación y posterior lubricación. Realizados ensayos *Cierre - Disparo - Rearme*, result. satisfactorios. Ensayos de la salida= 500VCC@1min 24ºc 69%R.H Rtierra:1.5Gohm; Stierra:1.4Gohm; Ttierra:1.4Gohm Normalizado y medidas las tensiones RS=458, ST=457, RT=458. Imposibilidad de medir corriente. Dejado en condición normal de operación.
202407145 | SCC |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202418 |  | Verificar y solucionar interruptor 522-12 (bomba 2 PWX-18A) disparado durante pique de tensión, interruptor no acepta rearme (abertura). | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Urgente |  | Não
202406815 | STE |  | H003C005 | QUADRO CV-11 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N11 VERTEDOURO | 0243.011-8 | 202417 | 26/04/2024 20:46:34 | Verificar/solucionar motivo por el cual la compuerta 11 esta con indicacion de -0,15m afectando la posicion de abertura del vertedero e invalidando valores de vertida y defluencia actuales. | OUO5 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202417 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue verificado que la compuerta está cerrada y la indicación local está en cero metros, por lo tanto fue ajustado el potenciómetro del cartón TRX 1 del indicador de posición de la compuerta a 0%, solucionando así la discrepancia citada. Corriente medida en la salida del cartón 3,99mA , indicación en SCADA y SWP de la posición de la compuerta -0,02 metros. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202406338 | STE |  | K013A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-04 | 0254.137-8 | 202416 | 19/04/2024 15:29:02 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el interruptor 52.29 no acepta comando de cierre. | OUO3 | MEG2 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202416 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | SEM2024/16: Verificado y constatado falta de ajuste en el parte posterior del pedal de inserción del interruptor 52-29, bloqueando mecánicamente el cierre del interruptor en la posición inserido. Instalado provisoriamente el interruptor 52-31 (Reserva). SEM2024/17: Realizado el ajuste del interruptor 52-29 y efectuado pruebas de funcionamiento en la posición inserido en su nicho original constatando su correcto funcionamiento. Reinstalado el interruptor reserva en su posición original.
202406024 | STE |  | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202416 | 15/04/2024 16:02:11 | Indicação de temperatura do enrolamento do transformador TJ-22, com valor negativo (-11,9ºC). | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202416 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituído relé presys por otro de mismas características previamente parametrizado y verificada lectura de parámetros conforme tabla de conversiones de RTD a PT100. Emitida SSA:202406068 para ILA2 realizar reparación en relé retirado. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202405377 | STE |  | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202414 | 03/04/2024 21:33:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disjuntor 523.09 do quadro QM.02 (Tomada de Força de 460V na elev. 144m, área do TA.01), está disparado. Obs. A tomada de força está sendo utilizado para trabalhos referentes ao PD do transformador TA.01. | OUO5 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202414 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada inspección en el disyuntor 523-09 sin constatar anormalidades. Efectuado reapriete de las tulipas de conexión y ensayo de resistencia de aislamiento (500VCC/1min) con los siguientes resultados: - R/⏚: 15,6[MΩ] - S/⏚: 19,3[MΩ] - T/⏚: 7,8[MΩ] - R/S: 30,1[MΩ] - R/T: 18,5[MΩ] - S/T: 24,6[MΩ] Temp: 31ºC; Hum:74; IB Megger:1646 - Resistencia de contacto R/S/T: 1,0/0,9/0,9 [Ω] Efectuado cierre del disyuntor con medición de corriente en 43[A], siendo su ajuste encontrado en 70[A].
202404768 | STE |  | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202412 | 21/03/2024 15:45:48 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreu disparo do disjuntor 52-A4 com atuação de proteção 50/51 fase C e 50/51N. | OUO6 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202412 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção visual sem que fosse encontrada qualquer anormalidade. Realizado ensaio de resistência de isolamento A/B/C/⏚: 31,2GΩ/33GΩ/33,7GΩ (Obs.: tensão aplicada 5000vcc/1min; temp. amb.:26ºc; Ura.: 58,1%) com resultado satisfatório. O disjuntor 52.A4 foi deixado aberto e bloqueado até que o problema seja resolvido pela equipe de FURNAS.
202404457 | STE |  | J012A028 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-28/QP-01 | 0254.028-2 | 202411 | 16/03/2024 20:16:05 | Verificar y Solucionar disyuntor 52m28 disparado, el mismo corresponde a la alimentación de los amperimetros y del motor de carga de resorte del interruptor 52.28. | OUO5 | MEG2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202411 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado disjuntor 52m28 com defeito. Substituído o disjuntor por outro de mesmas características, ensaios realizados em anexo. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202404236 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202411 | 13/03/2024 09:08:01 | Durante partida do Motor da central hidráulica da tomada da agua da UG-15 pelo painel provisório (alimentação provisória dos motores, para comissionamento do novo CTM), ocorreu o disparo do disjuntor de alimentação do mesmo. OBS. tentado partida por 2x, e disjuntor disparou nas duas ocasiões. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202411 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no disjuntor 52-17 ( alimentação provisória dos motores) constatando que o ajuste magnético estava no mínimo (200A) o mesmo foi ajustado para ao máximo (2000A) sendo o ajuste ideal para alimentar o motor da central hidráulica da tomada da agua.
202404128 | STE |  | K018A001 | QUADRO CK-02 | 0600.002-9 | 202411 | 12/03/2024 09:54:47 | Verificar motivo pelo qual há falta de fase nas tomadas 460V, da UN10 a UN15, cota 225 , alimentação proveniente do CK-02, circuito 52-01. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202411 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1- Retirado disjuntor instalado provisoriamente (semana 12/24) da posição 52-01 e reinstalado na posição original 52-09 (reserva conforme projeto). 2- Instalado disjuntor retirado do almoxarifado (código de stock 712405) na posição 52-01, realizado ensaios, valores em anexo, Tensão: R/S=460Vca; R/T=462Vca; S/T=460Vca. Ajustado conforme PT. SSA 202404244, Ir=1x200A e Im=8x200A. Disjuntor deixado em condições normais de funcionamento.
202403573 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202410 | 04/03/2024 11:16:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o referido quadro está com alarme de carregador desligado e com cheiro a queimado. | OUO5 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202410 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del CNB-08 y fue encontrado la llave selectora CTV, el transformador TP.2 y los fusibles FA2/FA3 con defectos, por lo tanto, fueron sustituídos por otros de iguales características que se retiraron del almacén (cod.almox: 160652,482870 y 65986). Efectuado ensayo y mediciones (medic. en anexo) verificando el correcto funcionamiento del equipo. Emitida SSA: 202403726 a IMA0 p/ gestionar reparo del transf. y la SDS-15100 para incluir al transf. pos. TP.2. al RML del cargador.
202403467 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202409 | 29/02/2024 11:08:51 | Verificar y solucionar el interruptor 52.6 del TFE-1 que se encuentra roto imposibilitando el cierre de la misma. Observación: alimenta las seccionadoras 73LI1/b3LI1 | OUO7 | MEG2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202410 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del Disyuntor de caja moldeada pos 52.6 encontrado con la manopla quebrada, por otro de mismas caracteristicas retirado de almacenes. Cod:246190 .(Ver ensayo en adjuntos.) Se energizó el circuito y se obtuvieron los siguientes valores de tensión en vacío: Vrs= 450 Vca Vst= 452 Vca Vrt= 451 Vca Panel liberado en condiciones normales de operación.
202403449 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202409 | 29/02/2024 08:44:01 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentran accionados las alarmas "Defecto cierre 52-4-1" y "Defecto cierre 52-4-2" en el IHM. Obs.: SMMG en conocimiento. | OUO7 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202410 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Atualizado a programação dos CLPs e IHMs dos CGCA-1/2 conforme resposta do parecer técnico da SSA 202403602. O programa do CLP foi atualizado de forma a não gerar alarme de defeito de fechamento após comando de fechamento abortado. Foi mantida a premissa de que após alarme de defeito de fechamento será necessário verificar a causa e proceder ao fechamento manual do disjuntor a fim de normalizar o alarme. Emitida SSA 202515886 para IEQ2 atualizar arquivo do programa.
202403325 | STE |  | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202409 | 28/02/2024 05:43:44 | Verificar o motivo que o disjuntor 52A não aceitou comando de abertura. | OUO5 | MEG2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202409 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado mecanismo de abertura del disyuntor 52A, encontrado fuera de lugar el anillo de presion del mecanismo por el cual no aceptaba comando de abertura. Realizado sustitucion del anillo (obtenido de la sala Meg-2 cota 115) y reaprieto del mecanismo, ejecutados ensayos funcionales que comprobaron la eficácia de las medidas adoptadas.
202402145 | STE |  | J013A036 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-D2/QP-02 | 0254.072-0 | 202406 | 06/02/2024 05:31:20 | Verificar solucionar motivo por el cual el interruptor no acepta comando de cierre. Obs.: realizado intento de interconexión de los QP`s en automatico como en manual e intento de maniobra del interruptor en la posición test sin exito. | OUO5 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202406 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no circuito de fechamento do disjuntor, constatando que a bobina de fechamento estava com defeito a mesma foi substituída por outra com características idêntica, retirado do almoxarifado (código 0164836), após substituição realizado manobras de fechamento e abertura (elétrica/manual) no disjuntor constatando seu funcionamento normal. Emitido SSA 202402169 para IMA0 gestionar reparo da bobina inoperante.
202402118 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202406 | 05/02/2024 11:01:37 | Verificar/Solucionar motivo por el cual no paró de cargar el resorte del interruptor 52.D2 (Alimentación fuente GDV-02 del QK). | OUO1 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202406 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado inspeção no micro fim de curso do motor de carregamento de mola e verificado correto funcionamento. Realizado inspeção no mecanismo de acionamento da mola de fechamento e verificado correto funcionamento. Realizados ensaios funcionais com apoio de opuo.dt e constatado correto funcionamento.
202400162 | STE |  | K031A003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-03 60 HZ 300 KVA | 0333.001-0 | 202401 | 04/01/2024 15:04:45 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador digital de temperatura está señalizando “b.out” y exhibiendo valores de temperatura variantes. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202401 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado mau contato nos bornes 2 e 3 no relé 49, responsáveis pelo conexão do RTD . Realizado reaperto dos bornes normalizando indicação de temperatura. Valores medidos do RTD: 1/2=120.9 Ohm, 2/3= 1,4 Ohm, (descontando cabos =119,5 Ohm correspondente a 50°C). Valor indicado 50,7°C. | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202400028 | STE |  | J013A025 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-25/QP-02 | 0254.061-4 | 202401 | 02/01/2024 10:30:51 | Verificar/Solucionar motivo por el cual no paró de cargar el resorte del interruptor 52.25 (Alimentación fuente B del QI-01). Obs: Posterior a la extraccion del mismo hubo indicacion de interruptor cerrado estando el mismo abierto. | OUO1 | MEG2 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202401 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado disyuntor con mecaniismo de cierre/abertura manual trabado, efectuado desmontaje de mecanismo de carga de resorte y realizada limpieza y relubricación del mismo, remontado mecanismo y verificado funcionamiento correcto del mismo. Equipo se encuentra en condiciones normales de operación.
202320833 | STE |  | K077A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-19 60 HZ 2000 KVA | 0326.004-6 | 202352 | 30/12/2023 14:08:03 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR VARIACION DE INDICACION DE TEMPERATURA DEL ENROLAMENTO DEL TRAFO TJ-19 . VER ANEXO. | OUO6 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202352 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | SEM2024/05: Controlador de temperatura reparado por ILA2 y devuelto al stock de materiales de MEG2. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202320829 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202352 | 30/12/2023 13:30:07 | Verificar estado del QI-01 despues del evento del TI-01. | OUO5 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202352 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado que a extensão dos danos causados ficou limitada ao trafo TI-01, não impedindo o funcionamento pela outra fonte e de maneira interligada. Executada inspeção e limpeza preliminar e liberado painel para funcionamento interligado com alimentação pelo QP-02.
202320826 | STE |  | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.036-0 | 202352 | 30/12/2023 11:37:47 | Verificar incendio en el trafo TI-01. | OUO5 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202352 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado sustitución del transformador TI-01 debido a la pérdida total por incendio del mismo, efectuado reemplazo por otro de iguales características retirado de depósito COD: 610682 (Ensayos en ANEXO), disposición del siniestrado en DMME-G3 para gestión de reparo por IMA0. Cambio del TC de neutro mediante SSA202400184 . Transformador energizado con éxito y dejado en condiciones normales de operación tras culminación de montaje electromecánico y ensayos de puesta en marcha.
202320774 | STE | 202320736 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202352 | 28/12/2023 16:50:44 | Solicito apoyo para realizar ensayo de actuación de punto y verificación de comunicación serial entre dispositivo primario y el panel 5S-CD01. Obs: Se necesita desconectar comunicación serial de cada dispositivo primario y realizar ensayo uno por vez para correcta visualizacion en SCADA. | MEL4 | MEG2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202352 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Durante trabajos de apoyo fue detectada puerta de comunicación del relé referente al cubiculo del disyuntor 52.A2 con defecto, emitida SSA:202320807 para resolución del problema. Obs: relé fue retirado y la comunicación volvió a funcionar normalmente.
202320733 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202352 | 27/12/2023 16:49:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono en el sistema SCADA la alarma "BP_50 AUXILIAR_CA INT SALIDA QQ-02", encontrando en el local el interruptor 52.06 disparado. | OUO5 | MEG2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202352 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado DJ 52.06 disparado, realizadas mediciones. *Motor: BDR F16-013= R. Aisl. U/V/W/Tierra(T=20°,%RH=84%,1')=78 MΩ, R.bobinas del motor = 0.33/0.33/0.33 Ω *Cables de alimentación que van del DJ.06 del QQ-02 a la Gaveta Del Motor: R. Aisl. (T=20°,%RH=84%,1'): R/tierra; S/tierra; T/tierra(11MΩ; 3MΩ; 2.5MΩ ), R/S; S/T; R/T (3.2MΩ; 3.3MΩ; 10MΩ) Posterior dada partida al motor: Urs/Ust/Urt=448/452/454 Vca In = 89.5A Ir/Is/It= 76.1/75.8/78.1A. Se liberó el equipamiento para operación
202320488 | STE |  | J035A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-04 50 HZ 1500 KVA | 0121.038-6 | 202351 | 22/12/2023 04:26:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu a atuação dos leds 1 (Temperatura alta-alarme) e led 2 (Temperatura muito alta-trip) e instrumento presys com display apagado. | OUO5 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202351 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 02/24: Servicio finalizado. Relé descartado sin posibilidad de reparo conforme SSA 202320502.
202320475 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202351 | 21/12/2023 14:43:21 | Verificar/Solucionar motivo por el cual no para de cargar el resorte del interruptor 52.A1 | OUO1 | MEG2 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202351 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efecuado inspección del mecanismo de carga del resorte del disyuntor 52.A1, donde fue encontrado resto de aceite en el sistema de embrague que acciona la cuña de carga del resorte, por tal motivo no cargaba el resorte porque patinaba la cuña por el lubricante y el motor no se apagaba, por lo tanto se procedió a secar el sistema de embrague, después fue realizado ensayos de abertura/cierre del disyuntor comprobando el correcto funcionamiento del sistema de carga de resorte de la misma.
202320206 | STE |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202350 | 17/12/2023 12:06:49 | Verificar/solucionar accionamiento sin rearme de la alarma "ALIMENTACION 125VCC FALLA". VALORES +/96V, -/34V . | OUO7 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202350 | CLEOMAR SCHMOLLER | Realizada pesquisa de falha a terra em conjunto com opou.dt e verificado falha a terra proveniente das cargas alimentadas pelos disjuntores 721A7(painel 2F2) e 721A16(painel 3F1). Com as falhas identificadas isoladas a tensão normalizou para total=131,6Vcc, +/terra =67, -/terra=64Vcc. Emitidas as SSA's 202320207 e 202320208 para MET2 e MET1, respectivamente, para solucionar o problema.
202319892 | STE |  | K032A001 | QUADRO QR-05 | 0275.005-8 | 202350 | 11/12/2023 04:32:46 | Indicação de temperatura do enrolamento do transformador TR-05 de 14ºC. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202350 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizados ensayos de funcionamiento de relé presys con ayuda de calibrador de procesos Fluke IB:3942 c/resultados conforme tabla de conversión de RTD PT100. Posteriormente se verificaron los cables y realizados reaprietos en las borneras X1 y TR-05, se encontró el cabo con identificación C-09 con daño en aislación y sustituído por otro de mismas características desde el relé presys hasta la bornera X1 (Cabo proveniente de otro servicio) Equipo quedó en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202319891 | STE |  | K075A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-12 60 HZ 1500 KVA | 0140.015-0 | 202350 | 11/12/2023 04:32:16 | Indicador de temperatura com oscilações anormais, entre 58,5ºC e -55,6ºC. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202350 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | SEM50/2023: Constatado indicador digital de la posición 49.1 con oscilaciones de temperatura. Sustituido por otro de mismas características retirado del stock de material de MEG2 utilizado para el mantenimiento preventivo de los relés Presys y enviado el relé con defecto para reparo a través de SSA 202319915. Efectuado ensayos y constatado su correcto funcionamiento conforme OA.0174-R00. SEM51/2023: Concluido reparo del relé y devuelto al stock de MEG2. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202319879 | STE |  | J076A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-04 50 HZ 2000 KVA | 0121.044-0 | 202349 | 08/12/2023 11:03:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DO TRAFO TJ-04, COM VALOR DE 11.1ºC. VER ANEXO. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202349 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado relé presys y el circuito referente al RTD y constatado variación de la temperatura indicada en el relé debido a falta de reapriete en los terminales del RTD, ubicados en la caja de conexiones del transformador TJ-04. Realizado reapriete y soldadura de los terminales del RTD y constatado valor de temperatura de 51,6ºC sin variaciones. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202319868 | STE |  | K036A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-18 60 HZ 1500 KVA | 0140.024-0 | 202349 | 07/12/2023 14:55:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O INDICADOR DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DO TRANSFORMADOR TI-18 ENCONTRA-SE APAGADO. VER ANEXO. | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202349 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada inspeção criteriosa e verificado falso contato no link da borneira X8.2, no borne 2. Realizado reaperto de todo circuito do indicador e normalizada a situação. Efetuados testes de movimentação mecânica de instrumentos, acessórios e cabos do circuito sem que houvesse nenhuma nova interferência na indicação. Deixado equipamento em condições ideais de uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202319014 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202347 | 21/11/2023 10:56:25 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR 72A NO ACEPTO COMANDO DE CIERRE. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202347 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Encontrado eixo de abertura do disjuntor fora de posição impossibilitando seu fechamento. Realizado ajuste e lubrificação no eixo, e ensaios de abertura/fechamento (elétrico e mecânico) no disjuntor constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202318878 | STE |  | K012A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 | 0254.101-7 | 202346 | 17/11/2023 15:06:54 | Verificar disparo del disjuntor 52.29 - Puente rolante del AMC, con actuacion de la proteccion de sobrecorriente 50/51N Neutro. | OUO6 | MEG2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202347 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado integridad del disyuntor 52.29 y de sus conexiones de salida no encontrándose defectos visibles, realizado ensayo de resistencia de aislación al cabo de salida del disyuntor 52.29 con los siguientes resultados= R/tierra: 13000 Mohm, S/tierra: 2300 Mohm, T/tierra: 1700 Mohm, R/S: 3100 Mohm, R/T: 2800 Mohm, S/T:3600 Mohm ( BP Megger: IB3949, 27°C, HR:57%, 2500Vcc, 1min). No encontrándose defectos en su aislación, cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202318636 | STE |  | J076A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-04 50 HZ 2000 KVA | 0121.044-0 | 202346 | 13/11/2023 14:47:24 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DO TRAFO TJ-04, COM VALOR NEGATIVO (-57.4ºC). VER ANEXO. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202346 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | En la Semana 46 se sustituyó el presys que presentaba indicacion negativa, por otro de iguales caracteristicas retirado del stock disponible para mantenimientos preventivos de los presys. El problema de indicación fue resuelto y el transformador TJ-04 fue entregado en condiciones normales de operación. En la Semana 49 después del reparo por ILA2, el relé fue devuelto al stock utilizado para mantenimientos preventivos. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202318584 | STE |  | K010A002 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A1 | 0265.052-6 | 202346 | 13/11/2023 09:59:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor no completa la maniobra de inserción quedando en medio término, sin posibilidad de extraer. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202346 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado carrinho do disjuntor travado pelo mecanismo de bloqueio do sistema de aterramento do mesmo, não aceitando inserção e extração. Realizado reparo no sistema de aterramento rapido que estava impedindo movimentação do carrinho do disjuntor . Realizado ensaio de inserção e extração do mesmo, sem anomalias. Deixado em condições normais de operação.
202318417 | STE |  | K083A026 | QUADRO TCSH-CK03 | 3201.007-3 | 202345 | 09/11/2023 13:56:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual atuou alarme de CONDIÇÃO URGENTE, sem rearme. Obs. Verificado fusível interno queimado e mesmo após subtituição, voltou a queimar. | OUO6 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202345 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado contator posição 42-E1no quadro CK-03 com bobina danificada ocasionando atuação do fusível de comando que e comum ao quadro TCSH. Realizado substituição por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR 3P 1NA/1NF 60A 120V 50/60, cod.621609). Medições realizadas: Vab=452V , Vac=453V e Vbc=453V ; Ia=9,1A, Ib=8,9A e Ic=9,2A (In=9,7A). Realizado ensaios funcionais e deixado equipamento em condições normais de operação.
202318054 | STE |  | L021C008 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-2 | 0433.090-7 | 202344 | 03/11/2023 14:12:28 | Verficar/solucionar motivo del accionamiento de falla a tierra en el QACC tensión: +88, - 42. | OUO7 | MEG2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202344 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado pesquisa de falla a tierra y constatado falla proveniente del tablero de detección de incendio PAD-20S. Efectuada la aislación de la falla con abertura de los interruptores de alimentación 72-A11 y 72-B11 y constatada el rearme con valores de tensión +/⏚= 66,5; -/⏚= 65,1. Emitida SSA 202318124 de OUO7 para MEL2 verificar y solucionar el origen de la falla.
202317943 | STE |  | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202344 | 02/11/2023 00:36:39 | Verificar motivo por el cual la compuerta CV-09 no acepta comando de apertura via SCADA y convencional (Local). Obs: Constatado en el local la bomba del sistema hidraulico rodando. | OUO5 | MEG2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202344 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrado bloco temporizado "RSP1" e contator auxiliar "TX3" com defeito. Substituídos os mesmos por outros de mesmas características e ajustados em 2s y 10s respectivamente, conforme OA-0464(R00). Realizadas manobras de abertura da comporta por comando local e via comando remoto, constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202317626 | STE |  | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202344 | 31/10/2023 14:09:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o painel apresenta indicacao de "Tensao baixa na barra A" estando com indicacao de tensao normal no voltimetro do painel. (conforme fotos em anexo) | OUO5 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202344 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado atuação indevida e intermitente do relé de subtensão. Substituído relé de subtensão e ajustado em 44 V e com atuação em 44 V, conforme OA.0709-R00. Realizados ensaios operacionais com resultados conforme o esperado. Deixado painel em condições ideais de operação. Emitida SSA 202317923 para atualização de desenho.
202317387 | STE |  | K013A024 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-24/QP-04 | 0254.132-7 | 202343 | 25/10/2023 16:17:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disjuntor não fecha. Executado comando de fechamento também com disjuntor em teste porém sem sucesso. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202343 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificados parte móvel dos contatos de força demasiadamente afastados da parte fixa quando fechados, o que deixava-o, de forma intermitente, numa posição que travava o seu fechamento. Realizada a lubrificação dos contatos conforme recomendado pela WService, e executadas diversas manobras que comprovaram a efetividade da intervenção. Após, medido resistência de contatos A/B/C = 26/32/26 microohms. Deixando o disjuntor em condições ideais de uso, sendo inserido e fechado pela operação da usina.
202317384 | STE |  | G082A007 | QUADROS QFN-4A/QIN-4A E TRANSFORMADOR TN-4A | 0320.019-3 | 202343 | 26/10/2023 07:09:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o painel QFN.4A não esta sendo alimentado pela fonte principal, verificado o disjuntor 52.N1.22 fechado. | OUO7 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202343 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrado fusível FU.N1 rompido, substituído este por outro de mesmas características fornecido por OPUO.DT. realizados ensaios funcionais com resultado satisfatório. equipamento deixado em condições normais de operação.
202317082 | STE |  | K032A001 | QUADRO QR-05 | 0275.005-8 | 202342 | 20/10/2023 09:44:29 | Verificar motivo pelo qual o relé presis do painel QR-05 indica -14,5 graus. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202342 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatado indicador digital posição 49 com indicação incoerente com a temperatura real. Sustituído por outro de mesmas características retirado do estoque de material da MEG2 utilizado para as manutenções preventivas dos relés Presys. Efetuado ensaios e constatado correto funcionamento, conforme OA.0205-R00. O reparo do relé foi concluído via SSA 201317098 e foi feita a devolução ao estoque da MEG2 para continuação das manutenções preventivas dos Presys. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202316761 | STE |  | K013A021 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-21/QP-04 | 0254.129-7 | 202341 | 11/10/2023 11:10:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 52.21 não aceita comando de fechamento. Realizada tentativa de fechamento do disjuntor na posição teste, sem êxito. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202341 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Sem41/23: Enc. fim de curso FC quebrado, realizado substituição por outro de mesmas características. Sem42/23: Verificados parte móvel dos contatos de força demasiadamente afastados da parte fixa quando fechados (10mm), o que deixava o disjuntor de forma intermitente numa posição que travava o seu fechamento. Ajustados contatos (4mm) e realizadas vinte manobras que comprovaram a efetividade da intervenção deixando o disjuntor em condições ideais de uso.
202316569 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202341 | 09/10/2023 06:11:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual após manobras de tranferência do Serviço Auxiliar, ocorreu o fechamento do disjuntor 52.C, estando os disjuntores 52.A e 52.B fechados. Obs. Aberto disjuntor 52.C em manual. | OUO6 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202341 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constatado que ocorreu o paralelismo de fontes no dia 09/10/2023, os disjuntores 52A, 52B e 52C ficaram fechados ao mesmo tempo. Conforme P.T. IEQ2 (SSA:202316821) realizadas as seguintes alterações da lógica do PL70SY: 1- Ajust em 2s o tempo de retardo das log. 5 (fech. 52A) e 6 (fech. 52B); 2 - criada log.10 3- acrescentada a logica 10 a logica 8 (abert.52C). Realizado ensaios funcionais constatando o correto funcionamento do automatismo do quadro. Emitida SSA:202500394 p/ atualiz. desenho
202316553 | STE |  | K012A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-03 | 0254.077-0 | 202340 | 07/10/2023 08:45:31 | Verificar/solucionar motivo pelo qual disparou o disjuntor 52M05. | OUO6 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALTAIR WIGGERS | 202340 | ALTAIR WIGGERS | Constatado durante inspeção, defeito no disjuntor , sem condições de fazer manobra de fechamento, o mesmo foi substituído por outro retirado do almoxarifado (disjuntor código:624292; contato auxiliar código: 714837). Realizado ensaio em bancada, valores em anexo, após ensaio instalado no painel constatando seu funcionamento normal.
202315250 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202337 | 13/09/2023 05:34:28 | Verificar/solucionar motivo por el cuál no hubo desinterconexión automática del tablero CD-01 estando vía fuente del QP-04. Obs.: Verificado interruptor 52.C con alarma de subtensión referente a la fuente del interruptor 52.A (QP-03), estando la tensión de llegada en la referida fuente normal. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SERRA GONZALEZ CARLOS ANDRES | 202337 | SERRA GONZALEZ CARLOS ANDRES | Constatado por personal de operaciones, que el Disy.52.32(QP-03) se encontraba en posición test, provocando la alarma de sub-tensión e impidiendo consecuentemente el cierre del Disy. 52A(CD-01) y apertura del Disy. 52C(CD-01) de interconexión de barras. Realizado cierre del Disy.52.32(QP-03), rearmando alarma y dejando panel en condiciones normales de funcionamiento.
202314857 | STE |  | K012A018 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-18/QP-03 | 0254.090-8 | 202336 | 05/09/2023 11:19:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o referido disjuntor carrega mola de forma contínua. | OUO2 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202336 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado falta de ajuste en el accionador del 'micro-switch' posición 'FCm' referente a la carga del resorte del interruptor. Realizado el ajuste del mismo y efectuado ensayos de cierre constatando el correcto funcionamiento de la carga del resorte.
202314732 | STE |  | K024A004 | TRANSFORMADOR A SECO TG-16 60 HZ 1500 KVA | 0140.043-5 | 202336 | 04/09/2023 08:17:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o indicador digital apresenta oscilações bruscas no valor de temperatura. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202336 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | SEM36/2023: Constatado indicador digital de la posición 49.2 con oscilaciones de temperatura para valores en el rango de 70ºC a 110ºC. Sustituido por otro de mismas características retirado del stock de material de MEG2 utilizado para el mantenimiento preventivo de los relés Presys y enviado el relé con defecto para reparo a través de SSA 202314780. Efectuado ensayos y constatado su correcto funcionamiento conforme OA.0125-R00. SEM38/2023: Concluido reparo del relé y devuelto al stock de MEG2. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202314163 | STE |  | K055C006 | TRANSFORM. GUARITA EL. 225,00 PORTAO 4 13,8/0,22kV 45kVA | 3064.001-4 | 202334 | 24/08/2023 09:07:30 | Verificar/solucionar motivo por el cual la garita del Portón 4 se encuentra sin energía eléctrica. | OUO2 | MEG2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202334 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção visual sem que fosse encontrada qualquer anormalidade. Energizado por ODMS.CD, o circuito via RA do portão 4. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202312884 | STE |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202331 | 03/08/2023 15:36:24 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLA A TIERRA PROVENIENTE DEL QDS-5/QDS-6. OBS: CONSTATADO DURANTE PESQUISA DE FALLA A TIERRA EN LA AT 202306945. | OUO7 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202331 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada falla a tierra franca (positivo a tierra) y realizada búsqueda de la falla a tierra en apoyo al personal de OPUO.DT, encontrándose la falla en la carga alimentada vía disyuntor de salida 72.5-A1 (cuadro 2F-VL56 perteneciente a MEL1 ) Emitida a SSA 202312945 para MEL1 solucionar el problema. Tensión medida al aislar la falla= POS/T: 66 Vcc y NEG/T: 64 Vcc, Total: 130,6 Vcc
202312856 | STE |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202331 | 03/08/2023 11:10:53 | Verificar y solucionar alarma de falla a tierra en los cuadros QACC-1 y QACC-2 sin rearme. VALORES +/0 03V, 0/- 127V . | OUO7 | MEG2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202331 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Prestado apoio para pesquisa de falha à terra à OPUO.DT, sendo identificada a falha nos circuitos de alimentação dos painéis QDS-5 e QDS6. Emitida a SSA 202312884 para dar continuidade a pesquisa onde foi identificado a falha no circuito de alimentação do painel 2F-VL56. Emitida a SSA 202312945 para MEL1 solucionar o problema. Medições realizadas após isolada a falha: pos/terra: 65,2; neg/terra:66,4; neg/pos:131,6 Vcc
202312202 | STE |  | K012A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 | 0254.101-7 | 202329 | 23/07/2023 07:55:25 | Verificar disparo do disjuntor 52.29 - Ponte roladnte do AMC, com atuação da proteção de sobrecorrente 50/51N Neutro. | OUO6 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202329 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección del barramento AMC y encontrando cuerpo de Paloma muerta. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento en el circuito que alimenta el disyuntor 52-29 del QP-03 hasta el barramento de los puentes N02 y N03 con valores: - R/⏚: 475Mohm; - S/⏚: 875Mohm; - T/⏚: 745Mohm; - R/S: 1200Mohm; - R/T:1100Mohm; - S/T: 1500Mohm; - BP Megger: IB3949, 26°C, HR:57%. No fue constatado ninguna anormalidad. Equipo liberado para su utilización.
202312200 | STE |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202329 | 23/07/2023 03:15:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionado alarme de "Falha a Terra" nos quadros CB-09 e CB-10. | OUO6 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202329 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección en conjunto con personal de operación y encontrada fuga a tierra en el circuito alimentado por el disyuntor 720.11(QB-10) que alimenta el QDU-18A. Ya fue emitida la SSA:2023/12203 para MEL -1 para verificar el problema.
202311451 | STE |  | K013A018 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-18/QP-04 | 0254.126-2 | 202328 | 11/07/2023 23:37:29 | Verificar/solucionar motivo por el cuál disparó el interruptor 52M18. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202328 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado durante inspeção, defeito no disjuntor, sem condições de fazer manobra de fechamento, o mesmo foi substituído por outro retirado do almoxarifado (disjuntor código:624292; contato auxiliar código: 714837). Realizado ensaio em bancada, valores em anexo, após ensaio instalado no painel constatando seu funcionamento normal.
202310965 | STE |  | P028B005 | CCM KH-39 | 0592.066-3 | 202327 | 04/07/2023 15:16:30 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a manopla da seccionadora DSC.2 quebrou. | OUO3 | MEG2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202327 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrado parafuso de acoplamento da haste com a manopla da seccionadora quebrado, substituído este por outro de mesmas características normalizando o funcionamento da seccionadora. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento.
202310744 | SCC |  | K032E001 | QUADRO QR-10 | 0275.016-4 | 202326 | 30/06/2023 14:40:52 | Solicitamos desconectar provisoriamente o ponto de alarme referente ao disjuntor 52.02 do QR.10 que está aberto atendendo os trabalhos do PD 20230141 e consequentemente mascarando ponto de supervisão dos demais disjuntores em operação. | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente |  | Não
202310566 | STE |  | K012A027 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-27/QP-03 | 0254.099-1 | 202326 | 27/06/2023 17:18:49 | Verificar motivo por el cual el motor del resorte no carga el mismo despues del comando de cierre del interruptor. El indicador de resorte cargado queda en posicion intermediaria. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202326 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada limpeza e lubrificação do disjuntor normalizando o sistema de carregamento de mola. Realizadas dez manobras de fechamento e abertura do disjuntor constatando o seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202310424 | STE |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202326 | 26/06/2023 09:04:00 | Verificar/solucionar motivo por el cual el disyuntor 72-C dispara inmediatamente luego del cierre, imposibilitando así la interconexión de barras. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202326 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró que el disyuntor no interconectaba debido a que las pestañas de intertrabamiento mecánico no estaban en la posición correcta para su operación. Se colocó en posición adecuada y se probó el correcto funcionamiento. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202310394 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202325 | 23/06/2023 23:51:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disparou disjuntor 52.B sem causa aparente. | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202325 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado cartón de alarma posición E5 fuera de ajuste "alarma de CA baja" que ocasionaba el disparo del disy. 52B vía relé de bloqueo 86CO2, efectuado ajuste el cartón según OA.0768-R00, realizado ensayos del cartón repetidas veces comprobando así la actuación/rearme del bloqueo 86CO2 según los valores esperados. Panel dejado en observación por dos días sin que vuelva a disparar el disyuntor.
202309942 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202324 | 18/06/2023 09:14:31 | Realizar verificações após disparo do disjuntor 52-23 do quadro QP-01. | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202324 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Durante inspeção, observou-se relé 51GS-A atuado, realizado ensaio e encontrado com ajuste em 5,65A abaixo do esperado o mesmo foi deixado ajustado em 8,81A, conforme ordem de ajuste em anexo. Após inspeção e ensaio o painel foi energizado, constatando seu funcionamento normal conforme projeto.
202309939 | STE |  | J012A023 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-23/QP-01 | 0254.023-1 | 202324 | 18/06/2023 07:31:46 | Solucionar disparo do disjuntor 52-23 por atuação da proteção do relé (50/51). | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202324 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no circuito elétrico, limp. nos contatos, lubrificação no mecanismo e confirmando ajuste do relé 50/51, conforme OABT4029R1 em anexo (relé sem anormalidade). Efetuado varias manobras no disj. constatando seu funcionamento normal. Emitido outra SSA 202309942 para realizar inspeção no painel QJ-02, durante inspeção, observou-se relé 51GS-A atuado, realizado ensaio e encontrado com ajuste em 5,65A abaixo do esperado o mesmo foi deixado ajustado em 8,81A conforme OABT3683R02
202309700 | STE |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202324 | 14/06/2023 10:34:09 | Verificar/solucionar instrumento de medición de relé falla a tierra apagado.- | OUO7 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202324 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado relé de falla a tierra pos.PSVA inoperante, por lo tanto se procedío a sustituir dicho relé por otro de iguales características que fue retirado del almacén (cod:712615). Efectuado ensayos funcionales del relé confirmando la correcta actuación del mismo en los valores esperados (+/tierra y -/tierra en 40 Vcc). Tens. med.barra multimetro/PSVA:(131,2; +/tierra:64,39;-/tierra:-66,8Vcc)/(131;+/tierra:64;-/tierra:-67Vcc).Emitida SSA:202309768 a IMA0 p/ gestionar reparo del relé retirado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202309027 | STE |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202322 | 01/06/2023 10:42:16 | CONSTATADO FALLA A TIERRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE AT 2022304776. | OUO2 | MEG2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202322 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realiz. la búsqueda de falla a tierra,se constató baja aisl.en el polo(-) del DJ 72B del QCC-CD R.aisl(250Vcc,1',T=21°C,RH=84%)-/⏚=6kΩ,+/⏚=60MΩ. Constatada humedad en cajas de pasaje del trecho, se desenterró los cables de lodo en 3 cajas. 02/06,se midió R. aisl(250Vcc,1',T=23°C,RH=78%)-/⏚=7MΩ,+/⏚=65MΩ. Se energizó el circuito y se midió Tensión: U+⏚=73Vcc/ U-⏚=58,6Vcc. 05/06 no fueron detectadas variaciones en los valores de Tensión,se liberó el equipamiento en condic. normales de operación.
202308812 | STE |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202322 | 29/05/2023 09:03:44 | Verificar e solucionar alarme de falha a terra nos quadros QACC-1 e QACC-2 sem rearme. VALORES +/0 97V, 0/- 30V (<< 0/-). | OUO7 | MEG2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202322 | SAMOEL SCHWEITZER | Seguindo procedimento IOC 04.17 foi realizado seccionamento das cargas para verificação da fuga a terra. Foram identificados 7 circuitos com fuga a terra: Barra A: 722.A6 (2F2), 722.A33 (DAUC-F1), 722.A34 (DAUC-C1) e 722.A46 (DISY. 84T05) BARRA B: 722.B7 (2F2), 722.B34 (DAUC-F2) e 722.B35 (DAUC-C2). Constatado rearme sem motivo aparente de 5 circuitos, restando apenas os circuitos do painel 2F2 com alarme atuado. Foi emitida por OUO7 a SSA 202308851 para MEL1 verificar a causa da fuga.
202308760 | STE |  | P022A001 | QUADRO KG-25 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.007-3 | 202321 | 26/05/2023 11:06:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os ventiladores estão parados, sem possibilidade de partida e está acionado o alarme "FALTA TENSÃO NORMAL 120VCA NO ANUNCIADOR". Obs.: verificado alimentação normal em 220VCA e em 460V para o painel KG-25. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202321 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado falta de tensão de controle devido a disparo do disjuntor 52.1 entrada principal KG-25. Realizado ensaio de resistência de isolação do barramento principal e verificado correta isolação, valore medidos: (500Vcc/1min RH70% 25°C) R/M=22Mohm, S/M=20Mohm, T/M=21MOhm, R/S=12MOhm, S/T=10MOhm, T/R=15MOhm. Verificado possível disparo do disjuntor devido a atuação do sistema antí-incendio (Relé 86AI PAI-12 ). Normalizado disjuntor e verificado correto funcionamento do painel e ventiladores.
202308611 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202321 | 23/05/2023 16:55:10 | Verificar solucionar o acionamento sem rearme do alarme "SSA_60 AUXILIAR_CC CB_07 CONDIÇÃO ANORMAL". | OUO6 | MEG2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202321 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado el rearme del alarma sin posibilidad de analizar la causa real de la misma. Realizado el ensayo del cartón electrónico (CCI4237) posición 'E1' referente a 'condición anormal' para verificar su funcionamiento y constatado fuera del tiempo esperado, ocurriendo su actuación en 3,5 segundos. Efectuado el ajuste del mismo y repetido ensayo constatando su actuación en 15,1 segundos conforme OA-0469. Dejado en observación por 18 horas sin constatar anormalidades (anexo).
202307951 | STE |  | K036A001 | QUADRO QI-06 | 0272.006-0 | 202319 | 12/05/2023 05:50:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu operação contínua do motor de carregamento de mola do disjuntor 52-A após comando de fechamento. | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202319 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante inspeção no disjuntor 52-A em bancada foi constatado mecanismo de acionamento com defeito, impedindo a parada do motor de carregamento, o mecanismo foi substituído por outro retirado do almox. (codigo598070) após substituição, realizado vários comandos elétrico/manual de fechamento/abertura, constatando seu funcionamento normal. O disjuntor instalado provisoriamente na semana 202320, foi retirado do painel e devolvido para estoque no almoxarifado.
202307542 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202319 | 08/05/2023 09:25:17 | Verificar e solucionar o motivo do CB-07 estando interligado com o QB-08, parar de conduzir no momento da abertura dos disjuntores 72I e 72J do CB-08. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202319 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído cartão posição E1, fabricante NIFE, modelo CCI-4231, por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o código: 307351. Realizado ajuste da: limitação de corrente geral em 300Acc; limitação da corrente de carga em 138Acc; ajuste da tensão de flutuação em 131,65 Vcc. Equipamento operando conforme projeto. Emitida SSA 202307664 para IMA0 gestionar reparo do cartão. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202307301 | STE |  | K013A014 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-14/QP-04 | 0254.122-0 | 202318 | 03/05/2023 10:01:35 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor não aceita comando elétrico de fechamento. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202318 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada limpeza e lubrificação do disj. 52-14 normalizando o seu funcionamento. Realizadas manobras de fechamento e abertura com resultado satisfatório. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305972 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202315 | 11/04/2023 09:02:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ao isolar a barra do QB-07 para atender a AT 202303104, o carregador CB-07 parou de conduzir. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202315 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado cartón electrónico pos.E3 del BT2 del panel CB-07 con defecto, el cuál fue sustituído por otro de iguales características retirado del almacén (cod.almox: 307378). Efectuado ensayos funcionales y simulación las condiciones donde dejo de conducir el cargador con una caja de resistencia como carga, confirmando el correcto funcionamiento del cargador . Mediciones finales en anexo.Emitida SSA:202306080 a IMA0 para gestionar reparo del cartón retirado.Panel dejado en condic. norm. de OP.
202305306 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202313 | 30/03/2023 10:30:40 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE FALLA A TIERRA EN LOS CARGADORES CB-02/CB-01. | OUO5 | MEG2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202313 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Constatado que o alarme de falha terra já se encontrava rearmado. Deixado em observação por 24h sem nenhuma nova ocorrência. Equipamento em condições normais de uso.
202305305 | STE |  | K012A021 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-21/QP-03 | 0254.093-2 | 202313 | 30/03/2023 10:10:14 | Verificar e solucionar carregamento continuo de mola durante manobra de normalização do QF-02. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202313 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado limpeza com retirada de impurezas do mecanismo redutor do motor de carregamento de molas. Efetuado diversos ciclos de carregamento com resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202305284 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202313 | 30/03/2023 08:34:40 | Avaliar e solucionar umidade no painel, que sofreu aspersão devido a vazamento em tubulação de água de serviço. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202313 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrada água no interior do painel bem como acumulada na canaleta de cabos. E ainda encontrado 5 (cinco) resistores de aquecimento inoperantes. Realizada secagem do painel e substituídos os resistores de aquecimento. Realizado ensaios de resistência de isolação dos motores e dos transformadores com resultado satisfatório. Realizadas medições de tensão e corrente dos motores, dos resis. de aquec. dos motores e resis. de aquec. do painel. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202305278 | STE |  | K013A020 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-20/QP-04 | 0254.128-9 | 202313 | 29/03/2023 16:57:35 | Verificar motivo de falha no carregamento de mola do disjuntor. Obs: carregamento de forma contínua. | OUO2 | MEG2 | MARCOS ISNARDI PERES | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202313 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado motor de carregamento de mola defeituoso. Efetuado troca pelo motor do disjuntor reserva 521-10 do CS-02. Realizado diversas manobras de abertura e fechamento e obtido resultados satisfatorios. Obs: o motor defeituoso sera reinstalado no disjuntor 521-10 apos a realização de manutenção e ajustes com a SSA:202305294. Medições: V=230,5 V , I=2,1A e In=3,7A.
202304434 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202311 | 17/03/2023 08:48:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual encontra-se acionado o alarme "QDS3-Subtension" sem causa aparente. | OUO7 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202311 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O alarme rearmou antes que fosse realizada qualquer atividade. Realizado ensaio funcional com resultado normais. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202303610 | STE |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202309 | 05/03/2023 14:25:51 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO TRANSFORMADOR TI-15 APRESENTA OSCILAÇÕES, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202309 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue verificado que el Relé de sobretemperatura do transf. TI-15 (49.3) estaba defectuoso, fue substituido por otro de mismas características INDICADOR DIG LED 125VCC presys cod. almx. 711176, parametrizado conforme OA.0154-R00, dando resultados satisfactorios. Emitida SSA 202303716 para IMA0 gestionar reparo del relé retirado. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202303515 | STE |  | K034A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-12 60 HZ 1500 KVA | 0140.032-0 | 202309 | 02/03/2023 09:18:33 | Verificar e solucionar oscilações no valor de temperatura do enrolamento do TI-12. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202309 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foi verificado que o indicador de temperatura 49.3 apresentava defeito, o mesmo foi substituido por outro de mesmas características parametrizado conforme OA.0170-R00. Emitida SSA 202303579 para IMA0 gestionar reparo do Presys 49.3 retirado. Quadro deixado em condições normais de operação. | GIO | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202302839 | STE |  | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202307 | 15/02/2023 09:19:55 | Verificar/solucionar: disparo do disjuntor 52-A4 pelas proteções 50/51 nas fases R, S, T e N. | OUO6 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202307 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | SEM202401: Normalizado disj 52-A4 após reparo da seccionadora de FURNAS realizado pelo pessoal de FURNAS com o Aviso de Indisponibilidade AI:20245001. Equipamento deixado em condições normais de operação. SEM202307: Foi realizada inspeção individual na qual se observou seccionadora (FURNAS) aberta com cordoalha de aterramento rompida nas três fases. Foi realizado ensaios de resistência de isolação onde se encontrou A-15Gohn, B- 16Gohn, C-18Gohn AB- 58Gohn, AC- 72-Gohn e BC-85 Gohn.
202302609 | STE |  | J036A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-07 50 HZ 1500 KVA | 0121.040-8 | 202306 | 12/02/2023 20:17:13 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO TRANSFORMADOR TI-07 APRESENTA OSCILAÇÕES, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202306 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Detectada variacion intermitente del Presys 49-1 perteneciente al TI-07, reemplazado Presys por otro de iguales características (INDICADOR DIG LED 125VCC, Cod:711176) e parametrizado según OA.0152-R00, Emitida SSA 202302692 para IMA0 gestionar reparo del Presys 49-1 retirado. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202301565 | STE |  | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202304 | 29/01/2023 09:11:37 | Verificar motivo por el cual ocurrió el disparo del interruptor 52-A4 por las protecciones 50/51 en las fases A, B, C y N. | OUO6 | MEG2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202305 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Inspecionado nicho do disjuntor 52-B3, muflas e partes visíveis do circuito entre o CD-01 e o cercado correspondente a Furnas encontrado dois urubus mortos nas proximidades da seccionadora de FURNAS. Executado ensaio de resistência de isolação com os seguintes resultados: Fase A/B/C 12,7/12,9/13,3 Gohms, Temp.: 21,2ºC, URA:61,3%, IB3703. Circuito foi normalizado e deixado em condições normais de operação.
202301506 | SCC |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202304 | 27/01/2023 12:00:47 | Verificar/solucionar alarma de falla tierra en los tableros QACC-1 y QACC-2 sin rearme | OUO7 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente |  | Não
202301314 | STE |  | K012A031 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-31/QP-03 | 0254.103-3 | 202304 | 25/01/2023 08:15:57 | Verificar el disparo del interruptor 52.31 del QP-03 (Regulador Automatico Alimentador 12). | OUO6 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202304 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O disparo ocorreu pois o cabo da fase “B” foi danificado durante corte do mato junto a base da parede do EDC, e ainda identificados danos nas emendas das fases “B” e “C” na bandeja do EDC. Subst. as emendas das fases ”B” e “C’ e trecho do cabo “B” da emenda do EDC até caixa de passagem na base do edifício, o trab. foi realiz. p/ SOCM.DT SOS:53/2023. Realiz. ensaios de resist. de isolação e tensão aplicada após reparo por ILA1 SSA:202301489 (ver anexo). Equip. deixado em cond. normais de oper.
202301204 | STE |  | K010A010 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B3 - CASA DE BOMBAS FURNAS 2 | 0265.060-6 | 202304 | 24/01/2023 05:08:10 | Verificar motivo por el cual ocurrio el disparo del interruptor 52-B3 por las protecciones 50/51 en las fases B, C y N. | OUO6 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202304 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Inspecionado nicho do disjuntor 52-B3, muflas e partes visíveis do circuito entre o CD-01 e o cercado correspondente a Furnas encontrado fusível da fase C da seccionadora de Furnas rompido que foi substituído pela equipe de FURNAS. Executado ensaio de resistência de isolação com os seguintes resultados: Fase A/B/C 27,2/35,5/41,1 Gohms, 21,2ºC, 41,3%, IB3703. Circuito foi normalizado e deixado em condições normais de operação.
202300769 | STE |  | K078C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1702 | 0329.005-0 | 202303 | 16/01/2023 08:06:10 | Durante atendimento à SSA 202300754 verificado curto circuito na caixa de conexões do motor da bomba 2. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202303 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Durante manutenção corretiva encontrado cabos de ligação do motor da bomba BDR-1702 em curto circuito. Realizado reparo dos cabos, deixando o motor da bomba em condições normais de operação. Corrente IA/IB/IC - 66,8A; 66,7A; 67,9A; IN 89,5A; Tensão AB/AC/BC - 457,5V; 459,3V; 458,6V. Temperatura 26,8ºC, Umidade 67,3%. Resistência de isolação 475Mohm. Resistência ôhmica do motor 0,17 Ohm, 0,17 Ohm, 0,17 Ohm.
202300766 | SCA |  | K078B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-18A02 | 0327.012-2 | 202303 | 16/01/2023 07:47:20 | Durante atendimento à SSA 202300754 verificado curto circuito na caixa de conexões do motor da bomba 2. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não
202300765 | SCC | 202300754 | K078B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-18A02 | 0327.012-2 | 202303 |  | Durante atendimento à SSA 202300754 verificado curto circuito na caixa de conexões do motor da bomba 2. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente |  | Não
202300754 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202302 | 15/01/2023 00:17:29 | Verificar/solucionar disparo del interruptor 522.05 (Bomba 02/KD-05). | OUO6 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202302 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizada inspeção no circuito. Encontrado cabos de conexão do motor da bomba 02 do KD-05 em curto circuito. Emitida SSA 202300769 para atendimento do problema.
202300284 | STE |  | K076B026 | QUADRO TCSH-KA03 | 3201.022-1 | 202301 | 05/01/2023 21:33:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "FALHA TENSÃO DE COMANDO" no painel TCSH-KA03. Observação: Controladores/Indicadores digitais 71A1 e 71B1 encontram-se inoperantes. | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202301 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Encontrado falso contato no link da régua de bornes 7, borne 5, da porta 5, no CCM KA-03, responsável pela condução do sinal de controle entre o disjuntor 52-a (KA-03) e os disjuntores 52-1 e 52-2 (TCSH-KA-03) que alimentam os indicadores de nível no TCSH-KA-03. Realizada inspeção e reaperto na linha e verificada a normalização das condições dos painéis e a correta partida/parada das bombas, conforme o nível do poço. Anexo desenho com a indicação do ponto gerador da falha.
202300253 | STE |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202301 | 05/01/2023 14:20:16 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou alarme de falha a terra nos painéis QACC-1 e QACC-2 sem rearme. | OUO7 | MEG2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202301 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada falla a tierra en una de las cargas pertenecientes al panel QDS-3 , nombre de la carga: 2RAL-14 (disj.:72.3-9) Posterior a la aislación de la carga por parte de operación se verificó tensión normal en bornes positivo y negativo, dando valores de 66 VCC (equilibrado) Entregado equipos para operación.
202224639 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202251 | 20/12/2022 03:28:05 | Verifica motivo pelo qual atuou o alarme "SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-01 CONDICION URG NC ANOR CB-01" e "SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-02 CONDICION URG NC ANOR CB-02", de forma intermitente. Obs.: Verificado no local sinalização de falha a terra. | OUO5 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202251 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada inspección en paneles QB-1/CB-1 y QB-2/CB-2, constatándose desequilibrio de tensión de borne positivo contra tierra, oscilando entre valores de 40 a 42 VCC. Realizada búsqueda de falla a tierra con personal de OPUO.DT y encontrada falla en circuito pertenecientre a la carga PAI-23. Una vez aislado circuito con falla, la tensión quedó en valores normales, siendo: +/tierra: 66,4 VCC y -/tierra: 65,6 VCC
202224227 | STE |  | H001B005 | QUADRO CV-02 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N02 VERTEDOURO | 0243.002-9 | 202250 | 13/12/2022 10:20:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual la bomba 2 no acepta comando desde el CV-02 ni desde el CV-01. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202250 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado falso contato nas conexões do Contator SPOX2 (referente posição da chave teste /normal). Realizado reaperto e limpeza na mesma e posteriormente ensaio de partida da moto bomba comandado pelo CV-02 e adjacente (CV-01). Deixado equipamento em condições normais de operação.
202224128 | STE |  | J083A026 | QUADRO TCSH-CQ02 | 3201.002-4 | 202250 | 13/12/2022 04:31:10 | Verificar e solucionar indicação de falha do instrumento 71BI. OBS: No SCADA atuou alarme de nível alto do poço CQ-02, e no convencional, alarme de condição anormal. | OUO5 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202250 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado que o link da borneira X3-5 nao estava corretamente fechado provocando interrupção no circuito da sonda 71B e atuação do alarme de falha no indicador 71IB. Foi reposicionado link e realizado reaperto normalizando o circuito e o alarme no indicador 71IB.
202224074 | STE |  | K055C006 | TRANSFORM. GUARITA EL. 225,00 PORTAO 4 13,8/0,22kV 45kVA | 3064.001-4 | 202249 | 08/12/2022 18:50:50 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a Guarita EL. 225,00 portão 4 está sem alimentação elétrica. | OUO5 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202249 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado que RELIGADOR que alimenta la garita estaba interrumpido. Fue realizado apoyo al personal de la ODMS.CD realizando una inspección visual de los cables provisorios en las cajas de pasaje, cajas de derivación, y conexiones del transformador constatando condiciones normales de las mismas, permitiendo así la maniobra de energización por parte de la ODMS.CD quedando así la garita con energía eléctrica. Transformador de la garita en condiciones normales de operación.
202223764 | STE | 202223749 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202248 | 02/12/2022 16:34:02 | VERIFICAR CONEXION DE CABLEADO DE RED SERIAL DNP3 ENTRE GATEWAY-CD01 Y CUBICULOS (CUBICULO C) | MEL4 | MEG2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202248 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constatado que a porta de comunicação (RS485) do rele de proteção do disj. 52A2 (reserva) esta com defeito ocasionando a falha da rede de comunicação DNP3, desconectado o cabo deste rele e deixado o sistema de comunicação em condições normais de operação. Emitida a SSA: 202223831 para solucionar o defeito do rele.
202223180 | STE |  | G082B006 | QUADROS QFE-3A/QIE-3A E TRANSFORMADOR TE-3A | 0320.020-0 | 202247 | 22/11/2022 15:57:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou ao alarme de QFE-3A condição anormal sem aceitar rearme. Verificado falta de alimentação pela fonte principal e pela fonte secundaria. | OUO7 | MEG2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202247 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado fusibles FU.E1 y FU.E2 quemados, referente al primario del TP-E1 de control. Verificado circuito de control sin constatar anormalidades. Sustituido fusibles proveído por OPUO.DT y energizado el TP-E1 en vacío con resultados normales. Normalizado el TP-E1 y al energizar en carga no se constataron anormalidades. Efectuado ensayos de transferencia y mediciones en el primario: 455,1/454,8/451,0[V]; Secundario: 120,1/119,9/120,1[V]; Corriente: 0,6/0,5/0,6[A].
202222734 | STE |  | G078A018 | DISJUNTOR 13,8 KV DE SAIDA 52-H | 0265.034-7 | 202246 | 14/11/2022 16:01:38 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O PEDAL DO DISJUTOR PERMANECE TRAVADO DEPOIS DO DISJUNTOR INSERIDO, IMPOSSIBILITANDO MANOBRA DE FECHAMENTO. | OUO7 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202246 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado dificultad en la colocación del disyuntor para la posición insertado. Realizado lubricación del pedal y los rieles guía del interruptor con aceite lubricante y limpieza de las tulipas con limpia contactos. Efectuado ensayos de extracción e inserción constatado el correcto funcionamiento, y dejado el interruptor de condiciones normales de operación.
202222005 | STE |  | K013A034 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B4/QP-04 | 0254.142-4 | 202244 | 02/11/2022 09:41:34 | Verificar/solucionar motivo por el cual durante ensayo de transferencia en el QP.04 el interruptor 52.B4 no aceptó comando de abertura en automático por subtensión ni comando de abertura remoto desde el ASP.02. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202244 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado micro-switch posición 52TB-22 con mal funcionamiento, referente a la condición de interruptor inserido, que es necesaria para realizar la maniobra de abertura remota, tanto en manual como en automático. Realizado ajuste y limpieza del mismo, y efectuado ensayos de transferencia constatando su correcto funcionamiento.
202221720 | SCC |  | G099B001 | TRANSFORMADOR TRB-02 13.8/23 KV | 0881.002-8 | 202243 | 28/10/2022 07:53:35 | Verificar solucionar acionamento de alarme "CE01 Trafo TRB-02 Subtension Actuado " Obs: Encontrado pássaro pendurado no isolador do transformador. | OUO7 | MEG2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente |  | Não
202221698 | STE |  | K025A001 | QUADRO QG-09 | 0270.009-3 | 202243 | 27/10/2022 14:36:12 | Verificar motivo pelo qual disparou o disjuntor 523.01, com presença de fumaça. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202243 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada que la causa del disparo fue una falla franca a tierra ocasionada por un aterramiento no retirado en la barra principal del cuadro GA-16, Realizado ensayo de resistencia de aislación del cabo de salida del disyuntor dando los siguientes resultados A: 2.3Gohm, B: 2.2 Gohm, C: 2.2 Gohm ; A/B: 3Gohm, B/C: 2.5 Gohm, C/A: 2.9 Gohm. No encontrándose defecto visible o de aislación se procedió a normalizar el cuadro dejándolo en condiciones normales de operación.
202221105 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202242 | 17/10/2022 22:10:51 | Verificar/solucionar motivo por el cual, al momento de cerrar el interruptor 52C, el resorte del mismo queda cargando de forma constante. Obs.: Retirado plug-in del mismo. | OUO6 | MEG2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202242 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado reposicionamento (ajuste) do fim de curso, responsável por fazer a parada do motor quando já esta completa o carregamento de mola. Após manobras de fechamento/abertura do disjuntor, constatado seu funcionamento normal.
202221101 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202242 | 17/10/2022 19:19:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRAN ACTUADAS LA ALARMA ¨PROTEC¨ EN LOS INTERRUPTORES 52.A Y 52.B SIN REARME. OBS: TABLERO DESENERGIZADO. | OUO6 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202242 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado que la actuación de alarma de los interruptores correspondían a la subtensión de las barras A y B respectivamente, lo que causó la imposibilidad de cierre de los mismos, debido a la lógica 8 de los relés que activan la salida 3 para abertura del interruptor en condiciones de subtensión de barra. Fue inhibida provisoriamente la salida para posibilitar el cierre de los interruptores y dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202221146 p/ IEQ2 solicitando parecer técnico.
202220376 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202240 | 05/10/2022 08:38:42 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "AUXILIAR CC BARRA QNB-05 TENSAO BAIXA", con rearme. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202240 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada operación real de la alarma "AUXILIAR CC BARRA TENSAO BAIXA" debido al desligamiento real del cargador CNB-05, defecto provocado por la falla del cartón E1 encargado del control del estado de fluctuación del cargador CNB-05, Realizado cambio de cartón E1 retirado de deposito y emitida SSA 202220642 para gestionar reparo del cartón con defecto. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202220367 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202240 | 04/10/2022 03:50:24 | Verifica motivo pelo qual atuou o alarme "SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-01 CONDICION URG NC ANOR CB-01" e "SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-02 CONDICION URG NC ANOR CB-02", sem rearme. Obs.: Verificado no local sinalização de falha a terra. | OUO5 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202240 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Prestado apoyo a OPUO.DT en la pesquisa de falla a tierra de los cargadores de batería CB-01 y CB-02, dando como resultado la detección de la falla proveniente del EC-02, con fuga del positivo/tierra= 114,2[VCC] y Negativo/Tierra= 17,4[VCC] . Fue emitida SSA 202220405 de OUO1 para MEL2 verificar origen de la falla.
202219842 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202238 | 22/09/2022 08:56:23 | Verificar/solucionar o motivo de não interligação do quadro QT-03 após desligar a fonte do QP-04 (52-24). | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202238 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Encontrados con defecto y substituidos los siguientes componentes: -Relé auxiliar posición 27b2X (SM:433851). -Relé temporizado posición 62-b2 (SM: 433923) Ajustado en 3,1 segundos según orden de ajuste OA.0213-R00. Se emitió SSA 202219941 para reparo del relé temporizado. Fue realizado ensayo de interligación de barra con resultado satisfactorio. Equipo queda en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202219736 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202238 | 20/09/2022 16:58:22 | Verificar/solucionar imposibilidad de cierre, auto ni manual, del interruptor 52-B del QG-10 después de transferencia en el cuadro. | OUO2 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202238 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado desajuste en limitador de eje de abertura de disyuntor 52B, efectuado ajuste pertinente y verificado correcto funcionamiento del mismo en manual y automático. Entregado equipo en condiciones normales de operación.
202219413 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202237 | 14/09/2022 17:23:57 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE DISPARO DEL DISYUNTOR 52B, SIN CAUSA APARENTE. | OUO6 | MEG2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202237 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado que disparo fue vía relé de bloqueo 86CO2. Realizado los ensayos corresp. de las señales de actuación del relé 86CO2 (Sobretensión CC "X59CC"; fusible esencial interrumpido "RL.6"; falla de fase "RL.4"; temp alta carg "RL.3") c/actuacion normal. Normalizado CW-04 fue realizado seguimiento del estado del disyuntor 52-B estando normal desde el 19/09 hasta 03/10. Obs: realizada la subst del rele pos "RC" que se encontraba con la carcaza deformada por otro de mismas caracteristicas.
202216946 | STE |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202231 | 02/08/2022 17:34:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionado alarme de "Falha a Terra" nos quadros CB-09 e CB-10. | OUO6 | MEG2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202231 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | La falla a tierra fue encontrada por OPUO.DT en el panel A55, sin necesidad de apoyo y será resolvida dentro del PD de la U18. Mediciones despues de aislar la falla: pos/neg: 131,7V; pos/terra: 63,2V; neg/terra: 68,4V. Panel en condiciones normales de operación.
202216502 | STE |  | K010A002 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A1 | 0265.052-6 | 202230 | 26/07/2022 12:06:44 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor após fechamento com indicação de proteção 50/51N fases A e B atuadas. | OUO6 | MEG2 | IANDRO FICANHA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202230 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de resistência de isolação dos trechos: 52.A1/Sub. K =A/terra 44,8Gohm; B/terra 50,7Gohm;C/terra 44,9Gohm: Sub. K/Sub.L= A/terra 343Mohm; B/terra 125Mohm; C/terra 718MGohm: Sub. L/Trafo Guarita =A/terra 9,46Gohm;B/terra 2,89Gohm;C/terra 7,34Gohm.Verificado e corrigido por SGII.AD falha no painel de distribuição da guarita do portão 4 elev.225(carga do Trafo 13,8/0,22kV alimentado pelo disj. 52.A1). Energizado circuito com apoio de opuo.dt e verificado correto funcionamento.
202216075 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202229 | 21/07/2022 05:57:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual el motor de carga de resorte del interruptor 52C quedó girando sin cargar el resorte. | OUO5 | MEG2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202229 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró: - Mecanismo de carga del Disy. 52-C desajustado, se realizó el ajuste y se constató correcto funcionamiento. -El microinterruptor pos. FC con defecto, fue sustituido por otro de mismas características retirado de almacenes (cod: 251860) . Disyuntor 52-C normalizado y el cuadro QG-05 dejado en condiciones normales de operación..
202215817 | STE |  | J022A003 | TRANSFORMADOR A SECO TG-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.047-5 | 202228 | 17/07/2022 15:17:57 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO TRANSFORMADOR TG-01 APRESENTA OSCILAÇÕES, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202229 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado con defecto en el indicador digital pos. 49.1, presentando oscilación en la lectura de la temperatura. Realizado sustitución por otro de iguales características (cód. de almacenes 0711176) y parametrizado. Dejado en observación durante la jornada, verificado su correcto funcionamiento. El equipamiento fue dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202215858 para IMA0 para gestión de reparo. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202215413 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202228 | 11/07/2022 17:18:06 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "FALLA A TIERRA" en los cargadores CB-01 y CB-02 sin aceptar rearme. | OUO5 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202228 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Prestado apoio para pesquisa de falha à terra à OPUO.DT, sendo identificada a falha no circuito de alimentação do painel QM-02. Emitida a SSA 202215443 para solucionar o problema. Medições realizadas após isolada a falha: pos/terra: 69,2; neg/terra:61,4; neg/pos:131,6 Vcc.
202215293 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202227 | 08/07/2022 11:02:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme de "Falha à terra" no CB-10, sem rearme. | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202227 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado apoio para pesquisa e encontrada fuga a terra no banco de baterias HB-10. Substituídas as estantes do banco por outras reservas eliminando a falha e normalizando a condição do sistema. Tensões medidas: Pos/terra: 65,2V; neg/terra: -66,4V; pos/neg: 131,6vcc.
202215220 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202227 | 07/07/2022 10:01:53 | Verificado anunciador inoperante y olor a quemado proveniente del conversor. | OUO7 | MEG2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202227 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Encontrada fonte do anun. em curto circuito sendo subst. provisoriamente p/ fonte cod.207250. A fonte original foi levada para reparo por ILA2 (SSA202215237) porem não foi possível reparo. A fonte foi subst. definitivamente dentro da SSA:202218038 conforme a solicitação da IEQ2 por 2 fontes cod. 238287 e 1 mod. de redundância cod. 717735 devido obsolescência do material original. Emitida DM para estoque da fonte provisória 70028829. Emitida SDS-14579 por IEQ2 para atualizar a LMR GG095. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202214303 | STE |  | K012A007 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-07/QP-03 | 0254.079-7 | 202225 | 22/06/2022 15:13:39 | Verificar-solucionar o motivo pelo qual o disjuntor nao carrega mola após o fechamento, mesmo com o funcionamento do motor. Obs: retirado o plug para nao queimar o motor. | OUO3 | MEG2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202225 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Extraído disjuntor e realizados ensaios com vários comandos de abertura e fechamento do equipamento com resultado conforme o esperado. Inserido o disjuntor e repetidos os ensaios, novamente com resultados satisfatórios e sem sucesso em reproduzir o defeito mencionado na emissão da SSA. Liberado equipamento em condições normais de uso.
202213448 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202223 | 09/06/2022 14:48:25 | Retirar os TC de entrada do quadro para posterior uso no quadro C1A. Serviço realizado para atendimento da SSA urgente 202213398. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202223 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Não foi necessário retirar transformador (TC) do carregador C3, para substituir TC danificado no carregador C1.
202213398 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202223 | 09/06/2022 08:51:19 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O BANCO DE BATERIAS H1 APRESENTA TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 10ºC SUPERIOR A DO BANCO H2. OBS.: VERIFICADO NO PAINEL C1, CORRENTE DE BATERIA PARA O BANCO H1 DE 20A, E NO PAINEL C2 CORRENTE DE BATERIA PARA O BANCO H2 DE 4A .VER ANEXOS. | OUO7 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Urgente | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202223 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme solicitação da IEQ2 realizado ensaio de resistência interna e ensaio de autonomia para definir os elementos com defeito (SSA’s 202215223 e 202215224). Substituídos os elementos pos. 57/58/59 com a SSA:202215682 conforme solicitação da IEQ2. Deixado o banco em observação por três meses e conforme parecer técnico da Engenharia de manutenção o banco esta estável e em condições normais. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202213395 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202223 | 09/06/2022 08:51:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NÍVEL BAIXO DE ELETRÓLITO NO ELEMENTO DO BANCO DE BATERIAS H1, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Urgente | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202223 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado nível baixo de eletrólito. Foi adicionada agua desmineralizada nos elementos que se encontravam-se com nível baixo. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202213143 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202223 | 07/06/2022 05:40:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual encontra-se acionado somente no anunciador do carregador os alarmes: Bandeirolas 03 (falta tensão carregador), 04 (subtensão CC 27C2), 06 (tensão CA carregador alta) e 07 (tensão CA carregador baixa) sem aceitar rearme. Verificado inoperante o teste de função do anunciador. Verificado tensão de entrada normal 460VCA e tensão de saída normal 125VCC. | OUO6 | MEG2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202223 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada fuente del anunciador pos "CV2" con tensión de salida 17 Vcc y cartón del anunc. "80P1 81.002" que no permitía el rearme y activación de las funciones, fue substituida fuente por otra de las mismas caract. CA-CC/CC 127vca-125vcc/24vcc cod. almx:111384 y cartón del anunc. fue reparado por ILA2 SSA 202213364. Real. mediciones fuente (124Vca/131VCC/24VCC-1,2A), realizado ensayos funcionales al anunciador, dando resultados esperados. Emitida SSA 2022/13377 p/IMA0 gest. reparo de la fuente |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202213016 | SCC |  | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202223 | 06/06/2022 05:41:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual após transferência de fontes do serviço auxiliar 60Hz disparou o disjuntor 52-35 no painel QR-07. Obs: realizado tentativa de rearme sem sucesso, disjuntor voltou a disparar. | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.2 | Urgente |  | Não
202213001 | STE |  | K077A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-17 60 HZ 2000 KVA | 0326.003-8 | 202222 | 05/06/2022 08:47:41 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou alarme de temperatura alta no TJ-17. Verificada no local sinalização de bornout no relé Presys. | OUO6 | MEG2 | MARCOS ISNARDI PERES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202223 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado falso contato no circuito do RDT. Realizado reaperto em todo o circuito e verificada a normalização da indicação. Medido 0,75/121,9/121,9 ohms que indicava um valor calculado de 54,4ºC e a indicação do instrumento mostrava 54,3º.
202212499 | STE |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202221 | 27/05/2022 05:45:56 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "AUXILIAR_CC CW-03 CONDIÇÃO URG", sem rearme. Verificado no local os seguintes alarmes acionados: "FALTA TESION 125 VCC CIRC. CONTROL" e "FALTA TENSION 125 VCC ANUNCIADOR". Obs.: verificado indicação de carregador desligado no SCADA, mesmo estando em flutuação no local. | OUO6 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202221 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Foram substituídos os contatores auxiliares danificados, por outros retirados do almoxarifado, nas posições: RC(comutação fonte comando)(cód. 112577) ; 27a (Falta tensão comando)(cód.665797); 27b(Falta tensão comando)(cód.692310); RL-5(Falta Tensão anunciador)(cód.665797); x72b(disj.controle aberto). Realizado ensaio e verificado correto funcionamento do automatismo e sinalização do carregador. Emitida SSA202212655 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos devido a substituição dos relés.
202212403 | STE |  | K019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-04 60 HZ 2000 KVA | 0326.009-7 | 202221 | 26/05/2022 07:45:34 | Verificar o motivo pelo qual o intrumento de medição de temperatura do enrolamento do transformador TF-04 está indicando -73,0 ºC. | OUO2 | MEG2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202221 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado indicador digital con defecto, el cuál fue substituído por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Realizado parametrización y test de funcionamento con resultados satisfactorios. Después de la instalación del Presys fue medido la temperatura real en el RTD y fue comparado con lo que indicaba el presys (Valor medido=45,1°C/indicado:44,9°C) .Emitida SSA: 202212490 a IMA0 p/ gestionar reparo del Presys. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202207363 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202219 | 13/05/2022 08:23:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme de CB-07 condição anormal. Verificado no local fumaça no painel. | OUO6 | MEG2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202219 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado que 5 capacitores vazaram, derramando eletrólito sobre trafo quente, ocasionando a fumaça descrita. Constatado que 2 tiristores inoperantes e verificado que o cartão E1 (código almoxarifado 307351) não estava regulando de forma adequada o comando dos tiristores. Substituídos os 7 capacitores do filtro, 2 tiristores da ponte e o módulo E1 (retirado do CN-06 SSA 11717) e verificado normalização das condições ideais do carregador. Emitida SSA 202211856 p/IMA0 gestionar reparo do cartão.
202207346 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202219 | 12/05/2022 17:31:59 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el cargador aparentemente no está conduciendo. Tensión de salida 119 Vcc | OUO5 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202219 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi verificado que o carregador não conduzia devido a falha nos cartões de controle posição E1 (CCI4231) e E3 (CCI4234) responsáveis pelo controle dos SCR's , foram substituídos por cartões retirados do carregador CN-05 (SSA202207347), ajustados conforme OABT0496. Realizados ensaio de carga manual e carregador em flutuação e verificado correto funcionamento. Emitidas SSA's 202211720 e 202211721 para reparo dos cartões defeituosos.
202206103 | STE |  | K010A002 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A1 | 0265.052-6 | 202216 | 19/04/2022 16:15:00 | Verificar e solucionar desarme do disjuntor pela atuação da proteção 50 e 50N. | OUO2 | MEG2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202216 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado que atuação da proteção de sobrecorrente 50 e 50N do disjuntor 52.A1 ocorreu devido a falha na chegada da linha de distribuição 13.8kV para o Refugio Biológico (falha em para-raios de proteção), detectado por equipe responsável pelo equipamento (ODMS.CD). Após correção da falha pela equipe da ODMS.CD foi normalizado o disjuntor 52.A1(com apoio de OPUO.DT) e constatado correto funcionamento com energização da linha 13.8kV do Refugio Biológico .
202205319 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202214 | 05/04/2022 20:10:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando o alarme "B.OUT" no Indicador de Temperatura 49B. | OUO6 | MEG2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202214 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrado indicador digital com defeito, substituído por outro de mesmas características retirado de almox., realizada parametrização e teste de funcionamento com resultado satisfatório. Trabalho realizado dentro da SSA:202205149.
202205048 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202213 | 31/03/2022 23:11:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Quadro QDC interligou via barra A sem motivo aparente, não sendo possível efetuar desinterligação do quadro. Obs1. Após 01 min e 13s houve reporte do alarme de Sobretensão barra B; Tensão na barra 53Vcc. Obs2. Em Manual é possível desinterligar o quadro, ao comutar a chave 43 para Auto o mesmo volta a interligar. | OUO7 | MEG2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202213 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Efetuada inspeção no painel e não encontrados indícios de anormalidades que dessem causa ao defeito relatado sendo, provavelmente, uma atuação indevida do relé de sobretensão. Devido ao histórico de atuações indevidas foram substituídos os dois relés de sobretensão das barras A e B analógicos por digitais. Realizado ajuste em 58V em conformidade com a OABT3636 e efetuados ensaios funcionais que comprovaram o correto funcionamento dos relés. Deixado painel em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202204961 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202213 | 31/03/2022 08:13:23 | Verificar motivo por el cual el instrumento (Presys) de medición temperatura de devanado del trafo TLF-20 se encuentra con indicación de "b. OUT", conforme anexo. En el cuadro QI.05 indicación de sobretemperatura del trafo TLF-20. Obs.: desenergizado el referido trafo. | OUO6 | MEG2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202213 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efetuada insp. e não encontrados indícios de anormalidades que dessem causa ao def. relatado. Devido ao histórico de atuações indevidas, o relé sobretemperatura foi substituído na SSA:202204735, foram substituídos todos os terminais do circuito de medição entre o relé e o RTD após medido a resistência do RTD e comparado com valor mostrado no indicador digital (119,9 Ohm=49°C), valores compatíveis com a tabela de conversão de RTD. Deixado em observação por 5 dias sem que houvesse outra ocorrência
202204735 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202213 | 28/03/2022 23:06:34 | Verificar motivo por el cual el instrumento (Presys) de medición temperatura de devanado del trafo TLF-20 se encuentra con indicación de "b. OUT", conforme al video anexo. En el cuadro QI.05 indicación de sobretemperatura del trafo TLF-20. Obs.: desenergizado el referido trafo. | OUO6 | MEG2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202213 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrado indicador digital com defeito, substituído por outro de mesmas características retirado de almox., realizada parametrização e teste de funcionamento com resultado satisfatório. Após instalado o indicador digital medido a resistência do RTD e comparado com valor mostrado no indicador digital (114,2 Ohm=36°C), valores compatíveis com a tabela de conversão de RTD. Equipamento deixado em condições normais de operação. Emitida SSA:202204883 p/ IMA0 gestionar reparo de indicador.
202203301 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202210 | 07/03/2022 15:42:48 | Verificar y solucionar indicador digital de temperatura del devanado del transformador TLF-17, apagado. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202210 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado indicador digital con defecto, sustituido por otro de mismas características retirado de almacén, previa instalación realizada parametrización y test de funcionamiento con resultado óptimo. Una vez instalado nuevo indicador digital verificado valor medido en ohm de RTD con valor mostrado en indicador digital.(113.9 Ohm=36°C), valores comparados en tabla de conversión RTD. Equipo entregado a operación en condiciones normales. Emitida SSA:202203468 p/ IMA0 gestionar reparo de indicador. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202203169 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202209 | 04/03/2022 05:57:47 | Verificar/Solucionar motivo por el cual quedó accionado la alarma "TENSION CA CARGADOR BAJA", posterior a la transferencia del SS.AA. 50Hz. | OUO5 | MEG2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202209 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada presencia de alarma "TENSION CA CARGADOR BAJA" (alarma actuada sin motivo aparente), realizada limpieza y verificación de los cartones electrónicos de la banderola BT2 posterior a eso se logro la normalización de la alarma (posible falso contacto en un punto de contacto del cartón de alarma "CCI – 4240 - SENSOR CC/CA ALTA/BAIXA" ), Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202201112 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202204 | 27/01/2022 14:59:31 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma de FALLA A TIERRA en los cuadros CB-07 y CB-08. | OUO6 | MEG2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202204 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Falha a terra encontrada no circuito do disjuntor 722.04 "A-36/A-37/A-38" do QB-07. Emitidas as ssa's:202201120, 202201130 e202201131 para a MET3 verificar a anormalidade. Medições sob falha: Pos x eg:131,7Vcc ; Pos x terra:117,4Vcc; Neg x terra: 14,3Vcc; Medições com circuito isolado: Pos x neg:131,7Vcc; Pos x terra:67,3Vcc; Neg x terra: 64,4Vcc.
202200200 | STE |  | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202201 | 06/01/2022 09:15:58 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento sin rearme de la alarma "SSAA_60 VENTILACION KG-33 CONDICAO ANOR". Verificado ausencia de tensión 120VCA. | OUO6 | MEG2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202201 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En el periodo de la mañana, fue encontrado el disj. 52.1 y 52.2 ALIM 460VCA del panel KG-33 aislado por el sector Revision de unidades, debido al PD de la U16., alimentacion de control y señalizacion (120VCA) es alimentada por un transformador de esta derivacion, motivo por el cual estaba accionada la alarma de "SSAA_60 VENTILACION KG-33 CONDICAO ANORMAL". En el periodo de la tarde fue constatado panel en condiciones normales de operacion.
202100493 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202152 | 28/12/2021 00:50:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TENSIÓN CC ALTA BARRA B" sin rearme, referente al cuadro QDC interligando vía QBC1 (Barra A). Encontrado tensión en la barra B en 59Vcc. | OUO7 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202152 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado relé de sobretensão posição 59-B defeituoso (atuado com tensão normal da barra 54,6Vcc e sem ajuste). Foi emitida SSA202100509 para ILA2 efetuar reparo do relé, após reparo o rele foi ajustado conforme OABT3636 (55,7Vcc) , ensaiado constatando correto rearme para tensão de barra 54,6Vcc e reinstalado normalizando o automatismo do painel. O equipamento ficou em condições normais de operação.
202100389 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202151 | 23/12/2021 04:28:10 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O QUADRO QDC INTERLIGOU, SEM MOTIVO APARENTE, FICANDO ALIMENTADO VIA QCB2 (BARRA B). OBS.: ENCONTRADO TENSÃO NORMAL DE ENTRADA NA BARRA A (53Vcc). | OUO7 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202151 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspección del cuadro QDC, no encontrando motivos aparentes ni alarmas que puedan ser causantes de la transferencia ocurrida, dejado cuadro en observación por 4 horas sin presentar anormalidades. cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202519105 | AIM |  | L008B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-04 | 0440.006-2 | 202549 | 02/12/2025 16:32:47 | Durante execução da SSP 20250394 foi verificado que o elemento 07 se encontrava com tensão abaixo do mínimo [2,156Vcc] , foi efetuada carga de equalização porém o elemento manteve a mesma tensão inicial. | MEG2 | MEG2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518614 | STE |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202547 | 21/11/2025 16:31:55 | Verificar ausência da fase (S)da alimentação 460Vca do disjuntor 522.08 para a talha e monovia do poço da turbina da unidade 4. Detectado durante atebdimento a SSA 202517526. | MEG1 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202548 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Constatado correcto funcionamiento del disyuntor 522.08. Efectuada inspección de los extremos del cable H5X-0243 y encontrado terminal de la fase B del cable que va de la caja de espera BT a la seccionadora f6 con señales de sobrecalentamiento. Se sustituyeron los terminales de las fases B y C, se limpiaron las superficies de contacto y se normalizó la conexión eléctrica asegurando la correcta fijación de los cables. Se ensayó el aparejo en conjunto OP y se constató su correcto funcionamiento.
202518096 | STE |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202546 | 13/11/2025 08:09:46 | A pedido de ENEE.DT, solicitamos realizar el relevamiento de datos correspondientes a las cargas conectadas al panel QW-02, verificando que se encuentren conforme a los diagramas de interconexión y al diagrama funcional. Se debe: - Confirmar la carga conectada - Verificar la corriente nominal del disyuntor Para apoyo por parte de electrónica, están a disposición: Luiz Carminati (SMME.DT) y Ariel Acosta (SMIN.DT). Se adjuntan los diseños de interconexión y de interligación del panel QW-02. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202547 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con personal de la SMME.DT, se realizó el relevamiento de datos correspondiente a las cargas conectadas al panel QW-02, se constataron discrepancias al diseño actual. Se emitió la SSA: 202518623 para la desconexión de las cargas desactivadas, emitida la SSA: 202519114 a IEQ2 para la actualización de diseños Emitida SSA 202519116 para IEQ2 referente a la situación particular de la carga conectada al 721.10 DAT.2 . Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202518095 | STE |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202546 | 13/11/2025 08:10:17 | A pedido de ENEE.DT, solicitamos realizar el relevamiento de datos correspondientes a las cargas conectadas al panel QW-01, verificando que se encuentren conforme a los diagramas de interconexión y al diagrama funcional. Se debe: - Confirmar la carga conectada - Verificar la corriente nominal del disyuntor Para apoyo por parte de electrónica, están a disposición: Luiz Carminati (SMME.DT) y Ariel Acosta (SMIN.DT). Se adjuntan los diseños de interconexión y de interligación del panel QW-01. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202547 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | En conjunto con personal de la SMME.DT, se realizó el relevamiento de datos correspondiente a las cargas conectadas al panel QW-01, se constataron discrepancias al diseño actual. Se emitió la SSA: 202518620 para la desconexión de las cargas desactivadas, emitida la SSA: 202518949 a IEQ2 para la actualización de diseños . Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202515784 | STE |  | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202540 | 02/10/2025 14:20:07 | Durante la ejecución de la SSA 202514844 fueron encontradas las siguientes inconformidades en los registros de la línea de alimentación al transformador TR-MD: R2: presencia de hormigueros en el interior del registro. R6: tapas de registros agrietadas y con armadura expuesta. R7: presencia de agua en el interior del registro y tapas agrietadas. R8: señales de inundación de registro. R11: tapa de registro con armadura expuesta. Registro fotográfico en anexo. Doc. de Ref. 6602-20-J7436. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202606 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Se solicitó apoyo al sector MCI1 para la ejecución de trabajos de reparación y limpieza de los registros que presentaban inconformidades. Posteriormente, se realizó la verificación constatándose que todas las pendencias identificadas fueron debidamente solucionadas.
202513961 | APV |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202535 | 29/08/2025 10:24:50 | Durante atendimento da SSA:202512629 ( comissionamento do banco HB-10) constatado que 1un capacitor do conjunto de capacitores C1 estava vazando seu eletrólito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202512914 | STE | 202510818 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202533 | 12/08/2025 13:24:57 | Substituir os relés 50/51R-A, 50/51S-A e 50/51N-A (Cubículo 5) por um relé REJ601 (código de estoque 718325). Utilizar o relé 50/51R-A para substituir o relé 50/51R-E, que está com defeito, e devolver os outros 2 relés ao almoxarifado. Ajustar o novo relé conforme OA em anexo e ensaiar conforme IM.EQ.0156 (considerando os tempos do arquivo em anexo). Verificar correta atuação no SCADA e abertura do disjuntor. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202537 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de los relés 50/51R-A, 50/51S-A y 50/51N-A (Cubículo 5) por un relé REJ601 (cod: 718325). Efectuados ajustes conforme OA anexada en la emisión y emitida recomendación 6435 p/ revisión de OA 0035-R00. Utilizado el relé 50/51R-A p/ sustituir el relé 50/51R-E, que se encontraba con defecto. Devolvidos los otros dos reles al almacén. Verificada correcta actuación en el SCADA y abertura de disyuntor. Emitida SSA:202514556 p/ A.D..Diseños marcados y resultados de ensayos en anexo
202509399 | STE |  | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202525 | 17/06/2025 11:23:57 | Detectado Relé 50/51R del disyuntor 52E (va al CGCA.1) de salida del CM-01 con defecto, ya que al ser inserido en su nicho dicho relé hace caer falla a tierra CC y acciona abertura del disyuntor 52E por la actuación de su protección, verificado que no es falla en la base del relé y tampoco es una actuación real de dicha protección. Defecto encontrado durante la ejecución de la SSP 20250818 (4A). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202539 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202512914 foram substituídos os relés 50/51R-A, 50/51S-A e 50/51N-A (Cubículo 5) por um relé REJ601 (código de estoque 718325). O relé 50/51R-A foi utilizado para substituir o relé 50/51R-E, que estava com defeito, e os relés 50/51S-A e 50/51N-A foram devolvidos ao almoxarifado.
202509093 | STE |  | K076B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1202 | 0327.016-0 | 202524 | 12/06/2025 12:17:31 | Realizar ensayos de tensión y corriente en carga del motor de accionamiento de la motobomba BIN-1202, con el objetivo de confirmar que los valores eléctricos se mantienen dentro de los parámetros nominales. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202524 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizadas medições de tensão e corrente em carga do motor de acionamento da moto bomba BIN-1202.IN=241A; IR/S/T=209,1/212,7/219,3A; VRS/ST/RT=456/455/457V. Obs.: Medições realizadas por ILA1 SSA:202508887; AT: 202505272.
202508403 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202523 | 06/06/2025 14:04:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta chave seletora do voltímetro de entrada do disjuntor 52-B está travada, impossibilitando sua manobra, conforme foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202539 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição da chave seletora do Voltímetro por outra de mesmas características retirada do almox (CHAVE ELET ROT SEL 4POS 4CONT 16A cod: 582832). Foi efetuado ensaio em bancada de resistência de contato na chave seletora, constatando o perfeito funcionamento da chave. Não foi possível efetuar medições de tensão após substituição da chave pois a alimentação vem do painel CS-01. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202508402 | STE |  | J036A001 | QUADRO QI-03 | 0272.003-5 | 202523 | 06/06/2025 14:04:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta chave seletora do voltímetro de entrada do disjuntor 52-B está travada, impossibilitando sua manobra, conforme foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202539 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Substituído chave seletora do voltímetro do painel QI-03, chave seletora rotativa 4 posições e 4 contatos, fabricante Efe-semitrans, código do almoxarifado 582832. Realizado medições de resistência ôhmica dos contatos 2-1: 0,2Ohm; 2-3: 0,3Ohm; 6-5: 0,1Ohm; 6-7: 0,2Ohm. Não foi possível obter a leitura de tensão no voltímetro pois a alimentação é proveniente do quadro CS.01, que se encontrava desenergizado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202508401 | STE |  | P006A008 | CCM KH-24 | 0592.014-0 | 202523 | 06/06/2025 14:04:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta chave seletora do voltímetro não indica tensão na posição CA, conforme foto e video anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202524 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado voltímetro inoperante para a indicação de tensão entre as fases "A" e "C". Realizado inspeção no circuito e constatado falso contato nos pontos 6 e 8 da seletora CTV, referente aos jumpers da própria seletora. Solucionado com reaperto geral das conexões da seletora. Comprovado o correto funcionamento após ensaios funcionais. Medição do voltímetro: VAB/VBC/VCA: 440/440/440 Vca. Fotos em anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202508400 | STE |  | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202523 | 06/06/2025 14:08:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta chave seletora do voltímetro de entrada do disjuntor 52-A está travada, impossibilitando sua manobra, conforme foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202539 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído chave seletora do voltímetro do painel QG-03 referente a entrada do disjuntor 52-A, chave seletora rotativa 4 posições e 4 contatos, fabricante Efe-semitrans, código do almoxarifado 582832. Realizado medições de resistência ôhmica dos contatos 2-1: 0,2Ohm; 2-3: 0,2Ohm; 6-5: 0,2Ohm; 6-7: 0,1Ohm. Indicação de tensão após substituição: Posição 1-2/2-3/3-1: 450/450/450Vca. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202508399 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202523 | 06/06/2025 14:04:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta chave seletora do voltímetro de entrada do disjuntor 52-B está travada, impossibilitando sua manobra, conforme foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202539 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de la llave selectora del voltímetro, por otra de mismas características retirada de almacenes, cod:582832. Se comprobó el correcto funcionamiento realizando pruebas funcionales. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202508053 | STE |  | J078A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.161-0 | 202522 | 29/05/2025 07:40:27 | Durante el mantenimiento preventivo anual SSP: 20250997, encontrado punto de travamiento de la llave seccionadora 13,8 KV 89-2 del panel QJ-04.1 rota. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202528 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido mecanismo de traba mecánica referente a la seccionadora 89-2, confeccionado en aluminio por MMU3 (Imagen en anexo). Efectuado ensayos de cierre y abertura de la seccionadora y constatado su correcto funcionamiento. Dejado en condiciones normales de operación.
202507803 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202521 | 23/05/2025 15:39:51 | Durante el comisionamiento del panel TG-TR02, SSA: 202505080, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202551 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado a instalação do dispositivo de segurança 1SDA073802R1 da ABB no disjuntor 52-1 do TG-TR02 para permitir a utilização de cadeados de segurança conforme parecer técnico da IEQ2 SSA 202518406.
202507802 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 23/05/2025 15:40:44 | Durante el comisionamiento del panel TG-TR01, SSA: 202505076, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202551 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado a instalação do dispositivo de segurança 1SDA073802R1 da ABB no disjuntor 52-1 do TG-TR01 para permitir a utilização de cadeados de segurança conforme parecer técnico da IEQ2 SSA 202518407.
202507560 | AIM |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 20/05/2025 10:44:22 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado manopla de acionamento do disjuntor 52.1.14 (Reserva) danificada (mecanismo não permite abertura e fechamento, disjuntor impossibilitado de rearme após disparo e manopla externa rompida). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de manopla de accionamiento del disyuntor 52.1.14 por otra de mismas características proveída por el fabricante. No fue posible solucionar problema de rearme del disyuntor por eso fue emitida la SSA:202513265 para IEQ2 solicitando P.T..
202505282 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 04/04/2025 14:15:36 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 encontrado a lâmpada de sinalização 22HL1(dj. fechado) e a manopla de fechamento correspondente ao disj. pos. 52.1.11 (reserva) quebrados. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202537 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituída pela contratada durante o comissionamento a lâmpada de sinalização 22HL1(dj. fechado) e a manopla de fechamento correspondente ao disj. pos. 52.1.11. Realizado ensaios funcionais de abertura e fechamento do disjuntor constatando o correto funcionamento da lâmpada e da manopla. Teste realizado com a AT: 202507973.
202505270 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 04/04/2025 10:20:34 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 o disjuntor pos. 52.1.11 (reserva) foi realocado para posição 52.1.7 para atendimento da SSA: 202505265. Realizado ensaio do dj. com o ajuste de L=1IN/12s; S=5,5IN/0,4s e I=10IN. com resultado satisfatório. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202537 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 disjuntor normalizado pela contratada após substituição dos disparadores incorretos nos disjuntores dos quadros TG-TR01/02. Realizado ensaio durante o comissionamento constatando o correto funcionamento do disjuntor. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202505140 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202514 | 03/04/2025 08:01:04 | Durante comissionamento do quadro TG-TR02 SSA:202505080 constatado que a corrente nominal dos disjuntores de saída instalados do 52.1.1 ao 52.1.15 não corresponde a corrente descrita nos desenhos, bem como desta forma não é possível programar a proteção dos mesmos conforme a ordem de ajuste. Disj. encontrados: - 52.1.1/4/5 IN=100A - 52.1.2/3/9/13/14/15 IN=63A - 52.1.6/7/8 IN=25A -52.1.10/11/12 IN=250A | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202521 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Se realizó el ajuste de los parámetros de los disyuntores 52.1.1 al 52.1.15, conforme al parecer técnico SSA:202505149(D), y la orden de ajuste TG-TR02 posteriormente se realizó el ensayo de los mismos, obteniendo resultados satisfactorios que serán anexados a la planilla de comisionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. SSA ejecutada con la AT 202504341 .
202505131 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 03/04/2025 07:55:38 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado que a corrente nominal dos disjuntores de saída instalados do 52.1.1 ao 52.1.14 não corresponde a corrente descrita nos desenhos, bem como desta forma não é possível programar a proteção dos mesmos conforme a ordem de ajuste. Disj. encontrados: - 52.1.1/13/14 IN=63A; - 52.1.2/3 IN=250A; - 52.1.4/5/6 IN=100A; - 52.1.7/8/9/10/11/12 IN=25A; | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202521 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ajuste de los parámetros de los disyuntores 52.1.1 al 52.1.14, conforme al parecer técnico SSA:202505150, y la orden de ajuste TG-TR01 posteriormente se realizó el ensayo de los mismos, obteniendo resultados satisfactorios que serán anexados a la planilla de comisionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. SSA ejecutada con la AT 202504340 .
202502984 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202509 | 26/02/2025 09:25:52 | Durante la ejecución de la SSP: 20251911, fue encontrado la llave selectora pos. CTV del KH-04 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202523 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de la llave selectora pos. CTV del KH-04, por otra de mismas características retirada de almacenes.cod: 582832. Se realizaron ensayos funcionales comprobando el correcto funcionamiento y se midieron los valores. Vab=455 Vca Vbc=450 Vca Vca=453 Vca Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202502979 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202509 | 28/02/2025 15:52:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual en el IHM del cuadro QDCC-1 la indicación de conexión entre el "Interruptor 72.B2" y la "Barra B del QDCC-2" se encuentra apagado, no siendo así en el IHM del cuadro QDCC-2 el cual presenta indicación normal. | OUO7 | MEG2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202524 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Verificado que a linha cinza (Barra desenergizada) estava sobre a linha branca (barra energizada) bloqueando a visualização desta. alterada a ordem das linhas passando a linha cinza para o fundo normalizando a indicação no diagrama da IHM. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202409028 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202424 | 11/06/2024 08:09:59 | Al finalizar la modernización de todos los CTMs (desde el CTM-10 al CTM-15), desconectar los cables conectados en la SSA 202403652 para alimentación del tablero móvil del CTM. Coordinar el trabajo con MEG-1. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202523 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con la MEG-1 y OPUO.DT, se realizó la desconexión de los cables conectados al 52.17 del QT-02 (SSA 202403652), para la alimentación del tablero móvil del CTM, fueron retirados del panel y dejados a disposición de la SOCM.DT en la bandeja de cables. Dejado QT-02 en condiciones normales de operacion.
202409027 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202424 | 11/06/2024 08:10:07 | Al finalizar la modernización de todos los CTMs (desde el CTM-01 al CTM-09), desconectar los cables conectados en la SSA 202408338 para alimentación del tablero móvil del CTM. Coordinar el trabajo con MEG-1. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202523 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con la MEG-1 y OPUO.DT, se realizó la desconexión de los cables conectados al 52.23 del QT-01(SSA 202408338), para la alimentación del tablero móvil del CTM, fueron retirados del panel y dejados a disposición de la SOCM.DT en la bandeja de cables. Dejado QT-01 en condiciones normales de operacion.
202402632 | STE | 202309609 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202407 | 16/02/2024 15:47:34 | En virtud de la reducción de la corriente luego del ciclo de descarga-carga durante la ejecución de la SSA:202309686, sugerimos realizar un control de la corriente de flotación, acompañando su evolución. Programar una proxima medición de corriente de flotación en el mes de junio del 2024. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202423 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada medição de corrente de flutuação do banco de baterias H2. Valores medidos: corrente flutuação=5,72A, tensão de flutuação=131,0Vcc, temperatura média do banco=29ºC, temperatura ambiente=23ºC, nível do eletrólito normal.
202402626 | STE | 202305947 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202407 | 16/02/2024 14:23:44 | En virtud de la reducción de la corriente luego del ciclo de descarga-carga durante la ejecución de la SSA:202309685, sugerimos realizar un control de la corriente de flotación, acompañando su evolución. Programar una proxima medición de corriente de flotación en el mes de junio del 2024. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202423 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada medición de corriente de flotación del banco de baterías H1. Valores medidos: corriente flotación= 6,33 [A]; tensión de flotación= 131,0 [Vcc]; temperatura promedio del banco= 30 [ºC]; temperatura ambiente= 23 [ºC]; nivel de electrolito: normal.
202318244 | STE | 202317766 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202345 | 07/11/2023 11:15:30 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SERRA GONZALEZ CARLOS ANDRES | 202448 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto com apoio de MEL1 e desconectado o cabo M6X4001 conforme solicitado. Emitida SSA202405885 para atualização de desenhos. Equipamento em condições normais de operação.
202300822 | STE |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202303 | 17/01/2023 07:20:15 | Verificar y corregir discrepancia entre valores de corriente mostrados en los amperímetros y los relés de protección, referente a los disyuntores 52-A y 52-B. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202321 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la conexión de los relés (referente a los disyuntores 52-A y 52-B) con el software y constatado valores de la relación del TC fuera de lo esperado. Efectuado la modificación de los valores conforme orden de ajuste OA.0050-R00 y verificado su correcta indicación sin mayores diferencias entre las corrientes mostradas por el relé y los amperímetros. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202300820 | STE |  | K011C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.031-5 | 202303 | 17/01/2023 07:19:53 | Verificar y corregir discrepancia entre valores de corriente mostrados en los amperímetros y los relés de protección, referente a los disyuntores 52-A, 52-03, 52-04 y 52-05. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202321 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado la conexión del relé con el software y constatado valores de la relación del TC fuera de lo esperado. Efectuado la modificación de los valores conforme orden de ajuste OA.0102-R01 y verificado su correcta indicación sin mayores diferencias entre las corrientes mostradas por el relé y los amperímetros.
202300819 | STE |  | K013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.033-1 | 202303 | 17/01/2023 07:13:03 | Verificar y corregir discrepancia entre valores de corriente mostrados en los amperímetros y los relés de protección, referente a los disyuntores 52-A4, 52-B4, 52-C4 y 52-D4. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202321 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado la conexión de los relés (referente a los disyuntores 52-A4, 52-B4, 52-C4 y 52-D4) con el software y constatado valores de la relación del TC fuera de lo esperado. Efectuado la modificación de los valores conforme orden de ajuste OA.0197-R00 y verificado su correcta indicación sin mayores diferencias entre las corrientes mostradas por el relé y los amperímetros. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202300818 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202303 | 17/01/2023 07:19:35 | Verificar y corregir discrepancia entre valores de corriente mostrados en los amperímetros y los relés de protección, referente a los disyuntores 52-A2, 52-B2, 52-C2 y 52-D2. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202325 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado la conexión del relé con el software y constatado valores de la relación del TC fuera de lo esperado. Efectuado la modificación de los valores conforme orden de ajuste OA.0195-R00. Los disyuntores 52-B2, 52-C2 y 52-D2 estaban abiertos y por eso no fue posible comparar sus mediciones. El disyuntor 52-A2, presentó las seguientes mediciones: Relé Basler - IA = 121A; IB = 123A; IC = 125A Amperímetros - IA = 120,7A; IB = 122,6A; IC = 124,1A
202224185 | STE | 202224043 | P028A005 | CCM KH-37 | 0592.065-5 | 202250 | 13/12/2022 08:43:06 | Interligar los contactos 13 y 14 del contactor X1 para posibilitar la operación continua del ventilador reserva del sistema de ventilación E, aumentando el flujo de aire para refrigeración de los TEPs de la U18, conforme acordado en acta de reunión en adjunto. Mantener esta conexión hasta la semana 2023/15 (conexión provisoria). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202315 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sem.51/2022: Realizado interligación de los contactos 13 y 14 del contactor pos.X1 del KH-37, posibilitando la partida del cuarto ventilador.Fue efectuado ensayo confirmando que todos los ventiladores partían.Sem.15/2023: Fue retirado jumper del contactor X1 instalado en la Sem.51/2022, efectuado ensayos funcionales del KH-37 confirmando la correcta partida de los ventiladores en automático, y que el cuarto ventilador solo parte si la temperatura es ≥ 40°C.Panel dejado en cond. normales de OP.
202223629 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202248 | 30/11/2022 13:33:28 | Realizar ensaio da resistência de isolação das barras 1 e 2, durante a manutenção preventiva do painel em 2023, em complemento aos ensaios solicitados na SSA 202207518. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202322 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizados ensaios de resistência de isolação das barras 1 e 2, dando continuidade aos ensaios realizados na SSA:202207518. Valores obtidos: A-⏚:25,6MΩ; B-⏚:30,4MΩ; C-⏚:29,5MΩ; A-B:44,4 MΩ; A-C:50,9 MΩ; B-C:45,8 MΩ. Temp. Amb.:25ºC; URA:65,8% Tensão Aplicada 500Vcc/1min; BP do instrumento: IB3831. Atividade realizada durante a manutenção preventiva SSP:20232266.
202219890 | STE |  | L020B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-08 | 0434.036-1 | 202239 | 26/09/2022 08:07:42 | Durante ejecución de la SSP 20222809 MP4A, fue verificado que el banco de baterias HNB-08 no suportó el ensayo de capacidad de 4 horas. Resultado del ensayo adjuntado. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202343 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O banco de baterias HNB-08 foi substituído e realizado comissionamento com a SSA: 202316111. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202220060.
202219215 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202237 | 13/09/2022 17:12:41 | Verificar/Solucionar falha na indicação de tensão entre as fases AB do voltímetro que medi tensão entre fases do painel QY03. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202240 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la substitución de la llave selectora pos. "b50" por otra de mismas características cod. almx. (160652) realizados los ensayos funcionales (Medición/indicación en el voltímetro= RS:115VCA/13,8KV; ST:115VCA/13,8KV; TR:115VCA/13,8KV) dando resultados esperados. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202218494 | STE | 202217530 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202234 | 26/08/2022 16:58:21 | En virtud de los resultados obtenidos en la SSA: 202217678 se observa que autonomía del banco no fue afectada, y luego de la recarga, la corriente de flotación descendió de 16A a 0,1 A. Acompañar durante 3 meses la evolución de la corriente de flotación y al tercer (3er) mes registrar los valores de: Tensión por elemento, corriente de flotación, temperatura por encima de los 35°C y nivel de electrolito por debajo del mínimo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202247 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Feito acompanhamento da corrente de flutuação durante os meses solicitados, nesse período de tempo o maior valor medido foi de 3A, na semana 43. Medições ao fim do período (sem 48): -Corrente de flutuação: 0,7A -Temperatura dos elementos: não foi encontrado nenhum elemento acima dos 35°C (26,3°C ~ 27,1°C) -Nível de eletrólito: todos os níveis se apresentaram acima do mínimo -Tensão por elemento: ver anexo.
202216625 | STE |  | K011B017 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-2/QA-02 | 0251.015-4 | 202231 | 02/08/2022 17:44:20 | Verificar/Solucionar Fecha y hora desfasada en el Relé de Sobrecorriente , (Dis. 52-02) del TD-03. Obs: En la foto tomada se visualiza hora local Paraguaya. | OUO2 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202241 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi ajustada data e hora do relé de sobrecorrente, posição BE-1 851 (50/51 50/51N), do disjuntor 52.02, através do software Bestcon normalizando indicação no display do relé. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203689 | STE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202211 | 14/03/2022 13:30:32 | Afim de corrigir a sequencia de fase do painel QLF-1P-GE, inverter os cabos conectados aos polos 2 e 4 do disjuntor 52.3 do painel QGBT-2.1 (cabo H5XG014). Situação verificada durante a execução da SSA: 202200907. | MEG3 | MEG2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202221 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada a inversão dos cabos conectados aos polos 2 e 4 do disjuntor 52.3 do painel QGBT-2.1 (cabo H5XG014), conforme solicitado.
202200758 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202203 | 20/01/2022 07:12:03 | Durante comiss. (202111974A) encontrada condicion insegura en la lógica de funcionamiento del sistema de selección de situación del panel. Al ser accionado el pulsador "SEJ" (mando ejecutar) el Relé "KTEJ" es accionado y cierra por 4 seg sus contactos 15/18, permitiéndose que se ejecute el modo de operación seleccionado vía llave "SSO". Durante estos 4 seg cualquier selección de modo de operación será ejecutado, sin necesidad de comando via pulsador "SEJ", pudiéndose realizar maniobras indebidas | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202223 | ALTAIR WIGGERS | Foi instalado novo relé de sobretensão (posição F59.2) pela contratada, (sob supervisão da MEG2), conforme Parecer Técnico da SSA 202200765. Relé F59.2 ajustado em 138Vcc com temporização de 1 segundo. Emitida SA 202213272 para IEQ2 solicitando a atualização de desenhos.
202200749 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202203 | 20/01/2022 07:03:09 | Durante comiss. (202111975A) encontrada condicion insegura en la lógica de funcionamiento del sistema de selección de situación del panel. Al ser accionado el pulsador "SEJ" (mando ejecutar) el Relé "KTEJ" es accionado y cierra por 4 seg sus contactos 15/18, permitiéndose que se ejecute el modo de operación seleccionado vía llave "SSO". Durante estos 4 seg cualquier selección de modo de operación será ejecutado, sin necesidad de comando via pulsador "SEJ", pudiéndose realizar maniobras indebidas | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202223 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Foi instalado novo relé sobretensão (posição F59.2) pela contratada, sob supervisão, para atender modificação proposta pelo parecer técnico da SSA 202200762. Relé F59.2 foi ajustado em 138vcc com temporização de 1 segundo. Emitida SSA 202213289 para IEQ2, solicitando a atualização de desenhos.
202100243 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202151 | 20/12/2021 11:15:29 | Durante execução de comissionamento de carregador C3A (ssa:202112521A), ao realizar ensaios de falha a terra conforme item 3.3 de PLANILHA 6616-83-19315E, no ocorreu reporte do alarme com o polo negativo. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202202 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado ensayo de falla a tierra en el cargador C3A en el polo negativo con apoyo de la contratada ELTEK, confirmando la actuación de la alarma de falla a tierra. El valor de la tensión de actuación es de 38,5Vcc (esperado:40,8Vcc) , el valor de actuación fue menor a lo esperado, el cual fue aceptado por IEQ2, según parecer técnico SSA:202204992.
202602294 | SEE |  | P009B001 | QUADRO KG-19 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.018-5 | 202608 | 19/02/2026 05:59:15 | Verificar y solucionar motivo de disparo del disyuntor 52.27 correspondiente a la alimentación del GMV -9A07. | OUO5 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202608 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO
202602262 | STE |  | L014A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHN-11 | 0435.087-1 | 202607 | 13/02/2026 16:38:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora CHN-11 se encuentra indicando abierto (en el tablero CN-11 y en el sistema SCADA), estando la misma cerrada y el cargador de baterías en condiciones normales de operación. | OUO1 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202608 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Verificado e inspecionado circuito elétrico de indicação de seccionadora CHN-11 aberta/fechada e encontrado falso contato no fim de curso da seccionadora, resolvido com reaperto. Realizado ensaios funcionais e observado o correto sinalização no próprio painel e Scada. Serviço realizado com a AT 202601436. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202602248 | SPG |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202607 | 13/02/2026 15:12:00 | Prestar apoio à SOCM durante a transferência da alimentação dos painéis CVF-T6 e CVF-T7 do antigo painel TFN-4 para o novo painel TFN-4, conforme diagrama de interligação em anexo. Atividades previstas para o dia 23/02/2026. Os cabos deverão ser ensaiados antes da conexão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202609
202602247 | SPG |  | G084A001 | QUADROS TFN-4/TIN-4A E TRANSFORMADOR TN-9A | 0321.005-7 | 202607 | 13/02/2026 15:17:25 | Prestar apoio à SOCM durante a transferência da alimentação dos painéis CVF-T6 e CVF-T7 do antigo painel TFN-4 para o novo painel TFN-4, conforme diagrama de interligação em anexo. Atividades previstas para o dia 23/02/2026. Os cabos deverão ser ensaiados antes da conexão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202609
202602245 | SEE |  | P003B001 | QUADRO KG-07 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.007-0 | 202607 | 13/02/2026 16:38:12 | Verificar e solucionar motivo do disparo do disjuntor 52-31 no painel KG-07 durante manobra de normalização. Circuito de alimentação do ventilador GMV-0410. | OUO1 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202608 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO |  |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202602241 | SPG |  | J030A003 | TRANSFORMADOR A SECO TZ-03 50 HZ 500 KVA | 0293.003-0 | 202607 | 13/02/2026 16:38:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual al abrir/cerrar el cubículo de la seccionadora 89-1, el dispositivo de medición de temperatura del devanado del transformador TZ-03, presenta oscilaciones bruscas. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202609 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202602087 | SPG |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202607 | 12/02/2026 08:16:34 | Realizar a conexão elétrica do motor do VVT-1206 que foi substituído durante SSA 202503691. | MAM3 | MEG2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202609
202602082 | STE | 202602065 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202607 | 11/02/2026 13:48:21 | Verificar y solucionar el motivo de que al maniobrar en el tablero ASP01 la llave AUTO/MANUAL del QP-01 para la posición AUTO indica discrepancia. Problema reincidente ver SSA:202518899. | MEL1 | MEG2 | VANDERLEI TARTAS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202608 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue realizado un ensayo desde el ASP01 con OPUO.DT dando discrepancia en pos. AUTO. Realizada inspección en el circuito del ASLP-01 y fue encontrado que el relé selector de AUTO/MANUAL " POS 43A-AY21" no conmutaba. Fue reemplazado por otro de iguales características retirado de almox .cod.:167444. Posteriormente fueron realizados ensayos en conjunto con la OPUO.DT dando resultados satisfactorios. Dejado tablero en condiciones normales de operación.
202601987 | SEE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202607 | 10/02/2026 11:13:14 | Verificar e solucionar vibração proveniente da gaveta do disjuntor 52-29 durante funcionamento do ventilador VVT-1113. Vídeo em anexo. | OUO2 | MEG2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202608 | TORRES SOSA EVER DAVID |  |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202601936 | SPG |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202607 | 10/02/2026 06:54:39 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1101, TSA-1102 e TSA-1103, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 11, PD a ser realizado de 23/02/2026 à 13/03/2026. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202609
202601813 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202606 | 06/02/2026 16:30:40 | Durante execução da SSP 20262635 foi encontrado módulo eletrônico (cartão) E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351 defeituoso. Detalhes do problema: Limitação de corrente geral não ultrapassa 80 A. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202607 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do cartão E1 por outro de mesmas características técnicas retirado do almox (MODULO ELETRO CONT SCR 20V - cod almox: 307351). Realizado ajustes na corrente de carga da bateria (62 A), limitação de corrente geral (200 A) e tensão de flutuação (131,6 V) conforme OA.0860-R00. Emitida SSA 202601907 para IMA0 gestionar reparo do cartão defeituoso.
202601786 | SEE |  | L014A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-11 | 0433.074-9 | 202606 | 06/02/2026 11:46:00 | Verificar e solucionar alarme SUBTENSION ENTRADA (27A) CUADRO DISTRIBUCION. Alarme intermitente com rearme. | OUO5 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202608 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Efetuado a substituição dos relés 27A e 27ATF pelo relé PSVA (RELE SUPERV TENS 40/250VCA/VCC 10/300VCC, cod almox: 712615) parametrizado conforme OA.0714-R00 autorizado no PT da SSA 202308199. Emitida SSA 202602390 para IEQ2 atualizar desenhos. Emitida recomendação 7519 para revisão da ordem de ajuste. Realizado testes funcionais confirmando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202601762 | STE | 202601604 | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.045-9 | 202606 | 06/02/2026 09:16:35 | Solicitamos apoyo para ejecutar las mediciones y ensayos descritos en la SSA 202601604: - Termografía IR (transformador energizado y abierto) - Descargas parciales con HFTC (transformador energizado y abierto) - Inspección de corona UV (transformador energizado y abierto) - Calidad de energía en el secundario del transformador (con el monta-cargas parado y en movimiento) | ILA1 | MEG2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202607 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado el apoyo a ILA1 en la ejecución de las mediciones y ensayos descritos en la SSA Realizada la retirada de las tapas laterales del transformador para posibilitar montaje de los equipos y realización de ensayos por parte de ILA1 ( ensayos de termografía, HFTC, Corona UV, calidad de energía.) Posterior a ensayos y retirada de equipos remontada las tapas laterales fue reestablecido el equipo y dejado en condiciones de normales de operación.
202601757 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202606 | 06/02/2026 09:16:44 | Solicitamos apoyo para ejecutar inspección termográfica y medición de descargas parciales del TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 conforme SSP 20265773 (cuadrienal) y PIC.LA.0152-R00. | ILA1 | MEG2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202607 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se prestó apoyo a ILA 1 para la aislación del TR-UPAC-02, que realizaron los ensayos termográficos y de descargas parciales conforme a la SSP 20265773 (cuadrienal) y PIC.LA.0152-R00, posteriormente el equipamiento fue normalizado y liberado en condiciones normales de operación.
202601756 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202606 | 06/02/2026 09:16:54 | Solicitamos apoyo para ejecutar inspección termográfica y medición de descargas parciales del TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 conforme SSP 20265773 (cuadrienal) y PIC.LA.0152-R00. | ILA1 | MEG2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202607 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Prestado apoio à ILA 1 na execução de medições de descarga parcial e inspeção termográfica, em conformidade com a SSP 20265773 (inspeção quadrienal) e a PIC LA.0152-R00. Após a conclusão dos ensaios, o transformador foi restabelecido e mantido em condições normais de operação, sem registro de anomalias.
202601732 | AAT |  | G084A001 | QUADROS TFN-4/TIN-4A E TRANSFORMADOR TN-9A | 0321.005-7 | 202606 | 05/02/2026 11:18:15 | Conforme email da ENEE em anexo, conectar provisoriamente os terminais BNC-01/02 do novo TFN-4 aos terminais C11A-7/8 do atual TFN-4, para supervisão dos alarmes. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202601731 | AAT |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202606 | 05/02/2026 11:18:24 | Conforme email da ENEE em anexo, conectar provisoriamente os terminais BNC-01/02 do novo TFN-4 aos terminais C11A-7/8 do atual TFN-4, para supervisão dos alarmes. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202601730 | STE |  | G084A001 | QUADROS TFN-4/TIN-4A E TRANSFORMADOR TN-9A | 0321.005-7 | 202606 | 05/02/2026 10:49:15 | Conforme email da ENEE em anexo, conectar provisoriamente os terminais BNC-01/02 do novo TIE-4A aos terminais C11A-7/8 do atual TIN-4A, para supervisão dos alarmes. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada conexión provisoria de los terminales C11A-7/8 del actual TIN-4A a los terminales del BNC-01/02 del nuevo TIE-4A, para supervisión de las alarmas, conforme solicitado. Realizado punto a punto con resultado satisfactorio. Efectuada medición de resistencia de aislación (500 Vcc/1 min/ Tamb: 31°C/ HR: 71%/IB-4184) BNC:1-⏚/BNC:2-⏚/BNC:1-BNC:2=70000/60000/100000 MΩ. Realizada pruebas de reporte de alarmas del cuadro con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202602254 para act. de diseños.
202601729 | STE |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202606 | 05/02/2026 10:49:23 | Conforme email da ENEE em anexo, conectar provisoriamente os terminais BNC-01/02 do novo TIN-4A aos terminais BNC-01/02 do novo TIE-4A, e aos terminais C11A-7/8 do atual TIN-4A, para supervisão dos alarmes. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202607 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada conexión provisoria de los terminales C11A-7/8 del actual TIN-4A a los terminales del BNC-01/02 del nuevo TIE-4A y TIN-4A, para supervisión de las alarmas, conforme solicitado. Realizado punto a punto con resultado satisfactorio. Efectuada medición de resistencia de aisl. (500Vcc/1 min/T:31°C/HR:71%/IB-4184) BNC:1-⏚/BNC:2-⏚/BNC:1-BNC:2=100000/100000/100000 MΩ. Realizada pruebas de reporte de alarmas del cuadro con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202602251 para act. de diseño.
202601728 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202606 | 05/02/2026 10:48:45 | Conforme email da ENEE em anexo, conectar provisoriamente os terminais BNC-01/02 do novo TIN-4A aos terminais BNC-01/02 do novo TIE-4A, para supervisão dos alarmes. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada conexión provisoria de los terminales del BNC-01/02 del nuevo TIN-4A a los terminales BNC-01/02 del nuevo TIE-4A, para supervisión de las alarmas, conforme solicitado. Realizado punto a punto con resultado satisfactorio. Efectuada medición de resistencia de aislación (500 Vcc/1 min/ Tamb: 31°C/ HR: 71%/IB-4184) BNC:1-⏚/BNC:2-⏚/BNC:1-BNC:2=100000/100000/100000 MΩ. Realizada pruebas de reporte de alarmas del cuadro con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202602243 para act. de diseños
202601726 | SAD |  | G084B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220 VCA - TDCA | 1088.001-5 | 202606 | 05/02/2026 11:20:43 | Prestar apoio à SOCM durante a desconexão de todas as cargas e alimentadores do TDCA, após seu descomissionamento. As cargas serão transferidas aos painéis TIE-4A e TIN-4A, conforme SSAs 202601723 e 202601725. Atividades previstas para o dia 13/02/2026. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202607 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Efectuada identificación, migración de cargas al TIE-4A(SSA: 202601723) y TIN-4A(SSA: 202601725) y retiro de todos los conductores que ingresaban al TDCA conforme solicitado. La alimentación fue desactivada con la SSA 202601727 y los cables de señalización a SCADA retirados con la SSA 202601724. Emitida SSA: 202602238 para cancelación de diseños y emitidas las recomendaciones 7506 (cancelación de PIC.EQ.0018) y 7507 (cancelación de OA.0230). El desmontaje del tablero será ejecutado por SOCM.DT.
202601725 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202606 | 05/02/2026 11:21:02 | Prestar apoio à SOCM durante a transferência de cargas do painel TDCA para o painel TIN-4A, conforme diagrama de interligação em anexo. Atividades previstas para os dias 11 e 12/02/2026. Os cabos deverão ser ensaiados antes da conexão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada transf. de cargas del cuadro TDCA al cuadro TIN-4A; punto a punto con resultados satisfactorios; y ensayo de resist. aislac. (500VCC/1min/Tamb:28,5°C/HR:59%) 1-⏚/2-⏚/1-2: H43101: 52-13/452L3= 2070/2200/629 MΩ; H43103: 52-14/489L3=45000/50000/100000 MΩ; Tamb= 45,56°C, HR=20,5%: H43110: 52-15/PPM=1350/1460/120 MΩ; H43111: 52-16/DAUC-J=1480/1600/130 MΩ; Medida tensión en cargas: 452L3/489L3/DAUC-J/PPM: 215/215/215,5/214,9 V. Emitida SSA 202602243 para act. de diseños.
202601723 | STE |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202606 | 05/02/2026 11:21:11 | Prestar apoio à SOCM durante a transferência de cargas do painel TDCA para o painel TIE-4A, conforme diagrama de interligação em anexo. Atividades previstas para os dias 11 e 12/02/2026. Os cabos deverão ser ensaiados antes da conexão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202607 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada transf. de cargas del cuadro TDCA al cuadro TIE-4A; punto a punto con resultados satisfactorios; y ensayo de resist. aislac. (500VCC/1min/T:28,5°C/HR:59%) R-⏚/S-⏚/T-⏚/T-2/R-S/R-T/S-T: H43104: 52-23/489L3=45000/50000/50000/100000/100000/100000 MΩ; R-⏚/T-⏚/R-T: H43102: 52-15/452L3=50000/40000/100000 MΩ; Medida tensión en cargas: 489L3, 52-23: VRS/RT/ST:215/215/214Vca. 52-15/452L3. VRT:215Vca. Multim/Megger/termohig:IB-3817/3826/5440. Emitida SSA 202602251 para act. de diseños.
202601722 | AAT |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202606 | 05/02/2026 10:48:13 | Prestar apoio à SOCM durante a transferência de cargas do atual painel TIE-4A para o novo painel TIE-4A, conforme diagrama de interligação em anexo. Atividades previstas para os dias 11 e 13/02/2026. Os cabos deverão ser ensaiados antes da conexão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202607 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | No fue posible realizar la transferencia de las cargas solicitadas, ya que se aguarda el lanzamiento de los cables hasta los tomacorrientes y CIE-12 por los personales de la contratada CIE.
202601720 | AAT |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202606 | 05/02/2026 10:48:19 | Prestar apoio à SOCM durante a transferência de cargas do atual painel TIE-4A para o novo painel TIE-4A, conforme diagrama de interligação em anexo. Atividades previstas para os dias 11 e 13/02/2026. Os cabos deverão ser ensaiados antes da conexão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202607 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | No fue posible realizar la transferencia de las cargas solicitadas, ya que se aguarda el lanzamiento de los cables hasta los tomacorrientes y CIE-12 por los personales de la contratada de CIE.
202601704 | STE |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202606 | 05/02/2026 07:57:23 | FAVOR DE REALIZAR LA CONEXIÓN ELECTRICA DEL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL MOTO-VENTILADOR VVT-0313 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202606 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica del VVT-0313 Con las siguientes mediciones: R. Aislamiento R/S/T/Tierra(500Vcc T=32,%RH = 93 %,1min) = 130MΩ, BP Megger: 717140 Se realizó la partida del motor ,comprobando el correcto funcionamiento, arrojando las siguientes mediciones: Urs/Ust/Urt=451/451/450 Vca In = 60 A Ir/Is/It = 52/52/51 A. Amperímetro IB: 4215 Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202601691 | STE |  | L009A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-01 | 0434.063-9 | 202606 | 04/02/2026 16:45:49 | Durante el ensayo de capacidad del banco de baterias HN-01 (SSP 20262635) se verificó que la tensión del elemento 77 cayó por debajo de 0,6 VCC a las tres horas de iniciado el ensayo. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202606 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do elemento 77 por outro de mesmas características retirado do almox (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M - cod: 707715). Efetuado descarga de 4h e carga de 6,5h a 0,2C com resultados satisfatórios. Elemento reinstalado ao banco de baterias. Tensão medida do elemento: 1,333 Vcc. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202601640 | STE | 202518209 | J084A023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR ESTACAO N3 DRENAGEM | 0261.009-4 | 202606 | 04/02/2026 13:40:01 | Realizar desconexão elétrica e desativação de cabos alimentação do conjunto lubrificador da motobomba BDR-F16-004. Desconexão necessária para desmontagem e substituição de equipamento conforme contrato 450065573 (Ruhrpumpen). | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202607 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la desconexión eléctrica de los cables de alimentación del conjunto lubricador de la bomba BDR-F16-004. Cable dejado en la bandeja de cables que va al CCM CQ-03 (TAG: CT-018). Cable será retirado del panel con otro documento a través de la SSA 202208479 (AAT) así que se modernicen la totalidad de las bombas.
202601634 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202606 | 03/02/2026 16:59:52 | Durante execução da SSP 20262635 foi encontrado relé de subtensão pos. 27CC1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202606 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção, confirmado relé 27CC1 inoperante. Efetuado a substituição dos relés 27CC1 e 27CC1TF pelo relé PSVA (RELE SUPERV TENS 40/250VCA/VCC 10/300VCC, cod almox: 712615) parametrizado conforme OA.0860-R00 autorizado no PT da SSA 202308199. Emitida SSA 202601847 para IEQ2 atualizar desenhos. Emitida recomendação 7484 para revisão da Ordem de Ajuste. Realizado testes funcionais confirmando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202601440 | STE |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202606 | 02/02/2026 17:03:24 | VVT-1423 encontra-se com sentido de giro invertido. | MAM3 | MEG2 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202606 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Foi constatado que o moto ventilador VVT-1423 se encontrava desligado e com retorno de ar proviniente dos moto ventiladores adjacentes. Ao ligar o moto ventilador VVT-1423 funcionou no sentido correto. Deixado em condições normais de operação.
202601426 | STE |  | P028B001 | QUADRO KG-39 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.022-7 | 202605 | 29/01/2026 16:34:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el mecanismo de accionamiento del interruptor 52.34 está desacoplado impidiendo abertura/cierre del interruptor. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202606 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada verificación y detectado tornillos de ajuste del mecanismo de acoplamiento a manija de puerta de cubículo, flojos, provocando libre desplazamiento de este mecanismo sobre la barra de acople al disyuntor. Realizado ajuste, reaprieto, y varias maniobras de apertura y cierre con resultado satisfactorio. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202601423 | STE | 202601136 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202605 | 29/01/2026 16:16:37 | Verificar las conexiónes de salida del Disy. 522.10 (ULP.08) y conexiónes de entrada del Disyuntor 722.22 (EC.05) en cuanto a aprieto, señales de oxidación y crimpado de los terminales para garantizar baja resistencia de contacto. Posteriormente, energizar la carga y solicitar apoyo a ILA1 para repetir la termografía. Relatorio de ILA1 en anexo en la SSA 202601136. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202606 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realiz en los disy. 722.10 (ULP.08) y 722.22(EC.05), limpieza de las conexiones y terminales, verif. montaje y apriete de los terminales (+/-) por el borne de entrada y salida de los disyuntores. *Realiz. Medición de corriente: Antes:(722.10= +6.42A, -3,76A, 722.22=+1.20A, -1,00A) Después:(722.10= +6.20A, -5,40A , 722.22=+1.10A, -1,10A) Posteriormente emitida SSA 202601688 para ILA2 para repetir termografía, dando resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202601413 | STE |  | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202605 | 29/01/2026 15:41:00 | Durante la ejecución de la SSP: 20262640, se detectó que la lámpara en estado "Abierto" asociada al disyuntor 72 C, no enciende. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202605 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el contactor auxiliar x72c con defecto, lo que impedía el correcto funcionamiento de la indicación de la lámpara asociada al estado del disyuntor, se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 679283. Se realizaron pruebas funcionales verificando el correcto funcionamiento. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202601390 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202605 | 29/01/2026 11:06:27 | Durante el comisionamiento del cuadro TIN-4A (SSA 2026002152) se constató que el cable H66007 es de 35 mm², distinto al los comentarios marcados en los diseños 6609-DC-J7451-P (R0C) y 6609-DC-J7452-P (R0C) en donde se indica que el cable es de 50 mm². Diseños en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202601378 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202605 | 29/01/2026 15:45:25 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) ao momento de energização, constatado fim de curso posição S91 do cubículo do quadro TIN-4A defeituoso (contatos não comutam). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico SSA 202601442(D) certificamos la sustitución y el correcto funcionamiento del fin de curso posición S91 del cubículo 1 del TIN-4A. Servicio ejecutado con AT N° 202601414.
202601356 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202605 | 29/01/2026 08:28:23 | Realizar ensayos p/aceptacion de 4kits de configuracion y prueba de disyuntores, marca ABB, modelo 1SDA066989R1 - Ekip T e P TEST AND PROGRAMMING UNIT, correspondiente a la OC:4500082801 - RC: SM.DT/0010078150. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202606 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de aceptación de 4 kits de la marca ABB, confirmando la correcta conexión de los mismos con el equipo para lectura, configuración y aplicación de prueba de disparo conforme anexos.
202601355 | STE |  | K028A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.115-3 | 202605 | 29/01/2026 08:28:15 | Durante execução da SSP 20262809 foi encontrado mecanismo de acionamento da seccionadora 89-1(haste tubular) deformada, não possibilitando a correta movimentação de abertura e fechamento do equipamento. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202605 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do mecanismo de acionamento (haste tubular) da seccionadora 89-1 do QM-04 que encontrava-se deformada, impossibilitando a correta movimentação de abertura e fechamento da seccionadora. A haste utilizada é proveniente da oficina 115, fabricada pela MMU3 na execução da SSA 202515432. Após substituição, foram realizadas diversas manobras de abertura e fechamento da seccionadora confirmando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202601339 | STE |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202605 | 29/01/2026 07:14:04 | Durante execução da SSP 20262809 foi verificado que o disjuntor 52-B não aceita comando de fechamento. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202605 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada inspeção no disjuntor, encontrada alavanca de engate "machadinha" e mancais deformados. Efetuado a substituição da machadinha por outra de mesmas características técnicas retirada do almoxarifado (ALAVANCA ENG ACION DISJ DS 3.258.410.H01 - cod almox: 711791) e mancais substituídos por novos provenientes da oficina 115 (fabricados mela mecânica SSA 202404269). Após as substituições , foram executadas diversas manobras, confirmando o correto funcionamento do disjuntor.
202601310 | STE | 202519586 | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202605 | 28/01/2026 16:45:36 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-I20-001 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202606 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se efectuó la desconexión total de la alimentación eléctrica (la alimentación principal del motor a 460 Vca y la alimentación de la resistencia de calentamiento a 220 Vca) y del cable de aterramiento del motor que acciona la motobomba BDR-I20-001. Se solicitó al personal de OPUE.DT para mantener los disyuntores 52.1 y 52.11 del tablero CK-03 en posición abierto y bloqueado, ya que el motor se encuentra desconectado.
202601278 | STE | 202600533 | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 1704.015-5 | 202605 | 28/01/2026 14:46:42 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA BOMBA BDR-F16-001. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DA MOTOBOMBA NOVA. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202605 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la conexión eléctrica del motor de la bomba BDR-F16-001. Realizada Mediciones. R. Aislación: 500VCC - 22.03°C - 82.69%=234 MOHM (MEGGER BP 714574) (TERMOHIGROMETRO HOMIS IB 5596) R. Bobina: UV=0.17Ohm; VW=0.17Ohm; UW=0.17Ohm. (YOKOGAWA TY-720 IB 3901) Mediciones en régimen. Tension: RS=452,26Vca; ST=453,96Vca; RT=452,63Vca. Corriente: R=149,3A; S=147,7A; T=152,1A Corriente Nominal=148A
202601254 | STE |  | L014A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-11 | 0434.067-1 | 202605 | 27/01/2026 16:54:41 | Durante la ejecucion de la SSP: 20262640, durante el ensayo de capacidad del banco de baterias HN-11 fue vereficado que los elementos 39 y 78 sufrieron una caida de tension a menos de 0,6 Vcc antes de la hora del inicio del ensayo de capacidad. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202605 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de los elementos 39 y 78 por otros de mismas características, retirados de almacenes, cod:704581, Ensayos realizados: descaga 5H y carga de 8.5 Hs a 0.2xC, una de las celdas no pasó el ensayo, por lo que se devolvió y se solicitó una adicional. Celdas reinstaladas al banco y equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202601248 | AIM |  | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.045-9 | 202605 | 27/01/2026 16:32:47 | Durante manutenção preventiva 1A SSP 20265649, encontrado isoladores com sinais de possivel descarga. Fotos anexo | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601179 | STE |  | P023A007 | CCM KH-48 | 0592.037-0 | 202605 | 27/01/2026 09:49:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó el "Rele Termico" del ventilador VVT-1223, sin rearme. | OUO6 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202605 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado terminal deteriorado do condutor da fase T na entrada do disjuntor principal da gaveta. Realizado substituição do terminal com uso de material sobrante de outra atividade e realizado reaperto em todas as conexões de força. Realizado ensaio de isolação no motor, aplicado 500Vcc/1min: 4350MOhm. Megger IB3199. Temp.: 27ºC; Umidade Relativa: 56%. Realizado medições de tensão/corrente após reparo da gaveta, tensão AB/BC/CA:454,9/456,2/453,5VCA; Corrente IA/IB/IC/IN:40,2/38,3/39,3/49,6A.
202601162 | STE |  | P006A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.078-2 | 202605 | 27/01/2026 10:00:32 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del interior del tablero GMV-0532. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202605 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Durante inspección al tablero GMV-0532 se detectó que el contactor pos. Y52 presentaba emisión de ruido anómalo. Se procedió al reemplazo por un contactor de iguales características retirado de almacén. Posteriormente se realizaron ensayos funcionales verificando el correcto funcionamiento del nuevo componente instalado. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202601073 | STE |  | P025A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.059-8 | 202605 | 27/01/2026 10:39:05 | Verificar e solucionar ruido anormal no painel de comando local na cota 133 do VVT 1428, sistema D. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202605 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado el panel GMV-1428, encontrado con ruído anormal el contactor auxiliar pos.X52, sustituído por otro de iguales características cod:679883, retirado del almacén. Tambien sustituido bloque de contacto temp. OFF DELAY cod: 200301retirado del amacen, realizado ajuste (OA: 0,349-R00. Valor esperado: 5,0 sg. Valor dejado: 5,0 sg). Realizado ensayos funcionales confirmando correcto funcionamiento del mismo, el ruído anormal fue eliminado. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202601056 | STE |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202604 | 24/01/2026 23:56:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual está accionado alarma de "Falla a Tierra" en los tableros CB-09 y CB-10 de forma intermitente. | OUO6 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202605 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue realizado inspección y mediciones del cagador CB-09 sin encontrar indicios de falla a tierra, por lo tanto, se procedío a realizar el ensayo del sensor de falla a tierra comprobando que actúa correctamente conforme OA.0483-R00. Mediciones: Cargador interligado con QB-09. +/⏚: 68,23Vcc. -/⏚: 63,7Vcc. Cargador desinterligado en fluctuación con banco de baterias. +/⏚:68Vcc. -/⏚: 64Vcc. No se detectaron anomalías, liberándose el equipo para normalización y retorno a servicio.
202601025 | STE | 202600743 | P001B005 | CCM KH-03 | 0592.003-5 | 202604 | 23/01/2026 15:30:24 | Efetuar substituição do disjuntor 52-3 da gaveta VVT-0213 do painel KH-03, durante a execução da SSA 202600743 foi identificado que uma fase do disjuntor estava danificada. Item de estoque nº 621404 | MEG2 | MEG2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202605 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Substituído disjuntor 52-29 da gaveta VVT-0213. Retirado disjuntor no almoxarifado, código 621404 - valores de ensaios em anexos Verificado o correto funcionamento e realizadas medições com equipamento em operação: Tensão: RS/ST/TR= 448/451/448Vca Corrente: R/S/T=49/50/50 A (IN=64 A); Deixado equipamento em condições normais de operação
202600994 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202604 | 23/01/2026 08:39:47 | Desconectar y retirar del panel los cables de salida (M43009) del disyuntor 722.A19, los cuales alimentan al panel TDCC, en el marco de su futura desactivación (SSA 202600523). El citado disyuntor quedará como reserva. Se adjunta el diagrama de interconexión correspondiente. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202605 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Desconectado e retirados do painel os cabos de saída M43009 do disjuntor 722.A19 conforme solicitado. Emitido SSA:202601383 para atualização de diagramas no sistema SAT. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202600993 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202604 | 23/01/2026 08:39:35 | Desconectar y retirar del panel los cables de salida (M71300) del disyuntor 721.B19, los cuales alimentan al panel TDCC, en el marco de su futura desactivación (SSA 202600523). El citado disyuntor quedará como reserva. Se adjunta el diagrama de interconexión correspondiente. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202605 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Desconectados y retirados del panel los cabos de salída M71300 del disyuntor 721.B19 conforme solicitado. Emitido SSA:202601391 para actualizacion de diagramas en el sistema SAT. Dejado equipamiento en condiciones normales de operacion.
202600983 | STE |  | H002D005 | QUADRO CV-08 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N08 VERTEDOURO | 0243.008-8 | 202604 | 23/01/2026 03:50:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não ocorre sinalização de "FALTA ALIMENTACAO CA" nos painéis SWP, SWLP e SCADA, estando o disjuntor 52.204 do QK aberto (460VCA do CV-8). | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202605 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado contactor posicion RV que no atracaba completamente a dificultad de que su bloque de contacto auxiliar se encontraba mal encastrado. Fue retirado, realizado limpieza, reaprieto y reposicionamiento del bloque del contacto auxiliar. Realizado ensayo de falta de tensión C.A. y verificado accionamiento de alarma en el convencional (SWLP y SWP), en el SCADA y en la lámpara indicadora de falta de tensión C.A. del CV-08. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202600964 | SEE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202604 | 22/01/2026 16:28:14 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215), constatado chegada do cabo de alimentação de 220V H66022 (iluminação, aquecimento e tomadas) conectado diretamente ao disjuntor 52.VCA sem uma borneira itermediaria. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Certificamos la conexión del cable H66022 a los bornes BNA-01/03 del cuadro TIN-4A, intermediario entre la llegada de la alimentación de 220 VCA y el disyuntor 52.VCA. Realizada medición de tensión entre los bornes BNA-01/03: 215,2 VCA. Emitida SSA 202602243 para actualización de diseños. Servicio ejecutado con AT 202601414.
202600963 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202604 | 22/01/2026 16:27:54 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215), constatado termostato posição B91 do TN-9 não atua em condições de humidade 60% (ensaio realizado pela ILA3 SSA:202600470). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de SSA 202601003 (D), constatamos la sustitución del termostato pos. B91 del TN-9A. Emitida SSA 202602093 a ILA-3 para realizar calibración y ensayo, con resultados satisfactorios. Realizada instalación del nuevo termostato proveído por la contratada y dejado en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado con la AT 202601414.
202600940 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202604 | 22/01/2026 14:06:05 | Durante la ejecución de la SSP 20265447, se detectó el fin de curso pos. FC del Disyuntor 52-B , con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202604 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del micro FC encontrado con defecto, por otro de mismas características, retirado de almacenes, cod: 251860, se realizaron pruebas funcionales comprobando el correcto funcionamiento. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202600925 | STE |  | P003A005 | CCM KH-05 | 0592.051-5 | 202604 | 22/01/2026 15:47:10 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del interior de la gaveta correspondiente a la moto-bomba N1 del respectivo tablero. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202605 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la inspección y encontrado que el contactor pos "XC" de la referida gaveta se encontraba defectuoso. Efectuada la sustitución por otro de mismas características retirado de Almox. Cod. 679283 "CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60". Efectuado ensayos, dando resultados satisfactorios. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202600918 | STE |  | P010A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.097-9 | 202604 | 22/01/2026 15:47:22 | Verificar y solucionar llave correspondiente a la alimentación para resistencia de calentamiento se encuentra rota/desacoplada en el tablero GMV-0931 (cota 144). | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202605 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no painel, encontrado chave de alimentação da resistência de aquecimento pos. DSC do painel GMV-0931 quebrada. Efetuado a substituição da chave por outra de mesmas características técnicas (CHAVE SECCION B/TENS CARG 690V 63A - cod almox: 713047) retirada do almox. Após instalada, foram realizados testes funcionais constatando seu correto funcionamento. Medições realizadas: Tensão: 225 V; Corrente: 0,3 A. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600868 | STE |  | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202604 | 22/01/2026 07:42:12 | Verificar motivo por el cual la manopla del disyuntor 4a10 se encuentra trabada, impidiendo la maniobra del referido disyuntor Obs: verificado que la chapa de intertrabamiento mecanico se encuentra desajustado conforme se observa en el anexo. | OUO1 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202605 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se realizó la inspección del mecanismo de cierre/abertura del disyuntor 4a10, confirmando que la chapa de interclavamiento estaba doblada e impedía el cierre del disyuntor; se desmontó el mecanismo, se corrigió el defecto que presetaba la chapa y tras el montaje del mecanismo en conjunto con personal de OPUO.DT se efectuaron maniobras de apertura y cierre, confirmando el correcto funcionamiento y la solución de la anormalidad citada. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202600834 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202604 | 21/01/2026 08:42:49 | Desconectar y retirar el cable de alimentación del tablero QMWH-1 para posibilitar el inicio de los trabajos de construcción del nuevo espacio de salud de la dirección técnica. Dejar el disyuntor 52-06 como reserva. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO DA SILVA CARDOSO | 202605 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Desconectado cabo de alimentação do painel QMWH-1e deixado o cabo isolado abaixo do painel QDG-220 para posterior retirada pela SOCM. Disjuntor 52-06 foi deixado como reserva conforme solicitado. Emitido SSA: 202601131 para atualização de desenho. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202600830 | STE |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202604 | 21/01/2026 08:42:51 | Conforme parecer del periodo de implementación del prototipo de combate a corrosión (SSA 202511006), desconectar y retirar el cable conectado en la SSA 202510521 y deshacer las modificaciones realizadas en la SSA 202509463, normalizando el KH-01. El prototipo fue retirado en fecha 16/01/2026. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202604 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado desmontaje de instalación temporal de alimentación del prototipo de combate a corrosión: retirado cable conectado en la SSA 202510521, el disyuntor de alimentación (cod. 720243) y cables de alarma correspondiente al disyuntor. Realizado DM 70040145 para devolución del disyuntor a stock de almacenes. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202600801 | STE |  | L021F002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H4A | 0434.077-7 | 202604 | 20/01/2026 14:39:23 | Durante mantenimiento preventivo 2A del banco de baterías H4A (SSP: 20265423) encontrada 3 válvulas de seguridad de los elementos 48 y 52 dañadas y sin posibilidad de cierre. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202604 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado válvulas de seguridad de los elementos 48 (2 unidades) y 52 (1 unidad) dañadas. Realizada sustitución de las válvulas de seguridad de los elementos. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Resultado en adjunto. Servicio realizado con AT N° 202600647.
202600782 | STE |  | J077C026 | QUADRO TCSH-KD01 | 3201.015-3 | 202604 | 20/01/2026 09:29:15 | Verificar y solucionar sensor de nivel 71A-1 se encuentra con defecto. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202604 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada inspeção no painel TCSH-KD01, identificando falha no sensor de nível 71A (estado “brk”, corrente >20 mA). Efetuada a substituição do sensor por outro de mesmas características técnicas proveniente do estoque MEG2. Verificado nível do poço conforme IM.EQ.154, confirmando indicação coerente entre as sondas 71A e 71B. Correntes medidas: 71A = 4,11 mA; 71B = 4,18 mA. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600743 | STE |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202604 | 19/01/2026 14:00:23 | Favor realizar conexão elétrica do motor de acionamento do VVT-0213 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202604 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Efetuada Conexão Elétrica do motor do VVT-0213. Resistência de isolação do Motor: (500 Vcc/1 min) : 8600 MΩ Tensões medidas: R – S: 448 Vca S – T: 451 Vca R – T: 448 Vca. Correntes medidas: (In: 64A) R: 49 A S: 50 A T: 50 A. Resist. de Aquecimento do Motor: 1300Ω / Resistência de isolação (250 Vcc/1 min) : > 50000 MΩ, / I: 0,2A Equip. utilizados: Megger - IB 4727 e TH.- IB 5634 Umid: 74% Temp.: 26 °C Sentido de giro confirmado. Equip. deixado em condições normais de operação
202600689 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 14:05:54 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9A (SSA:202600215) constatado inexistência de proteção contra contato acidental nos bornes de conexão do transformador TN-9A. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600688 | STE | 202600611 | L029C002 | QUADRO DE DIODOS QDT-2 | 0884.001-6 | 202603 | 16/01/2026 13:47:37 | Verificar y evaluar el estado de los disyuntores DJ-01 y DJ-09, los cuales presentaron anomalía térmica durante inspección termográfica realizada por ILA1. El informe de laboratorio y los registros fotográficos se encuentran disponibles en la SSA 202600611. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202604 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado bornes de entradas dos disjuntores DJ-01 y DJ-09 apresentando conexões soltas. Realizado reaperto e monitoramento da temperatura via câmera térmica e notado normalização da temperatura. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202600683 | AIM |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 16/01/2026 11:26:26 | Durante comisionamiento del cuadro TIN-4A (SSA 202600215) constatada etiqueta de identificación metálica del cubículo TIN-4A y del cubículo del transformador TN-9A indicando tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografías en adjunto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600650 | STE |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202603 | 16/01/2026 08:28:01 | Conforme a las indicaciones de ENEE.DT, reutilizar el cabo E43008 del panel TDCC para el envío de alarmas del panel QDS-7 al panel DAUC-J, según el diagrama adjunto. Observación: esta conexión será provisoria hasta la entrada en servicio del panel 4S‑TR3. Se emitirá una nueva SSA para la conexión de los cables definitivos. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202604 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizada la reutilización del cabo E43008 solicitada por ENEE.DT. Emitida SSA 202601085 para IEQ2 realizar actualización de diseños. (Mediciones en ANEXO).
202600608 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 15:48:39 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado aterramento da carcaça do transformador TN-9 inexistente. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202606 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme resposta do P.T. (202600633 (D)), foi certificado a realização da instalação do aterramento na carcaça do transformador TN-9 pela contratada.
202600607 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 15:48:02 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado inexistência de diagrama trifilar para realizar conexões do transformador TN-9. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202607 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme informado no P.T. (202600634 (D)), foi definido o esquema de conexão pela contratada juntamente com a ENEE e o transformador foi conectado. O diagrama 6608DCJ7435P foi marcado com as alterações e enviado para a contratada para atualização.
202600606 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 15:47:47 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado que o transformador TN-9 possui grau de proteção IP00 discrepante com o indicado no diagrama construtivo (IP21) 6628-DF-J7435-P. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202605 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme resposta do P.T. (SSA:202600635 (D)), o diagrama será atualizado após finalização do comissionamento conforme anexo.
202600604 | AIM |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202603 | 15/01/2026 15:43:39 | Durante comisionamiento del cuadro TIE-4A (SSA 202600216) constatada etiqueta de identificación metálica indicando tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografía en adjunto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600603 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 15:42:45 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado que os circuitos de alimentação das resistências de aquecimento R91 e R92 do quadro TIN-4A não encontram-se em conformidade com o diagrama (ponto 14 do termostato B91 esta ligado ao ponto 1 da resistência R92 e 14 do B92 ao ponto 1 da resistência R91). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202606 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme informado no P.T. (202600633 (D)), certificamos que as não conformidades nos circuitos de alimentação das resistências de aquecimento R91 e R92 do quadro TIN-4A foram solucionados pela contratada.
202600600 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 15/01/2026 15:39:47 | Durante comissionamento do quadro TIN-4A e Transformador TN-9 (SSA:202600215) constatado fim de curso posição S91 do cubículo do transformador defeituoso (contatos com resistência elevada). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico SSA 202600637(D) certificamos la sustitución y el correcto funcionamiento del fin de curso posición S91 del cubículo del transformador TN-9A.
202600580 | APV |  | L053A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 24 Vcc HL-1 | 2133.001-4 | 202603 | 15/01/2026 10:54:39 | Efetuar a substituição do banco de bateria HL-01 quando disponível em estoque pois devido a indisponibilidade do material (708321 - BATERIA ELET VRLA 65AH 12V) no almoxarifado, não foi possível substitui-lo conforme solicitado na execução da SSP 20265286 (item 5 - L053A003). | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600575 | AIM |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 15/01/2026 07:17:15 | Durante comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) constatada etiqueta de identificación metálica indicando tensión de comando incompatible con proyecto (125 VCC), conforme fotografía en adjunto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600540 | AIM |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 13:50:48 | Durante el comisionamiento del cuadro TFN-4 (202600212) verificado que el esquema de conexión del circuito de transferencia de alimentador para el cuadro no se adecua al diseño 6608-DC-J7435-P en la revisión R0G. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600539 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 14/01/2026 11:27:44 | Durante el comisionamiento del cuadro TIN-4A (SSA 2026002152) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico SSA 202600560 (D) certificamos la correcta identificación de los puntos de contacto (NO) de alarma de disparo de los disyuntores de salida del cuadro nuevo TIN-4A.
202600538 | SPG |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 11:27:04 | Durante el comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202609
202600536 | STE |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202603 | 14/01/2026 11:26:50 | Durante el comisionamiento del cuadro TIE-4 (SSA 202600216) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202607 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme al Parece Técnico SSA: 202600558, las identificaciones fueron sustituidas por la contratada y mediante inspección visual se verificó que los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida están correctamente identificados, según la lista de Tags anexadas . Servicio ejecutado con la AT: 202601413.
202600535 | STE |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 11:25:03 | Durante comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) encontrado bloque de contacto auxiliar del disyuntor 52-18 con gatillo de accionamiento roto, lo cual impide el accionamiento y rearme automático de la alarma de trip del disyuntor. Fotografía en adjunto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202606 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico (SSA 202600562 (D)), certificamos la sustitución del bloque de contacto auxiliar del disyuntor 52-18 defectuoso, y constatamos el correcto accionamiento y rearme automático de la alarma de trip del disyuntor.
202600524 | STE |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202603 | 14/01/2026 10:23:19 | Brindar apoyo a SOCM.DT en la transferencia de cargas del panel TDCC al panel QDS-7, barra A, conforme al diagrama de interconexión adjunto y según lo acordado en la reunión del 12/01/2026. Actividades previstas del 21/01/2026 al 22/01/2026. Coordinar con Mauricio Dias (SOCM.DT), Ramal 9453. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202604 | TORRES SOSA EVER DAVID | Prestado apoyo para la transferencias de cargas del TDCC al QDS-7 (Barra A), Emitida SSA 202601085 para IEQ2 actualizar diseños. (Ensayos y mediciones en Anexo).
202600523 | STE |  | L021C004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - TDCC | 1089.001-0 | 202603 | 14/01/2026 10:23:32 | Brindar apoyo a SOCM.DT en la desconexión de todas las cargas y posterior descomisionamiento del panel TDCC. Las cargas serán transferidas al panel QDS-7, conforme lo acordado en la reunión del 12/01/2026. Actividades previstas del 21/01/2026 al 22/01/2026. Coordinar con Mauricio (SOCM.DT), Ramal 9453. Se adjuntan diagrama de interconexión y plan de migración. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202604 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Efectuada identificación, migración de cargas al QDS-7 (SSA 202600524) y retiro de todos los conductores que ingresaban al TDCC conforme solicitado. La alimentación fue desactivada con las SSA's 202600993 y 202600994. Emitida SSA 202601212 para cancelación de diseños y ampliada recomendación N° 6632 para revisión de la PIC.EQ.0411. El desmontaje del tablero será ejecutado por SOCM.DT.
202600495 | AIM |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202603 | 13/01/2026 11:21:33 | Verificar e solucionar motivo de atuação de proteção (trip) do DJ 521.01 (Alimentação BIN 0101) | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202604 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Realizado ajuste conforme solicitado no PT(SSA 202600755) e ensaiado o disjuntor 521-01 do QJ-01, constatando-se que não atuava dentro da faixa solicitada. Verificado não haver outro igual ou disponível no almoxarifado. Foi emitida a SSA 202601317, solicitando parecer técnico ao IEQ2 sobre a substituição do disjuntor 521-01 por outro de características técnicas equivalentes.
202600483 | STE |  | K026A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.047-1 | 202603 | 13/01/2026 10:03:49 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP20265644, foi constatado inoperância do relé de subtensão posição 27-1. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202603 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución del relé 27.1 que se encontraba inoperante por otro de mismas características retirado del almacen, cod.=396338. El relé fue ensayado y ajustado conforme O.A.N° 0127-R00 en 30,3V (subtensión) y tiempo de actuación en 3,54s. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202600515 para IMA0 gestionar reparo de relé retirado.
202600433 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202603 | 12/01/2026 11:00:26 | Prestar apoyo a SOCM.DT en el ensayo de resistencia de aislamiento de los conductores alimentadores del elevador E22 del edificio de producción, los cuales sufrieron cortocircuito en la caja de empalmes durante el proceso de reenergización posterior a la reubicación del cuadro de control. Coordinar los trabajos con Alejandro Giménez, Ramal 4704. Diseño unifilar de referencia en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202603 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Efetuado ensaio de isolação nos condutores de alimentação do Elevador E22, provenientes do disjuntor 521-05 do QG-05. Equipamentos utilizados: Megger IB 4062 e Termohigrômetro IB 5634 Umidade: 58% Temperatura: 27 °C Resultados das medições de resistência de isolação: R – ⏚ : 1170 MΩ S – ⏚ : 1090 MΩ T – ⏚ : 1160 MΩ R – T : 1720 MΩ S – T : 1540 MΩ R – S : 1320 MΩ Tensões medidas: R – S: 462 Vca S – T: 464 Vca R – T: 462 Vca Sequência de fases confirmada: R – S – T.
202600423 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202603 | 12/01/2026 11:00:40 | Prestar apoyo a SOCM.DT en el ensayo de resistencia de aislamiento de los conductores alimentadores del elevador E23 del edificio de producción, los cuales sufrieron cortocircuito en la caja de empalmes durante el proceso de reenergización posterior a la reubicación del cuadro de control. Coordinar los trabajos con Alejandro Giménez, Ramal 4704. Diseño unifilar de referencia en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202603 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislamiento a los conductores de alimentación del elevador E23, provenientes del disyuntor 522-01 del QF-01 con los siguientes resultados: - R/⏚: 1330 MΩ - S/⏚: 1150 MΩ - T/⏚: 1210 MΩ - R/S: 1420 MΩ - R/T: 1780 MΩ - S/T: 1420 MΩ - Temp: 27ºC H: 58% IB: 4062 Efectuado la energización del elevador y constatado tensión y secuencia de fases normal. Dejado en condiciones normales de operación.
202600367 | STE |  | K098C001 | QUADRO QGBT-1.1 | 2143.007-4 | 202603 | 12/01/2026 16:45:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el medidor multifunción del correspondiente tablero no responde a comandos. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202604 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado multimedidor con bloqueo o congelamiento, sin aceptar comandos de verificación de los paramentros eléctricos. Realizado reinicio del mismo mediante corte y restablecimiento de la alimentación eléctrica. Constatando su posterior funcionamiento normal. Anexo vídeo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600364 | STE |  | P020A001 | QUADRO KG-21 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.002-2 | 202602 | 09/01/2026 10:12:27 | Durante maniobras de normalización, el interruptor 52.26 del VVT-1006 disparó. Realizado un intento de cierre sin éxito. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202603 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Se realizó la inspección al motor del VVT-1006 y se constató baja aislación como consecuencia del calentamiento de uno de los cables en la caja de conexión, lo que provocó su deterioro. Se procedió a la reparación de la aislación afectada y se repitió el ensayo de aislamiento verificándose valores normales. Durante la maniobra de normalización se constató la rotura de la manopla del interruptor 52-26 en el KG-21 y fue sustituido por otro de mismas caracteristicas. Ensayos y mediciones en anexo.
202600324 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202602 | 09/01/2026 07:28:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual el voltímetro correspondiente a la entrada del interruptor 52-B se encuentra inoperante, indicando tensión de 0 V. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202603 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el voltímetro con falso contacto en sus bornes, se realizó la limpieza con limpiacontactos y reaprieto. Se normalizó el equipamiento y se realizaron pruebas funcionales, sin presentar anomalidades, Valores leídos (Ver video en adjuntos): -460 Vca para RS/ST/RT Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600313 | STE | 202600268 | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202602 | 08/01/2026 15:43:32 | Verificar y evaluar el estado del conector CN7-3, el cual presenta temperatura elevada detectada durante la inspección termográfica realizada por SMIL.DT. Informe de laboratorio y registros fotográficos disponibles en SSA 202600268. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202603 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que el conector CN7-3 se encontraba flojo, realizada limpieza del conector CN7-3 y conectador nuevamente de manera firme. Con apoyo de personal de OPUO.DT realizada inspección termográfica del conector (con cargador normalizado durante 4 horas) no detectando mas ningún punto con temperatura elevada (Foto en ANEXO).
202600267 | STE | 202513996 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202602 | 09/01/2026 14:30:44 | Realizar trocas de fases no motor da bomba N5 e medir tensão e corrente, tomando como referencial RST o barramento e UVW o motor, realizar permutações conforme o esquema anexo. Adcionalmente, medir resistência ohmica de cada fase entre os bornes do motor e os pontos marcados também nos desenhos anexos. | IEQ2 | MEG2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202604 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizado trocas de fases no motor da bomba N5 conforme esquema anexo e realizado medições de tensão e corrente em regime. Efetuado também medições de resistência ôhmica por partes de cada fase de todo o circuito que alimenta o motor conforme solicitado. Todas as medições efetuadas encontram-se na tabela anexa. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202600266 | STE | 202513996 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202602 | 09/01/2026 14:30:51 | Realizar trocas de fases no motor da bomba N5 e medir tensão e corrente, tomando como referencial RST o barramento e UVW o motor, realizar permutações conforme o esquema anexo. Adcionalmente, medir resistência ohmica de cada fase entre os bornes do motor e os pontos marcados também nos desenhos anexos. | IEQ2 | MEG2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202604 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado trocas de fases no motor da bomba N5 conforme esquema anexo e realizado medições de tensão e corrente em regime. Efetuado também medições de resistência ôhmica por partes de cada fase de todo o circuito que alimenta o motor conforme solicitado. Todas as medições efetuadas encontram-se na tabela anexa. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202600216 | STE |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202602 | 07/01/2026 10:00:56 | Comissionar o painel TIE-4A, conforme planilha 6628-83-19349-P, enviada pela SDS-15803. Painel instalado pela WEG/CIE (contrato 4500069888 / 4500069894). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202603 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado comissionamento do painel TIE-4A conforme ensaios e medições solicitadas na planilha 6628-83-19349-P. Emitida solicitação dos seguintes documentos: -SSA 202601514 para IEQ2 atualizar e disponibilizar desenhos no SATedms. -Recomendação N°7389 para revisão da PIC.EQ.0015-R01 -Recomendação N°7393 para criação de ordem de ajuste. -Emitida SDS-15814 solicitando revisão de LMR.GL.184
202600215 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202602 | 07/01/2026 10:01:41 | Comissionar o painel TIN-4, conforme planilha 6628-83-19350-P, enviada pela SDS-15802. Painel instalado pela WEG/CIE (contrato 4500069888 / 4500069894). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202603 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado comissionamento do painel TIN-4A e transformador TN-9 conforme ensaios e medições solicitadas na planilha 6628-83-19350-P. Emitida solicitação dos seguintes documentos: -SSA 202601523 para IEQ2 atualizar e disponibilizar desenhos no SATedms. -Recomendação N°7931 para revisão da PIC.EQ.0016-R01 -Recomendação N°7394 para criação de ordem de ajuste. -Emitida SDS-15814 solicitando revisão de LMR.GL.184
202600212 | STE |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202602 | 07/01/2026 10:01:25 | Comissionar o painel TFN-4, conforme planilha 6628-83-19348-P, enviada pela SDS-15801. Painel instalado pela WEG/CIE (contrato 4500069888 / 4500069894). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202603 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado comisionamiento del cuadro TFN-4 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6628-83-19348-P. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 20201511 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°7391 para revisión de PIC.EQ.0016-R01. -Recomendación N°7395 para creación de orden de ajuste. -Emitida SDS-15814 solicitando revisión de LMR.GL.184
202520108 | STE |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202552 | 26/12/2025 16:37:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de "Entrada CA" es 0 V en las posiciones "RS" y "TR". OBS: Verificado que el defecto es intermitente. | OUO2 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202602 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no circuito de medição da entrada CA, encontrado chave rotativa pos. CTV com defeito. Efetuado a substituição da chave por outra de mesmas características técnicas retirada do almox (CHAVE ELET ROT COM 4POS 4CONT 12A - cod almox: 160652). Realizado ensaios confirmando a correta indicação da tensão de entrada no voltímetro analógico pos. V1: R/S = 460 V; R/T = 460 V; S/T = 460 V. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202520107 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202552 | 26/12/2025 16:38:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual las lámparas de indicación (abierto/disparado) del interrruptor 72-B y las lámparas de indicación (cerrado/disparado) del interruptor 72-D no encienden al realizar prueba de lámparas. OBS: Verificado que el restante de las lámparas si se encienden al realizar prueba de lámparas. | OUO2 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202602 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontraron los leds quemados, se realizó la sustitución por otros de mismas características disponibles en sobresalientes del sector, realizadas las pruebas funcionales comprobando el correcto funcionamiento. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202519994 | STE |  | L011B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-06 | 0433.052-8 | 202551 | 20/12/2025 04:37:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "SUBTENSIÓN ENTRADA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN'' en el tablero QN-06, sin rearme. Verificado en el local valores de tensión normal. | OUO6 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202602 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se verificó y constató el relé de subtensión de entrada 27C con defecto. Se sustituyó el relé pos. '27.C' modelo Limitronix por otro modelo PSVA y se realizó la remoción del temporizado pos. '27CTF' conforme PT IEQ2(SSA 202308199). Ajustado conforme OA.1032-R00 y se constató su correcta actuación en 116[Vcc] / 1[s]. Se emitió la SSA 202600078 para actualización de diseños y recomendación 7264 para revisión de orden de ajuste.
202519993 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202551 | 19/12/2025 23:32:46 | Verificar plaqueta solta do botão de quitação de alarme do anunciador. | OUO5 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202602 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrada plaqueta suelta conforme mencionado en la emisión. Realizada sustitución de la moldura de la misma por otro de misma características retirado del almacén. Dejada plaqueta del anunciador en perfecto estado de fijación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519979 | STE |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202552 | 23/12/2025 14:19:33 | Realizar a conexão elétrica da resistência do motor VVT-4115. | MAM3 | MEG2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202603 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento del VVT-4115, valores obtenidos: R. Aislamiento R/S/⏚ (200Vcc/1min/tº=30ºC/%RH =69%)= >50000 MΩ . BP megger =717140 R. Total = 4020 Ω Se energizó posteriormente, se midió tensión y corriente, valores: U= 227Vca Ir= 60 mA Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202519961 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 19/12/2025 10:29:54 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) se detecto que el medidor M2B presento no conformidad en su ensayo de aceptación (Según informe de laboratorio en SSA 202519837). Informe en anexo. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519893 | STE |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202552 | 22/12/2025 07:37:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual, el automatismo de las bombas 1 y 2 del sistema de presurización de agua potable de la UPAC poseen un funcionamiento anormal conforme vídeo anexo. Obs.: Este comportamiento ocasiona disparo de la protección térmica de los motores de las bombas. | OUO2 | MEG2 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202603 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção e reaperto no circuito de comando e nas conexões elétricas dos pressostatos das bombas 1 e 2 do sistema de pressurização de água potável da UPAC, não encontrando vestígios de anomalias. Efetuado teste da boia de nível da caixa d'água constatando seu correto funcionamento. Emitida SSA 202600292 para MAM1 verificar o correto funcionamento do tanque hidropneumático e ajustes dos pressostatos. Deixado equipamento deligado para evitar disparo da proteção térmica.
202519891 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 09:28:13 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible realizar los ensayos correspondientes al cabo A43053, dicho cabo de alarmas va al cuadro 4S-TR3 que aun no se encuentra montado en campo . (ITEM 2.7 "Punto B", planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519890 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 09:27:55 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible realizar los ensayos correspondientes al cabo H43127 Proveniente del QDS-8 debido a que dicho cuadro aun no se encuentra montado en campo. (PAG 56, planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519876 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202551 | 17/12/2025 18:17:15 | Manopla rota del interruptor 52.201 (CV.02 Compuerta 2) con imposibilidad de bloqueo.- | OUO5 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202602 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada Manopla del disyuntor 52.201 quebrada. Fue reemplazado por otro de similares características retirado de almox. cod.:668966 "DISJUNTOR TERMOMAG 3P 690V 63A". Fue realizado ensayos al disy. "resultados en anexo". Posterior a su instalacion fue realizada la normalizacion y realizada mediciones de tension. RS=457Vca; ST=456Vca; RT=458Vca. Medición de corriente no fue realizada porque es necesaria movimentacion de compuerta. Dejado tablero en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519872 | STE | 202518208 | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202551 | 18/12/2025 07:05:23 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA E LUBRIFICADOR BDR-F16-004 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202601 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue realizada la desconexión eléctrica total (Fuerza 460Vca, Calentamiento 220Vca, Aterramiento) del motor de accionamiento de la bomba BDR-F16-004. Fue realizada la desconexión eléctrica del conjunto lubricador BDR-F16-004.
202519822 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 17/12/2025 10:41:54 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida de la Barra A y Barra B se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO) | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519790 | STE |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 13:56:24 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) se pudo constatar que la barra de aterramiento que se encuentra en la parte inferior del cubilo perteneciente a la barra B no se encuentra conectada a ningún cabo de aterramiento externo por lo cual dicha barra no se encuentra efectivamente aterrada. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202551 | TORRES SOSA EVER DAVID | Se pudo verificar que la contratada acoplo un cabo de aterramiento a la barra ya instalada, dicho cabo de aterramiento se encuentra conectado a una malla de tierra ya existente que pasa por debajo del cuadro QDS-7. Pendencia resuelta satisfactoriamente (FOTO EN ANEXO).
202519788 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 13:54:56 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible ajustar el Relé WARD 27E1B (Relé subtension de Barra B) al valor indicado en planilla que es 120 VCC debido a que el ajuste máximo del relé es de 75VCC (ITEM 2.8 planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519787 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 13:54:35 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible ajustar el Relé WARD 27E1A (Rele subtension de Barra A) al valor indicado en planilla que es 120 VCC debido a que el ajuste máximo del relé es de 75VCC (ITEM 2.8 planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519760 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202551 | 16/12/2025 07:56:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52B no señaliza cerrado. OBS_1: Verificado indicación mecánica del interruptor en la posición cerrado. OBS_2: Verificado correcta funcionalidad de la lámpara mediante prueba de lámparas. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202551 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se constató que el contactor auxiliar pos. x52B estaba con defecto, lo que impedía la correcta señalización de posición de disyuntor, se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 679283. Se realizaron pruebas funcionales comprobando el correcto funcionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519759 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202551 | 16/12/2025 07:56:38 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente de la sección 1 del correspondiente tablero. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202551 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no painel, verificado que o ruido em questão era proveniente dos trafos TP1 e TP2 devido a má fixação dos mesmos (vibração). Efetuado reaperto geral nos parafusos da base dos trafos reduzindo o ruído presente no compartimento 1 do CN-12. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202519758 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202551 | 16/12/2025 07:57:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento de medición "Subtensión Entrada 1" se encuentra inoperante. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202551 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Se verificó y constató el relé de subtensión de entrada A con defecto. Se sustituyó el relé pos. '27.A' modelo Limitronix por otro modelo PSVA y se realizó la remoción del temporizado pos. '27ATF' conforme PT IEQ2(SSA 202308199). Ajustado conforme OA.0786-R00 y se constató su correcta actuación en 116[Vcc] / 1[s]. Se emitió la SSA 202520024 para actualización de diseños y recomendación 7139 para revisión de orden de ajuste. Servicio realizado con la AT 202510936. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519741 | STE |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202551 | 15/12/2025 15:08:36 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1301, TSA-1302 e TSA-1303, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 13, PD a ser realizado de 26/01/2026 à 13/02/2026. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202605 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Inspecionado e verificado o correto funcionamento dos termostatos TSA-1301, TSA-1302 e TSA-1303. Constatada atuação dos mesmos a 40° C, conforme ordem de ajuste OA.0383-R00. Equipamento em condições normais de operação.
202519687 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202551 | 15/12/2025 09:49:53 | Durante o atendimento da SSA:202517743 encontrado amperímetro da barra 2 apagado. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202551 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se realizó inspección y medición del circuito de alimentación del amperímetro de la barra 2 apagado, detectando falso contacto en borne BTL3.2. Se efectuó reapriete completo del circuito, corrigiendo la anomalía. Panel quedó en condiciones normales de operación.
202519682 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202550 | 14/12/2025 23:17:26 | Verificado durante inspeção noturna que mesmo com a porta do painel fechada, a luz interna não desliga. Foram realizadas duas tentativas de abertura e fechamento da porta, sem sucesso. | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202551 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado instalação de suporte adesivo na chapa da porta para possibilitar o acionamento do fim de curso e consequente desligamento da luz interna com o fechamento da porta. O fim de curso não possui ajuste para deixar o pino de acionamento mais próximo da porta. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519681 | STE |  | G082C001 | QUADROS TFN-7/TIN-7A E TRANSFORMADOR TN-13A | 2219.001-1 | 202550 | 14/12/2025 23:18:07 | Verificado durante inspeção noturna que mesmo com a porta do painel fechada, a luz interna não desliga. Foram realizadas duas tentativas de abertura e fechamento da porta, sem sucesso. | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202551 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada lampara de luz interna del panel con la luz encendida estando la puerta cerrada. Realizado ajuste del brazo de accionamiento del microswitch de conmutación de la puerta, permitiendo su correcta actuación. Realizado testes de funcionamiento dando resultados satisfactorios. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519680 | STE |  | G083A004 | QUADROS TFN-5/TIN-5A E TRANSFORMADOR TN-10A | 0321.008-1 | 202550 | 14/12/2025 23:18:16 | Verificado durante inspeção noturna que mesmo com a porta do painel fechada, a luz interna não desliga. Foram realizadas duas tentativas de abertura e fechamento da porta, sem sucesso. | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO DA SILVA CARDOSO | 202551 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Realizado instalação de suporte adesivo na chapa da porta para possibilitar o acionamento do fim de curso e consequente desligamento da luz interna com o fechamento da porta. O fim de curso não possui ajuste para deixar o pino de acionamento mais próximo da porta. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519644 | AAT | 202519530 | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 1704.007-5 | 202551 | 15/12/2025 09:50:21 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA BOMBA BDR-0902. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DA MOTOBOMBA NOVA. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202551 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 18/12/2025 - Realizado conexão eletrica dos circuitos de forca e aquecimento e posteriormente testado sentido de giro.
202519632 | STE | 202519621 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202550 | 12/12/2025 10:08:13 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc de los paneles SVP-03 (M5X-0204) y SVP-04 (M5X-0205), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202601 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado ensayos de punto a punto y conexión de los cables de alimentación 125 VCC del panel SVP-03 al disyuntor 722.21 y SVP-04 al disyuntor 720.23 conforme solicitado. Resultados de ensayos en anexo. Emitida SSA 202520024 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202519631 | STE | 202519620 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202550 | 12/12/2025 10:08:30 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc de los paneles SVP-03 (M5X-0136) y SVP-04 (M5X-0137), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202601 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação dos cabos em conjunto com MEG1 e posteriormente foram conectados conforme solicitado. Disponibilizado disjuntor 721.43 para alimentação do quadro SVP3 e disjuntor 722.18 para alimentação do quadro SVP4. Dados dos ensaios de isolação dos cabos em anexo. Emitida SSA 202520014 para IEQ2 atualizar desenhos de interligação e funcional.
202519390 | STE | 202513650 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202550 | 09/12/2025 13:55:13 | Solicitamos apoio para realização de inspeção termográfica prevista na SSA 202513650, do TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01. Será necessário abrir as tampas de ao menos uma das laterais do transformador e deixá-las abertas por 1 hora com o equipamento energizado. Solicitamos apoio para execução se possível para dia 16/01/2026 (Sr. Paulo Evaristo ciente). | ILA1 | MEG2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202603 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizada la apertura de las tapas laterales del transformador TR-01 para la inspección termografica conforme solicitado. Posterior a la inspección, realizado el cierre de las tapas y dejado el equipo en condiciones normales de operación.
202519265 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202549 | 04/12/2025 16:45:57 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-0901, TSA-0902 e TSA-0903, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases R, S e T da Unidade Geradora 09, PD a ser realizado de 05/01/2026 à 23/01/2026. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202603 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Se realizaron los ensayos a los termostatos TSA-0901, TSA-0902 y TSA-0903 de las celdas de los transformadores de la unidad 09, se verificó y comprobó el correcto funcionamiento realizando pruebas de actuación y rearme, T° esperada = 40 ° , conforme OA.0373-R00. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202519250 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202549 | 04/12/2025 15:25:40 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-07, alimentación del tablero QDG para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202550 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foram retirados os cabos de saída do disjuntor 52.07, correspondentes à alimentação elétrica do painel QDG, para viabilizar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitado pela IEQ-2. Foi emitida a SSA 202519643 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico.
202519222 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202549 | 05/12/2025 11:31:16 | Verificar e ajustar o horário do painel carregador de baterias C4 que está com o horário divergente da usina. | OUO7 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202550 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado o ajuste no horário da IHM do carregador de baterias, corrigindo a divergência existente em relação ao horário padrão da Usina. Equipamento deixado operando normalmente. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202519221 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202549 | 05/12/2025 11:31:29 | Verificar e ajustar o horário do painel carregador de baterias C3 que está com o horário divergente da usina. | OUO7 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202550 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a atualização de hora na IHM do carregador. Foto em anexo após atualização. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202519204 | STE |  | K083A026 | QUADRO TCSH-CK03 | 3201.007-3 | 202549 | 04/12/2025 08:22:00 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202550 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Alterado los parámetros de los indicadores 71AI e 71BI, conforme planilla en anexo. Efectuado ensayos de partida y parada de bombas, alarma nivel mínimo y máximo, con el calibrador de procesos IB 3942, sin anomalías. Efectuada Medición de corriente con el nivel de 1.83m--->(71AI=4,21mA; 71BI=4,21mA), utilizado el alicate amperímetro BP 707509. Emitida recomendación No. 7009 para actualizar orden de ajuste. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202519196 | STE | 202511480 | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202549 | 04/12/2025 07:02:12 | Solicito apoyo para la desconexión del conductor de 120 mm² de la alimentación del montacargas AMD, proveniente del disyuntor 521-06 del panel QM-01, y la posterior conexión del nuevo conductor de 95 mm². El nuevo conductor de 95 mm² será lanzado por la contratista, mientras que el conductor existente de 120 mm² será retirado también por la contratista. Se solicita coordinar las actividades con MEG3. Fecha prevista de ejecución: 09/12/2025. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202550 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado apoyo a la contratista para la desconexión y retirada del cabo de 120mm² y la conexión del nuevo conductor de 95 mm². Realizados ensayos de resistencia de aislación (500V/1min) al cabo de 90mm² con los siguientes valores: R + R´ vs Tierra=60000Mohms; R + R´ Vs T+T´=90000Mohms; R + R´ Vs S+S´: >100000Mohms; T: 27°C H: 59%. Cabo conectado y en condiciones normales de operación.
202519139 | STE | 202519116 | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202549 | 03/12/2025 10:43:28 | Acompañar a SMME.DT para el seguimiento del conductor M6X33047 e identificación de la carga alimentada por el disyuntor 721.10. Proceder a la desconexión del conductor en caso de que no esté alimentando ninguna carga o si así lo indica SMME.DT. Coordinar con la ejecución de la SSA 202519149. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202551 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con la SMME.DT fue realizado seguimiento al conductor M6X33047 y fue verificado que no esta conectado a ninguna carga. Fue realizada su desconexión del disyuntor 721.10 y retirado del panel QW-02. Debido al trayecto corto del cable fue removido en su totalidad por SMME.DT. Fue emitida SSA 202519114 para IEQ2 solicitando actualización de diseños. Dejado tablero en condiciones normales de operación.
202519077 | STE |  | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202549 | 02/12/2025 11:03:37 | Prestar apoio para realização de testes aceitação de duas unidades para testes de disjuntor a vácuo Megger VIDAR (NS: 2515987 e 2515951). SSAs de referência: 202518952 e 202518953. | ILA3 | MEG2 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202550 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Prestado apoio para ILA3 na realização de testes de aceitação das duas unidades de teste de disjuntor a vácuo Megger VIDAR. Realizado aplicação de tensão (25 e 40 kV) com cada dispositivo nos polos do disjuntor 52-A5 obtendo resultados satisfatórios (sinalizando disjuntor como aceitável). Deixado equipamento em condições normais de operação
202518990 | STE |  | H004A003 | MOTOBOMBA DE EMERGÊNCIA DAS COMPORTAS | 0247.001-2 | 202549 | 01/12/2025 16:59:21 | Durante ejecución de AT 202510555, verificado que el motor de la bomba no acciona. Servicio en ejecución: ENSAIO DE ABERTURA E FECHAMENTO DAS COMPORTAS N07 E N08, CONECTANDO-SE A MOTOBOMBA DE EMERGÊNCIA NO CIRCUITO HIDRÁULICO DAS CENTRAIS OLEODINÂMICAS N07/N08 DA CALHA CENTRAL DO VERTEDOURO. | MAM2 | MEG2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202549 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Real. inspección al circ de accionam. fue encontrado fusible de la FASE R abierto. Fue reempl. por otro igual. retirado de la oficina de la MEG-2 "FUSIVEL DIAZED RETARD 22,5X50MM 500V 20A" COD.:74926. Realiz. Mediciones al motor R Aisl. 500Vcc/1min T.26°/H.R 65%=6000Mohm R. Bobina RS/ST/RT=1.91/1.92/1.91 Ohm En conjunto con OPUO Y MAM2 Realizada la energización y ensayos.. Tensión RS/ST/RT=464/461/463 Vca Corriente R/S/T=8,0/8,0/7,7 A (IN 12A ) Resultados Satisfactorios
202518985 | STE |  | J087A026 | QUADRO TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202549 | 01/12/2025 08:20:52 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202549 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Alterado os parâmetros dos indicadores 71AI e 71BI, conforme anexo; Efetuado ensaios de partida/parada de bombas, alarme Nível Mínimo e Máximo. Medições finais: Indicação 71AI/71BI: 1,11/1,09m; Corrente 71AI/71BI: 4,05/4,05mA. Calibrador utilizado IB1729. Emitida recomendação 6985 para atualizar OA. Emitida SSA 202519131 p/ IMA0 gestionar reparo do controlador posição 71BI que apresentou defeito e foi substituído por outro de mesmas características. Painel em condições normais de operação.
202518984 | STE |  | K082A026 | QUADRO TCSH-CQ06 | 3201.006-1 | 202549 | 01/12/2025 08:21:01 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202549 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Alterado os parâmetros dos indicadores 71AI e 71BI, conforme planilha em anexo; Efetuado ensaios de partida e parada de bombas, alarme Nível Mínimo e Máximo, com o calibrador de Processo IB 3942, sem anomalias. Efetuada medição de corrente com o nível em 5,11 m, no indicador 71AI = 4,83 mA e no indicador 71BI = 4,84 mA, utilizado o alicate amperímetro BP 707509. Foi emitida a recomendação 6983 para atualizar a ordem de ajuste. Equipamento liberado para operação, sem restrições.
202518981 | STE |  | J085A026 | QUADRO TCSH-CQ04 | 3201.003-6 | 202549 | 01/12/2025 08:21:08 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202549 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Atualizados os parâmetros dos indicadores 71AI e 71BI conforme PT SSA 202518204. Emitida recomendação nº 6984 para atualização do OA (tabela e OA em anexo). Realizados ensaios de partida/parada das bombas e testes de alarme de nível mínimo e máximo, sem anomalias. Medições: 71AI: mín.: 1,17 m/4,06 mA e máx.: 3,32 m/4,40 mA; 71BI: mín.: 1,15 m/4,06 mA e máx.: 3,34 m/4,41 mA (fotos em anexo). Instrumentos utilizado: alicate BP707509 e calibrador IB3942. Equipamento liberado p/ operação
202518980 | STE |  | J084A027 | QUADRO TCSH-CQ03B | 3201.009-7 | 202549 | 01/12/2025 08:21:15 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202549 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Alterado os parâmetros dos indicadores 71AI e 71BI, conforme planilha anexo; Efetuado ensaios de partida e parada de bombas, alarme Nível Mínimo e Máximo, com o calibrador de Processo IB 1729 constatando seu correto funcionamento. Medição final realizada: IA = 4,15 mA; 71AI = 1,65 m; IB = 4,15 mA; 71BI = 1,69 m; Emitida recomendação 6987 para atualizar a Ordem de Ajuste. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202518979 | STE |  | J084A026 | QUADRO TCSH-CQ03A | 3201.008-5 | 202549 | 01/12/2025 08:21:21 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202549 | TORRES SOSA EVER DAVID | Alterado os parâmetros dos indicadores 71AI e 71BI, conforme planilha em anexo; Efetuado ensaios de partida e parada de bombas, alarme Nível Mínimo e Máximo, com o calibrador de Processo IB 3942, sem anomalias. Efetuada medição de corrente com o nível em 1,8 m, no indicador 71AI = 4,22 mA e no indicador 71BI = 4,21 mA, utilizado o alicate amperímetro BP 707509. Foi emitida a recomendacion 6989 para atualizar a ordem de ajuste. Equipamento liberado para operação, sem restrições.
202518978 | STE |  | J082A026 | QUADRO TCSH-CQ01 | 3201.001-2 | 202549 | 01/12/2025 08:21:28 | Conforme al parecer técnico de la SSA 202518204, alterar la parametrización de los indicadores digitales 71AI y 72BI para aumentar la precisión en la medición del nivel de agua en el pozo. Tabla de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202549 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada alteración de parametros de los indicadores 71AI e 71BI, conforme planilla de anexo en la emisión y P.T. SSA:202518204; Efetuados ensayos de partida y parada de bombas, alarma de nível mínimo y máximo, con resultados satisfactorios. (utilizado calibrador de procesos) Medición de corriente con nível en 2,09 m, 71AI = 4,20 mA, 71BI = 4,21 mA. Emitida recomendación 6986 para actualización de OA. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202518962 | SCA |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202548 | 29/11/2025 15:31:29 | Verificar y solucionar falla del anunciador, del panel CO-03 Obs, intentado el rearme en el local sin éxito, el panel CO-03 se encuentra en condiciones normales de operaciones. | OUO6 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202549 |  |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202518902 | AIM |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202548 | 28/11/2025 10:19:26 | Durante la ejecución de la SSP 20230126 constatado: - Falta de señalizaciones de riesgo eléctrico de las siguientes cajas de pasaje: CE-11, CP-037, CP-038, CP-059, CE-058, CE-072.(fotos en anexo) - Señalizaciones de las cajas (de aluminio con pintura y atornilladas a las cajas) que se encuentran bajo condiciones climáticas adversas (sol, lluvia, viento) se encuentran en mal estado. (fotos de ejemplos en anexo) | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518887 | STE |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202548 | 27/11/2025 14:56:09 | Verificar y solucionar pulsador de rearme trabado en la posición accionado. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202550 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Realizado inspeção e constatado que botoeira 59SB3 apresentava defeito. A botoeira foi substituída por outra de mesmas características retirada do almox (BOTAO COMAN PULS NORM 30,5MM 4NA/4NF PT - cod almox:126365). Realizado testes funcionais constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202518878 | STE |  | R090B008 | QUADRO DE COMANDO E CONTROLE | 1145.001-0 | 202548 | 27/11/2025 14:12:25 | Durante la ejecución de la SSP (1A) 20250931 detectado fin de curso FCS3 con defecto. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202548 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que el fin de curso operaba correctamente, detectada falta de continuidad de la señal de 24VCC en la salida del fin de curso hasta la entrada del PLC debido a que el cabo se encontraba roto dentro de la tabulación de pasaje. Fue lanzado un nuevo cabo desde la salida del fin de curso FCS3 hasta la bornera X3-5 solucionando asi la falta de señal de posición "abierto". Realizada abertura de la compuerta 3 con personal de OPUO.DT verificando el correcto funcionamiento del fin de curso.
202518848 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202548 | 27/11/2025 07:28:16 | Verificar e sanar motivo que a indicação "QF-01 CONTROLE MANUAL" não acendeu no painel ASP-01 ao passar quadro QF-01 para "MANUAL". OBSERVAÇÃO: Lâmpada acende ao realizar teste de lâmpada. Sinalização normal no SCADA. | OUO5 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202549 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada maniobra de la llave CSO para MANUAL/AUTOMATICO verificando el correcto funcionamiento de los contactos de la llave y también verificado junto a personal de OPUO.DT en el panel ASP-01 y SCADA que la indicación muda de forma correcta. No encontrado defecto alguno y dejado cuadro en condiciones normales de operacion
202518718 | STE |  | P098B051 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-5 | 1562.010-5 | 202548 | 24/11/2025 15:33:13 | Verificar y solucionar guardamotor en posición de TRIP e indicación de DEFECTO MOTOR. | OUO0 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202550 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación 500VCC/1min con resultados= ABC/Tierra: 8Gohm (26°C. 65%), no encontrado defecto eléctrico del mismo. Verificada que la corriente del motor desde su partida se mantiene en 75 A de forma continua hasta que dispara la protección térmica del mismo (protección ajustada en 10A), emitida SSA 202519557 para MAM3 verificar el estado del ventilador debido a la corriente alta y ruido proveniente del mismo. |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202518717 | STE |  | P098B031 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-3 | 1562.008-6 | 202548 | 24/11/2025 15:32:54 | Verificar y solucionar guardamotor en posición de TRIP e indicación de DEFECTO MOTOR. | OUO0 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202550 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación 500VCC/1min con resultados= ABC/Tierra: 5Gohm (26°C. 65%), no encontrado defecto eléctrico del mismo. Verificada que la corriente del motor desde su partida se mantiene en 70 A de forma continua hasta que dispara la protección térmica del mismo (protección ajustada en 10A), emitida SSA 202519551 para MAM3 verificar el estado del ventilador debido a la corriente alta y ruido proveniente del mismo. |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202518623 | STE |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202548 | 24/11/2025 08:28:19 | Retirar cabos dos disjuntores 721.07, 721.08 e 722.08, com cargas previamente desativadas, conforme constatado pelas SSAs 202518096 e correlatas. | MEL3 | MEG2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202549 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Se desconectaron físicamente los circuitos terminales de los disyuntores 721.07, 721.08, y 722.08. La desactivación de cargas fue verificada por SMME.DT. Los conductores desenergizados se retiraron del panel QW-02, quedando aislados, etiquetados, y depositados en la canaleta. Se emitió la SSA 202519114 a IEQ2 para la actualización de diseños. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202518620 | STE |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202548 | 24/11/2025 08:28:08 | Retirar cabos dos disjuntores 721.02, 721.07 e 722.02, com cargas previamente desativadas, conforme constatado pelas SSAs 202518095 e correlatas. | MEL3 | MEG2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202548 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se desconectaron físicamente los circuitos terminales de los disyuntores 721.02, 721.07, y 722.02. La desactivación de cargas fue verificada por SMME.DT. Los conductores desenergizados se retiraron del panel QW-01, quedando aislados, etiquetados, y depositados en la canaleta adyacente. Se emitió la SSA 202518949 a IEQ2 para la actualización de diseños. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202518554 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202547 | 20/11/2025 14:32:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 52-26 disparou. Realizada a abertura das cargas associadas, porém não foi possível rearmar o disjuntor. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202548 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foi realizada inspeção no painel e disjuntor em questão, não encontrando anomalias. Efetuado a isolação do QR-06 e fechamento do disjuntor 52.26 constatando seu correto fechamento. Durante a execução do serviço foi verificado que não foi possível abrir uma das cargas associadas (UTR-614-1), foi emitida uma SSA por parte da OUO2 para a MEL4 inspecionar o painel. Após inspeção no painel UTR-614-1 o disjuntor 52.26 do QR-06 foi fechado por OUO2 e o painel deixado em condições normais de operação
202518533 | STE | 202517908 | G078A001 | QUADRO CM-02 | 0314.002-4 | 202547 | 20/11/2025 10:41:58 | Debido al accionamiento intermitente de la alarma “CM1/CM2 Falta de Tensión 125 Vcc” y ante la imposibilidad de determinar el origen de la falla, sustituir el relé de subtensión posición “27CC2” y verificar el estado y las condiciones de los contactos auxiliares de los disyuntores de control en todos los cubículos del panel. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202548 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Según P.T. SSA:202518539: Se sustituyó relé subtensión pos. “27CC2” por contactor ABB cod. 713369 del almacén. Verificados contactos auxiliares de disyuntores en todos los cubículos, sin anomalías. Realizado ensayos funcionales confirmaron correcto desempeño del contactor instalado y reportando correctamente la alarma “CM1/CM2 Falta de Tensión 125 Vcc” . Emitida SSA:202518778 y recomendación 6904 a IEQ2 para actualización de diseño y OA. Panel dejado en condic. normales de OP.
202518531 | STE | 202517908 | G077A001 | QUADRO CM-01 | 0314.001-6 | 202547 | 20/11/2025 10:41:34 | Debido al accionamiento intermitente de la alarma “CM1/CM2 Falta de Tensión 125 Vcc” y ante la imposibilidad de determinar el origen de la falla, sustituir el relé de subtensión posición “27CC1” y verificar el estado y las condiciones de los contactos auxiliares de los disyuntores de control en todos los cubículos del panel. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202548 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Según P.T. SSA:202518539: Se sustituyó relé subtensión pos. “27CC1” por contactor ABB cod. 713369 del almacén. Verificados contactos auxiliares de disyuntores en todos los cubículos, sin anomalías. Realizado ensayos funcionales confirmaron correcto desempeño del contactor instalado y reportando correctamente la alarma “CM1/CM2 Falta de Tensión 125 Vcc” . Emitida SSA:202518821 y recomendación 6907 a IEQ2 para actualización de diseño y OA. Panel dejado en condic. normales de OP.
202518530 | STE | 202516104 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202547 | 20/11/2025 10:05:17 | Intercambiar disyuntor posición 52.11 por el disyuntor posición 52-03 (base común para ambos). Ajustar el disyuntor de la siguiente manera: Térmico = 63 A; Magnético = 600 A. Este disyuntor será para la alimentación del deshumidificador 50Hz de la CCR, que conforme SSA matriz presenta una corriente de 47A en condiciones nominales de operación, ocasionando el disparo del disyuntor actual de 40A. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202548 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Não foi possível substituir o disjuntor devido ao número insuficiente de contatos. Emitida SSA 202518951, solicitando parecer técnico. Após análise a engenharia recomendou remanejar cabos da saída do disjuntor 52.11 (tomada do desumidificador na CCR) para o disjuntor 52.03, reserva. Medições: 221,8/222,8 V; 48,1/48,6 A; térmico 63 A; magnético. 600 A. Ensaio em anexo. Emitida recomendação. nº 6934 p/ atualizar Ordem de ajuste e SSA 202519006, para atualização do desenho.
202518440 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202547 | 19/11/2025 10:56:17 | Conectar cabo no transformador 460/220V instalado pela MEG3 e Conectar a outra ponta no barramento 220V do QDG para alimentação provisória do Edifício do Corpo de Bombeiros durante trabalhos do quadro CD-01. Obs.: Extrair e bloquear o disjuntor 52-A. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202548 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Se conectó el cabo lanzado en la SSA: 202418705 al barramento 220 Vca del QDG, posterior a los trabajos en el CD-01, se realizó la desconexión del cable proviniente del trafo instalado por la MEG-3, se dejó en la bandeja, fuera del panel, aislado e identificado. Se energizó el panel vía CD-01, su fuente original. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202518407 | STE | 202507820 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202547 | 18/11/2025 16:37:45 | Instalar o dispositivo 1SDA073802R1 da ABB, adquirido pela SMDTC-2484, no disjuntor 52-1 do painel TG-TR01, para permitir a utilização de cadeados de segurança. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202548 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Instalado o dispositivo 1SDA073802R1 da ABB no disjuntor 52-1 do painel TG-TR01, para permitir a utilização de cadeados de segurança. Após a instalação, foram realizados ensaios de abertura e fechamento, sem anormalidades. O equipamento foi liberado para operação sem restrições.
202518406 | STE | 202507819 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202547 | 18/11/2025 16:37:50 | Instalar o dispositivo 1SDA073802R1 da ABB, adquirido pela SMDTC-2484, no disjuntor 52-1 do painel TG-TR02, para permitir a utilização de cadeados de segurança. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202548 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a instalação do dispositivo 1SDA073802R1 da ABB no disjuntor 52-1 do TG-TR02 para permitir a utilização de cadeados de segurança conforme solicitado. Foto do dispositivo instalado anexo. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202518382 | STE | 202417300 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202547 | 18/11/2025 09:54:31 | Reinstalar aisladores pasantes y barras de salida del disyuntor 52-A5, que fueron retirados para la normalización del disyuntor 52-C conforme SSA 202417300 y 202417355. Obs.: Utilizar materiales proveídos por IEQ2. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202550 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Reinstalados os isoladores nas barras de saída do disjuntor 52-A5, anteriormente removidos para possibilitar a normalização do disjuntor 52-C, conforme SSAs 202417300 e 202417355. Os isoladores utilizados foram fornecidos pelo IEQ2. Após a reinstalação, o conjunto foi deixado em condições normais de operação.
202518356 | STE |  | P029A003 | QUADRO KG-48 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.027-8 | 202547 | 17/11/2025 16:48:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora DSC-1 quedo trabado, imposibilitando la abertura. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202547 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se constató que la manopla de la seccionadora DSC-1 presentaba el mecanismo quebrado, por lo que se sustituyó por una unidad de las mismas características retirada de almacén (cód: 295582). Además, se realizó la alineación de la seccionadora y su vástago con la manopla para asegurar su cierre, debido a que dicha desalineación provocó la rotura anterior por desgaste. Se ejecutaron pruebas funcionales verificando el correcto funcionamiento, quedando el equipamiento liberado en condiciones normales |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202518354 | STE |  | H002C002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N07 DO VERTEDOURO | 0242.007-4 | 202548 | 24/11/2025 10:54:57 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual indicador COMPORTA FECHADA do quadro CV.07 nao estar acendendo, com a mesma estando fechada. Obs: Ao realizar o teste de lampadas, o indicador LED acendeu. | OUO1 | MEG2 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202548 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Encontrado painel sinalizando COMPORTA FECHADA normalmente (vídeo anexo), efetuado inspeção geral e reaperto no circuito em questão não encontrando nenhuma anomalia. Realizado testes no fim de curso FCC constatando seu correto funcionamento e acionamento por meio dos cames de indicação de posição da comporta. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202518281 | STE | 202518206 | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202547 | 17/11/2025 10:38:33 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-F16-001 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202548 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se procedió a la desconexión física de los circuitos primarios de alimentación (460 VCA) y del circuito auxiliar de calentamiento (220VCA) asociados a la bomba BDR-F16-001. La bomba quedó aislada eléctricamente y bloqueada utilizando el CS de operación en los Disy.52-301 y 52-2 de alimentación para asegurar las condiciones previas al desmontaje y posterior sustitución.
202518251 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202546 | 15/11/2025 06:10:59 | Verificar por qual motivo o disjuntor 52a está disparado e indicando a falha "ABERTO DISJUNTOR CIRCUITO DE COMANDO" | OUO6 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202547 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada sustitución del disyuntor 52a del KE-04 por otro de mismas características proveído por almacén (cod. almacen 715117), el disyuntor cod. 176923 retirado del almacen fue encontrado con defecto y realizado su devolucion para sucata. Efectuado ensayos de aceptación del disyuntor con resultados satisfactorios (hoja de ensayos en anexo). Realizada medición de tensión y corriente V= 126,2 VCA; I= 0,7A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202518122 | STE | 202512690 | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202546 | 13/11/2025 13:27:21 | En virtud de lo solicitado en la SSA matriz, instalar la manopla de accionamiento (cód. almox 708857, Siemens 3RV2926-1K) para permitir el accionamiento de los disyuntores Q1 y Q2 sin abrir la puerta del panel. Observaciones: Fabricar placa de montaje para proyectar los disyuntores hacia adelante, reduciendo la longitud del aste y facilitando la alineación. Colocar placas de identificación en las nuevas manoplas (cód. almox 550272). | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202547 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Instalado manoplas de acionamento, código do almox: 708857, fabricante Siemens, modelo 3RV2926-1K possibilitando realizar manobras dos disjuntores Q1 e Q2 sem abrir a porta do painel. Instalado identificações padronizadas pela operação. Realizado comentário na SDS 14798, para adicionar material na LMR.JK.475 (LMR em normatização), conforme print em anexo. Emitida SSA 202518622 para IEQ2 atualizar desenhos. Fotos do painel em anexo.
202518031 | STE |  | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 202546 | 12/11/2025 12:01:27 | Bomba seletada como principal desliga apenas por nível mínimo do poço. | OUO5 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202546 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Se detectó una discrepancia de 0,09 m entre las sondas "71A" y "71B", lo que activó incorrectamente la alarma de nivel mínimo. Ambas sondas se ajustaron según la medición de la cinta métrica según IM.EQ.154, dejando la diferencia de medición entre las sondas inferior a 0,01 m. Los parámetros y la resolución del relé Presys se modificaron según el PT de IEQ2 (SSA 202518204). Se emitió la recomendación 6949 para actualizar la orden de ajuste. Sistema en condiciones normales de operacion |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202518028 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202546 | 13/11/2025 07:02:32 | [Ampliación patio 66kV]: Identificar, realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel QDS-8, conforme diseños de referencia en anexo; - Disyuntor 722.A58 / Cable M43054 - Disyuntor 722.B58 / Cable M43055 Observación: serán instalados dispositivos de reducción de sección de los cables dentro del panel. Servicio previsto para el 18/11/25. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202547 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | SEM 2025/47: Se constató en campo que el tablero QDS-8 no está montado en su posición dentro de la caseta 4CRL-1 y que los cables M43054 y M43055 no se encuentran listos para ser ensayados y conectados a los seccionadores 89.5-A y 89.5-B respectivamente.
202518009 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202547 | 19/11/2025 15:44:08 | Proveer alimentación para las antenas de telefonía que serán instaladas en la azotea del edificio de mantenimiento. Conectar circuito trifásico lanzado por MEG3 en la SSA 202518477 al disyuntor 52.2.14. Ajustar el disyuntor conforme orden de ajuste en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202548 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de ponto a ponto e resist de isol no cabo HEM-0031 e sua conexão ao disj 52.2.14 do painel TG-TR02 que foi ajustado e ensaiado conforme solicitado. Emitida SSA 202519063 para IEQ2 atualizar desenhos. Emitida recomendação 6948 para atualizar valores da OA.1152-R00. Ensaio resist isol (28ºC - 78% RH): R/S = 10,5 GΩ; R/T = 12,5 GΩ; S/T = 11,5 GΩ R/⏚ = 16 GΩ; S/⏚ = 15 GΩ; T/⏚ = 13 GΩ Medição tensão: R/S = 217 V; R/T = 219 V; S/T = 219 V Equip deixado em cond normais de op.
202517956 | AAT | 202517917 | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 1703.010-1 | 202546 | 11/11/2025 08:14:19 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-1502. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS MOTOBOMBAS NOVAS. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202548 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada mediciones de res. de aisl. del motor (500 VCC/1min; Megger IB-4188; Tamb=25,9°C; HRA=79%) Rmotor-⏚=8GΩ; de la res. de calent. (250 VCC/1min) Rres-⏚= 10GΩ. Medida res. del bob.: U-V/V-W/W-U=0.3/0.3/0.3[Ω]. Realizada conexión del motor y comprobado correcto sentido de giro. (No fueron realizadas mediciones de tension ni corriente).
202517908 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202546 | 10/11/2025 00:04:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe accionamiento intermitente con posterior rearme de la alarma "13.8kV CM1/CM2 FALTA TENSION 125VCC". | OUO7 | MEG2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202546 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | SEM 49/2025: Luego de la sustitución de los relés 27CC1 y 27CC2 se dejó en observación el equipo por una semana y se constató que no se repitieron las actuaciones intermitentes de la alarma "13.8kV CM1/CM2 FALTA TENSION 125VCC" por lo cual se concluye que el equipo está en condiciones normales de operación. Imagen en anexo.
202517895 | STE |  | K076B026 | QUADRO TCSH-KA03 | 3201.022-1 | 202545 | 08/11/2025 09:01:13 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o controlador digital 71BI se encontra com falha (BREAK). Obs: Devido à partidas e paradas constante das bombas, foi desligado o DJ52.2 no interior do painel TSCH (alimentacao do Controlador 71BI) ficando o controle de nível do poco KA.03 pelo controlador 71AI. | OUO6 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202546 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção e constatado que a sonda "71B" do controlador digital "71BI" apresentava defeito enviando sinal de 21 mA e gerando a falha "BREAK". A sonda foi substituída por outra de mesmas características retirada do almox (SENSOR NIV HIDR FMX21 ENDRESS HAUSER - cod almox: 715119) e posteriormente realizado o ajuste do nível, coincidindo com a sonda "71A" (5,2 m e 4,73 mA). Confirmado a partida e parada das bombas. Equipamento deixado em condições normais de operação. (Fotos anexo).
202517780 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202545 | 06/11/2025 16:50:05 | TIE-3A: Ampliação do pátio de 66kV Atividades previstas para o dia 17/11/2025. Acompanhar a terceirizada nas seguintes atividades: - Retirada do disjuntor 52.3 e sua instalação na posição 52.24 (com alimentação independente do contator 42.1); - Instalação do disjuntor ensaiado na SSA 202511733 na posição 52.3. Ensaiar o cabo de alimentação do novo TIE-4A e conectar no disjuntor 52.3. Ensaiar o cabo de alimentação do TIE-4A existente e conectar no disjuntor 52.24. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202547 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sem.50/2025: Se instaló el disyuntor WEG ACW250H provisto por SOCM en la posición 52.3. El disyuntor retirado de 52.3 fue reposicionado en 52.24 con alimentación independiente del contactor 42.1. Se ejecutaron ensayos punto a punto y resistencia de aislamiento en cables de TIE-4A nuevo y existente (resultados adjuntos). Conexiones completadas. Documentación emitida: SSA 202519636 act. diseño, Rev.7028 act. OA y SDS-15795 act. LMR. Mediciones disy. 52.3/52.24: VRS/VST/VRT: 214,9/215,5/214,9Vca
202517760 | STE |  | P020A005 | CCM KH-21 | 0592.055-8 | 202545 | 06/11/2025 12:00:03 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu acionamento do relé térmico do VVT-1013 no KH-21. Obs.: foi aberto o disjuntor 52.29 do respectivo ventilador. | OUO6 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202546 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado condutor deteriorado entre o contator principal e o relé térmico. Substituídos os 3 condutores de força e realizado ensaio do relé térmico, aplicado 2xI simétrico, com atuação: 112,4s em conformidade com a IM.EQ.044. Relé térmico ajustado em 63A, conforme OA.0377.R00. Utilizado material cabo flexível 25mm2 retirado da sala da Meg2. Megger do motor 500Vcc/1min: 24GOhm; temp./URA:24,6ºC/64,2%; Medições tensão VAB/VBC/VCA:452,1/450,9/451,6Vca; Corrente IA/IB/IC/In:52,6/52,1/51,7/61A. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202517745 | STE | 202517623 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202545 | 06/11/2025 11:22:41 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-11 (M6X-0087), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. Ref: SSA para MEG1 202517617 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202551 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizados ensaios de ponto a ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação M6X-0087 (125 Vcc) do painel SVP-11 ao disj. 721.30 do QB-06. Resultados do ensaio de isolação (500 Vcc/1 min. 22,3 °C ; 62,6% UR): +/⏚ = 1990 MΩ; −/⏚ = 1530 MΩ; +/− = 1850 MΩ. Tensões medidas: +74,12 Vcc; −57,66 Vcc; total 131,7 Vcc. Emitida SSA 202519794 para atualizar desenho Diagrama de Força CC e Bifilar. Desenho de interligação já atualizado e disponível no arquivo técnico (SAT).
202517743 | STE | 202517622 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202545 | 06/11/2025 11:22:40 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-11 (M5X-0547), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. Ref: SSA para MEG1 202517617 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202551 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de punto a punto, resistencia de aislación con resultados satisfactorios(500 VCC/1 min, T: 22°C, HR: 63%, Megger IB-4190, Termohigrómetro IB-4056) con los siguientes resultados: +/⏚: 6300MΩ; -/⏚: 7300MΩ; +/-: 7400MΩ); luego se realizó la conexión del cable (M5X-0547) en el disyuntor 722.20 del QB-05 para posibilitar la alimentación del SVP-11 conforme solicitado. Emitida SSA 202519802 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202517724 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202545 | 06/11/2025 07:46:54 | Substituir o disjuntor 52.N2.2 pelo disjuntor de 250A ensaiado na SSA 202511695. Ensaiar o novo cabo H66006 de 150mm², lançado pela contratada, e conectar no disjuntor 52.N2.2. Data prevista para entrada e preparação dos cabos no CGCA, pela contratada, para 10/11/2025. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202546 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se sustituyó el disyuntor 52.N2.2 por otro de mayor capacidad (250 A) proveído por SOCM.DT, ajustado (Ir = 175 A ; Ii = 1750 A.), y ensayado en la SSA nº 202511695. Se realizaron pruebas punto a punto y ensayos de resistencia de aislamiento en los cables H66006 . Valores obtenidos del ensayo (500 VccX1 min / T:27°C / 62% HR). R/⏚ = 3,18 GΩ S/⏚ = 8,6GΩ T/⏚ = 1,88GΩ R/T = 5,3GΩ S/R = 13GΩ T/S = 6,1GΩ Además fue emitida la SSA: 202518231 a IEQ2 p/ actualización de diseños.
202517723 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202545 | 06/11/2025 07:46:37 | Substituir o disjuntor 52.N1.2 pelo disjuntor de 250A ensaiado na SSA 202511695. Ensaiar o novo cabo H66005 de 150mm², lançado pela contratada, e conectar no disjuntor 52.N1.2. Data prevista para entrada e preparação dos cabos no CGCA, pela contratada, para 10/11/2025. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202546 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído o disjuntor 52.N1.2 por outro de maior capacidade (250 A), ajustado com I₀=175 A, Ir=1 e Isd=10 e ensaiado conforme SSA nº 202511695. Realizados testes ponto a ponto no cabos e ensaio de resistência de isolação no circuito de alimentação secundária do painel TFN-4 e conexões. (500 Vcc/1 min/26 °C/34% UR). Resultados: R/⏚=10 GΩ, S/⏚=8,8 GΩ, T/⏚=23 GΩ, R/T=45 GΩ, S/R=14 GΩ, T/S=23 GΩ. Emitida SSA 202518019 p/ atualização de desenho.
202517722 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202546 | 11/11/2025 16:12:37 | Verificar y solucionar instrumento de medición referente a la Entrada 1 del QB.03 con defecto. | OUO1 | MEG2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202546 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Se verificó y constató el relé de subtensión de entrada A con defecto. Se sustituyó el relé pos. '27.A' modelo Limitronix por otro modelo PSVA y se realizó la remoción del temporizado pos. '27ATF' conforme PT IEQ2(SSA 202308199). Ajustado conforme OA.0787-R00 y se constató su correcta actuación en 116[Vcc] / 1[s]. Se emitió la SSA 202518329 para actualización de diseños y recomendación 6875 para revisión de orden de ajuste. Servicio realizado con la AT 202510179. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202517713 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202545 | 06/11/2025 07:15:50 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1601, TSA-1602 e TSA-1603, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 16, PD a ser realizado de 24/11/2025 à 12/12/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202548 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado inspeção e comprovado o correto funcionamento dos termostatos TSA-1601, TSA-1602 e TSA-1603 com atuação em 40ºC, conforme OA.0389-R00. Equipamento em condições normais de operação.
202517645 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202545 | 05/11/2025 08:20:06 | REFORMAS SALA MATRIX: Desconectar y retirar cable de alimentación del deshumidificador de la sala matrix desde el disyuntor 52.17. Disyuntor quedará como reserva. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202546 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado desconexão e retirada do cabo H6R0026 referente a alimentação do desumidificador da sala matrix e deixado disjuntor 52.17 como reserva. Emitido SSA:202517938 para atualização de diagramas. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202517630 | STE |  | J014A007 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-6/CS-01 | 0255.007-5 | 202545 | 04/11/2025 17:40:05 | Verificar e solucionar por qual motivo o disjuntor 521-06 do CS-01 está travado, impossibilitando a manobra de inserir. | OUO5 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202545 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado inspeção do disjuntor e não encontrado defeito no mesmo. Realizado lubrificação dos rodízios e acompanhado ensaio de inserção e extração do disjuntor em conjunto com a operação, sem apresentar anormalidades.
202517615 | STE | 202517374 | K077B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403 | 0327.023-8 | 202545 | 05/11/2025 07:45:39 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-1403. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS MOTOBOMBAS NOVAS. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202546 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada mediciones de res. de aisl. del motor (500 VCC/1min; Megger IB-4188; Tamb=25,9°C; HRA=79%) Rmotor-⏚=16GΩ; de la res. de calent. (250 VCC/1min) Rres-⏚= 20GΩ. Medida res. del bob.: U-V/V-W/W-U=0.2/0.2/0.2 [Ω]. Realizada conexión del motor y comprobado correcto sentido de giro. Medida tensión y corriente de la res. de calent.: Vres= 222.34V; Ires= 0.61A; y del motor ya acoplado a la bomba V: RS/ST/TR= 456.16/456.50/455.74 [V]. I: R/S/T= 225,5/222,7/214,9[A], INominal=241 [A].
202517613 | STE | 202517538 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202545 | 04/11/2025 15:40:54 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-13 (M6X-0362), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202547 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0362) 125 Vcc do painel SVP-13 no disjuntor 722.37 do QB-08 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 23º C - RH: 63,4%) +/⏚ = 8500 MΩ; -/⏚ = 11000 MΩ; +/- > 6300 MΩ; Emitido SSA:202519634 para atualização de desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202517610 | STE | 202517537 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202545 | 04/11/2025 15:41:00 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-13 (M6X-0240), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202547 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0240) 125 Vcc do painel SVP-13 no disjuntor 720.08 do QB-07 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 21,8º C - RH: 58,7%) +/⏚ = 60000 MΩ; -/⏚ = 60000 MΩ; +/- > 100000 MΩ; Emitido SSA:202518754 para atualização de desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202517585 | STE |  | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202547 | 18/11/2025 13:41:43 | Verificar e solucionar a causa pela qual o aterramento do equipamento VVT0104 encontra-se solto. Segue foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202547 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se constató la ausencia de puesta a tierra y malla de conexión suelta. Se procedió a la reposición de la puesta a tierra del VVT-0104 y a la correcta fijación de la malla, conforme a los puntos de aterramiento establecidos. Se adjuntan fotografías del estado inicial y final del servicio. Los materiales utilizados corresponden a sobrantes de servicios anteriores (711455: 1,5 m. SM:498961; 315508: 2 ud. SM: 507048), quedando el equipo operativo y seguro. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202517581 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202545 | 04/11/2025 09:45:35 | Durante execução da SSP 20253787, encontrada fonte do anunciador inoperante, sem apresentar sinal de saida. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202545 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de la fuente del anunciador que se encontraba averiada por dos fuentes cod: 238287 y el módulo de redundancia, cod: 717735. Constatado correcto funcionamiento, mediciones: U1entrada: 129,8Vcc; U2entrada: 121,7Vca; Usalida=24,0Vcc; Itotal=0,8 A. Emitida SSA: 202517774 para IEQ2 realizar actualización de diseño. Dejado equipo en condiciones normales de operación. Anexo diseño conforme instalado en campo.
202517571 | SCA |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202545 | 04/11/2025 07:21:50 | Realizar el ensayo de punto a punto del cable de alimentación del 125VCC del Montacargas AMD proveniente de cuadro QB.01 Disyuntor 722.30. Coordinar actividades con MEG3. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202545
202517507 | AIM | 202516030 | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202545 | 03/11/2025 13:42:03 | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA:202516868, alterar ajuste do disj. 521-01 do QJ-06. Novo ajuste em anexo. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202545 | TORRES SOSA EVER DAVID | Ensayado el disyuntor 521-01 comprobando que no actuaba en el rango solicitado, así también ensayado el disyuntor 521.04 (RESERVA)con resultados fuera de los rangos esperados, ensayados también 3 disyuntores de deposito con COD:456241 y 456233 de características similares presentando fallas de actuación. Emitida SSA 202518097 solicitando parecer técnico a IEQ2 sobre el reemplazo del disyuntor 521-01 por otro de iguales características atendiendo la falta del disyuntor en el stock de deposito.
202517346 | STE |  | K020A017 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-C | 0265.029-0 | 202544 | 30/10/2025 14:06:34 | Durante manutenção preventiva SSP 20253789, encontrado bobinas das câmaras de extinção de arco (FASES A, B, C) com rachaduras na sua superfície. Fotos em anexo. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202545 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Efetuado a substituição das 3 câmaras de extinção de arco por outras de mesmas características nas quais foram instaladas as bobinas reparadas pela MEG1 na SSA 202517712. Realizado ensaios funcionais do disjuntor e constatado correto funcionamento. Emitida SSA 202519304 para MEG1 realizar reparo das bobinas de sopro magnético das câmaras retiradas.
202517345 | STE |  | K020A015 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A | 0265.027-4 | 202544 | 30/10/2025 14:07:55 | Durante manutenção preventiva SSP 20253789, encontrado bobinas das câmaras de extinção de arco (FASES A, B, C) com rachaduras na sua superfície. Fotos em anexo. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202545 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Efetuado a substituição das 3 câmaras de extinção de arco por outras de mesmas características retiradas do almox. (COD: 164879) e emitida SSA 202517712 para MEG1 efetuar o reparo de bobinas das câmaras retiradas. Realizado ensaios funcionais do disjuntor e constatado correto funcionamento.
202517286 | STE |  | P021B036 | SISTEMA DE EXAUSTAO CENTRAL FRIGORIGENA | 0461.084-9 | 202544 | 30/10/2025 11:31:15 | Favor realizar reposicionamento da eletroduto e cabo de ligação do motor de forma que possibilite a instalação das novas proteções de correias do VVT-1126 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202545 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Reposicionado o eletroduto e reconectados os circuitos de força (460 VCA) e aquecimento (220 VCA) do motor VVT-1126. Ensaios: resistência de aquecimento em paralelo = 902 Ω, 225,3 V, 0,20 A; Resistência de isolação do motor (500 Vcc/1 min) = 12 GΩ; Tensão medida: VAB/VBC/VCA: 452,8/451,1/451,5 Vca; corrente elétrica IA/IB/IC: 6,4/6,1/6,1A; I nominal: 8,2A; Temp. = 27 °C; UR = 64%. Verificado sentido de giro e deixado em condições normais.
202517284 | STE |  | P010A036 | SISTEMA DE EXAUSTAO DA CENTRAL FRIGORIGENA | 0458.126-1 | 202544 | 30/10/2025 11:31:28 | Favor realizar reposicionamento do eletroduto e cabo de ligação do motor de forma que possibilite a instalação das novas proteções de correias do VVT-0930 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202545 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Reposicionado o eletroduto e reconectados os circuitos de força (460 VCA) e aquecimento (220 VCA) do motor VVT-0930. Ensaios: resistência de aquecimento em paralelo = 925 Ω, 222 V, 0,60 A; isolação do motor (500 Vcc/1 min) = 20 GΩ; tensões RS/RT/ST = 450,6/448,8/451,9 V; correntes R/S/T = 5,2/5,3/5,0 A; In = 9,3 A; Temp. = 27 °C; UR = 64%. Verificado sentido de giro e deixado em condições normais. Serviço executado na AT 202510049.
202517204 | STE |  | K017A001 | QUADRO QT-05 | 0264.005-8 | 202544 | 28/10/2025 13:48:48 | Durante la Ejecución de la SSP 20250201, se encontraron los fines de curso, pos. FC de los disyuntores 52.a y 52.b con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202544 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Fueron constatados los fines de curso, pos FC, de los disyuntores 52.a y 52.b con defecto, se sustituyeron por otros de mismas características, retirados de almacenes, cod: 612308, se reinstalaron y se comprobó el correcto funcionamiento de ambos realizando pruebas funcionales, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202517153 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202547 | 17/11/2025 15:43:17 | Verificar e Solucionar anormalidade na porta do painel do PLC-1 do QDCC-1. Foto em anexo. | OUO7 | MEG2 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202547 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado dobradiça da porta desacoplada do pino de fixação no painel. Realizado encaixe e reaperto do parafuso de fixação, normalizando a abertura e fechamento da porta. Serviço executado com a AT 202510191. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202517053 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202543 | 25/10/2025 04:55:35 | Ajustar horario de la unidad de supervisión que se encuentra atrasado al horario usina. | OUO7 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202544 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foi identificado que o horário da unidade de supervisão do carregador estava divergente em relação ao horário da usina. Realizou-se o ajuste do horário na IHM do carregador de baterias para alinhá-lo com o horário da usina. Após a correção, o equipamento foi deixado em condições normais de operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202517020 | STE | 202416752 | J079B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR DO POÇO U-09 | 0261.006-0 | 202544 | 27/10/2025 08:50:50 | Solicitamos apoio para realizar desconexão elétrica, remoção de condutores e eletrodutos do conjunto lubrificador automático da MOTOBOMBA BDR-0902. Desconexão necessária para possibilitar a substituição da motobomba por novo modelo autolubrificada, sendo assim, não será necessário a reconexão. Obs: Motobombas fornecidas através do contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202544 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foi realizada a desconexão elétrica do conjunto lubrificador da motobomba BDR-0902, com remoção dos condutores e eletrodutos, a fim de possibilitar sua substituição com o equipamento desenergizado, não sendo mais necessária a reconexão dos condutores.
202517019 | STE | 202416607 | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 0280.008-0 | 202544 | 27/10/2025 08:51:11 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-0902 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME SOLCITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202544 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foi realizada a desconexão elétrica do motor de acionamento da motobomba BDR-0902, a fim de possibilitar sua substituição com o equipamento desenergizado.
202516933 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202543 | 24/10/2025 16:41:07 | Verificar e solucionar a porta do Quadro do Exaustor - QCEX-04, que se encontra desprendida. | OUO2 | MEG2 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202544 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foi constatado travamento na dobradiça e ausência de parafuso em sua fixação na porta do painel. A dobradiça foi destravada, lubrificada e os parafusos repostos, provenientes da oficina da sala da cota 115. Em seguida, foi reinstalada na posição original. Após o reparo, a porta apresentou funcionamento normal nas operações de abertura e fechamento. (Ver vídeo em anexo.) |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202516823 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202543 | 21/10/2025 16:42:46 | Verificar y solucionar disparo del interruptor 52.08. Obs: realizado tentativa de rearme del interruptor con sus cargas abiertas, sin éxito. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202544 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que el disyuntor presentaba defectos en carcaza y con defectos de abertura y cierre imposibilitando su cambio de estado. Reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito con COD: 490482 (Ensayos del mismo en Anexo). Posteriormente realizada energización del circuito sin inconvenientes.
202516767 | STE |  | P008A007 | CCM KH-28 | 0592.017-5 | 202543 | 23/10/2025 14:09:19 | verificar e solucionar acionamento manual do VVT-0723 que não esta funcionando. | OUO1 | MEG2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202544 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado ruído anormal en el contactor posicion "C" (principal de fuerza 460Vca) del compartimiento 2.2 gaveta del disyuntor 52.23 (VVT0723). Sustituído contactor defectuoso por otro de las mismas características (código almacen 504688), normalizando el funcionamiento de la gaveta 2.2 responsable por la partida y parada del motor del VVT0723. Valores medidos: Tensiones: R/S 453,5Vca S/T 455,1Vca T/R 454,4Vca. Corriente: R 38,2A, S 39,9A y T 40,9A (In52A). |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202516741 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202543 | 20/10/2025 14:05:41 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-2001, TSA-2002 e TSA-2003, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 18A, PD a ser realizado de 03/11/2025 à 21/11/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202545 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizaron los ensayos a los termostatos TSA-18A1, TSA-18A2 y TSA-18A3 de las celdas de los transformadores de la unidad 18A, se verificó y comprobó el correcto funcionamiento realizando pruebas de actuación y rearme, T° esperada = 40 ° , conforme O.A 0400. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202516717 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202542 | 19/10/2025 11:52:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o alarme "Tensão CA Carregador ALTA" no painel CN-08 encontra-se atuado. Alarme não aceita rearme. | OUO6 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202543 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foi encontrado o painel CN-08 com o alarme “Tensão CA Carregador Alta” já rearmado. Foram realizados diversos ensaios conforme o procedimento IM.EQ.047, utilizando o Variac (IB 970). Os alarmes atuaram conforme especificado no documento OA.0753.R01, com os seguintes valores registrados: - Alarme de Tensão CA Alta: 516 Vca; - Alarme de Tensão CA Baixa: 368 Vca. Não foi encontrada nenhuma anormalidade. O equipamento foi deixado em condições normais de operação.
202516695 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202543 | 20/10/2025 08:31:04 | FAVOR REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1524 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202544 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada conexiones eléctricas del motor de accionamiento y resistencia de calentamiento del VVT-1524; ensayo de resistencia de aisl. del motor(1 min/500Vcc/Tamb: 26,5°C/HR: 69,1%)= 35.000 MΩ; mediciones de tensión RS/RT/ST= 456,5/455,4/455,6 Vca, corriente R/S/T= 41,3/42,3/42,9 A. INominal= 51,0 A. Verificado sentido de giro correcto. Realizado ensayo de resistencia de aisl. del calent.: 1.000 MΩ; medición resist. calent= 1,18 kΩ, Ires= 0,18 A, Vres= 226,1 Vca. Eq. en cond. normales.
202516662 | STE |  | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202542 | 17/10/2025 15:24:11 | verificar e solucionar condição de aquecimento do painel devido a sinais de degradação térmica e carbonização nas canaletas e pintura. | OUO1 | MEG2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202543 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Devido a la proximidad de la resistencia de calentamiento con la canaleta plastica, se procedio a la reubicacion del componente, realizando el giro de su base en 180º aprovechando las perforaciones originales. De esa forma se obtuvo la distancia necesaria entre la resistencia de calentamiento y la canaleta, evitando el calentamiento del material plastico. Ver foto en anexo |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202516593 | STE | 202414283 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202542 | 17/10/2025 09:01:28 | Solicito certificación del diseño 6256DFJ7486P, pág 17 y 26, para verificar el cumplimiento de lo solicitado en la SSA matriz. Adjunto diseño actualizado. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202543 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado certificação do desenho 6256DFJ7486P, paginas 17 e 26 e anexado marcações conforme encontrado.
202516549 | STE | 202516496 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202542 | 16/10/2025 16:39:13 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-09 (M6X-0086), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación (actualizado) anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202543 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de punto a punto, resistencia de aislación con resultados satisfactorios(500 VCC/1 min, T: 23,9°C, HR: 57,5%, Megger IB-3126, Termohigrómetro IB-4056) con los siguientes resultados: +/⏚: 11MΩ; -/⏚: 11,5MΩ; +/-: 9,2MΩ); luego se realizó la conexión del cable (M6X-00086) en el disyuntor 721.26 del QB-06 para posibilitar la alimentación del SVP-09 conforme solicitado. Emitida SSA 202517033 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202516547 | STE | 202516495 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202542 | 16/10/2025 16:38:24 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-09 (M5X-0546), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación (actualizado) anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202543 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión del cable M5X-0546 en el disyuntor 722.19 del QB-05 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 26GΩ; -/⏚ = 35GΩ; +/- = 8.9GΩ; RH: 57,2%; Temp: 23,7ºC. Meghómetro IB 4181. Tensiones medidas: +/⏚ = 49.7V; -/⏚ = 81.6V; +/- = 131,6V; Termohigrómetro IB: 5688. Emitida SSA 202517032 a IEQ2 para actualización de diseños.
202516480 | STE | 202516398 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202542 | 16/10/2025 11:08:00 | Realizar teste de ponto aponto e resistência de isolação do cabo do circuito 52-24 (M5R1022) que alimenta o quadro CLF-17, após emenda realizada pela terceirizada que foi cortado erroneamante. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202543 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Posterior a la emenda del cable realizada por la terciarizada fue inpeccionado el mismo visualmente sin anomalías. Efectuado ensayos punto a punto y resistencia de aislamiento (500 Vcc/1 min) en cable M5R1022: +/⏚: 28 GΩ, -/⏚: 50 GΩ, +/-: 60 GΩ. Luego fue conectado el cable emendado en CLF-17 y QBC-01 y energizado con el apoyo de OPUO:DT. Tensiones medidas: +/⏚: 65,3 V, -/⏚: 66 V, +/-: 131,3 V. Condiciones: H: 49 %, T: 24 °C. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202516398 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202542 | 15/10/2025 13:37:07 | Verificar e solucionar dois cabos de controle do painel CLF-17, que foram cortados na elevação 141,00m durante a execução dos trabalhos de reforma do edifício de produção. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202543 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fue realizada enmienda de los dos cabos de control por la terciarizada e inspeccionado las mismas visualmente sin anomalidad. Efectuado ensayos punto a punto y resistencia de aislamiento (500 Vcc/1 min) en cable M5R1022: +/⏚: 28 GΩ, -/⏚: 50 GΩ, +/-: 60 GΩ. Luego fue conectado el cable emendado en CLF-17 y QBC-01 y energizado con el apoyo de OPUO:DT. Tensiones medidas: +/⏚: 65,3 V, -/⏚: 66,0 V; +/-: 131,3 V. Condiciones: HRA: 49 %, T: 24,3 °C. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202516379 | STE | 202516317 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202542 | 15/10/2025 07:50:57 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-16 (M6X-0547), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202543 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0547) 125 Vcc do painel SVP-16 no disjuntor 721.20 do QB-10 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 21º C - RH: 59%) +/⏚ = 11000 MΩ; -/⏚ = 14000 MΩ; +/- = 13500 MΩ; Emitido SSA para atualização de desenhos após as conexões referentes ao SVP-16, SVP-17 e SVP-18 (SSA:202517065). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202516378 | STE | 202516315 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202542 | 15/10/2025 07:51:03 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-16 (M6X-0464), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202543 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M6X-0464: POS/Tierra=13000Mohm, NEG/Tierra=15000Mohm, POS/NEG=12000Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 21°C , HUMEDAD= 59.3%. Posteriormente realizada la conexión del mismo al Disjuntor 721-13 conforme solicitado en diseño anexo. Resultados satisfactorios. Emitida SSA 202515235 a IEQ2 para actualización de diseños.
202516325 | STE |  | K036A001 | QUADRO QI-06 | 0272.006-0 | 202542 | 14/10/2025 13:43:39 | Durante ejecución de la SSP: 20251009, fue encontrado fin de curso del disyuntor 52D pos. FC con fisuras en la carcaza y el disyuntor 52E acepta comando eléctrico de cierre siendo que el SAD está actuado. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202542 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del disy. 52E y 52D, donde se observo las sigts. anomalías: 52D fin de curso pos. FC con fisuras en la carcaza. 52E dispositivo de fin de curso del SAD no cambia de estado. Por lo tanto, todos los componentes con defectos encontrados en los dos disy. fueron sustituídos por otro de iguales características que fueron retirados del almacén. Efectuado ensayos funcionales confirmando que los disyuntores están funcionando correctamente y que las anomalias fueron resueltas.
202516300 | STE |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202542 | 14/10/2025 10:30:10 | Desconectar y aislar los cables de salida del disyuntor 52-04, alimentación del QL-9A111-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202543 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fueron retirados y aislados los cabos de salida del disyuntor 52.04 (CLF-14), correspondiente a la alimentacion eléctrica del panel QL-9A111-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. Emitida SSA: 202516843 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202516299 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202542 | 14/10/2025 10:30:25 | Desconectar y aislar los cables de salida del disyuntor 52-02, alimentación del QL-10091-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202543 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Foram retirados os cabos de saída do disjuntor 52.02, correspondente à alimentação elétrica do painel QL-10091-0, para viabilizar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitado pela IEQ-2. Foi emitida a SSA 202516831 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico.
202516298 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202542 | 14/10/2025 10:30:33 | Desconectar y aislar los cables de salida de los disyuntores 52-05 y 52-07, alimentaciones del QL-10051-0 y QL-10071-0 respectivamente, para posibilitar los trabajos de reforma del 2do y 3er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202543 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Foram retirados os cabos de saída dos disjuntores 52.05 e 52-07 , correspondentes à alimentação elétrica dos paineis QL-10051-0 e 10071-0, para viabilizar a reforma do Edifício de Produção conforme solicitado pela IEQ-2. Foi emitida a SSA 202516828 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico.
202516191 | APV |  | P003A001 | QUADRO KG-05 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.006-1 | 202541 | 11/10/2025 21:58:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrió disparo del Interruptor 52-33 que alimenta el KH-05. Obs: Intentado rearme sin éxito. | OUO5 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202542 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SEM42/2025: Se inspeccionó el disyuntor 52-33 que alimenta el KH-05. Se encontró roto el mecanismo de maniobra externa con manopla, por lo que se desmontó y se normalizó el disyuntor usando la manopla directa. No hay repuesto disponible en almacén, por lo tanto fue emitido SSA 202516694 a IMA0 para disponibilizar dicho disyuntor.
202516150 | STE | 202515125 | K075C023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR DO POÇO U15 | 0261.014-0 | 202542 | 13/10/2025 08:06:07 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA E REMOÇÃO DE CABOS E ELETROTUDOS DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DO LUBRIFICADOR DA MOTOBOMBA BDR-1502 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. OBS: O NOVO EQUIPAMENTO SERÁ AUTOLUBRIFICADO COM O LÍQUIDO BOMBEADO, PORTANTO NÃO SERÁ NECESSÁRIO RECONEXÃO ELÉTRICA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202542 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme solicitado, realizada la desconexión eléctrica y remoción de los conductores y electroductos del conjunto lubricador automático referente a la MOTOBOMBA BIN-1502.
202516148 | STE | 202515126 | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 0329.002-6 | 202542 | 13/10/2025 08:06:15 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-1502 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME SOLCITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202542 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada desconexión eléctrica de los circuitos de fuerza, calentamiento y aterramiento del motor N2 60HZ de accionamiento de la motobomba BDR-1502 conforme solicitado.
202516102 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202541 | 09/10/2025 05:38:35 | Verificado que as colunas referentes as bombas 1,2 e 3 estão sem sinalização e também não acendem no teste de lâmpadas. OBS: defeito recorrente da SSA 202513773. | OUO6 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202542 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fue encontrado ausencia de tensión, control y señalización desde la bomba 1 hasta la 3. Fue realizado análisis y encontrado una costura con falso contacto en el cable "539" en la regla X31. Realizado sustitucion de los terminales correspondiente a los bornes 12 y 13 del mismo y realizado reaprieto en las demás costuras. Realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Fotos en anexo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202516066 | STE |  | K010B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220/127 VCA - 60 HZ - QD-CD | 0662.005-2 | 202541 | 08/10/2025 10:53:24 | Debido a la SSA 202415363, implementar modificaciones conforme diseño adjunto, con el fin de permitir el accionamiento de la iluminación de emergencia a través del panel QCC-CD-B. Utilizar contactor auxiliar con código de almacenes 706927. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202547 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada modificaciones a fin de posibilitar el accionamiento de la iluminación de emergencia a través del panel QCC-CD-B y emitida SSA 202518331 para IEQ2 solicitando actualizacion de los diseños pertinentes. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202516030 | AIM | 202515947 | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.022-6 | 202541 | 08/10/2025 15:07:26 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-1201. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS MOTOBOMBAS NOVAS. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202542 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada conexión eléctrica del motor BIN-1201. Realizados ensayos: Motor: Resis. ais.(500V/1min)=35Gohm; T=29°C; %H=71; corriente IR/S/T=221/227/224A; IN=241; tensión 452/454/454V. Resistencia: Resis. aisl. (250V/1min)=50Gohm; Res.=370Ohm; I=0,6A; V=221V. Verificada partida y parada correcta del motor. Equipo en condiciones normales de operación.
202515945 | STE |  | P003A005 | CCM KH-05 | 0592.051-5 | 202541 | 06/10/2025 11:12:29 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "VENTILACION KH-05 CONDICION ANORMAL" sem rearme, estando o quadro em condições normais de operação. | OUO5 | MEG2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202542 | TORRES SOSA EVER DAVID | Se realizo una inspección al cuadro KH-05 verificando alarmas y estados en general , la alarma mencionada se encontraba rearmada además no se pudo encontrar ninguna alarma o indicio de actuaciones intermitentes. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202515892 | STE |  | K024A001 | QUADRO QG-08 | 0270.008-5 | 202540 | 03/10/2025 16:35:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o anunciador do quadro encontra-se inoperante. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202542 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Constatado defecto en la fuente del anunciador al no presentar tensión en sus terminales de salida. Sustituido por otro de mismas características: 'Fuente alimentación 100 - 240Vca / 110 - 250Vcc, 50/60Hz, 24Vcc, 10A', retirado del almacén bajo el código 238287. Efectuado ensayos y mediciones constatando su correcto funcionamiento; - V ent= 130,1 [Vcc]; - V sal= 24,0 [Vcc]; - I= 1,3 [A] Dejado anunciador de alarmas en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202515757 | STE | 202515682 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202540 | 02/10/2025 15:58:51 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-18A (M6X-0560), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202542 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizada conexión del cable M6X-0560 en el disyuntor 720.03 del QB-10 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 40GΩ; -/⏚ = 40GΩ; +/- = 50GΩ; RH: 57,0%; Temp: 21,0ºC. Megger IB 4182. Tensiones medidas: +/⏚ = 68.3V; -/⏚ = 63.1V; +/- = 131,7V; Multímetro IB: 1846. Emitida SSA 202516560 a IEQ2 para actualización de diseños.
202515756 | STE | 202515681 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202540 | 02/10/2025 15:59:01 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-18A (M6X-0473), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202542 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de asilamiento (500 Vcc/1min) en el cable M6X-0473 refetente a la alimentación del panel SVP-18A con los siguientes resultados: - (+)/⏚ = 29.000[MΩ]; - (-)/⏚ = 30.000[MΩ]; - (+)/(-) = 45.000[MΩ]; Temp: 21,0ºC; Hum: 57,0 %; Megger: IB-4182. Efectuada la conexión de los cables y el cierre del interruptor 723-02 y constatado tensión normal en la salida. V = 131,7 [Vcc] Emitida SSA 202516539 para IEQ2 actualizar diseño.
202515745 | STE |  | P025A003 | QUADRO KG-36 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.010-3 | 202540 | 02/10/2025 05:53:44 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está sinalizando alarme de "KG-36 condição anormal" de forma intermitente. Obs.: Verificado no cubículo do disjuntor 52-25 o contator X49 acionando de forma intermitente, estando o disjuntor isolado. | OUO6 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202542 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada la inspección del tablero y encontrada actuada el alarma de trip del interruptor 52.25 del tablero KG-36. El disparo del disyuntor fue a consecuencia a la baja aislacion del motor VVT-1420, el cual fue atendido con SSA: 202409109. Fue constatado que el alarma intermitente era causado por falta de rearme completo del contacto de disparo, realizado el rearme del contacto y constatado la ausencia del alarma. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202515694 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202540 | 01/10/2025 13:32:14 | Desconectar circuito de alimentación del panel QL 10031-0 (disyuntor 52.3), conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del 1er Piso del Edifico de Producción. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202542 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foram retirados os cabos de saída do disjuntor 52.3, correspondentes à alimentação elétrica do painel QL-10031-0, para viabilizar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitado pela IEQ-2. Observação: Os cabos já estavam seccionados na eletrocalha acima do CLF-15. Foram removidos da parte interna do CLF-15 até o ponto onde estavam seccionados e entregues à SOCM.DT. Foi emitida a SSA 202516244 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico.
202515647 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202540 | 30/09/2025 16:32:23 | Verificar e solucionar manopla do disjuntor 52-103 (CV.05 - COMPUERTA 05) que enconta-se quebrada. | OUO1 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202542 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de manopla que se encontraba quebrada por otra de mismas características. Manopla utilizada encontrada en el stock de la sala meg2, Elev. 115. Realizados ensayos de abertura y cierre del disyuntor con resultados satisfactorios. Disyuntor dejado en condiciones normales de operación.
202515631 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202540 | 30/09/2025 16:03:45 | Desconectar circuitos de alimentación de los paneles QL 10011-0 y QL 10012-0 (disyuntores 52.1 y 52.2), conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en la Elev.145. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202542 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foram retirados os cabos de saída dos disjuntores 52.1 e 52.2 (CLF-15), correspondentes à alimentação elétrica dos painéis QL-10011-0 e QL-10012-0. Obs.: Os cabos do disj. 52.1 já estavam seccionados na eletrocalha acima do CLF-15, foram removidos da parte interna do CLF-15 até esse ponto e entregues à SOCM.DT. Os cabos do disj. 52.2 ficaram isolados e soltos na eletrocalha acima do CLF-15. Foi emitida a SSA 202516244 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico.
202515630 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202540 | 30/09/2025 16:03:53 | Desconectar circuitos de alimentación de los paneles QL 9A011-0 y QL 9A012-0 (disyuntores 52.1 y 52.2), conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en la Elev.145. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202542 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión de los cables que alimentan los siguientes QL´s: 52-01, alimentación del QL-9A011-0 52-02, alimentación del QL-9A012-0 Posterior a las desconexiónes de los cables solicitados, los mismo fueron aislados, retirados del panel e identificados, los mismos fueron dejados en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202516365 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202515620 | STE | 202507372 | P007B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.098-2 | 202540 | 01/10/2025 09:47:00 | REALIZAR CONEXÃO E TESTES DOS NOVOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO VVT-0804. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202543 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento del VVT-0804, valores obtenidos: R. Aislamiento R/S/⏚ (500 Vcc/1min/tº=23 ºC/%RH =57%)= >100000 MΩ . BP megger =717140 R. Total = 1080 Ω Se energizó posteriormente, se midió tensión y corriente, valores: U= 226.5 Vca Ir= 209 mA Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202515603 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202540 | 30/09/2025 10:16:49 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del nuevo panel GSC-2 (cable M5S4110). Trabajo previsto para el 20/10/2025. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202543 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação no cabo M5S4110, condutores 1 e 2, e realizado conexão ao disjuntor 720-18 para alimentação do novo painel GSC-2. Dados do ensaio de isolação, 500Vcc/1min: condutor 1xmassa:13500MOhm; condutor 2xmassa:12500MOhm; condutor 1xcondutor 2: 24000MOhm. Megger IB 3199. Temperatura / Umidade Relativa: 23,3ºC / 54% Emitida SSA 202517354 para IEQ2 atualizar desenho de interligação.
202515602 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202540 | 30/09/2025 10:16:29 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del nuevo panel GSC-1 (cable M5S4010). Trabajo previsto para el 20/10/2025. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202543 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue realizado ensayos (Punto a punto y R. Aislación) y conectado el cable M5S4010 a la salida del disyuntor 722-50. Ensayos: -Resistencia de aislación 500Vcc/1Min Temp=24°C / H.R=54% +/tierra=6500Mohm; -/tierra=7700Mohm; +/-=80.000Mohm. Emitida SSA 202517539 para IEQ2 solicitando actualizacion de diseños. Tablero en condiciones normales de operacion.
202515591 | STE | 202515124 | K077B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U14 | 0261.012-4 | 202540 | 30/09/2025 10:32:27 | Solicitamos apoio para realizar desconexão elétrica, remoção de condutores e eletrodutos do conjunto lubrificador automático da MOTOBOMBA BIN-1403. Desconexão necessária para possibilitar a substituição da motobomba por novo modelo autolubrificada, sendo assim, não será necessário a reconexão. Obs: Motobombas fornecidas através do contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MEG2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202540 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme pedido del texto de la SSA, realizada la desconexion electrica y remocion de los conductores y electroductos del conjunto lubricador automatico referente a la MOTOBOMBA BIN-1403.
202515590 | STE | 202515124 | K077B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403 | 0327.010-6 | 202540 | 30/09/2025 10:32:40 | Solicitamos apoio para desconexão elétrica do MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403, para execução da SSA matriz 202515124 (fornecimento de motobombas empresa Ruhrpumpen Contrato 4500065573). | MAM1 | MEG2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202540 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme texto de la SSA, realizada la desconexion electrica (Fuerza, Calentamiento y Aterramiento) del MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403.
202515481 | STE |  | K077A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.147-1 | 202539 | 28/09/2025 05:50:31 | Verificar y solucionar seccionadora 89.1 indicando abierta en el SCADA, estando cerrada en el local con indicación correcta. Ver anexos. | OUO6 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202540 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Se realizó la verificación y se encontró la indicación abierta en el scada, estando cerrada en el local. Se realizó la limpieza,reajuste y reaprieto del fin de curso pos. FC asociado a la seccionadora 89.1, se realizaron pruebas reales de abertura y cierre de la seccionadora en conjunto con OPUO.DT, comprobando el correcto funcionamiento e indicación de estado en el SCADA. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202515479 | STE |  | H002C005 | QUADRO CV-07 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N07 VERTEDOURO | 0243.007-0 | 202539 | 27/09/2025 15:22:14 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "FALTA ALIMENTACAO CA" estando todas as alimentações normalizadas, com posterior rearme. | OUO5 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202540 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção no circuito do alarme "falta de alimentação CA" e constatado o perfeito funcionamento do alarme. Realizado reaperto em todo circuito de alarme. Após reaperto, o sistema foi deixado em observação, onde não foi verificada nova atuação do alarme. Deixado em condições normais de operação.
202515444 | STE |  | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202539 | 26/09/2025 11:55:37 | Verificar e solucionar motivo do disjuntor 52A não aceitar comando de fechamento, obs: realizada tentativa de fechamento em automático e manual sem sucesso. | OUO5 | MEG2 | ARIEL CARNEIRO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202540 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foi substituído o fim de curso de carregamento da mola, que apresentava defeito, por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 0582743. Após a substituição, foram realizados ensaios funcionais de fechamento e abertura elétrica do disjuntor 52A, tanto em modo manual quanto automático, sendo constatado o funcionamento correto do equipamento. O disjuntor foi deixado em condições normais de operação.
202515419 | STE |  | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202539 | 25/09/2025 15:55:22 | Verificar o motivo pelo qual o LED de indicação do contator 42.1 aberto se encontra inoperante. | OUO7 | MEG2 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202540 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se constató la lámpara con defecto y se realizó la sustitución por otra de mismas características, retirada de almacenes, cod: 713837. Se instaló el componente y se comprobó el correcto funcionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202515418 | STE |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202539 | 25/09/2025 14:14:43 | Durante ejecución de la SSP:20253112, encontrado relé de protección de la fase R (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) y del Neutro (Mod: 7SK88 3E/1Y MI) averiados. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202539 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Sustituidos relés de protección de fase y neutro por otros de mismas características retirados del almacén. Efectuados ensayos y verificada actuación de los mismos conf. OA:60114. Resultados de ensayos, Relé fase R: 4XItap=0,379s; 5XItap=0,276; 4xItap=0,041s(fun. mag.); Neutro:4XItap=0,485s; 5XItap=0,421; 20xItap=0,032s. Esperado Fase R: 4XItap=0,37-0,45s; 5XItap=0,27-0,33s; 4xItap<0,05s; Neutro: 4XItap=0,45-0,55s; 5XItap=0,39-0,47s; 20xItap<0,05s. Emitida SSA:202515449 p/ IMA0 Gestionar reparo.
202515383 | STE |  | G077A017 | DISJUNTOR 13,8 KV DE INTERLIGACAO 52-C | 0265.017-7 | 202539 | 24/09/2025 23:39:27 | Encontrado acrílico de proteção do amperímetro da Fase R desprendido. | OUO7 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202540 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado moldura de plastico que fixa o visor do amperímetro solto. Realizado a fixação da moldura de plastico que fixa o visor na carcaça do amperímetro. Deixado em condições normais de funcionamento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202515352 | SCA |  | J098F001 | QUADRO QGBT-3 | 2143.005-0 | 202539 | 24/09/2025 14:50:17 | Aislar, desconectar y retirar cable de alimentación del tablero QF-MO-AT conectado al disyuntor 52.5. El tablero será desactivado en la SSA 202515197. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202544
202515343 | STE |  | P002A007 | CCM KH-10 | 0592.002-7 | 202539 | 24/09/2025 11:37:22 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor 52.23 (VVT 0124) SISTEMA G. Obs.: Deixado o disjuntor aberto no local. | OUO5 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202540 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del circuito de fuerza y la caja de conexión del motor del VVT-0124, no observandose ninguna anormalidad se realizó el ensayo de asilación(500Vccx1min) y posteriormente la partida/parada del ventilador confirmando que está funcionando correctamente. Mediciones: T:25°C,H:63% R.aislac: 10MΩ R.bob:0.23Ω R.cal:2,5KΩ Vbob:226Vca Ibob:0.1A VRS/RT/ST:459/462/460Vca IR/S/T:38/40/41A IN:52A Obs:VVT-0124 fue monitoreado por una semana sin que haya vuelto a disparar el disy.
202515294 | STE |  | J079A001 | QUADRO QJ-04 | 0257.004-1 | 202539 | 23/09/2025 18:09:19 | Verificar/Solucionar disparo del interruptor 521.02 (BDR 0802). | OUO5 | MEG2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202540 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Não encontrado anormalidades durante inspeção e realização de ensaios elétricos no motor da bomba BDR0802. Medições motor: Resist. ôhmica fase RS/ST/TR: 44,1/45,1/44,0 miliohm (Ducter IB4084); resist. de isolação 500Vcc/1min: 6700Mohm, temp: 24,1ºC/U.R.A: 76,3% (Megger IB3198). Verificado ajuste do disjuntor 521.02 do QJ-04, ajustado em 225A e Imag em 8xIn, conforme OA.0172-R00 e OA.173-R00. Medições de tensão RS/ST/TR:451,2/449,1/450,5Vca; Corrente IR/IS/IT:140,2/143,7/134,8A. In do motor:178A.
202515254 | STE |  | L020C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-07 | 0433.039-0 | 202539 | 23/09/2025 13:59:09 | Durante mantenimiento 4A SSP 20250299 detectado contactor K2 con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202539 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que el contactor K2 se encontraba con ruido y defectos en carcaza, reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito COD:679283. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202515226 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202539 | 23/09/2025 11:22:20 | Durante execução da SSA:202512755 encontrado visor do rele de subtensão 27B quebrado. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202539 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se verificó y constató el relé de subtensión de entrada B quebrado. Se sustituyó el relé pos. '27.B' modelo Limitronix por otro modelo PSVA y se realizó la remoción del temporizado pos. '27BT' conforme PT IEQ2(SSA 202308199). Ajustado conforme OA.0794-R00 y se constató su correcta actuación en 116[Vcc] / 1[s]. Se emitió la SSA 202515348 para actualización de diseños y recomendación 6558 para orden de ajuste. Servicio realizado con la AT 202508269. Emitida SDS-14717 para inclusión en la LMR
202515128 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202538 | 19/09/2025 18:00:21 | Verificar placa de fixação do botão de Quitação de alarmes do anunciador quebrada. | OUO6 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202540 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Verificada placa de fijación de botón de rearme quebrada. Realizada sustitución por otra de mismas características proveída por almacén (cod. Alm. 518288). Resultado en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202514995 | STE |  | K011A016 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-4/QA-02 | 0251.010-3 | 202538 | 18/09/2025 11:01:45 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52.04 no acepta comando de cierre eléctrico ni mecánico. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202540 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Debido a que el interruptor 52.04 no acepto comando de cierre, se realizo limpieza y lubrificación de los contactos fijos y moviles de los mecanismo del interruptor, fueron realizados varios ensayos de abertura y cierre tanto eléctrico como mecanico local y remoto sin presentar ninguna anormalidad. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202514858 | STE |  | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202538 | 16/09/2025 16:22:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Int. 52.b no cierra electricamente. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202538 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituído o fim de curso de carregamento de mola que estava com defeito por outro de mesmas características. Realizados ensaios funcionais de fechamento e abertura elétrica do disj., em manual e automático, constatando o seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202514845 | STE |  | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202538 | 17/09/2025 09:22:03 | Desconectar o cabo entre o TR-MD e a SE-Q (SSA 202514844), pois o mesmo será substituído por um cabo de 35mm² 25kV, conforme arquivos em anexo. Após a substituição, ensaiar o novo cabo e conectar novamente (planilha em anexo). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202539 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SEM39/2025: Se desconectaron los cables de alimentación del TR-MD, identificados y dejados en canaleta para sustitución. SEM40/2025: Tras el reemplazo por contratada, se inspeccionó el trayecto de los cables nuevos de 35mm² 25kV y se emitió SSA:202515784 por anomalías civiles encontradas en los registros. SMIL.DT realizó ensayos de los cables (ver adjunto) y al finalizar dicha actividad se procedió a la conexión y energización del TR-MD. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202514844 | STE |  | J057B005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13,8 KV - 89.3 | 1130.002-0 | 202538 | 17/09/2025 09:22:20 | Desconectar o cabo entre o TR-MD (202514845) e a SE-Q, pois o mesmo será substituído por um cabo de 35mm² 25kV, conforme arquivos em anexo. Após a substituição, ensaiar o novo cabo e conectar novamente (planilha em anexo). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202539 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 2025/39 - Realizado a desconexão dos cabos de saída da seccionadora 89.3 e retirados até a caixa de passagem externa da SE-Q. 2025/40 - Prestado apoio a SMIL na realização de ensaios elétricos nos cabos, conforme anexo e posteriormente realizado conexão dos mesmos à saída da seccionadora 89.3 e transformador de alimentação do mirante da margem direita (SSA 202514845). O cabo foi energizado pela OPUO.DT e o mirante do vertedouro ficou alimentado normalmente.
202514757 | STE | 202513211 | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 1704.008-7 | 202538 | 15/09/2025 15:56:10 | Solicitamos apoio para conexão elétrica do MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303, para execução da SSA matriz 202513211 (serviços de garantia empresa Ruhrpumpen Contrato 4500065573). | MAM1 | MEG2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202539 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado la conexión eléctrica de fuerza y calentamiento, referente a los servicios de garantía del motor de la bomba BIN-0303 y constatado su correcto funcionamiento. Obtenidas las siguientes mediciones: - Resistencia de calentamiento= 351 [Ω]; 225,6 [V]; 0,61 [A]; - Resistencia de aislación 500VCC/1min= 50.000 [MΩ] - Tensión RS/ST/RT= 452,6/455,5/454,0 [V] - Corriente R/S/T= 202,3/202,1/207,8 [A] - IN= 242 [A] - Temp.= 22,3ºC; H= 69%
202514727 | STE | 202512605 | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.001-7 | 202538 | 15/09/2025 10:43:13 | Solicitamos apoio para desconexão elétrica do MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201, para execução da SSA matriz 202512605 (fornecimento de motobombas empresa Ruhrpumpen Contrato 4500065573). | MAM1 | MEG2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202538 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado desconexão eletrica do motor da bomba bin-1201 e do sistema de lubrificação conforme solicitado.
202514676 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202537 | 13/09/2025 12:26:47 | Verificar e solucionar motivo de falha "falta tensão sinalização" e "falta tensão de controle". Verificado que ao fechar a Chave CS-06 o painel perde toda tensão de controle e sinalização. Ao Abrir a chave CS-06 e fechar a chave CS-07 a alimentação é normalizada. Verificado que ao normalizar as duas chaves o relé 27A permanece desatracado. | OUO6 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202539 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada inspección y encontrado contactor 27A con defecto. Realizada sustitución por otro de iguales características proveída por almacén (cod. Alm. 679283). Realizada prueba de transferencia de fuentes con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202514674 | STE |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202537 | 13/09/2025 05:57:34 | Verificar e solucionar supervisor de tensao apagado. | OUO6 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202540 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró y constató el relé supervisor de tensión PSVA Pextron pos. 27.1 con defecto, se realizó la sustitución por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 712615. Se realizó la parametrización y ensayos, se comprobó el correcto funcionamiento conforme O.A 01032. Valor esperado: 114 Vcc Valor Dejado: 114 Vcc tiempo: 3s. Emitida SSA: 202515527 a IMA 0 para gestionar el reparo. Equipamiento instalado y liberado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202514647 | STE | 202514517 | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.011-6 | 202538 | 15/09/2025 08:11:36 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-0101. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPER). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | MEG2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202539 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada mediciones de res. de aisl. del motor (500 VCC/1min; Megger IB-4184; Tamb=24,5°C; HR=64%) Rmotor-⏚=45GΩ; de la res. de calent. (250 VCC/1min) Rres-⏚= 50GΩ. Medida res. del bob.: U-V/V-W/W-U=0.96/1.00/0.95 [Ω]. Realizada conexión del motor y comprobado correcto sentido de giro. Medida tensión y corriente de la res. de calent.: Vres= 223.34V; Ires= 0.65A; y del motor ya acoplado a la bomba V: RS/ST/TR= 449.84/452.60/450.37 [V]. I: R/S/T= 200,4/201,8/204,9[A], INominal=242 [A].
202514634 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202537 | 12/09/2025 15:03:47 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 521-04, alimentación del QROM-01 para posibilitar los trabajos de reforma del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202538 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la desconexión del cable de salida del disyuntor 521.04, referente a la alimentación del QROM-01 y dejado aislado e identificado en la bandeja encima del tablero CLF-18. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202514633 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202537 | 12/09/2025 15:03:54 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 521-06, alimentación del QROM-01 para posibilitar los trabajos de reforma del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202538 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la desconexión del cable de salida del disyuntor 521.06, referente a la alimentación del QROM-01 y dejado aislado e identificado en la bandeja encima del tablero CLF-17. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202514611 | STE |  | H003B005 | QUADRO CV-10 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N10 VERTEDOURO | 0243.010-0 | 202537 | 12/09/2025 05:37:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual nao ocorre sinalizacao de "FALTA ALIMENTACAO CA" nos paineis SWP, SWLP e SCADA, estando o disjuntor 52.205 do QK aberto (460VCA do CV-10). | OUO5 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202539 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró y constató el contactor auxiliar pos. RV. con defecto. Se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 665797. Se instaló el equipamiento y se realizaron ensayos funcionales, en conjunto con operación, comprobando el correcto funcionamiento de las señalizaciones de alarma en el SWP, SWLP y SCADA. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202514483 | STE |  | G078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.075-7 | 202537 | 09/09/2025 17:02:47 | Verificar y solucionar actuación de la protección en el interruptor 52.H "RELE SOBRECORRIENTE RESIDUAL" al energizar en vacio el TRB.02, estando los CM-1 y CM-2 interconectados. | OUO7 | MEG2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202537 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado rele apresentando valores de atuação abaixo do esperado e ajustado conforme OA.0036-R02 (4x tap=1,4s e 5x tap=1,04s). Realizado ensaios com energização do circuito do disjuntor 52H e constatado resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202514451 | STE | 202218980 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202537 | 09/09/2025 08:58:30 | Conectar conductores de accionamiento y resistencia de calentamiento del motor eléctrico perteneciente a la motobomba BDR-H14-003 (BDR-9999). | MAM1 | MEG2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202538 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica del motor de accionamiento de la BDR-H14-003 Con las siguientes mediciones: R. Aislamiento R/S/T/Tierra(500Vcc T=31,%RH = 85 %,1min) = 5100MΩ, BP Megger: 717140 Se realizó la partida del motor ,comprobando el correcto funcionamiento, arrojando las siguientes mediciones: Urs/Ust/Urt=441/443/445Vca In = 125 A Ir/Is/It = 113.6/110.0/114.2 A. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202514398 | STE | 202500523 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 08/09/2025 10:36:31 | En virtud de la emisión de la SSA 202514312, y con el objetivo de mejorar el factor de corrección del rizado en la salida, sustituir 7 elementos capacitivos del banco C1 por 4 elementos capacitivos con código de almacén 654680. Realizar medición de nivel del ripple antes y después de la sustitución de los capacitores. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202537 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Medido inicialmente o ripple que estava variando entre 180mv e 400 mv com picos de 1000mv que cortava a condução do carregador (caía tensão de flutuação) e depois voltava a flutuar. Após Realizada a substituição dos capacitores medido repple que indicou inicialmente 1597mv reduzindo-se aos poucos e depois ficou variando entre 180mv e 390mv mantendo a tensão de flutuação estável. Obs. Um capacitor vazou eletrólito durante o comissi. do HB-10 e encontrado outro capacitor vazando durante a troca.
202514262 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202536 | 04/09/2025 16:22:07 | Substituir os disjuntores QA, QC, QC1, QC2, QC3 pelo disjuntor de código 513563. Identificado que os atuais disjuntores são de uso exclusivo em CA. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202537 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição dos disjuntores QA, QC, QC1, QC2, QC3 por disjuntores de código 513563. Realizados ensaios elétricos com dados em anexo. Deixados em condições normais de operação.
202514232 | STE |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202536 | 04/09/2025 10:06:19 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U18A - Aguas abajo (1A) SSP: 20251428 fue encontrado voltímetro analógico pos. V-1 del cuadro con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202536 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada sustitución del voltímetro analógico pos. V-1 del cuadro KH-80 por otro de iguales características proveída por almacén (cod. Alm. 154032). Realizado ensayo en voltímetro con resultado satisfactorio adjunto en anexo (Sverker IB-2089). Emitida SSA 202514264 a IMA0 para gestionar reparación del voltímetro sustituido. Servicio realizado con AT. 202507587
202514131 | STE | 202513996 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202536 | 02/09/2025 13:42:04 | Com a motobomba BIN-18A05 do KA-05 (SSA 202514129) em regime medir a tensão (pontos 1 a 7) e a corrente (pontos 1 e 7) nos pontos marcados nos desenhos em anexo, com o objetivo de verificar a queda de tensão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202538 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado mediciones de tensión y corriente a la bomba BIN 18A05 en régimen conforme solicitado y según diseños adjuntos. Resultados adjuntos en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202514129 | STE | 202513996 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202536 | 02/09/2025 13:44:25 | Com a motobomba BIN-18A05 em regime medir a tensão (pontos 1 a 7) e a corrente (pontos 1 e 7) nos pontos marcados nos desenhos em anexo, com o objetivo de verificar a queda de tensão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202538 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado mediciones de tensión y corriente a la bomba BIN 18A05 en régimen conforme solicitado y según diseños adjuntos. Resultados adjuntos en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Servicio realizado con AT 202507955.
202514054 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202536 | 02/09/2025 05:11:39 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DE ENROLAMENTO DO TRANSFORMADOR EM 5,6ºC. VER ANEXOS. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202537 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado controlador presys con la base rota provocando falso contacto. Realizada sustitución del controlador por otro de mismas características retirado del almacén. El controlador fue ajustado para alarma en 145°C conforme OA 0201 y ensayado con ayuda de un calibrador de procesos. Constatada correcta actuación y funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202513989 | STE |  | P023B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.055-5 | 202535 | 29/08/2025 15:56:12 | Realizar conexão dos resistores de aquecimento do motor do VVT-1327, os mesmos foram substituídos com apoio da MMU3 na SSA: 202512617. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202536 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a conexão dos resistores de aquecimento do motor do VVT-1327. Dados dos ensaios elétricos: Resistência de isolação R1+R2 x massa: 50000Mohm, Megohmetro megger IB4068; Temperatura 19ºC; Umidade relativa: 73%. Tensão: 224,8Vca; Corrente elétrica: 0,21A.
202513968 | STE |  | K031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-03 | 0265.030-4 | 202535 | 29/08/2025 13:46:02 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP 20253785, encontrado motor de carregamento de mola do disjuntor com eixo quebrado. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202535 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído motor de carregamento de mola do disjuntor de entrada do TQY-03, de 13,8kV. Motor elétrico modelo Diarc, fabricante ABB, tensão 220V 50/60HZ, potência de 740W, código do almoxarifado 264156. Verificado o correto funcionamento durante ensaios funcionais. AT 202507077.
202513959 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202535 | 29/08/2025 16:47:13 | Durante maniobras de aislación total del tablero QB.06, y específicamente al realizar la apertura de la última carga de su barra II, el cargador CB-06 paró de conducir. Una vez que las cargas fueron normalizadas, el CB.06 retomó la conducción y volvió a operar con normalidad. Obs.: Al aislar la barra II del tablero QB.05, también alimentado por el CB.06, el cargador se mantuvo estable, conduciendo normalmente. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202537 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que el cargador CB06 dejaba de conducir durante la transferencia, reemplazado cartón E3 de la bandeja BT2 por otro de iguales características retirado de AMOX COD: 307378, posterior al cambio se realizaron 2 simulaciones con personal de OPUO.DT constatando que el cargador ya lograba mantenerse en fluctuación sin intermitencias durante la transferencia. Emitida SSA 202514418 para IMA0 providenciar reparo del cartón E3. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion
202513911 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202535 | 28/08/2025 08:00:52 | Durante atendimento da SSA:202512629 ( comissionamento do banco HB-10) constatado que o carregador CB-10 não estabiliza a corrente de carga. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202536 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se inspeccionó cargador CB-10, donde se encontró los siguientes componentes con defecto: -Lave rotariva CSC. -Cartón pos.E2 y E3 del BT3. Los mismo se reemplazaron por otro de iguales características que se retiró del almacén. El cartón E2 fue ajustado según OA.0495-R00 y ensayado, verificando operación en valores esperados. Cargador puesto en carga, confirmando corrección de la anomalía. Video adjuntado. SSA:202514249/14250 a IMA0 p/ reparo de los cartones con defecto.
202513881 | STE |  | P027A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.085-6 | 202535 | 28/08/2025 07:01:32 | Durante ejecución de SSP:20251425 encontrado motores del sistema G sin aterramiento eléctrico de la carcasa. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202535 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada reposición del aterramiento de la carcasa de los motores del sistema G. Los mismos quedaron correctamente aterrados. Servicio realizado con AT:202507318. Utilizados materiales del stock del taller de Meg 2, Elev. 115.
202513878 | STE |  | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202535 | 28/08/2025 07:01:49 | Durante ejecución de SSP:20251425 encontrado contactor de fuerza referente al VVT-1624 con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202535 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de contactor que se encontraba averiado por otro de mismas caraterísticas retirado del almacen. Realizados ensayos eléctricos con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación. Obs: Servicio realizado con AT:202507318.
202513868 | STE | 202409392 | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202535 | 27/08/2025 17:46:16 | FAVOR REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO A LOS SOLENOIDES DE LOS DAMPER´S: ELEV.124/ SIST.C/ FASE A/LADO BR ELEV.108/SIST.C/ FASE B/ LADO PY | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202536 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado test de funcionamiento a los selenoides de los Damper´s: ELEV.124/ SIST.C/ FASE A/LADO BR (Encontrado inoperante). No fue sustituido por la SMMA por que el solenoide esta en falta en el almacén. SSA: 202409392. ELEV.108/SIST.C/ FASE B/ LADO PY (Econtrada inoperante) el selenoide fue sustituido por otro de mismas caracteristicas por la SMMA. Dejado funcionando. SSA: 202409392.
202513867 | STE | 202513808 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202535 | 27/08/2025 16:17:37 | FAVOR REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO AL SOLENOIDE DEL DAMPER DE LA FASE C, SISTEMA E, LADO PY, EN LA ELEV.124 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202536 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado teste de funcionamiento na solenoide do Damper da ELEV.124/ SIST.E/ FASE C/LADO PY com acompanhamento da MAM3 e verificado o funcionamento normal da mesma. Deixado em condições normais de operação.
202513843 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202535 | 27/08/2025 10:51:32 | Durante execução da SSP 20253431 foi encontrado bloco temporizado referente ao relé 27.1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202535 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do bloco temporizado por outro de mesmas características técnicas retirado do almox (BLOCO CONT TEMP OFF DELAY 0-30S 1NA/1NF - cod: 200301) e ajustado em 4s conforme OA.0206-R00. Efetuado ensaios funcionais constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202513810 | STE |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202535 | 27/08/2025 11:02:04 | Conectar no disjuntor 72.5 o cabo de 2x10 mm² a ser lançado pela SSA 202513703, entre o CM-UPAC-01 e o QCC-CD-B, de número MAPE0006. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202536 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a conexão do cabo MAPE0006 ao disjuntor 72.5 do quadro QCC-CD-B para prover outra alimentação ao CM-UPAC-01. Realizado ensaio de resistência de isolação nos condutores: condutor positivo x terra 16000Mohm / condutor negativo x terra 18000Mohm / positivo x negativo 14000Mohm. Megôhmetro IB 4068; Temperatura: 21,5ºC; U.R.A: 72%. Medições de tensão, saída do disjuntor 72.5: 130,8Vcc; Positivo x terra: 70,8Vcc; Negativo x terra: -59,5Vcc. Emitida SSA 202514340 para IEQ2 atualizar desenhos.
202513783 | STE | 202513211 | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 1704.008-7 | 202535 | 27/08/2025 08:15:10 | Solicitamos apoio para desconexão elétrica do MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303, para execução da SSA matriz 202513211 (serviços de garantia empresa Ruhrpumpen Contrato 4500065573). | MAM1 | MEG2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202536 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Se realizó la desconexión de los circuitos de Fuerza (460 Vca), Resistencia de Calentamiento (220 Vca) y de aterramiento del motor BIN-0303. Equipamiento liberado con circuitos abiertos con C.S. de operación. AT: 202507731.
202513774 | STE | 202510054 | J076B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301 | 1704.009-9 | 202535 | 26/08/2025 17:13:07 | Solicitamos apoio para conexão elétrica do MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301, o mesmo encontrava-se desconectado para execução da SSA matriz 202510054 (serviços de garantia empresa Ruhrpumpen Contrato 4500065573). | MAM1 | MEG2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202536 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se conectó el circuito de fuerza y de calentamiento del motor de accionamiento de la MOTOBOMBA BIN-0301. Ensayos realizados: - Resistencia de calentamiento= >60[GΩ]; 221,0 [V]; 0,3 [A]; - Resistencia de aislación del motor 500VCC/1min= 60.000 [MΩ] - Tensión RS/RT/ST= 450/452/450 [V] - Corriente R/S/T= 195/196/198[A] - IN= 242 [A] - Temp.= 28ºC; H= 65% Se verificó el correcto sentido de giro y se dejó el equipamiento en condiciones normales.
202513773 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202535 | 26/08/2025 16:43:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual las bombas 1 y 2 no parten en automático. Obs: realizado también prueba de lamparas y no encienden los leds de indicación de dichas bombas. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202536 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue encontrado ausencia de tensión de control y señalización desde la bomba 1 hasta la 3. Fue realizado análisis y encontrado una costura con falso contacto en el contactor "C4X - 21" Cable "543". Realizado reapriete del mismo y también preventivamente las demás costuras desde los disyuntores 52a y 52b hasta el ultimo punto de las costura. Normalizado conjuntamente con OPUO.DT y realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Fotos en anexo. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202513735 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202535 | 26/08/2025 13:34:13 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1801, TSA-1802 e TSA-1803, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 18, PD a ser realizado de 15/09/2025 à 03/10/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202538 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme solicitado relizada inspección y verificación, comprobando la correcta actuación en 40°C de los termostatos TSA-1801, TSA-1802 Y TSA-1803 referentes a la temperatura del interior de las celdas de los transformadores de las fases A, B y C de la unidad generadora 18, conforme a la OA.0393-R00. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202513705 | STE | 202510797 | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202535 | 25/08/2025 17:01:25 | Implementar a função de religamento nos relés dos cubículos A4 e B3, conforme ordem de ajuste em anexo. Alterar o tipo da Saída Digital 1 de “Memorizada” para "Disparo". Ensaiar o relé, verificando o comando de 1 religamento após 1,5s. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202535 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Implementada función 79 (Reenganche) en los relés PL300 de posición RMF-A4 y RMF-B3 del CD-01 conforme solicitado. Ensayado relé para fallas a tierra y entre fases y verificado comando de un reenganche luego de 1,48 s para el disyuntor 52.A4 y 1,50 s para el disyuntor 52.B3. Constatado además que, si la falla permanece luego del primer reenganche, los disyuntores permanecen abiertos. Emitida Revisión 6430 para alteración de OA.0008 y SSA 202514571 para actualización de diseños.
202513703 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202535 | 25/08/2025 17:01:36 | Lançar um cabo de 2x10 mm² entre o CM-UPAC-01 e o QCC-CD-B (disjuntor 72.5), de número MAPE0006. Instalar ponte de diodos (cód estoque 709739 e 709738) conforme projeto em anexo para possibilitar dupla alimentação 125 Vcc, a partir dos quadros QCC-CD e QCC-CD-B. Ensaiar e conectar o novo cabo lançado MAPE0006. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202536 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realiz. lanz. de cable 2x10mm2 por SOCM.DT. Realiz. la inst. de diodos y regla XA2 (Puente de diodos retirados de=almx:709739 ;oficinas de MEG2:709738). Ensayos: *MAPE0006 (R.AISL=> 21,5°C / H.R=72% => +/⏚=16GΩ; -/⏚=18GΩ; +/-=14GΩ ) *125 VCC en el CM-UPAC-01= QCC-CD=> +/⏚=69.5; -/⏚=-58.2; +/-=128.2 [VCC] QCC-CD-B=> +/⏚=70.8; -/⏚=-59.5; +/-=130.8 [VCC] Ambos=> +/⏚=70.3; -/⏚=-59; +/-=129.8 [VCC] SSA para IEQ2 202514369 p/ act. diseños. Tablero en condiciones normales de operacion.
202513686 | STE |  | P024B005 | CCM KH-31 | 0592.044-2 | 202535 | 25/08/2025 14:33:09 | Reparar manopla da seccionadora DSC.2 (desconectada / quebrada ) | OUO2 | MEG2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202536 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Durante la intervención se constató que el mecanismo de accionamiento se encontraba desacoplado debido a la ausencia del tornillo de fijación entre el mecanismo de accionamiento y el eje de la seccionadora. Se procedió a la reposición del tornillo faltante, restableciendo así el acoplamiento mecánico y la operatividad del equipo. Seccionadora en condiciones noramles.
202513638 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202535 | 25/08/2025 10:10:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 72C não carrega mola automaticamente. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202538 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado chave interna de alimentação do motor de carregamento desligada. Realizado rearme da chave com diversos testes de carregamento de mola com resultados satisfatorios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202513617 | STE | 202509466 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202534 | 22/08/2025 16:54:03 | Realizar ensayo de punto a punto, resistencia de aislación y posterior conexión del cable M5X-0539 (Existente) durante la modernización del DFR-099A, em coordinación con MEL2. Servicios programados para el 3 y 4 de septiembre. Ref.: SSA 202509487 | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202535 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de aislación (500 VCC/1min) al cable M5X0539 referente a la alimentación del panel UMR-099A con los siguientes resultados: +/⏚ = 15,0 [GΩ]; -/⏚ = 18,0 [GΩ]; + / - = 22,0 [GΩ]; Temp: 23ºC; Hum: 55 %; Megger: IB-4068. Efectuada la conexión de los cables y el cierre del interruptor 722-17 y constatado tensión normal en la salida. + / - = 131,62 [VCC]; Multímetro: IB-3816.
202513616 | STE | 202509467 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202534 | 22/08/2025 16:53:41 | Realizar ensayo de punto a punto, resistencia de aislación y posterior conexión del cable M6X-0079 (Existente) durante la modernización del DFR-099A, em coordinación con MEL2. Servicios programados para el 3 y 4 de septiembre. Ref.: SSA 202509487 | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202535 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con MEL2 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M6X-0079: POS/Tierra=15000Mohm, NEG/Tierra=11000Mohm, POS/NEG=27000Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 23°C , HUMEDAD= 55%. Posteriormente realizada la conexión del mismo al Disjuntor 721-23 conforme solicitado en diseño anexo. Resultados satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados).
202513587 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202534 | 22/08/2025 11:20:44 | Verificar desequilíbrio entre as tensões de alimentação do motor da bomba BIN-18A05. Obs.: Situação observada na execução da SSA: 202512744. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202535 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado el desequilibrio de tensión y corriente referente al motor de la bomba BIN-18A05. Efectuada inspección en el circuito de fuerza realizando mediciones de tensión, corriente y resistencia óhmica sin poder constatarse el origen del desequilibrio. Inspeccionado contactor, seccionadora y caja de conexión efectuando inspección visual y termográfica sin constatar anormalidades. Emitida SSA 202513996 para IEQ2 solicitando parecer técnico. Informe de valores obtenidos en anexo.
202513564 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202534 | 22/08/2025 06:16:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "Fuga a tierra" en el tablero CN-13 luego transferencia de servicio auxiliar. Realizada búsqueda inicial sin encontrar falla a tierra en las cargas del QN-13. | OUO6 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202535 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Devido atuação do alarme de fuga a terra ocorrido na transferência de fonte do sistema de Serviços Auxiliar, foram realizados testes, acionando as cargas individuais nos painéis QX’s (iluminação de emergência), durante os testes observou-se que a tensão permaneceu equilibrada, não ocorrendo a falha (alarme fuga a terra) durante os ensaios. Tensão em relação a terra: (positivo)=65,3Vcc (negativo)=65,4Vcc Total=131,7Vcc Painel deixado em condições normais de operação.
202513554 | STE |  | K083A011 | CCM CK-03 | 0600.004-5 | 202534 | 21/08/2025 16:43:25 | Verificar/Solucionar motivo por el cual, no acciona alarma en el SCADA de condición anormal en el tablero CK-03, mismo estando este des-energizado. | OUO2 | MEG2 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202535 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo del rele de subtension, procediendo a la desenergizacion del panel. Reportando Condicion Urgente en SCADA. En anexo imagen.
202513553 | STE |  | J036A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.100-5 | 202534 | 22/08/2025 09:25:16 | Durante ejecución de SSP:20251006 encontrado resistor de calentemiento del cubículo de la seccionadora 89-1 averiado. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202534 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución del resistor de calentamiento por otro de mismas características retirado del almacén. Realizados ensayos eléctricos con resultados satisfactorioS. Mediciones: V=224,2 Vca; 1,6 A; 131,2 Ohm.
202513424 | STE | 202420119 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202534 | 20/08/2025 07:54:15 | A solicitud de ENEE.DT, recopilar la siguientes informaciones, con el fin de remitirla al fabricante para su análisis dentro del marco de garantía vigente: - Registros de eventos (logs) correspondientes al momento de ocurrencia de las anomalías. - Evidencia visual (fotografías o videos) que permita caracterizar el comportamiento anómalo. - Reproducción de la falla, en caso de ser posible, bajo condiciones controladas. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202535 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Se realizó la recopilación de las informaciones solicitadas y se efectuó la reproducción de la falla conforme solicitado. En anexo registro de eventos (logs) y video donde se observa que posterior al pique de tensión el cargador pasa de la condición 'Fluctuación' a 'Desligado' sin retornar a 'Fluctuación' de manera automática, siendo necesario maniobra local.
202513414 | STE |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202535 | 26/08/2025 16:12:49 | Verificar e solucionar discrepância de corrente entre carregadores do conjunto CB-09 e CB-10. | OUO2 | MEG2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202538 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Fue realizada una inspección en el cargador CB-09, donde fue encontrada una discrepancia en la tensión de flotación con relación al CB-10, por lo tanto, fue realizado el ajuste de la tensión de flotación del CB-09 en 131,6 Vcc. Posterior al ajuste fue verificado que la discrepancia de corriente se redujo a un valor aceptable. Fotos en anexo. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202513413 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202535 | 26/08/2025 16:12:56 | Verificar e solucionar discrepância de corrente entre carregadores do conjunto CB-05 e CB-06. | OUO2 | MEG2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202536 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fue realizado inspeccion de los cargadores CB-05 y CB-06, donde fue encontrado discrepancia de las tensiones de fluctuacion entre los cargadores, por lo tanto, fue realizado el ajuste de la tension de fluctuacion de los cargadores del conjunto CB-05 y CB-06 dejando la tension en 131,6 Vcc en ambos. Despues del ajuste fue verificado que la discrepancia de corriente se redujo a un valor aceptable. Foto en anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202513395 | STE |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202534 | 20/08/2025 06:57:58 | Durante la ejecución de la SSP: 20251420, se constató la falta de aterramiento de las estructuras de todos los motores, de la pared y del filtro . Imágenes en adjuntos. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202534 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la reposición del circuito de aterramiento del sistema G de ventilación (U11), Material en falta en almox, cod: 711455 fue provisto por la MEG-3 (Sobresaliente). Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. Imágenes en adjuntos.
202513377 | STE |  | P025B008 | CCM KH-58 | 0592.045-0 | 202534 | 19/08/2025 10:05:42 | Durante execução de MP 4A (SSP:20251424) constatado termostato TSM1505 defeituoso. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202534 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado termostato atuado sem aceitar rearme e substituído por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C, Cod:570869) e ajustado conforme OA.0410. Realizado ensaios e obtido resultados satisfatórios. Deixado equipamento e em condições normais de operação.
202513364 | STE |  | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202534 | 19/08/2025 07:49:34 | Durante execução de MP 4A (SSP:20251424) verificado blocos temporizados pos. XC referentes aos VVTs 1522 e 1525 defeituosos. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202534 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado blocos temporizados defeituosos (não permitiam ajuste) e substituídos por outros de mesmas características retirado do almoxarifado (BLOQUE CONT TEMP ON DELAY 0-30S 1NA/1NF, Cod:200239) e ajustado em 10 segundos conforme OA.0411. Realizados ensaios e obtido resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202513362 | STE |  | P025B008 | CCM KH-58 | 0592.045-0 | 202534 | 19/08/2025 07:49:58 | Durante execução de MP 4A (SSP:20251424) verificado bloco temporizado pos. XT1 defeituoso. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202534 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado bloco temporizado defeituoso (não permite ajuste) e substituído por outro de mesmas características retirado do almoxarifado (BLOQUE CONT TEMP ON DELAY 0-30S 1NA/1NF, Cod:200239) e ajustado em 25 segundos conforme OA.0410. Realizados ensaios e obtido resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202513355 | STE |  | P023B007 | CCM KH-52 | 0592.040-0 | 202534 | 18/08/2025 17:31:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono sobrecarga en el VVT-1322. Obs.: Deixado o disjuntor aberto. | OUO6 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202534 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção e reaperto geral no circ. do VVT-1322 não encontrando anomalias. Efetuado ensaio de resist. isol. no motor (500VCC/1min - Temp: 23°C - RH:76%) e resist. bobinas com resultados satisfatórios. Medições: Resist isol = 11500 MΩ; Resist bobina U/V=U/W=V/W=0,30 Ω. Tensões: A/B=461V; A/C=459V; B/C=458V. Correntes: A=41,3A; B=42,2A; C=44,9A (IN=51A). Ensaios realizados após troca de rolamentos do VVT-1322 por MAM3 (SSA 202513411). Equip. deixado em cond. normais op.
202513222 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202533 | 16/08/2025 04:56:56 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 522.01 do QJ-08 (BIN 18A-04). | OUO6 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202534 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Se modificó el ajuste de actuación magnética del disjuntor 522.01 a 3200 A, conforme al PT de la SSA 202513504. Se realizaron ensayos en bancada del disyuntor y se obtuvieron los siguientes resultados: 1-2: 28 ms. 3-4: 29 ms. 5-6: 24 ms. El disyuntor fue reinstalado y el equipo quedó en condiciones normales de operación. Emitida recomendación N° 6432 para la actualización de la OA.0177.
202513216 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202533 | 15/08/2025 16:40:52 | Prestar apoyo a SOCM.DT para la desconexión del cable H5X1108 (alimentación del elevador E23). Una vez finalizados los trabajos de SOCM.DT, realizar punto a punto y ensayo de aislación de cada fase a tierra y entre fases, aplicar 1000Vcc/1min. Resistencia mínima 2Mohm. Con los ensayos aprobados, reconectar al disyuntor 522.01. Coordinar con Alejandro Gimenez R.: 4704. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202534 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Prestado apoio para ensaio de ponto a ponto do cabo H5X1108 que alimenta o elevador E23. Após emenda realizada nos cabos realizado ensaios de resistência de isolação (1000Vcc/1min) obtendo os seguintes resultados: - A/B/C-⏚= 1,86/2,20/2,61 [GΩ]; AB/AC/BC= 2,82/3,71/3,20 [GΩ]; T: 22ºC; UR: 56 %; Após energização verificada a correta sequência de fases e medida as tenções: AB/AC/BC= 453/454/454 [V];
202513215 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202533 | 15/08/2025 16:41:03 | Prestar apoyo a SOCM.DT para la desconexión del cable H5X0555 (alimentación del elevador E22). Una vez finalizados los trabajos de SOCM.DT, realizar punto a punto y ensayo de aislación de cada fase a tierra y entre fases, aplicar 1000Vcc/1min. Resistencia mínima 2Mohm. Con los ensayos aprobados, reconectar al disyuntor 521.05. Coordinar con Alejandro Gimenez R.: 4704. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202534 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Prestado apoyo para el ensayo de punto apunto del cable H5X0555 que alimenta a E22. Finalizados los trabajos se midieron las resistencias de aislación (1000VCC/1min) y se obtuvieron los siguientes resultados: - A/B/C-⏚= 1,65/1,89/2,09 [GΩ]; AB/AC/BC= 2,62/3,45/2,66 [GΩ]; T: 22ºC; UR: 56 %; IB Megger: 3826; Termohigrómetro IB: 5436. Normalizado el circuito se verificó la secuencia de fases y se midieron las tensiones: AB/AC/BC= 453/454/454 [V]; IB Multímetro: 1587. Equipo en cond. norm. de op
202513179 | STE |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202534 | 18/08/2025 16:44:08 | Verificar e solucionar seletor de bombas, quando selecionado B3 está acionando B4, quando selecionado B4 está acionando B5. | OUO2 | MEG2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202534 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado selector de bombas y cuadro funcionando correctamente, no detectada anormalidad mencionada en la selección de bombas. Realizados varios ensayos de partidas y paradas de las bombas en conjunto con operación sin detectar anormalidades, realizado también inspección y reaprieto en el circuito eléctrico. Equipo en condiciones normales de operación. | GIO | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202513078 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202534 | 22/08/2025 23:47:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as tampas dos indicadores de corrente das fases 'A' e 'B' do disjuntor 52-B4 estão se soltando, conforme anexo. | OUO6 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202535 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado fixação dos acrílicos frontais dos amperímetros das fases A, B e C do cubículo 21, referente ao disjuntor 52-B4, utilizando adesivo flexível (tipo sikaflex), material sobrante fornecido por MEG1. Fotos após reparo, em anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202513042 | STE |  | P021C009 | QUADRO KG-30 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.005-7 | 202533 | 14/08/2025 09:53:13 | Durante la ejecución de la SSP 20252393, se encontró la fuente pos. F. Quemada. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202533 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de la fuente antigua por dos fuentes y un módulo de diodos retirados de almacenes, cod: 238287 y 717735 conforme al parecer técnico de la SSA 202102593C . Se efectuaron ensayos funcionales confirmando el correcto funcionamiento del anunciador y las fuentes . Fuente 1: Vin: 125,1 Vca; Vout: 24 Vcc; Iout: 0,9A. Fuente 2: Vin: 227 Vca; Vout: 24 Vcc; Iout: 0,9A. Emitida la SSA: 202513203 a IEQ 2 para la actualización de diseños.SSA ejecutada con la AT: 202506767.
202513041 | STE |  | P021A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.037-6 | 202533 | 14/08/2025 09:53:32 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U10 - Aguas abajo (1A) SSP: 20251419 fue detectado la falta de aterramientos en las estructuras de los VVT-1026 y VVT-1027. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202533 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la reposición de los cables de puesta a tierra faltantes de los 2 VVT's (1026 / 1027) del sistema H. Fue utilizado material sobrante de la sala de MEG2 (CABO P/TIER ACE/CU 7X3,45MM 70MM2 y solicitado CONECTOR P TIER BR CAB/CHAPA 50/70MM2 a almoxarifado). Dejado equipo en condiciones normales de operación. Fotos en Anexo
202513040 | STE |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202533 | 14/08/2025 09:53:46 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U10 - Aguas abajo (1A) SSP: 20251419 fue detectado la falta de aterramientos en las estructuras de los VVT-1022 y VVT-1023. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202533 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la reposición de los cables de puesta a tierra faltantes de los 2 VVT's (1022 / 1023) del sistema H. Fue utilizado material sobrante de la sala de MEG2 (CABO P/TIER ACE/CU 7X3,45MM 70MM2 y solicitado CONECTOR P TIER BR CAB/CHAPA 50/70MM2 a almoxarifado). Dejado equipo en condiciones normales de operación. Fotos en Anexo
202513038 | STE |  | P021A007 | CCM KH-42 | 0592.032-9 | 202533 | 14/08/2025 09:54:06 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U10 - Aguas abajo (1A) SSP: 20251419 fueron encontrados contactores pos. XC-VVT-1023 y XT-1 del cuadro KH-42 con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202533 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado contactor pos "XC-VVT-1023 y XT-1" con ruido. Fue realizada la sustitucion por otros de iguales caracteristicas retirado de almoxarifado cod.: 679283. Realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202513011 | STE |  | L020C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-07 | 0433.039-0 | 202533 | 14/08/2025 13:38:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE ALARMES NO ANUNCIADOR DO PAINEL, SEM ACEITAR REARME. VER ANEXO. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202534 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada que la fuente CV1 presentaba ripple de 8VCA lo cual ocasionaba actuación general de alarmas sin posibilidad de rearme, reemplazada fuente CV1 por una de iguales características retirada de deposito COD: 111384. Emitida SSA 202513603 para IMA0 solicitando el reparo de dicha fuente retirada. MEDICIONES: Voltaje entrada= 120VCA/125VCC, Voltaje Salida= 25VCC, Corriente Salida= 1,2 A. Con el cambio de la fuente CV1 se soluciono la falla de rearme del anunciador. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202513002 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202533 | 14/08/2025 07:08:06 | Apoyo al contrato de ampliación patio 66kV: Solicitar AT de inspección en el tablero TIE-3A y prestar apoyo a la contratista para relevar información para instalación del disyuntor ensayado en la SSA 202511733. Para el efecto la contratista requiere la desenergización del tablero por un periodo no superior a 1 hora. Coordinar con el fiscal de la SOCM.DT SOLON. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202534 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue prestado apoyo a la contratista para que puedan relevar información para la instalación del disyuntor ensayado en la SSA 202511733, al terminar el relevo de información por la contrada, fue energizado el panel donde el mismo quedó en condiciones normales de operación.
202512993 | STE | 202512978 | K011B011 | TCS 13,8 KV ASSOCIADOS AOS DISJUNTORES DO BAY TB-02 | 0250.015-9 | 202533 | 13/08/2025 16:19:59 | Dar apoyo en el Item 27 del cronograma del retrofit del tablero TBP-02 el cual consiste en efectuar arreglos provisorios y mediciones para el ensayo de circulación de corriente conforme anexo. Fecha prevista 10 y 11 de septiembre del 2025. | MEL1 | MEG2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202537 | TORRES SOSA EVER DAVID | Prestado apoyo para la realización de ensayos de medición de circulación conforme combinado con personal de MEL1.DT, MET1.DT, MET2.DT, OPUO.DT, colocado cabos para simular corto 3F/Tierra entre barras de entrada del QA-02 y corto Fase/Tierra en barra de entrada, posterior a la finalización de los ensayos retirado instalaciones temporarias. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. Detalles en Anexo.
202512981 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202533 | 13/08/2025 14:24:38 | Verificar y solucionar disparo del interruptor 521.03 (BIN 18A-03). | OUO6 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202534 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Se modificó el ajuste de actuación magnética del disjuntor 521.03 a 3200 A, conforme al PT de la SSA 202513503. Se realizaron ensayos en bancada del disyuntor y se obtuvieron los siguientes resultados: 1-2: 27 ms. 3-4: 23 ms. 5-6: 33 ms. El disyuntor fue reinstalado y el equipo quedó en condiciones normales de operación. Emitida recomendación N° 6432 para la actualización de la OA.0177.
202512887 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202533 | 11/08/2025 23:27:46 | Verificar e solucionar o motivo da manopla da chave seletora de fase do multímetro do disjuntor 52.a painel QT.01estar quebrada. | OUO5 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202533 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Se encontró la selectora 43Va con el vástago roto imposibilitando la selección de la tensión medida por el voltímetro Va. Se sustituyo la llave por otra de características similares retirada de almacenes (Cod. Stock 649961) y se efectuaron ensayos funcionales con los siguientes resultados: VRS/VST/VTR: 120,71/121,11/120,85 VAC (tensión medida en los bornes 2-4 de la selectora); IB Multímetro: 5441. El equipo quedó en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202512850 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202533 | 11/08/2025 09:51:22 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1701, TSA-1702 e TSA-1703, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 17, PD a ser realizado de 25/08/2025 à 12/09/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202535 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efectuado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1701, TSA-1702 y TSA-1703. Realizado ensayo de actuación/rearme de los termostatos, confirmando la actuación de los mismos en la temperatura esperada según OA.0391-R00 (40°C). Fueron dejados los termostatos en condiciones normales de operación.
202512769 | STE |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202532 | 08/08/2025 14:01:40 | Durante ejecución de la SSP:20251002 encontrado relé posición X13 averiado. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Con AT:202506669, Realizada sustitución de relé posición X13 que se encontraba averiado por otro de mismas características retirado del almacén. Realizado ensayos eléctricos con resultados satisfactorios. Relé y tablero QZ-01 en condiciones normales de funcionamiento.
202512768 | STE | 202512600 | J075B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U-01 | 0261.001-9 | 202532 | 08/08/2025 17:20:23 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE CONJUNTO LUBRIFICADOR DA MOTOBOMBA BIN-0101 PARA POSSIBILITAR A DESMONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DE NOVO EQUIPAMENTO. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202533 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada a desconexão elétrica do conjunto de lubrificador, referente a motobomba BIN-0101, para possibilitar a substituição com o equipamento desenergizado. Serviço executado com a AT 202507060.
202512756 | STE | 202512667 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202532 | 08/08/2025 10:18:41 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-18 (M6X-0549), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202534 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M6X-0549: POS/Tierra=17500Mohm, NEG/Tierra=21000Mohm, POS/NEG=24000Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 20°C , HUMEDAD= 63%. Posteriormente realizada la conexión del mismo al Disjuntor 721-5 conforme solicitado en diseño anexo. Resultados satisfactorios. (Diseños serán actualizados cuando se realize alimentación al SVP-16)
202512755 | STE | 202512666 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202532 | 08/08/2025 10:18:46 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-18 (M6X-0466), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202534 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizada conexión del cable M6X-0466 en el disyuntor 722.13 del QB-09 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 23,0GΩ; -/⏚ = 27,0GΩ; +/- = 35,0GΩ; RH: 63,0%; Temp: 20,0ºC. Megger IB 4257. Tensiones medidas: +/⏚ = 67,88V; -/⏚ = 63,75V; +/- = 131,87V; Multímetro IB: 1846. Emitida SSA 202515235 a IEQ2 para actualización de diseños.
202512754 | STE | 202512425 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202532 | 08/08/2025 10:13:56 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-17 (M6X-0548), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202533 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0548) 125 Vcc do painel SVP-17 no disjuntor 722.20 do QB-10 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 19º C - RH: 53%) +/⏚ = 22000 MΩ; -/⏚ 24000 MΩ; +/- = 30000 MΩ; Será emitida SSA para atualização de desenhos após as conexões referentes ao SVP-18. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202512753 | STE | 202512424 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202532 | 08/08/2025 10:13:25 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-17 (M6X-0465), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202533 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0465) 125 Vcc do painel SVP-17 no disjuntor 721.20 do QB-09 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 19º C - RH: 53%) +/⏚ = 12000 MΩ; -/⏚ = 29000 MΩ; +/- = 26000 MΩ; Será emitida SSA para atualização de desenhos após as conexões referentes ao SVP-18 (SSA:202512755). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202512748 | STE | 202512602 | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.001-4 | 202532 | 08/08/2025 13:51:14 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-0101. DESCONEXÃO NECESSÁRIA PARA DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA NOVA (RUHRPUMPEN). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202533 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada a desconexão elétrica do motor de acionamento referente a motobomba BIN-0101, para possibilitar a substituição com o equipamento desenergizado.
202512744 | STE | 202512733 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202532 | 08/08/2025 13:53:50 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-18A05. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPER). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202533 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado conexão elétrica de força, resist de aquec e aterramento do motor da bomba BIN-18A05 p/ possibilitar sua partida e comissionamento. Medições realizadas: Resist aquec=342Ω; 222,4V;0,64A. Isol motor=8600MΩ (500VCC/1min, 23°C, RH70%). Resist bob U/V=U/W=V/W=0,15Ω. Tensão: R/S=447,41V; R/T=453,99V; S/T=453,16V. Corrente: R=192,2A; S=218,9A; T=234,1A (IN=241A). Emitida SSA 202513587 p/ verificar desequilibrio de tensão da aliment do motor. Equip deixado em cond normais op.
202512738 | STE | 202414302 | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202532 | 08/08/2025 08:06:57 | Conferir se os parâmetros carregados no relé são os mais atuais, principalmente quanto à configuração do IRIG-B, e reconectar o relé à rede. Manter o relé em observação até a próxima preventiva. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202534 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Posterior al periodo de observación establecido, se procedió a realizar la conexión con el relé y a obtener sus parámetros, constatando que correspondían a la configuración más actual. El relé se encuentra en condiciones normales de operación.
202512727 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202532 | 08/08/2025 04:52:26 | Verificar y solucionar discrepancia entre los instrumentos de medición de tensión digital y analógico de la entrada 2 conforme imagen en anexo. | OUO5 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202533 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado voltímetro V2 con discrepancia referente al valor medido por el multímetro. Fue realizada la sustitución por otro de iguales características "VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200VC 200VC " Cod Almx.:113697 que fue retirado de la sala 1 MEG-2, material sobrante del descomisionamiento del panel CBC-01. Realizada medición en el local dando como resultado. Tensión de la Entrada 2=131.6Vcc Indicación del Voltímetro V2=131.6Vcc. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512688 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202532 | 07/08/2025 14:20:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador de SUBTENSION BARRA 1 esta con indicación de 188 Vcc. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202533 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado relé de subtensión de barra 1 discordante con la tensión real y sin aceptar ajuste. Sustituído relé pos. '27.1' modelo Limitronix por otro modelo PSVA y realizado la remoción del temporizado pos. '27.1TF' conforme PT IEQ2 (SSA 202308199). Ajustado conforme OA.0790-R00 y constatando su correcta actuación en 124[Vcc] / 3,01[s]. Emitida SSA 202513029 para actualización de diseños y recomendación 6234 para orden de ajuste. Servicio realizado con la AT 202506938. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512679 | STE | 202504545 | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202532 | 07/08/2025 17:22:46 | REALIZAR DESCONEXÃO E CONEXÃO DE RESISTORES DE AQUECIMENTO NO MOTOR DO VVT-0310. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202533 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado conexion eléctrica del resistor de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0310 y verificado el correcto funcionamiento pos ensayos funcionales. Datos de los ensayos, resistencia ohmica: 1086 Ohm; resistencia de aislacion: 100000 MOhm; temperatura: 21,5ºC; HRA: 81,5%; megger IB-4188. Pos energizacion, tension medida: 225,0 Vca; corriente eléctrica: 0,21A.
202512657 | STE | 202508523 | K096B002 | MOTOBOMBA DE ÁGUA B1 | 1244.003-3 | 202532 | 08/08/2025 08:08:44 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DO PRESSOSTATO DE PARTIDA/PARADA DA MOTOBOMBA B1 DE PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DA UPAC. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202534 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica del presostato pos. p1 correspondiente a la motobomba B1, se realizaron pruebas funcionales y se comprobó el correcto funcionamiento. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202512629 | STE |  | L005B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-10 | 0434.044-2 | 202532 | 07/08/2025 13:42:29 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el codigo 649740 en atención a la SSA 202409666. Emitida planilla de comisionamiento vía SDS-15689. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.089-4 Destino: S098Z003 (descarte) / Equipo N° 0434.044-2 | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202535 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuada la sustituición del banco de baterias HB-10 por otro nuevo Cod. Almox.: 649740 y realizado comisionamiento del banco conforme planilla de comisionamento Nº: 6230-83-19334E. Planilla devuelta con la SDS-15689.
202512536 | STE |  | P023A008 | CCM KH-50 | 0592.039-6 | 202532 | 06/08/2025 13:48:18 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U12 - Aguas abajo (1A) SSP: 20251421 fue encontrado bloque temporizado pos. XT-1 del cuadro KH-50 con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202532 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado bloque temporizado pos. XT-1 con defecto. Sustituido por otro de iguales características proveído por almacén (Cod. Alm. 200239). Realizado ajuste de tiempo en el bloque temporizado en 25 s. según OA.0406-R00 y verificada correcta actuación. Servicio ejecutado con AT N° 202506662. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202512516 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202532 | 06/08/2025 07:40:03 | Prestar apoyo a MEG3 (SSA 202512515) para punto a punto, ensayo de aislación 500Vcc/1min y posterior conexión del cable H5GX027 al disyuntor 52.6. Ver archivos adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202536 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Prestado apoio a MEG3 realizando ensaios de ponto a ponto, resist. de isol. e posteriormente a conexão do cabo H5GX027 ao disj. 52.6 do quadro QGBT-2.2. Ensaio resist. isol. (500VCC / 1min - Temp: 13,9ºC - RH: 88,2%): R/S = 100 GΩ; R/T = 100 GΩ; S/T = 100 GΩ; R/⏚ = 45 GΩ; S/⏚ = 60 GΩ; T/⏚ = 80 GΩ; Medição após energização: R/S = 217,15 V; R/T = 218,24 V; S/T = 217,21 V. Emitida SSA 202514336 para IEQ2 atualizar desenhos. Eqpto. deixado em cond. normais de op.
202512482 | AIM |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202532 | 06/08/2025 10:59:21 | Verificar y solucionar amperímetro ubicado en el cubículo del interruptor 52-02 (QM4) se encuentra inoperante. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O amperímetro PA4 do quadro SE-EM (Fabricante: S&E; Modelo: CIDC-TC-ACI-B-8; N° de Serie: 112064) que esta com defeito e sem condições de reparo conforme SSA: 202513251 de ILA2. Emitida a SSA:2025891 para IEQ2 solicitando P.T. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512346 | STE |  | P010A008 | CCM KH-38 | 0592.025-6 | 202532 | 06/08/2025 07:12:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual el anunciador del correspondiente tablero se encuentra inoperante. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado fusible de entrada 125Vcc abierto (alimentación del anunciador). Sustituido el mismo por otro de mismas características. Fusible proveído por personal de la OPUO.DT. Realizados ensayos con resultado satisfactorio. Mediciones (Entrada): V=125,6; I=0,2A; Salida: V=24,2V; I=0,4A (Con test de lamparas encendido). Anunciador en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202512251 | STE | 202511970 | L008B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-04 | 0433.049-8 | 202531 | 01/08/2025 08:50:19 | Verificar motivo pelo qual a bandeirola número 04 "Falta de alimentação 125Vcc controle C04/Q04" se encontra acionada no painel KB04. Verificado a presença de 120VCA no borne X04-1/9. Desenho de referência 6206DF90445 fl 41 em anexo. | MEL1 | MEG2 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202533 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado relé posición 41K1 con defecto. Sustituido por otro de iguales características proveída por almacen (cod. alm. 499196). Realizado ensayos de actuación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202512225 | STE | 202511954 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202531 | 31/07/2025 16:47:29 | Solicitó apoyo para la verificación del interruptor 52.20 del tablero QT-01 y cabos de salida (alimentación del Portico 50Hz de la tomada de agua), que se encuentra con baja aislación. | MEG3 | MEG2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202532 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado y constatado baja aislación a tierra en la fase 'R' del disyuntor 52-20, correspondiente al cable de alimentación del pórtico 50 Hz (Toma de Agua). Realizado el lanzamiento de un nuevo cable con las mismas características por personal de SOCM.DT y conectado al disyuntor 52-20. Efectuado ensayos con resultados satisfactorios: - Fase R/⏚= 211 M[Ω] - Fase S/⏚= 181 M[Ω] - Fase T/⏚= 156 M[Ω] - Fase RS / RT / ST= 270 / 289 / 255 M[Ω] Temp.: 26,5ºC Hum.: 67% IB: 4065.
202512206 | STE |  | P032C005 | CCM KH-66 | 0592.058-2 | 202531 | 31/07/2025 13:44:06 | Durante la ejecución de la SSP 1A 20252535, fue encontrado el contactor pos 'XC' con ruido, en el interior de la gaveta del VVT 4144. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202531 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado contactor pos "XC" con ruido. Fue realizada la sustitucion por otro de iguales caracteristicas retirado de almoxarifado cod.: 679283. Realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Dejado equipamiento en condiciones normales de operacion.
202512205 | STE |  | P032C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4138) | 0461.086-5 | 202531 | 31/07/2025 11:12:14 | Durante el mantenimiento preventivo 1A SSP 20252535, fue encontrado que la resistencia de calentamiento del tablero del GMV-4138 se encuentra con defecto. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202531 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada resistencia de calentamiento del interior del GMV-4138 abierta. Sustituida por otra de iguales características retirada de almacenes "RESISTOR HILO FIJ 3,3 KOHM 10% 25W" cod. almx.:626651. Efectuadas mediciones. Resistencia Ohmica 3300 Ohm. Tension:223 Vca. Corriente:0,07 A. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT 202506490.
202512174 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202531 | 31/07/2025 09:04:54 | Em função dos problemas encontrados no painel CBC-02, que culminaram na troca da placa principal de controle do carregador por outra de novo modelo (SSA 202511348), substituir a placa de controle do painel CBC-01 (modelo antigo) por uma do novo modelo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202547 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Conforme parecer técnico (SSA 202512187), substituída pelo fabricante na garantia, a placa de controle geral "UGE" por outra de mesmas características normalizando o funcionamento do carregador. Realizados ensaios funcionais constatando o correto funcionamento e sinalização do quadro, resultado anexo. Emitida SSA 202518696 para IEQ2 atualizar desenho. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202512111 | STE | 202414302 | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202531 | 30/07/2025 11:17:37 | Verificar: - Cabos, aterramento e conector da rede RS485 - Não duplicidade do endereçamento RS485 do relé - Autodiagnóstico do relé - Configurações e ajustes | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202532 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | No se encontraron defectos físicos en el cabo, aterramiento y conector de la red RS485. Se constató que el protocolo de comunicación del relé está configurado correctamente. La herramienta de autodiagnóstico indica "Error no crítico", misma indicación que aparece en los relés de los cubículos B3 y A4, que operan sin defectos. Se cargaron ajustes de otros cubículos en el mismo relé y se observó que las alteraciones indebidas de parámetros persisten como se relata en la SSA 202414302.
202512104 | STE | 202511963 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202531 | 30/07/2025 09:33:41 | Verificar la integridad de todos los capacitores y su conexión con la barra de interconexión. Posible falla incipiente detectada por inspección termográfica en SSA matriz. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202532 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado desmontaje de capacitores y barras de interconexión. Realizada medición de la capacidad de los capacitores, contando con valores correctos (4000 µF cada uno). Efectuada limpieza y reinstalación de los capacitores y las barras; y verificado reapriete correcto de bornes. Realizada normalización del equipo y dejado en observación. Luego de 5,5 h, realizada inspección termográfica por ILA1 (informe en adjunto) con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202512103 | STE | 202511962 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202531 | 30/07/2025 09:34:02 | Verificar continuidad y estado de los diodos y tiristores de potencia. Posible falla incipiente detectada por inspección termográfica en SSA matriz. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202532 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Constatada discrepancia de Corriente por fase CA en la entrada del puente rectificador, verificado el correcto funcionamiento de los diodos y tiristores de potencia realizando ensayo con una carga fija de 40A (resultado en ANEXO), Realizado ajuste en potenciómetros R31 y R43 del cartón E1 de la caja BT2 encargado de la simetría de fase. Emitido SSA: 202512776 para IMA-0 gestionar reparo de los cartones retirados del almacen, debido a que se encontraban con defectos.
202512100 | STE | 202510797 | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202531 | 30/07/2025 08:50:17 | Implementar a função de religamento nos relés dos cubículos A4 e B3, conforme ordem de ajuste em anexo. Ensaiar o relé, verificando o comando de 1 religamento após 1,5s. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202532 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | No fue posible implementar la función 79 (Recierre Automático) con los datos proveídos. Fueron probadas varias parametrizaciones de los Relés Ingeteam PL300 de los cubículos A4 y B3 en compañía del solicitante. Para cada parametrización de temporizaciones y configuración de la salida SD6 fueron inyectadas corrientes > 0.15 A en los bornes 9-7 de las reglas BP1. En todos los casos se constató la abertura del disyuntor mas no el cierre automático.
202512080 | STE |  | K031A003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-03 60 HZ 300 KVA | 0333.001-0 | 202531 | 30/07/2025 09:00:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual la temperatura del transformador TQY-03 esta indicando 4.2 grados. Obs: Verificado la temperatura ambiente 19 grados. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202535 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado indicação normal de temperatura do transformador TQY-03, em 20,1ºC. Realizado verificação das conexões do indicador digital e na régua de bornes sem encontrar anormalidade. Efetuado medição de resistência ôhmica do RTD: 109,9/108,9/1,9 Ohm. Temperatura calculada: 19,48ºC, indicador digital 20,1ºC. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512076 | STE | 202510054 | J076B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301 | 1704.009-9 | 202531 | 31/07/2025 16:21:52 | Solicitamos apoyo para desconexión de motor 0301 para permitir a RUHRPUMPEN efectuar inspección de cojinete de prensa estopa. Por perdidas de material , segun SSA Matriz 202510054. Contrato 4500065573. | MAM1 | MEG2 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202532 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la desconexión de los circuitos de Fuerza (460 Vca), de R. Calentamiento (220 Vca ) y de aterramiento del motor BIN-0301. Equipamiento liberado con circuitos Abiertos con C.S de operación, AT: 202506824.
202512066 | STE |  | L019A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-09 | 0432.037-9 | 202531 | 29/07/2025 14:50:15 | Durante ejecución de SSP: 20250297 encontrado placa electrónica posición E1 defectuosa (cargador no entraba en carga). | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202531 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Con AT:202506476. Realizada sustitución de la placa electrónica posición E1 que se encontraba averiada. Realizados ensayos y constatado que el cargador entra en carga. Emitida SSA: 202512069 para IMA0 realizar gestión de reparo de la placa electrónica. Cargador en condiciones normales de operación.
202512031 | STE |  | J011A017 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-5/QA-01 | 0251.003-0 | 202531 | 29/07/2025 10:34:05 | Durante ejecución de SSP 20250193 constatado interruptor 52-M5 referente a la alimentación auxiliar CA con defecto. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202531 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado disjuntor danificado (não permite fechamento) e substituído por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (DISJUNTOR TERMOMAG 2P 220VCA/125VCC 6A B, Cod:624292). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202512016 | STE | 202512007 | K078B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-18A04 | 0327.020-2 | 202531 | 29/07/2025 13:37:12 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-18A04. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPER). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202531 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado la conexión eléctrica de fuerza y calentamiento, referente al motor de la bomba BIN-18A04 y constatado su correcto funcionamiento. Obtenidas las siguientes mediciones: - Resistencia de calentamiento= 345 [Ω]; 226,0 [V]; 0,59 [A]; - Resistencia de aislación 500VCC/1min= 35.000 [MΩ] - Tensión RS/RT/ST= 456,6/455,9/457,1 [V] - Corriente R/S/T= 212/220,1/204,1 [A] - IN= 241 [A] - Temp.= 31,3ºC; H= 74%
202511992 | STE | 202505983 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202531 | 29/07/2025 07:31:56 | Solicitamos apoio para realização de inspeção termográfica prevista na SSA 202505983, do TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01. Será necessário abrir as tampas de ao menos uma das laterais do transformador e deixá-las abertas por 1 hora com o equipamento energizado. Solicitamos apoio para execução se possível para dia 15/08/2025 (Sr. Paulo Evaristo ciente). | ILA1 | MEG2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202533 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la apertura de las tapas laterales del transformador TR-01 para la inspección termografica conforme solicitado. Posterior a la inspección, realizado el cierre de las tapas y dejado el equipo en condiciones normales de operación.
202511971 | STE |  | L016B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-02 | 0433.057-9 | 202531 | 28/07/2025 08:59:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, EL INTERRUPTOR 72.D PRESENTA DIFICULTADES PARA CERRAR. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202532 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado manopla do disjuntor desajustada que encontrava-se pesada e não permitindo o fechamento. Realizado ajuste na manopla com diversos ensaios junto a OPUO e constatado funcionamento normal do mecanismo de acionamento. Deixado equipamento em condições normal de operação.
202511933 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202531 | 28/07/2025 07:50:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual la bomba que es selectada como principal no entra en funcionamiento. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202532 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado contator pos. XA defeituoso (não atraca totalmente) e substituido por outro de identicas caracteristicas retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60, Cod:679283). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal na seleção de bombas. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202511904 | STE | 202510917 | P010A003 | QUADRO KG-24 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.017-7 | 202530 | 25/07/2025 14:59:14 | Realizar ensaio térmico e magnético do disjuntor 52.27 (alimentação do KH-36) devido sua atuação de TRIP no momento da partida do VVT-0923 | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202532 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayo del disyuntor 52.27 y encontrado que actuaba la protección magnética en 800A siendo que este estaba ajustado en 2000A. Realizada la sustitución del mismo por otro de mismas características retirado de almx. cod.: 577421. Realizado ensayos (en anexo). Energizado el tablero y efectuadas las mediciones.(con motores del KH-36 girando) Tensión: RS=457 Vca; ST=456,4 Vca; RT=457,5 Vca Corriente: R=148 A; S=151A; T=152 A. Dejado el panel en condiciones normales de operación.
202511840 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202530 | 24/07/2025 16:22:04 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor: 521-02, alimentación del QL-10053-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso; 521-03, alimentación del QL-10073-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso y 521-05, alimentación del QL-10093-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | TORRES SOSA EVER DAVID | Retirado los cabos de salida del disjuntor 521-02, 521-03, 521-05, correspondientes a la alimentación eléctrica de los paneles QL-10050-0, QL-10073-0, QL-10093-0, Para posibilitar la reforma del Edifício de Produccion, conforme solicitado IEQ-2. Observacion: Los cabos quedaron aislados y sueltos en la parte externa superior del panel CLF-18 (bandeja de cabos). Fue emitida SSA: 202513255 para IEQ-2 actualizar diseño eléctrico.
202511839 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202530 | 24/07/2025 16:22:10 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor: 521-02, alimentación del QL-9A053-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso; 521-03, alimentación del QL-9A073-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso y 521-04, alimentación del QL-9A093-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión de los cables que alimentan los siguientes QL´s: 521-02, alimentación del QL-9A053-0 521-03, alimentación del QL-9A073-0 521-04, alimentación del QL-9A093-0. Posterior a las desconexiónes, fue realizado punto a punto confirmando que los cables desconectados eran los correctos, además fueron aislados, retirados del panel e identificados los cables desconectados, dejando los mismos en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202513197 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202511838 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202530 | 24/07/2025 16:22:17 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor: 52-01, alimentación del QL-10072-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso y 52-03, alimentación del QL-10092-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado os cabos de saída dos disjuntores 52-01 e 52-03, correspondentes à alimentação elétrica dos painéis QL-10072-0 e QL-10092-0, Para possibilitar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitação da IEQ-2. Observação: os cabos ficaram isolados e soltos na parte externa superior do painel CLF-16 (bandeja de cabos). Foi emitida a SSA 202513135 para atualização do desenho elétrico.
202511836 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202530 | 24/07/2025 16:22:24 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-06, alimentación del QL-10052-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a desconexão e isolação do cabo de saída do disjuntor 52.06 do CLF-15 referente a alimentação do quadro QL-10052-0 a fim de possibilitar os trabalhos de reforma do 2º piso do edifício de produção. Emitida SSA 202513183 para IEQ2 atualizar desenhos e disponibilizar no SATedms. Deixado cabos isolados, identificados e soltos na parte superior externa do painel. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202511835 | STE |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202530 | 24/07/2025 16:22:38 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor: 52-01, alimentación del QL-9A072-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso y 52-03, alimentación del QL-9A092-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Retirado los cabos de salida de los disyuntores 52-01 y 52-03, correspondientes a la alimentacion eléctrica de los paneles QL-9A072-0 y QL-9A092-0, Para posibilitar la reforma del Edifício de Produccion, conforme solicitado IEQ-2. Observacion: Los cabos quedaron aislados y sueltos en la parte externa superior del panel CLF-14 (bandeja de cabos). Fue emitida SSA: 202513194 para IEQ-2 actualizar diseño eléctrico.
202511834 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202530 | 24/07/2025 16:22:47 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-06, alimentación del QL-9A052-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Retirado los cabos de salida del disjuntor 52-06, correspondientes a la alimentación eléctrica del panel QL-9A052-0, para posibilitar la reforma del Edificio de Producción, conforme solicitado por IEQ-2. Observación: Los cabos quedaron aislados y sueltos en la parte externa superior del panel CLF-13 (bandeja de cabos). Fue emitida SSA: 202513219 para IEQ-2 actualizar diseño eléctrico.
202511818 | STE |  | L019B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-10 | 0433.060-9 | 202530 | 24/07/2025 13:45:46 | Durante execução da SSP:20250298 verificado que contator Pos. RL1 não desatraca após desenergização. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202530 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado contator Pos. RL1 sem desatracar após desenergização (carcaça deformada) e substituido por outro de identicas caracteristicas retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 125VCC, Cod:665797). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202511815 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202530 | 24/07/2025 13:37:40 | Prestar apoyo para realizar punto a punto y conectar cable de alimentación del aire acondicionado del UPS del SCADA que será lanzado por MEG-3 al disyuntor 52.14 instalado y ensayado en la SSA 202505418 (coordinar trabajo con MEG-3 SSA 202505421). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202532 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión del cable de alimentación al disyuntor 52-14 lanzado por MEG3. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento (500Vcc/1') con los siguientes resultados: - Fase A/⏚= 45.000 - Fase B/⏚= 50.000 - Fase A/B= 100.000 Temp.: 22,6ºC Hum.: 78% IB: 4065 Emitida SSA 202512807 para actualización de diseños y recomendación 6223 para la orden de ajuste OA.0057-R01.
202511807 | STE |  | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202530 | 25/07/2025 07:16:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o motor do GMV 0120 não aceita comando de partida. | OUO1 | MEG2 | ALEX SILVA DE SOUZA | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202532 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no circuito, constatado termostato pos. TSM-0104 (temp ≤ 17 °C - do KH-10) atuado, bloqueando a partida do motor por baixa temperatura ambiente (≤ 17 °C) conforme projeto (anexo). Realizado inibição temporária do termostato constatando a correta partida do motor referente ao GMV-0120 e efetuado medições de tensão e corrente no motor. Tensão: R/S=452 V; R/T=451 V; S/T=453 V. Corrente: R=11,3 A; S=10,1 A; T=10,8 A. IN motor: 18 A. Equip. deixado em cond. normais de operação.
202511781 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202530 | 23/07/2025 17:06:03 | Prestar apoyo a MEG3 (SSA 202511780) para realizar ensayo de aislación de los cables de alimentación de las luminarias instaladas en el sector 4 del patio 500kV. Conectar los cables en los disyuntores 52.19, 52.21, 52.23 y 52.24 del QIN-7A. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202533 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de aislación de los cables de alimentación de las luminarias instaladas en el sector 4 del patio 500kV, luego fue conectado los cables de cada circuito de las luminarias a sus disyuntores correspondientes en el QIN-7A. Mediciones:T:18°C,RH:56%. 52.19 - R/T-⏚=:36/36,7[MΩ] V/I: 230V/9,5A 52.21 - R/S-⏚=:196/212[MΩ] V/I: 228V/7,6A 52.23 - R/S-⏚=:160/118[MΩ] V/I: 228V/7,61A 52.24 - R/S-⏚=:24,7/29,9[MΩ] V/I: 228V/11,23A Diseños ya se encuentran act. en el SATedms.
202511755 | SCA | 202510054 | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.028-3 | 202530 | 23/07/2025 16:21:26 | Solicitamos apoyo para desconexión de motor 0301 para permitir a RUHRPUMPEN efectuar inspección de cojinete de prensa estopa. Por perdidas de material , segun SSA Matriz 202510054. Contrato 4500065573. | MAM1 | MEG2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202531
202511733 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202530 | 23/07/2025 11:15:26 | Realizar ensayo de protección térmica simétrica y magnética polo a polo del siguiente disyuntor: - Disyuntor WEG 200A entregado a Serra. Ajustes: Ir = 0,8 ; Ii = 5. El disyuntor será instalado en el TIE-3A. Planilla de ensayos en adjunto. Al finalizar los ensayos, entregar el disyuntor a SOLON (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202532 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado ensayo del Disyuntor y entregado a Solon (SOCM.DT). El disyuntor actuó dentro de lo esperado especificado en la planilla anexada por IEQ2. Anexo resultados de los ensayos.
202511730 | STE | 202511634 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 23/07/2025 10:37:14 | [RETROFIT TBP-02] 1) Apoio para desconexão, teste, e reconexão dos cabos M6X-9070 e M6X-9071 (cub. 7) e D6X-0013 (cub. 8) 2) Testar e conectar o novo cabo A6X-9105 no cub. 1 3) Executar modificações no cub. 1 conforme anexos referente a trip e bloqueio do 52.01 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202537 | TORRES SOSA EVER DAVID | Prestado apoyo para desconexión, teste, e reconexión dos cabos M6X-9070 e M6X-9071 (cub. 7) e D6X-0013 (cub. 8) además Testado e conectado o novo cabo A6X-9105 no cub. 1, ejecutado modificaciones no cub. 1 conforme anexos referente a trip e bloqueo do 52.01, realizado ensayos pertinentes par verificar el correcto funcionamiento de las modificaciones. (Detalles en Anexo). Emitida SSA 202514650 solicitando a IEQ2 actualizar diseños pertinentes.
202511729 | STE | 202511633 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 23/07/2025 10:02:46 | [RETROFIT TBP-02] 1) Substituir o TC 1TCA/B/C do cubículo 4 por um TC de 3 enrolamentos (6221-BI2-X0001) 2) Instalar novos bornes 4TB: 113 a 116 no cub. 4 3) Testar e conectar novo cabo A6X-9117 no cub. 4 4) Modificar as conexões do TC do cubículo 4 conforme marcações nos anexos para fins de padronização da direção do fechamento de neutro dos TCs 5) Apoio para desconectar, testar e reconectar os cabos A6X-9079, 9097, 9080 e 9081 no cub. 4 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202537 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada sustitución de los TC 1TCA/B/C do cubículo 4 por un TC de 3 enrolamientos , además instalado nuevos bornes 4TB: 113 a 116 no cub. 4, testados y conectados nuevo cabo A6X-9117 no cub. 4, realizada modificaciones de las conexiones de TC del cubículo 4 s fin de padronizar el cierre del neutro de los TCs, prestado apoyo par desconectar, testar y reconectarlos cabos A6X-9079, 9097, 9080 e 9081 no cub. 4. Emitida SSA 202514650 solicitando a IEQ2 actualizar diseños. (Detalles en anexo)
202511722 | STE |  | L019B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-10 | 0432.062-0 | 202530 | 23/07/2025 09:32:15 | Durante execução da SSP:20250298 verificado chave pos. S2 impossibilitada de comutação de posições (chave travada). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202530 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado chave Pos. S2 travada e substituida por outra de identicas caracteristicas retirada do almoxarifado (CHAVE ELET ROT SEL 3POS 18CONT 16A, Cod:111139). Realizado ensaios e verificado funcionamento normal do carregador. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202511718 | STE |  | K010A010 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B3 - CASA DE BOMBAS FURNAS 2 | 0265.060-6 | 202530 | 23/07/2025 08:41:55 | Remover com um pano a lubrificação antiga do mecanismo do disjuntor (externamente). Aplicar nova lubrificação (código estoque 579602) removendo todo o excesso com um pano limpo. Movimentar o mecanismo para permitir que a graxa penetre e seja distribuída, removendo novamente o excesso. Os pontos a serem lubrificados são os indicados na figura 7.2 do manual em anexo. Deixar o disjuntor em observação até a próxima preventiva, com o objetivo de verificar os resultados dessa intervenção. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202532 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Durante MP1A del CD-01 (SSP 20253083) realizada la verificación de los resultados de la aplicación de la grasa al disy. 52-B3. Observada grasa en buen estado de conservación. No hay presencia de residuos resecos ni acumulación endurecida, se mantiene una distribución uniforme sobre las superficies requeridas, mecanismos presentan deslizamiento suave y continuo, no se observan desgastes por fricción y los botones de cierre y abertura accionan suavemente. Eq. dejado en cond. normales de operación.
202511695 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202530 | 23/07/2025 11:16:03 | Realizar ensayo de protección térmica simétrica y magnética polo a polo de los siguientes disyuntores: - Retirar disyuntor 715318. Ajustes: I0 = 175 A ; Ir = 1 ; Isd = 10. - Disyuntor Schneider TMD250D entregado a Serra. Ajustes: Ir = 175 A ; Ii = 1750 A. Retirar tornillo M8x20MM CÓD 651168 Planillas de ensayos en adjunto. Al finalizar los ensayos, entregar los disyuntores a SOLON (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202532 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado ensayo de los Disyuntores y entregado los mismos a Solon (SOCM.DT). Los disyuntores actuaron dentro de lo esperado especificado en la planilla anexada por IEQ2. Anexo resultados de los ensayos.
202511653 | STE |  | L008B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-04 | 0440.006-2 | 202530 | 22/07/2025 14:07:22 | Verificar e solucionar vazamento anormal em baterias 6, 11, verificar condição de vazamento das demais baterias. | OUO2 | MEG2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202531 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado agua destilada sobre los elementos 06 y 11. Realizado limpieza y reposicion de agua destilada del elemento y en los restantes del banco. Mediciones: Vflutuacion = 131,2 Vcc. Elemento 06 = 2,17 Vcc. e Elemento 11 = 2,18Vcc. Dejado en condiciones normales para su operacion. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202511652 | STE |  | L008A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-03 | 0440.008-9 | 202530 | 22/07/2025 09:41:13 | Verificar e solucionar vazamento anormal em bateria 45, verificar condição de vazamento das demais baterias | OUO2 | MEG2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202531 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado agua destilada sobre el elemento 45. Realizado limpieza y reposicion de agua destilada del elemento y en los restantes del banco. Mediciones: Vflutuacion = 134,2 Vcc. Elemento 45 = 2,225 Vcc. Dejado en condiciones normales para su operacion. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202511626 | STE | 202220995 | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202530 | 21/07/2025 16:49:01 | Realizar ensayo punto a punto y, posteriormente, conectar los hilos 9Ne y 9BI correspondientes al cable E71064A en los bornes BTA:37 y 38 respectivamente. Solicitar actualización de los diseños una vez finalizados los ensayos. Coordinar la actividad con SMME.DT (SSA 202511613). Diseños con detalles en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202531 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayo de punto a punto y conectado el cable E71064A "hilos 9Ne y 9BI" en los bornes BTA 37 Y 38. Realizado ensayos en conjunto con la OPUO.DT y la SMME.DT de la alarma de "Cargador desligado" reportando en la SCC conforme esperado. Dejado equipo en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202512324 para IEQ2 solicitando actualización de diseños
202511625 | STE | 202220996 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202530 | 21/07/2025 16:49:12 | Realizar ensayo punto a punto y, posteriormente, conectar los hilos 9Ne y 9BI correspondientes al cable E71064A en los bornes BTA:37 y 38 respectivamente. Solicitar actualización de los diseños una vez finalizados los ensayos. Coordinar la actividad con SMME.DT (SSA 202511613). Diseños con detalles en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202531 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de ponto a ponto com apoio da SMME.DT e posteriormente a conexão dos fios 9Ne e 9Bl correspondente ao cabo E71064A nos bornes 37 e 38 da régua BTA. Emitida SSA 202512112 para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202511620 | STE |  | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202530 | 22/07/2025 15:47:58 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, PUERTAS DEL ZVT 0702 NO CUENTAN CON ATERRAMIENTO. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202532 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado reposição do cabo de aterramentos na porta de acesso a sala do ZVT 0702: Utilizados materiais sobressalentes das SM’s 512508/513312, retirado da oficina da cota 115m. - 50 centímetros de cabo (70mm²); - 1 Conector. O aterramento foi devidamente instalado no local original. Conforme foto em anexo. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202511619 | STE |  | P006B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.085-5 | 202530 | 22/07/2025 15:48:20 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, PUERTAS DEL ZVT 0602 NO CUENTAN CON ATERRAMIENTO. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202531 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado aterramento inexistente, confeccionado novo e instalado ultilizando materiais sobressalentes da oficina MEG2 El. 115. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202511618 | STE |  | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202530 | 22/07/2025 15:48:31 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, PUERTAS DEL SISTEMA M NO CUENTAN CON ATERRAMIENTO. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202532 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la reposición de puesta a tierra correspondiente a las puertas del sistema M. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (7m) - Conector (704815) (6unidades) Materiales retirados con la SM 512508 y 513312 para reposición de aterramiento. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202511617 | STE |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202530 | 22/07/2025 15:48:43 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, PUERTAS DEL ZVT 0302 SE ENCUENTRAN SIN ATERRAMIENTO. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202532 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada la reposición de puesta a tierra correspondiente a la puerta ZTV-0302. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (1m) - Conector (704815) (2unidades) Materiales retirados con la SM 512508 y 513312 para reposición de aterramiento. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202511615 | STE |  | P002B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.065-0 | 202530 | 22/07/2025 15:48:55 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LAS PUERTAS DEL ZTV 0202 ESTÁN SIN ATERRAMIENTO. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202532 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada la reposición de puesta a tierra correspondiente al panel del filtro. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (2,5m) - Conector (704815) (5u) Materiales retirados con la SM 512508 y 513312 para reposición de aterramiento. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202511612 | STE | 202502204 | P002A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.058-8 | 202530 | 21/07/2025 15:56:17 | Solicitamos apoio para verificação de conexão elétrica e medição de corrente. Realizar verificação em conjunto com MAM3 (previsão Semana 30/2025). | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202530 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la verificación en conjunto con MAM3 constatando que el sentido de giro del motor era incorrecto. Se procedió a invertir las fases y se confirmó el sentido de giro correcto del motor. Se efectuaron mediciones de corriente registrando valores por debajo de su corriente nominal. IN=11,8 [A]. - I R/S/T= 8,97/8,80/9,10 [A]; - V RS/RT/ST= 458,1/460,2/458,9 [V]. Dejado en condiciones normales de operación.
202511586 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202530 | 22/07/2025 15:49:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a chave CSO do painel QBC-02 está apresentando mau contato. | OUO1 | MEG2 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202531 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se comprobó el funcionamiento defectuoso y se realizó la sustitución de la llave CSO, por otra de mismas características retirada de almacenes, cod: 111112. Se realizaron pruebas funcionales en conjunto con operación y CCR, comprobando el correcto funcionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202511557 | STE |  | P010A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.101-0 | 202530 | 22/07/2025 15:49:43 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, EL PANEL DE FILTROS SE ENCUENTRA SIN ATERRAMIENTO.(ZVT-9A03) | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202532 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante inspeção no local, foi constatado que o sistema de aterramento havia sido removido. Foi realizada a instalação de um novo cabo de aterramento, utilizando material sobressalente da SM 512508, disponível na oficina da Cota 115. Obs: o material utilizado foi somente 2,5m de cabo (70mm²). O aterramento foi devidamente instalado no local original. Conforme foto em anexo. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202511551 | STE |  | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202530 | 22/07/2025 15:50:23 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LOS VVT’S Y EL PANEL DE FILTROS SE ENCUENTRAN SIN ATERRAMIENTO.(ZVT-0702) | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202532 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado reposição dos cabos de aterramentos correspondentes aos: - VVT’s, 6 metros de cabo (70mm²); - Painel de filtros, 2 unidades de conector; Utilizados materiais sobressalentes das SM’s 512508/513312, retirado da oficina da cota 115m. O aterramento foi devidamente instalado no local original. Conforme foto em anexo. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202511525 | STE |  | P006B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.085-5 | 202530 | 22/07/2025 15:50:35 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, EL PANEL DE FILTROS SE ENCUENTRA CON EL ATERRAMIENTO SUELTO (ZVT-0602) | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202531 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado aterramento inexistente, confeccionado novo e instalado ultilizando materiais sobressalentes da oficina MEG2 El. 115. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202511522 | STE |  | P006A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.081-2 | 202530 | 22/07/2025 15:50:45 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, EL PANEL DE FILTROS SE ENCUENTRA SIN ATERRAMIENTO (ZVT-0503). | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202531 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada inspección y encontrado cable de aterramiento conectado al panel de fitros (ZVT-0503). Realizado continuidad entre la estructura del filtro y el cabo de aterramiento de la puerta de acceso al (ZVT-5) constatado correcto aterramiento del fitro. (foto en anexo). |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202511521 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202529 | 18/07/2025 16:31:27 | Conectar el cable H6XJ506 lanzado por MEG3 en la SSA 202511518, a los bornes X1 – 50, 51 y 52 correspondientes al disyuntor 52.24. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202532 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cable H6XJ506: 500VCC/1min/T=22.3°C/HR: 76,3%: R/⏚: >100GΩ; S/⏚: >100GΩ; T/⏚: >100GΩ; R/S: >100GΩ; S/T: >100GΩ; T/R: >100GΩ. Realizada conexión de la fase R al borne X1-51, S al borne X1-50 y T al borne X1-52. Realizada energización y mediciones de tensión y corriente: Vrs: 220,4V; Vst: 219,9V; Vtr: 220,2V; Ir: 2,86A; Is: 1,96A; It: 3,21A. Emitida SSA 202512407 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales.
202511519 | STE |  | P006A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.080-4 | 202530 | 22/07/2025 15:51:22 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, EL PANEL DE FILTROS SE ENCUENTRA SIN ATERRAMIENTO (ZVT-0502). | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202531 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada la reposición de puesta a tierra correspondiente al panel del filtro. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (0,5m) - Conector (704815) (1u) Materiales retirados con la SM 512508 y 513312 para reposición de aterramiento. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202511516 | STE |  | G081D004 | PAINEL TLF-04 - PAINEL DE LUZ E FORCA 220 VCA - OFICINA | 0918.004-4 | 202530 | 22/07/2025 13:50:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor T20 do Quadro de Iluminação e Força (TLF4) desarma quando há transferência de fonte. | MET2 | MEG2 | VALDICLEI GAVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202531 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foi substituição o disjuntor T20 de 10 A, por um de maior capacidade (16 A), retirado do Almox. código 720624, no painel TLF-04, devido ao aumento de carga no circuito (computador / impressora), conforme solicitado no Parecer Técnico SSA-2025 12191. Os ensaios realizados na bancada do disjuntor estão em anexo. Após a instalação, foram efetuados ensaios em campo, resultados: tensão de 224 V e corrente de 7,8 A. Foi emitido a SSA-2025 12221 para a atualização do desenho técnico.
202511472 | STE |  | P020B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.044-0 | 202529 | 18/07/2025 14:59:57 | REALIZAR CONEXÃO ELETRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT1109, TESTES E LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202531 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada conexión eléctrica del VVT-1109, ademas ensayos de resistencia de aislación (500V/1min), motor=100GΩ; Resistencia=100GΩ; T=22°C; %H=73. Resistencia Bobinas RAB/AC/BC=1,41/1,41/1,41Ω. Posteriormente se efectuaron mediciones de tensión y corriente VAB/VAC/VBC=454/454/455V; IA/IB/IC=14,0/14,5/14,8A; IN=19,6A del motor; Resistencia: V=224V; I=0,3A. Equipo en condiciones normales de operación.
202511470 | STE |  | P020B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.046-6 | 202529 | 18/07/2025 15:00:07 | REALIZAR CONEXÃO ELETRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT1102, TESTES E LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202531 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | FOI CONECTADO CIRCUITO DE FORÇA (460VCA) E AQUECIMENTO (220VCA) DO MOTOR DO VVT-1102. ENSAIOS REALIZADOS: - Resistência de aquecimento= Isolação: 50.000[MΩ]; Tensão: 224,0 [V]; Corrente:0,55 [A]; - Resistência de isolação do motor 500VCC/1min= 80.000 [MΩ] - Tensão RS/RT/ST= 455/457/455 [V] - Corrente R/S/T= 3,6/3,2/3,3[A] - IN= 4.13 [A] - Temp.= 28ºC; H= 64% VERIFICADO SENTIDO D/GIRO E DEIXADO O EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202511448 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202529 | 17/07/2025 16:12:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante interconexión de los tableros QP-01 y QP-02 vía TD-02, el correspondiente tablero interconectó sus barras en automático; no volviendo a desinterconectar, quedándose alimentado vía QP-02. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202531 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante a investigação do motivo pelo qual não era possível desinterligar os barramentos pelo disjuntor 52-3 (via TD-02 e comando elétrico local), foi constatado que o contator na posição 27-A2Z, responsável por enviar o sinal de abertura ao disjuntor, apresentava defeito. O contator foi substituído por outro retirado do almoxarifado, código 692310. Após a instalação, foram realizadas manobras de interligação dos barramentos junto à OPUO, confirmando o funcionamento normal, conforme projeto.
202511431 | STE | 202510065 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202529 | 17/07/2025 14:13:24 | Realizar certificación de diseño en los puntos marcados en amarillo respecto al cable de interconexión A5X-0003 del cubículo 9 con el tablero TAP-01. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202531 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado certificação nos pontos marcados em amarelo a respeito do cabo A5X-003 do cubiculo 9 e constatado que fisicamente encontra-se conforme indicado no desenho.
202511389 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202529 | 17/07/2025 08:43:34 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, ESTANDO SELECTADO LA LLAVE 43CSM EN MANIOBRA Y ACCIONADO CIERRE MECANICO DEL INTERRUPTOR 72J HUBO DISPARO DEL MISMO. OBS: NO ACCIONO RELES DE SUBTENSION DE BARRA. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202529 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Efetuado insp. no disj. e circuito associado, constatado que não houve disparo, mas sim falso fechamento devido à falta de lubrif. do mec. de carreg. de mola. Realizado limpeza, lubrif. e testes de abertura/fech. (manual/elétrico), constatando seu correto funcionamento. Encontrado relés temp. 27BT e 27CT inoperantes, subst. por outros idênticos (cod:112771) e ajust. em 1 e 3s conforme OA.0664-R00. Emitida SSA 202511469 p/ IMA0 gestionar reparo dos relés defeituosos. Equip em cond. normais de op.
202511350 | STE |  | P028B005 | CCM KH-39 | 0592.066-3 | 202529 | 16/07/2025 14:49:20 | Durante ejecución de la SSP:20250996, fue encontrado el contactor principal pos. C que acciona el motor del VVT-18A12 con vibraciones y ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202529 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del contactor principal pos. C que acciona el motor del VVT-18A12 por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Posterior a la sustitución fue realizado ensayos funcionales de partida/parada del motor del VVT-18A12, tanto en manual como automático, confirmando que el contactor instalado está funcionando correctamente. Mediciones: Tensión AB/AC/BC: 453/454/456 Vca. Corriente: IA/IB/IC: 47/47.3/48.7A. In motor: 61A. Sentido de giro VVT: OK.
202511346 | STE |  | P028B001 | QUADRO KG-39 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.022-7 | 202529 | 16/07/2025 14:08:32 | Durante ejecución de la SSP:20250996, fue encontrado el pulsador de rearme del anunciador del KG-39 con defectos. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202529 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del microinterruptor de rearme del anunciador del KH-39 por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Posterior a la sustitución fue realizado ensayos funcionales del microinterruptor instalado. Panel fue dejado en condiciones normales de operacion. SSA fue ejecutada con la AT:202506088.
202511345 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202529 | 16/07/2025 14:07:44 | Durante ejecución de la SSP:20250996, fue encontrado los motores de los VVT´s 18A11 y 18A13 sin aterramiento. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202529 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada la reposición de puesta tierra referente a los motores que acciona los VVT´s 18A11 y 18A13, conforme a los puntos de aterramientos correspondientes a los mismos. Utilizado los siguientes materiales que sobraron de otros servicios: - Cable para tierra 70mm2 (711455) - Conector (315508) - Conector Derivación (238520) Fotos adjuntado de los motores antes y después del servicio. Obs: SSA fue ejecutada con la AT: 202506088.
202511344 | STE |  | P028B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.102-0 | 202529 | 16/07/2025 14:07:33 | Durante ejecución de la SSP:20250996, fue encontrado los paneles de los GMV's 18A05/07/09 sin aterramiento. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202529 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada la reposición de puesta tierra referente a los GMVs del sitema C U-18A, conforme a los puntos de aterramientos correspondientes a los mismos. Utilizado los siguientes materiales que sobraron de otros servicios: - Cable para tierra 70mm2 (711455) - Conector (315508) - Conector Derivación (238520) - Cable desnudo 70mm2 (498961). Fotos adjuntado de los GMVs antes y después del servicio. Obs: SSA fue ejecutada con la AT: 202506088.
202511239 | STE |  | J012A008 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-08/QP-01 | 0254.008-8 | 202529 | 15/07/2025 15:48:38 | Durante ejecución de SSP 20255086 constatado interruptor 52-M08 referente a la alimentación auxiliar CA con defecto. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202529 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspección y constatado defecto en el disyuntor 52-M08 referente a la alimentación 220Vca del cubículo, sin permitir el cierre del mismo. Sustituido por otro de mismas características (Disyuntor Cod.: 624292; contacto auxiliar Cod.: 714837). Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento y la normalización de la alimentación.
202511107 | STE |  | J075B026 | QUADRO TCSH-KA01 | 3201.020-8 | 202529 | 14/07/2025 15:48:28 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o controlador digital 71AI se encontra com falha (BREAK). Obs: Ocorrência detectada após transferências no Serviço Auxiliar. Mantido este controlador desligado, ficando o controle de nível somente pelo 71BI. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202530 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efectuada inspección, se detectó que la sonda "71A", del controlador digital "71AI", presentaba defecto, enviando señal de 22 mA al mismo y generando falla "BREAK". Se sustituyó por otra de iguales características (Cod. ALMX: 715119) y se calibró el nivel, coincidiendo con la sonda "71B" (10 m y 5,41 mA). Confirmada partida/parada de bombas. Se deja el equipo en condiciones normales. (Foto en anexo). |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202511057 | STE |  | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202529 | 17/07/2025 08:21:21 | Favor realizar conexión eléctrica de la resistencia del motor de accionamiento del VVT-102. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202531 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue realizada la conexion de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0102. Mediciones Realizadas. R. Aislacion: 250Vcc / 20°c 85% H.R. = 20Gohm. R. Ohmica:2200 Ohm Tension:224Vca Corriente:0,10A Dejado equipamiento en condiciones normales de operacion.
202510992 | STE |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202528 | 13/07/2025 23:51:02 | Verificar y solucionar electroducto flexible descolado del VVT 1212. | OUO6 | MEG2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202531 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado electroducto flexible desencajado del conector de la caja de conexiones del motor del VVT-1212. Realizado ajuste y verificada correcta y firme fijación. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202510991 | STE |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202528 | 13/07/2025 23:51:17 | Verificar y solucionar electroductos flexibles desacoplados de los VVT 1311, 1312, 1313 y 1314; y Caja de Conexiones del VVT 1314 semiabierta. | OUO6 | MEG2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202531 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado electroductos flexibles desconectados de las tubulaciones de los VVT-1311, VVT-1312, VVT-1313 y VVT-1314 y caja de conexiones del VVT-1314 semiabierta. Realizado ajuste y verificada correcta y firme fijación de los electroductos y la caja de conexión del VVT-1314. Equipos dejado en condiciones normales de operación. Fotos en anexo. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202510943 | STE |  | L007A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-01 | 0440.007-0 | 202529 | 14/07/2025 16:20:50 | Verificar y solucionar las siguientes anomalías en el correspondiente banco de baterías: 1-) Sulfatación en el conector del elemento 46. 2-) Pérdida de electrolito del elemento 60. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202530 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada inspeção visual e limpeza geral no banco de baterias e no conector do elemento 46, com substituição do parafuso oxidado por outro de mesmas características. Aplicada graxa anticorrosiva nas conexões para prevenção de futuras oxidações. Verificado nível baixo de eletrólito no elemento 60, sendo realizado o complemento com água destilada até o nível máximo indicado. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202510917 | STE |  | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202528 | 11/07/2025 11:08:06 | Durante ejecución de la SSA:202510257 constatado disparo del disyuntor DJ 52-27 (alimentação KH-36) en el momento en el que parte el motor VVT-0923. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202530 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realiz. inspección a gaveta y conexiones del motor. R. Aisl. del Motor--> T:22°C - R.H:75% (500VCC/1min)=12,5GΩ R. bobina--> UV/VW/UW=0,24Ω Realiz. oscilografia por ILA1 (Ver Anexo) (SSA 202511902) Ensayo al DJ 52-27 del KG-24 se consta que actúa protección magnética al aplicar 800A y no 2000A conf. ajuste, fue sust. por otro de iguales características (SSA 202511904 ). Realizado ensayos con OPUO.DT no registrándose más disparos eventuales. Dejado equipo en cond. normales de operación.
202510912 | STE |  | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202528 | 11/07/2025 10:32:44 | Durante ejecución de la SSA:202510257 encontrado alarma de sobrecarga en el VVT-0922. Realizado intento de rearme por la operación sin resultado satisfactorio. Ademas constatada que estando seleccionado secuencia de partida 4-1-2-3 los motores parten en el orden 4-3-2-1. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202530 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada inspeção e limpeza na gaveta do VVT-0922 e relé térmico, não encontrando anomalias. Confirmado ajuste conforme OA.0392-R00 e realizado ensaio em bancada conforme IM.EQ.044 R03 com resultados satisfatórios (planilha anexa). Ensaio de resist. isolação (500VCC/1MIN - bobina/⏚ - Temp: 21ºC - RH: 78%): 3420 MΩ. Resistência de bobina: UV = UW = VW = 0,26 Ω. IN do motor: 67 A; Corrente medida em regime: 50,4 A. Seq. de partida correta confirmada. Equip. em condições normais de operação
202510830 | STE |  | P001B005 | CCM KH-03 | 0592.003-5 | 202528 | 11/07/2025 16:13:18 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR INEXISTENCIA DE MECANISMO DE BLOQUEO DEL DSC- (KH.03). | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202530 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado que la seccionadora DSC-1 se encontraba con el mecanismo de bloqueo inexistente. Fue realizada la sustitución de la misma por otra de iguales características retirada de almx. cod:713047. Fue realizado pruebas de funcionamiento de la seccionadora y su mecanismo de bloqueo dando resultados satisfactorios. Efectuadas Mediciones. Tensión: RS=226.8Vca; ST=227,0Vca; RT=227,7Vca Corriente: R=1.91A; S=1,98A; T=1,06A. Dejado equipo en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202510808 | STE |  | P026B001 | QUADRO KG-35 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.017-0 | 202528 | 10/07/2025 10:41:36 | Durante execução da SSP: 20250994, encontrado fonte do anunciador do quadro KG-35 com defeito, tensão 24Vcc de saída nula. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202528 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Foi substituída a fonte antiga que estava com defeito por duas fontes e um módulo de diodo retirados do almoxarifado, conforme parecer técnico da SSA 202102593C. Efetuado ensaios confirmando o correto funcionamento do anunciador e das fontes. Fonte 1: Ventrada: 125,1 Vca; Vsaída: 24,1 Vcc; Isaída: 0,9A. Fonte 2: Ventrada: 226,7 Vca; Vsaída: 24,1 Vcc; Isaída: 0,9A. Emitida SSA 202510938 para IEQ-2 atualizar o desenho. SSA executada com a AT: 202505775.
202510802 | STE | 202218980 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202528 | 10/07/2025 16:52:35 | Desconectar conductores de accionamiento del motor eléctrico perteneciente a la motobomba BDR-H14-003 (BDR-9999) de manera a permitir desmontaje del mismo. Obs: Resistencia de calentamiento ya desconectada conforme se detalla en la ssa 202414778. | MAM1 | MEG2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202529 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada la desconexión de los cables de alimentación del motor referente a la bomba BDR-9999 conforme solicitado. Los terminales desconectados fueron aislados e identificados y solicitado a OPUO.DT el bloqueo de la alimentación del motor.
202510800 | STE | 202403228 | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202528 | 10/07/2025 14:50:51 | Conectar conductores de accionamiento y resistencia de calentamiento del motor eléctrico perteneciente a la motobomba BDR-H14-002 (BDR-9998). | MAM1 | MEG2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202529 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la conexión de alimentación del motor referente a la bomba BDR-9998. La resistencia de calentamiento no fue conectada debido a que se encontraba con baja aislación. Emitida SSA 202511526 para MAM1. Efectuado ensayos: - Resistencia de aislamiento: 12000M[Ω]; Temp: 19,5ºC; Hum: 75%; - Resistencia óhmica: 0,2/0,2/0,2[Ω]; - Tensión VAB/AC/BC: 441,4/447,7/447,8[V]; - Corriente IA/B/C: 114/117/120[A] (IN: 125A); Confirmado sentido de giro y dejado en condiciones normales de operación.
202510709 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202528 | 09/07/2025 11:13:20 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 521-05, alimentación del QL-9A113-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable que alimenta al QL-9A113-0 del disyuntor 521.05 del CLF-17, posterior a la desconexión, fue realizado punto a punto confirmando que el cable desconectado es el correcto, además fue aislado, retirado del panel e identificado el cable desconectado, dejando el mismo en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202513197 a IEQ-2 para actualización de diseño. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202510708 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202528 | 09/07/2025 11:14:19 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-05, alimentación del QL-10112-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado os cabos de saída do disjuntor 52-05, correspondentes à alimentação elétrica do painel QL-10112-0, Para possibilitar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitação da IEQ-2. Observação: os cabos ficaram isolados e soltos na parte externa superior do painel CLF-16 (bandeja de cabos). Foi emitida a SSA 202513135 para atualização do desenho elétrico.
202510707 | SCA | 202508053 | J078A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.160-3 | 202528 | 09/07/2025 11:03:55 | Retirar as peças de travamento da seccionadora 89-1 do quadro QJ-04.1 para servirem de amostra para confecção de uma nova peça pela MMU3 SSA:202508094. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202529
202510706 | STE |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202528 | 09/07/2025 11:14:23 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-05, alimentación del QL-9A112-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Retirado los cabos de salida del disjuntor 52-05, correspondientes a la alimentacion eléctrica del panel QL-9A112-0, Para posibilitar la reforma del Edifício de Produccion, conforme solicitado IEQ-2. Observacion: Los cabos quedaron aislados y sueltos en la parte externa superior del panel CLF-14 (bandeja de cabos). Fue emitida SSA: 202513194 para IEQ-2 actualizar diseño eléctrico.
202510703 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202528 | 09/07/2025 11:11:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual el motor correspondiente a la carga automática de resorte del interruptor "52-b" permanece conectado constantemente. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202529 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Se encontró en mecanismo de indicación de resorte cargado con dificultades para accionar correctamente el fin de curso FC MOTOR. Se limpió, lubricó e inspeccionó todo mecanismo de cierre y apertura del disyuntor. Se verificó la correcta actuación del mecanismo con carga manual y eléctrica del resorte. El equipo quedó en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202510689 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202528 | 09/07/2025 11:12:04 | Verificar e solucionar a ausência de sinalização do disjuntor de interligação 72.C fechado, no local e no SCADA, estando o mesmo em posição fechada. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202530 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada ausencia de señalización con disyuntor 72C Cerrado, verificado que dicha señalización proviene de los contactos internos de disyuntor 72C con lo que se procedió a extraer el mismo realizando lubrificación de partes mecánicas e accionamiento de contactos internos. Posterior a la lubrificación se logro comprobar que la señalización de disyuntor cerrado ya se encontraba en el sistema SCADA al igual que en la señalización LOCAL. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202510656 | STE |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202528 | 09/07/2025 09:45:56 | Solicito apoyo para desconexión del cable de alimentación existente del montacargas AMD del disyuntor 521-06 y posterior conexión del nuevo cable de alimentación. Se solicita ejecución del servicios para la semana 29/2025. Coordinar las actividades con MEG3. OBS: Trabajos referentes a la modernización de los montacargas (contrato 4500066024). | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202529 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión del antiguo cable de alimentación del montacargas AMD y retirado del panel. Posteriormente, realizado el lanzamiento del nuevo cable dentro del panel, efectuado ensayos de punto a punto y ensayos de resistencia de aislamiento (500Vcc/1') con los siguientes resultados: R/⏚: 45000[MΩ] S/⏚: 45000[MΩ] T/⏚: 80000[MΩ] R/S: 90000[MΩ] R/T: 100000[MΩ] S/T: 100000[MΩ] Temp: 23,2ºC; Hum:67; IB Megger:4066 Emitida SSA 202511475 a IEQ2 para actualización de diseños
202510618 | STE | 202509970 | K078B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-18A04 | 0327.014-9 | 202528 | 08/07/2025 14:08:12 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-18A04. DESCONEXÃO NECESSÁRIA PARA DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | MEG2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202528 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada desconexión de la motobomba BIN-18A04, posibilitando el desmontaje de la misma.
202510587 | STE |  | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.019-5 | 202528 | 08/07/2025 14:11:11 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-18A03. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPER). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | MEG2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202528 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | FOI CONECTADO CIRCUITO DE FORÇA (460VCA) E AQUECIMENTO (220VCA) DO MOTOR N3 60HZ da Bomba BES-18A03. ENSAIOS REALIZADOS: - Resistência de aquecimento= 283[Ω]; 226,0 [V]; 0,60 [A]; - Resistência de isolação do motor 500VCC/1min= 35.000 [MΩ] - Temp.= 28ºC; H= 64%; - Tensão: RS/RT/ST= 448,42 / 451,18/ 449,81 [V]; - Corrente em regime permanente : R/S/T= 214,9/ 216,0/ 221,1[A] - IN= 241 [A] VERIFICADO SENTIDO D/GIRO E DEIXADO O EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202510521 | STE |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202528 | 07/07/2025 09:46:35 | En complemento a la SSA 202509463, conectar cable lanzado por MEG3 (SSA 202510520) al disyuntor 52-5 p/ alimentación temporal de prototipo de combate a corrosión que será instalado en la estructura metálica del sistema evaporativo de la U01. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202528 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Posterior al periodo de prueba del sistema de protección anticorrosiva, se deshicieron las modificaciones implementadas y se realizó la desconexión y el retiro de los cables de alimentación temporal, conforme a lo solicitado por IEQ2 en la SSA 202600830. Dejado el panel en condiciones normales de operación.
202510409 | STE |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202527 | 04/07/2025 10:46:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o led de indicação de flutuação do carregador de bateria CO-03 não está funcionando. Feita troca de led e o problema persiste. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202529 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el relé auxiliar pos. "K2" , correspondiente a la tensión de fluctuación con defecto, fue sustituído por otro de mismas caraterísticas retirado de almacenes, cod: 499196. Se realizaron ensayos funcionales y se comprobó el correcto funcionamiento. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202510370 | STE |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202527 | 04/07/2025 16:00:03 | Durante comissionamento do painel QF-Exaustor, SSA 202509673, observado que o circuito de comando não está protegido por disjuntor interno do quadro, sendo energizado diretamente pela alimentação proveniente do quadro de distribuição TG AZ, circuito 6 (disjuntor tripolar 20A). | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202530 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada modificación del circuito según respuesta de SSA de parecer técnico 202510456 (diseño en adjunto). Verificada correcta alimentación del circuito de comando desde el disyuntor interno Q1 del cuadro QF-Exhaustor. Tensión del circuito de comando: Q1-2/⏚=125.29 VCA, Q1-4/⏚=126.27 y Q1-2/Q1-4= 217.6 VCA. Emitida SSA de actualización de diseños N°: 202511961. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510369 | STE |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202527 | 04/07/2025 16:00:35 | Durante comissionamento do painel QF-Exaustor, SSA 202509673, observado funcionamento do exaustor em manual dependendo apenas da seleção em manual da seletora S1, onde o exaustor é acionado imediatamente após passar a chave seletora S1 para manual, sem necessidade de partir o exaustor pelas botoeiras de partida e parada. Na condição de automático, com a seletora S1 em automático, há a necessidade de pressionar as botoeiras de partida e parada para que ocorra a partida ou parada do exaustor. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202530 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada modificación del circuito según respuesta de SSA 202510457. Verificado que pulsadores de partida y parada sirven para marcha y parada en modo manual. Si la selectora está en AUTO, el flip-flop S-R se activa (SET) con la condición de START, permitiendo el funcionamiento del motor entre las 6:00 am y las 6:00 pm. Si ocurre una sobrecarga (Q3), se cambia a manual o a off, se aplica un reset al flip-flop y el motor se desenergiza. Emitida SSA 202511961 para act. de diseños.
202510309 | STE |  | P024A005 | CCM KH-29 | 0592.057-4 | 202527 | 02/07/2025 13:28:47 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U14 - Montante (4A) SSP: 20250991 fue encontrado termostato posición TSM-1401 con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202527 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Sustituido termostato TSM-1401 por otro de iguales características proveídos por almacén, realizado ajuste de temperatura a 10°C según OA.0385 y realizado ensayo de actuación con el calibrador de temperaturas IB-3847, actuación 9.7°C y rearme a 12.3°C. Servicio ejecutado con AT N°: 202505551. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510307 | STE |  | P024A005 | CCM KH-29 | 0592.057-4 | 202527 | 02/07/2025 11:00:53 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U14 - Montante (4A) SSP: 20250991 fueron encontrados dos bloques temporizados pos. XC-1411 y XC-1413 con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202527 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado bloques temporizados pos. XC-1411 y XC-1413; y contactor pos. XC-1411 con defecto. Sustituido por otros de iguales características proveídos por almacén (Bloque temporizado: Cod. Alm. 200239, Contactor: Cod. Alm. 679283). Realizado ajuste de tiempo en los bloques temporizados en 10 s. según OA.0385 y verificada correcta actuación. Servicio ejecutado con AT N° 202505551. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510305 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202527 | 02/07/2025 10:44:42 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min en conjunto con SOCM.DT y consorcio encargado de la reforma del edif. de producción del cable lanzado p/ alimentación del cantero de obras del estacionamiento lado MD del edif. de producción. Sustituir el disyuntor 521-06 por el disyuntor cód. 712405. Ajustar y ensayar conforme planilla adjunta Conectar a la salida del disyuntor 521-06 del CLF-18. La desconexión será realizada con otro documento una vez finalizado los trabajos de reforma del edificio | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202528 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | -En conjunto con la SOCM.DT, realizado ensayo de aislacion del cable de alimentacion del cantero de obras MD. Ensayos en anexo. -Substituído el DJ 521-06 cod 712405. Planilla de ensayo en anexo. -Conectado el cable a la salida del disyuntor 521-06. Energizacion estará a cargo de SOCM y el consorcio encargado de la reforma del edifício. Emitida SSA 202511160 para IEQ2 solicitando actualizacion de diseños. Dejado el tablero en condiciones normales de operacion.
202510287 | STE |  | P012B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3130-3131) | 0457.106-1 | 202527 | 02/07/2025 17:54:25 | Favor realizar conexión eléctrica de la resistencia del motor de accionamiento del VVT-3130. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202529 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado conexão elétrica do resistor de aquecimento do motor de acionamento do VVT-3130 e verificado o correto funcionamento após ensaios funcionais. Dados dos ensaios, resistência ôhmica: 1093 Ohm; resistência de isolação: 50000 MOhm; temperatura: 15,2ºC; umidade relativa: 72%; megger IB 4067. Após energização, tensão medida: 225,2Vca; corrente elétrica: 0,21A.
202510285 | STE |  | P012B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3115-3116-3117-3118) | 0458.113-0 | 202527 | 02/07/2025 17:54:32 | Favor realizar conexión eléctrica de la resistencia del motor de accionamiento del VVT-3115. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202529 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado conexão elétrica e ensaios da resistência de aquecimento, referente ao VVT-3115: Ensaios: - Resistência Ôhmica 2.214Ω; - Resistência de isolação 50000MΩ, aplicando 250V /1min, temperatura 19,5ºC, umidade 67,3%, - Corrente 0,11A, Tensão 227,1V. Deixado VVT-3115 em condições normais de operação.
202510270 | STE | 202510233 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202527 | 02/07/2025 09:45:58 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-07 (M5X-0444), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202529 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de punto a punto con resultados satisfactorios, resistencia de aislación (500 VCC/1 min, Tamb: 21,9°C, HR: 71,5%, Megger IB-4260, Termohigrómetro IB-4056) con los siguientes resultados: +/⏚: 30 MΩ; -/⏚: 26 MΩ; +/-: 45 MΩ); y conexión de los cables de alimentación 125 VCC del panel SVP-07 al disyuntor 723.09 conforme solicitado. Emitida SSA 202511226 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510262 | STE | 202510232 | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202527 | 02/07/2025 10:59:20 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-07 (M5X-0343), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202529 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayos de punto a punto con resultados satisfactorios, resistencia de aislación (500 VCC/1 min, Tamb: 21,9°C, HR: 71,5%, Megger IB-4260, Termohigrómetro IB-4056) con los siguientes resultados: +/⏚: 5,7 MΩ; -/⏚: 3,23 MΩ; +/-: 6,3 MΩ; y conexión de los cables de alimentación 125 VCC del panel SVP-07 al disyuntor 721.30 conforme solicitado. Emitida SSA 202511141 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510261 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202527 | 02/07/2025 09:28:38 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-0701, TSA-0702 e TSA-0703, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases R, S e T da unidade geradora 07, PD a ser realizado de 21/07/2025à 08/08/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202530 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0701, TSA-0702 y TSA-0703. Realizado ensayo de actuación/rearme de los termostatos, confirmando la actuación de los mismos en la temperatura esperada según OA.0369-R00 (40°C). Fueron dejados los termostatos en condiciones normales de operación.
202510257 | STE |  | P010A003 | QUADRO KG-24 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.017-7 | 202527 | 02/07/2025 05:10:51 | Verificar e solucionar motivo do disparo por proteção (trip) do DJ 52-27 (alimentação para painel KH-36). | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202528 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado DY 52-27 disparado, realizado ensayos de resis. de aislación (500V/1min) entre el disy. y la seccionadora de entrada del tablero KH-36 con los siguientes valores: R ⏚ /S ⏚ /T ⏚/RS/RT/ST=13/19/25/50/60/60MΩ;T=24°C; %H=63; Constatado disparo del disyuntor DJ 52-27 en el momento en el que parte el motor VVT-0923, Emitida SSA:202510917 y 202510912. Dejado DY 52-27 (KG-24) normal y el Dy-52-22 (VVT-0923 KH-36) abierto. Obs: Maniobras de disy. hechas por la operación.
202510213 | STE |  | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 0280.008-0 | 202527 | 01/07/2025 14:24:11 | Durante ejecución de la SSP: 20255083, fue encontrado que el microinterruptor del medidor de aceite del sistema de lubrificación del BDR-0902 no cambia de estado. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202527 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del microinterruptor del medidor de aceite del sistema de lubrificación del BDR-0902 que presentaba defecto, por otro de iguales que fue retirado del almacén. Posterior a la sustitución fue efectuado ensayos funcionales confirmando el correcto funcionamiento del microinterruptor instalado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación. SSA fue ejecutada con la AT: 202505548.
202510155 | STE | 202509466 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202527 | 01/07/2025 11:20:57 | Realizar ensayo de punto a punto y aislación del cable M5X-0539 (Existente) durante la modernización del DFR-099A, em coordinación con MEL2. Ref.: SSA 202509487 | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202533 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto del cable M5X-0539 en conjunto con MEL2 con resultado satisfactorio. Posteriormente el cable fue desconectado de los polos 2 y 6 del disyuntor 722-17, los terminales de conexión del cable fueron aislados y el cable quedó sujeto a la estructura metálica del tablero QB-05 para evitar contactos indebidos con los elementos energizados del tablero. El ensayo de resistencia de aislación y conexión se hará con otra SSA posterior a la modernización del tablero DFR-099A.
202510149 | STE | 202509467 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202527 | 01/07/2025 11:20:48 | Realizar ensayo de punto a punto y aislación del cable M6X-0079 (Existente) durante la modernización del DFR-099A, em coordinación con MEL2. Ref.: SSA 202509487 | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202533 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto del cable M6X-0079 en conjunto con MEL2 con resultado satisfactorio. Posteriormente el cable fue desconectado de los polos 2 y 6 del disyuntor 721-23, los terminales de conexión del cable fueron aislados y el cable quedó sujeto a la estructura metálica del tablero QB-06 para evitar contactos indebidos con los elementos energizados del tablero. El ensayo de resistencia de aislación y conexión se hará con otra SSA posterior a la modernización del tablero DFR-099A.
202510104 | STE |  | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202527 | 02/07/2025 16:08:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 72d no acepta comando de cierre. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202529 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado manopla do disjuntor desajustada ocasionando atuação intermitente do micro switch interno de indicação de disjuntor aberto. Realizado ajuste na manopla com diversos ensaios junto a OPUO e constatado funcionamento normal do mecanismo de acionamento. Deixado equipamento em condições normal de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202510101 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202527 | 02/07/2025 16:08:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual el panel se encuentra con la alarma "TENSION CC ALTA CARGADOR" y no acepta rearme. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202530 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado cartão referente ao alarme de Tension CC Alta e reserva defeituosos (atuação falsa de alarme e nao aceitam rearme). Realizado substituição por outros de identicas caracteristicas retirado do almoxarifado (PLACA ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001, Cod:234877). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal. Deixado equipamento em condições normais de operação. Emitido SSA:202511674 para IMA0 gestionar o reparo dos cartões defeituosos. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202510085 | STE |  | P012B005 | CCM KH-06 | 0592.029-9 | 202527 | 01/07/2025 14:02:48 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del interior del cubículo del interruptor 52-23 (VVT-3122). | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202528 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado contactor posición XC con ruido anormal. Realizada sustitución por otro de mismas características retirado del almacén. Realizados ensayos eléctricos con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202510018 | STE |  | P012C006 | CCM KH-08 | 0592.030-2 | 202527 | 01/07/2025 14:03:05 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, EL INTERRUPTOR 52.22 (VVT-3136) SE ENCUENTRA DISPARADO. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202528 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaio de resistência de isolamento, inspeção e verificado todo o circuito elétrico referente ao VVT-3136. Após verificação realizado ensaios de partida e parada do VVT e monitoramento durante 8 horas e constatado funcionamento normal. Medições: Resistencia de isolamento (T=22°C , U=62%) = 9000MΩ; Ia=37A, Ib=40A, Ic=40A e IN=52A ; Vab=450V, Vac=450V e Vbc=452V. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202509953 | STE |  | J079B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0901 | 0280.007-1 | 202526 | 27/06/2025 13:47:48 | Verificar/solucionar electroducto desacoplado de la caja de conexiones de la BDR 0901. | OUO5 | MEG2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202528 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realzado inspección y se encontró el electroducto flexible desacoplado de su conector, el mismo corresponde a la caja de conexiones de la BDR 0901, por lo tanto, se procedió a recolocar el electroducto en el conector del electroducto enroscando uno con otro. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. Foto de como fue dejado adjuntado. SSA fue ejecutada con la AT: 202505548. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202509918 | STE |  | P022B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.054-7 | 202526 | 26/06/2025 11:13:50 | Durante mantenimiento periódico de los Sistemas de Ventilación - Bloque U13 - Montante (1A) SSP: 20250990 fue encontrado contactor posición X52 del cuadro GMV-1309 con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202526 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada sustitución del contactor posición X52 del GMV-1309 por otro de mismas características proveídas por almacén (Cod. Alm. 679283), realizada prueba de funcionamiento con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales del operación. Servicio ejecutado con AT 202505343
202509907 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202526 | 26/06/2025 11:32:43 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 521-06, alimentación del QL-10113-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202526 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable que alimenta al QL-10113-0 del disyuntor 521.06 del CLF-18, posterior a la desconexión, fue realizado punto a punto con el panel QL-10113-0 confirmando que el cable desconectado es la correcta, además fue aislado, retirado del panel e identificado el cable desconectado, dejando el mismo en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202510252 a IEQ-2 para actualización de diseño. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202509899 | STE |  | J075B002 | BOMBA BIN-0102 | 0260.002-1 | 202526 | 25/06/2025 17:58:01 | Verificar/solucionar electroducto desprendido de la caja de conexiones de la bomba. | OUO5 | MEG2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202527 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada a fixação do eletroduto a caixa de conexão da bomba e instalado borracha isolante a fim de reforçar e manter a proteção aos condutores do motor. Foto em anexo. Material utilizado proveniente de sobra da oficina da Meg2. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202509898 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202526 | 25/06/2025 17:59:43 | Verificar/solucionar ruido anormal proveniente del contactor X52b del CB-01 | OUO5 | MEG2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202527 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído contator auxiliar posição X52b devido existência de ruído anormal. Contaror aux. 5NA 10A 5/60Hz, código almox. 625760. Realizado ensaios funcionais e observado correto funcionamento. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202509897 | STE |  | J077B011 | CCM KE-01 | 0263.003-6 | 202526 | 25/06/2025 18:00:13 | Verificar/solucionar motivo por el cual la lámpara de indicación de bomba ¨desligada¨ correspondiente a la bomba 1 se encuentra apagada, mientras la misma se encuentra desligada, conforme anexo. Obs: Realizado test de lámparas sin suceso. | OUO5 | MEG2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202527 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado lámparas de señalización de bomba 1 desligada (verde) y de nivel 1 de partida (blanca) apagadas. Verificado mal contacto de las lámparas con sus respectivas bases. Efectuado ajuste con resultado satisfactorio. Fotografía adjunta en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202509896 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202526 | 25/06/2025 18:02:08 | Verificar/solucionar motivo por el cual la lámpara de indicación de bomba ¨ligada¨ correspondiente a la bomba 2 se encuentra apagada, mientras la misma se encuentra en funcionamiento, conforme anexo. Obs: Realizado test de lámparas sin suceso. | OUO5 | MEG2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202527 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado soquete com falso contato. Solucionado com reaperto nas laminas de contato do soquete do sinalizador. Observado correto funcionamento durante ensaios funcionais. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202509883 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202526 | 26/06/2025 11:30:46 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min en conjunto con SOCM.DT y el consorcio encargado de la reforma del edificio de producción del cable lanzado para alimentación del cantero de obras ubicado en el estacionamiento lado MI del edificio de producción. Conectar a la salida del disyuntor 521-07 del CLF-18. La desconexión de la alimentación será realizada con otro documento una vez finalizado los trabajos de reforma del edificio. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202526 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | En conjunto con SOCM.DT y el consorcio encargado de la reforma del edificio de producción, fue realizado punto a punto, ensayado y conectado los cables para la alimentación del cantero de obras ubicado en el estacionamiento lado MI del edificio de producción al disyuntor 521.07. Mediciones: R. aislación 500Vccx1min. - A/B/c-⏚= 40000/40000/28000 [MΩ]; AB/AC/BC:70000/70000/50000[MΩ]; Temp: 23,3ºC; Hum: 67 %; IB Megger: 3826. Emitida SSA: 202510252 a IEQ2 para actualización de los diseños.
202509873 | STE | 202509811 | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202526 | 26/06/2025 07:58:58 | FAVOR REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO A LOS SOLENOIDES DE LOS SIGUIENTES DAMPER´S: ELEV.124/SIST E/ FASE R/ LADO PY ELEV.124/SIST E/ FASE T/ LADO PY OBS: COORDINAR ACOMPAÑAMIENTO CON MAM3 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202527 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos funcionales (aplicando 120Vca) con apoyo de MAM3 en las bobinas de las siguientes válvulas solenoides referente a los dampers de la U02: - El. 124 - Sistema "E" - fase "R" (Lado PY); - El. 124 - Sistema "E" - fase "T" (Lado PY); Constatado el correcto funcionamiento de las válvulas solenoides. Equipos en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT 202505746.
202509872 | STE | 202509810 | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202526 | 26/06/2025 07:59:09 | FAVOR REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO A LOS SOLENOIDES DE LOS SIGUIENTES DAMPER´S ELEV.124/SIST C/ FASE T/ LADO PY y BR ELEV.124/SIST C/ FASE S/ LADO PY y BR ELEV.108/SIST C/ FASE R/ LADO PY ELEV.108/SIST C/ FASE S/ LADO PY y BR ELEV.108/SIST C/ FASE T/ LADO PY y BR OBS: COORDINAR ACOMPAÑAMIENTO CON MAM3 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202527 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos funcionales (aplicando 120Vca) con apoyo de MAM3 en las bobinas de las siguientes válvulas solenoides referente a los dampers de la U02: - El. 124 - Sistema 'C' - fase 'S' y 'T' (Lado BR y PY); - El. 108 - Sistema 'C' - fase 'R' (Lado PY); - El. 108 - Sistema 'C' - fase 'S' y 'T' (Lado BR y PY); Constatado el correcto funcionamiento de las válvulas solenoides. Equipos en condiciones normales de operación.
202509781 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202526 | 24/06/2025 13:45:04 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "SUBTENSAO CC BARRA (27 CC 2) CARREGADOR" estando los valores de tensión en condiciones normales. | OUO6 | MEG2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202527 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Al acudir frente al panel constatado la ausencia de alarmas. Sin embargo, debido a fallos recurrentes en el relé modelo Limitronix realizada la sustitución del relé pos. 27CC2 y el temporizado 27CC2TF de subtensión de barra conforme PT IEQ2 (SSA202308199), por un relé nuevo mod. PSVA y ajustado conforme OA.0751 constatando su correcta actuación 118[Vcc]/1[s]. Emitida SSA 202510268 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202509744 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202526 | 25/06/2025 09:51:42 | Desconectar y retirar del tablero el conductor de neutro del TS-CHILLERS-1 y TS-CHILLERS-2. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202527 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Desconectado os condutores de neutro do painel TG-TR01 que vão para os TS-Chillers-1 e TS-Chillers-2, realizado ponto a ponto e retirado os cabos do painel. Deixado o painel em condições normais de operação. Emitido SSA 202510448 para IEQ2 atualizar desenho.
202509682 | STE |  | K078C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1703 | 1703.003-3 | 202526 | 24/06/2025 14:51:58 | REALIZAR CONEXION ELECTRICA DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DE LA MOTOBOMBA BDR-1703. CONEXION NECESARIA PARA PARTIDA Y COMISSIONAMENTO DE LAS BOMBAS NUEVAS (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS PROVEIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | MEG2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202527 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada conexión eléctrica de motobomba BDR-1703. Ensayos eléctricos satisfactorios (Motobomba acoplada). Motor: Res. aislamiento (500V/1min)=25GΩ; bobinas RS/ST/RT=0,1/0,1/0,1Ω; IN=88A; IR/S/T=79/79/86A; VRS/ST/RT=453/454/453V. Res. Calentamiento: R=800Ω; IR=0,8A; VR=223V; T=23°C; %H=60. Bomba dejada en condiciones normales de operacion.
202509679 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202526 | 23/06/2025 18:08:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cargador CNB-05 dejó de conducir. | OUO6 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202527 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado cartão eletrônico pos. E1 e chave seletora S1 defeituosos (cartão não permite flutuação e chave não comuta corretamente) e substituídos por componentes idênticos retirados do almoxarifado (MODULO ELETRO CONT SCR 20V Cod:307351 e CHAVE ELET ROT COM 2POS 5CONT 12A Cod:445681). Ajustado cartão E1 conforme OA.0764-R00. Realizado ensaios e constatado funcionamento normal do equipamento. Emitido SSA: 202510169 para IMA0 gestionar reparo de cartão eletrônico. Tensão de flutuação 131,7V.
202509673 | STE |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202526 | 23/06/2025 13:43:06 | Realizar comisionamiento del TABLERO QF-EXHAUSTOR, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (Sistema de extracción de aire), emitida en la SDS-15636. Protocolo de montaje con diseño de referencia en anexo y listados en el ítem 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202527 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado comissionamento do quadro QF-EXAUSTOR, do Edifício de Manutenção conforme ensaios e medições solicitadas na planilha 6928-83-19047-E. Planilha assinada e devolvida via SDS-15636. Emitida SSA 202510757 para IEQ2 para atualizar desenhos e disponibilizar no SatEdms. Emitida SDS-15664 para elaboração de LMR. Emitida recomendação Nº6093 para elaboração de PIC. Emitida recomendação Nº6094 para elaboração de Ordem de Ajuste.
202509621 | STE |  | K013A019 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-19/QP-04 | 0254.127-0 | 202525 | 22/06/2025 22:38:55 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor 52.M19. | OUO6 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202526 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada inspección y constatado defecto en el disyuntor 52-M19 referente a la alimentación 220Vca del cubículo, sin permitir el cierre del mismo. Sustituido por otro de mismas características (Disyuntor Cod.: 624292; contacto auxiliar Cod.: 714837). Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento y la normalización de la alimentación.
202509555 | STE |  | K076B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1202 | 0327.016-0 | 202526 | 24/06/2025 14:55:39 | VERIFICAR E SOLUCIONAR CABO DE ATERRAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA BIN-1202 QUE ENCONTRA-SE SOLTO. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202527 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada conexión de cabo de aterramiento que se encontraba suelto. El mismo quedo en perfectas condiciones.
202509463 | STE |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202525 | 17/06/2025 16:33:09 | Realizar modificación en el KH-01 p/ alimentación temporal de prototipo de combate a corrosión que será instalado en la estructura metálica del sistema evaporativo de la U01. Instalar disyuntor cód. 720243, y sustituir bornes 680 y 681 del compartimiento 4.1por el borne cód. 504017 y puentear con el cód. 719432 p/ posibilitar la duplicación del borne. Por solicitud de la OP.DT el nuevo disyuntor será supervisado, conectando sus contactos auxiliares al SCADA. Ing. Serra en conocimiento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202527 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Se modifico el tablero KH-01 conforme lo solicitado en esta SSA. Instalado el disyuntor 52.05, sustituido y duplicado el borne 680 y 681 para posibilitar su alimentación al DJ 52.05. Realizada la conexion de los bornes de alarma del disyuntor al SCADA. Realizado ensayos. Tensión de salida del DJ 52.05= 224VCA Actuación de alarmas en el SCADA. Ensayo de disyuntor en anexo. Emitida SSA 202510570 para IEQ2 sol. actualización de diseños.
202509417 | STE |  | P017A017 | VENTILADOR VVT-F-15-23 EL.40 INSUFLAMENTO POÇO | 0457.124-0 | 202526 | 23/06/2025 14:55:15 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual no CSV-23 o condulete está aberto, eletroduto flexível está desacoplado, e parafusos da caixa de ligação do motor estão frouxos. Vídeo em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202527 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatadas las anomalías mencionadas referentes al VVT-F-15-23 y efectuado al reaprieto de los tornillos de la caja de conexión y la caja de paso. Asimismo, realizado el acoplamiento del electroducto flexible, asegurando su correcta fijación a la caja. El motor quedó en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202509382 | STE |  | J102G001 | QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 220VCA - TB-CA | 1749.001-3 | 202525 | 17/06/2025 09:21:07 | Realizar punto a punto y resistencia de aislación 500Vcc/1 min y conectar nuevo cable lanzado por la SOCM.DT en sustitución al cable conectado previamente desde el QR-01 con enmiendas. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202526 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable H5XG004 con los siguientes resultados: - A/B/C-⏚= 11,0/10,5/11,5 [GΩ]; - AB/AC/BC= 21,0/21,0/18,5 [GΩ]; Temp: 18,6ºC; URA:74,7%; IB Megger: 1603; IB Multímetro: 3807; BP Termohigrómetro: 625331. Tensiones medidas: - A/B/C-⏚ = 129.4/128.5/128.8 [V]; - AB/AC/BC= 223.8/224.8/223.1 [V]; Los cables ya se encuentran conectados, los archivos actualizados en el SATedms y el equipo en cond. norm. de operación.
202509341 | STE | 202300687 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202525 | 16/06/2025 16:15:13 | Dar apoyo para realizar inspección visual verificando las conexiones del relé CB1 ubicado en la entrada TB02 cubiculo 4 del cuadro QA-02. Se anexa diseño de referencia. Fecha prevista 26/06/2025 en el periodo de la mañana. | MEL1 | MEG2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202526 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Prestado apoyo a MEL1 para inspección visual con el objetivo de verificar las conexiones del relé CB1 en el cubículo 4 conforme solicitado. Equipo en condiciones normales de operación.
202509141 | STE |  | P004B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.076-1 | 202524 | 13/06/2025 10:34:00 | Solicitamos apoio para realizar reposicionamento do eletroduto da parte frontal do ventilador, reposicionando o mesmo pela parte superior do nicho, para que não ocorra interferência ao abaixar os ventiladores. Instalar de forma que o comprimento do flexível de alimentação permita posicionar o ventilador em altura otimizada para execução de trabalhos de manutenção. Demanda verificada na OTS.SMMA.2024.27. | MAM3 | MEG2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202526 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Se realizó la instalacion de nuevos electroductos por la parte superior del nicho de los ventiladores, de manera que el electroductos rigidos y flexibles permita posicionar el ventilador en una altura optimizada y no obstruya los trabajos de mantenimiento. Los resultados del servicio se documentan en las fotografías, conforme al anexo. Dejado equipo en condiciones normales de operacion.
202509127 | STE |  | J077B011 | CCM KE-01 | 0263.003-6 | 202524 | 13/06/2025 09:22:20 | Durante execução da SSP:20253790 constatado que a bomba BES-0503 não aceita comando de partida e parada estando em modo manual. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202524 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado chave seletora CSO3 defeituosa (não comutava o contato 1/2) e substituída por outra de idênticas características retirada do almoxarifado (CHAVE ELET ROT SEL 2POS 9CONT 20A, Cod:144851). Realizado ensaios e verificado funcionamento normal do equipamento. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202509109 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202524 | 12/06/2025 09:28:07 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-01, alimentación del QL-10033-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202531 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable que alimenta al QL-10033-0 del disyuntor 521.01 del CLF-18, posterior a la desconexión, fue realizado punto a punto con el panel QL-10033-0 confirmando que el cable desconectado es la correcta, además fue aislado, retirado del panel e identificado el cable desconectado, dejando el mismo en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202510252 a IEQ-2 para actualización de diseño. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202509106 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202524 | 12/06/2025 09:29:14 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-04, alimentación del QL-10032-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a desconexão e isolação do cabo de saída do disjuntor 52.04 do CLF-15 referente a alimentação do quadro QL-10032-0 afim de possibilitar os trabalhos de reforma do 1º piso do edifício de produção. Emitida SSA 202513183 para IEQ2 atualizar desenhos e disponibilizar no SATedms. Deixado cabos isolados, identificados e soltos na parte superior externa do painel. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202509102 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202524 | 12/06/2025 16:04:08 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-01, alimentación del QL-9A033-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme lo observado en el panel y el diseño 6708DFA6485P el disyuntor 521.01 es quien alimenta al QL-9A033-0, por lo tanto, el cable fue desconectado de dicho disyuntor, posterior a la desconexión, fue realizado punto a punto confirmando que el cable desconectado es el correcto, además fue aislado, retirado del panel e identificado el cable que fue desconectado, dejando el mismo en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202513197 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202509100 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202524 | 12/06/2025 09:30:06 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-04 del QL-9A032-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Retirado los cabos de salida del disjuntor 52-04, correspondientes a la alimentacion eléctrica del panel QL-9A032-0, para posibilitar la reforma del Edificio de Producción, conforme solicitado por IEQ-2. Observación: Los cabos quedaron aislados y sueltos en la parte externa superior del panel CLF-13 (bandeja de cabos). Fue emitida SSA: 202513219 para IEQ-2 actualizar diseño eléctrico.
202509060 | STE |  | P008B008 | CCM KH-32 | 0592.020-5 | 202524 | 12/06/2025 14:16:05 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del contactor "XC" correspondiente al circuito de fuerza del moto-ventilador "VVT-0826" | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202526 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado contator pos. XC defeituoso (ruído anormal) e substituído por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60, Cod:679283). Realizado ensaios e verificado funcionamento normal. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202509006 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202524 | 11/06/2025 14:17:47 | Verificar Seccionadora DCS.02 desacoplada. | OUO2 | MEG2 | FABIO OLIVEIRA DE JESUS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202524 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Durante la intervención se constató que el mecanismo de accionamiento se encontraba desacoplado debido a la ausencia del tornillo de fijación entre el mecanismo de accionamiento y el eje de la seccionadora. Se procedió a la reposición del tornillo faltante, restableciendo así el acoplamiento mecánico y la operatividad del equipo. Seccionadora en condiciones noramles. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202508922 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202524 | 10/06/2025 15:39:43 | Durante mantenimiento preventivo 1A, SSP:20250967, encontrado fin de curso del disyuntor 52-B dañado(roto). | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202524 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado fin de curso roto de posicionamiento del disyuntor . Sustituído por otro de las mismas características, retirado del almacen código 251860 y realizados ensayos funcionales con resultado satisfactorio. Dejado en condiciones normales para su operacion. AT: 202505167
202508921 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202524 | 10/06/2025 15:41:41 | Durante mantenimiento preventivo 1A, SSP 20250967, fue constatado bobina de cierre con defecto referente al disyuntor 52-A. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202524 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Constatado con defecto la bobina de cierre del disjuntor 52-A. La misma fue sustituída por otra de la misma características retirado del almacen (código 0217689). Realizado maniobras de abertura/cierre, constatando su funcionamiento normal. Emitida SSA 202509058 p/ IMA-0 Gestionar reparo de las bobinas danificadas. AT: 202505167
202508907 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202524 | 10/06/2025 09:33:09 | Conectar o cabo de neutro HEM-0021-N lançado pela SOCM para alimentação do QD-UPS. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202524 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cabo de neutro HEM-0021-N para la alimentacion del QD-UPS. Temp: 16,8ºC; Hum: 54,4 %; IB Megger: 3826; Megger: 70.000 mega-ohms. El cable ya se encuentra conectado y los diagramas de interconexión actualizados en el SATedms.
202508768 | STE |  | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202524 | 09/06/2025 09:02:34 | Prestar apoyo a MET3 para ensayo punto a punto y resistencia de aislación del cable H6X-1319. Luego conectar al disyuntor 521-06. Ajustar el disyuntor para 70A. Trabajos previstos para el 16/06/2025. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202525 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | En apoyo a personal de MET3 fue realizado punto a punto, ensayo de resistencia de aislación y conexión de los siguientes cabos con resultados: 1) H6X-1319: A/Tierra=1660Mohm, B/Tierra=1460Mohm, C/Tierra=1750Mohm. A/B=1800Mohm, B/C=1910Mohm, A/C=2780Mohm OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 23°C , HUMEDAD=75%. Realizado el ajuste del disy. en 70A. Emitida recomendacion N° 6038. Emitida SSA 202510215 para IEQ2 solicitando actualizacion de diseños. Equipo en cond. normales de operación.
202508766 | STE |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202524 | 09/06/2025 09:02:57 | Prestar apoyo a MET3 para ensayo punto a punto y resistencia de aislación del cable H6X-1302. Luego conectar al disyuntor 521-19. Ajustar el disyuntor para 70A. Trabajos previstos para el 16/06/2025. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202525 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | En apoyo a personal de MET3 fue realizado punto a punto, ensayo de resistencia de aislación y conexión de los siguientes cabos con resultados: 1) H6X-1302: A/Tierra=3260Mohm, B/Tierra= 2780Mohm, C/Tierra=3010Mohm. A/B=3560Mohm, B/C=4910Mohm, A/C=3520Mohm OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 23°C , HUMEDAD=75%. Realizado el ajuste del disy. en 70A. Emitida recomendacion N° 6036. Emitida SSA 202510212 para IEQ2 solicitando actualizacion de diseños. Equipo en cond. normales de operación
202508762 | STE |  | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202524 | 09/06/2025 09:03:07 | Prestar apoyo a MET3 para ensayo punto a punto y resistencia de aislación del cable H5X-1568. Luego conectar al disyuntor 521-06. Ajustar el disyuntor para 70A. Trabajos previstos para el 16/06/2025. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202525 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En apoyo a personal de MET3 fue realizado punto a punto, ensayo de resistencia de aislación y conexion de los siguientes cabos con resultados: 1) H5X-1568: R/Tierra=2590Mohm, S/Tierra=2220Mohm, T/Tierra=2610Mohm. R/S=3860Mohm, S/T=6360Mohm, R/T=6460Mohm OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP=24 °C , HUMEDAD= 75% Realizado el ajuste del disy. en 70A. Emitida Recomendacion num. 6028. Emitida SSA 202510094 para IEQ2 solicitando act. de diseños. Tablero en condiciones normales de operacion.
202508759 | STE |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202524 | 09/06/2025 09:03:13 | Prestar apoyo a MET3 para ensayo punto a punto y resistencia de aislación del cable H5X-1222. Luego conectar al disyuntor 521-18. Ajustar el disyuntor para 70A. Trabajo previsto para el 16/06/2025. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202525 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En apoyo a personal de MET3 fue realizado punto a punto, ensayo de resistencia de aislación y conexión de los siguientes cabos con resultados: 1) H5X-1222: R/Tierra=5200Mohm, S/Tierra=3520Mohm, T/Tierra=4070Mohm. R/S=4860Mohm, S/T=6360Mohm, R/T=6460Mohm OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 23°C , HUMEDAD=75%. Realizado el ajuste del disy. en 70A. Emitida recomendacion N° 6027. Emitida SSA 202510098 para IEQ2 solicitando actualizacion de diseños. Equipo en cond. normales de operación.
202508680 | STE |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202523 | 06/06/2025 14:43:23 | REALIZAR CONEXÃO ELETRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT4115, TESTES E LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202524 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada la conexion eléct. del motor de acionam. del VVT-4115, cuya resist. de calent. no se encuentra instalada. Ensayos resist. de aisl. del motor: 2.200 MΩ (500Vcc/1min). Temp: 20,3°C. HRA: 66,2%. Tensiones: RS/RT/ST: 457/458/459 (Vca). Corrientes: R/S/T: 31,3/32/32 (A). Inominal: 74,4 (A). Sentido de giro conforme proyecto. Ensayo realiz. en vacio, el motor se encuentra desacop. del ventilador. SSA: 202509739 para MAM3 realizar conexion del ventilador e instalacion de resist. de calentam.
202508679 | STE |  | P032A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4105) | 0461.080-6 | 202523 | 06/06/2025 14:43:30 | REALIZAR CONEXÃO ELETRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT4105, TESTES E LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202524 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado conexión eléctrica de los cables de alimentación del motor que acciona el VVT-4105 y de su R. calentamiento. Al finalizar la conexión fue efectuado ensayos de partida/parada del motor. Mediciones: Motor: T:17°C, H:71%. R.aislac: 11000MΩ. VAB/AC/AB: 460/459/461Vca. IA/B/C: 12,2/12,5/12,2A In:14,8A. R.bob:0,91Ω. Giro: OK. R. calentamiento del motor. T:17°C, H:71%. R.aislac: 50000MΩ. R.cal:1647Ω. Tensión :220Vca. I:0,1A. Panel fue dejado en condiciones normales de
202508649 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202523 | 06/06/2025 14:02:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual el resorte del interruptor "52-3" no para de cargar. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202524 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada verificación y encontrado fin de curso posición FC del disyuntor 52-3 defectuoso, sustituido por otro de iguales características proveído por almacén, (cod. alm. 251860), realizada prueba de funcionamiento con resultado satisfactorio. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202508644 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202523 | 05/06/2025 15:57:56 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0201, TSA-0202 y TSA-0203, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases R, S, T, de la U02, PD: Del 23/06/2025 al 11/07/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202526 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Efetuado inspeção e verificação de funcionamento dos termostatos TSA-0201, TSA-0202 e TSA-0203. Realizado ensaio de atuação/rearme dos termostatos, confirmando a atuação dos mesmos na temperatura esperada segundo OA.0356-R01 (40°C). Deixado termostatos em condições normais de operação.
202508596 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202523 | 05/06/2025 10:17:41 | Disjuntor 52-09 no CLF-13 encontra-se com manopla quebrada impossibilitando o correto bloqueio do disjuntor. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202524 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la sustitución de la manopla quebrada por otra confeccionada en la impresora 3D a traves de la SSA 202507309. Realizado test de abertura, cierre y bloqueo del disyuntor dando resultados satisfactorios. Fotos en anexo.
202508575 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 08:09:33 | Durante el comisionamiento del tablero QD-UPS (SSA202508209), se constató que los conductores de protección a tierra (PE) instalados corresponden a una sección de 25 mm², lo cual no concuerda con las especificaciones del diseño eléctrico de referencia. De acuerdo con el diseño 6928DFJ5209P – página 4, la sección indicada para los conductores PE es de 50 mm². Diseño adjunta. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202525 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme baixa do parecer técnico presente na SSA derivada 202508585: "Considerando la NBR 5410, la sección del conductor de protección a tierra (PE) de 25 mm² puede ser admitida. considerando conductores de fases mayores a 35 mm²." Painel em condições normais de uso.
202508572 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 08:11:15 | Durante comisionamiento del tablero QD-UPS ( SSA202508209), fue constatado la ausencia del cable de neutro HEM-0021-N que proviene del tablero TG-TR-02 según el diseño 6928DFJ5209P pág.4. Diseño marcado adjuntado. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202524 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección donde fue confirmado que el (HEM-0021-N) proveniente del tablero TG-TR02 ya está lanzado al panel QD-UPS, posterior a la inspección y punto a punto, fue ensayado el cable y conectado según diseño funcional del QD-UPS. Mediciones obtenidos: HEM-0021-N (500Vccx1min) -Nx⏚= 70000 [MΩ]; Temp: 16,8ºC; Hum: 54 %; IB Megger: 3826. Emitida SSA: 202509147 a IEQ2 para actualización de los diseños. Obs: Servicio ejecutado con la AT:202505114.
202508570 | SCA |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202523 | 05/06/2025 08:28:39 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), solicita-se apoio para conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser coordenados em conjunto com MEL3 e ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEG2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202524 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER
202508568 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 08:12:48 | Durante comisionamiento del tablero QD-UPS ( SSA202508209), fue constatado la ausencia del grupo de cables que interliga los fines de curso FC1 y FC2 con los UPS1 y UPS2, difiriendo así con lo indicado en el diseño 6928DFJ5209P pág.4. Diseño marcado adjuntado. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202524 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección donde fue confirmado que los CEM-2001 y CEM-2002 que interliga los fines de curso FC1 y FC2 con los UPS1 y UPS2 ya estaban lanzados al panel QD-UPS. En conjunto con MEL3 fue realizado punto a punto, ensayado y conectado los cables según diseño funcional del QD-UPS. Las resistencias de aislación(250Vccx1min) de todos los cables del CEM-2001 y CEM-2002 fueron de 50GΩ; Temp: 20,9ºC; Hum: 44 %; IB Megger: 3826. Emitida SSA: 202509147 a IEQ2 para actualización de los diseños.
202508567 | SCA |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 08:27:55 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), solicita-se apoio para conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser coordenados em conjunto com MEL3 e ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEG2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202524 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER
202508551 | STE |  | P026B005 | CCM KH-35 | 0592.060-4 | 202523 | 06/06/2025 11:15:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono sobrecarga en el VVT-1714. | OUO6 | MEG2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202524 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que el relé térmico 49-4 de la gaveta del VVT-1714 se encontraba con la terminal de FASE "R" con falso contacto lo que ocasionaba calentamiento de dicha terminal y provocaba disparo de la protección térmica (Causando daño por calentamiento) , Remplazado por otro de iguales características retirado de deposito con COD:208698 (Ajustado en 63A conforme OA.0391-R00). VVT 1714 dejado en condiciones normales de operacion. Mediciones= Ia/Ib/Ic: 51/51/48A. (IN=61A), Va/Vb/Vc:454/458/460 Vca. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202508543 | STE | 202508523 | K096B002 | MOTOBOMBA DE ÁGUA B1 | 1244.003-3 | 202523 | 05/06/2025 16:16:08 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO PRESSOSTATO DE PARTIDA DA MOTOBOMBA "B1" PARA POSSIBILITAR REPARO E AJUSTE DO COMPONENTE. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202523 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la desconexión eléctrica del presostato correspondiente a la motobomba B1 para posibilitar su reparo. Obs: Se recomienda sustituír el presostato debido a que la caja de conexiones se encontró dañada, imposibilitando su correcta apertura para realizar futuras conexiones y desconexiones. Servicio ejecutado con la AT: 202504938
202508528 | STE |  | J078B011 | CCM KD-02 | 0263.005-2 | 202523 | 04/06/2025 16:14:32 | Durante la Ejecución de la SSP: 20255082, se detectó la lampara de señalización pos. H2 de la bomba BDR-0801 quemada. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202523 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó la lámpara led de señalización en el KD-02, correspondiente a la BDR-0801, por otra de mismas características retirada de almacenes, cod:705672. Comprobado el correcto funcionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202508480 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202523 | 03/06/2025 17:19:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cargador CNB-05 dejó de conducir. | OUO6 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202523 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada inspeção no painel, encontrado cartão pos. E1 com defeito. Substituído por outro com mesmas características (MÓD. ELETRO CONT SCR 20V cód almox: 307351) ajustado conforme OA.0764-R00. Realizado teste de operação do painel nos modos flutuação e carga constatando seu correto funcionamento. Medição após normalização: 131,54 Vcc/0,3 A. Emitida SSA 202508744 para IMA0 gestionar reparo do cartão defeituoso. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202508479 | SCA |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202523 | 04/06/2025 07:19:02 | Prestar apoyo a MEG3 (SSA 202508472) para punto a punto, ensayo de aislación 500Vcc/1min y posterior conexión del cable H5GX027 al disyuntor 52.6. Ver archivos adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508471 | STE |  | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202523 | 04/06/2025 07:18:23 | Solicito apoio para inspecionar o disjuntor 52-B1 com o objetivo de verificar a ampola de vácuo e a condição da lubrificação. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202524 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Efetuada inspeção do disjuntor 52-B1 com o objetivo de verificar a ampola de vácuo e a condição da lubrificação em conjunto com IEQ2 com resultados satisfatórios. Posterior a inspeção, deixado disjuntor em condições normais de operação.
202508437 | STE |  | K076B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1202 | 0327.016-0 | 202523 | 03/06/2025 13:39:14 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-1202. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202524 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada conexión eléctrica de motobomba BIN-1202. Ensayos eléctricos satisfactorios. Motor: Res. aislamiento (500V/1min)=60GΩ; bobinas RS/ST/RT=0,08/0,08/0,08Ω; IN=241A; IR/S/T=107/102/106A; VRS/ST/RT=453/454/453V. Res. Calentamiento: R=342Ω; IR=0,6A; VR=223V; T=27°C; %H=68. Ensayado en vacío (desacoplado), ya que aún no fue comisionado por mecánica. Emitida SSA:202509093. Realizar mediciones eléctricas posteriores al acoplamiento mecánico.
202508433 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202523 | 03/06/2025 11:11:29 | Solicitamos apoyo para realizar mediciones de punto a punto en el cableado entre los panles QF-SPLIT (MEG3) y TG-TR01 (MEG2). | MEG3 | MEG2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202523 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en los cables HEM-0009 y HEM-0010 en conjunto con MEG3 con los siguientes resultados: HEM-0009 - R/S/T-⏚= 100000/100000/100000 [MΩ]; RS/RT/ST= 100000/100000/100000[MΩ]; HEM-0010 - R/S/T-⏚= 100000/100000/100000 [MΩ]; RS/RT/ST= 100000/100000/100000[MΩ]; Temp: 23;5ºC; Hum: 84 %; IB Megger: 3200. Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interconexión actualizados en el SATedms.
202508366 | STE |  | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202523 | 02/06/2025 11:17:16 | Durante manutenção periódica: -Limpar detalhadamente todo o quadro com álcool isopropílico. -Realizar ensaio de resistência de isolamento 500Vcc conforme PIC, mas registrar também os valores para 30 segundos e 10 minutos. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202523 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado limpieza detallada a todo el cuadro y las barras con alcohol isopropilico, luego realizado ensayo de resistencia de aislamiento con tension de 500 Vcc conforme a la PIC registrando valores para 30 seg y 10 min. En anexo planilla. AT: 202501423.
202508256 | STE |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202523 | 02/06/2025 15:15:08 | Verificar motivo pelo qual o sistema de bombeamento da caixa d'água da UPAC apresenta falhas de funcionamento. | MCI4 | MEG2 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202523 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el equipamiento en condiciones normales de operación, de igual manera se realizó el ajuste de la boya de nivel del tanque de agua del QBCAR-01 de manera a que el contrapeso de la boya quede fijo. Se realizaron pruebas funcionales y se comprobó el correcto funcionamiento. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202508250 | STE |  | G084A001 | QUADROS TFN-4/TIN-4A E TRANSFORMADOR TN-9A | 0321.005-7 | 202522 | 30/05/2025 11:50:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación interna del panel no enciende. | OUO7 | MEG2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202524 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado lâmpada de iluminação interna do painel queimada e substituído por outra idêntica retirado da oficina da Meg2 (material de consumo). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202508232 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202522 | 30/05/2025 10:38:56 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos de aislación (500V/1MIN) y punto a punto del cable de alimentación HEM-2117 del tablero QD-UPS. Coordinar con la ejecución se la SSA 202508229. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202523 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) del cable de alimentación HEM-2117, con los siguientes resultados: HEM-2113 - R/S/T-⏚= 5100/7700/19500 [MΩ]; RS/RT/ST= 13500/24000/27000[MΩ]; Temp: 22,6ºC; Hum: 73 %; IB Megger: 3826. Los cables ya se encuentran conectados y los diseños actualizados en el SATedms.
202508229 | STE |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202522 | 30/05/2025 10:39:45 | Realizar el comisionamiento del tablero TS-UPS, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19046-E. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15604. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202523 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado comisionamiento del cuadro TS-UPS del Edificio de Mantenimiento conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19046-E. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15604. Emitida solicitación del siguiente documento: -SSA 202509223 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms.
202508222 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202522 | 30/05/2025 10:38:46 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos de aislación (500V/1MIN) y punto a punto de los cables de alimentación HEM-2113 y HEM-2114, salida de los disyuntores DJ1 y DJ2, respectivamente, del tablero QD-UPS. Coordinar con la ejecución se la SSA 202508144. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202523 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) de los cables HEM-2113, HEM-2114, HEM-2115 y HEM2116 con los siguientes resultados: HEM-2113 - R/S/T-⏚= 550/550/550 [MΩ]; RS/RT/ST= 550/550/550[MΩ]; Para los grupos de cables HEM-1114/15/16 los valores obtenidos fueron iguales a los que fueron obtenidos en el ensayo de HEM-2113. Temp: 21,8ºC; Hum: 79 %; IB Megger: 3826. Los cables ya se encuentran conectados y los diseños actualizados en el SATedms.
202508217 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202522 | 30/05/2025 09:55:25 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos de aislación (500V/1MIN), punto a punto y conectar el cable de alimentación (HEM-0021) del tablero QD-UPS en la salida del disyuntor 52.1.5 del TG-TR02. Coordinar con la ejecución se la SSA 202508209. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202523 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable HEM-0021 con los siguientes resultados: - R/S/T-⏚= 14000/9600/15000 [MΩ]; RS/RT/ST= 23000/27000/25000[MΩ]; Temp: 21,0ºC; Hum: 79 %; IB Megger: 4066. Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interconexión actualizados en el SATedms.
202508209 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202522 | 30/05/2025 09:23:00 | Realizar el comisionamiento del tablero QD-UPS, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19044-E. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15601. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202523 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado comisionamiento del cuadro QD-UPS del Edificio de Mantenimiento conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19044-E. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15601. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202509147 a IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5946 para creación de PIC. -Recomendación N°5947 para creación de orden de ajuste. -Emitida SDS-15612 solicitando elaboración de LMR.
202508166 | STE | 202508129 | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.013-0 | 202522 | 30/05/2025 09:09:57 | SOLICITAMOS DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-18A03. DESCONEXÃO NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202523 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada a desconexão elétrica do motor de acionamento referente a motobomba BIN-18A03, permitindo a substituição com o equipamento desenergizado.
202508116 | STE |  | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202522 | 29/05/2025 13:47:54 | Solucionar interruptor 52.23 del VVT-1524 disparado. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202523 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado durante inspeção que o relé térmico (disjuntor 52.23) estava com defeito (o botão de rearme estava travado, impedido seu funcionamento), o mesmo foi substituído por outro retirado do almox. (código 582832), realizado ensaio em bancada, constatando resultados satisfatório, deixado ajustado c/ 53A, conforme OA nº BT-3543/2019, Valores do ensaio em anexo. Realizado ensaio: resistência de isolação no motor, que constatou baixa isolação, emitido SSA 202508529 para MAM3 reparar motor.
202508097 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202522 | 29/05/2025 08:42:35 | Verificar e solucionar motivo da atuação intermiente do alarme "AUXILIAR_CC CN-07 CONDICION URG". Verificado, no painel, tensão normal e indicação de "SUBTENSION CC BARRA (27CC1) CARGADOR", aceitando rearme. | OUO6 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202523 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Al acudir frente al panel constatado la ausencia de alarmas. Sin embargo, debido a fallos recurrentes en el relé modelo Limitronix realizada la susticución del relé pos. 27CC1 y el temporizado 27CC1TF de subtensión de barra conforme PT IEQ2 (SSA202308199), por un relé nuevo mod. PSVA y ajustado conforme OA.0752 constatando su correcta actuación 118[Vcc]/1,05[s]. Dejado en observación por 3 días sin constatar anormalidades. El diagrama ya se encuentra actualizado por ser común al CN-01/03/05.
202508049 | STE | 202507092 | J102G001 | QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 220VCA - TB-CA | 1749.001-3 | 202522 | 28/05/2025 14:30:04 | Solicito apoio para teste de continuidade dos cabos de interligação com os quadros TS-BOMBAS, TS-CHILLER S1, TS-CHILLER S2 e QAT-CAG-01 (Quadro de Automação). | MEG3 | MEG2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202522 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio a Meg3 na realização de teste de continuidade dos cabos de interligação, proveniente do quadro de serviços auxiliares 220Vca TB-CA com os quadros TS-Bombas, TS-Chiller S1, TS-Chiller S2 e QAT-CAG-01.
202508048 | STE | 202507092 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202522 | 28/05/2025 14:29:53 | Solicito apoio para teste de continuidade dos cabos de interligação com os quadros TS-BOMBAS, TS-CHILLER S1 e TS-CHILLER S2. | MEG3 | MEG2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202522 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Prestado apoyo a MEG3 en la realizacion de test de continuidad de los cabos de interconexion, proveniente del tablero general de baja tension 380Vca TG-TR01 con los cuadros TS-Bombas, TS-Chiller S1 y TS-Chiller S2.
202507991 | STE |  | P012C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3144-3145-3146) | 0458.106-7 | 202522 | 30/05/2025 14:43:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível dos VVT-3145 e VVT-3146 estão desconectados, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202524 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró electroducto flexible desconectado de la tubulacion correspondiente a los VVT-3145 y VVT-3146. Se realizó el ajuste, se verificó y garantizó la correcta fijación mecánica. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Fotografías en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507964 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202522 | 27/05/2025 10:05:33 | Durante execução da manutenção preventiva 1A SSP: 20250971encontrado motor de carregamento de mola do disjuntor 52B com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202522 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido motor con defecto referente a carga de resorte del Disyuntor 52-B, por otro de las mismas características: motor de disyuntor tipo DS 125VCC (Cod.: 256277). Realizado ensayos de carga y efectuado mediciones (I= 1,7 [A]; V= 131,4 [VCC] ) constatando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202507996 para IMA0 gestionar reparo.
202507959 | STE |  | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202522 | 30/05/2025 14:43:37 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível do VVT-0905 está desconectado, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202524 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado electroducto flexible desconectado de la tubulación del VVT-0905. Realizado ajuste y verificada correcta y firme fijación. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Foto en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507957 | STE |  | P007B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.096-6 | 202522 | 30/05/2025 14:43:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível dos VVT-0805 e VVT-0809 estão desconectados, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202524 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foram identificados eletrodutos flexíveis desconectados das tubulações dos motores VVT-0805 e VVT-0809. Realizado o devido ajuste e verificada a correta fixação. Os equipamentos foram deixados em condições normais de operação. Fotos em anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507956 | STE |  | P007A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.090-7 | 202522 | 30/05/2025 14:44:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível dos VVT-0707, VVT-0708 e VVT-0710 estão desconectados, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202524 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foram identificados eletrodutos flexíveis desconectados das tubulações dos motores VVT-0707, VVT-0708 e VVT-0710. Realizado o devido ajuste e verificada a correta fixação. Os equipamentos foram deixados em condições normais de operação. Fotos em anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507954 | STE |  | P005B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.085-0 | 202522 | 30/05/2025 14:44:14 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível dos VVT-0605, VVT-0606, VVT-0607 e VVT-0609 estão desconectados, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202524 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado electroductos flexibles desconectados de las tubulaciones de los VVT-0605, VVT-0606, VVT-0607 y VVT-0609. Realizado ajuste y verificada correcta y firme fijación. Equipos dejado en condiciones normales de operación. Fotos en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507953 | STE |  | P005A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.079-6 | 202522 | 30/05/2025 14:44:22 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível dos VVT-0506, VVT-0507, VVT-0508 e VVT-0509 estão desconectados, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202524 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró electroducto flexible desconectado de la tubulacion correspondiente a los VVT-0506, VVT-0507, VVT-0508, VVT-0509. Se realizó el ajuste, se verificó y garantizó la correcta fijación mecánica. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Fotografías en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507948 | STE |  | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202522 | 30/05/2025 14:44:30 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível do VVT-0310 está desconectado, foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202524 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado eletroduto flexível desconectado do eletroduto rígido do VVT-0310. Realizado ajuste e verificada correta e firme fixação. Equipamento deixado em condições normais de operação. Fotos em anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507946 | STE |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202522 | 30/05/2025 14:44:38 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível do VVT-0107 está desconectado, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202524 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado electroducto flexible desconectado de la tubulación del VVT-0107. Realizado ajuste y verificada correcta y firme fijación. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Foto en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507927 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202522 | 30/05/2025 14:44:46 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível dos VVT-0911, VVT-0912 e VVT-0913 estão desconectados, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202524 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado eletrodutos flexíveis desconectados dos eletrodutos rígidos do VVT-0911, VVT-0912, e VVT-0913. Realizado ajuste e verificada correta e firme fixação. Equipamentos deixados em condições normais de operação. Fotos em anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507926 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202522 | 30/05/2025 14:45:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível do VVT-0814 está desconectado, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202524 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado electroducto flexible desconectado de la tubulacion del VVT-814. Realizado ajuste y verificada correcta y firme fijación. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Foto en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507925 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202522 | 30/05/2025 14:44:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível dos VVT-0711, VVT-0712, VVT-0713 e VVT-0714 estão desconectados, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202524 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado electroducto flexible desconectado de la tubulacion de los VVT-0711, VVT-0712, VVT-0713 y VVT-0714. Realizado ajuste y verificada correcta y firme fijación. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Foto en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507923 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202522 | 30/05/2025 14:45:09 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível dos VVT-0512 e VVT-0513 estão desconectados, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202524 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado electroducto flexible desconectado de la tubulacion de los VVT-0512 y VVT-0513. Realizado ajuste y verificada correcta y firme fijación. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Foto en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507922 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202522 | 30/05/2025 14:45:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível dos VVT-09A11, VVT-09A13 e VVT-09A14 estão desconectados, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202524 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado electroductos flexibles desconectados de las tubulaciones de los VVT-09A11, VVT-09A13 y VVT-09A14. Realizado ajuste y verificada correcta y firme fijación. Equipos dejado en condiciones normales de operación. Fotos en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507921 | STE |  | P012C013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3132-3134) | 0458.118-0 | 202522 | 30/05/2025 14:45:16 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível do VVT-3132 e VVT-3134 estão desconectados, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202524 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado electroducto flexible desconectado de la tubulacion de los VVT-3132 y VVT-3134. Realizado ajuste y verificada correcta y firme fijación. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Foto en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507919 | STE |  | P009A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.102-4 | 202522 | 30/05/2025 14:45:35 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível do VVT-0904 está desconectado, foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202524 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foi identificado eletroduto flexível desconectado da tubulação do motor VVT-0904. Realizado o devido ajuste e verificado a correta fixação. Equipamento deixado em condições normais de operação. Foto anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507915 | STE |  | P009B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.121-0 | 202522 | 30/05/2025 14:45:23 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível do VVT-9A04 está desconectado, foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202524 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foram identificado eletroduto flexível desconectado da tubulação do motor VVT-9A04. Realizado o devido ajuste e verificada a correta fixação. Equipamento deixado em condições normais de operação. Fotos em anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507871 | STE |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202522 | 26/05/2025 09:29:57 | Solucionar seccionadora DSC-02 trabada en la posición cerrada, imposibilitando el acceso a los interruptores internos. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202523 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante a inspeção na seccionadora foi constatado que ela estava travada. Para solucionar isso, foi realizado um ajuste na alavanca de acionamento (manopla), além de uma limpeza removendo a graxa seca. Após a limpeza, foi feita a lubrificação no mecanismo, o que destravou, permitindo que as manobras fossem realizadas normalmente. O equipamento foi deixado em condições normais de operação, conforme mostrado no vídeo em anexo.
202507868 | STE | 202507845 | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202522 | 26/05/2025 09:33:30 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT300 (Plano 6109-DC-06135-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-05. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el jueves 05/06/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202523 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable HT300 con los siguientes resultados: - R/S/T-⏚= 14,5/13,5/6,4 [GΩ]; RS/RT/ST= 26/24/18,5 [GΩ]; Temp: 21,5ºC; Hum: 94.1 %; BP Megger: IB-3832. Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interconexión actualizados en el SATedms.
202507864 | STE | 202507845 | L016A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-01 | 0433.076-5 | 202522 | 26/05/2025 09:33:43 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable MT009 (Plano 6109-DC-06143-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-05. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el jueves 05/06/2025. Obs. Contato com Evandro ramal 9550. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202523 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable MT009 con los siguientes resultados: +/⏚= 402[MΩ]; -/⏚= 618[MΩ]; -/+= 841[MΩ] Temp: 21,5ºC; Hum: 94.1 %; BP Megger: IB-3832. Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interconexión actualizados en el SATedms.
202507863 | STE | 202507845 | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202522 | 26/05/2025 09:33:49 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M5X0280 (Plano 6209-DC-07721-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-05. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el jueves 05/06/2025. Obs. Contato com Evandro, ramal 9550. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202523 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M5X0280: POS/Tierra=1540Mohm, NEG/Tierra=1940Mohm, POS/NEG=2880Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 24°C , HUMEDAD= 75% . Todos los resultados fueron satisfactorios.
202507860 | STE | 202507845 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202522 | 26/05/2025 09:33:55 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT005 (Plano 6109-DC-06101-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-05. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el jueves 05/06/2025. Obs.: contato com Evandro Ramal 9550. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202523 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) HT005: R/Tierra=470Mohm, S/Tierra=634Mohm, T/NEG=514Mohm. R/S=406Mohm, S/T=339Mohm, R/T=448Mohm OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 24,1°C , HUMEDAD= 75% Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados)
202507807 | STE |  | J082A001 | BOMBA BDR-F04-001 | 0278.001-1 | 202521 | 23/05/2025 16:40:15 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o eletroduto flexível desta bomba está desconectado, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202523 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado electroducto flexible desconectado de la tubulacion de la bomba BDR-F04-001. Realizado ajuste y verificada correcta y firme fijación. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Foto en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507806 | STE |  | L029B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 75 A CW-06 | 0428.015-6 | 202521 | 23/05/2025 16:40:26 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual esta fechadura está inoperante neste painel, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202522 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado instalação da lingueta de travamento da porta. Deixado em condições normais de funcionamento. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202507805 | STE |  | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202521 | 23/05/2025 16:40:34 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual algumas fechaduras estão inoperantes neste painel, fotos em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202526 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Fueron instaladas y ajustadas las seis lengüetas faltantes (cod. stock 534455) en las cerraduras de las puertas indicadas en la emisión de la SSA. El equipo fue dejado en condiciones normales de operación. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202507795 | STE |  | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202521 | 23/05/2025 13:52:34 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro de Entrada do Carregador CNB.06. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO2 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202523 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada inspección y encontrada llave selectora con dificultad para conmutar en una de las posiciones, fue sustituida por otra de similares características proveídas por almacén (Cód. Alm. 610429). Realizada mediciones de tensión en los terminales del voltímetro del cuadro luego de la instalación: Pos. Off/RS/ST/TR. Tensión en terminales del voltímetro: 0/113.6/114.7/109.7 V. Tensión indicada en voltímetro del cuadro 0/465/465/460. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507794 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202521 | 23/05/2025 13:52:22 | Verificar/solucionar falha na chave seletora 43Va no quadro QT-03 localizado entre os Blocos a H09-H10 e na chave seletora 43Vb no quadro QT-03 localizado entre os Blocos H12-H13 (a chave 43Va está emperrada e a chave 43Vb está com a haste de acionamento quebrada). | OUO2 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202522 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado as chaves 43Va, 43Vb e Voltímetro Vb com defeito. Realizado a substituição dos mesmos por outros de mesmas características. Ensaio voltímetro Va: AB medido:468,1VCA, analógico:470VCA, BC Medido: 467,9VCA, analógico:465VCA, AC medido: 468,1VCA, analógico:470VCA. Ensaio voltímetro Vb: AB medido:467,4VCA, analógico:470VCA - BC Medido: 464,2VCA, analógico:470VCA, AC medido: 469,3VCA, analógico: 470VCA. Deixado em condições normais. Emitido SSA 202508121 para IMA0 reparar voltimetro. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507777 | STE | 202507770 | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.008-1 | 202522 | 26/05/2025 08:07:03 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-0305 APÓS TROCA DE EQUIPAMENTO. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202522 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | FUE CONECTADO EL CIRCUITO DE FUERZA (460VCA) Y CALEFACCIÓN (220VCA) DEL MOTOR N5 50 HZ DE LA BOMBA BIN-0305: -Resistencia de calefacción = 270[Ω]; 225,0 [V]; 0,78[A]; -Resistencia de aislamiento del motor 500VCC/1min = 6150 [MΩ]; T=23c, H.R=76%. -Resistencia de la bobina RS/RT/ST=0.15[Ω]/0.15[Ω]/0.15[Ω] -Tensión RS/RT/ST = 460/456/459 [V]; -Corriente R/S/T = 189,6/197,2/194,4 [A]; IN = 233 [A]; Se verifico sentido correcto de giro y dejado en condiciones normales de operación.
202507760 | STE | 202507680 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202521 | 23/05/2025 08:59:04 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-02 (M5X-0135), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202524 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de asilamiento (500 Vcc/1min) en el cable M5X-0135 refetente a la alimentación del panel SVP-02 con los siguientes resultados: - (+)/⏚ = 35.000[MΩ]; - (-)/⏚ = 45.000[MΩ]; - (+)/(-) = 19.000[MΩ]; Temp: 22,7ºC; Hum: 52,0 %; Megger: IB-4260. Efectuada la conexión de los cables y el cierre del interruptor 722-24 y constatado tensión normal en la salida. - V = 131,1 [Vcc] Emitida SSA 202509207 para IEQ2 actualizar diseños.
202507759 | STE | 202507681 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202521 | 23/05/2025 08:58:55 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-02 (M5X-0203), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202524 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo punto a punto, comprobando el correcto lanzamiento. Se realizó el ensayo de resistencia de aislamiento, valores: Raisl(500Vcc/1min/T=23,2°C/RH=55,3%/Megger: IB-4061)= R+/⏚= 25000 MΩ R-/⏚= 27000 MΩ R+/-= 45000 MΩ Se conectó al Disy. 720.22, conforme a parecer técnico SSA: 202509199, dejado el Disy. abierto y con C.S de MEG-1 Se emitió la SSA: 202509313 para actualización de diseños.
202507724 | STE | 202413916 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202521 | 22/05/2025 16:26:43 | Instalar o dispositivo 1SDA073802R1 da ABB, adquirido pela SMDTC-2339, no disjuntor 52A do painel QGBT-460, para permitir a utilização de cadeados de segurança. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202523 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la instalación del dispositivo 1SDA073802R1 da ABB adquirido por la SMDTC-2339 en el disyuntor 52A do painel QGBT-460, se realizaron ensayos junto a personal de OPUO.DT comprobando que dicho dispositivo instalado es funcional para la colocación de candados de seguridad. Disyuntor dejado en condiciones normales de operacion.
202507723 | STE | 202413918 | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202521 | 22/05/2025 16:27:18 | Instalar o dispositivo 1SDA073802R1 da ABB, adquirido pela SMDTC-2339, no disjuntor 52A do painel QGBT-220, para permitir a utilização de cadeados de segurança. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202523 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada instalación do dispositivo 1SDA073802R1 da ABB adquirido pela SMDTC-2339 no disyuntor 52A do painel QGBT-220, realizado ensayos junto a personal de OPUO.DT comprobando que dicho dispositivo instalado es funcional para la colocación de candados de seguridad. Disyuntor dejado en condiciones normales de operacion.
202507688 | STE |  | P025C009 | QUADRO KG-38 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.013-8 | 202521 | 21/05/2025 16:50:39 | Solucionar interruptor 52.30 disparado. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202522 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado que uma das fases do disj. 52.30, estava com defeito (não fechava). Devido isso houve a necessidade de substituir o disj. por outro de mesmas caracter., retirado do almox. (código 261220) e deixado ajust. conforme Ordem de ajuste BT-3495/2020: Térmico 250 A; Magnético 1250 A (dial 5). Realizados ensaios no disj. em bancada, valores em anexo, e ensaio energizado no painel: Tensão: R-S/S-T/T-R=458/458/459Vca; corrente: R/S/T=134/136/138 A. Deixado disj. em condições normais de operação.
202507649 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202521 | 21/05/2025 16:28:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a lâmpada LI3 não acende neste painel, foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202522 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituida lámpara incandescente posición 'LI3' que se encontraba quemada por otra lámpara LED tipo bulbo y constatado su correcto funcionamiento. Material utilizado de lámparas retiradas de almacén para utilización del sector MEG2 (SM 508069) y descartado con DM 70038321. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507648 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202521 | 21/05/2025 16:29:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a lâmpada LI3 não acende neste painel, foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202522 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituida lámpara incandescente posición 'LI3' que se encontraba quemada por otra lámpara LED tipo bulbo y constatado su correcto funcionamiento. Material utilizado de lámparas retiradas de almacén para utilización del sector MEG2 (SM 508069) y descartado con DM 70038321. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507647 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202521 | 21/05/2025 16:29:22 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a lâmpada LI2 não acende neste painel, foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202522 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado fusível de 6A de proteção da iluminação interna queimado. Realizado a substituição do fusível de 6A por outro de mesmas características. O fusível foi fornecido pela OPUO. Ensaios após troca do fusível: Tensão 228,2V, Corrente 0,6A. Deixado em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507645 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202521 | 21/05/2025 16:30:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a lâmpada da porta atrás da última coluna deste painel não acende, foto e video em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202524 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró la lámpara incandescente quemada, fue sustituída por una lámpara led disponible en material de consumo, comprobado el correcto funcionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507643 | STE |  | L009B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-02 | 0433.050-1 | 202521 | 21/05/2025 16:30:33 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a lâmpada LI2 não acende neste painel, foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202522 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituida lámpara incandescente posición 'LI2' que se encontraba quemada por otra lámpara LED tipo bulbo y constatado su correcto funcionamiento. Material utilizado de lámparas retiradas de almacén para utilización del sector MEG2 (SM 508069) y descartado con DM 70038321. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507642 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202521 | 21/05/2025 16:31:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a lâmpada LI3 não acende neste painel, foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202522 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituida lámpara incandescente posición 'LI3' que se encontraba quemada por otra lámpara LED tipo bulbo y constatado su correcto funcionamiento. Material utilizado de lámparas retiradas de almacén para utilización del sector MEG2 (SM 508069) y descartado con DM 70038321. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507517 | STE |  | P017A012 | VENTILADOR VVT-F-18-12/18-13 EL.144 EXAUSTAO S.BAT/LAB | 0458.130-0 | 202521 | 19/05/2025 23:22:26 | Verificado conector flexível, do motor do exausto CSV-13, desprendido. | OUO5 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202522 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado electroducto flexible desencajado de la tubulacion del motor del CSV-13. Realizado ajuste y verificada correcta y firme fijación. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Foto en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507350 | STE |  | P007B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.096-6 | 202520 | 13/05/2025 08:04:46 | Durante ejecución de la SSP: 20250984, fue encontrado los paneles de comando de los GMV´s del sistema C sin aterramiento. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202520 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada la reposición de puesta tierra referente a los GMVs del sitema C U-08, conforme a los puntos de aterramientos correspondientes a los mismos. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) - Conector (315508) - Conector Derivación (238520) El cable de tierra utilizado fueron los que sobraron de otros servicios SM:498961. Fotos adjuntado de los GMVs antes y después del servicio.
202507330 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202520 | 13/05/2025 09:28:00 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe una variación de aproximadamente 10 A en la medición de corriente de las fases R y S. OBS: Verificado que no existen variaciones bruscas en la medición de corriente de la fase T. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202521 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado multimedidor y efectuado ensayos de aplicación de corriente sin constatar variaciones en los valores de corriente mostrados en la pantalla. En anexo ensayos de la corriente aplicada y valor leído. Posterior a la energización, efectuado mediciones de corriente y constatado valores del multimedidor coherentes con la medición. - Fase R= Medición: 0,20A; Lectura: 12A; - Fase S= Medición: 0,46A; Lectura: 26A; - Fase T= Medición: 0,32A; Lectura: 20A. RTC= 300-5A. AT= 202504293. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507269 | STE |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202520 | 12/05/2025 11:29:54 | Durante a execução da SSP 20250983 foi encontrada fonte do anunciador inoperante quando alimentada por tensão 220VCA. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202520 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído fonte original por duas fontes retiradas do almox cód.: 238287, com saídas ligadas em paralelo através do módulo de redundância cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202507374 para IMA0 gestionar reparo da fonte danificada, e emitida SSA 202507378 para IEQ2 atualizar desenho no SATedms. Medições realizadas: Alimentação 1 = 122,6 VCA; Alimentação 2 = 223 VCA; Saída = 24,4 VCC; Corrente saída = 1A. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202507225 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202519 | 11/05/2025 18:15:40 | Indicação de alarme “CB02/QB02 FALLA sem rearme, não havendo indicação de alarme no painel CB02. | OUO5 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202520 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios e constatado que a indicação é proveniente de alarme referente ao CB-02. Emitido SSA:202507418 para verificação junto ao painel CB-02. Serviço realizado com a AT:202503846. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202507215 | STE |  | L020B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-08 | 0434.087-0 | 202520 | 13/05/2025 09:28:13 | Verificar y sanar presencia de sulfatación en la conexión de los elementos 93 y 94 del banco de baterías HNB.08. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202521 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante atendimento a essa SSA, observou-se a necessidade de substituir o link devido sinal de sulfatação, foi utilizado link sobressalente, retirado da oficina da elevação: 115. foto antes e depois da substituição em anexo. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202507212 | SCA |  | K078C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1703 | 1703.003-3 | 202519 | 09/05/2025 16:47:40 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-1703. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP).ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 21/05. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202521
202507206 | STE | 202506596 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202519 | 09/05/2025 16:02:42 | Segue em anexo novo projeto, em alteração ao projeto da SSA 202507015, complementando o intertravamento entre a seccionadora de terra do cubículo 2 do SE-EM e o disjuntor 52-30 do QP-02. Instalar fim de curso e chapa em L no mecanismo de manobra da seccionadora de aterramento, conforme foto em anexo. Replicar a solução para o cubículo 1, com o objetivo de deixar o mesmo preparado para a futura alimentação via QP-01. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202520 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Instalado fim de curso de intertravamento entre a seccionadora de terra do cubículo 2 do painel SE-EM e o disjuntor 52-30 do painel QP-02, conforme vídeo em anexo. A instalação foi replicada para o cubículo 1, para futura alimentação via QP-01. O ensaio confirmou o funcionamento conforme alteração ao projeto da SSA 202507015. O serviço foi realizado sob AT 202503155, e o desenho técnico será atualizado ao final do processo de comissionamento.
202507199 | STE | 202507126 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202519 | 09/05/2025 14:49:04 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-05 (M5X-0407), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseños de referencia anexados en la SSA matriz. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202520 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de asilamiento (500 Vcc/1min) en el cable M5X-0407 refetente a la alimentación del panel SVP-05 con los siguientes resultados: - (+)/⏚ = 5200[MΩ]; - (-)/⏚ = 5400[MΩ]; - (+)/(-) = 5100[MΩ]; Temp: 22,8ºC; Hum: 65,5 %; Megger: IB-4260. Efectuada la conexión de los cables y el cierre del interruptor 722-11 y constatado tensión normal en la salida. - V = 131,3 [Vcc] Emitida SSA 202507568 para IEQ2 actualizar diseños.
202507198 | STE | 202507125 | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202519 | 09/05/2025 14:49:14 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-05 (M5X0346), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseños de referencia anexados en la SSA matriz. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202520 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de asilamiento (500 Vcc/1min) en el cable M5X0346 refetente a la alimentación del panel SVP-05 con los siguientes resultados: - (+)/⏚ = 12000[MΩ]; - (-)/⏚ = 6000[MΩ]; - (+)/(-) = 13500[MΩ]; Temp: 22,2ºC; Hum: 68,4 %; Megger: IB-4260. Efectuada la conexión de los cables y el cierre del interruptor 72-04 y constatado tensión normal en la salida. - V = 131,2 [Vcc] Emitida SSA 202507401 para IEQ2 actualizar diseños.
202507197 | STE |  | P009B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.120-2 | 202520 | 12/05/2025 07:58:52 | Desconectar a resistência do motor de acionamento do VVT-9A09 e reconectar após a substituição pela MMU3. | MAM3 | MEG2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202521 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado desconexão elétrica dos resistores antigos para sua remoção e posterior conexão dos novos instalados pela MMU3. Foram realizados testes e medições, resultando em: Resistência 1,010[Ω]; Resistência de isolamento 250VDC/1min: 50.000[MΩ]; Temperatura: 25,5°C; Umidade: 84,6%; Voltagem: 224,1[VAC]; e Corrente: 0,20[A]. Deixado em condições normais de operação. Executado com AT 202504209
202507166 | STE |  | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202519 | 09/05/2025 12:18:19 | Verificar e solucionar indicadores de corrente do disjuntor 52B, cubículo 21, apagados. | OUO5 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202522 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado disjuntor 52mB inoperante de alimentação dos indicadores de corrente do disjuntor 52B. Realizado a substituição do referido disjuntor, normalizando a alimentação dos indicadores de corrente. Disjuntor termomagnético 2P 220Vca/125Vcc 6A, curva B. Dados dos ensaios do disjuntor em anexo. Realizado medição de tensão e corrente após substituição: Tensão: 229,1Vca; Corrente elétrica: 0,02A. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507139 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202519 | 08/05/2025 22:12:26 | Verificar e solucionar motivo da iluminação interna do painel não acender quando a porta é aberta. | OUO7 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202521 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção no circuito de iluminação e encontrado mau contato no fim de curso da porta, ocasionando o mau funcionamento da iluminação. Refeito a conexão no fim de curso, resolvendo o problema. Deixado em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507138 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202519 | 08/05/2025 22:12:47 | Verificar e solucionar porque a lâmpada interna frontal não desliga com a porta fechada e por que a lâmpada da porta traseira central não acende quando a porta é aberta. | OUO7 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202520 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ajuste no fim de curso MS2 de acionamento da lâmpada frontal e substituído o fim de curso MS8 referente a lâmpada da porta traseira que se encontrava danificado (MICROINTERRUPTOR MOMEN 1RV 15A/250V M3J, Cod:276065). Realizado diversos teste de acionamentos de lâmpadas e constatado funcionamento normal. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202507094 | STE |  | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202519 | 08/05/2025 13:52:41 | Desconectar a resistência do motor de acionamento do VVT-0910 e reconectar após a substituição pela MMU3. | MAM3 | MEG2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202521 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada la desconexión eléctrica de los antiguos resistores para su retirada y posterior conexión de los nuevos instalados por MMU3. Efectuado ensayos y mediciones dando por resultado: Resistencia 1.075[Ω]; Resistencia de aislamiento 250VCC/1min: 50.000[MΩ]; Temperatura: 25,5°C; Humedad: 84,6%; Tensión: 222,2[VCA]; y Corriente: 0,20[A]. Dejado en condiciones normales de operación.
202507091 | STE |  | P009B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.120-2 | 202519 | 08/05/2025 13:52:34 | Desconectar a resistência do motor de acionamento do VVT-9A08 e reconectar após a substituição pela MMU3. | MAM3 | MEG2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202521 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado desconexão elétrica dos resistores antigos para sua remoção e posterior conexão dos novos instalados pela MMU3. Foram realizados testes e medições, resultando em: Resistência 1,024[Ω]; Resistência de isolamento 250VDC/1min: 50.000[MΩ]; Temperatura: 25,5°C; Umidade: 84,6%; Voltagem: 223,6[VAC]; e Corrente: 0,21[A]. Deixado em condições normais de operação. Executado com a AT 202504209
202507070 | STE |  | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202519 | 08/05/2025 07:05:15 | Durante ejecución de la SSP: 20250982, fue encontrado la fuente del anunciador del tablero KH-11 con defecto ( cuando es alimentado por 120Vca, la tensión de salida es nula). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202519 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue sustituido la fuente antigua que estaba con defecto, por dos fuentes y una módulo de diodo que fue retirado del almacén conforme PT.SSA 202102593C. Efectuado ensayos confirmando el correcto funcionamiento del anunciador y las fuentes nuevas. Mediciones: Fonte 1: Ventrada:125 Vca; Vsal:24,02Vcc; Isal:0,8A. Fonte 2: Ventrada: 223 Vca; Vsal:24,01VVcc; Isal:0,8A. Emitida SSA: 202507145 a IEQ-2 para actualización de diseño. OBS: SSA fue ejecutada con la AT: 202503831 .
202507035 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202519 | 07/05/2025 11:02:24 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LA MANOPLA DEL INTERRUPTOR 52.18 ESTA ROTA IMPOSIBILITANDO EL BLOQUEO DEL MISMO. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la sustitución de la manopla quebrada por otra confeccionada en la impresora 3D a traves de la SSA 202507309. Realizado test de abertura, cierre y bloqueo del disyuntor dando resultados satisfactorios. Fotos en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202507015 | STE | 202506596 | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202519 | 07/05/2025 08:13:57 | Ensaiar e conectar o cabo A5X1442 de 4x2,5mm² para intertravamento entre a seccionadora de terra do SE-EM e o disjuntor 52-30 do QP-02. Projeto em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202520 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min) no cabo A5X1442. Medições: +/⏚ = 420 MΩ; -/⏚ = 411 MΩ; +/- = 637 MΩ; RH = 72,2% -Temp = 25,5º C; Efetuado a conexão do cabo e ensaios de fechamento e abertura do disjuntor constatando o correto intertravamento. Executada com AT: 202503960. A alteração definitiva será realizada com SSA 202507159 devido a alteração de projeto por parte de IEQ2. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202507014 | STE | 202506596 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202519 | 07/05/2025 08:13:38 | Ensaiar e conectar o cabo A5X1442 de 4x2,5mm² para intertravamento entre a seccionadora de terra do SE-EM e o disjuntor 52-30 do QP-02. Projeto em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min) no cabo A5X1442. Medições: +/⏚ = 420 MΩ; -/⏚ = 411 MΩ; +/- = 637 MΩ; RH = 72,2% -Temp = 25,5º C; Efetuado a conexão do cabo e ensaios de fechamento e abertura do disjuntor constatando o correto intertravamento. Executada com AT: 202503155. Emitida SSA:202507340 p/ actualización de diseños del QP-02. La act. de dis. del SE-EM se realizará al termino del comisionamiento SSA:202505071. EQ. en condiciones normales de op
202506995 | STE |  | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202519 | 06/05/2025 16:55:40 | Verificar e solucionar motivo de acionar alarme de sobrecarga no VVT-1522. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202521 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Se encontró accionada la alarma de sobrecarga del VVT-1522. Al inspeccionar la gaveta de control, se observaron contactos flojos en el relé térmico, realizándose el reapriete de los mismos. Posteriormente, fueron efectuadas las siguientes mediciones: R. Aisl. VVT-1522: UVW/TIERRA = 12.000 MΩ; Temp: 25,5 °C; H.R: 58% Tensión: R/S = 455 Vca; S/T = 452 Vca; R/T = 454 Vca Corriente: R = 43 A; S = 45 A; T = 44 A (IN del motor = 51 A) Dejado equipo en condiciones normales de operacion. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202506988 | STE |  | L015B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-14 | 0432.058-1 | 202519 | 06/05/2025 16:55:53 | Verificar solucionar motivo por el cual las tensiones tanto de salida del cargador y barra de salida se encuentran por debajo de 131,0 V, estando el cargador en fluctuación. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202521 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante a inspeção, foi encontrada tensão de flutuação baixa, com 127,0V. Realizamos o ajuste no módulo eletrônico posição E-1(NIFE-4231), deixando-o em 131,6V, conforme a Ordem de Ajuste OABT3114R3, foto em anexo. Após o procedimento, constatado funcionando normalmente do equipamento. O serviço foi executado com a AT 202504189. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202506979 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202519 | 06/05/2025 15:10:27 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0501, TSA-0502 y TSA-0503, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases R, S, T, de la U05, PD: Del 26/05/2025 al 13/06/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202523 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizados ensaios nos termostatos TSA-0501, TSA-0502 e TSA-0503, referente a temperatura do interior do recinto dos transformadores (fases R/S/T da U05), confirmando sua atuação com 40°C, conforme ordem de ajuste BT3506/2019 em anexo. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento.
202506958 | STE | 202408876 | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202519 | 07/05/2025 08:37:49 | Favor realizar conexión eléctrica del motor del VVT1726. | MAM3 | MEG2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202521 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | FUE CONECTADO CIRCUITO DE FUERZA (460VCA) Y CALENTAMIENTO (220VCA) DEL MOTOR VVT-1726. ENSAYOS REALIZADOS: - Resistencia de calentamiento= 6600[Ω]; 224,5[V]; 0,4 [A]; - Resistencia de aislacion del motor 500VCC/1min= 100.000 [MΩ]; Temp.= 23,6ºC; HRA= 70,6% - Tension RS/RT/ST= 454,3/455,2/453,5 [V] - Corriente R/S/T= 1,7/1,7/1,7 [A] - IN= 2,15 [A] - Resistencia ohmica bobina ab/ac/bc= 13,0/13,0/13,0 [Ω] VERIFICADO SENTIDO DE GIRO Y DEJADO EL EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES.
202506949 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202519 | 06/05/2025 09:29:40 | Realizar alteración de los ajustes de los Relés F4 y F5 conforme marcaciones del documento en anexo. OBS: El documento en anexo corresponde a un extracto modificado de la orden de ajuste adjuntada en la SSA de comisionamiento 202505071. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizadas las alteraciones que fueron permitidas para el usuario Administrador. Los ajustes que fueron posibles y los que no fueron posibles están en los comentarios del documento anexo.
202506893 | STE | 202505596 | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202519 | 05/05/2025 16:00:45 | Solicitamos apoio para ensaio de ponto a ponto, resistência de isolação elétrica e inspeção do cabo de alimentação do painel QL-27123 conectado ao CLF-10 no circuito 521.21, para execução da SSA 202505596 de comissionamento do painel QL-27123, solicitado pela IEQ-2. | MEG3 | MEG2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202519 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En apoyo a personal de MEG 3 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) H6X2047: A/Tierra=675Mohm, B/Tierra=838Mohm, C/Tierra=734Mohm. A/B=547Mohm, A/C=434Mohm, B/C=586Mohm OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 25,1°C , HUMEDAD= 62% Todos los resultados fueron satisfactorios. Emitida 202507471 para actualizacion de diseños.
202506828 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202518 | 03/05/2025 22:21:28 | Ajustar horario de la unidad de supervisión que se encuentra una hora atrasado al horario usina. | OUO7 | MEG2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202520 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado horário indicado na IHM corretamente conforme horário usina. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202506827 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202518 | 03/05/2025 22:21:41 | Ajustar horario de la unidad de supervisión que se encuentra una hora atrasado al horario usina. | OUO7 | MEG2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202519 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado o ajuste de horário, adiantando em 1 hora na IHM. Deixado com horário praticado na CHI. Executado com a AT 202503822 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202506811 | STE |  | J102G001 | QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 220VCA - TB-CA | 1749.001-3 | 202518 | 30/04/2025 16:42:54 | Durante el comisionamiento del panel TB-CA (SSA 202505984) al momento de energizar la resistencia de calentamiento posición R1, constatado el deterioro del aislador de sujeción de la misma. En adjunto fotografía del aislador y de la resistencia. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202533 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Se verificó que el soporte de la resistencia R1 fue sustituido por otro. Se normalizó el circuito y se hicieron mediciones con los siguientes resultados: - Tensión: 225.6 VAC. - Corriente: 0.72 A. IB Multímetro: 1566; IB Amperímetro: 5491. Fotos del aislador sustuido en anexo. El equipo en condiciones normales de operación.
202506810 | STE |  | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202518 | 30/04/2025 16:29:09 | Durante el comisionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556) al momento de energizar las resistencias de calentamiento posición R1 y R2, constatado el deterioro de los aisladores de sujeción de las mismas y observado discrepancia en la tensión de la resistencia posición R2 con respecto a la tensión de alimentación. (Tensión de alimentación: 220 V; Resistencia R2: 130 V / 150 W). En adjunto fotografías de los aisladores y de la resistencia. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202536 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue sustituído la resistencia de calentamiento R2 por el material correspondiente al código de depósito 629782, según solicitado por IEQ2 en la SSA:202506924. Posteriormente, fue realizado los ensayos funcionales verificando el correcto funcionamiento tras la sustitución de la resistencia de calentamiento R2. Mediciones de la resistencia instalada. Tensión: 223 Vca. Corriente: 0,6Vca. Resistencia: 360 ohms. Obs: tambien fue verifido que los aisladores ya fueron reemplazados por SOCM.
202506807 | STE |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202518 | 30/04/2025 15:45:14 | Durante la ejecución de la SSP 20250979 4A, se identificó que el interior de todo el sistema de ventilacion sala del ZVT-0301 (Motores, electroductos, estructura del motoventilador) no cuenta con conexión a tierra (aterramiento). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202520 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la reposición del circuito de puesta a tierra de las estructuras y motores del sistema E. Se sustituyó por otro circuito con cables de aleación sin valor comercial (Imágenes en anexo), retirado de almacenes, código:711455. Sistema E liberado en condiciones normales de operación.
202506769 | STE |  | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202518 | 30/04/2025 10:13:06 | Durante comsionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556) constatado parte frontal y posterior con daños en la pintura del panel. En anexo fotos indicando los puntos de los daños. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202541 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Danos na pintura foram reparados por MCI4 conforme SSA: 202513770.
202506741 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202518 | 29/04/2025 16:24:15 | Durante ejecución de la SSP: 20250980, fue encontrado la fuente del anunciador del tablero KH-07 con defecto ( cuando es alimentado por 220Vca, la tensión de salida es nula). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202518 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue sustituido la fuente antigua que estaba con defecto, por dos fuentes y una módulo de diodo que fue retirado del almacén conforme PT.SSA 202102593C. Efectuado ensayos confirmando el correcto funcionamiento del anunciador y las fuentes. Mediciones: Fonte 1: Ventr:125 Vca; Vsal:24,02Vcc;Isal:0,8A. Fonte 2: Ventr: 224,7 Vca; Vsal:23,07VVcc; Isal:0,8A. Emitida SSA:202506898 a IMA0 p/ reparo y 202506899 a IEQ-2 p/ act. de diseño. OBS: SSA fue ejecutada con la AT: 202503703.
202506738 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202518 | 29/04/2025 16:16:32 | Verificar solucionar o acionamento do alarme " SSA_50 AUXILIAR_CC QN-12 CONDIÇÂO ANORMAL" . Verificado no local que CN-12 não estava conduzindo. | OUO5 | MEG2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202520 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado cargador de baterias con la tension de fluctuacion baja ~ 126VCC. Realizada la sustitucion del MODULO ELETRO CONT SCR 20V cod. almx .:507351 y ajustado conforme OA.0757-R00. Normalizado el equipo y constatado en conjunto con OPUO.DT que en el QN-12 y SCADA se normalizo la alarma de condicion anormal. Dejado el equipo en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202507472 para IMA0 gestionando el reparo del carton.
202506718 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202518 | 29/04/2025 15:08:14 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, mecanismo de la llave selectora 2CHT1 (seccionadora de tierra) del cubiculo 2 con una parte desprendida (soporte de resorte y resorte ) Anexo fotos: 1-Mecanismo sin avería como ejemplo de cubículo 1, 2- Mecanismo con una parte desprendida cubículo 2. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme parecer de ingeniería la ausencia de la parte desprendida (soporte de resorte y resorte ) no afectan al funcionamiento normal del mecanismo de la seccionadora 2CHT1.
202506662 | STE |  | P029B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.097-0 | 202519 | 05/05/2025 07:44:56 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente a los VVTs del sistema G. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202521 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado motores do sistema de ventilação G: VVT18A22/23/24/25, com ausência de aterramento entre o condutor de aterramento flexível do motor e o barramento de aterramento do piso. Realizado instalação de condutor de aterramento aço-cobre 70mm2, material reaproveitado retirado da sala da meg2. Em anexo, fotos do motores após a instalação do aterramento. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202506661 | STE |  | P029B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.098-8 | 202519 | 05/05/2025 07:45:06 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente a los VVTs del sistema H. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202521 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la reposición de los cables de puesta a tierra faltante de los 2 VVT's (18A26 / 18A27) del sistema H. Fue utilizado material sobrante de la sala de MEG2 (CABO P/TIER ACE/CU 7X3,45MM 70MM2). Dejado equipo en condiciones normales de operacion. Fotos en Anexo |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202506659 | STE |  | P029A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.094-5 | 202519 | 05/05/2025 07:45:14 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente a los VVTs del sistema G. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202521 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foi realizada a reposição dos cabos de aterramento de todos os motoventiladores da sala ZVT-1803 do sistema G de insuflamento 60Hz. Foram utilizados 7 metros de cabo ACE/CU 7X3,45MM 70mm² (código almox.711455), material sobressalente da SM 498961. Foto da instalação do aterramento está em anexo. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202506616 | STE |  | G082B003 | QUADROS QFE-5A/QIE-5A E TRANSFORMADOR TE-5A | 0320.008-6 | 202518 | 28/04/2025 11:19:36 | Duerante la ejecución de la SSP: 20250180, se encontró el disyuntor 52.5 con defecto. Obs: mecanismo no cierra. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202518 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del disyuntor con defecto pos. 52.5 por otro de 15 A como indica en el diseño 6628-DF-92549-P, retirado de almacenes, cod: 246190, se realizó el ensayo del disyuntor(Hoja de ensayo en Adjuntos), comprobando el correcto funcionemiento, se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT: 202503233
202506584 | STE |  | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202518 | 28/04/2025 07:28:49 | Durante comisionamiento de transformador TR-01 SSA: 202505072 fue verificada falta de comunicación (comunicación serial RS-485) del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023911 con el IHM del cuadro SE-EM. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202538 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de IEQ-2 (SSA 202506621) certificamos la normalización de la comunicación serial RS-485 del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023911 con el IHM del cuadro SE-EM.
202506583 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202518 | 28/04/2025 07:30:14 | Durante comisionamiento del cuadro TG-TR01 SSA: 202505076 encontrada lámpara de señalización posición 24HL3 (disparo de disyuntor 52.1.13) con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202537 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Lámpara de señalización 24HL3 sustituida por la contratada durante la puesta en marcha del equipamiento. Verificado en campo el estado de las lámparas 24HL1, 24HL2 y 24HL3 mediante ensayos de apertura, cierre y disparo del disyuntor 52.1.13 y constatada correcta señalización. Equipo en condiciones normales de operación.
202506536 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202518 | 28/04/2025 07:11:31 | Verificar e solucionar motivo de não estar partindo a segunda bomba da seleção em automático quando há nivel de partida acionado. O defeito se repete em qualquer posição da chave seletora de sequencia de partida. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202519 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizadas pruebas de funcionamiento de las bombas 1 al 4 verificando la partida de todos los niveles seleccionando cada bomba 1 al 4 como principal dando resultados conforme lo esperado. Equipamiento dejado en condiciones normales de operacion. Anexo video |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202506533 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 25/04/2025 13:56:12 | Durante comissionamento, SSA 202505071, foi verificado que o circuito de motorização dos motores do painel é alimentado por uma fonte não apropriada. Os motores são alimentados pelo circuito de 220Vca proveniente do TB-CA, que por sua vez é alimentado pelo QR-01. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202523 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Segundo execução do parecer técnico da SSA 202506537: "Conforme resposta da ENEE em anexo, a alimentação em 220Vca foi escolhida de forma a padronizar com os critérios adotados para os painéis da atualização tecnológica. E como essa não é uma carga crítica, já que as molas podem ser carregadas manualmente, não é um problema a fonte ser o QR-01." Painel em condições normais de uso.
202506421 | STE |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202517 | 24/04/2025 07:43:59 | Durante ejecución de la SSP: 20250977, fue encontrado el bloque temporizado pos. XT-2 con defecto (actúa instantáneamente sin aceptar ajustes.) | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202517 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del bloque temporizado pos.XT-2 que presentaba defecto, por otro de iguales características retirado del almacén. Después fue efectuado ajuste del tiempo de actuación del bloque instalado según OA.0356-R01(25s.). Posterior al ajuste se realizadó ensayos funcionales del nuevo bloque temporizado pos.XT-2 confirmando que está funcionando correctamente y que actúa en el tiempo esperado 24,8 s. Panel dejado en condic. normales de OP. OBS: SSA fue ejecutada con la AT:202503230.
202506392 | STE | 202506363 | P008A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.095-8 | 202517 | 23/04/2025 14:23:15 | FAVOR REALIZAR CONEXION ELECTRICA A LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DEL VVT-0720 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202519 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a conexão da resistência de aquecimento do moto ventilador VVT-0720. Resistência Ôhmica 1010Ω, Resistência de isolação 2100MΩ, Temperatura 29,5ºC; Umidade 67,3%, Corrente 0,2A, Tensão 226,1V. Realizado ensaios funcionais. Deixado em condições normais de operação.
202506334 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202517 | 22/04/2025 15:37:15 | Durante comissionamento do quadro TG-TR02 SSA:202505080 constatado manopla de acionamento do disjuntor 52.1.14 (Reserva) danificada (mecanismo não permite abertura e fechamento). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202524 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de IEQ-2 (SSA 202506624), certificamos que el disyuntor 52.1.14 del TG-TR02 (reserva) fue normalizado por la contratada luego de la sustitución de los disparadores incorrectos; y los componentes defectuosos fueron incorporados temporalmente al disyuntor 52.1.14 del TG-TR01 que será atendido con la SSA 202507560.
202506298 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 22/04/2025 08:00:47 | Durante comissionamento, SSA 202505071, foi encontrada discrepância entre a tensão de alimentação do motor de carregamento de mola indicada na placa de dados do disjuntor, e a tensão real em que ele é alimentado, indicado no projeto. A placa de dados indica que o motor deve ser alimentado em 110-130Vdc/Vac, a etiqueta do motor diz que ele deve ser alimentado em 220-250Vdc e o projeto indica que ele deve ser alimentado em 220Vac. Ver anexo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202520 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Segundo baixa do parecer técnico da SSA 202506300: "Conforme indicado por el fabricante el motor puede ser alimentado en 220-250 VAC o VCC" O motor de carregamento de mola ficou ligado em 220Vac, conforme projeto. Efetuados testes e verificado correto funcionamento.
202506284 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202517 | 22/04/2025 07:52:29 | Durante comisionamento del cuadro TG-TR02 SSA:202505080 constatada puerta trasera del cubículo de entrada con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202541 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Danos na pintura foram reparados por MCI4 conforme SSA: 202513674.
202506248 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202517 | 21/04/2025 13:43:31 | Durante comisionamento del cuadro TG-TR01 SSA:202505076 constatada puerta trasera del cubículo de disyuntores de salida con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202541 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Danos na pintura foram reparados por MCI4 conforme SSA: 202513775
202506246 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202517 | 24/04/2025 08:15:10 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado ausencia de aterramento nos pontos 2 e 4 da borneira BAF1 provenientes dos TC´s conforme indicado no desenho 6928-DF-J5332. Anexado desenho com indicação dos itens inexistentes. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202520 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado conexões correspondentes aos pontos 2 e 4 conforme indicado no desenho 6928-DF-J5332 e parecer técnico informado na SSA:202506623 (D).
202506239 | STE |  | G083A001 | QUADROS TFN-1/TIN-1A E TRANSFORMADOR TN-6A | 0321.001-4 | 202517 | 21/04/2025 10:51:30 | Durante la ejecución de la SSP: 20253077, se encontró la llave selectora rotativa pos. 43.SA con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202517 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de la llave selectora rotativa pos. 43.S.A, encontrada con defecto, por otra de mismas características retirada de almacenes, cod: 606944. Se realizaron pruebas funcionales comprobando el correcto funcionamiento de cierre y abertura de contactos, así como la energización de sus componentes asociados aguas abajo, equipamiento liberado en condiciones normales de operación, servicio realizado con la AT: 20250321.
202506231 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 21/04/2025 09:39:13 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, etiquetas de las llaves selectoras 1/2/4/5SCC1 (Bloqueo de carregamento de mola) sin indicación de posición bloqueado o libre. Anexo foto y diseño del 5SCC1 como ejemplo. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada colocación de etiqueta indicanco carga de resorte bloqueado "si" o "no". Anexo foto.
202506210 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 21/04/2025 08:46:20 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, discrepancia de anillas con el plano en los puntos mencionados en el anexo. OBs: Tabla 1: puntos de errores en la identificación, tabla 2: Como deberían de ser las identificaciones. El anexo se elaboro por cada cubículo del cuadro SE-EM. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202532 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento a la contratada durante correcciones de discrepancias en anillas en cada cubículo el cuadro SEEM. Posteriormente constatada correcta colocación de anilla conforme plano eléctrico y solicitación en el anexo de la emisión de la SSA.
202506070 | STE | 202505976 | K078C023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BES DO POÇO U17 | 0261.016-7 | 202516 | 15/04/2025 14:53:32 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICADO CONJUNTO LUBRIFICADOR DA MOTOBOMBA BDR-1703. DESCONEXÃO NECESSÁRIA PARA DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202517 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada la desconexión eléctrica del conjunto lubricador de la motobomba BDR-1703 para posibilitar el desmontaje de la misma y el montaje del nuevo equipo. Equipo queda aislado para trabajos posteriores.
202506065 | STE |  | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202516 | 15/04/2025 09:33:59 | Ajustar e ensaiar os relés conforme OA em anexo. Ensaiar e conectar o cabo N5XG002 de 70mm² no disjuntor 52-30 do QP-02, para alimentação do painel SE-EM (disjuntor QM2) do edifício da manutenção. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202517 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído relé Siemens 7SK88 por Basler BE1-851 parametrizado segundo PT presente na SSA 202506422 D. Realizado ensaios de sobrecorrente com resultados anexo. Emitida SSA 202507005 para IEQ2 atualizar desenhos referente a conexão do cabo N5XG002 e substituição do relé Siemens. Emitida recomendações 5837/5838 para PIC e Ordem de Ajuste. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202506042 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 24/04/2025 13:50:05 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, etiquetas de las llaves selectoras 43LR1/2/4/5 con posición (Local/0/Remoto) en el tablero SE-EM y en el diseño figuran como (Local/teste-man/Remoto). Anexo foto y diseño del 43LR5 como ejemplo. OBs: En la ´pag. 29 del diseño anexado se verifica que las llaves tienen la función de reportar al scada el modo (teste-man). | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada identificación de las llaves selectoras 43LR1/2/4/5 indicando que la posición 0 es utilizada para la función teste/manual. Anexo foto.
202506036 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 07:12:33 | Durante comissionamento SSA:202505071, foi detectada a impossibilidade de se verificar a programação e as lógicas de ativação das saídas digitais dos relés ABB REF615. Não foi possível se conectar ao relé tanto via software PCM600 quanto via IHM WEB. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202520 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme parecer técnico presente na SSA 202506050: "Para la conexión del relé utilizar ultima versión del software PCM600 y resetear la seña del usuario administrador." Foi realizado o reset da senha do usuário administrador e após isto foi verificado a correta comunicação entre o IED ABB REF615 e o programa PCM600.
202506034 | AIM |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 07:14:19 | Durante comissionamento SSA:202505071, foi detectado que, após a ativação do trip dos relés ABB REF615 não há ativação das saídas SO1 e SO2, diferente do esperado no item 2.6 da planilha de comissionamento. Situação se repete para os quatro relés do painel. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202506033 | AIM |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 14/04/2025 17:08:53 | Durante comissionamento SSA:202505071, detectada a impossibilidade de se realizar o ensaio da função de proteção 27, solicitado no item 2.6 da planilha de comissionamento, pois o relé ABB REF615 não permite o ajuste desta função via IHM. Situação se aplica para os quatro relés do painel. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202506012 | STE | 202505978 | K078C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1703 | 0329.006-9 | 202516 | 15/04/2025 09:43:22 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-1703. DESCONEXÃO NECESSÁRIA PARA DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202517 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada la desconexión eléctrica del motor de accionamiento de la motobomba BDR-1703, para posibilitar el desmontaje de la misma y el montaje del nuevo equipo. Equipo queda aislado para trabajos posteriores.
202506002 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 14/04/2025 15:12:52 | Durante comisionamiento SSA:202505071, detectada guillotina del cubículo del disyuntor QM-01 con problemas para cerrar y tapar acceso a barra de 13.8KV. Anexo video y foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado eje de accionamiento de la guillotina travada, realizada lubricación y varias maniobras de extracción e inserción del disyuntor QM-01 Constatando correcto funcionamiento de la guillotina luego de la lubricación.
202506001 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202516 | 14/04/2025 17:31:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó rele de sobrecarga del VVT-1113 | OUO6 | MEG2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202519 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del cubículo del disy.52-29, donde se encontró el relé térmico pos.49 y el contactor pos.Xc. con defecto, por lo tanto, los mismo fueron sustituidos por otro de iguales características fueron retirados del almacén. Ensayos de relé térmico instalado ajustado según OA.0379-R00 en anexo. Además fue efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Mediciones motor: VAB/AC/BC:451/449/453 Vca. IA/IB/IC:48.4/49.7/49.6A. In:61A. R.aisl.: 4700MΩ. T:25°C,H:64%.
202505984 | STE |  | J102G001 | QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 220VCA - TB-CA | 1749.001-3 | 202516 | 14/04/2025 09:48:54 | Realizar el comisionamiento del tablero 220Vca TB-CA, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19015-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15551. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202517 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado el comisionamiento del panel TB-CA, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19015-P enviada vía SDS-15551 en anexo. Emitida solicitación para los siguientes documentos: - SSA 202507897 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-15595 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 5892 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 5893 para elaboración de orden de ajuste.
202505982 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202516 | 14/04/2025 09:51:44 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable H5XG004 a los bornes 64, 65 y 66 de la regla X4.6, perteneciente al disyuntor 52.45 para posibilitar la alimentación del tablero TB-CA del Edif. Mant. SSA vinculada al comisionamiento del TB-CA. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202517 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable H5XG004 con los siguientes resultados: - A/B/C-⏚= 11,0/10,5/11,5 [GΩ]; - AB/AC/BC= 21,0/21,0/18,5 [GΩ]; Temp: 18,6ºC; HRA:74,7%; IB Megger: 4188; IB Multímetro: 3807; BP Termohigrómetro: 625331. Tensiones medidas: - A/B/C-⏚ = 129.4/128.5/128.8 [V]; - AB/AC/BC= 223.8/224.8/223.1 [V]; Los cables ya se encuentran conectados, los archivos actualizados en el SATedms y el equipo en cond. norm. de operación.
202505903 | STE |  | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202516 | 15/04/2025 07:32:11 | Verificar y solucionar banderola "Tensión CA Alta Cargador" se encuentra desacoplada. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202519 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatado que dicha placa de alarma se encontraba desacoplada, realizada abertura de la banderola de alarmas pudiendo acceder a la parte interna se realizo una correcta colocación de la base de acople de dicha placa de alarmas, posterior a la correcta colocación de dicha base se logro solucionar el problema de desacoplamiento de la moldura de alarma "Tensión CA Alta Cargador". Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202505882 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 11/04/2025 14:01:36 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, soporte de fusible posición 1FF2 roto. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | O suporte de fusível foi reparado por la MEG1 SSA: 202506299 (D) utilizando-se fita vidro, resina epóxi EM-849 (códigos almox. 225185 e 716985) e verniz isolante (código almox. 582514). Soporte fusible en condiciones normales.
202505833 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 11/04/2025 14:04:24 | Durante comisionamiento no encontrado plug interno (XDB13) de conexión de las bobinas de cierre y abertura del Disyuntor 13.8kV del QM5, lo cual no permitió medición punto a punto entre los puntos XDB:4/XDB13:C1, XDB:14/XDB13C2, BGB1:4/XDB13:C11 y XDB:30/XDB13:C12. Anexo diseño y fotos. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme indicado en la SSA:202506055 (D) realizadas mediciones de resistencia Ohmica en los puntos XDV:4/XDB:14=5,02Mohm y BGB1:4/XDB:30=1,2Mohm correspondientes a las bobinas de cierre y abertura respectivamente del disy. QM05, ademas con circuito de control energizado realizados comandos de cierre y abertura verificando correcto funcionamiento.
202505827 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202515 | 11/04/2025 08:53:13 | Durante execução de SSP 20250264, constatado alta variação de tensão na execução de ensaio de limitação de corrente. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202516 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado cartão eletronico E1 defeituoso e substituido por outro de identicas caracteristicas retirado do almoxarifado (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, Cod:307351). Ajustado o cartão conforme OA.0469-R00 e constatado tensão de flutuação em 131,6 sem variações. Emitido SSA:202505955 para IMA0 providenciar reparo do cartão. Deixado equipamento em condições normais de operação. Serviço executado com a AT 202502961.
202505825 | STE |  | K077A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.147-1 | 202515 | 11/04/2025 03:00:42 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A SECCIONADORA 89.1 INDICA ABERTA NO SCADA, ESTANDO FECHADA NO LOCAL. | OUO6 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202519 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la verificación y se encontró la indicación en condiciones normales. Se realizó la limpieza,reajuste y reaprieto del fin de curso pos. FC asociado a la seccionadora 89.1, se realizaron pruebas reales de abertura y cierre de la seccionadora en conjunto con OPUO.DT, comprobando el correcto funcionamiento e indicación de estado en el SCADA, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202505782 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202515 | 10/04/2025 12:13:34 | Realizar ensayo de aislación (500V/1MIN), punto a punto y conectar el cable de alimentación del tablero TB-CC en la salida del disyuntor 721-26 del QB-02. Coordinar con la ejecución de la SSA 202505556. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202517 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo M5X0146 que alimenta o painel TB-CC, onde verificou-se correta ligação entre os painéis. O disjuntor 721-26 está sendo utilizado, por este motivo o cabo foi conectado ao disjuntor 721-30, conforme solicitado na baixa do parecer técnico da SSA 202506713. Resultados: "+/terra" = 1950Mohm; "-/terra" = 2400Mohm; "+/-" = 2630Mohm; (26,3°C/73% UR). Emitida SSA 202506674 para atualização de desenho.
202505781 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202515 | 10/04/2025 12:15:21 | Realizar ensayo de aislación (500V/1MIN), punto a punto y conectar el cable de alimentación del tablero TB-CC en la salida del disyuntor 722-49 del QB-01. Coordinar con la ejecución de la SSA 202505556. Ver diagrama adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202517 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo M5X0145 que alimenta o painel TB-CC, onde verificou-se correta ligação entre os painéis. Resultados: "+/terra" = 5300Mohm; "-/terra" = 4950Mohm; "+/-" = 10500Mohm; (27,6°C/67% UR). Emitida SSA 202506672 para atualização de desenho.
202505692 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202515 | 10/04/2025 10:51:07 | REALIZAR CONEXÃO ELETRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT1525, TESTES E LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202519 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | As conexões elétricas do motor de acionamento e resistência de aquec. do VVT-1525 foram concluídas. Ensaios resistência de isol. do motor: 70.000 MΩ em 1 min./ 500Vcc, temp. de 27°C e umid. de 74%. As tensões RS/RT/ST: 457/453/453,1 Vca, corrente R/S/T: 42,3/42/41A, corrente IN de 51,7 A. A resistência de isol. do aquec.: 179,6 Ω, Resistência ôhmica de 3 Ω, corrente de 0,2 A e tensão de 225 Vca. O sentido de giro está conforme o projeto, deixado em condições normais de funcionamento.
202505690 | STE |  | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202515 | 10/04/2025 07:25:05 | Durante o comissionamento do transformador TR-01 SSA:202505072 do edifício de manutenção foi verificado algumas bolhas em 2 bobinas, conforme fotos em anexo. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202606 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme al parecer técnico (SSA 202505748), y posterior a la realización de ensayos de inspección termográfica, no se identificaron anomalías térmicas, por lo que el transformador se encuentra en condiciones normales de operación.
202505671 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:07:49 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, etiquetas del disyuntor 5QC2 discrepantes con el diseño y verificada la ausencia de conexión del cabo de salida 5QC2:5 a la posición 3XI:3 conforme indica el diseño. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento a la contratada durante correcciones de discrepancias en etiquetas del disyuntor 5QC2 y conexión del cabo de salida al punto 5QC2:5 a la posición 3XI:3 conforme indica el diseño. Todos los puntos quedaron conectados y con identificación correcta.
202505670 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 11/04/2025 08:49:10 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, conexiones de los TCs 5TC1, 5TC2 y 5TC3 discrepantes del diseño 6928-DF-J5300-P R0F Pag. 7. Anexo foto de TCs y pagina del diseño en cuestión. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Segun P.T. de ingeniería dichas discrepancias no afectan al funcionamiento de los TCs SSA:202506056. Por lo tanto fueron realizadas marcaciones conforme instalado. Anexo diseño marcado.
202505667 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:09:28 | Durante comisionamiento SSA:202505071, detectada ausencia de identificación de los capacitores 5C1, 5C2 y 5C3. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202517 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento durante etiquetado de la empresa contratisa en los capacitores pos. 5C1, 5C2 y 5C3. Los mismos quedaron bien etiquetados. Anexo fotos.
202505664 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:20:02 | Durante comisionamiento SSA:202505071, detectada ausencia de accesorios para abertura y cierre de los disyuntores 13.8KV de forma manual. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202540 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Devido à ausência do acessório original (alavanca) destinado ao acionamento do disjuntor de 13,8 kV com a porta frontal do painel em posição fechada, foram confeccionadas duas peças a partir de barra metálica, (50cm de comprimento), oriunda de sucata do almoxarifado. As peças possibilitam o acionamento manual do disjuntor por meio da inserção em orifício existente na porta do painel, viabilizando as operações de abertura e fechamento do disjuntor. Foto em anexo da peças.
202505663 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:20:56 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, sensores de temperatura ST4.1, ST4.2 y ST4.3 sin conexión al circuito del cubículo 5. Ademas los mismos están mal identificados por que se encuentran con numeración 4 y están en el cubículo 5. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202538 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento a la contratada durante trabajos de : 1- Correcta identificación de los sensores de temperatura ST5.1, ST5.2 y ST5.3 y 2- Correcto conexionado de los sensores de temperatura ST5.1, ST5.2 y ST5.3. Los trabajos fueron verificados y testados durante AT: 202503155 de comisionamiento. Anexo diseño conforme dejado conexión de sensores.
202505662 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:27:26 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, llave selectora posición 43LR5 con los siguientes problemas: 1-Numeración diferente al diseño, en físico solo existen contactos NA (3-4) y un NC (1-2), en el diseño constan contactos NA(13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54, 63-64). 2- Los contactos auxiliares están apilonados; 3- Mal estado de encaje. Anexo fotos y diseño. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento a la contratada durante correcciones: 1- En numeraciones de los contactos de la seccionadora 43LR5 del tablero SEEM, conforme diseño anexado en la emisión de la SSA. 2- Los contactos auxiliares quedaron apilonados conforme mencioando en la emisión. 3-Realizado reposicionamiento de los contactos auxiliares de manera a corregir el mal encaje con resultado satisfactorio.
202505633 | STE |  | H003F005 | QUADRO CV-14 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N14 VERTEDOURO | 0243.014-2 | 202515 | 08/04/2025 16:45:05 | Durante ejecución de la SSP: 20254254, fue encontrado el contactor auxiliar pos. AX con defecto ( no desatraca totalmente de manera intermitente). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202515 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del contactor auxiliar pos. AX. del tablero CV-14 por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Después de reemplazar el contactor con defecto, fue realizado ensayos funcionales del nuevo contactor AX confirmando que el mismo está funcionando correctamente. Panel dejado en condiciones normales de operación. OBS: SSA fue ejecutada con la AT: 202502970.
202505619 | STE |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202515 | 08/04/2025 15:33:35 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1501, TSA-1502 y TSA-1503, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases A, B, C, de la U15, PD: Del 21/04/2025 al 13/05/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202517 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1501, TSA-1502 y TSA-1503. Realizado ensayo de actuación/rearme de los termostatos, confirmando la actuación de los mismos en la temperatura esperada según OA.0387-R00 (40°C). Fueron dejados los termostatos en condiciones normales de operación.
202505557 | STE | 202503615 | J076B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301 | 0262.006-5 | 202515 | 08/04/2025 14:51:18 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-0301. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202516 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | FOI CONECTADO CIRCUITO DE FORÇA (460Vca) E AQUECIMENTO (220Vca) DO MOTOR DO ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-0301. ENSAIOS REALIZADOS: - Resistência de aquecimento= >60[GΩ]; 221,0 [V]; 0,3 [A]; - Resistência de isolação do motor 500VCC/1min= 60.000 [MΩ] - Tensão RS/RT/ST= 457/458/458 [V] - Corrente (MOTOR RODANDO EM VAZIO (desacoplado): R/S/T= 72/72/71[A] - IN= 242 [A] - Temp.= 28ºC; H= 65% VERIFICADO SENTIDO D/GIRO E DEIXADO O EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAL.
202505556 | STE |  | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202515 | 09/04/2025 15:56:16 | Realizar el comisionamiento del tablero TB-CC, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19027-E. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15550. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202516 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado el comisionamiento del panel TB-CC, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19027-E enviada vía SDS-15550 en anexo. Emitida solicitación para los siguientes documentos: - SSA 202507135 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-15575 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 5853 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 5854 para elaboración de orden de ajuste.
202505504 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202515 | 09/04/2025 16:14:35 | Verificar y solucionar llave selectora "43V-2" se encuentra inoperante. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202519 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado com defeito chave elétrica rotativa de seleção de fases, posição 43V-2 (eixo de rotação quebrada) a mesma foi substituída por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (código 147435). Realizado varias manobras de seleção de fases constatando seu funcionamento normal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202505503 | STE |  | P016A003 | QUADRO KHV 50 HZ CONTROLE SISTEMA VENTILACAO VERTEDOURO | 0460.025-8 | 202515 | 09/04/2025 16:17:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible conectar el "VVT9801-M1" en automático ni en manual. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202519 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada inspección en el circuito de control y constatado defecto en la llave selectora posición '43.SO' referente a la selección de comando manual y automático del VVT-9801-M1. Sustituido por otro de mismas caracateristicas (Código: 147435) y efectuado ensayos de comando manual y automático constatando su correcto funcionamiento. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202505462 | STE | 202505050 | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202515 | 07/04/2025 14:48:06 | Conectar o contato reversível dos relés 27A e 27B na linha "automático". Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202516 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la modificación en el tablero CLF-18 según diseño anexado, posterior a la modificación se realizó punto a punto verificando que el contacto reversible de los relés 27A y 27B están en la linea del circuito automático como en el diseño, luego junto al personal de OPUO.DT se realizaron ensayos funcionales de transferencia de alimentación automática, comprobando el correcto funcionamiento del automatismo del panel CLF -18. Se emitió la SSA: 202506131 a IEQ2 para actualización de diseños.
202505461 | STE | 202505050 | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202515 | 07/04/2025 14:47:51 | Conectar o contato reversível dos relés 27A e 27B na linha "automático". Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202516 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado la modificación en el tablero CLF-17 según diseño anexado, posterior a la modificación fue realizado punto a punto verificando que el contacto reversible de los relés 27A y 27B están en la linea de automático y como se define en el diseño, despúes en conjunto con el personal de OPUO.DT fue realizado ensayos funcionales de transferencia de alimentación en automático , comprobando que el automatismo del CLF-17 esta funcionando correctamente. Emitida SSA: 202506068 a IEQ2 p/act. de diseño
202505452 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 07/04/2025 15:11:49 | Encontrado cartón electrónico de alarma defectuoso cód. almox. 234869. Detectado durante ejecución de la SSP:20250275. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202515 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Con AT:202502612. Realizada sustitución del cartón de alarma que se encontraba defectuoso por otro de mismas características retirado del almacén. Constatado mediante ensayos correcto funcionamiento del anunciador de alarmas. Emitida SSA:202505407 Para IMA0 gestionar reparo de carton.
202505446 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 07/04/2025 13:30:42 | Encontrado 2 cartones eletrónicos E3 (NIFE-4334) cód. almox. 307378, que no estabilizan durante ensayo de corriente de carga del cargador. Detectado durante ejecución de la SSP:20250275. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202515 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Con AT:202502612. Sustituidos cartón posición E3 por otro de mismas características retirado del almacén. Una vez sustituido se logro estabilizar la corriente de carga de las baterías y dejar el cargador en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202505406 para IMA0 gestionar reparo.
202505444 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 07/04/2025 16:44:44 | Encontrado durante ejecución de la SSP:20250275, 2 cartones eletrónicos E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351 con defecto, los mismo no estabilizan la corriente durante ensayo de carga de las baterías. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202515 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Con AT:202502612. Sustituidos 2 cartones posición E1 (NIFE 4231) por otros de mismas características retirados del almacén. Una vez sustituidos se logro estabilizar la corriente de carga de las baterías y dejar el cargador en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202405402 para IMA0 gestionar reparo.
202505436 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202515 | 07/04/2025 10:59:23 | Atendiendo a la corriente de partida de los motores instalados en el pozo antiinundación de la U03 (KA-02) BIN-0302 y BIN-0303, llegando a picos de corriente del orden de 9,7 veces de la corriente nominal, modificar el ajuste del disyuntor 521.01 conforme orden de ajuste en adjunto, para posibilitar la instalación y realización de los ensayos al motor de la bomba BIN-0301 con características similares a las dos bombas mencionadas previamente. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202516 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la modificación del ajuste del disyuntor a 3200 A, conforme a lo solicitado en la O.A.0170, se realizó el ensayo de actuación magnética, valores esperados <50 ms, valores obtenidos: Fase R = 41 ms Fase S = 42 ms Fase T = 37 ms Equipamiento reinstalado y liberado en condiciones normales de Operación. Emitida recomendación 5317 para actualización de O.A.0170
202505419 | STE |  | J037A001 | QUADRO KY-01 | 0594.001-0 | 202515 | 07/04/2025 10:07:39 | Sustituir disyuntor posición 52-109 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-14 del KCC-02. Referencia SSA 202505418 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202519 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada sustitución del disyuntor posición 52-109 (RESERVA) en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-14 del KCC-02. Emitida SSA 202507181 para IEQ2 actualizar diseños. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202505418 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202515 | 07/04/2025 10:07:47 | Sustituir disyuntor posición 52.14 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-109 del KY-01. Ajustar el disyuntor de la siguiente manera: Térmico = 35 A; Magnético = 260 A, realizar ensayos conforme tabla en adjunto. Este disyuntor será para la alimentación del aire acondicionado del UPS del SCADA. El ensayo y conexión del cable, será realizada con otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202519 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído disjuntor 52.14 e sua base por outro disjuntor 52-109, retirado do painel KY-01 (SSA 202505419), realizado ensaios e deixado ajustado conforme solicitado: Térmico= 35 A; Magnético= 260 A , folha de ensaio em anexo. Emitido SSA ( 202507147), para atualização de desenho.
202505391 | STE |  | K083A026 | QUADRO TCSH-CK03 | 3201.007-3 | 202515 | 07/04/2025 15:59:12 | Verficar/solucionar discrepancia entre los instrumentos 71AI y 71 BI. Actualmente 71BI reporta alarma de NIVEL MINIMO cuando las bombas se detienen por nivel normal de parada. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202519 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificada discrepancia de medición entre ambos instrumentos 71AI y 71 BI, realizado reajuste en los cabos de ambas sondas constatando una discrepancia en la distancia de lanzamiento de ambas sondas(0,2m de diferencia) lo que hacia que la sonda 71BI accionara nivel mínimo antes de que la sonda 71AI accionara nivel de para bomba 1, corregida dicha diferencia los medidores mostraban igualdad en su medición de altura de agua (1,4 metros cada uno). Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202505265 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 04/04/2025 09:22:35 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 o disjuntor 52.1.7 não atuou a proteção "L" , o ensaio foi realizado com o ajuste de L=1IN/12s; S=5,5IN/0,4s e I=10IN. Obs. as funções S e I atuaram de maneira satisfatória. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202515 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O disj. pos. 52.1.7 foi substituído pelo disj pos.52.1.11 que é de mesmas características. Emitida SSA: 202505270 para MEG2 registrando o problema e a SSA: 202505321 para IEQ2 solicitando parecer técnico sobre o disjuntor defeituoso que agora esta instalado na pos. 52.1.11.
202505195 | STE |  | P010A008 | CCM KH-38 | 0592.025-6 | 202514 | 03/04/2025 14:30:57 | Durante la Ejecución de la SSP: 20251417 se encontró el contactor pos. 3 con ruido excesivo. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202514 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el contactor auxiliar pos. X3 con ruido excesivo, se realizó la sustitución por otro de mismas características retirado de almacenes, cod:132977. Se instaló comprobando su correcto funcionamiento. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202505132 | STE |  | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202514 | 03/04/2025 07:39:58 | Reinstalar mecanismo del sistema de trabamiento de la llave tierra del disyuntor 52-B1 (Reserva), que había sido retirado para instalar en el disyuntor 52-B5. Utilizar pieza confeccionada por MMU3 a través de la SSA 202418891 . Cumplir APR/NR-10. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202515 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a reinstalação do mecanismo do sistema de travamento da chave terra, do Disjuntor 52-B1(Reserva), que foi confeccionado pela MMU3 através da SSA 202418891. Deixado em condições normais de funcionamento.
202505094 | STE |  | J016A016 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA 52B | 0265.004-5 | 202514 | 03/04/2025 11:18:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual el plug "SP2.B" se encuentra roto y sin ninguna traba mecánica en comparación a su adyacente. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202516 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado plug SP2.B do disjuntor de entrada 52.B danificado, o mesmo foi substituído por outro retirado do almoxarifado (código 544230), após substituição observado seu funcionalidade normal. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202505092 | STE |  | J016A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA 52A | 0265.003-7 | 202514 | 03/04/2025 11:18:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual el plug "SP2.A" se encuentra sin ninguna traba mecánica en comparación a su adyacente. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202516 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constatado plug SP2.A do disjuntor de entrada 52.A danificado, o mesmo foi substituído por outro retirado do almoxarifado (código 544230), após substituição observado seu funcionalidade normal. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202505084 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202514 | 03/04/2025 11:19:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual no se encienden todas las banderolas del anunciador del correspondiente tablero al realizar "Prueba de Función". | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202515 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del anunciador del QQ-01 y fueron encontradas lámparas de banderolas defectuosas. Realizada sustitución de lámparas por otras de iguales características que estaban en la oficina de la MEG-2 que eran sobresalientes de la SSA: 202504057, SM:503469 . (Código. Alm. 713244). Resultado en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202505080 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202514 | 02/04/2025 16:02:20 | Comissionar o painel TG-TR02, conforme planilha 6928-83-19011-P, enviada pela SDS-15532. Painel instalado pela MSE (contrato 4500058719). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202516 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado comisionamiento del cuadro TG-TR02 del Edificio de Mantenimiento conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19011-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15532. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202508466 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5924 para creación de PIC. -Recomendación N°5925 para creación de orden de ajuste. -Emitida SDS-15603 solicitando elaboración de LMR.
202505079 | STE |  | J102B002 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/220V - EDIF. MANUT. - TR-02 | 1710.002-7 | 202514 | 02/04/2025 16:02:28 | Comissionar o transformador TR-02, conforme planilha 6928-83-19013-P, enviada pela SDS-15531. Painel instalado pela MSE (contrato 4500058719). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202515 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado comisionamiento del transformador TR-02 del Edificio de mantenimiento conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19013-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15531. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202506992 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5840 para creación de PIC. -Recomendación N°5841 para creación de orden de ajuste. -Emitida SDS-15569 solicitando elaboración de LMR.
202505076 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 02/04/2025 16:02:36 | Comissionar o painel TG-TR01, conforme planilha 6928-83-19010-P, enviada pela SDS-15529. Painel instalado pela MSE (contrato 4500058719). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202516 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado comisionamiento del cuadro TG-TR01 del Edificio de Mantenimiento conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19010-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15529. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202508255 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5922 para creación de PIC. -Recomendación N°5923 para creación de orden de ajuste. -Emitida SDS-15602 solicitando elaboración de LMR.
202505072 | STE |  | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202514 | 02/04/2025 16:02:43 | Comissionar o transformador TR-01, conforme planilha 6928-83-19012-P, enviada pela SDS-15528. Painel instalado pela MSE (contrato 4500058719). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202515 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado comisionamiento del transformador TR-01 del Edificio de mantenimiento conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19012-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15528. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202506991 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5836 para creación de PIC. -Recomendación N°5839 para creación de orden de ajuste. -Emitida SDS-15568 solicitando elaboración de LMR.
202505071 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202514 | 02/04/2025 16:02:52 | Comissionar o painel SE-EM, conforme planilha 6928-83-19014-P, enviada pela SDS-15527. Painel instalado pela MSE (contrato 4500058719). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202515 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado el comisionamiento del panel SE-EM, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19014-P enviada vía SDS-15527 en anexo. Emitida solicitación para los siguientes documentos: - SSA 202508341 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-15606 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 5928 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 5930 para elaboración de orden de ajuste.
202505063 | STE |  | H003C005 | QUADRO CV-11 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N11 VERTEDOURO | 0243.011-8 | 202514 | 02/04/2025 13:48:02 | Durante a execução da SSP 20254251 foi encontrado o relé pos. TX2 inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202514 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído o relé pos. TX2 por outro de mesmas características técnicas retirado do almox (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 125VCC - cod: 665797). Confirmado atuação do bloco temporizado em 2s conforme OA.0464-R00. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202504989 | STE | 202504979 | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202514 | 01/04/2025 16:57:37 | FAVOR REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO A LOS SOLENOIDES DE LOS SIGUIENTES DAMPER´S UBICADOS EN LA ELEV.124: FASE "T" - SIST. E - LADO PY; FASE "S" - SIST. E - LADO PY y BR; FASE "R" - SIST. E - LADO BR | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202515 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos funcionales (aplicando 120Vca) con apoyo de MAM3 en las bobinas de las siguientes válvulas solenoides referente a los dampers de la U01: - El. 124 - Sistema "E" - fase "R" (Lado BR); - El. 124 - Sistema "E" - fase "S" (Lado PY/BR); - El. 124 - Sistema "E" - fase "T" (Lado PY); Constatado el correcto funcionamiento de las válvulas solenoides. Equipamientos dejados en condiciones normales de operación.
202504985 | STE | 202504975 | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202514 | 01/04/2025 16:57:47 | FAVOR REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO A LOS SOLENOIDES DE LOS SIGUIENTES DAMPER´S UBICADOS EN LA ELEV.124: FASE "T" - SIST. C - LADO PY; FASE "R" - SIST. C - LADO PY y BR. UBICADOS EN LA ELEV.108: FASE "R" - SIST. C - LADO PY y BR. | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202515 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayos funcionales (aplicando 120Vca) con apoyo de MAM3 en las bobinas de las siguientes válvulas solenoides referente a los dampers de la U01: - El. 124 - Sistema "C" - fase "R" (Lado PY/BR); - El. 124 - Sistema "C" - fase "T" (Lado PY); - El. 108 - Sistema "C" - fase "R" (Lado PY/BR); Constatado el correcto funcionamiento de las válvulas solenoides. Equipamientos dejados en condiciones normales de operación.
202504928 | STE |  | H004A003 | MOTOBOMBA DE EMERGÊNCIA DAS COMPORTAS | 0247.001-2 | 202514 | 01/04/2025 15:16:46 | Durante la ejecución de la SSA 202503678 verificado que la dimensión de la caja de comando nueva instalada mediante la SSA 202503587 por parte de MEG2 es mayor que la original. Solictamos evaluar cambio de posición o sustitución de la caja de comando en función a espacio disponible en la galería para trasladar la central oleodinámica de emergencia. Ver en anexo situación más crítica encontrada próxima a la central N05/N06. | MAM2 | MEG2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202515 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Relocado a caixa de comando do motor da central oleodinámica de emergência, para facilitar o transporte da mesma pela galeria, devido ter pouco espaço. Foi realizado um corte na base do suporte da caixa e colocado duas dobradiças para movimentar a caixa de comando para o centro do carrinho, conforme vídeo em anexo.
202504924 | STE |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202514 | 01/04/2025 10:56:08 | Disparo de interruptor 521-07 (TOMA CORRIENTE EL. 98,50 AGUAS ABAJO AMD2/3) correspondente al cuadro. | OUO5 | MEG2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202515 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado inspección y ensayos de resistencia de aislación (500VCC/1min) en el circuito del interruptor 521-07 con los siguientes resultados: - R/S/T-⏚= 380/450/460 [MΩ]; RS/RT/ST= 480/530/510[MΩ]; Temp: 28,6ºC; Hum: 73 %; Megger: IB-4066. Efectuado el cierre del interruptor por personal de OPUO.DT sin constatar anormalidades. Mediciones de tensión con toma corriente sin carga: - R/S= 457 [V] - S/T= 458 [V] - R/T= 457 [V] Dejado en condiciones normales de operación.
202504814 | STE | 202504773 | L016A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-01 | 0433.076-5 | 202514 | 31/03/2025 10:57:28 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable MT005 (Plano 6109-DC-06143-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-01. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 04/04/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202514 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) MT005: POS/Tierra=4000Mohm, NEG/Tierra=4500Mohm, POS/NEG=7900Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 24,1°C , HUMEDAD= 75% Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados
202504813 | STE | 202504773 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202514 | 31/03/2025 10:28:45 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M5X0050 (Plano 6209-DC-07706-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-01. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 04/04/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202514 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayo de punto a punto con resultado correcto y ensayo de resistencia de aislación (500Vcc/1min) del cable M5X0050 de alimentación principal 125 VCC del panel CTM-01, con los siguientes valores: Tamb: 24,1ºC; HR: 75%; +/⏚: 1400 MΩ; -/⏚: 980 MΩ; +/-: 1100 MΩ. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202504812 | STE | 202504773 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202514 | 31/03/2025 10:28:54 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT001 (Plano 6109-DC-06101-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-01. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 04/04/2025 | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202514 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable HT001 con los siguientes resultados: - R/S/T-⏚= 1800/2000/2600 [MΩ]; RS/RT/ST= 2100/2700/2400[MΩ]; Temp: 24,1ºC; Hum: 75 %; BP Megger: IB-3951. Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interconexión actualizados en el SATedms.
202504667 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202513 | 28/03/2025 11:09:46 | Em função do comissionamento do painel, realizar o ensaio padrão em todos os disjuntores do quadro. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202514 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado ensaio padrão dos disjuntores do painel TG-TR01 com um padrão de L=1IN/12S; S=5,5IN/0,4S e I=10IN . Os resultados dos ensaios, em anexo, foram satisfatórios. No entanto a corrente nominal dos disjuntores instalados não corresponde ao desenho Emitida a SSA:202505140 para solucionar o problema.
202504628 | STE |  | J077B011 | CCM KE-01 | 0263.003-6 | 202513 | 28/03/2025 08:16:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual el amperímetro correspondiente al cubículo de la moto-bomba "BES-0501" se encuentra indicando aproximadamente 100 A más que las demás. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202514 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado amperímetro com relação de transformação incompatível com o TC e instalado outro correto retirado do almoxarifado (AMPERIMETRO ANALO F/M 0/600A 96X96, Cod:148970), relação 600/5 como as demais bombas. Realizado ensaios em bancada e aplicação real de corrente do motor da bomba BES-501 com resultados satisfatórios (indicação idêntica a medição com amperímetro fluke). Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202504608 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202513 | 27/03/2025 13:51:20 | Durante ejecución de la SSP: 20251416, fue encontrado con ruido anormal el contactor pos. XC. de la gaveta que acciona el VVT-0822. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202513 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del contactor auxiliar pos. XC. de la gaveta que acciona el VVT-0822 por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Después del reemplazo del contactor con defecto, fue realizado ensayos funcionales del contactor instalado confirmado el correcto funcionamiento del mismo. Panel dejado en condiciones normales de operación. OBS: SSA fue ejecutada con la AT: 202502352.
202504542 | STE | 202401706 | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202513 | 27/03/2025 08:57:35 | FAVOR REALIZAR CONEXION ELECTRICA AL NUEVO SOLENOIDE CORRESPONDIENTE AL DAMPER DE LA FASE B/ SIST C/ LADO BR; UBICADO EN LA ELEV. 124 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202514 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado conexão elétrica e ensaios funcionais (aplicando 120Vca nas bobinas) nas válvulas solenoides dos dampers da fase B do sistema C lado BR com apoio da MAM3 e constatado seu correto funcionamento. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202504541 | STE | 202401710 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202513 | 27/03/2025 08:58:10 | FAVOR REALIZAR CONEXION ELECTRICA A LOS NUEVOS SOLENOIDES CORRESPONDIENTES A LOS DAMPER´S DE LA FASE B/ SIST E/ LADO BR; Y DE LA FASE C/ SIST E/ LADO BR, UBICADOS EN LA ELEV. 124 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202514 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado conexão elétrica e ensaios funcionais (aplicando 120Vca nas bobinas) nas válvulas solenoides dos dampers da fase B e C do sistema E lado BR com apoio da MAM3 e constatado seu correto funcionamento. Deixando equipamento em condições normais de operação.
202504537 | STE | 202500874 | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202513 | 27/03/2025 08:58:33 | FAVOR REALIZAR CONEXION ELECTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1708. | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202514 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | FOI CONECTADO CIRCUITO DE FORÇA (460VCA) E AQUECIMENTO (220VCA) DO MOTOR VVT-1708. ENSAIOS REALIZADOS: - Resistência de aquecimento= 20000[Ω]; 225,5[V]; 0,2 [A]; - Resistência de isolação do motor 500VCC/1min= 13.000 [MΩ], Temp.= 28ºC; H= 64% - Tensão RS/RT/ST= 458,6/458,9/457,7 [V] - Corrente R/S/T= 13,7/14,1/13,4[A] - IN= 21 [A] VERIFICADO SENTIDO D/GIRO E DEIXADO O EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202504533 | STE |  | P008A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.114-2 | 202513 | 28/03/2025 08:17:43 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del tablero GMV-0730. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202513 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado y constatado contactor auxiliar posición X52 con defecto, sustituído por otro de las mismas características (retirado del almacen codigo:140090) y verificado correcto funcionamiento del mismo, eliminando el ruído anormal. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202504530 | STE |  | P012B005 | CCM KH-06 | 0592.029-9 | 202513 | 28/03/2025 08:17:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el VVT-3126 no conecta estando la llave selectora "CRP" en cualquiera de las posiciones. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202515 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección y ensayos funcionales del VVT-3126, efectuando partida/parada en manual y automático (cambiando la llave CRP en todas las posiciones) del motor que acciona el VVT por medio del cual se verificó que el mismo está funcionando correctamente. No encontrando ninguna anormalidad fue realizado el reaprieto de toda la línea de comando y fuerza de dicho VVT. Mediciones: Tensión: RS/RT/ST:458/459/461Vca. Corriente: IR/IS/IT:4,9/4,7/4,8A. In:6A. Panel en condic. normales de OP. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202504520 | STE |  | J032E001 | QUADRO QR-09 | 0275.015-7 | 202513 | 27/03/2025 07:11:34 | Durante la ejecución de la SSP 20253429 se encontró el multimedidor de magnitudes pos. P1 con discrepancias, el mismo no indica el valor de corriente real medida. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202519 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | De a cordo com a baixa da SSA: 202504610 de IEQ-02. Foi verificado durante ensaios que as fases A e B estavam mostrando os valores corretamente (15A e 17A respectivamente). A fase C estava com uma corrente de 6A, mas estava mostrando "0" pois esse valor está abaixo da sensibilidade mínima do multimedidor. El comportamiento do multimedidor está correto y em condições normais.
202504459 | STE | 202416105 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202513 | 25/03/2025 16:48:45 | FAVOR REALIZAR CONEXIÓN ELÉCTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1713 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202513 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada conexión eléctrica del VVT-1713. Realizados ensayos de resistencia de aislación (500V/1min), motor=370MΩ; Resistencia=3320MΩ; T=25°C; %H=79. Resistencia Bobinas RAB/AC/BC=0,31/0,31/0,32Ω. Posteriormente se efectuaron mediciones de tensión y corriente VAB/VAC/VBC=454/454/455V; IA/IB/IC=43/43/45A; IN=68A. Equipo en condiciones normales de operación.
202504452 | STE |  | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202513 | 26/03/2025 08:51:32 | Verificar fuente 1 con el led "DC OK" apagado. Obs: verificado interruptor 52.43 del QR-06 disparado, rearmado luego de inspección por parte de la operación. | OUO6 | MEG2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202514 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró la fuente 1 del anunciador quemada, se sustituyó por otra de mismas características retirada de almacenes, cod: 238287, se emitió la SSA: 202504804 Para la gestión del reparo por IMA 0, se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. Mediciones: Vin: 124.5 Vca Vout: 24 Vcc Iout: 0,3 A.
202504301 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202512 | 22/03/2025 05:50:41 | Verificar e sanar motivo pelo cual o display do relé AMF 50/51 (marca Ingeteam) está com seus LED's e display piscando. Observação: constatado da falta de informações na tela do SCADA do disjuntor 52.A5 do painel CD-01. | OUO6 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202513 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Problema reincidente, SSA:202320807, rele voltou a apresentar problemas na comunicação após ser reinstalado (SSA:202503369) depois de reparo realizado pelo fornecedor. Rele retirado do quadro e devolvido para IEQ2 tomar providencias já solicitadas na SSA: 202400198. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202504282 | STE |  | P023A007 | CCM KH-48 | 0592.037-0 | 202513 | 24/03/2025 16:10:14 | Seccionadora DSC-1 se encuentra trabado, sin posibilidad de normalizar. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202513 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrada manopla de seccionadora DSC-1 con defecto en traba de resorte del mecanismo de bloqueo, sustituida traba y resorte por dispositivo impreso en 3D (SSA 202216318). Efectuada prueba de apertura y cierre con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202504262 | STE |  | P025B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.065-2 | 202512 | 21/03/2025 14:26:02 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente a los VVTs del sistema D. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202513 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado la reposición de puesta tierra referente a todos los motoventiladores VVTs bloques U14/U15 del sistema D de extraccion 60 Hz. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (2,0m) - Conector (704815) (4u) - Abrazadera (713029) (2u) - Tornillo (1368) (4u) - Tuerca (6327) (4u) - Arandela (8583) (4u) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023 para reposición de aterramiento. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202504261 | STE |  | P027A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.092-0 | 202512 | 21/03/2025 15:10:03 | Verificar/solucionar electroducto flexible dañado o desprendido del conector del Ventilador VVT-1628 (Elev.133), conforme imagen en anexo. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202513 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado electroducto flexible desencajado del conector de la caja de conexiones del motor del VVT-1628. Realizado ajuste y verificada correcta y firme fijación. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202504226 | STE |  | P004A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.074-5 | 202512 | 20/03/2025 16:36:32 | Durante manutenção preventiva anual SSP20251411, encontrado contator auxiliar posição X52 com defeito, referente ao GMV320. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202512 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído contator auxiliar defeituoso posição X52 por outro retirado do almoxarifado código 679283. Verificado o correto funcionamento durante ensaios funcionais. Serviço executado com a AT 202502181.
202504224 | STE |  | P004A007 | CCM KH-16 | 0592.007-8 | 202512 | 20/03/2025 16:36:08 | Durante manutenção preventiva anual SSP20251411, encontrado contator auxiliar posição XT2 com defeito, referente ao circuito de acionamento automático de partida. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202512 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído contator auxiliar defeituoso posição XT2 por outro retirado do almoxarifado código 625760. Verificado o correto funcionamento durante ensaios funcionais. Serviço executado com a AT 202502181.
202504197 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202512 | 20/03/2025 10:31:20 | Ajustar el retardo del parámetro AL01 del IHM en 3,5 seg. y el ajuste de tiempo del relé temporizado RL32 en 10 seg. para evitar accionamiento indebido de los disyuntores de entrada y salida del cargador ante transferencia de los SSAA. Realizada consulta con el fabricante estándo éste de conformidad con los cambios sugeridos. La OA.0496 y la OA.0503 ya se encuentran en revisión con las alteraciones propuestas en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202513 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ajuste del retardo del parámetro AL01 del IHM en 3,5 s y del tiempo del relé temporizado RL32 en 10 s. Realizada prueba de transferencia de los SSAA para verificar la actuación correcta de los disyuntores de entrada y salida del cargador, con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202504115 | STE | 202500874 | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202512 | 21/03/2025 09:07:07 | FAVOR REALIZAR DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1708 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202513 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada desconexão elétrica 460 VCA (alimentação principal), 220 VCA (resistência de aquecimento) e cabos de aterramento do motor de acionamento do VVT-1708 para possibilitar a substituição do mesmo pela equipe da MAM3.
202504075 | STE | 202412685 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202512 | 19/03/2025 09:01:58 | Fixar os cabos utilizando abraçadeiras e vedar a entrada de cabos utilizando espuma expansiva antichamas. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202513 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la fijación de cabos utilizando abrazaderas plásticas, también el cierre y vedación de la entrada de cabos utilizando espuma de poliuretano expansiva, retirada de almacenes, cod: 668931. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202504057 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202512 | 21/03/2025 14:09:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual algunas banderolas del anunciador del correspondiente tablero se encuentran con baja luminosidad al realizar "Prueba de Función". | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202513 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Fueron encontradas lámparas de banderolas defectuosas. Realizada sustitución de lámparas por otras de iguales características proveídas por almacén. (Código. Alm. 713244). Resultado en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202504056 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202512 | 21/03/2025 14:09:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar "Prueba de Función" al anunciador. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202513 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó sustitución del "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" pos. CV 2 del CN-01 por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 111384. Se emitió la SSA: 202504612 para la gestión del reparo por IMA 0 del convertidor. Se comprobó el correcto funcionamiento y se liberó en condiciones normales de operación. Vin: 125 Vca Vout: 24 Vcc Iout: 0.7 A. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202504040 | STE | 202412517 | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202512 | 19/03/2025 09:02:31 | Instalar canaletas 30x80 nos 3 pontos indicados no desenho em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202513 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fue instalado canaletas 30x80 código: 263605 (retirado del almacen) en los puntos indicados en el diseño en anexo. Foto en anexo.
202504014 | STE | 202503950 | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202512 | 18/03/2025 16:57:56 | Atendiendo a la corriente de partida del motor a ser instalado en el pozo antiinundación de la U03 (KA-02), llegando a picos de corriente del orden de 9,7 veces de la corriente nominal (Similar a lo encontrado en la bomba BIN-0302 - SSA 202419433). Modificar el ajuste del disyuntor 521.03 conforme orden de ajuste en adjunto, para posibilitar la continuidad de los ensayos al motor de la bomba BIN-0303. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202513 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada a modificação do ajuste do disjuntor para 3200 A conforme OA.0170-R01 (anexada na emissão da SSA). Efetuado ensaio de atuação magnética do disjuntor com valores esperados <50 ms (atuação instantânea). Valores obtidos: Fase R = 36 ms Fase S = 42 ms Fase T = 27 ms Emitida recomendação 5759 para atualização da OA.0170-R01. Equipamento reinstalado e liberado em condições normais de operação.
202503831 | STE |  | P005B001 | QUADRO KG-11 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.011-8 | 202512 | 17/03/2025 16:29:51 | Verificar disjuntor 52-33(KH-11), não aceita fechamento nem rearme. Anunciador "DISJ. DO CCM-KH-11 DISPARADO". | OUO3 | MEG2 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202512 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrado a manopla de acionamento do disj. travada em posição intermediaria. Destravado a manopla, normalizando a sinalização, e substituídos os parafusos de fixação da base por outros parafusos. Realizadas manobras de abertura e fechamento do disj. constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado a chave em condições normais de operação.
202503822 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202512 | 17/03/2025 07:01:37 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0101, TSA-0102 y TSA-0103, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases R, S, T, de la U01, PD: Del 31/03/2025 al 15/04/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202514 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0101, TSA-0102 y TSA-0103. Realizado ensayo de actuación/rearme de los termostatos, confirmando la actuación de los mismos en la temperatura esperada según OA.0356-R01 (40°C). Fue dejado los termostatos en condiciones normales de operación.
202503741 | STE | 202503717 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202511 | 13/03/2025 15:57:58 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable M5X0202 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-01 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202512 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizada conexión del cable M5X-0202 en el disyuntor 722.12 del QB-02 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 4800MΩ; -/⏚ = 6600MΩ; +/- = 4500MΩ; RH: 59,2%; Temp: 25,1ºC. Megger IB 4260, Termohigrómetro IB 4056. Emitida SSA 202504426 a IEQ2 para actualización de diseños. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202503740 | STE | 202503715 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202511 | 13/03/2025 15:57:39 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable M5X0134 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-01 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202512 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada conexión del cable M5X-0134 en el disyuntor 721.25 del QB-01 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 12500MΩ; -/⏚ = 14500MΩ; +/- = 5700MΩ; RH: 59,2%; Temp: 25,1ºC. Megger IB 4260, Termohigrómetro IB 4056. Emitida SSA 202504433 a IEQ2 para actualización de diseños. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202503720 | STE |  | P007B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.096-6 | 202511 | 13/03/2025 16:57:13 | REALIZAR DESCONEXÃO E CONEXÃO DE RESISTORES DE AQUECIMENTO NO MOTOR DO VVT-0808. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202513 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a conexão da resistência de aquecimento do motor de acionamento do VVT-0808. Efetuado ensaio de resistência de isolação (250Vcc/1min) na resistência de aquecimento. Valores obtidos: Resistência/⏚ = 9,6GΩ, Temp = 26,2 ºC, %RH = 79,5%. Medições realizadas: Valor da resistência de aquecimento = 1kΩ; Tensão = 223,34 Vca; Corrente = 0,21 A. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202503662 | STE | 202503615 | J076B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U-03 | 0261.002-7 | 202511 | 14/03/2025 16:57:48 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA E REMOÇÃO DE ELETRODUTOS DO CONJUNTO LUBRIFICADOR AUTOMÁTICO DA MOTOBOMBA BIN-0301. DESCONEXÃO NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. OBS: A NOVA BOMBA SERÁ AUTOLUBRIFICADA COM A ÁGUA BOMBEADA, PORTANTO, NÃO SERÁ NECESSÁRIO NOVA CONEXÃO DO LUBRIFICADOR. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202512 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión eléctrica del conjunto lubrificador automático de la motobomba BIN-0301 para posibilitar el montaje del nuevo equipo. El retiro de los componentes del tablero referente al sistema de lubrificación será realizado con la SSA 202209308 posterior al montaje del nuevo equipo. Servicio realizado con la AT 202502382.
202503587 | STE |  | H004A003 | MOTOBOMBA DE EMERGÊNCIA DAS COMPORTAS | 0247.001-2 | 202511 | 12/03/2025 10:29:01 | Durante la ejecución del mantenimiento preventivo 4A, se detectó que la caja de comando de la motobomba de emergencia se encuentra quebrada y sus componentes internos presentan defectos, lo que impide el funcionamiento del sistema de partida de la motobomba. Se adjuntan fotos en el anexo para referencia. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202512 | TORRES SOSA EVER DAVID | Reemplazada caja de control por otra de iguales características (Montada previamente con materiales de deposito), realizado ensayo de abertura y cierre de la compuerta N07 de manera exitosa con las siguientes mediciones Tensión: A/B=460Vca, B/C=461Vca, C/A=460Vca, Corriente: A= 9.5Amp, B= 9Amp, C= 9.3Amp (IN=12A) . Se evaluara el cambio de posición de dicha caja a futuro debido a la SSA 202504928 emitida por MAM2 que afirma dificultad en la movimentacion de la misma.
202503583 | STE | 202208803 | J076B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301 | 0262.006-5 | 202511 | 12/03/2025 14:13:16 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO E MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-0301 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM/MANUTENÇÃO/REPARO DA BOMBA. OBS: RECONEXÃO SERÁ REALIZADA COM OUTRA SSA ESPECÍFICA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202512 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión eléctrica del motor de accionamiento y de la resistencia de calentamiento de la motobomba BIN-0301 para posibilitar el desmontaje de la misma. Dejado equipo aislado para trabajos posteriores.
202503579 | STE | 202402863 | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202511 | 12/03/2025 08:45:25 | Realizar ensaio de resistência de isolamento 500Vcc conforme planilha em anexo. Limpar detalhadamente todo o quadro com álcool isopropílico. Repetir o ensaio de resistência de isolamento. Confirmar o funcionamento das resistências de aquecimento e regular os termostatos para desligamento em 50ºC, mantendo assim por 48h. Repetir o ensaio de resistência de isolamento. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202514 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada limpeza detalhada de todos os barramentos do quadro com álcool isopropílico e efetuados ensaios de resistência de isolação, (500Vcc/1min - 31,1ºC - 65%RH): - ENSAIOS APÓS DESUMIDIFICAÇÃO com barramento interligados: R/⏚ = 33,3MΩ - S/⏚ = 28,6MΩ - T/⏚ = 32,7MΩ; R/S = 38,2MΩ - S/T = 38,5MΩ - R/T = 52,8MΩ; Em anexo tabela dos ensaios mais detalhada. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202503558 | STE |  | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202511 | 11/03/2025 16:44:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual la llave de seleccion del multimetro se encuentra trabado. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202523 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada inspección y encontrada llave selectora con dificultad para conmutar, fue sustituida por otra de similares características proveídas por almacén (Cód. Almacen 582832). Realizada mediciones de tensión indicada en voltímetro del cuadro. Posicion: Off/RS/ST/TR 0/222/225/223. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202503554 | STE |  | K014B002 | DISJUNTOR 13,8 KV 522-1/CS-02 | 0255.037-7 | 202511 | 11/03/2025 16:44:15 | Electroducto flexible dañado o desprendido del conector, conforme imagen en anexo. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202512 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el electroducto flexible del conector del disyuntor 522-1/CS-02 desencajado, se realizó el ajuste correspondiente y se comprobó la correcta y firme fijación del conector. Equipamiento normalizado y liberado para operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202503552 | STE |  | K014A003 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-2/CS-02 | 0255.026-1 | 202511 | 11/03/2025 16:44:23 | Electroducto flexible dañado o desprendido del conector, conforme imagen en anexo. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202512 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el electroducto flexible del conector del disyuntor 521-2/CS-02 desencajado, se realizó el ajuste correspondiente y se comprobó la correcta y firme fijación del conector. Equipamiento normalizado y liberado para operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202503551 | STE |  | K014B001 | DISJUNTOR 13,8 KV 52B/CS-02 | 0255.036-9 | 202511 | 11/03/2025 16:44:34 | Electroducto flexible dañado o desprendido del conector, conforme imagen en anexo. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202512 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el electroducto flexible del conector del disyuntor 52 B/CS-02 desencajado, se realizó el ajuste correspondiente y se comprobó la correcta y firme fijación del conector. Equipamiento normalizado y liberado para operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202503529 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202511 | 11/03/2025 14:03:49 | Durante manutenção preventiva SSP: 20250999 foi encontrado o rele de proteção Amptector do Disj. 52-2 com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202511 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituído rele amptector defeituoso do disj. 52-2 por outro de mesmas características. Ajustado conforme OA.0182-R00. Realizados ensaios com os seguintes Resultados: Longo Retardamento: Pick-up:3A/ Tempo -R:4,1s/S:4s/T:3,9s curto Retardamento: Pick-up:10A/ Tempo -R:0,331s/S:0,331s/T:0,331s. Emitida a ssa:202503572 para IMA0 gestionar reparo do rele. Trabalho realizado dentro da preventiva AT:202501895.
202503525 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202511 | 11/03/2025 14:04:04 | Durante la ejecución de la SSP 20250999 fue encontrado la llave selectora posición "43CS-01" con defecto, no pudiendo ser maniobrada. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202511 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído chave elétrica rotativa posição 43CS-01 encontrada inoperante, por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (código 600369). Realizado teste de abertura e fechamento elétrico do disjuntor, constatando funcionamento normal da chave elétrica. Serviço executado com a AT 202501895.
202503520 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202511 | 11/03/2025 15:04:38 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable H6E0014 al circuito #52.8 para alimentar al tablero AUX CA3AI-A del sistema SASE. Ver diseños en adjunto. Fecha prevista para el lanzamiento del cable por parte de la contratada 17/03/2025. Coordinar con Alex de SOCM.DT (R. 4707) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202513 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500Vcc/1min) al cable H6E0014 con los siguientes resultados: - R/⏚= 19500 [MΩ]; S/⏚= 30000 [MΩ]; R/S= 40000 [MΩ]; - Temp: 26,3ºC; Hum: 65%; IB Megger: 4066. Efectuado la conexión del cable al interruptor 52-8 y dejado cerrado por personal de OPUO. - Tensión en la salida del 52-8= 230,1 [V]. Emitida SSA para IEQ2 202506456 actualizar diseños. Dejado en condiciones normales de operación.
202503429 | STE | 202503366 | L016B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-02 | 0433.057-9 | 202511 | 10/03/2025 16:40:35 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable MT025 (Plano 6109-DC-06145-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-06. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/03/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202511 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Prestado apoio para realização de ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação no cabo MT025, que corresponde a alimentação secundaria 125 VCC do painel CTM-06. Ensaio de resistência de isolação realizado por MEG1 (500Vcc/1min): +/- = 22000MΩ +/⏚ = 1850MΩ -/⏚ = 16000MΩ Temp = 23 ºC; %RH = 72%. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202503425 | STE | 202503366 | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202511 | 10/03/2025 16:40:50 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M5X0304 (Plano 6109-DC-07721-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-06. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/03/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202511 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M5X0304: POS/Tierra=3100Mohm, NEG/Tierra=2160Mohm, POS/NEG=4850Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 23°C , HUMEDAD= 72% Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados).
202503423 | STE | 202503366 | L016A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-01 | 0433.076-5 | 202511 | 10/03/2025 16:41:05 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT263 (Plano 6109-DC-06144-P), correspondiente a la alimentación 220 VCA del panel CTM-06. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/03/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202511 | TORRES SOSA EVER DAVID | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del siguiente cabo con resultado: 1) HT263: R/Tierra=22000Mohm, S/Tierra=1860Mohm, T/Tierra=1660Mohm, R/S=20000 Mohm, S/T=18500Mohm, R/T=3400Mohm OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 23°C , HUMEDAD= 72%. Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados).
202503418 | STE | 202503366 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202511 | 10/03/2025 16:41:34 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT009 (Plano 6109-DC-06101-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-06. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/03/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202511 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizados ensaios ponto a ponto e resistência de isolação nos cabos HT009 referente a alimentação de 460Vca do painel CTM-06, com apoio da MEG-1. Resultado dos ensaios (500Vcc/1min - 23ºC - 72%RH); R/⏚ =2310MΩ; S/⏚ = 2340MΩ; T/⏚ = 3360MΩ; R/S= 1590MΩ; R/T= 2130MΩ ; S/T= 1460MΩ. Painel liberado para operação.
202503381 | STE |  | K059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.007-0 | 202511 | 11/03/2025 10:56:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52A-6 se encuentra disparado. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202415346 y SSA 202502378. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202514 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado Megger do circuito alimentado pelo disjuntor 52A-6, com apoio da MEG3, e encontrado resistência baixa entre fases AxB (10 KΩ). Foi encontrado uma caixa de passagem com umidade. Foram refeitas as conexões úmidas. Ensaios finais. Megger 500V/1min - AxTerra:11MΩ; BxTerra:9,5MΩ; CxTerra:17,6MΩ; AxB:110MΩ; AxC:117MΩ; BxC:115MΩ. Corrente - Ia=42,8A; Ib=35,4A; Ic=24,2A; Tensão - AxB=413V; AxC=415V; BxC=413V. Temperatura 29,1ºC, Umidade 75,3%. Deixado em condições normais de funcionamento. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202503369 | STE | 202400198 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202511 | 10/03/2025 09:19:17 | Ensaiar o relé PL300 que retornou do reparo pela ingeteam (SSA 202401225 e SMDTC-944), conforme IM.EQ.138. Reinstalar o relé no cubículo 52-A5 e verificar a comunicação com o Scada. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202512 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Reinstalado o relé no cubículo 52-A5 e realizado testes funcionais verificando sua correta comunicação com o sistema SCADA. Após algumas horas de funcionamento o rele voltou a apresentar falha de comunicação e o display começou a piscar, conforme SSA:202504301 emitida pela OPUO. Rele retirado do quadro e devolvido para IEQ2 tomar providencias já solicitadas na SSA: 202400198.
202503344 | STE |  | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.010-3 | 202510 | 09/03/2025 12:03:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó alarma de condicion anormal del pozo KA-02 en el SCADA y verificada en el local el motor de la bomba BIN 0305 parada y con indicacion de sobrecarga. Estando el mismo como numero 2 en la fila de orden de partida y con nivel de partida. | OUO5 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202511 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Durante inspeção no painel e no circuito de alimentação do motor referente a bomba BIN-0305 foi constatado defeito na bobina do motor (bobina aberta) por meio de ensaio de resist. de bobina (u/v=0,04Ω; u/w=∞; v/w=∞), e posteriormente após abertura da caixa de conexão do motor foi constatado deterioração da isolação do cabo interno do motor (foto anexo). Efetuado a desconexão elétrica do motor e emitida SSA 202503734 para MAM1 providenciar o reparo do mesmo. Serviço executado com AT 202502155.
202503298 | STE |  | P001A001 | QUADRO KG-01 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.002-9 | 202510 | 07/03/2025 10:05:55 | Em complemento a SSP:20251011, efetuar medições referente dos itens 5 e 3 das localizações P012C013 e P012C025 respectivamente (resistência de isolação dos motores VVT-3134 e VVT-3133). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202511 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizadas mediciones referente a los items 5 y 3 de las localizaciones P012C013 e P012C025 respectivamente. Res. de Aisl. (500V/1min) de los motores VVT-3134=12000Mohm y VVT-3133=17500Mohm, HRA=60%, T=29°C. Motores en condiciones normales de operación.
202503296 | STE |  | P002A007 | CCM KH-10 | 0592.002-7 | 202510 | 07/03/2025 10:06:12 | Encontrada a base da manopla de acionamento de disjuntor 52-22, referente ao ventilador VVT-0123, com parafusos de fixação rompidos. | MEG2 | MEG2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202510 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição dos parafusos de fixação da base da manopla de acionamento do disjuntor 52-22, referente ao ventilador VVT-0123 por outros parafusos. Deixado a chave em condições normais de operação. Serviço executado com a AT 202501535.
202503220 | STE |  | K036A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-18 60 HZ 1500 KVA | 0140.024-0 | 202510 | 05/03/2025 11:09:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TRANSF. TI18 SOBRETEMPERATURA (49-3)", con rearme. OBS: Verificado en el local temperatura del devanado indicando 71.6°C. | OUO6 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202511 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada inspección y encontrado borne 7 de la bornera X8.3 (correspondiente al cable rojo del sensor de temperatura) con tornillo flojo. Realizado reapriete y verificado correcto funcionamiento del relé 49-3. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202503219 | STE |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202510 | 05/03/2025 00:04:19 | Verificar y solucionar disparo del interruptor 52.26 que alimenta el VVT-1206 del sistema de ventilación C ( Montante ). | OUO6 | MEG2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202511 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada inspección y ensayo de resistencia de aislación (500V/1min) y encontrado motor con bobinas en corto circuito con tierra; Res. aisl.=0,4 kΩ; H.R.=70,6%; Tamb.=27,9°C; BP Megóhmetro: IB-4183. Emitida SSA: 202503691 a MAM3 para verificar/solucionar. Dejado motor y respectiva resistencia de calentamiento desconectados y los conductores de alimentación aislados.
202503194 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202510 | 07/03/2025 09:49:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual el correspondiente tablero se encuentra reportando alarma de "Falta de Tensión de Control" sólo en el tablero QJ-02. OBS: Verificada ambas alimentaciones de control normalizadas. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202512 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no circuito, constatado bloco temporizado pos. 27ca2 com defeito (contato colado). Efetuado a substituição do mesmo, por outro de mesmas características técnicas retirado do almox (BLOCO CONT TEMP OFF DELAY 0-30S 1NA/1NF - cod: 200301) e ajustado em 15s conforme OA.0052-R00 normalizando assim o alarme de "falta de tensão de controle" no painel QJ-02. Realizado testes funcionais constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202503127 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202510 | 06/03/2025 05:11:24 | Verificar e solucionar motivo do disparo do disjuntor 52-11 (alimentação desumidificador CCR). | OUO5 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202511 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación al cabo de salida del 52-11con resultados: A/Terra=900Mohm, B/Tierra=500Mohm, C/Terra= 450Mohm, A/B=700Mohm, B/C=600Mohm,C/A=450Mohm, Realizada cierre del 52-11 y energización del deshumidificador (Que posee IN de 33A según placa) constatando que posee corriente de Fase A=45A,B=45A,C=0A Tensión R/S=226VCA, S/T=222VCA, R/T=225VCA. De esa manera constatado que el disparo es real por sobre corriente y emitida SSA 202503588 para MAM 3 verificar el equipo.
202503024 | STE | 202500797 | J075B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0105 | 0262.005-7 | 202509 | 27/02/2025 08:18:50 | Realizar conexão elétrica do motor e resistência de aquecimento, após ser realizado o reparo dos cabos de conexão elétrica. OBS.: Motor já encontra-se disponível no local para conexão. | MAM1 | MEG2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202511 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | FUE CONECTADO EL CIRCUITO DE FUERZA (460VCA) Y CALEFACCIÓN (220VCA) DEL MOTOR N5 50 HZ DE LA BOMBA BIN-0105: -Resistencia de calefacción = 560[Ω]; 225,0 [V]; 0,4 [A]; -Resistencia de aislamiento del motor 500VCC/1min = 81,5 [MΩ]; -Resistencia de la bobina RS/RT/ST=1.5[Ω]/1.5[Ω]/1.5[Ω] -Tensión RS/RT/ST = 452.3/453.6/454.9 [V]; -Corriente R/S/T = 194,6/197,2/191,4 [A]; IN = 233 [A]; Se verifico sentido correcto de giro y dejado en condiciones normales de operación.
202503022 | STE | 202415775 | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202509 | 27/02/2025 08:19:23 | Realizar conexão elétrica do motor e resistência de aquecimento , após retorno da oficina elétrica para substituição dos rolamentos. obs.: Motor já esta no disponível no local para conexão. | MAM1 | MEG2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202511 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | FOI CONECTADO CIRCUITO DE FORÇA (460VCA) E AQUECIMENTO (220VCA) DO MOTOR N4 60HZ da Bomba BES-1804. ENSAIOS REALIZADOS: - Resistência de aquecimento= 283[Ω]; 226,0 [V]; 0,60 [A]; - Resistência de isolação do motor 500VCC/1min= 35.000 [MΩ] - Tensão RS/RT/ST= 457,6/458,9/458 [V] - Corrente R/S/T= 318/320/329[A] - IN= 412 [A] - Temp.= 28ºC; H= 64% VERIFICADO SENTIDO D/GIRO E DEIXADO O EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202502945 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202509 | 25/02/2025 14:22:48 | Durante el mantenimiento periódico (1A) SSP 20253072. Fue detectado que la resistencia de calentamiento del cubículo UF1 se encuentra con defecto. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202509 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada resistencia de calentamiento del cubículo UF1 abierta R=∞. Realizada la sustitución por otra de iguales características retirada de almacenes RESISTENCIA ELET CX 250V 100W 140X70X50 cód.. almx.:630233. Realizada mediciones. R=486Ohm; Tensión=219Vca; Corriente=0.45A. Servicio realizado con la AT:202501524 Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202502932 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202509 | 25/02/2025 13:29:46 | Durante la ejecucion de la SSP:20252234 constatado contactor posicion C de la gaveta 52-23, VVT 3107 con defecto ( con ruido anormal). | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202509 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado sustitución del contactor posicion C de la gaveta 52-23 del VVT-3107 por otro de iguales características que fue retirado del almacén codigo: 504688. Posterior a la sustitución fue realizado ensayos funcionales del contractor confirmando correcto funcionamiento del mismo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202502927 | STE |  | L008B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-04 | 0440.006-2 | 202509 | 25/02/2025 11:13:45 | Verificar motivo por el cual el nivel de agua de los bancos de baterías HO-04 se encuentran abajo del nivel mínimo. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202510 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no banco de baterias, não encontrando indícios de anomalias que poderiam ter ocasionado a baixa do nível de eletrólito. Efetuado adição de água desmineralizada em todos os elementos do banco até a marcação de nível máximo. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202502926 | STE |  | L008A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-03 | 0440.008-9 | 202509 | 25/02/2025 11:13:54 | Verificar motivo por el cual el nivel de agua de los bancos de baterías HO-03 se encuentran abajo del nivel mínimo. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202511 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado todas células com nível abaixo do minimo, realizado carga de água pura em todas células. Deixado em condições normais de operação. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202502774 | STE |  | P029A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.093-7 | 202509 | 28/02/2025 15:34:31 | Verificar e solucionar cabo de aterramento danificado nos equipamentos GMV1830 e GMV1831(cota 144; eixo c/d). | OUO2 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202512 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado la reposición de puesta tierra referente a los equipamientos GMV1830 y GMV1831 del sistema A de insuflamiento 60 Hz. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (5m) - Conector derivación (704815) (6u) - Abrazadera (713029) (8u) - Tornillo (1368) (4u) - Arandela (8583) (4u) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/499022/502989 para reposición de aterramiento |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202502773 | STE |  | P027A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.084-8 | 202509 | 28/02/2025 15:31:33 | Verificar e solucionar cabo de aterramento danificado nos equipamentos GMV1632 e GMV1633 (cota 144; eixo c/d). | OUO2 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202512 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado la reposición de puesta tierra de motores y ventiladores referente a los GMV-1632 y GMV-1633 correspondientes al sistema B de insuflamiento 60Hz. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (3m) - Conector derivación (704815) (4u) - Abrazadera (713029) (4u) - Tornillo (1368) (8u) - Arandela (8583) (8u) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/499022 para reposición de aterramientos. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202502768 | STE |  | P023A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.044-9 | 202509 | 28/02/2025 15:31:24 | Verificar e solucionar cabo de aterramento danificado no equipamento GMV1232 e GMV1233 (cota 144; jusante; U12). | OUO2 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202512 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado la reposición de puesta tierra de motores y ventiladores referente a los GMV-1232 y GMV-1233 correspondientes al sistema B de insuflamiento 60Hz. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (5m) - Conector derivación (704815) (4u) - Abrazadera (713029) (4u) - Tornillo (1368) (8u) - Arandela (8583) (8u) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/499022 para reposición de aterramientos. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202502694 | STE |  | J012A004 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-04/QP-01 | 0254.004-5 | 202508 | 21/02/2025 10:59:32 | Al momento del cierre del interruptor 52.04 del QP-01 (Alim. QCP-01), fueron necesarias varias tentativas de comando para su cierre, así también se verificó dificultad en la carga de resorte. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202510 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado mecanismo contador de maniobras del disyuntor fuera de posición, el mismo se encontraba dificultando accionamiento de cargamiento de resorte referente a cierre y abertura. Fue reposicionado y se verificó funcionamiento normal de carga de resorte, ademas de cierre y abertura del disyuntor. Equipo en condiciones normales de operación.
202502652 | STE |  | P020B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.044-0 | 202508 | 21/02/2025 09:12:43 | Verificar e solucionar cabo de aterramento danificado no equipamento VVT1108 (cota 144; eixo a/b). | OUO2 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202510 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado la reposición de puesta tierra referente al moto ventilador VVT-1108 del sistema C de extracción 60 Hz. Utilizado los siguientes materiales: - Conector (704815) (1u) Materiales retirados con las SM 498967 para reposición de aterramiento |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202502629 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202508 | 19/02/2025 22:40:27 | Verificar interruptor 52.4.2 se encuentra con indicación de carga de resorte intermediaria, discrepante a los demas interruptores del CGCA. Obs: Estando ambos CGCA en condiciones normales. | OUO7 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202509 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado testes no disjuntor motorizado 52.4.2 e constatado o funcionamento mecânico em condições normais, verificando a abertura e fechamento e ensaio de resistência ohmica dos contatos. Resistência ohmica A: 45µΩ, B: 33µΩ, C: 40µΩ. Constatado que o acionamento do mecanismo de indicação de mola carregada, se encontra com um pequeno desgaste mecânico não afetando o funcionamento do disjuntor. Deixado em condições normais de operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202502585 | STE |  | L008B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-04 | 0433.049-8 | 202508 | 19/02/2025 15:26:51 | Solicitamos apoio para ensaio de energização do quadro QO-04 pelo disjuntor 72.6 através da alimentação de emergência proveniente do disjuntor 721.37 do QB-08. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202511 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayo de energización del QO-04 a través del QB-08 con resultados satisfactorios. Realizada medición de tensión y corriente en el disyuntor 72.6 del QO-04: V+/-= 131,44 Vcc; V+/⏚=67,4 Vcc; V-/⏚=63,95 Vcc; I= 2,8 Acc. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202502583 | STE |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202508 | 19/02/2025 15:26:59 | Solicitamos apoio para ensaio de energização do quadro QO-03 pelo disjuntor 72.6 através da alimentação de emergência proveniente do disjuntor 721.29 do QB-07. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202511 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado ensaio de energização do QO-03 através do QB-07 com resultados satisfatórios. Realizada medição de tensão e corrente no disjuntor 72.6 del QO-03: V+/-= 131,77 Vcc; V+/⏚=67,55 Vcc; V-/⏚=64,60 Vcc; I flutuação= 2,8 Acc. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202502569 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202508 | 20/02/2025 14:45:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar rearme del anunciador del correspondiente tablero. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202509 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Constatado fuente CV2 del anunciador se encontraba con tensión de ripple en su salida de 10 Vca aproximadamente, no pudiendo realizar rearme del anunciador. Reemplazada fuente CV2 por otro de iguales características retirado de deposito con COD: 111384. Mediciones = Ent A: 125VCC, Ent B: 120VCA, Salida: 24.13Vcc, Corriente de salida: 1,2A. Emitida SSA 202503312 para IMA-0 gestionar reparo del anunciador con ripple. Posterior al cambio se pudo realizar "rearme del anunciador" de forma normal. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202502568 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202508 | 20/02/2025 14:45:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar "Prueba de Función" al anunciador del correspondiente tablero. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202509 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constado que la fuente CV2 del anunciador se encontraba sin tensión de salida (Quemada), no pudiendo energizar el anunciador del CB-02. Reemplazada fuente CV2 por otro de iguales características retirado de deposito con COD: 111384. Mediciones = Ent A: 125VCC, Ent B: 120VCA, Salida: 24.3Vcc, Corriente de salida: 0.63A. Emitida SSA 202503147 para IMA gestionar reparo del anunciador quemado. Posterior al cambio se pudo realizar la "Prueba de Función" de forma normal. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202502558 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202508 | 19/02/2025 15:27:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual el amperímetro de salida del cargador se encuentra indicando aproximadamente 70 A y el amperímetro de entrada al cuadro de distribución (QN-02) se encuentra indicando aproximadamente 10 A. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202509 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituído amperímetro de salida del cargador por otro de las mismas características retirado del almacen codigo: 110710. Realizado ensayo funcional constatando correcto funcionamiento, valor indicado amperimetro de salida/entrada: 8A (aproximadamente) .Valores aplicados/indicados: 10mV/50A; 20mV/100A; 40mV/200A; 60mV/300A. Emitida SSA 202503098 para IMA-0 gestionar reparo del amperimetro defectuoso. Equipamiento dejado en condiciones normales de operacion. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202502557 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202508 | 19/02/2025 15:28:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual el amperímetro de salida del cargador se encuentra indicando aproximadamente 60 A y el amperímetro de entrada al cuadro de distribución (QN-01) indica aproximadamente 10 A. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202509 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Sustituído amperímetro de saída do carregador por outro de mesmas caracteristicas retirado do almoxarifado, codigo: 110710. Realizado ensaio funcional e constatado correto funcionamiento. Valores indicados amperimetro de saida/entrada: 8A (aproximadamente) .Valores aplicados/indicados: 10mV/50A; 20mV/100A; 40mV/200A; 60mV/300A. Emitida SSA 202503301 para IMA-0 gestionar reparo do amperimetro com defeito. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202502543 | STE |  | J018A001 | QUADRO CK-01 | 0600.001-0 | 202508 | 20/02/2025 14:45:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor de entrada do painel CK-01 está disparado, conforme anexo. Obs.: No se verificó disparo en disyuntores de salida del CK-01. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202510 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Panel. CK-01 c/ DJ 52-A abierto. Inspeccion sin anomalías. Según OPUO.DT, hubo disparos intermitentes del 52-1 (TDF 460Vca Elev 225). Med. R. Aisl. (500VCC/1min, T=25°, HR=68%): Barra CK-01 RS:5.6GΩ, ST:5.5GΩ, RT:5.4GΩ, R⏚:4GΩ, S⏚:4.6GΩ, T⏚:4.7GΩ. Salida. 52-01 RS:5.3GΩ, ST:5.2GΩ, RT:6.6GΩ, R⏚:3.9GΩ, S⏚:3.6GΩ, T⏚:4.3GΩ. Norm. realizada. Med. Tensión: RS: 458VCA, ST: 457VCA, RT: 459VCA. Corriente: R: 0A, S: 0A, T: 0A. Tablero en condiciones normales de operación |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202502541 | STE |  | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202508 | 19/02/2025 09:59:08 | Voltímetro não indica valor quando seletado as fases RS e ST da entrada do painel CNB-01, conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202536 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição da chave seletora de tensão de entrada CA de três posições por outra de mesmas características. Medição no voltímetro RS/ RT/ ST - 112,2V/ 112,8V/ 112,4V. Indicação no voltímetro RS/ RT/ ST - 443V/ 445V/ 441V. A chave foi fornecida pela IEQ2. Deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202502539 | STE |  | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202508 | 21/02/2025 09:08:12 | Verificar e sanar presença de sulfataçao na conexao das baterias 67 e 35 do banco de baterias HN.10. | OUO2 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202510 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado cabos de interligação apresentando oxidação em seus conectores e substituído por outros de idênticas características confeccionados com materiais sobressalentes da oficina Meg2. Deixado banco de baterias em condições normais de operação. Tensão de flutuação 131,7V. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202502511 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202508 | 18/02/2025 11:29:05 | Durante ejecución de la SSP 20251906 encontrado contactor posición RLB (2NA/2NC 125 VCC) del cargador CN-05 con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202508 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Sustituido contactor RLB (2NA/2NC 125 VCC) del cargador CN-05 por otro de mismas características proveído por almacén (cod. alm. 665797) efectuado ensayo de actuación con resultados satisfactorios. Servicio ejecutado con AT N° 202501421. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202502452 | STE | 202502442 | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 1704.008-7 | 202508 | 18/02/2025 09:52:33 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-0303. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | MEG2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202508 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada conexão elétrica do motor de acionamento de la bomba BIN-0303 e ensaios: Resistência de isolação do motor: (500Vcc/1min - 31,2ºC - 76%RH)= 4GΩ. Resistência de aquecimento= 314Ω . Corrente: R= 91A; S= 92A; T= 96A , Corriente In del motor: 242 A . Tensão: R/S= 460Vca; R/T= 461Vca; S/T= 460Vca. Substituido relé termino 49.3 con defecto por otro de iguales características COD:627933 ensayado y parametrizado conforme OA.0052-R00. Dejada bomba BIN-0303 em condições normais de operação
202502450 | STE |  | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202508 | 17/02/2025 16:10:40 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el codigo 649740 en atención a la SSA: 202404735. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-15471. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.088-2 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202509 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Efectuada la sustituición del banco de baterias HB-03 por otro nuevo Cod. Almox.: 649740 y realizado comisionamiento del banco conforme planilla de comisionamento Nº: 6230-83-19333E. Planilla devuelta con la SDS-15471.
202502448 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202508 | 20/02/2025 14:45:37 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO HAY CONDICIÓN DE PARTIDA PARA EL NIVEL 3 DE SELECCIÓN DE BOMBAS. OBS: VERIFICADO QUE EXISTE CONDICIONES DE PARTIDA PARA LAS LOS NIVELES 1,2,4 Y 5. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202510 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constatado que o link RB-23 foi aberto erroneamente durante a execução da SSA 202209308 referente a remoção do sistema de lubrificação. Fechado link RB-23 normalizando a condição de partida do nível 3. Obs.: trabalho realizado dentro da AT: 202501626. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202502416 | STE | 202502106 | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202508 | 17/02/2025 10:25:49 | Solicitamos verificar detalles de marcación en campo por discrepancia entre los diseños anexados en la SSA 202308128 del QN-01 y la SSA 202502106 del QN-07. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202509 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado comparações em campo e verificado discrepancias indicadas nos desenhos. Realizado modificações no desenho conforme anexo. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202502397 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202507 | 16/02/2025 16:08:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Multimedidor Entrada B (modelo DH96CPM) está apagado. | OUO7 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202508 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Parametrizado e instalado indicador digital posição AXU, de indicação de tensão da barra B do quadro QDCC-01, fabricante Circutor, modelo DHC-96 CPM1500, retirado do almox, cod. 711323. Indicação de tensão, após instalação: 131,7Vcc. Emitida SSA 202518387 para IEQ2 atualizar desenhos, devido atualização da numeração de bornes do indicador pelo fabricante. Serviço executado com a AT 202510191. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202502378 | STE |  | K059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.007-0 | 202508 | 19/02/2025 09:39:02 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor 52A-6 está disparado no painel SE-07 da iluminação monumental. Obs.: Anomalia é reincidente da SSA 202415346. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202509 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspección de disyuntor 52A-6 no encontrando defecto ni falso contacto en terminales, realizado ensayo de resistencia de aislación en los cabos de salida de dicho disyuntor con siguientes resultados (500VCA, 1min, 33°C, 60%)= A/Terra:279Mohm, B/Terra:289Mohm, C/Terra:256Mohm, A/B:300Mohm,B/C:290Mohm,C/A:282Mohm, Con equipo energizado: Tensión AB/BC/AC=416, 415,418V, corriente=44/39/30A, IN DY=63A. No encontrando defecto alguno dejado equipo en condiciones normales de operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202502337 | STE |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202507 | 14/02/2025 09:21:29 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0601, TSA-0602 y TSA-0603, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases R, S, T, de la U06, PD: Del 10/03/2025 al 21/03/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202511 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada Inspeccion y verificacion del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0601, TSA-0602 y TSA-0603, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases R, S, T, de la U06. Los mismos actuaron conforme a lo esperado en la OA.0367-R00. Termostatos con funcionamiento conforme lo esperado.
202502305 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202507 | 14/02/2025 16:09:24 | Verificar lâmpada de iluminação interna painel carregador de baterias C2 não acende. Ver imagem para identificar parte do painel referente a lâmpada com defeito. | OUO7 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202508 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Conforme parecer técnico SSA:202502697 fue sustituido luminaria led tipo tubular por lampara led 9W codigo: 713970 y porta lampara codigo: 310506 retirado del almacen. En anexo foto. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202502221 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202507 | 12/02/2025 16:27:37 | Durante la ejecución de la SSP: 20253793 , se encontraron 2 disyuntores bipolares 220/380 CA , pos. 522 y 526 con defecto. pertenecientes a las alimentaciones de resistencia de calentamiento de la motobomba BES-1802 y al cubículo 3 del panel KE-3 respectivamente. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202507 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de ambos disyuntores, retirados de almacentes, cod: 713322, mediciones: Disyuntor 1, pos 522 Vca= 225 Vca I= 0,8 A Disyuntor 2, pos 526. Vca=226 Vca I=0,8 A Hoja de ensayos en anexo, equipamiento liberado en condiciones normales de operación
202502155 | STE |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202507 | 12/02/2025 09:15:38 | Solicitamos apoio para ensaio de energização do quadro QO-02 pelo disjuntor 72.6, através da alimentação de emergência proveniente do disjuntor 721.26 do QB-02. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202508 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado apoyo al personal de OPUO.DT para ensayo de energización vía disyuntor 721.26 del QB-02. Energización realizada de manera exitosa sin presencia de inconvenientes, mediciones realizadas POS/Terra: 67,3Vcc; NEG/Terra: 63,5Vcc; POS/NEG:131,3Vcc; Corriente POS: 2,2 A; Corriente NEG: 2,2A. cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202502154 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202507 | 12/02/2025 09:15:50 | Solicitamos apoio para ensaio de energização do quadro QO-01 pelo disjuntor 72.6 através da alimentação de emergência proveniente do disjuntor 721.40 do QB-01. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202508 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado apoyo al personal de OPUO.DT para el ensayo de energización del cuadro QO-01 por el disyuntor 72.6 a través de la alimentación de emergencia proveniente del disyuntor 721.40 del QB-01. Energización realizada de manera exitosa sin presencia de inconvenientes, mediciones realizadas POS/Terra: 67,46Vcc; NEG/Terra: 63,82Vcc; POS/NEG:131,3Vcc; Corriente POS: 2,2 A; Corriente NEG: 2,2A. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202502097 | STE |  | L003A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-05 | 0434.059-0 | 202507 | 11/02/2025 13:43:48 | Durante la ejecucion de la SSP: 20250263, mientras el ensayo de capacidad del banco de baterias HB-05 fue vereficado que el elemento 32 sufrio una caida de tension a menos de 0,6 Vcc antes de los un minuto del inicio de ensayo de capacidad. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202507 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Retirado del almacén una batería alcalina cod:649740. La misma fue sometida a ensayo de carga (10horas)/descarga(4 horas/ Tensión luego de la descarga 1.217Vcc)/carga(6.5Horas), Valores de tensión luego de la carga V=1.345V con resultado satisfactorio. Sustituido elemento 32 por esta batería. Banco de baterías en condiciones normales de operación. AT: 202501320.
202502051 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202507 | 11/02/2025 07:14:11 | Solicito apoio para acesso ao relé 51GS via notebook para elaboração de IM. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202508 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Conforme solicitado, prestado apoio ao pessoal da IEQ2 para acesso ao relé SEPAM S20 (51GS) via notebook para coleta de dados necessários para elaboração de IM. Foram enviados a IEQ2 os arquivos solicitados para elaboração da IM. Anexo arquivos constando configurações/parametrizações do relé. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202502040 | STE |  | J079A001 | QUADRO QJ-04 | 0257.004-1 | 202507 | 10/02/2025 14:05:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a chave de seleção do voltimetro encontra-se travada. Referente ao circuito do DJ 52-C | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202538 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição da chave seletora do Voltímetro por outra de mesmas características retirada do almox (CHAVE ELET ROT SEL 4POS 4CONT 16A cod: 582832). Efetuado ensaios funcionais constatando seu correto funcionamento. Indicação de tensão após substituição: Indicação no Voltimetro Posição OFF/1-2/2-3/3-1: 0/458/460/460 VCA. Entrada do Voltímetro 0/114,2/114,7/114,7 VCA. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202502033 | STE |  | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202507 | 10/02/2025 14:05:50 | Voltímetro não indica valor quando seletado a fase TR da entrada do disjuntor 52-B, conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202539 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se procedío a verificar el panel CLF-05 en conjunto con OPUO.DT, donde se maniobró la llave selectora CTV de la entrada del disy. 52B, no se llegó a observar ninguna anormalidad, indicando la tensión de entrada en las tres posiciones de la selectora (video adjuntado). Pos. CVT/resist. de contact./ind. voltimetro./med. barra: RS/0,1Ω/232/235,2Vca. ST/0,09Ω/231/233,6Vca. TR/0,09Ω/232/234Vca. Obs: realizado reapreto del circuito de medición. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202502031 | STE | 202502017 | L017A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-03 | 0433.077-3 | 202507 | 10/02/2025 13:34:39 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto de los cables: -MT056 (Plano 6109-DC-06147-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-10. -HT325 (Plano 6109-DC-06148-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-10. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 21/02/2025 | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202508 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) MT056: POS/Tierra=11500Mohm, NEG/Tierra= 8500Mohm, POS/NEG=5200Mohm. 2) HT325: B/Tierra=12500Mohm, C/Tierra=15000Mohm, B/C=30000Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 24,9°C , HUMEDAD= 73,4% . Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados).
202502030 | STE | 202502017 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202507 | 10/02/2025 13:34:49 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M6X0030 (Plano 6229-DC-07706-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-10. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 21/02/2025 | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202508 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M6X0030: POS/Tierra=219Mohm, NEG/Tierra=2005Mohm, POS/NEG=1200Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 29,5°C , HUMEDAD= 74% . Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados).
202502029 | STE | 202502017 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202507 | 10/02/2025 13:35:06 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT021 (Plano 6109-DC-06106-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-10. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 21/02/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202508 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable HT021 con los siguientes resultados: - A/B/C-⏚= 350/310/280 [MΩ]; AB/AC/BC= 471/559/440 [MΩ]; Temp: 29,5ºC; Hum: 74 %; BP Megger: 707512; Termohigrómetro IB 1771. Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interliconexión actualizados en el SATedms.
202501965 | STE |  | K013A027 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-27/QP-04 | 0254.135-1 | 202506 | 07/02/2025 15:54:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor não aceita comando de fechamento. Realizada tentativa de fechamento com o disjuntor na posição teste, sem êxito. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202507 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado mecanismos de fechamento do disjuntor travado devido acumulo de impurezas e realizado limpeza e lubrificação. Realizado diversas manobras de comando manual e eletrico e obtido resultados satisfatorios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202501964 | STE |  | K031B001 | QUADRO QY-04 | 0269.004-7 | 202506 | 07/02/2025 15:54:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o mecanismo de intertravamento permite a retirada da chave com o disjuntor 3a10 fechado. | OUO2 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202507 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatado mecanismo de bloqueo desacoplado internamente, ocasionando que el pino de bloqueo quede fuera de posición. Realizado el ajuste del mismo acoplándolo a su posición original y constatado su correcto funcionamiento. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202501899 | STE |  | J084A011 | CCM CQ-03 | 0263.009-5 | 202507 | 10/02/2025 10:49:02 | Verificar e solucionar pelo o qual motivo a bomba BDR-F16-004 não está ligando no acionamento manual e automático. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202507 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que el punto NF del fin de curso de la válvula solenoide de la bomba BDR-F16-004 se encontraba con terminal suelta causando mal contacto (Punto abierto imposibilitando partida de dicha bomba), realizada soldadura de dicho punto solucionando así la falla en la partida manual y automática. Bomba dejada en condiciones normales de operacion. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202501867 | STE |  | P002A003 | QUADRO KG-08 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.001-0 | 202506 | 07/02/2025 09:34:30 | Acionado no SCADA o alarme "KG-08 condição anormal". Verificado no local (painel KG-08) o disparo do disjuntor 52-26 e acionamento do alarme "Disj. Contator do VVT-0131 Disparado. | OUO5 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202507 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado corrente de operação do motor acima da nominal (Ia=18,5A, Ib=18,6A e Ic=17,8A) sendo In=11,8A. Emitido SSA:202502204 para MAM3 realizar verificação. Deixado o equipamento bloqueado pela OPUO ate normalização do ventilador.
202501865 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202506 | 07/02/2025 08:24:52 | POSTERIOR A LA TRANSFERENCIA DEL SERVICIO AUXILIAR, VERIFICADO INOPERANCIA DE LA FUENTA "A" DE CONTROL DEL KA-02. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202507 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fuente A de control inoperante. Encontrado contactor pos. "27a" con defecto, fue realizada la sustitución del mismo por otro de mismas características retirado de almacenes CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60 cod. almx.:679283. Realizado test de transferencia de fuentes resultando en la recuperación de la fuente "A" de control en su funcionamiento normal. Tablero dejado en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT:202501333 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202501845 | STE | 202500188 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202506 | 06/02/2025 22:11:39 | Prestar apoyo para disponibilizar los puntos de conexión referente a tensiones de referencia de las Barras A y B del CD-01, para realizar oscilografía durante maniobra de transferencia del QP-04 al QP-03. Prev: 12/02/2025 en el periodo de la mañana. | ILA1 | MEG2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202507 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Prestado apoio para ILA-1disponibilizando os pontos de conexão referente as tensões das barras A e B do CD-01 para realização de ensaio de oscilografia durante as manobras de transferência do QP-04 ao QP-03. Ao final do trabalho foi desconectado o osciloscópio do painel CD-01, deixando o painel em condições normais de operação.
202501844 | STE | 202500187 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202506 | 06/02/2025 22:11:47 | Prestar apoyo para disponibilizar los puntos de conexión referente a tensión de referencia de Barra del QP-04, para realizar oscilografía durante maniobra de transferencia del QP-04 al QP-03. Prev: 12/02/2025 en el periodo de la mañana. | ILA1 | MEG2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202507 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue prestado apoyo a personal de ILA1, disponibilizando los puntos de conexión referente a la tensión de las barras A y B del QP-04 para la realización del ensayo de oscilografia durante las maniobras de transferencia del QP-04 al QP-03. Al final do trabajo fue desconectado el osciloscópio del panel QP-04, dejando el panel en condiciones normales de operación.
202501776 | STE |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202506 | 06/02/2025 17:09:02 | Durante a manutenção semestral foi constado mal contato no aterramento do VVT-1214. | MAM3 | MEG2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202507 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada inspección y encontrado cable de aterramiento desconectado del terminal de unión al motor del VVT-1214. Realizada nueva conexión del cable al motor utilizando un terminal de 70mm^2 (cod. alm. 234346) existente en oficina del sector. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202501774 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202506 | 06/02/2025 11:08:12 | Apoyar a MEL4 para verificación en campo y ensayo punto a punto del cable E71064A (Par 9) para atender la (SSA:202402415 / IEE3) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202507 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada verificación y punto a punto acompañando al personal de MEL4, constatado que dicho Par 9 (E71064A) se encuentra conectado en los puntos 38 (C) y 39(NC) de la bornera BTA. Emitida SSA 202502307 para IEQ2 realizar actualización de diseño. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. (Diseños en anexo)
202501772 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202506 | 06/02/2025 11:08:19 | Apoyar a MEL4 para verificación en campo y ensayo punto a punto del cable E71067A (Par 9) para atender la (SSA:202402414 / IEE3) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202507 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada verificación y punto a punto acompañando al personal de MEL4, constatándose que el par 9 del cable E71067A se encuentran en los bornes 38(C) y 39(NC) de la bornera BTA. Emitida SSA 202502308 para IEQ2 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Diseños en anexo.
202501757 | STE |  | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202506 | 06/02/2025 11:30:06 | Realizar conexão do circuito de força e resistências de aquecimento do motor de acionamento do VVT-0133 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202507 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión del motor VVT-0133, valores de resistencia de aislamiento del circuito de fuerza: R/S/T/⏚= 4890 MΩ. Resistencia de aislamiento circuito de resist. de calentamiento: R/S/⏚ > 100.000 MΩ. El equipamiento no pudo ser energizado y normalizado para la medición de tensión y corriente debido a la existencia de una gotera en la estructura civil que afecta directamente al motor. Se emitió la SSA 202502019 para solucionar el inconveniente.
202501751 | STE | 202412333 | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202506 | 06/02/2025 11:30:24 | Favor realizar la desconexión y conexión posterior al cambio, de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0306 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202508 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Efectuada conexión de la resistencia de calentamiento del motor del VVT-0306. Realizada medición de resistencia de aislación(250V/1min/Tamb=26°C/HR=65%) R/S/⏚=10.000 MΩ. Realizada medición de tensión y corriente en las resistencias V=227,2 VCA; I=0,3A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202501659 | STE |  | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 1704.003-8 | 202506 | 05/02/2025 09:57:34 | Como complemento de la SSA 202501037, efectuar mediciones de corriente y tensión posterior al acoplamiento de la bomba BDR-0801 con el motor N1 del panel KD-02. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202532 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la medición de tensión y corriente de la bomba BDR-0801, valores: In=178 A Vab= 453 Vca Vbc= 455 Vca Vca= 453 Vca Ia= 163 A Ib= 154 A Ic= 151 A Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202501616 | STE |  | K024A001 | QUADRO QG-08 | 0270.008-5 | 202506 | 04/02/2025 14:39:33 | Durante ejecución de SSP 20250974 constatado relé posición 'Y27AX-2' sin aceptar ajuste de tiempo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202506 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido relé temporizado posición 'Y27AX-2' por otro de mismas características retirado del almacén (Código= 192775 - Relé de tiempo electrónico 2RV 5A 125Vcc 0,5/5S). Efectuado ajustes conforme OA.0125-R00 y ensayos con resultados satisfactorios. - Tiempo esperado = 2 [s] - Tiempo medido = 1,994 [s] Servicio realizado con la AT 202501035.
202501603 | STE |  | L021C011 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-1 | 2423.003-3 | 202506 | 04/02/2025 10:27:07 | Se solicita la desactivación de la localización L021C011 QDS-1, debido a que el tablero QDS-1 ahora recibe alimentación desde el cargador C3 y 4 2CCB1 como parte del proyecto de ampliación del patio de seccionamiento. Para mantener la coherencia del sistema, se ha asignado una nueva localización al tablero (L021G003 QDS-1 2CCB-1). La desactivación de la localización anterior es necesaria para evitar la duplicidad de códigos asociados al mismo tablero. La PIC.EQ.411 y OA.895 ya fueron alterados. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202506 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Por solicitação da IEQ2 proceda retirada do equipamento da localização L021C011 do quadro QDS-1 para possibilitar a desativação da localização. O painel QDS-1 recebeu a nova localização L021G003 para manter coerência do sistema, devido estar recebendo alimentação a partir do carregador C3 e C4.
202501598 | STE |  | L021C012 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-2 | 2423.004-5 | 202506 | 04/02/2025 10:27:34 | Se solicita la desactivación de la localización L021C012 QDS-2, debido a que el tablero QDS-2 ahora recibe alimentación desde el cargador C3 y 4 2CCB1 como parte del proyecto de ampliación del patio de seccionamiento. Para mantener la coherencia del sistema, se ha asignado una nueva localización al tablero (L021G004 QDS-2 2CCB-1). La desactivación de la localización anterior es necesaria para evitar la duplicidad de códigos asociados al mismo tablero. La PIC.EQ.411 y OA.896 ya fueron alterados. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202506 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Por solicitação da IEQ2 proceda retirada do equipamento da localização L021C012 do quadro QDS-2para possibilitar a desativação da localização. O painel QDS-2 recebeu a nova localização L021G004 para manter coerência do sistema, devido estar recebendo alimentação a partir do carregador C3 e C4.
202501544 | STE |  | L008B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-04 | 0433.049-8 | 202506 | 03/02/2025 14:34:58 | Para posibilitar alimentación emergencial del QO-03 (SSA.202501382 y 202501409) conectar el cable proveniente del QB-08 (Disyuntor 721-37) al disyuntor 72.06 del QO-04. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202507 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios de ponto a ponto e medição de resistência de isolação dos condutores de interligação para possibilitar alimentação emergencial do quadro QO-04 pelo QB-08. Condutores conectados ao disjuntor posição 721.37 do QB-08 e ao disjuntor 72.06 do QO-04. Dados do ensaio de resist. de isolação 500Vcc/1min, condutor positivo:8100MOhm; condutor negativo: 10000MOhm; Condutor positivo x negativo:16000MOhm. Megger IB1604; temp. 29ºC e U.R. 72%. Emitida SSA 202502425 p/ IEQ2 atualizar desenhos.
202501543 | STE |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202506 | 03/02/2025 14:35:03 | Para posibilitar alimentación emergencial del QO-03 (SSA.202501382 y 202501409) conectar el cable proveniente del QB-07 (Disyuntor 721-19) al disyuntor 72.06 del QO-03. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202507 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la conexion del cable (M6X0222) proveniente del QB-07 (Disyuntor 721-19) al disyuntor 72.06 del QO-03. Ensayo de resist. de aislacion 500Vcc/1min: - Conductor positivo/⏚: 3200 [MΩ]; - Conductor negativo/⏚: 2950 [MΩ]; - Conductor positivo/negativo: 3200 [MΩ]. Temp. 28ºC / U.R. 65% / IB4066. Emitida SSA 202502429 y 202502371 p/ IEQ2 actualización de diseños.
202501531 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202506 | 03/02/2025 13:49:45 | Durante a execução da SSP 20251618 foi encontrado o cartão eletrônico E1- NIFE-4231 inoperante (não limita corrente de carga). | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202506 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído cartão defeituoso posição E1 (CCI4231) por outro de mesmas características técnicas retirado do almox (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, cod: 307351). Realizado ajustes na corrente de carga da bateria (62 A), limitação de corrente geral (200 A) e tensão de flutuação (131,6 V) conforme OA.0860-R00. Emitida SSA 202501532 para IMA0 gestionar reparo do cartão defeituoso.
202501500 | STE |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202505 | 01/02/2025 16:19:05 | Verificar y solucionar alarma intermitente "AUXILIAR_CC BARRA QN-07 TENSAO BAIXA". Verificado en el panel tensión normal. | OUO6 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202506 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado rele subtensão pos. 27.1 defeituoso (atuações intermitentes) e substituído pelo rele mod .PSVA (RELE SUPERV TENS 40/250VCA/VCC 10/300VCC, Cod:712615) conforme P.T. IEQ2 SSA: 202308199 e ajustado conforme OA.1032-R00 (114Vcc e 3s). Realizado ensaios e obtido resultados satisfatorios. Deixado equipamento em condições normais de operação. Emitido SSA:202502106 para IEQ2 realizar atualização de desenhos.
202501489 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202505 | 01/02/2025 12:09:02 | Verificar y solucionar Int. 52.08 disparado. Obs: Fueron abiertas las cargas y se realizó un intento de rearme, sin exito. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202506 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Inspeccionado QR-08 y encontrado disy. sin aceptar rearme. Efectuado mediciones de resistencias de aislación de las cargas del 52-8 con los sgts. resultados: A-⏚: 17,4/B-⏚: 19,8/C-⏚: 19,6 [MΩ] Sustituido disy. por otro de mismas caract. prov. por alm. (cod. alm. 181765). Efectuado ensayos de aceptación con resultados satisfactorios, adjuntos en anexo. Realizada medición de tensión y corriente: Vab: 229V/Vbc: 230V/Vca: 228V/Ia: 1,8A/Ib: 2,2A/Ic: 1,8A Equipo dejado en cond. norm. de operación.
202501465 | SCA | 202501437 | J076B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U-03 | 0261.002-7 | 202506 | 04/02/2025 11:26:13 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA E REMOÇÃO DE ELETRODUTOS DO CONJUNTO LUBRIFICADOR AUTOMÁTICO DA MOTOBOMBA BIN-0303. DESCONEXÃO NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. OBS: A NOVA BOMBA SERÁ AUTOLUBRIFICADA COM A ÁGUA BOMBEADA, PORTANTO, NÃO SERÁ NECESSÁRIO NOVA CONEXÃO DO LUBRIFICADOR. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202501447 | STE |  | P002A007 | CCM KH-10 | 0592.002-7 | 202506 | 05/02/2025 11:27:53 | Varificar e solucionar manopla do DSC-1 do KH.10 desacoplado, conforme em anexo. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202506 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrada tornillo pasante de soporte desacoplado de la tuerca de la base. Realizado desmontaje de la seccionadora y posteriormente el montaje correcto de la misma. Verificada abertura y cierre correctos de la seccionadora. Equipo en condiciones normales de uso. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202501410 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202506 | 03/02/2025 09:22:25 | Para posibilitar alimentación emergencial del QO-04 (SSA.202501385) 1 - Verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-04 desde el QB-08. 2 - Realizar ensayo punto a punto y megger para identificación de los polos y estados de los mismos 3 - Conectar a un disyuntor reserva de 32A. Sugerido: 721-37 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202507 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios de ponto a ponto e medição de resistência de isolação dos condutores de interligação para possibilitar alimentação emergencial do quadro QO-04 pelo QB-08. Condutores conectados ao disjuntor posição 721.37 do QB-08 e ao disjuntor 72.06 do QO-04. Dados do ensaio de resist. de isolação 500Vcc/1min, condutor positivo:8100MOhm; condutor negativo: 10000MOhm; Condutor positivo x negativo:16000MOhm. Megger IB1604; temp. 29ºC e U.R. 72%. Emitida SSA 202502315 p/ IEQ2 atualizar desenhos.
202501409 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202506 | 03/02/2025 09:22:36 | Para posibilitar alimentación emergencial del QO-03 (SSA.202501382) 1 - Verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-03 desde el QB-07 2 - Realizar ensayo punto a punto y megger para identificación de los polos y estados de los mismos. 3 - Conectar el cable al Disyuntor 721-29 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202507 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensaios de ponto a ponto e medição de resistência de isolação dos condutores de interligação para possibilitar alimentação emergencial do quadro QO-03 pelo QB-07. Condutores conectados ao disjuntor posição 721.29 do QB-07 e ao disjuntor 72.06 do QO-03. Ensaio de resist. de isolação 500Vcc/1min: - Condutor positivo: 3200 [MΩ]; - Condutor negativo: 2950 [MΩ]; - Condutor positivo x negativo: 3200 [MΩ]. Temp. 28ºC / U.R. 65% / IB4066. Emitida SSA 202502371 p/ IEQ2 atualizar desenhos.
202501385 | STE |  | L008B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-04 | 0433.049-8 | 202505 | 30/01/2025 08:59:27 | Conforme ejecutado para el QO-01 y QO-02 (SSAs: 202408319 - 202420346 y 202420347), sustituir el disyuntor 72.06 de 10A del QO-04 por el disyuntor código 632040 - DISYUNTOR TERMOMAG 3P 460V/250VCC 100A para posibilitar alimentación emergencial desde el QB-08 e instalar la manopla de accionamiento adquirida vía SMDTC-2243. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202507 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada a substituição do disjuntor posição 72.06 de 10A por outro de 100A, modelo ACW100H, fabr. WEG, juntamente com sua manopla de acionamento instalada na portinhola do nicho, para possibilitar a alimentação emergencial a partir do QB-08, disj. 721.37. Realizado ensaios de resistência de isolação e sobrecorrente no disjuntor, conforme anexo, sendo que os resultados estão em conformidade com os parâmetros indicados pelo fabricante. Emitida SSA 202502315 p/ IEQ2 atualizar desenhos.
202501382 | STE |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202505 | 30/01/2025 08:59:35 | Conforme ejecutado para el QO-01 y QO-02 (SSAs: 202408319 - 202420346 y 202420347), sustituir el disyuntor 72.06 de 10A del QO-03 por el disyuntor código 632040 - DISYUNTOR TERMOMAG 3P 460V/250VCC 100A para posibilitar alimentación emergencial desde el QB-07 e instalar la manopla de accionamiento adquirida vía SMDTC-2243. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202507 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizada a retirada do DJ 72.06 (10A) e instalado disjuntor (código almx.: 632040 - DISYUNTOR TERMOMAG 3P 460V/250VCC 100A) referido nessa SSA. 14/03 Realizada a instalação da manopla de acionamento do disjuntor, feita em 3D pela ILA3 através da SSA 202502266. Deixado em condições normais de funciomento. Follha de ensaios do disjuntor em anexo. Ensaio de energização feita com SSA 202502583. Ensaio dos cabos feito com SSA 202501543. Emitida SSA 202502371 p/ IEQ2 atualizar desenho.
202501286 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202505 | 28/01/2025 13:46:25 | Durante ejecución de la SSP: 20250191, fueron encontrados los siguientes bloques temporizados con defectos: -Pos. 27CA3: está actuando instantáneamente y sin aceptar ajuste. -Pos. XT1: está actuando instantáneamente y sin aceptar ajuste. -Pos. XT4: no está actuando en ninguno de los tiempos ajustados . | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202505 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución de los bloques temporizados con defectos citados en la SSA por otro de iguales características que fueron restirados almacén. Posterior a la sustitución, los mismos fueron ajustado según OA.0054-R00 y además se efectúo ensayos funcionales comprobando en correcto funcionamiento de los temporizados instalados. Tiempos medidos durante el ensayo: Tiemp. esperado pos. 27CA3/XT1/XT4:15/20/80s. Tiemp. dejado pos. 27CA3/XT1/XT4:15,2/20,4/79,7s. Panel en condic. normales de OP.
202501120 | STE |  | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 0262.008-1 | 202505 | 28/01/2025 09:39:16 | Realizar desconexión eléctrica del motor de accionamiento, de la resistencia de calentamiento y lubricador de la motobomba BIN-0303 para posibilitar el desmontaje de la misma y el montaje del nuevo equipo segun contrato 4500065573 | MAM1 | MEG2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202506 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado a desconexão elétricas do motor de acionamento, resistência de aquecimento e lubrificação da motobomba BIN-0303, para possibilitar a desmontagem da mesma e montagem da nova motobomba conforme contrato 4500065573.
202501100 | STE | 202500501 | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202504 | 24/01/2025 10:03:54 | Se constató en el QJ-02 señal real que proviene del KA-02, referente a la alarma "POZO ANTI-INUND UN3 CCM KA02 - FALTA TENSION DE CONTROL", Verificar y solucionar. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202505 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado mal contacto en los terminaless del contactor 27CA2. Realizado reaprieto y limpieza. Fueron realizados ensayos de atracar y desatracar el contactor, teniendo el sistema funcionando normalmente en todas ellas rearmando el alarma en el QJ-02.
202501072 | STE |  | P005A005 | CCM KH-09 | 0592.052-3 | 202504 | 23/01/2025 18:00:45 | Verificar e solucionar motivo de o alarme de "temperatura ambiente > 40°" estar acionado no anunciador local e no ASP-01 e não atuar no SCADA. | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202506 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Verificado o circuito de alarme de temperatura superior a 40ºC e encontrado o borne 482 com mau contato. Realizado reaperto em todo circuito de alarme e após reaperto foram feito ensaios junto a OPUO e verificado o perfeito funcionamento do alarme no ASP, SCADA e no anunciador local. Deixado em condições normais de operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202501047 | STE |  | G079A003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CM4 - SEMD | 2161.002-4 | 202504 | 23/01/2025 15:56:51 | Realizar substituição de uma fechadura quebrada no painel CM4 por nova fabricada na impressora 3D. | OUO7 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202506 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado substituição de uma fechadura danificada da porta que da acesso aos disjuntores do painel. Foram utilizadas todas as partes metálicas da fechadura danificada para instalar na nova fechadura confeccionado pela impressora 3D (SSA 202418607). Após a instalação a mesma foi deixada em condições normais de abertura e fechamento da porta. Foto em anexo. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202501045 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202504 | 23/01/2025 15:57:02 | Realizar substituição de 05(cinco) fechaduras quebradas no painel CGCA-2 por novas fabricadas na impressora 3D. | OUO7 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202511 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Se realizó la sustitución de las cinco cerraduras rotas de las puertas de acceso a los disyuntores del panel CGCA-2 por cerraduras nuevas, fabricadas en impresora 3D (SSA 202418607). Para la instalación de las nuevas cerraduras, se reutilizaron todas las partes metálicas de las cerraduras dañadas. Después de la instalación, se realizaron pruebas de apertura y cierre de las puertas, constatando el perfecto funcionamiento de las nuevas cerraduras. Foto en anexo. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202501044 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202504 | 23/01/2025 15:57:22 | Realizar substituição de 05(cinco) fechaduras quebradas no painel CGCA-1 por novas fabricadas na impressora 3D. | OUO7 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202511 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Se realizó la sustitución de las cinco cerraduras rotas de las puertas de acceso a los disyuntores del panel CGCA-1 por cerraduras nuevas, fabricadas en impresora 3D (SSA 202418607). Para la instalación de las nuevas cerraduras, se reutilizaron todas las partes metálicas de las cerraduras dañadas. Después de la instalación, se realizaron pruebas de apertura y cierre de las puertas, constatando el perfecto funcionamiento de las nuevas cerraduras. Foto en anexo. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202501043 | STE |  | L021C008 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-2 | 0433.090-7 | 202504 | 23/01/2025 15:57:31 | Realizar substituição de uma fechadura quebradas no painel QACC-2 por nova fabricada na impressora 3D. | OUO7 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202506 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição da fechadura quebrada da porta de acesso aos disjuntores do painel QACC-2 por uma fechadura nova fabricada na impressora 3D (SSA 202418607). Foram utilizadas todas as partes metálicas da fechadura danificada para instalar na nova fechadura. Após a instalação foram realizados testes de abertura e fechamento da porta constatando o perfeito funcionamento da nova fechadura. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202501042 | STE |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202504 | 23/01/2025 15:57:40 | Realizar substituição de uma fechadura quebrada no painel QACC1 por nova fabricada na impressora 3D. | OUO7 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202506 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado substituição de uma fechadura danificada da porta que da acesso aos disjuntores do painel. Foram utilizadas todas as partes metálicas da fechadura danificada para instalar na nova fechadura confeccionado pela impressora 3D (SSA 202418607). Após a instalação a mesma foi deixada em condições normais de abertura e fechamento da porta. Foto em anexo. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202501041 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202504 | 23/01/2025 15:57:52 | Realizar substituição de 04(cinco) fechaduras quebradas no painel QDCC2 por novas fabricadas na impressora 3D. | OUO7 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202506 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição das 4 fechaduras quebradas da porta de acesso aos disjuntores do painel QDCC-2 por fechaduras novas fabricadas na impressora 3D (SSA 202418607). Foram utilizadas todas as partes metálicas das fechaduras danificadas para instalar nas novas fechaduras. Após a instalação foram realizados testes de abertura e fechamento das portas constatando o perfeito funcionamento das novas fechaduras. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202501039 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202504 | 23/01/2025 15:58:01 | Realizar substituição de 05(cinco) fechaduras quebradas no painel QDCC1 por novas fabricadas na impressora 3D. | OUO7 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202506 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado substituição de 5 fechadura danificada da porta que da acesso aos disjuntores do painel. Foram utilizadas todas as partes metálicas da fechadura danificada para instalar na nova fechadura confeccionado pela impressora 3D (SSA 202418607). Após a instalação a mesma foi deixada em condições normais de abertura e fechamento da porta. Foto em anexo. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202501037 | STE | 202501030 | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 1704.003-8 | 202504 | 23/01/2025 15:18:47 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-0801APÓS A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E OPERAÇÃO DA DA BOMBA NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | MEG2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202505 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado la conexión eléctrica de fuerza y calentamiento, referente al motor de la bomba BDR-0801 y constatado su correcto funcionamiento. Obtenidas las siguientes mediciones: - Resistencia de calentamiento= 345 [Ω]; 226,0 [V]; 0,59 [A]; - Resistencia de aislación 500VCC/1min= 35.000 [MΩ] - Tensión RS/RT/ST= 456,6/455,9/457,1 [V] - Corriente R/S/T= 66,3/63,2/61,6 [A] - IN= 178 [A] - Temp.= 31,3ºC; H= 74% Emitida SSA 202501659 para mediciones posterior al acoplamiento de la bomba.
202501026 | STE |  | K078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.061-7 | 202504 | 23/01/2025 14:26:38 | Durante la ejecución de la SSP 20253539 (4A) constatado relé Inepar 521-06 no actuando dentro de los rangos esperados en la OA.0177-R00. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202521 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Instalado relé Inepar 521-06 que fue reparado por laboratorio, realizado ensayos garantizando su correcto funcionamiento conforme OA.0177-R00 obteniendo resultados dentro de lo sperado. Actuacion: 0,05A e 56ms. Luego, instalado el relé en el panel QJ-08.
202501001 | STE |  | P026B001 | QUADRO KG-35 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.017-0 | 202504 | 23/01/2025 14:57:38 | Verificar y solucionar disparo del disyuntor 52-28 alimentación del GMV-1708. | OUO6 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202506 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificada gaveta del disyuntor 52-28, también verificado GMV-17-08 sin encontrar defecto, realizado ensayo de resistencia de aislación del VVT 17-08 (1min, 500VCC, 32°,68% ) con resultados= ABC/tierra: 1,2Gohm y medición de bobinas con siguientes resultados= A/B: 2.2ohm, B/C:2,1ohm, C/A:2,2ohm. Mediciones en operacion del motor Corriente (In:21 A)= A:15 A, B:16 A, C:15 A y tensión A/B: 460vca, B/C: 458vca, C/A: 460vca. No encontrado defectos, cuadro dejado en condiciones normales de operacion
202500941 | STE |  | K078C011 | CCM KD-05 | 0263.017-6 | 202504 | 22/01/2025 15:52:32 | Durante execução da SSA 20255085 encontrado bloco temporizado pos. 27b inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202504 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do bloco temporizado pos. 27b por outro de mesmas características técnicas retirado do almox (BLOCO CONT CA2/LC1-D 1NA/1NF 10A 10/180S cod almox: 144819) ajustado em 10s conforme OA.0064-R00. Efetuado ensaios funcionais contatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202500913 | STE |  | P023A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.043-0 | 202505 | 27/01/2025 14:51:26 | Verificar/solucionar aterramento solto na carcaça do GMV-1230. | OUO2 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202506 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado a reposição e conexão de cabo de aterramento referente ao GMV-1230 do sistema de Insuflamento 60HZ. Conforme foto em anexo. Materiais utilizado para reposição: - 1metro de cabo para terra 70mm2 (711455); - 1 conector (704815); OBS. Materiais retirado do almoxarifado com a SMs 498961 e 498967 para reposição do aterramento. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500911 | STE |  | P032C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4137) | 0459.079-1 | 202504 | 21/01/2025 16:13:42 | Verificar/solucionar aterramento solto na carcaça do VVT-4137. | OUO2 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202505 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado aterrramiento faltante en el VVT-4137. Realizada la reposición del aterramiento del mencionado ventilador. Materiales utilizados de las SM´s CABO P/TIER ACE/CU 7X3,45MM 70MM2 SM:498961. Cantidad:2metros CONECTOR ATER LAT CAB/CHAPA 70MM2 SM:498967. Cantidad: 3unidades Fotos en Anexo. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500909 | STE |  | K025A001 | QUADRO QG-09 | 0270.009-3 | 202504 | 21/01/2025 16:53:24 | Durante ejecución de SSP:20250975, encontrado relé posición 27cc inoperante. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202504 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de relé posición 27cc que se encontraba inoperante por otro de mismas caracteristicas retirado del almacen cod:711297. Realizados ensayos, tiempo de actuación 4,85 s conforme OA.0126-R00
202500907 | STE |  | P029B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.096-1 | 202504 | 21/01/2025 16:14:10 | Verificar/solucionar aterramento solto na carcaça dos equipamentos GMV-18A30 e GMV-18A31. | OUO2 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202506 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a reposição de cabo de terra dos moto ventiladores referentes aos GMV-18A30 e GMV-18A31 do Sistema A de insuflamento 60 HZ. Utilizado os seguintes materiais: - Cable para terra 70mm2 (711455) (3 metros) - Conector (704815) (4 unidades) - Abraçadeira (713029) (6 unidades) - Parafuso (1368) (6 unidades) - Porca (6327) (6 unidades) - Arruela (8583) (6 unidades) Materiais retirados com as SMs 498961/498967/498968/499022/499023 para reposição de aterramento. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500904 | STE |  | P025A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.053-8 | 202504 | 21/01/2025 16:14:25 | Verificar/solucionar aterramento solto na carcaça dos equipamentos GMV-1430 e GMV-1431. | OUO2 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202506 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado la reposición de puesta tierra referente a todos los moto ventiladores referentes a los GMV-1430 y 1431 del Sistema A DE insuflamiento 60 HZ. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (3m) - Conector (704815) (4u) - Abrazadera (713029) (6u) - Tornillo (1368) (6u) - Tuerca (6327) (6u) - Arandela (8583) (6u) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023 para reposición de aterramiento |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500899 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202504 | 21/01/2025 15:35:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INEXISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EN LA PUERTA DEL SISTEMA H (ZVT-0803). | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202506 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado la reposición de puesta tierra a la puerta del sistema H de insuflamiento 50 Hz (ZVT-0803). Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (1,5m) - Conector (704815) (2u) -Abrazadera (713029) (4u) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023 para reposición de aterramiento |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500898 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202504 | 21/01/2025 15:35:14 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INEXISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EN LA PUERTA DEL SISTEMA G (ZVT-0602). | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202506 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado la reposición de puesta tierra a la puerta del sistema G de insuflamiento 50 Hz (ZVT-0602). Utilizado los siguientes materiales: - Cordoalha elect flex CU/SN (262730) (1,0m) - Conector (704815) (2u) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023 para reposición de aterramiento |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500880 | STE |  | P008B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.095-2 | 202504 | 21/01/2025 15:07:45 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INEXISTENCIA DOS CABOS DE ATERRAMENTO DOS MOTO-VENTILADORES (ZVT 0803). | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202506 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado la reposición de puesta tierra referente a los motoventiladores de la sala ZVT-0803 del sistema H de insuflamiento 50 Hz. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (2,5m) - Conector (704815) (4u) - Abrazadera (713029) (4u) - Tornillo (1368) (4u) - Tuerca (6327) (4u) - Arandela (8583) (4u) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023 para reposición de aterramiento |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500879 | STE |  | P006B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.085-5 | 202504 | 21/01/2025 15:06:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INEXISTENCIA DOS CABOS DE ATERRAMENTO DOS MOTO-VENTILADORES (ZVT 0602). | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202506 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado la reposición de puesta tierra referente a los motoventiladores de la sala ZVT-0602 del sistema G de insuflamiento 50 Hz. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (4,5m) - Conector (704815) (6u) - Abrazadera (713029) (6u) - Tornillo (1368) (12u) - Tuerca (6327) (12u) - Arandela (8583) (12u) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023 para reposición de aterramiento |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500878 | STE |  | P006A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.081-2 | 202504 | 21/01/2025 15:06:31 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INEXISTENCIA DOS CABOS DE ATERRAMENTO DOS MOTO-VENTILADORES (ZVT 0503). | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202506 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado la reposición de puesta tierra referente a la carcasa de motores y ventiladores conforme a los puntos de aterramientos correspondientes a los mismos. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455)= 7m - Conector (704815)= 9u - Abrazadera (713029)= 7u - Tornillo (1465/1368/3158)= 14u - Tuerca (6327)= 8u - Arandela (8583/542415)= 8u - Tarugo 10mm (28479)= 2u Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023 p/ reposición de aterramiento |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500877 | STE |  | P006A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.080-4 | 202504 | 21/01/2025 15:05:23 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INEXISTENCIA DO CABO DE ATERRAMENTO DO MOTO-VENTILADOR (ZVT 0502). | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202505 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado la reposición de puesta tierra referente al moto-ventilador VVT-0525 del sistema G de insuflamiento 50 Hz. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (2m) - Conector (704815) (2u) - Abrazadera (713029) (2u) - Tornillo (1368) (4u) - Tuerca (6327) (4u) - Arandela (8583) (4u) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023 para reposición de aterramiento |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500875 | STE |  | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202504 | 21/01/2025 15:04:49 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INEXISTENCIA DOS CABOS DE ATERRAMENTO DOS MOTO-VENTILADORES (ZVT 0402). | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202506 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado la reposición de puesta tierra referente a la carcasa de motores y ventiladores conforme a los puntos de aterramientos correspondientes a los mismos. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455)= 11m - Conector (704815)= 11u - Abrazadera (713029)= 12u - Tornillo (1465/1368/3158)= 12u - Tuerca (6327)= 12u - Arandela (8583/542415)= 12u Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023 p/ reposición de aterramiento. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500872 | STE |  | P004A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.071-5 | 202504 | 21/01/2025 15:03:15 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INEXISTENCIA DOS CABOS DE ATERRAMENTO DOS MOTO-VENTILADORES (ZVT 0303). | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202506 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada la reposición de puesta tierra referente a todos los moto-ventiladores de la sala ZVT-0303 del sistema H de insuflamiento 50 Hz. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (4m) - Conector (704815) (6u) - Abrazadera (713029) (4u) - Tornillo (1465) (4u) - Tornillo (1368) (4u) - Tuerca (6327) (4u) - Arandela (8583) (4u) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023 para reposición de aterramiento. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500870 | STE |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202504 | 21/01/2025 15:04:20 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INEXISTENCIA DOS CABOS DE ATERRAMENTO DOS MOTO-VENTILADORES (ZVT 0302). | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202506 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizada la reposición de puesta tierra referente a la base de los moto-ventiladores y sus respectivos ductos de ventilación Materiales utilizados: - Cable para tierra 70mm2 (711455)= 6 m - Conector (704815)= 10 u - Abrazadera (713029)= 6 u - Tornillo (1465/1368)= 4u/8u - Tuerca (6327)= 8u - Arandela (8583)= 8u Materiales retirados con las SM's 498961/498967/498968/499022/499023 p/ reposición de aterramiento. Fotos en anexo. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500869 | STE |  | P002B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.065-0 | 202504 | 21/01/2025 15:02:08 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INEXISTENCIA DE CABO DE ATERRAMENTO DOS MOTO-VENTILADORES (ZVT 0202). | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202506 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado la reposición de puesta tierra referente a todos los motoventiladores de la sala ZVT-0202 del sistema G de insuflamiento 50 Hz. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (1,5m) - Conector (704815) (2u) - Abrazadera (713029) (1u) - Tornillo (1368) (2u) - Tuerca (6327) (2u) - Arandela (8583) (2u) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023 para reposición de aterramiento |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500862 | STE |  | P029A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.095-3 | 202504 | 21/01/2025 10:30:00 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente a los VVTs del sistema H. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202506 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizada la reposición de puesta tierra referente a la carcasa de motores, ventiladores y filtros conforme a los puntos de aterramientos correspondientes a los mismos. Utilizado los sgtes materiales: - Cable para tierra 70mm2(711455) =1, 40 m - Conector (704815) = 2 u. - Abrazadera (713029) = 2 u. - Tornillo (1465) = 4 u. - Tornillo (1368)=4 u. - Tuerca (6327)= 4 u. - Arandela (8583) = 4 u. Material retirado con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023 p/ reposición de aterramiento |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500861 | STE |  | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202504 | 21/01/2025 10:30:09 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente a los VVTs del sistema H. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202506 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada la reposición de puesta tierra referente a los VVT-1726 y VVT-1727, conforme a los puntos de aterramientos correspondientes a los mismos. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (4m) - Conector (704815) (4u) - Abrazadera (713029) (4u) - Tornillo (1368) (8u) - Tuerca (6327) (8u) - Arandela (8583) (8u) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499023. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500860 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202504 | 21/01/2025 10:30:18 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente al VVT 1525. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202505 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada reposición de aterramientos faltante en el VVT 1525. Equipos dejado bien aterrado. Obs. Utilizados materiales del stock de la sala 115 MEG2. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500859 | STE |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202504 | 21/01/2025 10:30:28 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente a los VVTs del sistema G. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202505 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado la reposición de puesta tierra referente a la carcasa de motores, ventiladores y filtros del sistema G de insuflamiento 60 Hz, conforme a los puntos de aterramientos correspondientes a los mismos. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) - Conector (704815) - Abrazadera (713029) - Tornillo (1465) - Tornillo (1368) - Tuerca (6327) - Arandela (8583) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023 para reposición de aterramiento |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500858 | STE |  | P023A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.047-3 | 202504 | 21/01/2025 10:30:39 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente a los VVTs del sistema H. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202506 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado la reposición de puesta tierra correspondiente a los VVTs del sistema H. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (6m) - Conector (704815) (8u) - Abrazadera (713029) (5u) - Tornillo (1368) (10u) - Tuerca (6327) (10u) - Arandela (8583) (10u) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023 para reposición de aterramiento. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500830 | STE |  | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202506 | 07/02/2025 03:13:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual la llave selectora del voltímetro se encuentra trabada imposibilitando verificar tensión en ¨TR¨, conforme se muestra en el anexo. | OUO5 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202538 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Verificada llave selectora y encontrada con defecto. Realizada sustitución por otra de iguales características proveída por almacén (cod. alm. 582832). Realizada prueba de funcionamiento con resultados satisfactorios, adjunto en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500822 | STE |  | P002A003 | QUADRO KG-08 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.001-0 | 202504 | 21/01/2025 09:01:14 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MECANISMO DE BLOQUEO INOPERANTE DEL INTERRUPTOR 52.28 (ALIMENTACION KH-10). | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202505 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado manopla de acionamento danificada e substituída por outra idêntica retirada de peças sobressalentes existentes na oficina Meg2 El.115. Realizado diversas manobras e constatado resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202500798 | STE |  | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202504 | 20/01/2025 16:25:50 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INEXISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EN LA CARCASA DE LOS MOTORES.(ZVT-3103) | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202505 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada la reposición de puesta tierra referente a los VVT-3135-3136-3137-3138 y filtros de la sala ZVT-3103 conforme a los puntos de aterramientos correspondientes a los mismos. Materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) (15m) - Conector (704815) (16u) - Abrazadera (713029) (13u) - Tornillo (1465) (10u) - Tornillo (1368) (12u) - Tuerca (6327) (12u) - Arandela (8583) (12u) - Cord. flex. (262730) (4.5m) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500796 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202504 | 20/01/2025 16:40:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INEXISTENCIA DE PUESTA A TIERRA ENTRE PUERTAS DEL SISTEMA H (ZVT-0130). | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202505 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a confecção do cabo de aterramento e sua conexão às portas do sistema H (ZVT-0103). Utilizado material sobressalente da oficina MEG2. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500794 | STE |  | P002A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.061-8 | 202504 | 20/01/2025 16:29:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INEXISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EN LAS CARCASAS DE MOTORES, VENTILADORES, Y FILTROS.(ZVT-0103) | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202505 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado la reposición de puesta tierra referente a la carcasa de motores, ventiladores y filtros conforme a los puntos de aterramientos correspondientes a los mismos. Utilizado los siguientes materiales: - Cable para tierra 70mm2 (711455) - Conector (704815) - Abrazadera (713029) - Tornillo (1465) - Tornillo (1368) - Tuerca (6327) - Arandela (8583) Materiales retirados con las SMs 498961/498967/498968/499022/499023 para reposición de aterramiento. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500777 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202504 | 20/01/2025 08:33:39 | Substituir o relé térmico de proteção da bomba BIN-18A05 que se encontra com o botão de rearme quebrado e com funcionamento inadequado - fecha os contatos quando o botão de rearme é acionado. Problema encontrado durante atendimento à SSA 202500533. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202505 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la sustitución del relé térmico pós. 49-5 que se encontraba con el botón de rearme quebrado. Retirado de almacenes bajo el código 106852. RELE TERM 4A 2,5/4A 50/60HZ. Ajustado según OA.0055-R00, Ajuste del relé=3,0A. Realizado ensayos de actuación y de contactos auxiliares actuando de manera satisfactoria (hoja de ensayos en anexo). Partida del motor no fue posible ya que se encuentra desconectado debido a la SSA 202500533
202500746 | STE |  | P002B007 | CCM KH-14 | 0592.005-1 | 202504 | 20/01/2025 08:37:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme VVT-0225 sobrecarga no KH-14. | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202505 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Encontrado disjuntor 52.24 com danos por arco elétrico em seu borne de entrada, o mesmo foi substituído por outro disj. retirado no almox. (código 621404); valores de ensaios em anexos; - OBS. Não foram realizados ensaios térmico de 200% e 300%, devido a gaveta já possuir relé térmico 49; - Verificado correto funcionamento e realizado medições em operação: - Tensão: RS/ST/TR= 459/459/461Vca - Corrente: R/S/T=40/39/38 A (IN=52 A); Deixado equipam. em condições normais de operação
202500724 | STE |  | P012A003 | QUADRO KG-02 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.020-7 | 202503 | 17/01/2025 16:08:50 | VERIFICAR E SOLUCIONAR POR QUAL O MOTIVO AS BANDEROLAS DO ANUNCIADOR DO CORRESPONDENTE PAINEL KG-02 ESTÁ COM A ILUMINAÇÃO BAIXA AO REALIZAR A "FUNÇÃO TESTE" | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202505 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante verificação constatado baixa iluminação de 50 LEDs do anunciador, as mesmas foram substituídas por outros de mesmas características retirada do almoxarifado (código 713244 ). Realizado teste e observou-se seu funcionamento normal, foto em anexo (antes e depois da substituição dos LEDs). |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202500721 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202503 | 17/01/2025 14:03:41 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del cubículo del Anunciador de Alarmas del correspondiente tablero. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202505 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado inspección del cubículo del anunciador donde fue encontrado un contactor posicion X1 emitiendo ruido y vibracion, por lo tanto, el mismo fue sustituido por otro de iguales características que fue retirado del almacén (codigo:625760). Efectuado ensayos funcionales comprobando el correcto funcionamiento del contactor instalado, ruido anormal fue solucionado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202500720 | STE |  | P029A003 | QUADRO KG-48 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.027-8 | 202504 | 21/01/2025 09:28:31 | Verificar y solucionar seccionadora DSC-1 que se encuentra rota con imposibilidad de colocar bloqueo. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202505 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrada base de la seccionadora rota, realizada sustitución de la base por otra de similares caracteristicas elaborada por ILA3 con la impresora 3D, SSA:202419659. Realizados ensayos de abertura y cierre de la seccionadora con resultados satisfactorios. Seccionadora en condiciones normales de uso. Anexo Foto. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202500713 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202503 | 17/01/2025 14:20:09 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DISPARO EL INTERUPTOR 52.24 (ALIMENTACION DEL VVT-3121). | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202505 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizados ensayos de resistência de aislación (500V / 1min) y encontrado motor con bobinas en corto circuito con la carcasa; Res. aisl.=1,1kOhm; %H=72; T=31°C; IBmegger=3200. Emitida SSA:2025001216 para MAM3 verificar/solucionar. Dejado motor desconectado y conductores de alimentación aislados.
202500712 | STE |  | J012A027 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-27/QP-01 | 0254.027-4 | 202503 | 17/01/2025 14:00:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual los amperímetros de las tres fases del correspondiente cubículo se encuentran inoperantes. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202504 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada inspección y constatado defecto en el disyuntor referente a la alimentación 220Vca del cubículo, sin permitir el cierre del mismo. Sustituido por otro de mismas características (Disyuntor Cod.: 624292; contacto auxiliar Cod.: 714837). Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento y la normalización de los amperímetros. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500710 | STE |  | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202503 | 17/01/2025 14:08:45 | Verificar y solucionar ruido anormal del VVT-0208 al momento de conectar el mismo. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202505 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado inspección y constatado que el ruido anormal aparenta originarse en la correa del VVT-0208, debido al chirrido percibido al momento del arranque del motor. Obtenidas mediciones de corriente por debajo de la nominal del motor. - Tensión RS/RT/ST= 454,9/455,6/454,1 [V] - Corriente R/S/T= 10,6/11,5/11,1 [A] - IN= 20,5 [A] Emitida SSA 202501377 para MAM3. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202500639 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202503 | 16/01/2025 11:16:40 | Durante execução da SSA: 202420346 constatado que não está conectado ao disjuntor 72-06 o cabo de alimentação proveniente do QB-01 disj. 721-40 (SSA:202407519) conforme o acordado na ata de reunião AR/SMI.DT/0047/2024, Ítem 3.1. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202506 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo de aislamiento del cable M5X00116 y conectado al disyuntor 72-06. Valores de los ensayos: Positivo contra tierra: 5100 (MΩ). Negativo contra tierra: 9000 (MΩ). Positivo contra negativo: 3640 (MΩ). Tension positivo a tierra: 65,6 Vcc. Tension negativo a tierra: 65,6 Vcc. Tension aplicada 250 Vcc/ 1 minuto. Temp: 30,2 ºC HRA: 69,3% BP(megger): IB-4188 Emitido SSA: 202502123 para IEQ2 actualizar diseños.
202500579 | STE |  | P009A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.102-4 | 202503 | 17/01/2025 14:42:36 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel desacoplado do moto-ventilador VVT-0903. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202505 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado electroducto suelto (desacoplado a la caja de conexión del motor), realizado ajuste de dicho electroducto rosqueandolo de manera correcta a la caja de conexión del motor 0903 solucionando el defecto. Motor dejado en condiciones normales de operacion. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202500575 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202503 | 15/01/2025 10:47:57 | Durante la ejecución de la SSP:20253792 fueon encontrados bloque temporizadosr posición: 27CAT1; 27CAT3 y XT3 inoperante. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202503 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado bloques temporizados posiciones: 27CAT1, 27CAT3 y XT3 con defectos ( no permite ajuste de temporizacion) y sustituidos por otros de iguales características retirados del almecén (COD: 105023/200301). Realizado ajustes según OA.0068.R00 (tiempos esperados/obtenidos: 15s; 15s; 60s /15,2s; 15,3s; 60,3s) posteriormente fue instalado y ensayado con actuación en el tiempo esperado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación. Servicio realizado con AT: 202500444.
202500533 | STE | 202500318 | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202503 | 14/01/2025 16:13:30 | Em virtude do disparo do disjuntor 522.02 do QJ-08, verificar no painel KA-05 o motivo pelo qual está ocorrendo o disparo ao partir a bomba BIN-18A05. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202503 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado motor referente a la bomba BIN-18A05, realizado ensayo de resistencia de aislación (500VCC/1min) y constatado baja aislación de la bobina con respecto a la carcasa: 240 [KOhm], 29,3°C, Hum.: 75%. Realizada la desconexión total del motor y emitida SSA 202500668 para MAM1 providenciar su reparo.
202500520 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202503 | 17/01/2025 16:09:09 | Verificar e solucionar, chave seletora de voltímetro desacoplado do painel QQ-02, da entrada do disjuntor 52-B. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202505 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado chave seletora danificada e substituída por outra idêntica retirada do almoxarifado (CHAVE ELET ROT COM 4POS 4CONT 12A, Cod:160652). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal do equipamento. Medições: Vab=458V, Vac=458V e Vbc=457V. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202500512 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202503 | 14/01/2025 09:55:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual algunas banderolas del anunciador del correspondiente tablero se encuentran con baja luminosidad al realizar "Test de Función". | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202504 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Constatada la existencia de leds 24VCC del anunciador de alarmas encendidos pero iluminando con poca intensidad, reemplazado leds de 24VCC por nuevos de iguales características retirados de la Sala MEG2 cota 115 solucionando así la falta de intensidad de dichas señalizaciones. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. (Foto en anexo). |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202500511 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202503 | 14/01/2025 09:55:10 | Verificar y solucionar llave selectora de tensión del voltímetro de entrada del interruptor 52-B se encuentra trabada, imposibilitando su maniobra. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202504 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído chave seletora do voltímetro do painel QJ02, chave seletora rotativa 4 posições e 4 contatos, fabricante Efe-semitrans, código do almoxarifado 582832. Realizado medições de resistência ôhmica dos contatos 2-1: 0,2Ohm; 2-3: 0,3Ohm; 6-5: 0,1Ohm; 6-7: 0,2Ohm. Não foi possível obter a leitura de tensão no voltímetro pois a alimentação é proveniente do quadro CS.01, que se encontrava desenergizado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500508 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202503 | 14/01/2025 09:55:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual algunas banderolas del anunciador del correspondiente tablero se encuentran con baja luminosidad al realizar "Test de Función". | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202504 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada la existencia de leds 24VCC del anunciador de alarmas encendidos pero iluminando con poca intensidad, reemplazado leds de 24VCC por nuevos de iguales características retirados de la Sala MEG2 cota 115 solucionando así la falta de intensidad de dichas señalizaciones. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. (Foto en anexo). |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202500507 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202503 | 14/01/2025 09:55:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual las banderolas del anunciador del correspondiente tablero se encuentran con baja luminosidad al realizar "Test de Función". | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202504 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Constatada la existencia de leds 24VCC del anunciador de alarmas encendidos pero iluminando con poca intensidad, por tanto, fueron reemplazados los leds de 24VCC por nuevos de iguales características retirados de la Sala MEG2 cota 115, solucionando así la anormalidad citada en la SSA. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. (Foto en anexo). |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202500506 | STE |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202503 | 14/01/2025 09:55:29 | Verificar y solucionar llaves selectoras de tensión de los voltímetros de entrada de los interruptores 52-B y 52-C se encuentran trabadas, imposibilitando su maniobra. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202505 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídas as chaves seletoras dos voltímetros do painel QJ01, ref. a entrada dos disj. 52-B e 52-C. Chave seletora rotativa 4 pos. e 4 contatos, cód. do almox. 582832. Medições resist. ôhmica das duas seletoras, contatos 2-1/2-3/6-5/6-7: todos 0,1 Ohm. Leitura de tensão no voltímetro de entrada do disj. 52-C: 465/465/465Vca. Não foi possível obter a leitura de tensão no voltímetro ref. ao disj 52-B, pois a alimentação vem do CS.01, que se encontrava desenergizado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500501 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202503 | 14/01/2025 09:55:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionada la alarma "POZO ANTI-INUND UN3 CCM KA02 - FALTA TENSION DE CONTROL" en el anunciador del correspondiente tablero. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202504 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | SSA con situación resuelta en la SSA derivada 202501100, en el panel KA-02 : Verificado mal contacto en los terminaless del contactor 27CA2. Realizado reaprieto y limpieza. Fueron realizados ensayos de atracar y desatracar el contactor, teniendo el sistema funcionando normalmente en todas ellas rearmando el alarma en el QJ-02. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202500496 | STE |  | P001A001 | QUADRO KG-01 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.002-9 | 202503 | 14/01/2025 09:56:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52-36 (KH-01) no permite ser bloqueado mecánicamente. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202504 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante inspeção constatado a necessidade de ajustar a haste de acionamento, a mesma impedia de realizar a volta completa da manopla ate o ponto de travar com cadeado. Após ajuste deixado o disjuntor 52-36 em condições de realizar o bloqueio mecanicamente. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202500489 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202503 | 13/01/2025 21:20:37 | Verificar e solucionar anunciador inoperante. | OUO0 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202504 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado fusible de entrada 125Vcc abierto (alimentación del anunciador). Sustituido el mismo por otro de mismas caracteristicas. Fusible proveído por personal de la OPUO.DT. Realizados ensayos con resultado satisfactorio. Mediciones (Entrada): V=125,6; I=0,2A; Salida: V=24,2V; I=0,4A (Con test de lamparas encendido). Anunciador en condiciones normales de operación.
202500488 | STE | 202500456 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202503 | 14/01/2025 07:59:34 | Solicita-se apoio para a conexão dos cabos de alimentação da ponte rolante de 5T N22 da UPAC ao painel QGBT, disj. 52.15, bem como para a realização de ensaios ponto a ponto e de resistência de isolamento no cabo de alimentação e na barra blindada, conforme indicado na SSA 202417299 e na planilha de comissionamento 3238-83-19009E. | MEG3 | MEG2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202503 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable de alimentación del puente grúa referente al interruptor 52-15, con los siguientes resultados: - A/B/C-⏚= 833/1110/1140 [MΩ]; AB/AC/BC= 1170/1380/876 [MΩ]; Temp: 31,3ºC; Hum: 63,4%; IB Megger: 1612 Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interligación actualizados en el SATedms.
202500449 | STE |  | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202502 | 11/01/2025 17:51:05 | Verificar y solucionar disparo del interruptor 52.25 que alimenta el VVT-0332 del sistema de ventilación B. | OUO5 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202504 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Constatado valores de corrientes del motor de accionamiento del VVT 0332 por encima de la nominal. Mediciones realizadas: Inominal: 6.65(A); Ia: 37,6(A); Ib: 37,5(A); Ic: 37,6(A). Emitida SSA 202500800 para MAM3 para verificar motivo de la sobre carga.
202500444 | STE |  | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202503 | 15/01/2025 15:05:56 | Verificar y solucionar perdida de electrolitos en la parte superior de las bacterias 75, 76, 77, 90, 93 | OUO7 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202504 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fueron encontrados las baterías citadas con perdidas de electrolito por la tapa de la misma y con corriente de fluctuación alta 17,2A, por lo que se realizó una limpieza de los elementos y ensayo de capacidad del H2, reduciendo así la corriente de fluctuación a 0,9A. Mediciones: Tensión fluctuación: 132,1Vcc. Tensión Elemen.:75/76/77/90/93: 1,39/1,39/1,39/1,43/1,41Vcc. Emitida SSA: 202501028 a IEQ-2 para parecer técnico sobre la perdida recurrente de electrolito del banco de batería H2. | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202500433 | STE |  | P001B005 | CCM KH-03 | 0592.003-5 | 202502 | 10/01/2025 16:20:50 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentra disparado el interruptor 52.29 referente al VVT-0213. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202504 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado motor do VVT-0213 em curto-circuito para terra e deixado motor desconectado eletricamente. O atendimento ao motor danificado será realizado pela MAM3 na SSA emitida 202500801.
202500429 | STE |  | L001B004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB-02 | 0435.055-3 | 202502 | 10/01/2025 16:44:05 | Durante maniobras de aislación en la ejecución de SSA 202419929, constatado la rotura de la manopla referente a la seccionadora del banco de baterías HB-02. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202508 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a instalação da manopla de acionamento da seccionadora CHB-02 que foi reparada com apoio da impressora 3D por ILA3 (SSA 202500454). Efetuado diversas manobras de abertura e fechamento da seccionadora constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202500318 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202502 | 09/01/2025 05:34:33 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 522.02 (BIN 18A05). | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202503 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no disj. 522.02 e ensaio de resist de isol. (500Vcc/1min) nos cabos de saída até a chegada da secc. no painel KA-05 não encontrando vestígios de anomalias. Valores medidos: R/⏚=2,66GΩ; S/⏚=3,16GΩ; T/⏚=2,94GΩ; R/S=3,95GΩ; R/T=4,16GΩ; S/T=3,60GΩ. Emitida SSA 202500533 (D) para inspeção no KA-05 e durante sua execução foi constatado baixa isolação na bobina do motor BIN-18A05 e realizado sua desconexão elétrica. Emitida SSA 202500668 para MAM1 providenciar o reparo do motor.
202500306 | STE |  | K010A018 | TPS 13,8 KV DE BARRA __ | 2176.001-4 | 202502 | 08/01/2025 16:39:27 | Durante isolação Total do Quadro CD-01 para atendimento a SSA 202417300, constatado fechadura danificada, referente ao cubículo do TP de Barra (B). | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202502 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante abertura da porta de acesso ao cubículo de TP da Barra B, constatou fechadura danificada a mesma foi substituída por outra de mesmas características retirada do almoxarifado ( código 707586). Realizada vários testes de abertura e fechamento da porta constatando seu funcionamento normal. Atividade executada com a AT 202500020.
202500303 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202502 | 08/01/2025 16:25:14 | Verificar e solucionar, chave seletora de voltímetro travada no painel QI-01, da entrada do disjuntor 52-C. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202538 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído chave seletora do voltímetro do painel QI-01 referente a entrada do disjuntor 52C, fabricante Efe-semitrans, chave seletora rotativa 4 posições e 4 contatos, código do almoxarifado 582832. Realizado medições de resistência ôhmica dos contatos 2-1: 0,2Ohm; 2-3: 0,2Ohm; 6-5: 0,2Ohm; 6-7: 0,3Ohm. Indicação de tensão após substituição: Posição 1-2/2-3/3-1: 460/460/460Vca. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500296 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202502 | 08/01/2025 16:39:03 | Verificar e solucionar luminaria interna do painel QO-01 que não está ligando. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202503 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado durante verificação que a iluminação interna estava com a lâmpada (queimada), a mesma foi substituída por outra retirada no estoque da sala da 115, (material de consumo). Deixando iluminação interna com funcionamento normal. Serviço executado com a AT 202500371. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202500290 | STE |  | P016A007 | SISTEMA "E3" EXAUSTAO EL.219 S.BATERIA GD (VVT-9810/11) | 0458.139-3 | 202502 | 08/01/2025 16:31:24 | Favor realizar desconexion eléctrica del motor de accionamiento del VVT-9810 para la sustitución de la misma | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202503 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a completa desconexão elétrica do motor de acionamento do VVT-9810 para a substituição do mesmo. Deixado cabos de alimentação do motor e do resistor interno de aquecimento isolados e identificados.
202500287 | STE | 202500159 | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202502 | 08/01/2025 14:15:47 | Desconectar y retirar el cable A6R0903 del QBC-02. Diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202503 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la desconexión y retirada del cabo A6R0903 del cuadro QBC-02. Emitida SSA 202500773 para IEQ2 solicitando actualización de diseños y disponibilizacion en el archivo técnico. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202500286 | STE | 202500158 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202502 | 08/01/2025 14:15:55 | Desconectar y retirar el cable A5R0903 del QBC-01. Diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202503 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la desconexión y retirada del cabo A5R0903 del cuadro QBC-01. Emitida SSA 202500656 para IEQ2 solicitando actualización de diseños y disponibilizacion en el archivo técnico. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202500266 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202502 | 08/01/2025 14:07:15 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1901, TSA-1902 y TSA-1903, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases R, S, T, de la U9A, PD: Del 27/01/2025 al 07/02/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202505 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Efectuado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1901, TSA-1902 y TSA-1903. Realizado ensayo de actuación/rearme de los termostatos, confirmando la actuación de los mismos en la temperatura esperada según OA.0375 R00 (40°C). Termostatos en condiciones normales de operación.
202500236 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202502 | 08/01/2025 08:56:29 | Solicito apoio para efetuar ensaios de resistência de enrolamento com o transformador conectado, para elaboração de PIC. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202505 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Fue efectuada la medición de resistencia de los bobinados del transformador TR-UPAC-02, obteniéndose los siguiente resultados: X1-X2: 0,91 mΩ X2-X3: 0,95 mΩ X3-X1: 0,73 mΩ X1-X0: 0,55 mΩ X2-X0: 0,49 mΩ X3-X0: 0,57 mΩ H1-H2: 41.03 mΩ H2-H3: 49.06 mΩ H3-H1: 45.67 mΩ Miliohmímetro IB 714605, corriente de ensayo 100 mA, temperatura de bobinado 64 °C.
202500233 | STE | 202411775 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202502 | 07/01/2025 14:23:02 | Solicito apoio para realizar ensaios de injeção de corrente no primário do toróide CSH200. Providenciar fonte de corrente com capacidade de 2000 A e cabo de no mínimo 25mm². | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202505 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Proveído apoyo para realizar ensayos de aplicación de corriente al toroide del transformador TR-UPAC-01 con resultados satisfactorios. Valores aplicado a pedido de IEQ2: - 25 [A] = 2,2 [A] - 100 [A] = 9,0 [A] - 625 [A] = 56,2 [A] - 1250 [A]= 77,0 [A] - 1875 [A]= 91,0 [A] - 2475 [A]= 99,0 [A] Posterior al ensayo, dejado transformador en condiciones normales de operación.
202500209 | STE |  | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202502 | 07/01/2025 10:40:04 | Durante atención de la SSA:202419925 observado amperimetro de entrada del cuadro QN-03 discrepante del amperimetro de salida del cuadro CN-03. OBS: constatada en SSA:202419925 amperimetro de salida del CN-03 funcionando correctamente. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202503 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído amperímetro pos. A1 por outro de mesmas características retirado do almox cod: 110680. Realizado ensaio funcional constatando seu correto funcionamento. Valores aplicados/indicados: 10mV/100A; 20mV/199,5A; 40mV/401A; 60mV/600A. Emitida SSA 202500634 para IMA-0 gestionar reparo do amp. A1 defeituoso. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202500200 | STE | 202500177 | L016B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-02 | 0433.057-9 | 202502 | 07/01/2025 09:26:26 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto de los cables: -MT027 (Plano 6109-DC-06145-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-08. -HT315 (Plano 6109-DC-06146-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-08. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 17/01/2025. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202503 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado apoyo a la Meg 1 para ensayo de punto a punto y ensayo de resistencia de aislación (500V/1min) de los cables MT027 (125VCC): +⏚/-⏚/+-=9,7GΩ/6,9GΩ/9,8GΩ y HT315 (220V): RT/T⏚/R⏚=8,1GΩ/8,4GΩ/18GΩ; T=29'C; %H=70.
202500199 | STE | 202500177 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202502 | 07/01/2025 09:26:42 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M5X0397 (Plano 6209-DC-07764-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-08. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 17/01/2025. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202503 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo M5X0397 con los siguientes resultados: +/tierra= 1680 [MΩ] -/tierra= 2840 [MΩ] +/- tierra= 4400 [MΩ] Temperatura= 28,7 [°C]; Humedad relativa= 69,9 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QB-04 dejado en condiciones normales de operación.
202500197 | STE | 202500177 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202502 | 07/01/2025 09:26:49 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT011 (Plano 6109-DC-06101-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-08. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 17/01/2025. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202503 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme solicitado realizado apoyo a la Meg 1 para ensayo de punto a punto y ensayo de resistencia de aislación (500V/1min) del cable HT011: R/⏚=886MΩ, S/⏚=566MΩ, T/⏚=743MΩ, R/S=1042MΩ, R/T=1230MΩ e S/T=847MΩ; T=29'C; %H=70.
202500189 | STE | 202419984 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202502 | 07/01/2025 13:44:27 | Baixar a lista de sucessos dos relés PL300 (52-A e 52-B) e do relé PL70 (52-C) após ensaio de transferência de fontes (SSA 202500188). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202507 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a baixa da lista de sucessos do relé PL300 (52-B) e do relé PL70 (52-C) após ensaio de transferência de fontes (SSA 202500188). O relé PL300 (52-A) não possuía eventos na lista de sucessos, nem na lista de perturbações nem na lista de faltas para a data do ensaio de transferência, enquanto o PL70 (52-C) não possuía eventos na lista de faltas nem na lista de perturbações e o relé PL300 (52-B) não possuía eventos apenas na lista de perturbações. Anexo envio listas baixadas dos relés.
202500164 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202502 | 08/01/2025 15:05:39 | Verificar y solucionar interruptor 52-30 desacoplado. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202503 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró la manopla del interruptor desacoplada, se constató una pieza plástica interna quebrada, la misma fue reparada con resina y reinstalada. Se realizaron varias maniobras comprobando el correcto funcionamiento, fijación y resistencia de la pieza. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202500143 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202502 | 06/01/2025 11:17:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52A se encuentra indicando cerrado y disparado al mismo tiempo. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202503 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Constatado que o mecanismo/motor de acionamento do disjuntor 52-A se encontrava fora de posição não sendo possível realizar o rearme do disjuntor impossibilitando seu posterior fechamento. Realizado o ajuste e lubrificação do mecanismo de acionamento do disjuntor e efetuado manobras de abertura e fechamento tanto elétrico como mecânico constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202500099 | STE |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202502 | 06/01/2025 06:10:24 | Verificar y solucionar alarma intermitente "AUXILIAR_CC BARRA QN-07 TENSAO BAIXA". Verificado en el panel tensión normal. | OUO6 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202503 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Constatado alarma de subtension de barra del panel QN-07 con actuacion intermitente. Efectuado inspeccion y reaprieto en los puntos relativos a este circuito. Realizados ensayos con diversas actuaciones del rele 27.1, alarma local (Subtension Barra) y Scada (AUXILIAR_CC BARRA QN-07 TENSION BAJA) y obtenido resultados satisfactorios. Dejado equipamiento en condiciones normales de operacion.
202500085 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202501 | 04/01/2025 11:16:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe una discrepancia de 2.9 A entre las mediciones de los instrumentos "A1" y "CM1". OBS: Verificado mediciones de tensión y corriente aproximadas en el tablero QACC-3. | OUO7 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202503 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SEM-05: Fue retirado de laboratorio el amperímetro que fue calibrado por personal de ILA3 con la SSA:202500711(ensayos en anexo), después el mismo fue reinstalado en la pos.A1 en el panel QACC-04, también fue verificado después de la normalización del panel QACC-04 que la discrepancia de 2,9A entre las mediciones de los instrumentos "A1" y "CM1" fue reducido a 0,1 A, foto en anexo. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500059 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202502 | 06/01/2025 08:50:59 | Conforme solicitado para o CBC-01 (SSA 202420127), alterar o ajuste do setpoint do alarme AL14 (sobretensão RECT/BAT) do CBC-02 de 150,4V para 154V CC para permitir a operação do ciclo de equalização sem alarmes. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202503 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202420127 ajustado o alarme AL14 (Sobretensión RECT/BAT) em 154Vcc para permitir a equalização sem que seja acionado o alarme. Equipamento liberado para operação.
202500019 | STE |  | J079A001 | QUADRO QJ-04 | 0257.004-1 | 202502 | 06/01/2025 06:52:07 | Verificar e solucionar, chave seletora de voltímetro travada no painel QJ-04, chave no painel 52-A, El. 115 eixo CD. | OUO1 | MEG2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202523 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído chave elétrica seletora de fases danificada por outra de mesmas características retirada do almoxarifado código 582832. Após a substituição realizado teste de seleção de fases constatando seu funcionamento normal. Leitura: R/S: 461Vca; S/T: 462Vca; T/R:462Vca. Serviço executado durante manutenção preventiva do painel SSP 20253536. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202420347 | STE |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202502 | 06/01/2025 08:49:41 | Conforme executado para o QO-01 (SSAs 202408319 e 202420346), substituir o disjuntor 72.06 de 10A do QO-02 pelo disjuntor de código 632040, de 100A, para possibilitar alimentação emergencial desde o QB-02. Instalar a manopla de acionamento adquirida pela SMDTC-2243. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202503 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo de aislamiento del cable M5X0225 y conectado al disyuntor 72-06. Valores de los ensayos: Positivo contra tierra: 2380 (MΩ). Negativo contra tierra: 3500 (MΩ). Positivo contra negativo: 2720 (MΩ). Tension positivo a tierra: 65,9 Vcc. Tension negativo a tierra: 65,9 Vcc. Tension aplicada 250 Vcc/ 1 minuto. Temp: 33,2 ºC HRA: 58,8% BP(megger): IB-4188 Emitido SSA: 202502120 para IEQ2 actualizar diseños.
202420346 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202501 | 30/12/2024 10:08:15 | Para concluir el trabajo iniciado en SSA: 202408319, instalar la manopla de accionamiento adquirido vía SMDTC-2243, en el disyuntor 72.06. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202503 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Para concluir atividade iniciada na SSA 202408319. Foi instalada manopla de acionamento no disjuntor 72-06, adquirido via SMDTC-2243, Realizado teste de abertura e fechamento do disjuntor através da manopla instalada, constatando seu funcionamento normal. Foto em anexo.
202420321 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202452 | 28/12/2024 05:43:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó " el rele termico de la bomba BIN 0105 ". Obs: Abierto interruptor en el QJ.01. | OUO5 | MEG2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202502 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado que actuación de relé térmico fue debido al mal estado de la aislación de los cables en la caja de conexión, los cables del motor se encuentran resecados y en mal estado y debido a esto fue realizada la desconexión eléctrica del mismo. Emitida SSA 202500426 para MAM1 para retirada del motor y gestionar su reparo.
202420311 | STE |  | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202452 | 27/12/2024 15:18:19 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente a los VVT-1222/23/24/25. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202503 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada reposición de aterramientos faltantes en los VVT 1222/23/24/25. Equipos dejados bien aterrados. Obs. Utilizados materiales del stock de la sala 115 MEG2. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202420235 | STE | 202312524 | P012C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3143-3147-3148) | 0457.110-0 | 202452 | 23/12/2024 16:34:11 | FAVOR DE REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO UTILIZANDO CÓDIGO 718489 - MOTOR CA 440V 50HZ 7,5KW 160M DEL VVT-3143. | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202503 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión del cordón de aterramiento a la estructura , la conexión eléctrica de fuerza y de R. de calentamiento del motor VVT-3143, arrojando las siguientes mediciones: R. Calentamiento: R: 1443 Ω,I = 152 mA, U= 220 Vca, R.aisl(1',500Vcc/29°C/79%RH)=28000MΩ. Conex.Fuerza: R.aisl - A/B/C/Masa (1',500Vcc/29°C/79%RH)= 10500MΩ. Ia/Ib/Ic = 9.3 /9.8/9.9 A - In Motor = 13.9 A. Uab/Ubc/Uca= 450/452/451 Vca Equipamiento liberado en condiciones normales de operacion.
202420215 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202451 | 21/12/2024 17:31:37 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o carregador deixou de conduzir, causando alarme de tensão baixa na barra 2 no QB-09 e QB-10. Desligado e ligado o carregador normalizando os alarmes. | OUO6 | MEG2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202502 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | O problema foi solucionado mediante as intervenções realizadas nas SSAs 202514398 e 202514312, nas quais se substituíram vários capacitores, se corrigiram problemas de falso contato nos cabos do transformador T2, se realizou a limpeza y reaperto dos 30 pontos do transformador, y se reposicionaram os cabos para evitar indução entre eles. Deixado em observação por 3 meses sem que voltasse a ocorrer novas falhas.
202420162 | STE |  | P012A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3114) | 0458.107-5 | 202451 | 20/12/2024 15:44:15 | Eletroduto do ventilador encontra-se desprendido. | OUO1 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202502 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado reposicionamiento de electroducto flexible. Dejado en condiciones normales. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202420129 | STE |  | P032A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4105) | 0461.080-6 | 202451 | 20/12/2024 15:44:37 | Verificar e solucionar condutor flexivel desacoplato de alimentação do motor do VVT-4105. Localizado: El. 144, jusante. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202502 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a desconexão do motor e a substituição do condulete por outro de mesmas características fornecido por MEG3. Durante a atividade foi constatado que os cabos do motor (VVT-4105) estão deteriorados não sendo possível realizar sua conexão elétrica. Emitida SSA 202500423 para MAM3 solicitando o reparo do motor. O circuito de alimentação do VVT não poderá ser energizado até ser realizado o reparo e conexão do motor. Deixado motor desconectado eletricamente. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202420128 | STE |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202451 | 20/12/2024 15:44:59 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do Barramento de entrada do DJ52B do painel QI.05. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202523 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado chave seletora CTV travada e substituída por outra de idênticas características retirada do almoxarifado (CHAVE ELET ROT SEL 4POS 4CONT 16A, Cod:5828320). Realizado testes em bancada e constatado resultados satisfatórios. Não foram realizadas medições devido a chave ser referente aos voltímetros que indicam tensão da fonte proveniente do gerador diesel. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202420086 | STE |  | J012A033 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A1/QP-01 | 0254.033-9 | 202451 | 19/12/2024 14:35:43 | Verificar y solucionar lámpara de "Interruptor Posición Prueba" no enciende con el interruptor extraído del nicho. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202502 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado que la chapa del disyuntor 52-A1, encargada del accionamiento de fin de curso, estaba desajustada. Se retiró el disyuntor del nicho, se realizó el ajuste necesario y se llevaron a cabo los ensayos en conjunto con OPUO.DT. Realizado ensayos, se colocó el disyuntor en la posición "prueba", confirmando la indicación de "interruptor en posición prueba" y obteniendo el resultado esperado. Tablero en condiciones normales de operación. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202420085 | AIM |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202451 | 19/12/2024 14:35:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual, posterior al pique de tensión en el tablero QP-01, el correspondiente cargador no volvió a la condición "Fluctuación", permaneciendo el rectificador desconectado, siendo necesario maniobra local para conectarlo nuevamente. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202411383. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202420081 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202451 | 19/12/2024 11:43:40 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu o alarme "Sobretensão CC Retificador/Bateria" durante carga de equalização das baterias. obs: Verificado tensão de 150,4Vcc durante a atuação, conforme anexo. | OUO6 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202503 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202420127 ajustado o alarme AL14 (Sobretensión RECT/BAT) em 154Vcc para permitir a equalização sem que seja acionado o alarme. Equipamento liberado para operação.
202420076 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202451 | 19/12/2024 11:44:05 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu a abertura dos disjuntores 52A e 72A durante transferência de alimentação do serviço auxiliar. Obs: Verificado que a transferência durou 4 segundos, conforme anexo. | OUO6 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202513 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | conforme parecer técnico da IEQ2 Realizado ajuste de atuação AL01 em 3,5s e ajustado o rele temporizado RL32 em 10s. Realizado ensaio de transferência do SSAA para verificar a atuação correta dos disjuntores de entrada e saída do carregador com resultado satisfatório. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202419948 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202451 | 18/12/2024 07:06:30 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0801, TSA-0802 y TSA-0803, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases R, S, T, de la U08, PD: Del 06/01/2025 al 24/01/2025. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202502 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de los termostatos (TSA-0801, TSA-0802 y TSA-0803), referente a la temperatura interna de las celdas de los transformadores Fases A, B, C de la U08. Fue verificado que los tres termostatos están actuando con una temperatura 40°C conforme esperado según OA.0371-R00. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202419945 | STE | 202419808 | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202451 | 17/12/2024 16:12:27 | Verificar la conexión de los conductores indicados en el informe en adjunto del TFN-3 y del TIN-3A en cuanto a aprieto, señales de oxidación y crimpado de los terminales para garantizar baja resistencia de contacto. Posteriormente, energizar la carga, medir la corriente y solicitar apoyo a ILA1 para repetir la termografía. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202451 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada inspección y posterior reaprieto de los bornesde conexión mencionados de los tableros TFN-3 Y TIN-3A. Posteriormente con el apoyo de los compañeros de ILA1 se realizó el ensayo de termografía sin encontrar anormalidades. Anexo resultados de ensayos.
202419931 | STE |  | L009A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-01 | 0434.063-9 | 202451 | 19/12/2024 14:36:12 | Elementos de bateria 94 e 77 estão com azinhavre na conexão elétrica. | OUO1 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202502 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado limpeza completa nas conexões das baterias retirando todo azinhavre. Após a limpeza foi aplicado protetor anticorrosivo nas conexões a fim de evitar futuras oxidações. Anexo foto das conexões das baterias 74 e 94 após a limpeza. Medições realizadas após a normalização: +/- = 131,91 Vcc; +/⏚ : 66,23 Vcc; -/⏚ : -64,61 Vcc; Corrente de flutuação = 300 mA. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202419929 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202451 | 19/12/2024 14:36:34 | Indicação de corrente na saída no carregador está em 160A, enquanto as entradas nas barras B, dos painéis QB-01 e QB-02, estão em 20A. | OUO1 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202502 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido amperímetro analógico que presentaba indicación fuera del valor esperado y sin permitir ajuste por otro de mismas características retirado del almacén bajo el código de 110760. Efectuado ensayos en anexo y constatado su correcta indicación. Valor medido con barra B del QB-01 en 21A y QB-02 en 20A: - 5,1 mV = 43 A Emitida SSA 202500248 para IMA0 gestionar reparo del amperímetro defectuoso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202419925 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202451 | 19/12/2024 14:37:10 | Indicação de corrente no carregador está em 5A enquanto no painel QN-03 está em 90A | OUO1 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202502 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Constatado funcionamiento normal del amperimetro del CN–03. Realizado ensayo con calibrador de proceso (amperimetro rango de 0–300A, entrada 0–60mV). Para 0mV - 0A, para 30mV -150A. Emitida Ssa:202500209 para el QN-03 verificar amperimetro discrepante. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202419924 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202451 | 19/12/2024 14:37:18 | Anunciando está com a bandeirola TENSION CA CARGADOR ALTA faltando. | OUO1 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202502 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el cuadro sin la banderola correspondiente a TENSIÓN CA CARGADOR ALTA, se repuso la banderola, retirada de almacenes, cod:70695, comprobado el correcto funcionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202419920 | STE | 202419433 | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202451 | 17/12/2024 11:15:43 | Modificar el ajuste del disyuntor 521.02 conforme orden de ajuste en adjunto, para posibilitar la continuidad de los ensayos al motor de la bomba BIN-0302 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202451 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la modificación del ajuste del disyuntor a 3200 A, conforme a lo solicitado en la O.A.0170, se realizó el ensayo de actuación magnética, valores esperados <50 ms, valores obtenidos: Fase R = 43 ms Fase S = 48 ms Fase T = 39 ms Equipamiento reinstalado y liberado en condiciones normales de Operación. Mediciones serán realizadas por ILA 1, SSA: 202418593. No se tiene acceso para mediciones del motor desde el QJ-02. Emitida recomendación 5317 para actualización de O.A.0170
202419877 | STE |  | K057A001 | TRANSFORMADOR A ÓLEO 75KVA - 13,8KV - 220/127V - TR-HID | 2255.001-0 | 202451 | 16/12/2024 14:33:29 | Efectuar la conexión a tierra del terminal X0 del transformador TR-HID con cable de 70mm2. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202451 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada conexión a tierra del terminal X0 del transformador con un cable de 70mm2. (Material utilizado retirado de las oficinas de MEG2) Posteriormente. Realizadas mediciones. TENSIONES: X1/X0=127VCA; X2/X0=127VCA; X3/X0=127VCA X1/X2=220VCA; X2/X3=220VCA; X1/X3=220VCA CORRIENTES: X1=13,6A; X2=12,8A; X3=11,8A; X0=0A Dejado en condiciones normales de operación.
202419844 | STE |  | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202450 | 15/12/2024 23:43:50 | Solucionar nivel bajo de electrolito en la batería N°30. | OUO7 | MEG2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202451 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado carga de água destilada no elemento 30, até o nível máximo. Tensão no elemento 30 = 1,38V. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202419836 | STE |  | G083A005 | QUADROS TFN-6/TIN-6A E TRANSFORMADOR TN-12A | 0321.009-4 | 202450 | 13/12/2024 23:58:38 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "TIN-6A/TIE-6A CONDICIÓN ANORMAL". Realizada inspección en el local sin encontrar anomalía aparente. | OUO7 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202451 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado contato auxiliar do disjuntor 52-13 apresentando mal contato. Realizado limpeza dos contatos e verificado funcionamento normal. Efetuado ensaios com atuação no sistema scada e obtido resultados satisfatorios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202419829 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202450 | 13/12/2024 16:49:25 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA ACCIONADA LA ALARMA DE "BP50 AUXILIAR CA QQ-02 CONDICION ANORMAL" EN EL SCADA. OBS.: VERIFICADO AUSENCIA DE ALARMAS EN EL ASP-01 Y EN EL LOCAL. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202451 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que el disyuntor 52c no se encontraba correctamente inserido, por ende no se encontraba accionado el fin de curso correspondiente a POS disyuntor INSERIDO que al no estar accionado causa el accionamiento de la alarma "BP50 AUXILIAR CA QQ-02 CONDICION ANORMAL" . Realizada inserción de dicho disyuntor de forma correcta eliminando dicha alarma. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202419823 | STE |  | P018A012 | VVT-H-13-06 EL.214 INSUFLAM S QUADRO DIST QT-03 BL 12/13 | 0459.102-0 | 202450 | 13/12/2024 16:31:14 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel desacoplado do VVT-H13-06. El. 214 proximo ao painel PIB 18A-3 | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202451 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado flexível desacoplado, realizado corte e realocado ao eletroduto. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202419811 | STE |  | P023C009 | QUADRO KG-34 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.009-0 | 202450 | 13/12/2024 16:33:49 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do Barramento do painel KG-34. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202451 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada inspección y encontrada llave selectora con dificultad para conmutar en una de las posiciones, fue sustituida por otra de similares características proveídas por almacén (Cód. Almacen 582832). Realizada mediciones de tensión indicada en voltímetro del cuadro. Posicion: Off/RS/ST/TR 0/455/460/455. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202419779 | STE | 202312524 | P012C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3143-3147-3148) | 0457.110-0 | 202450 | 13/12/2024 16:33:55 | FAVOR DE REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3143. | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202451 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Não foi possível realizar a conexão do motor devido o motor instalado ter características diferentes do motor substituído, não sendo compatível com a instalação elétrica existente. Será conectado com outro documento. MAM3 está ciente.
202419719 | STE | 202419691 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202450 | 12/12/2024 09:55:46 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable N° M5X-0510 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-10 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 18/12/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202451 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado a conexão do cabo M5X-0510 no disjuntor 721.20 do QB-05 conforme solicitado. Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min) no cabo. Valores medidos: +/⏚ = 35000MΩ; -/⏚ = 45000MΩ; +/- = 50000MΩ; RH: 66,8; Temp: 22,1ºC. Emitida SSA 202420040 para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202419716 | STE | 202419692 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202450 | 12/12/2024 09:42:48 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable N° M6X-0088 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-10 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 18/12/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202451 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a conexão do cabo M6X-0088 no disjuntor 722.21 do QB-06 conforme solicitado. Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min) no cabo. Valores medidos: +/⏚ = 16000MΩ; -/⏚ = 14000MΩ; +/- = 4050MΩ; RH: 66,8; Temp: 22,1ºC. Emitida SSA 202420011 para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202419712 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202450 | 12/12/2024 09:02:32 | Para padronizar alarma de subtensión (respuesta a 202419325) , alterar el parametro AL13: "Alarma Subtensión RET/BAT (Barra CC)" de 110 V para 122 V. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202451 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme parecer técnico realizada alteração do parâmetro AL13 para 122 V, realizado ensaio de transferência, com apoio de opuo.dt, e verificado correta interligação dos painéis CBC-01 e CBC-02 quando a ocorre subtensão CC em 122V. Painel em condições normais de operação. Recomendação nº4578 para atualização da OA0496.
202419688 | STE |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202450 | 11/12/2024 16:29:02 | Conectar del cable H6X0851 al disyuntor 521-01 del QM-04 (luego de la sustitución del disyuntor conforme PT de la SSA 202419477). Encontrado en SSA 202419101 que el cable lanzado es de 120mm2. Realizar las marcaciones en el diseño para su posterior revisión. Coordinar con Dobke (MEG3). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202451 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Subst. disj. 521.03 pelo disj. cod almox: 456284 (planilha de ensaio do disj. anexo) conforme PT's presentes nas SSA's 202419477 e 202420120, e realizado a conexão do cabo H6X0851 no mesmo. Efetuado ensaios de ponto a ponto e resist de isol (500Vcc/1min). Valores medidos: R/S=49,3MΩ; R/T=59,8MΩ; S/T=54,7MΩ; R/⏚=920MΩ; S/⏚=918MΩ; T/⏚=953MΩ; Medição de tensão após energização: R/S=456V; R/T=459V; S/T=457V. Emitida SSA 202500133 para IEQ2 atualizar desenhos. Eqpto em cond. normais de operação.
202419670 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202450 | 11/12/2024 11:13:30 | Inspeccionar circuito de alimentación de fuerza del motor de la bomba BIN-0302 en virtud al desequilibrio de corriente en una de las fases constatada durante la partida del motor. Registrar mediciones de los ensayos funcionales. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202451 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada inspección visual y ensayos del circuito eléctrico sin encontrar anormalidades. Ensayos Res. Aisl. (500V/1min): desde la salida del Dy.521-02 QJ-02 hasta la alimentación del motor: A/B/C a tierra=550/580/630MΩ; AB/BC/CA=950/870/920MΩ; Resistencia de contactos: contactor A/B/C=126/180/160µΩ; seccionadora A/B/C=105/260/350µΩ; %H=78; T=31°C; IBmegger=3200; IBducter=4084. Circuito eléctrico en condiciones normales.
202419639 | STE | 202419297 | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202450 | 11/12/2024 08:22:57 | Realizar a desconexão e conexão elétrica da resistência do motor do vvt 4132. | MAM3 | MEG2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202451 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada: desconexão e posterior a conexão elétrica da resistência de aquecimento do motor VVT=4132 e ensaios: Resistência de Isolação: R/S/⏚ (25Vcc/1min/Tº=29 ºC/%RH =68%) = >50000 MΩ ; Resistência ôhmica: 1075 Ω; Tensão: 222Vca; Corrente; 0,2 A; Deixada resistência de aquecimento em condições normais de funcionamento.
202419623 | STE | 202419432 | P032A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4103-4106) | 0459.072-4 | 202450 | 10/12/2024 16:58:20 | Realizar a conexão da resistência elétrica do motor do vvt 4103. | MAM3 | MEG2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202451 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada la desconexión y posterior conexión de la resistencia de calentamiento del VVT-4103. Mediciones realizadas. - Resistencia de aislación: (Tensión aplicada=250VCC, Tiempo=1min, Temp=29°C, HR=68%) :50.000Mohm. - Resistencia Óhmica: 1094 Ohm - Tension:222Vca, Corriente:0.2A. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202419611 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202450 | 10/12/2024 11:16:36 | Em complemento a SSA: 202418705 Conectar cabo no transformador 460/220V instalado pela MEG3 e Conectar a outra ponta no barramento 220V do QDG para alimentação provisória do Edifício do Corpo de Bombeiros durante trabalhos do quadro CD-01. Obs.: Extrair e bloquear o disjuntor 52-A. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202502 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se conectó el cabo lanzado en la SSA: 202418705 al barramento 220 Vca del QDG, posterior a los trabajos en el CD-01, se realizó la desconexión del cable proviniente del trafo instalado por la MEG-3, se dejó en la bandeja, fuera del panel, aislado e identificado. Se energizó el panel vía CD-01, su fuente original. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202419494 | STE |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202450 | 09/12/2024 14:47:20 | Durante comisionamiento SSA: 202418565 , se verificó que la lógica de funcionamiento de la bombas están invertida, la bomba seleccionada es accionada cuando la alarma de nivel minimo está activo. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202450 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la alteración de la lógica de contactos, utlizando los dos contactos del sensor de nivel del tanque, corrigiendo el funcionamiento del sistema. Alteración realizada en anexo. Emitida SSA: 202419610 para actualización de diseños. Servicio ejecutado con la AT: 202410075 . Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202419444 | STE | 202223742 | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202450 | 09/12/2024 17:10:31 | Realizar a desconexão do motor do vvt 4115 e realizar a conexão no vvt4114. | MAM3 | MEG2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202450 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada desconexión del motor del VVT-4115 y conexión del mismo motor al VVT-4114. Realizada prueba de sentido de giro con resultado correcto; medición de resistencia de aislación (V=500 V; T=1min; HR= 77.5%; Tamb= 29.3°C): Rabc-⏚= 567 MΩ; medición de tensión y corriente del motor (In= 82A): Vab= 454 V; Vbc= 457 V; Vca= 456 V; Ia= 72.8 A; Ib= 75.6 A; Ic=75.5 A; y medición de resistencia de calentamiento del motor: Vr= 228.5 V; Ir= 0.2 A. VVT-4114 dejado en condiciones normales de operación.
202419443 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202450 | 09/12/2024 10:48:35 | Verificado durante o comissionamento do painel CBC-02, que ao realizar carga profunda, com os disj. de saída abertos, a corrente de bateria indica corretamente Ibat=83A, porem a indicação da corrente do retificador (total) mostrada na IHM está incorreta Iret=146A assim como esta incorreta a indicação da corrente do consumidor Icon=63A a medida correta deveria ser de 83A e 0A respectivamente. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202451 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Após problema ser resolvido pelo fabricante TekSea realizado ensaio de carga profunda constatando a correta indicação das correntes do retificador mostradas na IHM Ibat=83A, Iret=83A e Icon=0A. Obs.: Trabalho realizado dentro da AT.:202409089.
202419437 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202450 | 09/12/2024 14:16:43 | Verificar interruptor 52.43 disparado. Obs: realizada la abertura de cargas e intento de rearme sin éxito. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202450 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado test de resis. aisl. del DY-52.43 y conductores sin las cargas (los disyuntores de las cargas fueron abiertos por la operación). medición (500V/1min) A/B/C a tierra=2260/2160/2320Mohm; AB/BC/AC=5200/4800/5300Mohm; T=29°C; %H=73; IB=3200. Ademas realizadas varias aberturas y cierres del disyuntor sin anormalidades. Realizada energización en conjunto con operación. mediciones: IA/B/C=3,7/3,2/3,4A; INdy=20A; V=219/220/219V. Equipo en condiciones normales de operación.
202419417 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202450 | 09/12/2024 14:17:05 | Verificar y solucionar seccionadora DSC-1 que se encuentra rota con imposibilidad de colocar bloqueo. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202450 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado portacandados de bloqueo de la manopla de la seccionadora DSC-1 roto. Sustituída por otra manopla de similares características proveída por almacén (cod. almox. 295582). Efectuada pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Resultado en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202419390 | STE |  | P012B005 | CCM KH-06 | 0592.029-9 | 202450 | 10/12/2024 14:13:22 | Verificar e solucionar botão de quitação de alarmes do anunciador solto. | OUO1 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202450 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del botón de rearme de las alarmas del anunciador, y fue constatado que la plaqueta que sirve como soporte de la botonera estaba quebrada y por ende la botonera estaba suelta. Por lo tanto, se procedió o cambiar la plaqueta del anunciador por otro de iguales características que fue retirado el almacén. También fue efectuado ensayos funcionales de la botonera confirmando que está funcionando correctamente. Panel dejado en condiciones normales de OP. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202419389 | STE |  | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202450 | 10/12/2024 14:13:37 | Verificar e solucionar indicação de FALTA TENSION 27-3 no painel anunciador. Somente sinalização local de falha, não há alarme externos. | OUO1 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202450 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no circuito de alarme, encontrado cartão de alarme do anunciador (MODULO ELETRO ALARM SINAL EGC-182DHF, cod: 577510) com defeito (atuando indevidamente). Efetuado a substituição do cartão por outro de mesmas características retirado do almox. Verificado por meio de ensaios funcionais a correta atuação do alarme quando ocorre uma subtensão na barra 3. Emitida SSA 202419761 para IMA0 gestionar reparo do cartão defeituoso. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202419386 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202450 | 10/12/2024 09:50:54 | Verificar e corrigir, chave seletora de voltímetro travada no painel KCC-01. El. 133 eixo CD. | OUO1 | MEG2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202523 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada inspección y encontrada llave selectora con dificultad para conmutar en una de las posiciones, fue sustituida por otra de similares características proveídas por almacén (Cód. Almacen 582832). Realizada mediciones de tensión indicada en voltímetro del cuadro. Posicion: Off/RS/ST/TR 0/235/238/238. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202419382 | STE |  | K078B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-18A02 | 0327.012-2 | 202450 | 09/12/2024 14:17:16 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel desacoplado da BIN-18A02 do sistema de anti-inundação KA-05. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202450 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado reposicionamento do eletroduto flexível que estava desacoplado, foto de antes e o depois em anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202419379 | STE |  | P025A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.057-0 | 202449 | 06/12/2024 16:36:57 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente al VVT-1427. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202450 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la reposición del cable de puesta a tierra del VVT-1427, se utilizó el cable sobresaliente de 75 mm2 de la oficina de la cota 115, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202419378 | STE |  | P025A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.057-0 | 202449 | 06/12/2024 16:37:06 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente al VVT-1426 | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202450 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la reposición del cable de puesta a tierra del VVT-1426, se utilizó el cable sobresaliente de 75 mm2 de la oficina de la cota 115, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202419367 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202449 | 06/12/2024 16:37:31 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do Barramento de entrada do DJ52B do painel QJ.08. A chave está emperrada. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202523 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Se encontró la llave selectora POS 'CTV' con dificultad para maniobrar entre posiciones; fue sustituida por otra de similares características, provista por almacén (Cód. Almx. 582832). No fue posible realizar un ensayo funcional, ya que la referencia de tensión se toma a la salida del transformador TJ-21, el cual es alimentado por el tablero CS-02. El equipo quedó en condiciones normales de operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202419365 | STE |  | K077A001 | QUADRO QJ-07 | 0257.006-8 | 202449 | 06/12/2024 16:37:43 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do Barramento de entrada do DJ52B do painel QJ.07. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202523 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizada inspección y encontrada llave selectora con dificultad para conmutar en todas las posiciones, fue sustituida por otra de similares características proveídas por almacén (Cód. Alm. 582832). No fue posible realizar un ensayo funcional debido a que la referencia de tensión es tomada a la salida del transformador TJ-18, el cual es alimentado por el tablero CS-02. El equipo quedó en condiciones normales de operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202419333 | STE |  | G083A005 | QUADROS TFN-6/TIN-6A E TRANSFORMADOR TN-12A | 0321.009-4 | 202449 | 06/12/2024 00:04:10 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma TIN-6A/TIE-6A CONDICION ANORMAL. Realizada inspección en el local sin encontrar anomalía aparente. | OUO7 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202450 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada la inspección del tablero y encontrada una acumulación de hormigas sobre los contactos de alarma de trip del interruptor 52.13 del tablero TIN-6A. Realizada la limpieza de los contactos y reaprieto de los bornes. Verificada la no actuación de la alarma. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202419321 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202449 | 05/12/2024 16:32:27 | Verificado durante o comissionamento do painel CBC-02 , que ao realizar ensaio de interligação em automático, previsto nos itens 4.1 e 4.2 da planilha de comissionamento (pag. 16/17), os disjuntores de interligação 72F e 72G não fecham conforme previsto como "Resultado esperado" na linha "b". | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202451 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 Confirmado com o fabricante TekSEA que a interconexão ocorre na subtensão CC e alterado o parâmetro "Alarma Subtensão RET/BAT (Barra CC)" de 110 V para 122 V. Realizado ensaio de interligação por subtensão CC com resultado satisfatório. Obs. trabalho realizado com a AT.:202409089.
202419258 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202450 | 09/12/2024 17:08:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 72C se encuentra sin indicación mecánica de estado. | OUO7 | MEG2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202450 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspección del disyuntor 72C verificando falla del indicador de posición, realizada lubrificación y limpieza de mecanismo internos. Posteriormente se constato el correcto funcionamiento del indicador de posición realizando varias maniobras de cierre y apertura mecánica del disyuntor pudiendo observar el cambio de la indicación ABIERTO/CERRADA. Disyuntor dejado en condiciones normales de operacion. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202419257 | STE |  | K012A020 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-20/QP-03 | 0254.092-4 | 202449 | 06/12/2024 10:38:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Int. 52.20 no acepto comando de cierre electrico ni mecanico. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202450 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada extracción de disyuntor 52.20 e inspección de las partes móviles del sistema de cierre y abertura del disyuntor, además de lubrificación de dichas partes. Realizada varias maniobras en posición teste e inserido (En presencia de personal de OPUO.DT) sin poder observar ningún tipo de defecto o falla en cierre/abertura. Disyuntor dejado en condiciones normales de operacion. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202419191 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202452 | 23/12/2024 15:48:01 | Falha no acionamento automático das bombas estando seletado B2 como principal, havendo nível para operação de duas bombas. Executado reversão de bombas partindo B3 e B4. Realizado teste de partida manual da bomba B2 com sucesso. Retornado seleção para B2 na chave seletora "Rodizio das Bombas" partindo Bomba 2 de maneira automática. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202503 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizadas pruebas de funcionamiento de las bombas 1 al 4 verificando la partida de todos los niveles seleccionando cada bomba 1 al 4 como principal dando resultados conforme lo esperado. Equipamiento dejado en condiciones normales de operacion. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202419161 | STE |  | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202449 | 03/12/2024 14:47:55 | Se encontraron los elementos 30 y 42 con bajo nivel de electrólitos. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202450 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la recarga de electrólitos de los elementos 30 y 42, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado con la AT 202410174.
202419150 | STE |  | P029A007 | CCM KH-76 | 0592.075-2 | 202449 | 03/12/2024 11:04:25 | Verificar e solucionar o motivo da manopla da chave DSC.2 do painel KH-76 está desacoplado. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202449 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado manopla com dispositivos danificados e substituído por outra idêntica retirado do almoxarifado (MANOPLA ACION CHAV SECCION TRIP 3KXG, Cod:236616). Realizado testes e constatado funcionamento normal. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202419146 | STE |  | P017A009 | VENTILADOR VVT-F-08-06 EL.214 INSUFLAMENTO PAINEL QT-01 | 0457.123-1 | 202449 | 03/12/2024 14:38:46 | Encontrado ventilador com eletroduto flexível desacoplado do conector. Foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202449 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado acoplamiento del electroducto flexible al conector en el motor del ventilador VVT-F-08-06. Resultado en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202419130 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202449 | 03/12/2024 10:01:07 | Em complemento à SSA 202416765, efetuar ensaios simétricos de 200% e 300% no disjuntor QF1 do painel, conforme solicitado na SSA 202416447. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202449 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayos de actuación de protección termina simétrica del disyuntor QF1 con 200% y 300% según solicitado en SSA 202416447. Resultados en ANEXO (Tiempos de aceptación provistos por personal de IEQ2), la aceptación o rechazo de los tiempos ensayados será fundamentada en la SSA 202416369 por IEQ2.
202419119 | STE |  | L029B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS HW-06 | 0430.014-9 | 202449 | 03/12/2024 10:16:47 | Verificar e solucionar, corrosão em terminal de bateria no banco HW-06. Sala de baterias da sala de comunicação el.124 eixo A/B. | OUO1 | MEG2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202449 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado limpieza completa de la conexión de la batería y sustitución de los cables y sus terminales corroídos por otros nuevos de iguales características que estaba disponible en la oficina de MEG-2, al termino de la instalación de los nuevos cables se pasó grasa encima del terminal y la placa de contacto para evitar futuros oxidaciones. Mediciones posterior a la normalización: Tensión fluct. +/- : -54,6Vcc. +/⏚ : 0 Vcc. -/⏚ : -54,6Vcc. Corriente fluct:300mA. Equipo en condic. normales. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202419101 | STE |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202449 | 02/12/2024 16:27:59 | Prestar apoyo a MEG3 para realizar punto a punto, medición de resistencia de aislación y posterior conexión del cable H6X0851 al disyuntor 521-01 del QM-04. Ver diseños en adjunto. Coordinar con Dobke (MEG3). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202449 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado, dado apoyo a la MEG3. Identificados cabos (H6X0851) con sección (120mm2) diferentes a lo solicitado en proyecto (240mm2). Por lo tanto no fue realizada la conexión, dejado cabo en la bandeja fuera del panel QM-04. Emitida por MEG-3 SSA:202419250 solicitando P.T. . Ademas identificado que el Dy 521-01 es de 600A y no de 400A como figura en el plano enviado en los adjuntos de la emisión, emitida SSA:202419477 solicitando P.T.. Anexo foto del disyuntor.
202418963 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202448 | 28/11/2024 14:07:33 | Verificado durante o comissionamento que o programa da IHM não permite seleção de carga profunda e valores fora do esperado para o máximos dos parâmetros P02( atual 146Vcc /esperado 150,4Vcc), P03(atual 162Vcc/esperado 169,20Vcc), AL12(atual 145Vcc/ esperado 175Vcc), AL14(atual 168Vcc/ esperado 175vcc). (Obs. este problema foi solucionado no CBC-01 com atualização do Firmware da IHM) | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202450 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi atualizado o firmware pelo fabricante corrigindo as não conformidades. O carregador após correção permite seleção de carga profunda e os valores dos parâmetros foram corrigidos: P02( atual 150,4Vcc /esperado 150,4Vcc), P03(atual 169,2Vcc/esperado 169,20Vcc), AL12(atual 175Vcc/ esperado 175Vcc), AL14(atual 175Vcc/ esperado 175vcc). Foi executado com a AT202409089.
202418912 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202448 | 28/11/2024 09:38:28 | Verificado durante o comissionamento do painel CBC-02 , que o fabricante não realizou as alterações no projeto solicitadas pela ENEE.DT, conforme desenho e correio anexo, para aos reles 7,14,20,21 e 25 que são referentes aos alarmes para o SCADA. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202450 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | O fabricante realizou as modificações conforme solicitando por ENEE.DT adequando ao projeto os alarmes para o SCADA. Executado com a AT202409089.
202418911 | STE |  | P023B007 | CCM KH-52 | 0592.040-0 | 202448 | 28/11/2024 07:55:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o VVT-1322 não entra em funcionamento nem em manual nem em automático. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202449 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que el relé térmico 49 presentaba falla en sus contactos internos impidiendo al partida del VVT-1233. Substituido por otro de iguales características retirado de Deposito (RELE TERM 63A 48/63A 50/60HZ, Cod:208701) y Ajustado conforme OA.0407-R00. Mediciones: Vac:454V, Vbc:454 e Vab:453, Ia:42,4A, Ib:40A, Ic:40,5A e In:53A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operacion. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202418896 | STE | 202418834 | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202448 | 28/11/2024 11:24:59 | FAVOR REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO A LOS SOLENOIDES DE LOS DAMPER´S DE LA U14: ELEVACION 124 FASE "C" SISTEMA C, LADO BR y PY OBS: FAVOR COORDINAR TRABAJO CON MAM3 PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ENSAYOS. | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202449 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos funcionales (aplicando 120Vca) con apoyo de MAM3 en las bobinas de las siguientes válvulas solenoides de los dampers de la U14: El. 124 - Sistema "C" - fase "C" (lado PY y BR); Constatado el correcto funcionamiento de las válvulas solenoides. Equipamientos dejados en condiciones normales de operación.
202418895 | STE | 202418835 | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202448 | 28/11/2024 11:25:11 | FAVOR REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO A LOS SOLENOIDES DE LOS DAMPER´S DE LA U14: ELEVACION 124 FASE "B" SISTEMA E, LADO PY; FASE "C" SISTEMA E LADO BR OBS: FAVOR COORDINAR TRABAJO CON MAM3 PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ENSAYOS. | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202449 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado ensayos funcionales (aplicando 120Vca) con apoyo de MAM3 en las bobinas de las seguintes válvulas solenoides de los dampers de la U14: El. 124 - Sistema "E" - fase "B" (lado PY); El. 124 - Sistema "E" - fase "C" (lado BR). Constatado el correcto funcionamento de las válvulas solenoides. Equipamientos dejados en condiciones normales de operación.
202418893 | STE | 202418830 | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202448 | 28/11/2024 11:25:20 | FAVOR REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO A LOS SOLENOIDES DE LOS DAMPER´S DE LA U14: ELEVACION 108 FASE "A" LADO PY y BR; FASE "B" LADO BR; FASE "C" LADO PY y BR OBS: FAVOR COORDINAR TRABAJO CON MAM3 PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ENSAYOS. | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202449 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos funcionales (aplicando 120Vca) con apoyo de MAM3 en las bobinas de las siguientes válvulas solenoides de los dampers de la U14: El. 108- Sistema "C" - fase "A" (lado PY y BR); El. 108- Sistema "C" - fase "B" (lado BR); El. 108- Sistema "C" - fase "C" (lado PY y BR); Constatado el correcto funcionamiento de las válvulas solenoides. Equipamientos dejados en condiciones normales de operación.
202418805 | STE | 202418148 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202448 | 26/11/2024 11:02:10 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable N° M5X-0443 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-08 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 9/12/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202450 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a conexão do cabo M5X-0443 no disjuntor 721.30 do QB-04 conforme solicitado. Realizado ensaios de ponto a ponto e resist de isol (500Vcc/1min) no cabo. Valores: +/⏚ = 5900MΩ; -/⏚ = 4900MΩ; +/- = 2840MΩ; RH: 58,6; Temp: 23,7ºC. Emitida SSA 202419538 para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202418804 | STE | 202418147 | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202448 | 26/11/2024 11:02:18 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable N° M5X-0314 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-08 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 9/12/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202450 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado a conexão do cabo M5X-0314 no disjuntor 723.10 do QB-03 conforme solicitado. Realizado ensaios de ponto a ponto e resist de isol (500Vcc/1min) no cabo. Valores: +/⏚ = 1440MΩ; -/⏚ = 978MΩ; +/- = 1900MΩ; RH: 58,6; Temp: 23,7ºC. Emitida SSA 202419621para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202418784 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202448 | 27/11/2024 09:56:42 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor interno 522 (resistência de aquecimento da bomba 2) encontra-se disparado, conforme fotos em anexo. | OUO2 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202449 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada sustitución del disyuntor 522 del KE-04 por otro de mismas características proveído por almacén (cod. alm. 713322). Efectuado ensayos de aceptación del disyuntor con resultados satisfactorios (hoja de ensayos en anexo). Realizada medición de tensión y corriente V= 228,2 VCA; I= 0,8A. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202418757 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202448 | 26/11/2024 08:37:53 | REALIZAR DESCONEXÃO E CONEXÃO E TESTES DOS NOVOS RESISTORES DO VVT-09A24. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202449 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizados ensayos y conexión de los resistores del VVT-09A24 con resultado satisfactorio. Resis. aisl.(500V/1min)=50.Gohm; %H=71; T=28°C; IB=3200; R=1100 Ohm; Ir=0,21A; V=224V. Dejado motor con resistor de calentamiento en condiones normales.
202418748 | STE |  | K027A001 | QUADRO QM-03 | 0266.003-2 | 202448 | 25/11/2024 17:01:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante normalización del panel QM-03 la protección de sobrecorriente actuó impidiendo asi el cierre del int. 52.A. Obs: En uno de los intentos cerró el int. 52.A estando el panel en automatico pero con la protección actuada. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202448 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante inspeção constatado alavanca de acionamento do fim de curso responsável por acionar o SAD (proteção de sobrecorrente) estava fora de sua posição, deixando o mesmo muito sensível, ocasionando sua atuação indevida, o mesmo foi reajustado, realizado vários teste de acionamento constatando seu funcionamento normal, após ajuste foi normalizado o painel e verificado no sistema SCADA (sem alarme). Painel deixado em condições normal de operação. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202418694 | STE | 202418689 | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202448 | 25/11/2024 09:07:04 | Solicitamos apoyo para el ensayo de aislación y punto a punto del cable MT080 (Plano 6109-DC-06149-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-14. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 29/11/2024. | MEG1 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202448 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) al cable MT080 con los siguientes resultados: - + / ⏚ = 5000 [MΩ]; - - / ⏚ = 2890 [MΩ]; - + / - = 5100 [MΩ]; Temp: 26,8ºC; Hum: 82 %; IB Megger: 1603 Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interligación actualizados en el SATedms.
202418693 | STE | 202418689 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202448 | 25/11/2024 09:07:59 | Solicitamos apoyo para el ensayo de aislación y punto a punto del cable M6X0260 (Plano 6229-DC-07719-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-14. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 29/11/2024. | MEG1 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202448 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | En apoyo al personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cable citado en la SSA. Valores obtenidos del ensayo del cable M6X0260: Tensión aplicada 500VccX1min, TEMP= 29°C , HUMEDAD= 62% . POS/TERRA=2840Mohm, NEG/TERRA= 4890Mohm, POS/NEG= 5100Mohm. OBS: resultados de los ensayos realizados fueron satisfactorios.(Diseño ya se encuentra actualizado). Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202418692 | STE | 202418689 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202448 | 25/11/2024 09:09:38 | Solicitamos apoyo para el ensayo de aislación y punto a punto del cable HT027 (Plano 6109-DC-06106-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-14. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 29/11/2024. | MEG1 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202448 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) al cable HT027 con los siguientes resultados: A / ⏚ = 162 [MΩ]; A / C = 339 [MΩ]; B / ⏚ = 134 [MΩ]; A / B = 268 [MΩ]; C / ⏚ = 196 [MΩ]; B / C = 196 [MΩ]. Temp: 26,7ºC; Hum: 69,9%; IB Megger:1603 Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interligación actualizados en el SATedms.
202418671 | STE |  | P025B008 | CCM KH-58 | 0592.045-0 | 202448 | 25/11/2024 14:48:07 | Verificar e solucionar manopla de seleção de tensão inoperante. | OUO2 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202523 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada inspección y encontrada llave selectora con defecto, fue sustituida por otra de similares características proveídas por almacén (Cód. Alm. 582832). Realizada lectura de tensión en el voltímetro del cuadro luego de la sustitución: Pos. Off/1-2/2-3/3-1. Tensión indicada: 0/458/460/458 VCA. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418669 | STE |  | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202448 | 25/11/2024 14:48:16 | Verificar e solucionar manopla de seleção de tensão inoperante. | OUO2 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202523 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído chave elétrica seletora de fases danificada por outra de mesmas características retirada do almoxarifado código 582832. Após a substituição realizado teste de seleção de fases constatando seu funcionamento normal. Leitura: R/S: 458Vca; S/T: 460Vca; T/R:458Vca. Serviço executado com a AT:202504829. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418628 | STE |  | P018A006 | VENTILADOR VVT-F-22-09/22-27 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.136-9 | 202447 | 22/11/2024 16:03:30 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel desacoplado do exaustor VTT-22-27. Localizado na cota: 214, barragem principal, próximo ao painel CNB-03. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202448 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Se encontró el electroducto flexible del exaustor VTT-22-27 desacoplado de su conector, se procedió a recolocar el electroducto en el conector con resultado satisfactorio. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418617 | STE |  | P018A007 | VENTILADOR VVT-F-24-10/24-28 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0461.076-8 | 202447 | 22/11/2024 16:04:11 | Verificar e solucionar o conduto flexivel desacoplado do VTT F-24-10 na El. 214. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202448 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realzado inspección y se encontró el electroducto flexible desacoplado de su conector, el mismo corresponde al circuito de alimentación del VTT F-24-10, por lo tanto, se procedió a recolocar el electroducto en el conector del electroducto enroscando uno con otro. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418592 | STE | 202418497 | J076B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BIN-0302 | 1704.002-6 | 202447 | 22/11/2024 09:12:34 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-0302. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 26/11. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202448 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada conexão elétrica do motor de acionamento da motobomba BIN-0302 e ensaios: Resistência de isolação do motor: (500Vcc/1min - 29,1ºC - 78%RH)= 14,5GΩ. Resistência de aquecimento= 334Ω . Corrente: R= 95,2 A; S= 95,1 A; T= 97,0 A , corrente nominal do motor: 242 A . Tensão: R/S= 462Vca; R/T= 460Vca; S/T= 460Vca. Deixado motobomba BIN-0302 em condições normais de operação.
202418576 | STE | 202414329 | P003A005 | CCM KH-05 | 0592.051-5 | 202447 | 22/11/2024 08:41:27 | Retirar encastre de entrada de la gaveta de reserva (foto en adjunto) y realizar una prueba de instalación la garra de fuerza cód. 718449 instalado en el lado de entrada de la gaveta. Posterior a la prueba normalizar la instalación. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202448 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Retirado encastre de la gaveta reserva y realizado pruebas en acompañamiento de la SMIE.DT, siendo posible la utilización de la garra de fuerza cód. 718449 en la entrada de la gaveta. Realizado la normalización de la instalación posterior a las pruebas.
202418568 | STE |  | P010A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.100-2 | 202449 | 03/12/2024 17:10:34 | REALIZAR INSPEÇÃO/CONSERTO DOS CABOS DE ATERRAMENTO DE MALHA FLEXIVEL DO VVT-0924, CONFORME FOTO ANEXO. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202450 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Reparación de cabo de aterramiento perteneciente al VVT-0924, el mismo fue realizado dentro de la ejecución de la AT:202410104(que pide la reparación del cabo de aterramiento del VVT-0922). Equipo entregado en condiciones normales de operación.
202418567 | STE |  | P010A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.100-2 | 202447 | 22/11/2024 14:53:35 | REALIZAR INSPEÇÃO/CONSERTO DOS CABOS DE ATERRAMENTO DO VVT-0922, CONFORME FOTO ANEXO. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO DA SILVA CARDOSO | 202448 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada reparación de los cables de aterramiento conforme lo solicitado, equipo en condiciones normales de operación.
202418565 | STE |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202447 | 22/11/2024 10:18:52 | Comissionar o painel QBCAR-01, conforme planilha 3238-83-19041-P, enviada pela SDS-15367. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202449 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizado comisionamiento del panel QBCAR-01 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19041-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15367. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202419610 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5197 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°5198 para creación de PIC -Emitida SDS-15388 solicitando elaboración de LMR
202418549 | STE |  | G084A001 | QUADROS TFN-4/TIN-4A E TRANSFORMADOR TN-9A | 0321.005-7 | 202447 | 21/11/2024 15:14:43 | Simular trip em um disjuntor de saída do TFN-4 e do TIN-4A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202448 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado simulação de atuação (TRIP) no disjuntor de saída (carga), confirmando sua atuação conforme projeto, sinalizando na IHM do CGCA e no SCC.
202418548 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202447 | 21/11/2024 15:14:36 | Simular trip em um disjuntor de saída do TFE-1A, do TIE-3A, e do TIE-4A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202448 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado simulación de trip del disyuntor de salida del TFE-1, TIE-3A y del TIE-4A donde se verificó que la alarma simulada en los paneles están siendo reportadas en la SCC y en el CGCA, lo que coincide con el diseño de interligación anexado en la emisión de la SSA. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202418546 | STE |  | G082B007 | QUADROS QFE-4A/QIE-4A E TRANSFORMADOR TE-4A | 0320.021-2 | 202447 | 21/11/2024 15:14:21 | Simular trip em um disjuntor de saída do QFE-4A e do QIE-4A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202448 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado simulación de trip del disyuntor de salida del QFE-4A y del QIE-4A, donde se verificó que la alarma simulada en los dos paneles están siendo reportadas en la SCC y no en el CGCA, lo que coincide con el diseño de interligación anexado en la emisión de la SSA. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202418545 | STE |  | G082B006 | QUADROS QFE-3A/QIE-3A E TRANSFORMADOR TE-3A | 0320.020-0 | 202447 | 21/11/2024 15:13:37 | Simular trip em um disjuntor de saída do QFE-3A e do QIE-3A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202448 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado simulación de trip del disyuntor de salida del QFE-3A y del QIE-3A, donde se verificó que la alarma simulada en los dos paneles están siendo reportadas en la SCC y no en el CGCA, lo que coincide con el diseño de interligación anexado en la emisión de la SSA. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202418544 | STE |  | G082B001 | QUADROS QFE-1A/QIE-1A E TRANSFORMADOR TE-1A | 0320.007-8 | 202447 | 21/11/2024 15:12:54 | Simular trip em um disjuntor de saída do QFE-1A e do QIE-1A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202448 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado simulação de atuação (TRIP) no disjuntor de saída (carga), confirmando sua atuação conforme projeto, sinalizando na IHM do CGCA e no SCC.
202418543 | STE |  | G082A007 | QUADROS QFN-4A/QIN-4A E TRANSFORMADOR TN-4A | 0320.019-3 | 202447 | 21/11/2024 15:12:17 | Simular trip em um disjuntor de saída do QFN-4A e do QIN-4A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202448 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la simulación de disparo en los disyuntores de salida de los paneles QFN-4A y QIN-4A. Se constató que la alarma actuó en el SCC pero no en la IHM del CGCA. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202418542 | STE |  | G082A006 | QUADROS QFN-3A/QIN-3A E TRANSFORMADOR TN-3A | 0320.018-1 | 202447 | 21/11/2024 15:11:51 | Simular trip em um disjuntor de saída do QFN-3A e do QIN-3A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202448 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada la simulación de trip del disyuntor de salida del QFN-3A y del QIN-3A, donde se verificó que la alarma simulada en los dos paneles están siendo reportadas en la SCC y no en el CGCA, lo que coincide con el diseño de interligación anexado en la emisión de la SSA. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202418541 | STE |  | G082A001 | QUADROS QFN-1A/QIN-1A E TRANSFORMADOR TN-1A | 0320.001-9 | 202447 | 21/11/2024 15:07:00 | Simular trip em um disjuntor de saída do QFN-1A e do QIN-1A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202448 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Simulado las alarmas descritas en el texto de la SSA, confirmando su correcta actuación en el CGCA Y SCC. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202418539 | STE | 202404086 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202447 | 21/11/2024 15:06:30 | Simular os alarmes abaixo para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. - Trip disjuntor 52.1 - Trip disjuntor 52.2 - Trip disjuntor 52.3 - Trip em um disjuntor de saída da barra normal - Trip em um disjuntor de saída da barra essencial - Subtensão barra essencial (27.3) | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202448 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Simulado las alarmas descritas en el texto de la ssa, confirmando su correcta actuacion en el CGCA Y SCC. Dejado panel en condiciones normales de operacion.
202418538 | STE |  | G079A003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CM4 - SEMD | 2161.002-4 | 202447 | 21/11/2024 15:06:14 | Simular os alarmes abaixo para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. Testar os seguintes alarmes: - Local/remoto - Comando remoto de fechamento e abertura do disjuntor 52.6.1 - Comando remoto de fechamento e abertura do disjuntor 52.6.2 | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202448 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado en conjunto con MEL4/MET1 el cableado y actuación de alarmas referente al panel CM4. Constatado la correcta actuación de alarmas y la no existencia de comando de cierre/apertura de disyuntores desde el SCC . Dejado panel en condiciones normales de operación
202418537 | STE |  | G079A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CM3 - SEMD | 2161.001-2 | 202447 | 21/11/2024 15:05:34 | Simular os alarmes abaixo para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. Testar os seguintes alarmes: - Local/remoto - Comando remoto de fechamento e abertura do disjuntor 52.1.G - Comando remoto de fechamento e abertura do disjuntor 52.2.G | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202448 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Verificado en conjunto con MEL4/MET1 el cableado y actuación de alarmas referente al panel CM3. Constatado la correcta actuación de alarmas y la no existencia de comando de cierre/apertura de disyuntores desde el SCC . Dejado panel en condiciones normales de operación.
202418533 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202447 | 21/11/2024 15:05:16 | Simular os alarmes abaixo para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. - Trip nos disjuntores: 52.N.1 (barra normal), 52.E2.1 (barra essencial), 52.5.2, 52.2, 52.6.4, 52.4.2 - Local/remoto - Comando remoto de fechamento e abertura dos disjuntores: 52.6.4, 52.2, 52.3.2, 52.4.2, 52.5.2 - Posição dos disjuntores: 52.5.2, 52.3.2, 52.2, 52.6.4, 52.4.2 - Subtensão na: barra essencial, barra normal, entrada via CM-2 | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202448 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado en conjunto con MEL4/MET1 el cableado y actuación de alarmas referente al panel CGCA2. Constatado la correcta actuación de alarmas y comando remoto de interruptores conforme se detalla en el anexo con sus respectivas observaciones. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202418532 | STE | 202404086 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202447 | 21/11/2024 15:04:58 | Verificar em conjunto com a MEL4 (SSA 202417403) e a MET1 o correto cabeamento e a atuação dos alarmes listados abaixo (na IHM e no SCC). Desenhos em anexo. - Trip dos disjuntores: 52.N1.1 (barra normal), 52.E1.12 (barra essencial), 52.5.1, 52.1, 52.6.3, 52.4.1 - Local/remoto - Comando remoto de fechamento e abertura dos disjuntores: 52.6.3, 52.1, 52.3.1, 52.4.1, 52.5.1 - Posição dos disjuntores 52.5.1, 52.3.1, 52.1, 52.6.3, 52.4.1 - Subtensão na: barra essencial, barra normal, entrada via | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202448 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado en conjunto con MEL4/MET1 el cableado y actuación de alarmas referente al panel CGCA1. Constatado la correcta actuación de alarmas y comando remoto de interruptores conforme se detalla en el anexo con sus respectivas observaciones. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202418501 | STE |  | P006C009 | QUADRO KG-18 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.012-6 | 202447 | 20/11/2024 18:09:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo disparo del interruptor 52.29 que alimenta el GMV-0626 | OUO5 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202448 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado conexões do motor danificadas por aquecimento devido a ma conexao nos terminais e Refeito novas conexões. Realizado ensaios e verificado funcionamento normal do motor. Mediciones: resistencia de isolamento (500Vcc/1min, T=27°C e U=62%)=20Gohm, Vab=456V, Vac=454V, Vbc=453V, Ia=8,8A, Ib=8,6A, Ic=8,1A e In=11A. Deixado equipamento em condicões normais de operação.
202418355 | STE |  | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.001-7 | 202447 | 19/11/2024 16:39:32 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel desacoplado da BIN-1201 do sistema de anti-inundação KA-03. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202448 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el electroducto flexible desencajado correspondiente al circuito 220 Vca de la motobomba BIN-1201 y se reconectó a la caja de conexiones. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418354 | STE |  | K076B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1203 | 0327.003-3 | 202447 | 19/11/2024 16:39:40 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel desacoplado da BIN-1203 do sistema de anti-inundação KA-03. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202448 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Se encontró el electroducto flexible suelto de la caja de conexiones correspondiente al circuito 460 Vca de la motobomba BIN-1203. Se procedio a reconectar el mismo a la caja de conexiones. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418353 | STE |  | K076B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-1205 | 0327.005-0 | 202447 | 19/11/2024 16:39:50 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel quebrado da BIN-1205 do sistema de anti-inundação KA-03. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202448 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado electroducto flexible suelto de la caja de conexiones correspondiente al circuito de calentamiento 220Vca de la motobomba BIN-1205. Efectuado la reconexión del mismo a la caja de conexiones y dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418352 | STE |  | K077B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1402 | 0327.007-6 | 202447 | 19/11/2024 16:39:58 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel quebrado da BIN-1402 do sistema de anti-inundação KA-04. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202448 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Se encontró el electroducto flexible quebrado correspondiente al circuito 460 Vca de la motobomba BIN-1402, se cortó la punta quebrada y se reconectó el mismo a la caja de conexiones. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418350 | STE |  | K079B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1604 | 0328.008-0 | 202447 | 19/11/2024 16:40:06 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel quebrado da BES-1604 do sistema de esvaziamento KE-04. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202448 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realzado inspección y se encontró el electroducto flexible quebrado correspondiente al circuito 220 Vca de la motobomba BES-1604, se cortó la punta quebrada y se procedió a recolocar el electroducto en el conector del electroducto enroscando uno con otro. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418349 | STE |  | K079B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BES-1603 | 0328.007-1 | 202447 | 19/11/2024 16:40:12 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel quebrado da BES-1603 do sistema de esvaziamento KE-04. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202448 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Se encontró el electroducto flexible quebrado correspondiente al circuito 220 Vca de la motobomba BES-1603, se cortó la punta quebrada y se reconectó el mismo a la caja de conexiones. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418347 | STE |  | K079B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BES-1602 | 0328.006-3 | 202447 | 19/11/2024 16:40:19 | Verificar e solucionar eletroduto flexivel quebrado da BES-1602 do sistema de esvaziamento KE-04. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202448 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el electroducto flexible quebrado correspondiente al circuito 220 Vca de la motobomba BES-1602, se cortó la punta quebrada y se reconectó el mismo a la caja de conexiones. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418328 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202447 | 19/11/2024 16:40:30 | Verificar e solucionar o motivo que as lampadas amarela e vermelha da bomba 1 e 2 do painel KA-05 não ligam ao acionar o "teste de lampadas" após a troca da mesma. | OUO2 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202448 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado relé en posición XTL-1 con defecto, sustituído por otro de mismas carcaterísticas y verificado correcto funcionamiento del mismo y constatado funcionamiento con accionamiento de "teste de lampadas". Equipo en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202418318 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202447 | 18/11/2024 10:20:53 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del interior del cubículo del correspondiente tablero. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202447 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado Tp posição TP2 defeituoso (ruído excessivo) e substituído por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (TRANSFORMADOR POT 460/115V, Cod:482870). Medições: V1=465V e V2=116,4V. Realizado ensaios e constatado funcionamento normal do equipamento. Emitido SSA:202418687 para IMA0 gestionar reparo dos TP's danificados (Obs: um dos Tps retirados encontrava-se com conexão de alta rompida).Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202418317 | STE |  | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202447 | 18/11/2024 10:21:09 | Verificar y solucionar lámpara correspondiente al indicador de "Presión Baja" no enciende durante prueba de lámparas. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202447 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada lampara "presión baja" sin encender, realizada la inspección y encontrado falso contacto en sus conexiones, realizado una reconexión y reapriete de las mismas. Realizado el test de lamparas dando resultados satisfactorios (conforme anexo). Dejado tablero en condiciones normales de operación. |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202418311 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202447 | 18/11/2024 10:22:30 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del interior del cubículo correspondiente a la moto-bomba "BIN-0305" cuando ésta entra en operación. OBS: No fue posible identificar el equipo asociado a dicha anomalía debido a la seccionadora cerrada. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202447 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del cubículo correspondiente a la moto-bomba "BIN-0305", donde fue encontrado los contactores POS. XN-6, XC-5 y XT-4 emitiendo ruido y vibraciones, por lo tanto, los mismos fueron sustituidos por otros de iguales características que fueron retirados del almacén. Efectuado ensayos funcionales comprobando el correcto funcionamiento de los contactores instalados y que el ruido anormal citado en la SSA fue solucionado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202418196 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202446 | 14/11/2024 05:57:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona la alarma "TENSION CA ALTA" en el tablero CW-04, de manera intermitente, estando la tensión de entrada con valor de 460V. | OUO6 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202447 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrada alarma rearmada, realizado ensayo constatando un desajuste en el carton referente a la alarma "Tensión CA Alta". Realizado ensayo y ajuste del mismo conforme IM.EQ.183. Encontrado 120V, dejado en 134,6V. Equipo en condiciones normales de operación.
202418142 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202448 | 27/11/2024 13:48:30 | Durante manutenção preventiva 1A SSP:20241693 encontrada resistência de aquecimento inoperante. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202448 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró la resistencia de calentamiento y sus aisladores correspondientes inoperantes, se sustituyeron por otras de mismas características retiradas de almacenes, cod: (209376 y 359378). Se comprobó el correcto funcionamiento, valores de corriente y tensión: 220 Vca y 0.65A. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202418134 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202446 | 13/11/2024 09:53:48 | Durante ensaios de comissionamento detectado pelo laboratório (ILA3 SSA202417278) defeito no higrômetro HG1, possivelmente circuito interno com fusível queimado. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202449 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme parecer técnico (SSA202418158) foi enviado o higrômetro para reparo por ILA3 (SSA202418438), sendo substituído o fusível queimado e realizado ensaio de funcionamento constatando operação correta. Foi reinstalado o higrômetro no painel e verificado correta atuação e rearme. Atendido com a AT202409089.
202418125 | STE |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202446 | 13/11/2024 14:36:24 | Realizar conexão do circuito de força e resistências de aquecimento do motor de acionamento do VVT-1406 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202447 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión del cordón de aterramiento a la estructura , la conexión eléctrica de fuerza y de R. de calentamiento del motor VVT-1406, arrojando las siguientes mediciones: R. Calentamiento: R: 1240 Ω,I = 180mA, U= 223 Vca, R.aisl(1',500Vcc/22,5°C/77,2%RH)=50000MΩ. Conex.Fuerza: R.aisl - A/B/C/Masa (1',500Vcc/22,7°C/77,5%RH)= 10500MΩ. Ia/Ib/Ic = 13,9 /14/13,9 A - In Motor = 22,6 A. Uab/Ubc/Uca= 449/449/450 Vca Equipamiento liberado en condiciones normales de operacion.
202418113 | STE |  | P027A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.086-4 | 202446 | 13/11/2024 14:36:34 | REALIZAR CONEXÃO ELETRICADOS RESISTORES DO MOTOR VVT-1627, TESTES E LIBERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202447 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a conexão elétrica dos resistores de aquecimento do motor VVT-1627. Megger 250V/1min: 9800Mohm, Tensão: 221,6V; Corrente: 0,2A; Temperatura: 28,8 ºC; Umidade: 62,5%. Deixado em condições normais de operação.
202418104 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202446 | 12/11/2024 15:52:29 | Prestar apoyo a MEG3 (SSA 202415443) con verificación punto a punto, resistencia de aislación y conectando el cable HAPE0021 al disyuntor 52.6 para alimentación del puente grúa 15Tn. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202447 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado punto a punto y conexión de cabo HAPE0021 al disyuntor 52.6 en apoyo a personal de MEG3, Además de ensayo de resistencia de aislación (500VCC, 1Minuto, 72%, 27°C ) con los siguientes resultados: A/B= 2530Mohm, B/C=1770 Mohm, C/A=3400Mohm, A/Tierra= 1830Mohm, B/Tierra=1540Mohm, C/Tierra= 2530Mohm. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202418065 | STE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202446 | 12/11/2024 10:55:44 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP 20241499 no painel QT-04, encontrado fim de curso posição FC, do disjuntor 52D quebrado. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202446 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição do fim de curso posição FC do Disjuntor 52D no painel QT-04 por outro fim de curso de mesmas características. Após substituição foram realizados ensaios de funcionamento do disjuntor, apresentando o funcionamento esperado. Deixado em condições normais de operação.
202417955 | STE |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202446 | 11/11/2024 10:20:33 | Para posibilitar alimentación del 5MFU, realizar ensayo punto a punto, y conectar el cable MAPEG402 al disyuntor 72.3. Trabajo previsto para el miercoles 13/11/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202446 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de ponto a ponto e de resistência de isolação no cabos MAPE G402 do disjuntor 72-3 alimentação do painel 5MFU: em conjunto com a ILA3. Resultado dos ensaios (500Vcc/1min - 23,1ºC - 54%RH); +/⏚ =100.000MΩ -/⏚ = 100.000MΩ +/- = 100.000MΩ Tensão: 131,2Vcc Deixado disjuntor 72.3 energizado. OBS: Desenho referente a essa alimentação esta atualizado no STAedms (arquivo Técnico),
202417898 | STE | 202417647 | G078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.075-7 | 202445 | 08/11/2024 16:42:09 | Desconectar os cabos dos contatos 5-6 e 7-8 dos relés 50/51 do cubículo 52-B, com o objetivo de bloquear a atuação do instantâneo, conforme OA.0036. Conectar o contato 1-2 nos bornes C5X-50/51 para manter o alarme de atuação do relé. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202446 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión de los contactos 5-6/7-8 referentes a la actuación instantánea del relé 50/51 correspondiente al cubículo 52-B y dejado en concordancia con la orden de ajuste OA.0036. Adicionalmente, conectados los contactos 1-2 referentes a la actuación de sobrecorriente temporizada al punto de alarma de la regla C5X-50/51. Efectuado ensayos y constatado el correcto funcionamiento. Emitida SSA 202418473 para IEQ2 actualizar diseños.
202417896 | STE | 202417647 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202445 | 08/11/2024 16:41:29 | Desconectar os cabos dos contatos 5-6 e 7-8 dos relés 50/51 do cubículo 52-A, com o objetivo de bloquear a atuação do instantâneo, conforme OA.0035. Conectar o contato 1-2 nos bornes C5X-50/51 para manter o alarme de atuação do relé. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202447 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado modificação no comando dos relés 50/51 do cubiculo 52-A com o objetivo de bloquear a atuação do instantâneo. Desconectado os cabos que chegavam nos contatos 5-6 e 7-8, conectando o alarme no contato 1-2 dos relés 50/51. Após modificação realizado ensaio de atuação com o SCC. Deixado em condições normais de operação. Emitido SSA 202418392 para atualização de desenhos.
202417892 | STE |  | K013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-04 | 0254.113-0 | 202446 | 11/11/2024 09:28:57 | Eletroduto flexível desprendido do conector, conforme foto em anexo. | OUO2 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202447 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado electroducto flexible fuera del conector, fue realizado la recolocación conforme fotos en anexo. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202417888 | STE |  | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202446 | 11/11/2024 09:29:31 | Amperimetro da Entrada A está travado. | OUO2 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202447 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado amperimetro de entrada fase A trabado. Fue realizado la sustitucion del mismo por otro de las mismas características retirado de almacen AMPERIMETRO ANALO F/M 0/60A 144X144 cod. 110833. Realizada las mediciones. Corriente de entrada fase A: 2,4A. Lectura del amperimetro: 2,4 A (Foto en anexo). Emitido SSA: 202418477 para IMA-0 gestionar reparo. Dejado equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202417880 | STE |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202445 | 08/11/2024 15:08:45 | Para posibilitar alimentación del 5S-CD1 realizar ensayo punto a punto y conectar el cable MAPE 0005 al disyuntor 72.4. Trabajo previsto para la semana 46 SSA:202417658 (MEL-4) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202446 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de ponto a ponto e de resistência de isolação no cabos MAPE 0005 do disjuntor 72-4 alimentação do painel 5S-CD1, em conjunto com a MEL4. Resultado dos ensaios (500Vcc/1min - 23,1ºC - 54%RH); +/⏚ =100.000MΩ -/⏚ = 100.000MΩ +/- = 100.000MΩ Tensão: 131,2Vcc Deixado disjuntor 72.4 energizado. OBS: Desenho referente a essa alimentação esta atualizado no STAedms (arquivo Técnico),
202417873 | STE |  | K012A002 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-02/QP-03 | 0254.074-6 | 202445 | 08/11/2024 16:11:07 | Eletroduto Flexível danificado ou desprendido do conector, conforme foto em anexo. | OUO2 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202446 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Verificado eletroduto flexível solto e realizado reconexão com conector. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202417872 | STE |  | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202445 | 08/11/2024 16:09:53 | Indicação "DISJUNTORES 52.17 a 52.32 e 52 D FALTA TENSÃO 220 V CA", não acende no teste de lampadas. OBS: lâmpadas foram substituídas e o defeito persistiu. | OUO2 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202446 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Verificado cartão referente ao alarme "DISJUNTORES 52.17 a 52.32 e 52 D FALTA TENSÃO 220 V CA" defeituoso. Substituído cartão por outro idêntico retirado do almoxarifado (MODULO ELETRO ALARM SINAL EGC-182DHF, Cod:577510). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal. Deixado equipamento em condições normais de operação. Emitido SSA:202418221 para IMA0 gestionar o reparo do cartão defeituoso. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202417870 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202445 | 08/11/2024 14:11:24 | Realizar ensaio de ponto a ponto do cabo de interligação de controle entre os paineis CBC-02 e CBC-01. Necessário desconectar os pontos da régua INT-1 no CBC-01. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202446 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayos de punto a punto de los cables de interligación de control entre las reglas INT-1 del CBC-01 y INT-2 del CBC-02. Dando resultados satisfactorios. Tablero CBC-01 dejado en condiciones normales de operación.
202417868 | STE |  | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202445 | 08/11/2024 16:10:25 | Voltímetro indica valor discrepamente quando seletado fases ST, conforme fotos em anexo. | OUO2 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202446 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado fase ST não exibindo medição correta. Realizado reaperto em todo circuito, encontrando mau contato no fusível F4. Após reaperto, o voltímetro voltou a marcar a tensão. Deixado voltímetro exibindo tensão em todas posições da chave seletora. Deixado painel em condições normais de operação. Medições após reaperto. RxS= 230VCA, SxT= 228VCA, RxT= 230VCA. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202417864 | STE |  | K012A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-03 | 0254.077-0 | 202445 | 08/11/2024 16:10:39 | Encontrando eletroduto flexível desprendido da conexão. Conforme foto em anexo | OUO2 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202446 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Verificado eletroduto flexível solto e realizado reconexão com o conector. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202417824 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 08/11/2024 07:12:36 | Verificado durante comissionamento ventiladores da UDQ conectados com conectores WAGO soltos dentro do painel. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202446 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | O fabricante realizou a correção fixando o conector pela estrutura do painel, resolvendo a não conformidade.
202417821 | STE |  | G078A019 | DISJUNTOR 13,8 KV DE SAIDA 52-J | 0265.035-5 | 202445 | 08/11/2024 15:25:11 | Verificar o cubículo 52-J (disjuntor, amperímetros, relé, etc) de forma a confirmar que o mesmo estaria apto a alimentar o novo transformador TR4. Desconectar os cabos dos contatos 5-6 e 7-8 dos relés 50/51, com o objetivo de bloquear a atuação do instantâneo. Ajustar o relé conforme OA em anexo e ensaiar o mesmo, comprovando seu funcionamento. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202446 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado cubículo 52-J y constatado que el mismo está apto para alimentar al nuevo transformador TR-4. Realizada la desconexión de los contactos 5-6/7-8 referentes a la actuación instantánea del relé 50/51 con el objetivo de bloquear la actuación del mismo. Efectuado ajuste conforme OA.0036 en anexo y realizado ensayos constatando actuaciones de los relés dentro de valores esperados. Emitida recomendación 5093/5094 de PIC.EQ.0059.R02 y OA.0036-R00, y SSA 202418500 para actualización de diseños
202417794 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 08/11/2024 14:43:54 | Detectado durante comissionamento diferença com relação ao projeto nos contatos dos relés RL27, RL28 ,RL29 e RL30 conforme marcado no desenho 6256DFJ7485-P (R0D). folhas 7 e 20. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202450 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi verificado em ensaio, com acompanhamento do fabricante, a correta instalação dos contatos dos reles RL27, RL28 ,RL29 e RL30 e funcionamento do controle do carregador. Emitida SSA202419654 para atualização do desenho conforme construído. Executado com a AT202409089.
202417793 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202445 | 07/11/2024 16:09:55 | Durante el mantenimiento preventivo SSP 20243452. Inspeccion del disyuntor motorizado 52-c - item 46. Fue detectado que el pino de sujecion de la rueda (frontal izquierda) de deslizamiento sobre los rieles, se encuentra quebrada. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202450 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la recolocación de la rueda con el pino confeccionado por la MMU3. Fotos en anexo. Realizado testes de inserción/extracción sobre el carro dando resultados satisfactorios. Tablero en condiciones normales de operación.
202417790 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 07/11/2024 16:09:17 | Detectado durante o comissionamento varias anilhas de identificação dos cabos de circuitos de comando do painel erradas. Anexo descrição das anilhas corretas a serem substituídas. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202448 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foram substituídas pelo fabricante as anilhas erradas da identificação dos cabos dos circuitos de controle e comando do painel, normalizando a não conformidade. Serviço realizado dentro da AT202409089.
202417789 | STE | 202410245 | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202445 | 07/11/2024 16:54:49 | Realizar desconexão do circuito de força e resistências de aquecimento do motor de acionamento do VVT-1406 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202446 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado, realizada desconexión eléctrica de los conductores de alimentación del motor y resistencia de calentamiento.
202417663 | STE |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202445 | 05/11/2024 16:12:21 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1401, TSA-1402 Y TSA-1403, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C, DE LA U14, PD: DEL 25/11/2024 AL 06/12/2024 CONFORME A PUG R08. | MEG1 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202449 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizados ensayos en los termostatos (TSA-1401, TSA-1402, TSA-1403), referente a la temperatura interna de las celdas de los transformadores Fases A, B, C de la U14. Confirmando su actuación con t=40°c y estando conforme el orden de ajuste OA.0385-R00. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202417589 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 05/11/2024 07:31:37 | Detectado durante comissionamento diodo D1 da UDQ mal fixado na base dissipadora. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202446 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | O fabricante realizou o reaperto do diodo D1, solucionando a não conformidade.
202417584 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202445 | 05/11/2024 07:32:56 | Detectado durante comissionamento as conexões de leitura de tensão plugue J5_9 da UGE1 e as saídas da PDP1 e PDP3 da UGE1 diferente do projeto conforme desenho 6256DFJ7485P.R0D.folha 15. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202450 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi realizado teste, com acompanhamento do fabricante, e confirmada correta conexão dos plugues na UGE1 com correto funcionamento da ponte retificadora. Emitida SSA202419658 para IEQ2, para correção do desenho conforme construído. Atendido com a AT202409089.
202417565 | STE |  | K077A001 | QUADRO QJ-07 | 0257.006-8 | 202445 | 04/11/2024 13:17:57 | Verificar/Solucionar motivo pelo houve disparo do disjuntor 522.01 no painel QJ-07, referente a bomba BIN1404. | OUO6 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202445 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção visual no circuito de alimentação da bomba BIN1404, ( disjuntor/contator e motor), não constatando anormalidade, após inspeção realizou-se ensaios de resistência de isolação nos cabos (500Vcc/1min - 27,8ºC - 68,8%RH): R/⏚ =2,64GΩ - S/⏚ = 5,6GΩ - T/⏚ = 3,1GΩ R/T= 5,6GΩ - S/R=5,2GΩ - T/S=5,8GΩ. Normalizado o circuito após ensaios: Tensão R/T=460Vca - S/R=449Vca - T/S=453Vca. Corrente R=214A - S=213A - T=212A. Corrente nominal=235A.
202417559 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202445 | 05/11/2024 10:42:49 | Lâmpada do alarme "Tensão CA Alta Carregador", não acende no teste de lâmpadas. OBS: foram substituídas as lâmpadas e permaneceu o defeito. | OUO2 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202445 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se verificó el funcionamiento incorrecto de la banderola y se constató un falso contacto en el rack del módulo, debido a que el mismo se encontró con una deformación que no permitía hacer contacto adecuado. Se sustituyó el módulo por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 234877. Equipamiento normalizado y liberado en condiciones normales de operación. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202417461 | STE |  | K028A004 | TRANSFORMADOR A SECO TY-06 60 HZ 1500 KVA | 0140.020-7 | 202444 | 01/11/2024 05:15:50 | Solucionar ruído anormal. | OUO6 | MEG2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202445 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado reaperto nos tirantes e em todos parafusos das tampas do trafo. Após energização não foi verificado nenhum ruído anormal. Deixado em condições normais de operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202417452 | STE | 202417068 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 01/11/2024 07:05:11 | Verificado durante comissionamento do painel CBC-02 contato da chave CH-1 (modo auto/manual do disjuntores) com contato NA no lugar de um contato NC. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202446 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | O fabricante substituiu o contato NA pelo contato NC solucionando a não conformidade.
202417442 | STE | 202413687 | J031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-01 | 0265.011-8 | 202444 | 31/10/2024 16:00:24 | Reparar material isolante da bobina de sopro magnético da câmara de extinção do disjuntor utilizando resina epóxi (código de estoque 225185 e 716985, proporção 10/1) e verniz isolante (código estoque 582514). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202445 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado el desmontaje de las bobinas de la cámara de extinción de arco referentes al interruptor de 13,8KV y efectuado el reparo de las mismas con apoyo de MEG1 (SSA 202418721) conforme solicitado. Posterior al reparo, realizado el montaje de las bobinas en la cámara de extinción con resultados satisfactorios. Servicio realizado en oficina (sin AT).
202417430 | STE |  | P006A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.080-0 | 202444 | 31/10/2024 16:10:41 | Verificar e solucionar ausência de aterramento nos ventiladores do Sistema D da Unidade 6 (VVT-0528 e VVT-0529). | OUO1 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202445 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado que los ventiladores VVT-0528 y VVT-0529 se encontraban sin conexion de aterramiento en las carcazas. Realizado la confeccion de dos nuevos cabos de aterramiento y conexion de los mismos a las carcazas de los motores. Utilizado material sobresaliente de la oficina MEG-2. Dejado equipamiento en condiciones normales de operacion. Fotos en anexo. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202417413 | STE |  | K077B026 | QUADRO TCSH-KA04 | 3201.023-3 | 202444 | 31/10/2024 12:06:03 | Verificar y solucionar falla en el controlador digital 71AI, mostrando en el display "brk" haciendo partir todas las motobombas. Obs: Abierto alimentacion y dejado por el controlador 71BI. | OUO6 | MEG2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202445 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró la punta de la sonda capacitiva que envía información al controlador digital dañada, se realizó la sustitución por otra de mismas características retirada de almacenes, cod: 715119 . Se realizó la instalación y medición de profundidad correspondiente con la sonda de medición del sector, además de la comprobación del correcto envío de la señal 4 a 20mA con el calibrador de procesos. Equipamiento normalizado y liberado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202417410 | STE |  | P006B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.086-9 | 202444 | 31/10/2024 16:11:03 | Verificar e solucionar ausência de aterramento nos ventiladores do Sistema D da Unidade 6 (VVT-0626 e VVT-0627). | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202445 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Verificado que los ventiladores VVT-0628 y VVT-0629 se encontraban sin conexion de aterramiento en las carcazas. Realizado la confeccion de dos nuevos cabos de aterramiento y conexion de los mismos a las carcazas de los motores. Utilizado material sobresaliente de la oficina MEG-2. Dejado equipamiento en condiciones normales de operacion. Fotos en anexo. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202417407 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202444 | 31/10/2024 09:13:33 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20241500 encontrado llaves selectoras de comando de disjuntores posiciones 43cs-a 43cs-c 43cs-d 43cs-b. Con defecto. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202444 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fueron encontradas las llaves selectoras pos. "43cs-a, 43cs-b, 43cs-c, 43cs-d" con dificultad de maniobras y con signos de holgura. Fueron reemplazadas las mismas por otras de mismas características retiradas de almoxarifado "LLAVE ELECT ROT CONM 3POS 4CONT 20A 4NA Cod. 600369", realizadas pruebas de funcionamiento dando resultados satisfactorios. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202417401 | STE | 202417068 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 31/10/2024 09:13:56 | Verificado durante comissionamento do painel CBC-02 circuito do ventilador MV1 conectado com conector sindal dentro da canaleta. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202446 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | O fabricante retirou a conexão de dentro da canaleta e fixou o conector pela estrutura do painel, normalizando a não conformidade.
202417398 | STE | 202417068 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202444 | 01/11/2024 07:05:59 | Verificado durante comissionamento do painel CBC-02 chave CH2 compartilhando contato com dois circuitos (ver desenho 6256-DF-J7485-P folha 7:8:A e 8:5:B) | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202446 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | O fabricante instalou dois blocos de contatos na chave separando os circuitos e normalizando a não conformidade. Solicitado atualização de desenho para IEQ02 SSA202418279.
202417386 | STE |  | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202444 | 31/10/2024 07:25:12 | Durante atendimiento a SSA 202417030 constatado contactor principal posición 'C' con defecto. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202444 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de contactor posición "C" que se encontraba averiado por otro de mismas caracteristicas retirado del almacen. Equipo en condiciones normales de operación. Ob: SSA ejecutada con AT:202409150.
202417379 | STE | 202417136 | K027A001 | QUADRO QM-03 | 0266.003-2 | 202444 | 30/10/2024 16:31:25 | Constatado fuente de alimentación (125Vcc/24Vcc) de anunciador con defecto. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202444 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constatado defecto en la fuente del anunciador al no presentar tensión en sus terminales de salida. Sustituido por otro de mismas características: 'Fuente alimentación 100-240V 50/60Hz 24Vcc 10A', retirado del almacén bajo el código 238287. Efectuado ensayos y mediciones constatando su correcto funcionamiento; - V ent= 131,61 [Vcc]; - V sal= 24,01 [Vcc]; - I= 1,6 [A] Dejado panel en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT 202409117.
202417370 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202444 | 30/10/2024 16:31:57 | Durante el atendimiento de la SSA 202417012 fue detectado un cartón del anunciador con mal funcionamiento (no acepta rearme) referente a la alarma "CA alta" (se logro constatar que la alarma es falsa). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202444 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que el cartón de alarma "CA alta" presenta falla al no aceptar rearme, reemplazado por otro de iguales características retirado de AMOX con COD:0234877. Emitida SSA para IMA0 gestionar reparo del cartón retirado (SSA 202417416). Servicio atendido bajo la AT 202409155. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202417355 | STE | 202319379 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202444 | 30/10/2024 09:04:21 | Retirar los aisladores pasantes y las barras de salida de disyuntor del cubículo A5 (reserva) para normalizar el cubículo del 52C (interconexión de barras) en la SSA 202417300. El cubículo A5 será restablecido una vez adquirido los sobresalientes. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202502 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado el retiro de aisladores pasantes del cubículo del disyuntor 52-A5 para la normalización temporaria del cubículo del disyuntor 52-C. Las barras de salida no fueron retiradas ya que se reutilizaron las propias barras reparadas del cubículo 52-C. Dejado componentes reemplazados en el cubículo. Emitida SSA 202500289(D) para adquisición de los componentes retirados para el restablecimiento del cubículo A5. Registro fotográfico del cubículo A5 en adjunto. Servicio ejecutado con AT 202500021.
202417336 | STE |  | G077A005 | TP S 13,8 KV BAY TI-1/CM1 | 0249.029-3 | 202444 | 30/10/2024 10:15:24 | Conforme SSA 202416309 "VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONA EN EL SCC LA ALARMA "SEMD 13.8kV TI1 50/51N TRIP", AL DESENERGIZAR EL T07 E INTERLIGAR LOS CUADROS CM1 Y CM2 AUTOMATICAMENTE.". Foi verificado que o alarme de "SEMD 13.8kV TI1 50/51N TRIP" vem do painel CM-1, Cabo E72055, fio 1 azul, conforme anexo. Verificar porque o dispositivo primário está enviando para a DAUC03 esse alarme. | MEL4 | MEG2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202445 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado ensaio do rele 50/51N temporizado constatando seu correto funcionamento. Retirados os cabos do contato de alarme do circuito instantâneo conforme P.T. da IEQ2 SSA:202417647. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202417301 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202444 | 29/10/2024 09:33:30 | Verificar el cableado de la red de comunicación RS485 serial de los reles Ingeteam. Verificar y retirar si existiere resistencias de fin de linea en cubiculos distintos al B5 y A5. Verificar que la malla del cable de comunicación no se encuentre aterrada en los cubiculos del CD-01, el aterramiento de la malla debe ser realizada en un solo punto (cubiculo C). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202448 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme lo solicitado en el texto de esta SSA, fue verificado que: -En el cableado se encuentran resistencias de fin de línea solamente en los cubículos B5 y A5. -La malla del cable de comunicación se encuentra aterrada en un solo punto (cubículo C), borne 15 de la regla XA así conforme diseño 3321-DF-G0733-P FL.80.
202417300 | STE | 202319379 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202444 | 29/10/2024 09:33:51 | Utilizar los aisladores pasantes y las barras de salida de disyuntor del cubículo A5 (reserva) para normalizar el cubículo del 52C (interconexión de barras). El cubículo A5 será restablecido una vez adquirido los sobresalientes. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202502 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foram utilizados os isoladores do cubículo do disjuntor 52-A5 (reserva) para reinstalação no cubículo do disjuntor 52-C (interligação), para substituir os componentes danificados pelo curto-circuito ocorrido durante a manutenção preventiva SSP20232161. OBS.: O cubículo 52-A5 foi posteriormente normalizado com isoladores novos fornecidos pelo IEQ2, conforme SSA 202518382. Após os serviços, ambos os disjuntores foram deixados em condições normais de operação.
202417257 | STE |  | P027C009 | QUADRO KG-46 SISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.026-0 | 202444 | 28/10/2024 16:23:12 | Verificar y solucionar seccionadora DSC-1 que se encuentra rota con imposibilidad de colocar bloqueo. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202444 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrada manopla quebrada no ponto de bloqueio. Foi realizada a substituição da manopla de acionamiento retirada do almoxarifado. "PUNHO ACION CHAV SECCION 6X51,8MM cód.. 295582" foto anexo. Realizado testes com resultados satisfatórios. Deixado painel em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202417256 | STE |  | P027A003 | QUADRO KG-44 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.025-1 | 202444 | 28/10/2024 16:23:29 | Verificar y solucionar seccionadora DSC-1 que se encuentra rota con imposibilidad de colocar bloqueo. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202444 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada manopla quebrada en el punto de bloqueo. Fue realizada la sustitución de la manopla de accionamiento retirada de almoxarifado. "PUNHO ACION CHAV SECCION 6X51,8MM cód.. 295582" foto anexo. Realizado pruebas dando resultados satisfactorios. Dejado tablero en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202417255 | STE |  | J032B001 | QUADRO QR-02 | 0275.012-0 | 202444 | 28/10/2024 14:39:42 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual ocorreu disparo do disjuntor 52.39 do painel QR-02. Obs.: Inspecionado as cargas alimentadas pelo disjuntor 52.39 e não encontrado anormalidade. | OUO5 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202444 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Após Assessoria abrir as cargas, foi realizado Megger dos cabos 500V/1min com resultados R x Terra= 2500MΩ; S x Terra= 3000MΩ; T x Terra= 2800MΩ; R x S= 5500MΩ; R x T= 5000MΩ; S x T= 4500MΩ. Temperatura: 27,3ºC, Umidade 67,3%. Após a assessoria conectar todas as cargas não ocorreu o disparo do disjuntor. Deixado em condições normais de funcionamento.
202417244 | STE |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202444 | 28/10/2024 11:28:37 | Durante comissionamento, SSA 202410993, foi verificado que o cabo que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC (régua XC, contatos 1 e 2), não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202446 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado acompanhamento da contratada na resolução do problema. Conforme descrito no parecer técnico, o cabo que deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC nunca foi lançado, o comando em caso de incêndio será feito pelo painel CM-UPAC (régua XC, contatos 3 e 4). Foi feito um jumper entre os bornes XC-1 e XC-2, para permitir o funcionamento do painel. O desenho já se encontra atualizado no SATEDMS. Painel em condições normais de uso.
202417242 | STE |  | L006B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HBC-02 | 0434.045-0 | 202444 | 30/10/2024 11:08:13 | Verificar e sanar presença de sulfataçao na conexao entre os elementos 24/25, 72/73 e 48/49 do banco de baterias HBC-02. | OUO1 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202446 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Executada limpeza e aplicada pasta protetora (disponível na oficina da MEG2) normalizando condições das conexões. Obs.: Trabalho executado dentro da AT: 202409089. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202417133 | STE |  | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202443 | 25/10/2024 15:04:56 | FAVOR REALIZAR LA DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN POSTERIOR AL CAMBIO, DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0722 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202445 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento del VVT-0722, valores obtenidos: R. Aislamiento R/S/⏚ (500 Vcc/1min/tº=20 ºC/%RH =70%)= >100000 MΩ . BP megger =717140 R. Total = 1080 Ω Se energizó posteriormente, se midió tensión y corriente, valores: U= 222 Vca Ir= 205 mA Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202417120 | STE |  | K016A016 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA 52B | 0265.024-0 | 202443 | 24/10/2024 15:51:50 | Durante el mantenimiento preventivo SSP 20241501, encontrado bobinas de las cámaras de extinción (FASES A, B, C) con rajaduras en su superficie. Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202518 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado la sustitución de las 3 cámaras de extinción de arco por otras de mismas características que fueron reparadas por personal de MEG1 en la SSA 202503521 (Retirado del panel QT-03 interruptor 52A). Emitida SSA 202507232 a MEG1 para efectuar el reparo de 6 bobinas de las cámaras retiradas del interruptor de entrada (52B) del panel QT-03. Realizado ensayos funcionales del interruptor y constatado su correcto funcionamiento.
202417119 | STE |  | K016A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA 52A | 0265.023-1 | 202443 | 24/10/2024 15:52:08 | Durante el mantenimiento preventivo SSP 20241501, encontrado bobinas de las cámaras de extinción (FASES A, B, C) con rajaduras en su superficie. Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202508 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Efectuado la sustitución de las 3 cámaras de extinción de arco por otras de mismas características reparadas por personal de MEG1 en la SSA 202500597 (Retirado del panel QY-04). Emitida SSA 202503521 para MEG1 efectuar el reparo de bobinas de las cámaras retiradas, pertenecientes al disyuntor 52-A del panel QT-03. Realizado ensayos funcionales del interruptor y constatado su correcto funcionamiento.
202417104 | STE |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202443 | 24/10/2024 11:14:47 | Verificar/Solucionar motivo por el cual teniendo nivel de partida de la bomba 2, esta no parte, quedando solo la bomba 1 operando. | OUO2 | MEG2 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202444 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado contator com temporizador posição XT1(20s) com mau funcionamento. Realizado a substituição do mesmo por outro de mesmas características. Realizado ensaio de tempo no temporizador com tempo esperado 20s e deixado com 20,5s. Após a substituição do contator com rele de tempo, a partida da bomba 2 ocorreu perfeitamente quando atingido o nível para entrada. Deixado em condições normais de operação.
202417096 | STE |  | K010A012 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B5 | 0265.062-0 | 202444 | 01/11/2024 15:24:37 | Verificar e solucionar, dispositivo que libera o aterramento do disjuntor 52-B5 danificado, painel 13,8kV CD.01. A foto em anexo é apenas de referência foi tirada de outro disjuntor. | OUO2 | MEG2 | ARIEL CARNEIRO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202448 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la instalación del dispositivo fabricado por la MMU 3, SSA: 202418891 , se comprobó el correcto funcionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202417084 | STE |  | P006A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.080-0 | 202443 | 24/10/2024 13:52:32 | Verificar/sanar eletroduto solto no ventilador VVT-0528 do Sistema D. | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202443 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Constatado eletroduto solto em sua conexão com VVT-0528. Realizado reparo normalizando a conexão do eletroduto com a tubulação. Obs: não é utilizado conector em suas extremidades nesse tipo de conexão. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202417068 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202443 | 24/10/2024 08:28:22 | Realizar el comisionamiento del nuevo Cargador de Baterías CBC-02, conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 6256-83-19008-E. Equipo instalado por TEKSEA bajo el contrato 4500070640. Se adjunta borrador de la Planilla envíada vía SDS-15350. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202444 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado comissionamento do carregador CBC-02 conforme ensaios e medições solicitados na planilha 6256-83-19008E. Emitida solicitação para os seguintes documentos: - SSA 202419983 para IEQ2 atualizar desenhos e disponibilizar no SATedms; - Recomendação nº 5280 para atualização da OA.0503-R00; - Recomendação nº 5222 para atualização da PIC.EQ.0107-R01; - SDS-15401 para atualização da LMR LL24. Planilha de comissionamento enviada via SDS-15350.
202417045 | STE |  | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202443 | 24/10/2024 00:10:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor 72b indica aberto no SCADA, estando fechado no quadro QNB-06. | OUO6 | MEG2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202444 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado contactor posición X72d con falso contacto. Realizada limpieza del mismo y prueba de funcionamiento con resultados satisfactorios. Verificada correcta señalización de estado del disyuntor en SCADA. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Servicio realizado con AT 202409098. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202417030 | STE | 202304472 | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202443 | 24/10/2024 14:17:09 | FAVOR REALIZAR CONEXION ELECTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1522 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202444 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado conexión eléctrica de motor. Ensayos realizados: Res. aisl. (500V/1min) motor=13,5Gohm; %h=73; T=27'C; Tensión motor AB/BC/AC=458/460/458V; Corriente motor IN=51,2A; IA/B/C=44,4/44,4/44,2A. IB megger 4065. Res. aisl. (500V/1min) Res. cal.=50Gohm; Resistencia=1279 Ohm; Tensión=228V; I=0,2A. Equipo en condiciones normales de operación.
202417026 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202443 | 23/10/2024 16:25:36 | Conectar el cable H5XG032 retirado del QGBT-2.1 (SSA 202417019) con un nuevo tag H5XJ504 a los bornes X1 – 1 y 2 correspondientes al disyuntor 52.1. Asimismo, conectar el cable H5XG027 retirado del QGBT-2.2 (SSA 202417021) con un nuevo tag H5XJ505 a los bornes X1 – 5 y 6 correspondientes al disyuntor 52.3. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202444 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado conexión del cable H5XG032 retirado del QGBT-2.1 a los bornes X1-1/X2-2 del CDCE-1P-50 y el cable H5XG027 retirado del QGBT-2.2 a los bornes X1-5/X1-6 del mismo panel. Los tag fueron sustituidos según solicitado en la SSA. Con apoyo de OPUO.DT fueron energizados las cargas que alimenta los disy.52.1 y 52.3 confirmando que están funcionando correctamente. Mediciones: 52.1 Tensión/corriente:220,5Vca/5,9A. 52.3 Tensión/corriente:220,5Vca/33,1A. Los diseños ya están act, en el SAT.
202417021 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202443 | 23/10/2024 16:25:57 | Desconectar y retirar el cable de alimentación H5XG027 del circuito K de la sala 204 para posibilitar su conexión en el tablero CDCE-1P-50. Dejar disyuntor 52.6 como reserva. Coordinar los trabajos con la SMIL.DT | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202444 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Desconectado cable H5XG027 del disyuntor 52.6. Retirado del panel QGBT2.2 y trasladado al CDCE-1P-50 para disponibilizar su conexion.Dejado tablero en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202417451 para IEQ2 solicitando actualizacion de diseños
202417019 | STE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202443 | 23/10/2024 16:26:11 | Desconectar y retirar el cable de alimentación H5XG032 del circuito L de la sala 204 para posibilitar su conexión en el tablero CDCE-1P-50. Dejar disyuntor 52.10 como reserva. Coordinar los trabajos con la SMIL.DT | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202444 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se desconectó el cable de alimentación H5XG032 del Disj. 52.10, que fue dejado como reserva y se disponibilizó el cable al tablero CDCE-1P-50 para su posterior conexión. Se emitió la SSA: 202417449 para actualización de diseños. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202417013 | STE |  | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202443 | 23/10/2024 16:03:57 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor 72d está oscilando entre aberto e fechado durante manobra de interligação dos quadros QNB05/QNB06. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202444 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado mecanismo automático de abertura y cierre del disyuntor 72d con defecto. Efectuada sustitución por otras de similares características proveída por almacen (cod. alm. 256323). Realizada maniobras de abertura y cierre del disyuntor con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202417012 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202443 | 23/10/2024 16:04:14 | Verificar e solucionar ruido anormal no carregador e oscilação da corrente na fase C durante carregamento das baterias após execução da AT202408734. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202444 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada falla del cartón "E1", reemplazado por otro de iguales características COD AMOX: 307351 y emitida SSA 202417419 para IMA0 gestionar reparo. Además constatada llave selectora S2 (fluctuación/carga) con defecto (ocasionando fallas intermitentes a la hora de realizar ensayos) reemplazada por otra de iguales características con COD AMOX: 111139 Solucionando de esa forma la oscilaciones de corriente. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202416993 | STE |  | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202443 | 23/10/2024 11:06:48 | Durante la ejecución de la SSP 20244119 , el capacitor pos. C1 presentó defecto durante el ensayo de carga. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202443 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del capacitor con defecto, pos. C1, por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 654680. Se ensayó el funcionamiento poniendo en carga manual el rectificador, sin presentar anomalidades, tensión medida en los bornes del capacitor: +58 Vcc. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202416988 | SCA |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202443 | 23/10/2024 10:44:19 | Desconectar y retirar cable H5E0011 del disyuntor 52.09. Dejar los cables disponibles sobre la bandeja, identificados y aislados. Coordinar la desconexión del cable con el lanzamiento de un nuevo circuito en la SSA 202416989. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202514 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | SEM2025/13: Verificado que lanzamiento del nuevo circuito aún se encuentra pendiente. Aguardando conclusión de SS-1003/24 para la desconexión y retiro de los cables.
202416961 | STE | 202413687 | J031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-01 | 0265.011-8 | 202443 | 23/10/2024 08:39:07 | Solicito apoio para inspeção na câmara de extinção do disjuntor TQY-01. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202444 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado el desmontaje de las cámaras de extinción de arco pertenecientes al interruptor del TQY-01 para efectuar la inspección. Conforme solicitado en la SSA 202417442, fueron retiradas todas las bobinas de las cámaras para efectuar su reparo.
202416930 | STE |  | L031B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS B2 | 0430.016-5 | 202443 | 23/10/2024 07:38:10 | Durante la ejecución de la SSP: 20244119 , el elemento N° 36 del banco de baterías B2, no pasó el ensayo de descarga, el nivel de tensión cayó a menos de 1.000 Vcc antes de las 4 horas. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202443 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del elemento 36° del banco de baterías B2,por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 704577, se realizó la carga de 10 Hs, la descarga de 4 Hs y la carga final de 6,5 Hs al elemento unitario,con resultados satisfactorios, posteriormente se adicionó al banco de baterías. Medición de Tensión final de flotación del banco: +/⏚ = 0 Vcc (sist de telecom) -/⏚ = - 54.6 Vcc +/- = 54. 4 Vcc Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación
202416863 | STE |  | P008B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.094-4 | 202443 | 23/10/2024 16:03:39 | Verificar/sanar aterramento solto nos ventiladores VVT-0822 / VVT-0823 / VVT-0824 / VVT-0825. | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202444 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección de los VVT-0822 / VVT-0823 / VVT-0824 / VVT-0825 donde fue confirmado que los aterramiento de los motores estaban sueltos de sus terminales y que en los VVT-0822 y VVT-0825 faltaban los cables de aterramiento, también faltaban los conectores, y abrazaderas de aterramiento, por lo que fueron reinstalados todos los componentes de la puesta a tierra que faltaban y también fueron instalados nuevos terminales a los aterramientos sueltos. Fotos en anexo. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202416828 | STE | 202416606 | J076B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U-03 | 0261.002-7 | 202443 | 21/10/2024 13:56:45 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE CONJUNTO LUBRIFICADOR DA MOTOBOMBA BIN-0302 PARA POSSIBILITAR A DESMONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DE NOVO EQUIPAMENTO. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202443 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada desconexión eléctrica del conjunto lubrificador de la motobomba BIN-0302, posibilitando de este manera el desmontaje del conjunto y posterior instalación del nuevo equipamiento.
202416810 | STE |  | P012C006 | CCM KH-08 | 0592.030-2 | 202443 | 23/10/2024 16:03:49 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do painel KH.08. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO1 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202537 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Substituida llave selectora del voltímetro del panel KH-08, fabricante Efe-semitrans, por llave selectora rotativa 4 posiciones e 4 contactos, codigo almoxarifado 582832. Realizadas mediciones de resistencia ohmica de los contactos 2-1: 0,1Ohm; 2-3: 0,1Ohm; 6-5: 0,2Ohm; 6-7: 0,2Ohm. Indicación de tensión luego de la sustitución: Posición 1-2/2-3/3-1: 440/440/440Vca. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202416808 | STE |  | P002B007 | CCM KH-14 | 0592.005-1 | 202443 | 23/10/2024 16:03:57 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do painel KH.14. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO1 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202537 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído chave seletora do voltímetro do painel KH14, fabricante Efe-semitrans, chave seletora rotativa 4 posições e 4 contatos, código do almoxarifado 582832. Realizado medições de resistência ôhmica dos contatos 2-1: 0,1Ohm; 2-3: 0,2Ohm; 6-5: 0,2Ohm; 6-7: 0,2Ohm. Indicação de tensão após substituição: Posição 1-2/2-3/3-1: 440/440/440Vca. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202416791 | STE |  | P010A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.101-6 | 202443 | 22/10/2024 09:46:38 | Verificar/sanar eletroduto solto no ventilador VVT-0928 do Sistema D. | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202443 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del electroducto del VVT-0928 y fue confirmando que la misma se encontraba suelta, por el cual se procedió a recolocar el electroducto en el conector del electroducto enroscando uno con otro, solucionando así la anomalía reportada. El VVT-0928 fue dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202416790 | STE |  | P008A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.091-5 | 202443 | 22/10/2024 09:47:04 | Verificar/sanar eletroduto solto nos ventiladores VVT-0728 e VVT-0729 do Sistema D. | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202444 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado reparo nos eletrodutos flexíveis de chegada na caixa de ligação do motor dos ventiladores, pois os mesmos estavam soltos expondo os cabos dos motores. Após reparos deixado os ventiladores em condições normais de funcionamento. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202416789 | SCA |  | P006A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.080-0 | 202443 | 22/10/2024 09:47:13 | Verificar/sanar eletroduto solto no ventilador VVT-0526 do Sistema D. | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202443 |  |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202416787 | STE |  | P004B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.076-1 | 202443 | 23/10/2024 16:04:04 | Verificar/solucionar aterramento frouxo na carcaça dos ventiladores VVT-0426 e VVT-0427 do Sistema D. | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202444 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrados aterramientos correspondientes a los VVT´s: 0426 y 0427 flojos, realizado el reapriete de los mismos, equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202416785 | STE |  | P002C009 | QUADRO KG-10 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.004-5 | 202443 | 22/10/2024 09:47:37 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do painel KG.10. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO1 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202538 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição da chave seletora do Voltímetro por outra de mesmas características retirada do almox (CHAVE ELET ROT SEL 4POS 4CONT 16A cod: 582832). Efetuado ensaios funcionais constatando seu correto funcionamento. Indicação de tensão após substituição: Indicação no Voltimetro Posição OFF/1-2/2-3/3-1: 0/460/460/462 VCA. Entrada do Voltímetro 0/115,0/115,5/115,0 VCA. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202416784 | STE |  | P004A003 | QUADRO KG-12 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.005-3 | 202443 | 23/10/2024 16:04:11 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do painel KG.12. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO1 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202537 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Substituida llave selectora del voltímetro del panel KH-12, fabricante Efe-semitrans, por llave selectora rotativa 4 posiciones y 4 contactos, codigo almoxarifado 582832. Realizadas mediciones de resistencia ohmica de los contactos 2-1: 0,1Ohm; 2-3: 0,1Ohm; 6-5: 0,2Ohm; 6-7: 0,2Ohm. Indicación de tensión luego de la sustitución: Posición 1-2/2-3/3-1: 440/440/440Vca. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202416783 | STE |  | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202443 | 23/10/2024 16:04:27 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do painel KG.14. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO1 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202537 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição da chave seletora do Voltímetro por outra de mesmas características retirada do almox (CHAVE ELET ROT SEL 4POS 4CONT 16A cod: 582832). Efetuado ensaios funcionais constatando seu correto funcionamento. Indicação de tensão após substituição: Posição OFF/1-2/2-3/3-1: 0/460/460/462 VCA. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202416773 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202443 | 23/10/2024 16:04:20 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do painel KH.34. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO1 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202538 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituida llave selectora del voltímetro del panel KH-34, fabricante Efe-semitrans, por llave selectora rotativa 4 posiciones y 4 contactos, codigo almoxarifado 582832. Realizadas mediciones de resistencia ohmica de los contactos 2-1: 0,1Ohm; 2-3: 0,1Ohm; 6-5: 0,1Ohm; 6-7: 0,1Ohm. Indicación de tensión luego de la sustitución: Posición 1-2/2-3/3-1: 455/454/455Vca. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202416771 | STE |  | P010C009 | QUADRO KG-26 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.019-3 | 202443 | 23/10/2024 16:04:37 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do Barramento do painel KG.26. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO1 | MEG2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202538 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Substituida llave selectora del voltímetro del panel KG-08, fabricante Efe-semitrans, por llave selectora rotativa 4 posiciones y 4 contactos, codigo almoxarifado 582832. Realizadas mediciones de resistencia ohmica de los contactos 2-1: 0,1Ohm; 2-3: 0,1Ohm; 6-5: 0,1Ohm; 6-7: 0,2Ohm. Indicación de tensión luego de la sustitución: Posición 1-2/2-3/3-1: 450/450/450Vca. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202416770 | STE |  | P004A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.070-2 | 202443 | 22/10/2024 09:46:28 | Verificar/sanar eletroduto solto no ventilador VVT.0328 do Sistema D. | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202443 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del electroducto del VVT-0328 y fue confirmando que la misma se encontraba suelta, por el cual se procedió a recolocar el electroducto en el conector del electroducto enroscando uno con otro y el conector a la caja de conexión del motor solucionando así la anomalía reportada. El VVT-0328 fue dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202416766 | STE |  | P002A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.060-5 | 202443 | 24/10/2024 13:52:44 | Verificar/solucionar aterramento frouxo na carcaça do ventilador VVT.0128 do Sistema D. | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202444 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado aterramiento de la carcaza que se encontraba flojo. Realizado reaprietos de los tornillos flojos de la carcaza del ventilador referente al VVT-0128. Dejado equipamiento en condiciones normales de operacion. En anexo fotos. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202416765 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202443 | 21/10/2024 07:52:25 | Durante comissionamento, SSA 202410988, e atendimento da SSA 202413936, encontrado disjuntor QF1, marca ABB modelo MS165 (40 a 54A), constantemente com o trip ativado, impedindo que o disjuntor se mantenha fechado. Disjuntor retirado do painel e entregue ao Sr. Alex Santader, da SOCM.DT. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202446 | TORRES SOSA EVER DAVID | Reemplazado disyuntor QF1 por otro de iguales características provisto por personal de SOCM.DT marca ABB modelo MS165 (40 a 54A), realizado ensayos para comprobar el correcto funcionamiento del trip o disparo de dicho disyuntor no encontrando defecto alguno (Ensayo en ANEXO, rangos provistos por IEQ2), dichos datos de ensayos realizados serán utilizados para responder el parecer técnico de discrepancia de tiempos de la SSA 202416369. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202416758 | STE |  | P004A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.068-5 | 202443 | 22/10/2024 09:47:49 | Verificar/solucionar aterramento solto na carcaça do VVT-0332. | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202443 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Verificado que o VVT-0332 encontrava-se sem conexão de aterramento em sua carcaça. Realizado a confecção de um novo cabo de aterramento e conexão do mesmo à carcaça do motor. Utilizado material sobressalente da oficina MEG2. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202416751 | SCA | 202416606 | J076B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U-03 | 0261.002-7 | 202442 | 18/10/2024 16:06:08 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE CONJUNTO LUBRIFICADOR DA MOTOBOMBA BDR-0902 PARA POSSIBILITAR A DESMONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DE NOVO EQUIPAMENTO. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202443
202416738 | SCA | 202416608 | J079B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR DO POÇO U-09 | 0261.006-0 | 202442 | 18/10/2024 10:29:59 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE CONJUNTO LUBRIFICADOR DA MOTOBOMBA BDR-0902 PARA POSSIBILITAR A DESMONTAGEM DE BOMBA E MONTAGEM DE NOVO EQUIPAMENTO. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202450
202416737 | SCA | 202416607 | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 0280.008-0 | 202442 | 18/10/2024 10:30:10 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DE ACIONAMENTO E RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DA MOTOBOMBA BDR-902 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM DE BOMBA E MONTAGEM DE NOVO EQUIPAMENTO. OBS: RECONEXÃO SERÁ REALIZADA COM OUTRA SSA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202450
202416666 | STE |  | K082A011 | CCM CQ-06 | 0263.020-6 | 202442 | 18/10/2024 07:34:26 | Verificar e solucionar aterramento desconectado no poço CQ-06 El. 67,25. | OUO2 | MEG2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202444 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado aterramiento desconectado en el pozo. Realizado conexion de los cabos de aterramiento atraves de coectores con rosca. Utilizado materiales sobresaliente de la oficina MEG2. Dejado equipamiento en condiciones normales de operacion. En anexo fotos. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202416524 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202442 | 15/10/2024 15:44:19 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el Interruptor. 72A esta indicando abierto en el SCADA. Obs: Confirmado en el local interruptor cerrado. | OUO5 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202444 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado disyuntor 72A cerrado y sin señalización en el SCADA, encontrado contactor auxiliar posición "X72A" con defecto. Realizada la sustitución del mismo por otro de mismas características retirado de almoxarifado CONTATOR AUX 5NA 10A 120V 50/60HZ cod.625760. Realizado testes y confirmado correcta actuación en el SCADA (foto anexo). Dejado equipo en condiciones normales de operación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202416521 | STE |  | L021C008 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-2 | 0433.090-7 | 202445 | 05/11/2024 16:13:20 | Verificar e solucionar a dobradiça da porta do painel QACC-2 da sala de controle da SEMD. | OUO7 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202445 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado solto parafuso de fixação da base da dobradiça do painel, a mesma foi reapertada Obs: ( foram inspecionadas todas as dobradiças do painel) e deixado em condições normais para realizar abertura e fechamento das portas.
202416514 | STE |  | G083B002 | QUADROS TFE-2/TIE-5A E TRANSFORMDOR TE-7A | 0321.007-3 | 202445 | 05/11/2024 16:13:37 | Verificar e solucionar a manopla de abertura e fechamento do painel TIE-5A. | OUO7 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202445 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrada manija cerradura inferior de panel TIE-5A quebrada, fue sustituída por otra de mismas características y verificado correcto funcionamiento de la misma. Dejado equipo en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202416512 | STE |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202442 | 15/10/2024 14:30:58 | Verificar motivo por el cual, estando el interruptor 72D cerrado se encontraba energizado el relé 55K1 (disparo del 72D). Causando la alarma "SSAA_50 GEN_DIESEL_2 CO-QO-2 CONDICION ANORMAL" en el SCADA. Obs.: evento del 20/09/2024 | OUO5 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202444 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado disjuntor 72D en posición "ABIERTO". Fueron realizado ensayos y encontrado que el disyuntor indica disparado del 72D generando alarma en el SCADA (SSAA_50 GEN_DIESEL_2 CO-QO-2 CONDICION ANORMAL) en posición "CERRADO". Fue constatado que el plug de posición y de trip estaban invertidos. Realizada la realocacion de los mismos, realizados tests en conjunto con OPUO.DT dando resultados satisfactorios(fotos en anexo). Equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202416506 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202445 | 05/11/2024 16:13:50 | Verificar e solucionar a manopla do disjuntor 52.15 do painel QFN-7A | OUO7 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202445 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada manopla del disyuntor quebrada. Realizada la retirada del disyuntor 52.15 para la reparación de la manopla por parte de MEG1 (SSA 202502919). Realizadas pruebas funcionales de la manopla antes y después de su instalación. Realizada la reinstalación del mismo normalizado el conjunto y realizadas mediciones de la salida del mismo. Tensión RS/ST/RT=456VCA/457VCA/456VCA Corriente R/S/T=11.8A/9.8A/8.9A Tablero en condiciones normales de operación.
202416505 | STE |  | L011A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-05 | 0434.064-7 | 202442 | 16/10/2024 16:00:37 | Verificar e sanar presença de sulfataçao na conexao da bateria 48 do banco de baterias HN.05. | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202444 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado terminal del cable de conexión del elemento 48 sulfatado. Realizada sustitución del terminal por otro de similares características existente en oficina del sector, realizada limpieza del borne de la batería y agregada grasa antioxidante a la conexión. Resultado en anexo. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202416504 | STE |  | L014B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-12 | 0434.051-5 | 202442 | 16/10/2024 16:00:45 | Verificar e sanar presença de sulfataçao na conexao da bateria 27 do banco de baterias HN.12. | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202444 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrada sulfatación de conductores y conectores en la conexión entre las baterías 27-28 y 69-70. Sustituidos los mismos por otros de mismas características. Materiales utilizados del stock del taller de MEG2. Las conexiones quedaron libres de sulfatación. Anexo fotos. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202416503 | STE |  | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202442 | 16/10/2024 16:00:51 | Verificar e sanar presença de sulfataçao na conexao da bateria 83 do banco de baterias HB.03. | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202444 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrada sulfatación en la conexión de la batería 83, realizada limpieza y colocación de grasa anticorrosiva. Dejado libre de sulfatación. Anexo foto. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202416502 | STE |  | L029A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS HW-05 | 0430.013-0 | 202442 | 16/10/2024 16:00:57 | Verificar e sanar presença de sulfataçao na conexao da bateria 39 do banco de baterias HW.05. | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202444 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrada conexión sulfatada entre cable y elemento 39 del HW-05. Realizada limpieza y agregada grasa antioxidante a la conexión. Resultado en anexo. Banco de baterías en condiciones normales de operación. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202416485 | STE | 202416458 | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202442 | 16/10/2024 07:59:03 | FAVOR VERIFICAR MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1525, SE CONSTATO INOPERANCIA Y CHISPA EN LA CAJA DE CONEXION AL MOMENTO DE DAR PARTIDA. | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202444 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de resistencia de aislamiento del motor VVT-1525, encontrando baja aislación en el mismo, valores: Resistencia de aislamiento (500 Vcc, 25°C, 78%, 1 min ) A/B/C/⏚ = 60kΩ Se emitió la SSA: 202417274 para el reparo por MAM - 3. Se dejó el motor desconectado eléctricamente.
202416447 | STE | 202416369 | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202442 | 14/10/2024 16:44:14 | Realizar ensayos de protección térmica únicamente simétricos para el 200% y 300% de la corriente ajustada del interruptor QF. OBS: Aguardar por los menos 15min entre ensayos. Medir la corriente de ensayo por medio de una pinza amperométrica. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202443 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Durante atendimento da SSA 202413936 - instalar e testar contato aux. do disj QF - foi verificado que o disjuntor QF está constantemente com o trip ativado, impedindo que ele se mantenha fechado. O disjuntor foi entregue à SOCM.DT para gestão com a contratada e foi emitida a SSA 202416765 relatando o problema. O disjuntor QF será substituído por um novo e ele será ensaiado e testado quando da execução da SSA 202416765.
202416446 | STE | 202416367 | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202442 | 14/10/2024 16:44:21 | Realizar ensayos de protección térmica únicamente simétricos para el 200% y 300% de la corriente ajustada del interruptor QF. OBS: Aguardar por los menos 15min entre ensayos. Medir la corriente de ensayo por medio de una pinza amperométrica. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202443 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayos de protección térmica simétrico del disyuntor QF a 200% y 300% del ajuste de la protección térmica de disyuntor que es de 30A. El ensayo fue efectuado conforme a lo indicado en la SSA, mediciones obtenidas del ensayo: Ajuste de corriente 30A. Ensayo 200%.(60A) Tiempo esperado:152-199 s. T. de actuación. : 61 s. Ensayo 300%.(90A) Tiempo esperado: 51,3-64,7 s. T. de actuación. : 26 s. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202416444 | STE | 202416355 | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202442 | 14/10/2024 16:44:45 | Realizar ensayos de protección térmica únicamente simétricos para el 200% y 300% de la corriente ajustada del interruptor QF. OBS: Aguardar por los menos 15min entre ensayos. Medir la corriente de ensayo por medio de una pinza amperométrica. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202443 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayos de protección térmica simétrico del disyuntor QF a 200% y 300% del ajuste de la protección térmica de disyuntor que es de 30A. El ensayo fue efectuado conforme a lo indicado en la SSA, mediciones obtenidas del ensayo: Ajuste de corriente 30A. Ensayo 200%.(60A) Tiempo esperado:152-199 s. T. de actuación. : 73s. Ensayo 300%.(90A) Tiempo esperado: 51,3-64,7 s. T. de actuación. : 22,8s. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202416443 | STE | 202416354 | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202442 | 14/10/2024 16:44:53 | Realizar ensayos de protección térmica únicamente simétricos para el 200% y 300% de la corriente ajustada del interruptor QF. OBS: Aguardar por los menos 15min entre ensayos. Medir la corriente de ensayo por medio de una pinza amperométrica. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202443 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayos de protección térmica simétrico del disyuntor QF a 200% y 300% del ajuste de la protección térmica de disyuntor que es de 51A. El ensayo fue efectuado conforme a lo indicado en la SSA, mediciones obtenidas del ensayo: Ajuste de corriente 51A. Ensayo 200%.(102A) Tiempo esperado:112-146 s. T. de actuación. : 54,7 s. Ensayo 300%.(153A) Tiempo esperado: 34,7-42 s. T. de actuación. : 17,6 s. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202416434 | STE |  | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202443 | 22/10/2024 13:43:03 | Verificar motivo do DJ-52-24 (KH-60) ter disparado em ensaios de vibração. Sistema G (VVT-1525) U15. Equipamento isolado pela operação. | OUO2 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202444 | TORRES SOSA EVER DAVID | Durante la ejecución de la SSA: 202416485 se detectó el motor VVT-1525 con baja aislación, valor: A/B/C/⏚ = 60kΩ. Este motor en corto es el causante del disparo en el DJ-52-24 y ya fue emitida la SSA 202417274 para MAM3 reportando este defecto en el motor. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202416428 | STE | 202416405 | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202442 | 14/10/2024 10:30:19 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y puto a punto del cable HT335 (Plano 6109-DC-06150-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA del panel CTM-12. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 18/10/2024. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202442 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500Vcc/1min) en el cable HT335 con los siguientes resultados: - A/B/C-⏚= 30000/26000/27000[MΩ]; AB/AC/BC= 50000/70000/60000[MΩ]; Temp: 22ºC; Hum:79,9%; IB Megger: 1603 Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interligación actualizados en el SATedms.
202416427 | STE | 202416405 | L017A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-03 | 0433.077-3 | 202442 | 14/10/2024 10:30:27 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable MT058 (Plano 6109-DC-06147-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-12. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 18/10/2024. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202442 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de lo siguiente cabo con resultados: MT058: POS/TERRA=12500Mohm, NEG/TERRA= 4500Mohm, POS/NEG=11500Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 22°C , HUMEDAD= 79,9% . Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados).
202416426 | STE | 202416405 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202442 | 14/10/2024 10:30:34 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M6X0170 (Plano 6229-DC-07713-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-12. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 18/10/2024. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202442 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado com sucesso o ensaio de ponto a ponto do cabo M6X0170, conforme solicitado. Disjuntor deixado aberto até a finalização do comissionamento do novo painel CTM-12. Valores de ensaio (50Vcc/1min): -/terra=812Mohm ; +/terra=1170 Mohm ; +/-=1360Mohm ; Temp=22,1°C / Umi=81,1%
202416425 | STE | 202416405 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202442 | 14/10/2024 10:30:40 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT023 (Plano 6109-DC-06106-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-12. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 18/10/2024. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202442 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable HT023 con los siguientes resultados: - A/B/C-⏚= 1100/1120/1190 [MΩ]; AB/AC/BC= 1600/1600/1620 [MΩ]; Temp: 22ºC; Hum:79,9%; IB Megger: 1603 Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interligación actualizados en el SATedms.
202416360 | STE |  | J077C011 | CCM KD-01 | 0263.004-4 | 202441 | 11/10/2024 16:26:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA BOMBA 1 NO ESTA PARTIENDO EN AUTOMATICO/MANUAL TENIENDO PRIMER NIVEL DE PARTIDA. CONFORME ANEXO. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202443 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios de partida de bomba em manual e automatico junto a Opuo e constatado funcionamento normal. Deixado equipamento em comdições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202416347 | STE |  | H001D005 | QUADRO CV-04 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N04 VERTEDOURO | 0243.004-5 | 202441 | 11/10/2024 11:27:47 | Encontrado fio solto dentro do painel CV-04. | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202442 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Constatado cable (TAG:194) desconectado del relé de falta de tensión(POS. RVO). Conectado cable conforme diseño; realizado ensayos funcionales corroborando buen funcionamiento.Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202416317 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202441 | 10/10/2024 16:45:26 | Durante comisionamiento del panel QCEX-03 SSA: 202410988, planilla 3238-83-19012-E, item 8.3. , fue encontrado que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperado según la curva de actuación proporcionada por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414214. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202451 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | El fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se han sacado los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva corresponde a la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202416765 los resultados están dentro de lo esperado: -200%(60A)= 68s (esperado aprox. 85s). -300%(90A)= 23s (esperado 24-36s).
202416316 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202441 | 10/10/2024 16:45:41 | Durante comisionamiento del panel QCEX-02 SSA: 202410987, planilla 3238-83-19011-E, item 8.3. , fue encontrado que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperado según la curva de actuación proporcionada por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414213. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202450 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | El fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se han sacado los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva corresponde a la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202416446 los resultados están dentro de lo esperado: -200%(60A)= 61s (esperado aprox. 80s). -300%(90A)= 26s (esperado 24-36s).
202416210 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202441 | 08/10/2024 16:16:45 | Durante comisionamiento del panel QCEX-04 SSA: 202410989, planilla 3238-83-19013-E, item 8.3. , fue encontrado que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperado según la curba proveída por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414215. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202451 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Según fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se sacaron los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva es la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202416443, los tiempos están próximos a los esperados y son considerados satisfactorios: -200% aprox. 85s -300% entre 24-38s OBS: Ref. principal 300% por indicar % de variación en la curva
202416209 | STE |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202441 | 10/10/2024 07:15:14 | Durante comisionamiento del panel QCEX-01 SSA: 202410982, planilla 3238-83-19010-E, item 8.3. , fue encontrado que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperado según la curva de actuación proporcionada por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414212. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202450 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Según fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves de donde inicialmente se sacaron los valores de tiempos esperados. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva es la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202416444, los tiempos están próximos a lo esperados y son considerados satisfactorios: -200% aprox. 80s -300% entre 24-36s OBS: Ref. principal 300% por indicar % de variación en la curva
202416069 | STE |  | K080A011 | CCM CQ-07 | 0263.023-0 | 202443 | 22/10/2024 10:35:05 | Lâmpadas do CCM CQ 0.7 não acendem durante o teste de sinalização, lâmpadas sem o invólucro. CCM CQ 0.7 El. 83,00 H8. | OUO2 | MEG2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202443 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrados dos señalizadores verdes, uno blanco y otro rojo averiados. Sustituidos los mismos por otro de mismas caracteristicas retirados del almacen. Dejada señalización de alarmas con correcto funcionamiento. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202416034 | STE |  | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202440 | 04/10/2024 12:09:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual anunciador no acepta rearme de las alarmas, estando con condiciones normales de operacion. Ver anexo. | OUO6 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202443 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado anunciador sin alarmas accionadas, realizado test de funcionamiento y rearme de alarmas y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202416013 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202440 | 04/10/2024 08:30:46 | Para posibilitar actualización/instalación del CBC-02, solicitamos acompañamiento al contratista para aislar e identificar los cables de alimentación 460 Vca N°H6R0104 (Disy. 52.111). Se anexa diseños marcados en rojo para identificación del mismo. Posteriormente a la actualización del cargador realizar ensayo punto a punto y megger antes de su re conexión y alimentación. Los trabajos de descomisionamiento están previsto para el día 14/10/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202442 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Semana 202442 Realizada isolação da alimentação de 460Vca do cabo H6R0104 (Disj. 52.111). Semana 202448 realizado identificação das fases do circuito e energizado o retificador CBC-02. Obs.: Trabalho executado com a AT: 202409089.
202416010 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202440 | 04/10/2024 08:30:38 | Acompañar el descomisionamiento del antiguo cargador CBC-2 para posibilitar la instalación de nuevo cargador de baterías proveído por TEKSEA en el contrato 4500070640-01. En anexo planillas de cables de interconexión que serán involucrados. Servicio a ser iniciado el día 14/10/2024 Bajar la SSA con cambio de equipo, para la emisión porterior de la planilla de comisionamiento: - Origen: S098X003 / Equipo:0432.069-8 - Destino: S098Z003 (Descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202442 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado acompañamiento en el proceso de desmontaje del antiguo tablero CBC-02 por la empresa "TekSea" y constatado el montaje del nuevo tablero CBC-02 para inicio del comissionamento .
202416009 | STE | 202415754 | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202440 | 04/10/2024 08:30:15 | Realizar ensayos de protección térmica únicamente simétricos para el 200% y 300% del ajuste del interruptor QF. OBS: Aguardar por los menos 15min entre ensayos. Medir la corriente de ensayo por medio de una pinza amperométrica. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202442 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de protección térmica simétrico del disyuntor QF a 200% y 300% del ajuste de la protección térmica de disyuntor que es de 51A. El ensayo fue efectuado conforme a lo indicado en la SSA, mediciones obtenidas del ensayo: Ajuste de corriente 51A. Ensayo 200%.(102A) Tiempo esperado:112-146 s. T. de actuación. : 64,7 s. Ensayo 300%.(153A) Tiempo esperado: 34,7-42 s. T. de actuación. : 21,07 s. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202416004 | STE |  | P006A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.084-2 | 202440 | 04/10/2024 10:30:51 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0517. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202443 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada la desconexión y posterior conexión de la resistencia de calentamiento del VVT-0517. Mediciones realizadas. - Resistencia de aislación: (Tensión aplicada=250VCC, Tiempo=1min, Temp=27°C, HR=69%) :50.000Mohm. - Resistencia Óhmica: 1096 Ohm - Tension:223Vca, Corriente:0.2A. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202416003 | STE |  | L019B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-10 | 0434.056-6 | 202440 | 04/10/2024 16:40:43 | Verificar e sanar motivo de haver presença sulfataçao no cabo que interliga as baterias 24 e 25. | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202443 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado cabo de interligação apresentando oxidação em seus conectores e substituído por outro de idênticas características confeccionado com materiais sobressalentes da oficina Meg2. Deixado banco de baterias em condições normais de operação. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202415983 | STE | 202415775 | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202440 | 03/10/2024 17:16:43 | Solicitamos a desconexão elétrica total do motor BES 1804 para possibilitar o encaminhamento para a substituição dos rolamentos danificados conforme solicitação de SSA matriz. OBS: Atividade de retirada e transporte do motor programada para 16/10/2024. | MAM1 | MEG2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202442 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión eléctrica total del motor (fuerza y calentamiento) referente a la bomba BES-1804 para posibilitar su reparo conforme solicitado. Dejado disyuntores de alimentación abiertos y señalizados por operación.
202415950 | STE |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202440 | 03/10/2024 15:11:35 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1201, TSA-1202 Y TSA-1203, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C, DE LA U12, PD: DEL 14/10/2024 AL 25/10/2024. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202443 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizados ensayos en los termostatos (TSA-1201, TSA-1202, TSA-1203), referente a la temperatura interna de las celdas de los transformadores Fases A, B, C de la U12. Confirmando su actuación con t=40°c y estando conforme el orden de ajuste OA.0381-R00. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202415922 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202440 | 03/10/2024 16:31:41 | Verificar e solucionar o motivo da manopla da chave seletora de fase do multímetro do disjuntor 52.a estar quebrada (painel QQ.01). | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202443 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrada llave selectora quebrada sin posibilidad de reparo, sustituída por otra de mismas carcaterísticas y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202415800 | STE | 202415738 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202440 | 01/10/2024 16:08:47 | Realizar ensayos de protección térmica únicamente simétricos para el 200% y 300% del ajuste para los interruptores QF1 al QF6. OBS: Aguardar por los menos 15min entre ensayos en un mismo disyuntor. Medir la corriente de ensayo por medio de una pinza amperométrica. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202442 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Retirado os disj do painel QVOF-01, realizado ensaio simétrico de proteção térmica para 200% e 300% do ajuste dos disj conforme solicitado e reinstalado disj ensaiados novamente no painel. Instrumentos utilizados: Sverker IB-1601, Alicate amp IB-4145. Valores obtidos 200/300%: QF1 = 76s / 27,15s QF2 = 96,05s / 28,34s QF3 = 79,75s / 25,91s QF4 = 82,54s / 25,3s QF5 = 96,21s / 27,7s QF6 = 101,6s / 33,17s Valores esperados: 146-196s / 46 - 61s Equip deixado em condições normais de operação
202415799 | STE |  | J039B001 | QUADRO BYPASS 380 Vca 50 Hz - QBP-CE01 | 3019.001-1 | 202440 | 01/10/2024 14:35:01 | Durante la ejecucion de la SSP 4A 20243773 item 4 ensayos : encontrado RELE RFF con defecto. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202529 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Conforme al parecer técnico de IEQ2 (SSA:202515655) fue sustituido el relé RFF que estaba con defecto por el relé Cód. Almox. 709247 de las mismas características y ajustados en 5.51s para VRS/VRT/VST: 340.9/342.5/344.1 VCA, equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Obs. Material utilizado de sobra del descomisionamiento de CTM. Emitida recomendación N° 6601 para actualización de orden de ajuste OA.0784 y SDS-8331 para inclusión en LMR.
202415717 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202440 | 01/10/2024 17:14:28 | Verificar e solucionar manopla da seccionadora DSC.2 solta/frouxa no KH-33. | OUO2 | MEG2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202442 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado conjunto seccionadora danificado e substituído por outro de idênticas características (MANOPLA ACION CHAV SECCION TRIP 3KXG, Cod:236616). Deixado equipamento em condições normais. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202415715 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202440 | 30/09/2024 15:49:24 | Durante ensayos de disyuntores realizado en pos del comisionamiento del cuadro QVOF-01 (SSA:202410995) se encontraron disyuntores posición QF1 AL QF6 con discrepancia entre los valores medidos y los esperados(Ensayo de proteccion termica). En adjunto hojas de ensayos de los disyuntores. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202450 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme respuesta del P.T. de IEQ2 SSA 202415738, el fabricante ABB recomendó utilizar curva característica del disyuntor y no el software E-design-curves. Así, conforme resultado de la SSA 202415800 los resultados están dentro de lo esperado: Valores de Referencia REF=-200% aprox. 70s -300% entre 21-33s Valores obtenidos 200/300%: QF1 = 76s / 27,15s QF2 = 96,05s / 28,34s QF3 = 79,75s / 25,91s QF4 = 82,54s / 25,3s QF5 = 96,21s / 27,7s QF6 = 101,6s / 33,17s
202415684 | STE |  | P027A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.092-0 | 202440 | 30/09/2024 10:11:47 | Verifica/sanar eletroduto solto do ventilador VVT.1628 (EL. 133). Imagem em anexo. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202442 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatado electroducto suelto debido a que el conector de acople con la caja de pasaje se encontraba fuera de posición. Realizado el reposicionamiento del conector y reaprieto todas las abrazaderas metálicas constatado la correcta fijación del electroducto como se observa en la imagen adjunta.
202415664 | STE |  | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202439 | 29/09/2024 11:32:08 | Verificar y solucionar fecha adelantada 1 dia, en el rele de sobrecorriente del interruptor 52-32 (SSAA-SEMD) conforme anexo. Obs: Foto tomada en fecha 29/09 | OUO5 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202440 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ajuste de data e horário no rele de sobrecorrente do disjuntor 52-32 via software. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202415662 | STE |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202439 | 29/09/2024 06:12:37 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "DRENAGEM KE-02 CHAVE CSO/CSM" en el sistema Scada. Verificado en el KE-02 todas las llaves CSM en "Operación" y CSO en "Automático". | OUO6 | MEG2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202440 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrados cables de scada del cubiculo 1 referente a BES-1001 resecados dando cortocircuito contra tierra, sustituídos y verificado accionamiento normal de alarma de "DRENAGEM KE-02 CHAVE CSO/CSM" en el sistema scada. Cables obtenidos de stock interno de MEG-2 (sobrantes de servicio del CBC-01). Equipo en condiciones normales de operación.
202415645 | STE | 202415369 | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202439 | 27/09/2024 17:02:39 | A modo de verificar la discrepancia entre los valores esperados y medidos en los ensayos de protección térmica de los guardamotores, por recomendación del fabricante (ABB) realizar ensayos de protección térmica únicamente simétricos para el 200% y 300% del ajuste para los interruptores QF1 y QF2. OBS: Aguardar por los menos 15min entre ensayos en un mismo disyuntor. Medir la corriente de ensayo por medio de una pinza amperométrica. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202440 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Efectuado el ensayo de protección térmica simétrica para 200% y 300% del ajuste de los interruptores QF1 y QF2 conforme al procedimiento solicitado. Los resultados de ambos interruptores se encuentran fuera del tiempo esperado. Resultados en anexo.
202415642 | STE |  | P027B007 | CCM KH-72 | 0592.073-6 | 202440 | 01/10/2024 17:14:39 | Verificar e solucionar o motivo que os anunciadores não acendem ao acionar botoeiras "teste de lampada" e "teste de função". | OUO2 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202443 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección donde se encontró que la fuente del anunciador estaba con defecto, fue sustituido la fuente antigua por dos fuentes y una módulo de diodo que fue retirado del almacén conforme PT.SSA 202102593C. Efectuado ensayos confirmando el correcto funcionamiento del anunciador y las fuentes. Mediciones: Fonte 1: Ventr:124,6Vca; Vsal:24,01Vcc;Isal:0,7A. Fonte 2: Ventr: 226Vca; Vsal:23,99VVcc; Isal:0,7A. Emitida SSA:202416893 a IMA0 p/ reparo y 202416925 a IEQ-2 p/ act. de diseño |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202415551 | STE |  | P006C009 | QUADRO KG-18 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.012-6 | 202440 | 03/10/2024 16:31:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a manopla de manobra da Seccionadora DSC-1 desacoplou. Obs.: A manopla encontra-se na Assessoria AT50Hz. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202443 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatada manopla de la seccionadora desacoplada de la base debido a que la tuerca de sujeción se encontraba floja. Realizado el acople de la manopla y efectuado el reaprieto constatando su correcta fijación a la base. Dejado seccionadora cerrada y obtenidas las siguientes mediciones: - VAB/VAC/VBC= 227,1/226,5/225,8 [V]; - IA/IB/IC= 1,7/1,5/2,0 [A].
202415544 | SCA |  | P006A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.080-4 | 202439 | 27/09/2024 08:30:00 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0517. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202440
202415535 | STE |  | K036A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.051-0 | 202439 | 26/09/2024 15:09:24 | Durante ejecución del mantenimiento preventivo 4A referente a la SSP 20243469, constatado relé sensor de tierra posición 523-04 (Reserva) fuera del tiempo de actuación esperado y sin aceptar ajuste. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202439 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido relé sensor de tierra posición 523-04 (Reserva) que se encontraba con defecto por otro de mismas características retirado del almacén bajo el código de 583120. Efectuado ajuste conforme OA.0155-R00 y constatado su correcto funcionamiento. Valores medidos: - I Pickup= 0,050[A] - I Dropout= 0,048[A] - T. Operación= 0,053[seg] Emitida SSA 202415671 para IMA0 gestionar reparo del relé defectuoso. Servicio realizado con la AT 202407974.
202415474 | STE |  | J030A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.080-7 | 202440 | 05/10/2024 18:11:00 | Verificar y Solucionar Lámpara de indicación de seccionadora cerrada se encuentra apagada apagada | OUO5 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202443 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspeccion visual de la lampara de indicacion de seccionadora cerrada sin encontrar desperfecto alguno, realizada varios maniobras de abertura y cierre con personal de OPUO.DT verificando el correcto funcionamiento de la indicacion. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202415472 | STE |  | K011B015 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B/QA-02 | 0251.013-8 | 202439 | 25/09/2024 22:24:58 | Verificar la indicación de posición del interruptor 52-B que señaliza abierto solo en el SCADA afectando el estado del transformador TB-02, en el convecional ASP-02 indicando correctamente. | OUO6 | MEG2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202440 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificada señal del SCADA no encontrando defecto o discrepancia de lo indicado con el estado real del disyuntor, verificado bornes 68 y 69 del 5TB (salida señal de estado para UTR) con correcta señalización, realizada limpieza y lubrificación de los contactos de la selectora de posición ubicada en la parte trasera del cubículo del interruptor 52-B denominado "AL" la cual se encarga de informar la posición del disyuntor. No encontrado defecto. Cuadro dejado en condiciones normal de operación |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202415427 | STE | 202409369 | J077B016 | MOTOR N4 50 HZ DA BOMBA BES-0504 | 0279.004-1 | 202439 | 25/09/2024 15:44:31 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BES-0504 APÓS REPARO EM OFICINA ELÉTRICA. OBS: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 03/10. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202440 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado la conexión eléctrica del motor referente a la bomba BES-0504 y constatado su correcto funcionamiento. Efectuado ensayos y obtenidas las siguientes mediciones: - Resistencia óhmica= 0,24/0,24/0,24 [Ω] - Resistencia de aislación 500VCC/1min= 384 [MΩ] - Tensión RS/RT/ST= 456,6/455,9/454,1 [V] - Corriente R/S/T= 308/311/306 [A] - IN= 408 [A] - Temp.= 24,7ºC; H= 69% Dejado en condiciones normales de operación.
202415417 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202439 | 26/09/2024 16:36:12 | Verificar, solucionar o motivo pelo qual o anunciador se encontra quebrado. | OUO1 | MEG2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202440 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado durante inspeção, moldura danificada do anunciador a mesma foi substituída por outra retirada do almoxarifado (código 696269). Foto do serviço executado em anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202415404 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202439 | 25/09/2024 10:56:06 | Durante comisionamiento del panel QCEX-05 SSA: 202410991, planilla 3238-83-19014-E, item 8.3. , fue encontrado que los tiempos de actuación de protección térmica del disyuntor posición QF están por debajo de los tiempos esperado según la curba proveída por IEQ-2, los tiempos fueron confirmados con el reensayo de los disyuntores SSA: 202414216. Planilla ensayo en anexo. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202451 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Según Parecer Técnico SSA: 202415754, los resultados obtenidos en el ensayo simétrico del disyuntor QF que fue solicitado en la SSA: 202416009 son satisfactorios. Resultados obtenidos en el ensayo simétrico: Ajuste de corriente 51A. Ensayo 200%.(102A) Tiempo esperado:112-146 s. T. de actuación. : 64,7 s. Ensayo 300%.(153A) Tiempo esperado: 34,7-42 s. T. de actuación. : 21,07 s. Valores esperados según curva: 200% ≈ 85s 300% ≈ 24-38s.
202415394 | STE |  | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202439 | 25/09/2024 12:00:30 | Realizar modificación en el circuito del tablero del panel CV-09 según diseño marcado en anexo. OBS: La ultima modificación del circuito del tablero CV-09 ha sido realizada con la SSA 202412275. En esta ocasión se solicita retirar el circuito de retención del contactor RFP a modo de evitar una retención inadecuada del sistema de baja presión en la operación normal de la compuerta. La retención del RFP no está relacionada a la inhibición del PSO durante los trabajos de mantenimiento. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202443 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Posterior a la modificación realizada con la SSA 202412275, realizado el retiro del circuito de retención del contactor RFP a modo de evitar una retención inadecuada del sistema de baja presión. La inhibición del sistema de baja presión será efectuada a través de la llave 'I-PSO' conforme las modificaciones realizadas en las demás compuertas. Efectuado ensayos funcionales constatando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202417289 de actualización de diseños para IEQ2.
202415390 | STE |  | H003F005 | QUADRO CV-14 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N14 VERTEDOURO | 0243.014-2 | 202439 | 25/09/2024 12:00:38 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202443 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408692). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415389 | STE |  | H003E005 | QUADRO CV-13 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N13 VERTEDOURO | 0243.013-4 | 202439 | 25/09/2024 12:00:44 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202443 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408691). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415388 | STE |  | H003D005 | QUADRO CV-12 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N12 VERTEDOURO | 0243.012-6 | 202439 | 25/09/2024 12:00:49 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202442 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada a modificação para inibir o pressostato de baixa pressão PSO conforme solicitado. Efetuado ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Painel deixado em condições normais de operação. A SSA de atualização de desenho será emitida ao finalizar a última modificação, incluindo uma tabela que especifica os contatos do contator SPX1 que variam para cada painel CV.
202415387 | STE |  | H003C005 | QUADRO CV-11 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N11 VERTEDOURO | 0243.011-8 | 202439 | 25/09/2024 12:00:55 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202442 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA( 202210539). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415386 | STE |  | H003B005 | QUADRO CV-10 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N10 VERTEDOURO | 0243.010-0 | 202439 | 25/09/2024 12:01:01 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202443 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA( 202210539). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415385 | STE |  | H002D005 | QUADRO CV-08 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N08 VERTEDOURO | 0243.008-8 | 202439 | 25/09/2024 12:01:07 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202440 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA( 202210539). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415384 | STE |  | H002C005 | QUADRO CV-07 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N07 VERTEDOURO | 0243.007-0 | 202439 | 25/09/2024 12:01:15 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202440 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408152). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415383 | STE |  | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202439 | 25/09/2024 12:01:21 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202440 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408139). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415382 | STE |  | H002A005 | QUADRO CV-05 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N05 VERTEDOURO | 0243.005-3 | 202439 | 25/09/2024 12:01:27 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202440 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408138). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415381 | STE |  | H001D005 | QUADRO CV-04 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N04 VERTEDOURO | 0243.004-5 | 202439 | 25/09/2024 11:59:40 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202440 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408120). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415380 | STE |  | H001C005 | QUADRO CV-03 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N03 VERTEDOURO | 0243.003-7 | 202439 | 25/09/2024 11:59:48 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202440 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA( 202210539). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415379 | STE |  | H001B005 | QUADRO CV-02 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N02 VERTEDOURO | 0243.002-9 | 202439 | 25/09/2024 11:59:57 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202440 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408119). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415378 | STE |  | H001A005 | QUADRO CV-01 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N01 VERTEDOURO | 0243.001-0 | 202439 | 25/09/2024 12:00:04 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150 OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202440 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408118). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415354 | STE |  | P025A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.059-8 | 202439 | 24/09/2024 10:54:45 | Verificar/sanar eletroduto solto no ventilador VVT.1428 do Sistema D (EL. 133). Imagem em anexo. | OUO2 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202440 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado eletroduto solto em sua conexão com VVT 1428. Realizado reparo normalizando a conexão do eletroduto com a tubulação. Obs: não é utilizado conector em suas extremidades nesse tipo de conexão. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202415352 | STE |  | P023B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.055-5 | 202439 | 24/09/2024 10:51:56 | Verificar/sanar eletroduto solto no ventilador VVT-1326 (EL. 133). Imagem em anexo. | OUO2 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202440 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Constatado eletroduto solto em sua conexão com VVT-1326. Realizado reparo normalizando a conexão do eletroduto com a tubulação. Obs: não é utilizado conector em suas extremidades nesse tipo de conexão. Deixado equipamento em condições normais de operação. Serviço executado com AT: 202408341. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202415348 | SCA |  | P027A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.092-0 | 202439 | 24/09/2024 10:52:28 | Verifica/sanar eletroduto solto do ventilador VVT.1327 (EL. 133). Imagem em anexo. | OUO2 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202440 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202415346 | STE |  | K059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.007-0 | 202439 | 27/09/2024 11:31:52 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor 52A-6 está disparado no painel SE-07 da iluminação monumental. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202440 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada inspección visual y ensayos eléctricos en el circuito 7.6 (Trecho T21) DY-52A-6, sin encontrar anormalidades. Resultados de ensayos con equipo aislado: Resistencia de aislamiento(500V/1min)=R-S-T/tierra=0,7Mohm, %H=61,Temp=22'C IBmegger=7200. Con equipo energizado: Tensión AB/BC/AC=414, 413,414V, corriente=43/37/28A, IN DY=63A. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202415269 | STE |  | P029A007 | CCM KH-76 | 0592.075-2 | 202439 | 24/09/2024 08:18:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual la llave de seleccion del multimetro se encuentra trabado. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202440 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado durante ao atendimento à essa SSA que a chave elétrica rotativa estava com defeito (travada) a mesma foi substituída por outra de mesmas características retirado do almoxarifado (código 582832). Realizado teste de seleção de fases constatando seu funcionamento normal. Leitura de Tensão: 1/2=460V; 2/3=460V; 3/4=460V. Deixado equipamento em condições normais de operação. Serviço executado com a AT 202408342. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202415247 | STE |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202439 | 23/09/2024 10:25:30 | Verificar y solucionar alarma accionada en el SCADA de "QCC-CD ALIM. 125VCC". Verificado en el local panel sin anormalidades. Obs: alarma verificada luego de la puesta en servicio del nuevo panel QCC-CD-B. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202440 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme Parecer Técnico (SSA202415932) foi desativado o contato de alarme de posição do disjuntor 72B . Devido a retirada da alimentação proveniente do QNB-06 (referente a SSA202409827) o disjuntor 72B permanecerá aberto e será retirado com outro documento. Emitida SSA202415761 para atualização de desenho. Equipamentos em condições normais de operação.
202415189 | STE |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202438 | 20/09/2024 15:44:42 | Durante ensayos de disyuntores realizado en pos del comisionamiento del cuadro QVCAR-02 (SSA:202410993) se encontraron disyuntores posición QF1 Y QF2 con discrepancia entre los valores medidos y los esperados(Ensayo de proteccion termica). En adjunto hojas de ensayos de los disyuntores. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202450 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Segun parecer tecnico el fabricante (ABB) indicó utilizar la curva característica del disyuntor y no el software E-Design–Curves. Recomendó realizar ensayos simétricos e indicó que "Ie" de la curva corresponde a la corriente ajustada. Así, conforme resultado de la SSA 202415645 los resultados están dentro de lo esperado: -200% aprox. 65s -300% entre 17-27s OSB: Se toma como ref. principal el 300% por indicar % de variación en la curva. AT: 202406894.
202415186 | STE | 202415118 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202438 | 20/09/2024 15:46:50 | Prestar apoio à MET1 na verificação ponto-a-ponto dos seguintes cabos de interligação ao CGCA-1: - H74003 (entre TFSCI e CGCA-1) - C74003 (entre TFSCI e CXA) - A71147 (entre CXA e CGCA-1) Atividade a ser executada no comissionamento dos novos painéis de combate incêndio dos transformadores da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202439 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado teste de ponto a ponto do cabo H74003 em conjunto com a SMMT.DT com sucesso. Deixado cabo conectado e disjuntor 52.N1.20 aberto, pois o painel de anti-incêndio se encontra em comissionamento. Realizado ponto a ponto do cabo A71147, entre CXA e CGCA-1, com sucesso. Não foi encontrado o cabo C74003, que deveria estar entre TFSCI e CXA. Informada a situação à SMMT.DT, que irá gestionar o lançamento do cabo com a contratada. Desenhos já se encontram atualizados no SATEDMS.
202415185 | STE | 202415134 | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202438 | 20/09/2024 15:46:36 | Prestar apoio ao setor MET-1 na verificação ponto-a-ponto do cabo H74004 de interligação entre o painel TFSCI e o CGCA-2. Atividade a ser executada no comissionamento dos novos painéis de combate incêndio dos transformadores da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202439 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Prestado apoio ao setor MET-1, realizado ponto-a-ponto do cabo H74004 de interligação entre o painel TFSCI e o CGCA-2, constando a correta sequencia de fase.
202415183 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202439 | 23/09/2024 09:37:49 | Invertir cables de alarmas de QC-SEC-01 y QC-SEC-02 como sigue: -Cable AAPE0012 (N°1): Mover de XC1:52 a XC1:53 -Cable AAPE0013 (N°1): Mover de XC1:53 a XC1:52 -Cable AAPE0012 (N°2): Mover de XC1:57 a XC1:58 -Cable AAPE0013 (N°2): Mover de XC1:58 a XC1:57 Ajustar etiquetas después de la inversión física: Etiquetar siempre cable conectado al XC1:52 y XC1:57 como AAPE0012 y al cable conectado al XC1:53 y XC1:58 como AAPE0013 El diseño queda sin alteraciones. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202439 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inversão de cabos conforme solicitado por IEQ2. Realiza ensaios funcionais constatando o correto funcionamento da sinalização.
202415073 | STE |  | P026B005 | CCM KH-35 | 0592.060-4 | 202438 | 18/09/2024 17:33:21 | Verificar y solucionar disparo del interruptor 52-29, correspondiente al VVT-1713. Intentado rearme del relé térmico sin éxito. | OUO6 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202440 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado contator posição C danificado e motor em curto-circuito interno. Substituído contator por outro idêntico retirado no almoxarifado (CONTATOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ, Cod:288446) e deixado motor desconectado eletricamente. O atendimento ao motor danificado será realizado pela MAM3 na SSA emitida 202416105.
202414986 | STE |  | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202438 | 17/09/2024 15:58:44 | Verificar y solucionar fecha adelantada 1 dia, en los reles de sobrecorriente de los Interruptores 52-07 (QT-04) y 52-08 (QQ-01) conforme anexos. Obs: Fotos tomadas en fecha 17/09 | OUO5 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202439 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrados relés Basler con fecha adelantada, realizado el ajuste de fecha y hora a las que corresponden con ayuda de programa bestcoms. Equipo operando en condiciones normales. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202414959 | STE |  | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202438 | 19/09/2024 14:56:40 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual a carcaça do motor VVT-1325 encontra-se desconectado da malha de terra. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202440 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Reinstalado cabo e conectores do aterramento da carcaça do ventilador VVT1325, normalizando aterramento do Ventilador. (Utilizados materiais disponíveis na oficina da meg2). |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202414880 | STE | 202304754 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202438 | 16/09/2024 14:43:26 | Realizar ensayo punto a punto y verificar junto con SMME estado de aislación electrica el cable de interconexión M72021 en virtud del retrofit del tablero 4R1. Luego del ensayo mantener disyuntor DJ 721.A53 abierto. Servicio previsto para el 02/10/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202441 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado apoio a SMME em ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo de interconexão M72021 entre o painel QDCC-1 e o painel 4R1. Ensaio de resistência de isolação 500V/1min: cabo positivo (+) x Terra= >100.000MΩ, cabo negativo (-) x Terra= >100.000MΩ, cabo positivo (+) x cabo negativo (-)= >100.000MΩ. Temperatura: 23,5ºC; Umidade: 62,4%.Após os ensaios todos cabos foram normalizados e DJ 721.A53 mantido aberto.
202414879 | STE | 202304756 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202438 | 16/09/2024 16:43:01 | Realizar ensayo punto a punto y verificar junto con SMME estado de aislación electrica el cable de interconexión M72060 en virtud del retrofit del tablero 4R1. Luego del ensayo mantener disyuntor DJ 722.A54 abierto. Servicio previsto para el 02/10/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202441 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado apoio a SMME em ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo de interconexão M72060 entre o painel QDCC-2 e o painel 4R1. Ensaio de resistência de isolação 500V/1min: cabo positivo (+) x Terra= >100.000MΩ, cabo negativo (-) x Terra= >100.000MΩ, cabo positivo (+) x cabo negativo (-)= >100.000MΩ. Temperatura: 23,5ºC; Umidade: 62,4%.Após os ensaios todos cabos foram normalizados e DJ 722.A54 mantido aberto.
202414829 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202438 | 16/09/2024 05:50:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o voltímetro de tensão de saída do carregador apresenta o valor de 142Vcc e tensão de barra de saída, o valor 150Vcc. | OUO6 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202440 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado voltímetros de tension de salida del cargador y tension de barra de salida de 0-200Vdc con defectos. Fue realizado las sustituciones de los mismo por otro de las mismas características retirado de almacenes VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200VC 200VC cod. 113697. Realizada las mediciones. Tensión de entrada: 131.7 Vcc. Lectura del Voltímetro: 132,0 Vcc (Foto en anexo). Emitido SSA: 202416068 para IMA-0 gestionar reparo. Dejado equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202414785 | STE |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202437 | 13/09/2024 16:02:04 | Durante mantenimiento preventivo 1A de los sistemas de ventilación bloques U10/U11 - aguas abajo (SSP: 20244331), fueron encontrados los motores de los VVT-1024 y VVT-1025 sin cable de puesta a tierra conforme fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202437 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado motores de los VVT-1024 y VVT-1025 sin cable de puesta a tierra. Realizada instalación de un nuevo cable de aterramiento desde cada motor de los VVT-1024 y VVT-1025 al punto de tierra correspondiente, utilizado cable de aterramiento 70 mm^2 sobrante existente en el sector. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Servicio realizado con AT: 202407576.
202414774 | STE |  | H002C005 | QUADRO CV-07 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N07 VERTEDOURO | 0243.007-0 | 202437 | 13/09/2024 11:47:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, ao abrir o disjuntor 52.104 (Comporta 7), não houve alarme de falta de tensão CA no convencional (SWLP e SWP) e SCADA. | OUO5 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202440 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Verificado contactor posición RV con defecto. Realizada sustitución por otro contactor de mismas características (cod. alm. 183385). Realizado ensayo de falta de tensión C.A. y verificado accionamiento de alarma en el convencional (SWLP y SWP), en el SCADA y en la lámpara indicadora de falta de tensión C.A. del CV-07. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Servicio realizado con AT 202408152
202414773 | AIM |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202437 | 13/09/2024 17:07:13 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual: a) Não está ocorrendo a comutação da alimentação 125Vcc de controle para fonte Principal; b) O disjuntor 89B não aceita comando elétrico de fechamento. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202440 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado defeito na chave seletora posição 33SA2 falhando de forma intermitente os contatos do circuito de alimentação auxiliar e o circuito de fechamento do disjuntor 89B (desenho anexo). Emitida SSA 202415393 solicitando parecer técnico sobre a falta da chave em estoque para substituição (LMR24 cód almox.111252).
202414763 | SCA |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202437 | 13/09/2024 11:06:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, ao abrir o disjuntor 52.104 (Comporta 7), não houve alarme de falta de tensão CA no convencional (SWLP e SWP) e SCADA. | OUO5 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202440
202414731 | STE |  | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202437 | 13/09/2024 01:42:45 | Estando en manual el QM-02, no acciona alarma en el ASP. Obs.: En el SCADA se encuentra accionada la alarma correspondiente. | OUO5 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202439 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado la falta de accionamiento de alarmas en el ASP referente al panel QM-02 debido a la falta de tensión en los cables proveniente del TAC-514. Efectuado ensayos en la parte interna del panel y constatado la conmutación de los contactos de la llave posición 'CSO' de manera normal. Obs.: Realizado pruebas del panel QM-01 con personal de OPUO y constatada la misma anormalidad proveniente del TAC-514. Emitida SSA 202415609 para MEL1 verificar anomalía. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202414633 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202437 | 12/09/2024 07:53:47 | Durante comisionamiento del panel QCEX-05 SSA: 202410991, planilla 3238-83-19014-E, fueron encontrados terminales de distintas secciones en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202451 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme al parecer técnico, SSA: 202414776, la contratada sustituyó los terminales de 2,5 mm2 por otros de formato ojal. Se efectuó la inspección en el cuadro, donde se verificó una mejora en la conexión del punto. Efectuados ensayos funcionales sin presentar anormalidades, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202414631 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202437 | 12/09/2024 07:54:03 | Durante comissionamento, SSA: 202410989, encontrados terminales de distintas secciones en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202451 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme al parecer técnico, SSA: 202414669, la contratada sustituyó los terminales de 2,5 mm2 por otros de formato ojal. Se efectuó la inspección en el cuadro, donde se verificó una mejora en la conexión del punto. Efectuados ensayos funcionales sin presentar anomalidades, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202414629 | STE |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202437 | 12/09/2024 07:54:21 | Durante comissionamento, SSA 202410982, encontrados terminales de distintas secciones en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202451 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme al parecer técnico, SSA: 202414668, la contratada sustituyó los terminales de 2,5 mm2 por otros de formato ojal. Se efectuó la inspección en el cuadro, donde se verificó una mejora en la conexión del punto. Efectuados ensayos funcionales sin presentar anomalidades, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202414519 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202437 | 10/09/2024 14:19:50 | Durante ensayos de disyuntores realizado en pos del comisionamiento del cuadro QD-OF-460.1 se encontraron disyuntores posición 52.1, 52.3, 52.4, 52.6, 52.7, 52.8 y 52.9 con discrepancia entre los valores medidos y los esperados. En adjunto hojas de ensayos de los disyuntores del QD-OF-460.1. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202445 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de IEQ-2 (SSA 202414559) serán aceptados los disyuntores 52.1, 52.3, 52.4 y 52.7 y deberán ser sustituidos los disyuntores 52.6, 52.8 y 52.9. Realizado ensayos y mediciones de los nuevos disy. 52.6, 52.8 y 52.9 (entregados a la MEG-2 por IEQ-2), resultados se encuentran en adjunto. Realizada la sustitución de estos disyuntores en el QD-OF-460.1. Disyuntores reemplazados devueltos a IEQ-2. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202414515 | STE |  | K024A004 | TRANSFORMADOR A SECO TG-16 60 HZ 1500 KVA | 0140.043-5 | 202437 | 13/09/2024 10:15:04 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o cabo de aterramento do TG.16 está solto, se movimentando no interior do conector de aterramento do transformador. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202440 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que el cabo aterramiento del trafo TG.16 se encontraba ligeramente suelto, realizado reaprieto del cabo y conector del mismo dejándolo con firmeza necesaria para su correcta fijación, Transformador TG.16 dejado en condiciones normales de operacion. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202414513 | STE |  | K076A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-15 60 HZ 1000 KVA | 0325.001-6 | 202437 | 13/09/2024 10:15:16 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o conector do cabo de aterramento está frouxo ( o mesmo está se movimentando no furo de fixação) no TJ.15. Obs.: refere-se ao conector instalado do lado BR. Nota: o cabo de aterramento está fixo no conector, o que está se movimentando é o conector em si. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202440 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que la base del cabo de aterramiento del trafo TJ.15 se encontraba ligeramente suelta, realizado reaprieto de dicha base y su respectivo cabo dejándolo con firmeza necesaria para su correcta fijación, Transformador TJ.15 dejado en condiciones normales de operacion. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202414508 | SCA |  | H003B005 | QUADRO CV-10 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N10 VERTEDOURO | 0243.010-0 | 202437 | 10/09/2024 11:17:53 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202443
202414507 | STE |  | K078A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-21 60 HZ 1500 KVA | 0140.017-7 | 202437 | 13/09/2024 10:15:25 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o conector do cabo de aterramento está frouxo ( o mesmo está se movimentando no furo de fixação) no TJ.21.Obs.: refere-se ao conector instalado do lado BR. Nota: o cabo de aterramento está fixo no conector, o que está se movimentando é o conector em si. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202440 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado que el conector de aterramiento del transformador TJ-21 se encontraba con holgura debido a que la tuerca de fijación se encontraba con falta de apriete. Efectuado el reaprieto de la tuerca y constatada la correcta fijación del conector y el cable de aterramiento del transformador, quedando en condiciones normales de operación. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202414506 | SCA |  | H003F005 | QUADRO CV-14 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N14 VERTEDOURO | 0243.014-2 | 202437 | 10/09/2024 11:18:03 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202443
202414505 | SCA |  | H003E005 | QUADRO CV-13 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N13 VERTEDOURO | 0243.013-4 | 202437 | 10/09/2024 11:18:11 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202443
202414504 | SCA |  | H003D005 | QUADRO CV-12 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N12 VERTEDOURO | 0243.012-6 | 202437 | 10/09/2024 11:07:40 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202442
202414503 | SCA |  | H003C005 | QUADRO CV-11 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N11 VERTEDOURO | 0243.011-8 | 202437 | 10/09/2024 11:05:31 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202442
202414502 | STE |  | K079A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-24 60 HZ 2000 KVA | 0326.008-9 | 202437 | 13/09/2024 10:15:47 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o cabo de aterramento do TJ.24 está solto, se movimentando no interior do conector de aterramento do transformador. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202440 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado que el cable de aterramiento del transformador TJ-24 se encontraba con holgura debido a que la tuerca del conector se encontraba con falta de apriete. Efectuado el reaprieto de la tuerca y constatada la correcta fijación del cable de aterramiento del transformador, quedando en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT 202408125. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202414499 | SCA |  | H002D005 | QUADRO CV-08 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N08 VERTEDOURO | 0243.008-8 | 202437 | 10/09/2024 11:05:01 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202440
202414498 | SCA |  | H002C005 | QUADRO CV-07 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N07 VERTEDOURO | 0243.007-0 | 202437 | 10/09/2024 11:05:10 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202440
202414497 | SCA |  | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202437 | 10/09/2024 11:05:21 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202440
202414496 | SCA |  | H002A005 | QUADRO CV-05 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N05 VERTEDOURO | 0243.005-3 | 202437 | 10/09/2024 11:04:47 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202440
202414495 | STE |  | K077A001 | QUADRO QJ-07 | 0257.006-8 | 202437 | 13/09/2024 10:15:55 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do Barramento de entrada do DJ52A do painel QJ.07. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202440 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrada llave selectora Inoperante, fue realizado el reemplazo de la misma por otra de mismas características LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A cód.: 582832, realizadas las pruebas funcionales normalizando indicación del voltímetro "Fotos en anexo". Dejado equipo en condiciones normales de operación. Ejecuctado con AT: 202408116. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202414494 | SCA |  | H001D005 | QUADRO CV-04 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N04 VERTEDOURO | 0243.004-5 | 202437 | 10/09/2024 11:06:32 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202440
202414492 | SCA |  | H001C005 | QUADRO CV-03 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N03 VERTEDOURO | 0243.003-7 | 202437 | 10/09/2024 11:06:44 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202440
202414491 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202437 | 13/09/2024 10:16:03 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do Barramento de entrada do DJ52A do painel QJ.08. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202440 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Encontrada chave seletora inoperante (travada), realizado a substituição da mesma por outra de mesmas características técnicas retirada do almox (CHAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A cód.: 582832) e efetuado ensaios funcionais constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202414490 | STE |  | K079A001 | QUADRO QJ-09 | 0257.009-2 | 202437 | 13/09/2024 10:16:12 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do Barramento de entrada do DJ52A do painel QJ.09. A chave está emperrada (não comuta as fases). | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202440 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Encontrada chave seletora inoperante (travada), realizado a substituição da mesma por outra de mesmas características técnicas retirada do almox (CHAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A cód.: 582832) e efetuado ensaios funcionais constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202414486 | STE |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202437 | 13/09/2024 10:16:21 | Verificar/solucionar falha na chave seletora do Voltímetro do Barramento de entrada do DJ52B do painel QM.04. A chave está emperrada (não comuta para outras fases). | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202440 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituída chave seletora defeituosa por outra de mesmas características (cód. almox. 582832) normalizado funcionamento da chave e indicação no voltímetro . Valor de tensão no voltímetro após troca da chave: R/S 460Vca; S/T 460Vca; T/R 460Vca. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202414474 | SCA |  | H001B005 | QUADRO CV-02 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N02 VERTEDOURO | 0243.002-9 | 202437 | 10/09/2024 10:28:32 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202440
202414473 | SCA |  | H001A005 | QUADRO CV-01 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N01 VERTEDOURO | 0243.001-0 | 202437 | 10/09/2024 08:52:53 | Realizar a modificação solicitada no parecer técnico presente na SSA 202210539. Para inibir a a atuação do sistema de baixa pressão de óleo durante os trabalhos de manutenção, instalar no painel: -Chave (I-PSO) com contatos para acionamento e sinalização. -Botão de Rearme luminoso p/ o RFP. -Conexões do contato NA para retenção do RFP e do contato NF do SPX1. Obs.: Materiais e desenhos necessários em anexo. Utilizar como padrão a SSA 202412275. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202440
202414454 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202437 | 10/09/2024 08:53:24 | Após finalização do ensaio de ponto a ponto, necessário para o comissionamento do painel, SSA 202410992, foram encontrados novos cabos conectados nos pontos abaixo, Régua XC1: 78, 79, 85 e 86 Régua XS: 109, 113, 114, 137, 141 e 142. Tais cabos não estão presentes no desenho de interligação disponível do SATEDMS. Ver anexo. Obs.: os cabos foram encontrados dias depois de finalizado o comissionamento. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202450 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme parecer técnico: "a contratada foi notificada, e que os novos cabos são referentes ao SCI e serão incluídos nos desenhos as-buildt." Realizada verificação de ponto a ponto dos cabos novos, verificando seu destino e borne conectado, gerando nova atualização do diagrama de interligação. Emitida SSA 202419096 para atualização de desenho. Painel em condições normais de uso.
202414407 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202437 | 09/09/2024 11:23:31 | Descargar lista de eventos del relé PL300 asociado al interruptor 52B del CD-01, referente al evento de apertura del mencionado interruptor ocurrido el día 05/09/2024 a las 05h32min aproximadamente. | OUO0 | MEG2 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202437 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizada a descarga da lista de eventos do relé PL300 correspondente ao disjuntor 52.B. Arquivos em anexo. Serviço realizado com a AT 202407577.
202414387 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202437 | 09/09/2024 09:14:11 | Durante comissionamento, SSA 202410991, foi verificado que o cabo AAPE0036, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202444 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuado un jumper entre los bornes XC1-XC2 para dejar el circuito de comando funcional debido a desactivación del cable AAPE0036 en esos puntos conforme se establece en la SSA:202414391. Equipo en condiciones de funcionamiento.
202414386 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202437 | 09/09/2024 09:14:33 | Durante comissionamento, SSA 202410989, foi verificado que o cabo AAPE0035, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202445 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado acompanhamento da contratada na resolução do problema. O cabo AAPE0035 foi retirado do painel e foi feito um jumper entre os bornes XC-1 e XC-2, conforme solicitado no parecer técnico. O desenho já se encontra atualizado no SATEDMS. Painel em condições normais de uso.
202414385 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202437 | 09/09/2024 09:14:57 | Durante comissionamento, SSA 202410988, foi verificado que o cabo AAPE0034, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202445 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado acompanhamento da contratada na resolução do problema. O cabo AAPE0034 foi retirado do painel e foi feito um jumper entre os bornes XC-1 e XC-2, conforme solicitado no parecer técnico. O desenho já se encontra atualizado no SATEDMS. Painel em condições normais de uso.
202414384 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202437 | 09/09/2024 09:15:15 | Durante comissionamento, SSA 202410987, foi verificado que o cabo AAPE0033, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202445 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado acompanhamento da contratada na resolução do problema. O cabo AAPE0033 foi retirado do painel e foi feito um jumper entre os bornes XC-1 e XC-2, conforme solicitado no parecer técnico. O desenho já se encontra atualizado no SATEDMS. Painel em condições normais de uso.
202414383 | STE |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202437 | 09/09/2024 09:15:32 | Durante comissionamento, SSA 202410982, foi verificado que o cabo AAPE0032, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202445 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado acompanhamento da contratada na resolução do problema. O cabo AAPE0032 foi retirado do painel e foi feito um jumper entre os bornes XC-1 e XC-2, conforme solicitado no parecer técnico. O desenho já se encontra atualizado no SATEDMS. Painel em condições normais de uso.
202414381 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202437 | 09/09/2024 09:15:53 | Durante comissionamento, SSA 202410995, foi verificado que o cabo AAPE0043, que segundo desenho deveria estar ligado ao painel SDI-UPAC, não se encontra conectado ao painel de anti-incêndio. Verificado após testes com a MEL2 (SSA 202413660). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202446 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado acompanhamento da contratada na resolução do problema. O cabo AAPE0043 foi retirado do painel e foi feito um jumper entre os bornes XC-1 e XC-2, conforme solicitado no parecer técnico. O desenho já se encontra atualizado no SATEDMS. Painel em condições normais de uso.
202414379 | STE |  | P004B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.076-1 | 202437 | 09/09/2024 17:38:09 | Realizar conexão elétrica das resistências de aquecimento do motor de acionamento do VVT-0427, que foram substituídas na SSA 202413278 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202439 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento del VVT-0427 , valores obtenidos: R. Aislamiento R/S/⏚ (500 Vcc/1min/tº=20 ºC/%RH =70%)= 7200 MΩ . BP megger =717140 R. Total =1086 Ω Se energizó posteriormente, se midió tensión y corriente, valores: U=222 Vca Ir=320 mA Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202414377 | STE |  | P004B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.076-1 | 202437 | 09/09/2024 17:38:57 | Realizar conexão elétrica das resistências de aquecimento do motor de acionamento do VVT-0426, que foram substituídas na SSA 202413277 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202439 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento del VVT-0426 , valores obtenidos: R. Aislamiento R/S/⏚ (500 Vcc/1min/tº=20 ºC/%RH =70%)= 5090 MΩ . BP megger =717140 R. Total =1075 Ω Se energizó posteriormente, se midió tensión y corriente, valores: U=222 Vca Ir=310 mA Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202414352 | STE |  | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202436 | 07/09/2024 17:34:39 | Verificar/solucionar motivo por el cual no rearma la alarma `` QNB-09 ALIMENT. CC CONTROL ANORMAL `` en el convencional. | OUO5 | MEG2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202439 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado rele pos. RL1 defeituoso (nao atraca totalmente) e substituído por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 125VCC, Cod:665797). Realizado ensaios e constatado normal funcionamento do alarme. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202414333 | STE |  | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202436 | 06/09/2024 17:59:01 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BES-1804. OBS:REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO SELO MECÂNICO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202410957. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202439 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado conexão elétrica do motor de acionamento da motobomba BES-1804. Efetuado ensaios e constatado funcionamento normal do equipamento. Medições: Resistencia de isolamento (T=28°C, U=81%, 500V/1min)=1,85GΩ; Vab=458V, Vac=458V e Vbv=457V; In=412A, Ia=314A , Ib=325A e Ic=305A. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202414268 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202436 | 06/09/2024 08:12:25 | Durante comissionamento, SSA 202407291, foram encontradas borneiras XF1, XF2, XF3, XF4, XF5 e XF6 com capacidade para cabos de 2,5mm², diferente do solicitado na lista de cabos (4mm²). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202437 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado o acompanhamento da contratada na resolução da pendência. Substituídas as borneiras originais por outras de 6mm², conforme foto em anexo. Painel em condições normais de uso. Serviço realizado com AT AT 202407600. A atualização de desenho será feita ao final do comissionamento.
202414267 | STE |  | P006A008 | CCM KH-24 | 0592.014-0 | 202436 | 06/09/2024 15:55:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual el voltímetro de medición de entrada al correspondiente tablero se encuentra inoperante, conforme anexo. OBS: verificado inoperancia de la llave selectora correspondiente al voltímetro. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202439 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada llave selectora Inoperante, fue realizado el reemplazo de la misma por otra de mismas características LLAVE ELECT ROT SEL 4POS 4CONT 16A cód.: 582832, realizadas las pruebas funcionales normalizando indicación del voltímetro "Fotos en anexo". Dejado equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202414265 | STE |  | P004A008 | CCM KH-18 | 0592.008-6 | 202436 | 06/09/2024 15:55:23 | Verificar/solucionar motivo por el cual el voltímetro de medición de entrada al correspondiente tablero se encuentra inoperante, conforme anexo. OBS: verificado inoperancia de la llave selectora correspondiente al voltímetro. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202439 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección de la llave selectora CTV y del voltimetro, fue efectuado varias maniobras de la selectora, donde fue comprobado que los dos componentes están funcionando con total normalidad. Video en anexo. Realizado mediciones. Pos. CVT/resist. de contact./ind. voltimetro./med. barra: OF/abierto/0/453Vca. 1-2/0,02Ω/457/453Vca. 2-3/0,04Ω/457/452,5Vca. 3-1/0,02Ω/456/452Vca. Obs: realizado reapreto del circuito de medición. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202414261 | STE |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202436 | 06/09/2024 15:56:33 | Verificar/solucionar motivo por el cual el anunciador del correspondiente tablero se encuentra inoperante. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202439 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del circuito que alimenta el anunciador, donde se encontró los dos fusibes de entrada de la fuente del anunciador con defectos, los cuales fueron sustituídos por otros de iguales características que fue proveído por OPUO.DT. Efect. ensayo funcional del anunciador verificando que se solucionó el defecto citado. Mediciones obtenidas: Alimentación 226,8 Vca: Tensión/Corriente:26Vcc/1,3A. Alimentación 124,7Vca: Tensión/Corriente:25,6 Vcc/1,3A. Panel en cond. normales de OP. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202414250 | STE |  | P008A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.090-1 | 202436 | 06/09/2024 15:05:41 | Durante inspección mensual fue constatada la falta de cabo de aterramiento de los equipos VVT-0726 y VVT-0727. Fotos en anexo. Favor realizar inspección y si es necesaria instalación de conexión de cabo de aterramiento. | MAM3 | MEG2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202439 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección de los VVT-0726 y VVT-0727 donde fue confirmado la falta de cables de aterramieto, también faltaban los conectores, abrazaderas de aterramiento. Por lo que fue reinstalados todos los componentes de la puesta a tierra de los equipos citados. Fotos en anexo.
202414248 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202436 | 06/09/2024 08:12:59 | Durante comissionamento, SSA 202410988, encontrados terminales de distintas secciones en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202451 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme al parecer técnico, SSA: 202414627, la contratada sustituyó los terminales de 2,5 mm2 por otros de formato ojal. Se efectuó la inspección en el cuadro, donde se verificó una mejora en la conexión del punto. Efectuados ensayos funcionales sin presentar anomalidades, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202414247 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202436 | 06/09/2024 08:13:11 | Durante comissionamento, SSA 202410987, encontrados terminales de distintas secciones en los terminales 1 y 3 del disyuntor QF, correspondientes al circuito de alimentación de fuerza y a la derivación para el circuito de comando del propio cuadro. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202451 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme al parecer técnico, SSA: 202414334, la contratada sustituyó los terminales de 2,5 mm2 por otros de formato ojal. Se efectuó la inspección en el cuadro, donde se verificó una mejora en la conexión del punto. Efectuados ensayos funcionales sin presentar anomalidades, equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202414223 | STE | 202413197 | P023A007 | CCM KH-48 | 0592.037-0 | 202436 | 05/09/2024 11:19:39 | Durante inspeção visual no painel foi verificado que a manopla de acionamento do disjuntor 52.24 encontra-se quebrada. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202436 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Durante inspeção na manopla de acionamento do disjuntor 52.24 foi verificado que os parafusos de fixação da base da manopla encontravam-se soltos. Foi realizado ajuste, reaperto e manobras de acionamento do disjuntor constatando o correto funcionamento da manopla. Serviço executado com AT: 202407467 Equipamento deixado em condições normais de operação.
202414218 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202436 | 05/09/2024 11:37:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual na transferência automática de fontes do QP-04 (interligação via QP-03 após desenergização do TD-04), ocorreu a abertura do disjuntor 52.B no CD-01. Obs. Posteriormente foi normalizada a Barra B do CD-01 através do fechamento do disjuntor 52.B em local/manual. | OUO6 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202503 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Esta falha foi ocasionada devido o disjuntor 52C não estar operativo depois do curto-circuto. Após ser restabelecido o disjuntor 52C SSA: 202417300 foram realizados ensaios de transferência constatando o correto funcionamento do automatismo do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202414216 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202436 | 05/09/2024 09:17:42 | Em adição aos ensaios solicitados na planilha de comissionamento (SSA 202410991) ensaiar o disjuntor QF para 2, 3 e 4 vezes a corrente ajustada. O ensaio deverá ser feito com o disjuntor ajustado em 40A e repetido com o ajuste em 54A. Segue curva Ixt do disjuntor MS165. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202437 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo del disyuntor QF del cuadro QCEX-05 para 2, 3 y 4 veces la corriente ajustada. Ensayo realizado para el disyuntor con ajuste en 40 A y repetido con ajuste en 54 A. Resultados del ensayo en planilla adjunta. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202414215 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202436 | 05/09/2024 10:12:39 | Em adição aos ensaios solicitados na planilha de comissionamento (SSA 202410989) ensaiar o disjuntor QF para 2, 3 e 4 vezes a corrente ajustada. O ensaio deverá ser feito com o disjuntor ajustado em 40A e repetido com o ajuste em 54A. Segue curva Ixt do disjuntor MS165. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202437 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayo del disyuntor QF del cuadro QCEX-04 para 2, 3 y 4 veces la corriente ajustada. Ensayo realizado para el disyuntor con ajuste en 40 A y repetido con ajuste en 54 A. Resultados del ensayo en planilla adjunta. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202414214 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202436 | 05/09/2024 09:18:00 | Em adição aos ensaios solicitados na planilha de comissionamento (SSA 202410988) ensaiar o disjuntor QF para 2, 3 e 4 vezes a corrente ajustada. O ensaio deverá ser feito com o disjuntor ajustado em 40A e repetido com o ajuste em 54A. Segue curva Ixt do disjuntor MS165. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202437 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo del disyuntor QF del cuadro QCEX-03 para 2, 3 y 4 veces la corriente ajustada. Ensayo realizado para el disyuntor con ajuste en 40 A y repetido con ajuste en 54 A. Resultados del ensayo en planilla adjunta. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202414213 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202436 | 05/09/2024 09:17:50 | Em adição aos ensaios solicitados na planilha de comissionamento (SSA 202410987) ensaiar o disjuntor QF para 2, 3 e 4 vezes a corrente ajustada. O ensaio deverá ser feito com o disjuntor ajustado em 30A e repetido com o ajuste em 42A. Segue curva Ixt do disjuntor MS165. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202437 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayo del disyuntor QF del cuadro QCEX-02 para 2, 3 y 4 veces la corriente ajustada. Ensayo realizado para el disyuntor con ajuste en 30 A y repetido con ajuste en 42 A. Resultados del ensayo en planilla adjunta. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202414212 | STE |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202436 | 05/09/2024 10:12:54 | Em adição aos ensaios solicitados na planilha de comissionamento (SSA 202410982) ensaiar o disjuntor QF para 2, 3 e 4 vezes a corrente ajustada. O ensaio deverá ser feito com o disjuntor ajustado em 30A e repetido com o ajuste em 42A. Segue curva Ixt do disjuntor MS165. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202437 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo del disyuntor QF del cuadro QCEX-01 para 2, 3 y 4 veces la corriente ajustada. Ensayo realizado para el disyuntor con ajuste en 30 A y repetido con ajuste en 42 A. Resultados del ensayo en planilla adjunta. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202414177 | STE |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202436 | 04/09/2024 17:08:58 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0301, TSA-0302 Y TSA-0303, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U03, PD: DEL 16/09/2024 AL 27/09/2024. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202438 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Inspeccionado termostato TSA-0301, TSA-0302 y TSA-0303 constatando el perfecto estado de los mismos , posteriormente fue realizado ensayo de actuación/rearme de los mismos verificando su correcto funcionamiento (actuación de los termostatos 40°C según OA.0365-R00). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202414151 | STE | 202413560 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202436 | 05/09/2024 09:18:49 | Ensaiar e instalar na posição 52-8 do QGBT-460 o disjuntor XT3N250 da ABB fornecido pela contratada. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202437 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Não foi possível instalar o disjuntor 52-8 fornecido pela contratada. O equipamento entregue não é compatível com a base presente atualmente no painel. A instalação de novo disjuntor será feita com outro documento. Obs.: Disjuntor incompatível entregue ao Ing. Alejandro Gimenez Duarte, da SOCM.DT.
202414144 | STE |  | K023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.122-6 | 202436 | 04/09/2024 11:02:55 | Fabricar 4 peças em celeron da haste de acionamento da seccionadora CRW para reposição do código de estoque 236217. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202439 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Confeccionada cuatro piezas del tirante de seccionadora CRW según pieza existente en el almacén (cod. alm. 583170) con una placa de celerón (cod. alm. 255769). Realizada entrega de la muestra y las piezas fabricadas para reposición de stock (N° de DM: 70036541). En adjunto correo de rectificación de código de material y fotografía de las piezas fabricadas.
202414118 | STE | 202412658 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202436 | 04/09/2024 11:03:21 | Acompañar a TEKSEA para realizar adecuaciones en el tablero con relación a las pendencias de comisionamiento. En anexo alteración para corregir el punto de alarma referente a carga automatica carga manual. Ver paginas 17 y 23 del 6256-DF-J7486 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Acompanhado equipe da TEKSEA que realizou as adequações no painel para solucionar a pendencia de comissionamento referente ao alarme de carga automática / carga manual. Após realizado ensaio constatando o correto funcionamento do alarme. Emitida a SSA: 202414283 para IEQ2 atualizar desenho. Trabalho executado dentro da AT:202407459.
202414107 | STE | 202403228 | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202436 | 06/09/2024 18:08:58 | Desconectar conductores de accionamiento y resistencia de calentamiento del motor eléctrico perteneciente a la motobomba BDR-H14-002 (BDR-9998) de manera a permitir desmontaje del mismo. | MAM1 | MEG2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202437 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión de los cables de fuerza (460Vca) que alimenta al motor de la motobomba BDR-H14-002 (BDR-9998), así tambien fue desconectado la resistencia de calentamiento del mismo, todos los terminales deconectados fueron aislados e identificados. Fue solicitado a OPUO.DT el bloqueo de la alimentación del motor en el QQ-03, además fueron retirados los fusibles FU2.5/6 porque la resistencia de calentamiento también permanecen desconectado.
202414048 | STE | 202412379 | P018A001 | CCM CJ-02 | 0679.002-0 | 202436 | 03/09/2024 11:38:56 | Em função do descomissionamento do ventilador VVT-34-21/34-22 e dos painéis CSV-21 e CSV-22 (SSA 202412379 , desconectar e retirar definitivamente os cabos do disjuntor 52.10 e 52.11 e marcar o disjuntor como RESERVA. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202437 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión de los cables HT183 del Disy. 52-10 y HT184 del 52-11, las puntas cada grupo de cables desconectados fueron identificados, aislados y dejados en la canaleta. Además fue emitida la SSA: 202414684 a IEQ-02 para actualización de los diseños . Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202413998 | STE |  | K014A012 | DISJUNTOR 13,8 KV 52C/CS-02 | 0255.035-0 | 202436 | 02/09/2024 17:07:10 | Verificar y solucionar alarma de "ATUACAO RELE 86C BLOQUEIO CS02", en el KB-04, proveniente del interruptor 52C del cuadro CS-02. Obs: Verificado bloqueo 86C normal. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202439 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró la alarma rearmada, durante la SSP: 20240644 se realizó el ensayo de actuación, actuando el bloqueo en el KB-04 sin presentar anomalidades. Equipamiento normalizado y liberado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202413996 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202436 | 02/09/2024 16:33:19 | Prestar apoio ao laboratório na execução da SSA 202413995 - Termografia do TR-UPAC-01. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202451 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Se procedió al apoyo a ILA-1 energizando las cargas solicitadas en la SSA202413995, y después de estabilizarse la temperatura del transformador tras una hora de carga constante, se procedió con el ensayo termográfico conforme solicitado en la SSA. Relatorio de ensayo de ILA-1 en anexo.
202413984 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202436 | 02/09/2024 15:36:22 | Prestar apoio ao laboratório na execução da SSA 202413983 - Termografia do TR-UPAC-02. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202451 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Prestado apoyo al personal de ILA-1 para la realización del ensayo de termografía del TR-UPAC-02, antes de empezar dicho ensayo fueron energizados las cargas solicitadas en la SSA: 202413983 y después de 1 hora que fue energizado las cargas solicitadas se realizó el ensayo de termografía. Resultados del ensayo de termografía obtenido por ILA-1 en anexo.
202413971 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202436 | 02/09/2024 14:11:24 | Durante comissionamento, SSA 202410987, encontrado relé temporizador posição TK1 com o contato 28 avariado. O parafuso não abre corretamente o contato, impedindo a correta fixação do cabo no borne. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202450 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | O relé temporizador TK1 foi substituído pela contratada após ensaios realizados na oficina. Resultados do ensaio em anexo. Relé foi instalado no painel, onde verificou-se correto funcionamento. Painel em condições normais de uso.
202413936 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202436 | 02/09/2024 08:29:23 | Durante comissionamento, SSA 202410988, encontrado contato auxiliar do disjuntor QF1, marca ABB modelo SK1-20, sem possibilidade de encaixe com o disjuntor, impedindo que ocorra o acionamento do contato em caso de trip. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202442 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Substituído disjuntor defeituoso via SSA 202416814. Efetuados testes e verificado correto funcionamento do contato auxiliar, do disjuntor e do acionamento do trip. Painel em condições normais de uso.
202413920 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202436 | 02/09/2024 10:06:48 | Instalar ponte de diodos (cód estoque 709739 e 709738) conforme projeto em anexo para possibilitar dupla alimentação 125 Vcc, a partir dos quadros QCC-CD e QCC-CD-B. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202437 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado implementação de nova fonte de CC proveniente do painel QCC-CD-B para possibilitar dupla alimentação com a fonte proveniente do QCC-CD confome solicitado. Realizado ensaios de falta de fonte para confirmar funcionamento da ponte de diodos e constatado funcionamento normal. Medições:VQCC-CD=130,2V, VQCC-CD-B=131,2V, Vsaida=131,2V e Isaida=1,0A. Deixado equipamento em condições normais de operação. Emitido SSA:202415338 para atualização de desenho.
202413895 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202435 | 30/08/2024 14:14:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a temperatura do bobinado 1 do trafo TR-UPAC-02 se encontra muito abaixo das demais temperaturas. Temp. bobinado 1/2/3: 28°C/46°C/56°C. Vide anexo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202436 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la verificación de posición de las sondas PT100 en el interior del transformador y encontrado que las 3 sondas se encontraban en pos. distintas, indicando: Sonda 1. Próximo al piso de la bobina 1. Temp. 29°C Sonda 2. Intermedio del piso y la mitad de la bobina 2.Temp. 39°C Sonda 3. En el medio de la bobina 3. Temp. 50°C Reposicionadas las tres sondas en el medio de las tres bobinas, normalizado el TR - Lecturas: S1=47°C S2=50°C S3=47°C Dejado TR en cond. normales de operación
202413893 | STE |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202435 | 30/08/2024 14:14:35 | Durante comissionamento, SSA 202410993, encontrado contato auxiliar do disjuntor QF1, marca ABB modelo SK1-20, com encaixe defeituoso com o disjuntor, impedindo seu correto funcionamento. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202446 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Instalado novo contato auxiliar provido pela SOCM.DT. Efetuados testes de funcionamento, verificando-se correta atuação do painel. Quadro deixado em condições normais de uso.
202413891 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202435 | 30/08/2024 14:14:52 | Durante comissionamento, SSA 202410995, encontrado contatores auxiliares, marca ABB, modelo KC6-40E, posição CA1, CA3 e CA10 avariados. Eles não atracam quando energizados. Obs.: Contatores entregues ao sr. Alejandro Gimenez Duarte, da SOCM.DT | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202442 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição dos contatores auxiliares avariados por outros de mesmas características técnicas disponibilizados pela SOCM.DT. Efetuado ensaios funcionais constatando o correto funcionamento dos mesmos (atracando normalmente quando energizados). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202413858 | STE |  | L015A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-13 | 0433.075-7 | 202435 | 30/08/2024 05:30:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o voltímetro de tensão de entrada apresenta valor próximo de 150Vcc. | OUO5 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202437 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado voltímetro de entrada 0-200Vdc con defecto. Fue realizado la sustitución del mismo por otro de mismas características retirado de almacenes VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200VC 200VC cod. 113697. Realizada las mediciones. Tensión de entrada: 131.6Vdc Lectura del Voltímetro: 131.6Vdc (Foto en anexo). Dejado equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202413820 | STE |  | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202435 | 30/08/2024 12:01:14 | Em função do descomissionamento do ventilador VVT-03-19/04-20 e do painel CSV-19 e CSV-20 (SSA 202412359 ), desconectar e retirar definitivamente os cabos do disjuntor 52.17 e 52.18 e marcar o disjuntor como RESERVA. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202436 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión de los cables HT172 del Disy. 52-17 y HT173 del 52-18, las puntas cada grupo de cables desconectados fueron identificados, aislados y dejados en la canaleta. Además fue emitida la SSA: 202414102 a IEQ-02 para actualización de los diseños . Panel fue dejado en condiciones normales de operación. OBS: servicio fue ejecutado con la AT: 202407432.
202413803 | STE | 202410215 | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202436 | 02/09/2024 10:22:46 | Favor realizar conexion electrica al motor de accionamiento del VVT-1322. Equipo en condiciones sin conexion electrica. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202438 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayo de resistencia de aislación previa a la conexión, (T= 21,6°C/HR= 64%/Tapl= 500 V/ t=1min): Rbob-Tierra= 90000MΩ; Rres-tierra= 50000MΩ(Tapl=250V). Realizada conexión eléctrica. Verificado sentido correcto de giro. Medida tensión y corriente del motor(In=51A): Vab=449V, Vbc=447V, Vca= 449,6V, Ia=45,4A, Ib=43,2A, Ic=44,5A; y de la resistencia de calentamiento: Vres=222.3V, Ires=0.2A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202413789 | STE |  | P001B001 | QUADRO KG-03 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.003-7 | 202436 | 02/09/2024 16:49:45 | Verificar/solucionar motivo por el cual el voltímetro del correspondiente tablero se encuentra indicando 0 V en la posición "1-2", conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202438 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado fusível com mau contato na base do porta-fusivel. Realizado aperto do porta fusivel contra a base, para garantir contato adequado. Após aperto do porta fusível, a chave comutadora passou a indicar tensão em todas as posições. Posição 1-2: 453V, posição 3-4: 454V; posição 5-6: 455V. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202413767 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202435 | 28/08/2024 17:27:51 | Durante atendimiento a SSA 202412656 constatado que la llave de 'modos de carga' del cargador conmuta al modo fluctuación en la IHM, pero no al retornar la misma al modo automático, siendo necesario realizar la maniobra a través de la IHM conforme se observa en el anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA:202413768 O funcionamento é intencional conforme explicado pelo fabricante: "Uma vez definido o modo de flutuação via chave (modo de emergência/segurança), a passagem para o modo automático ou qualquer outro modo deve ser confirmada via IHM. Dessa forma evitamos que o carregador saia do modo exclusivamente de flutuação de forma não intencional."
202413766 | STE | 202412358 | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202435 | 29/08/2024 07:49:19 | Em função do descomissionamento do ventilador F12-24 e do painel CSV-24 (SSA 202412358), desconectar e retirar definitivamente os cabos do disjuntor 52.19 e marcar o disjuntor como RESERVA. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202436 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable HT174 del Disy. 52-19, las puntas del cable desconectado fueron identificados, aislados y dejados en la canaleta. Además fue emitida la SSA: 202414102 a IEQ-02 para actualización de los diseños . Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202413736 | STE |  | K031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-03 | 0265.030-4 | 202435 | 29/08/2024 07:54:42 | Durante ejecucion de la SSP 20243462 1A, verificado fisura en los iaisladores de las camaras de extincion de arco del disyuntor. Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202451 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Conforme parecer técnico (SSA 202413815), efectuado la sustitución de las 3 cámaras de extinción de arco por otras de mismas características retiradas del almacén (COD: 164879) y emitida SSA 202419926 para MEG1 efectuar el reparo de bobinas de las cámaras retiradas. Realizado ensayos funcionales del interruptor y constatado su correcto funcionamiento.
202413682 | STE |  | P021C009 | QUADRO KG-30 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.005-7 | 202435 | 29/08/2024 11:22:35 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o anunciador de alarmes do painel KG-30 encontra-se inoperante. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202437 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Anunciador inoperante, realizada inspección en la fuente y encontrado que fusible de entrada 120Vca estaba abierto y fuente de 220Vca estaba aislada, fue realizado el reemplazo del fusible de lado 120Vca provisto por OPUO.DT, realizada la normalización - mediciones. Entrada 1(Tensión/corriente)=120Vca/0.83A. Entrada 2(Tensión/corriente)=220Vca/0.29A. Salida(Tensión/corriente)= 24Vdc/1.28A. Realizado test funcional del anunciador dando result. satisfactorios. Dejado en condiciones normales. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202413644 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202435 | 27/08/2024 14:18:40 | Durante comisionamiento del panel QCEX-05 SSA: 202410991, planilla 3238-83-19014-E, fue encontrado el panel sin la plaqueta de identificación N°06 (REMOTO/MANUAL MOTOR), cuya posición se indica en el diseño 3238-DF-G9274P pag.4. Imagen en anexo. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202529 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | De acordo com a SSA 202413871, foi instalada pela contratista a placa de identificação N°06 (REMOTO/MANUAL MOTOR). Constatada a falta da identificação durante o comissionamento do painel QCEX-05.
202413640 | STE |  | J031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-01 | 0265.011-8 | 202435 | 27/08/2024 14:21:28 | Durante execução da SSP 20243460 4A, verificado rachaduras no isolamento das câmaras de extinção de arco do disjuntor TQY-01. (Fotos en ANEXO). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202449 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme parecer técnico (SSA 202413687), efectuado la sustitución de las 3 cámaras de extinción de arco por otras nuevas de mismas características retiradas del almacén (COD: 164879) y emitida SSA 202418721 para MEG1 efectuar el reparo de bobinas de las cámaras retiradas. Posterior al reparo, realizada la devolución de las mismas al almacén. Realizado ensayos funcionales del interruptor y constatado su correcto funcionamiento.
202413639 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202435 | 27/08/2024 14:22:32 | Durante comisionamiento del panel QCEX-04 SSA: 202410989, planilla 3238-83-19013-E , fue encontrado que la sección de los cables del HAPE0034 que alimenta al motor del exaustor son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202437 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Según parecer técnico SSA: 202413684 los cables fueron sustituídos por otros de 16mm2, lo cual fue confirmado en el local. Fue emitida SSA: 202414057 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202413635 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202435 | 27/08/2024 14:23:11 | Durante comisionamiento del panel QCEX-02 SSA: 202410987, planilla 3238-83-19011-E, fue encontrado que la sección de los cables del HAPE0032 que alimenta al motor del exaustor son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202437 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | En conjunto con la contratada, fue verificado en el local que el circuito HAAPE0032 es efectivamente de 10mm2.
202413633 | STE |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202435 | 27/08/2024 14:23:47 | Durante comisionamiento del panel QCEX-01 SSA:202410982, planilla 3238-83-19010-E, fue encontrado que la sección de los cables del HAPE0031 que alimenta al motor del exaustor son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202437 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección visual y medición del diametro del cable confirmando que los cables del HAPE0031 es de 10 mm2.
202413616 | AIM |  | L007A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-01 | 0440.007-0 | 202435 | 27/08/2024 10:50:11 | Durante la ejecución de la SSP 2A 20244095 fue encontrado que los elementos ( 3 14 15 22 42 48 ) no soportaron el ensayo de descarga cayendo sus tensiones por debajo de 1,75VCC antes de las 8h previstas en este ensayo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202413613 | STE |  | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202435 | 27/08/2024 08:36:53 | Durante a execução da SSP 20244099 foi encontrado relés pos. 43K3 e 48K3 inoperantes. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202435 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado relés 43K3 e 48K3 avariados, realizado a substituição dos mesmos por outros de mesmas caracteristicas, após substituição foram realizados ensaios de funcionamento e constatado perfeito funcionamento, deixado em condições normais de operação.
202413602 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202435 | 27/08/2024 05:51:05 | Verificar e solucionar motivo da atuação intermiente do alarme "AUXILIAR_CC CN-07 CONDICION URG". Verificado, no painel, tensão normal e indicação de "SUBTENSION CC BARRA (27CC1) CARGADOR", aceitando rearme. | OUO6 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202438 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo al relé de subtension CC de la barra del cargador CN-07 (27 CC1) y del relé temporizado posicion 27CC1TF, donde fue verificado que los mismos estaban fuera de ajuste. Los mismos fueron ajustados segun OA.0752-R00. Realizado ensayos funcionales del 27CC1 y del 27CC1TF verificando correcto funcionamiento de los reles. Valores obtenidos del ensayo: Rele 27CC1: Valor esperado: 118Vcc Valor dejado: 117,6Vcc Rele 27CC1TF: Valor esperado: 1,0 seg. Valor dejado: 1,0 seg.
202413598 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202435 | 27/08/2024 16:48:41 | Durante comisionamiento del panel QCEX-03 SSA: 202410988 , planilla 3238-83-19012-E, fue encontrado que la sección de los cables del HAPE0033 que alimenta al motor del exaustor son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202437 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Según parecer técnico SSA: 202413701 los cables fueron sustituídos por otros de 16mm2, lo cual fue confirmado en el local. Fue emitida SSA: 202414057 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202413537 | STE |  | K031B015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-04 | 0265.031-2 | 202435 | 26/08/2024 15:53:35 | Durante execução da SSP 20243463 1A, verificado rachaduras no isolamento das câmaras de extinção de arco do disjuntor. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202503 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme parecer técnico (SSA 202413589), efectuado la sustitución de las 3 cámaras de extinción de arco por otras de mismas características reparadas por personal de MEG1 en la SSA 202419926 (Retirado del panel QY-03). Emitida SSA 202500597 para MEG1 efectuar el reparo de bobinas de las cámaras retiradas, pertenecientes al disyuntor del panel QY-04. Realizado ensayos funcionales del interruptor y constatado su correcto funcionamiento.
202413536 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202435 | 26/08/2024 15:58:35 | Durante comisionamiento del panel QCEX-05 SSA: 202410991, planilla 3238-83-19014-E, fue encontrado que la sección de los cables del HAPE0035 que alimenta al motor del exaustor son de 6mm2 en el local. Siendo que en el documento 3238-DC-G9331E (pag.5) muestra que tiene que ser de 10mm2. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202437 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Según parecer técnico SSA: 202413594 los cables fueron sustituídos por otros de 16mm2, lo cual fue confirmado en el local. Fue emitida SSA: 202414057 a IEQ-2 para actualización de diseño. Fotos en anexo.
202413492 | STE | 202413490 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202435 | 26/08/2024 10:04:19 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable HT004 (Plano 6109-DC-06101-P), correspondiente a la alimentacion 460 VCA del panel CTM-04. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 30/08/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202436 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado apoio para MEG1 no ponto a ponto e resistência de isolação do cabo HT004, que corresponde a alimentação 460VCA do painel CTM-04. Ensaio de resistência de isolação 500V/1min. Temperatura 24,3ºC, Umidade 65,2%; R x terra= 3440 MΩ; S x terra= 3960 MΩ; T x terra= 4300 MΩ; R x S= 3340 MΩ; R x T= 3850 MΩ; S x T= 2760 MΩ. Deixado em condições normais de funcionamento.
202413485 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202435 | 26/08/2024 15:52:46 | Durante el comisionamiento SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E, fue encontrado que los motores MVI.1 al MVI.6 no posee anillas identificadoras en los cables de fuerza en el interior de las cajas de bornes. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202504 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme parecer técnico presente na SSA 202413642: "Pendencia enviada a la a la SOCM. Posteriormente las anillas identificadoras fueron instaladas por la contratista.". Fotos em anexo. Motores testados e deixados em condições normais de uso.
202413462 | STE |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202435 | 26/08/2024 07:58:03 | Durante comisionamiento del tablero QVCAR-02 (SSA: 202410993) no encontrada conductores que conecten el panel QVCAR-02 con el panel SCI según diseño proveído para el comisionamiento 3238-DF-G9278-P. Diseños en anexo. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202507 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 o cabo de conexão para o quadro SCI não será lançado de acordo com os desenhos enviados pela contratada 3238DFG9278P-R0C disponível no SAT. Conectado Circuito de comando conforme pag.8 da revisão R0C.
202413448 | STE |  | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202434 | 24/08/2024 17:59:23 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma: "AUXILIAR_CA CD-01 DISJ 52-B1 PL-300 NC FALHA" sin rearme; Verificado posteriormente en el SCADA, la pérdida de informaciones de forma intermitente. | OUO6 | MEG2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202436 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme SSA 202512738, foi verificado que os parâmetros IRIG-B não estavam corretos. Todos os parâmetros foram verificados e corrigidos, e o relé foi mantido em observação durante 3 meses, funcionando normalmente.
202413329 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202434 | 23/08/2024 16:21:05 | Verificar/solucionar motivo por el cual el anunciador del correspondiente tablero no acepta prueba de función, conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202438 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado conversor CV2 del panel CB-05 con defecto (falta de tensión de salida 24 Vcc, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal), el mismo fue reemplazado por otro de iguales características que fue retirado del almacén(COD:111384). Emitida SSA 202414995 a IMA0 para gestionar reparo del Conversor retirado. Efectuado ensayos funcionales del anunciador cuyos resutados fueron normales. Mediciones finales del ensayo en anexo. Panel fue dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202413301 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202434 | 21/08/2024 16:04:02 | Retirar el disyuntor de posición QG1 dañado que será entregado a la contratista para sustitución por garantía (Ref: SSA 202413036) Como reemplazo temporal instalar el disyuntor con cód. de stock 713304 y ajustar a 85A. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202435 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme solicitado substituído o disjuntor pos. "QG1'" pelo do código 713304 ajustado em 85A. Ensaios realizados com resultado satisfatório. Disjutor retirado entregue ao Sr. Roberto da IEQ2
202413279 | STE |  | P098A001 | QUADRO DE CONTROLE QEOF-02 | 1508.006-5 | 202434 | 21/08/2024 13:23:38 | Durante el comisionamiento SSA:202410997, planilla 3238-83-19015-E. , en el marco del estudio de los diseños 3238-DF-G9277-P (pg.7) y de interconexión 3238-DC-G9331-E para la realización del punto a punto,fue observado que las conexiones de las botonera para comando remoto de partida/parada de los motores del QCEX-1...QCEX-5 no coincide con lo representado en los diseños 3238-DF-G9273-P y 3238-DF-G9274-P (pg.8). En el local fue verificado dicha anormalidad. Diseños en anexo. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202436 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Según parecer técnico SSA: 202413376, en conjunto con la contratista, se alteró las conexiones en el panel QEOF-02 conforme documento marcado en anexo para que la instalación quede conforme los diseños 3238-DF-G9274-P y 3238-DF-G9273-P. Fue emitida la SSA: 202414210 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202413237 | STE |  | J031B001 | QUADRO QY-02 | 0269.002-0 | 202434 | 20/08/2024 11:45:32 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20243461, constatado relé temporizado posição (1d20) inoperante. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202434 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado relé temporizado posição 1d20 inoperante, o mesmo foi substituído por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código (200301). Deixado ajustado em 5 segundos conforme Ordens de Ajuste em anexo. Realizado ensaios constatando seu funcionamento normal. Atividade executada com a AT 202406900.
202413210 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202434 | 22/08/2024 09:24:05 | Durante comissionamento dos compressores 1 e 2 foi verificado que sua alimentação proveniente do QGBT-460 nos respectivos disjuntores 52-2 e 52-3 estão com a FASE R trocadas, sendo necessário sua devida correção na saída dos disjuntores. | MEG3 | MEG2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202434 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constada a inversão das fases "R" entre os disjuntores 52-2 e 52-3 que alimentam os compressores 1 e 2. Os cabos foram desinvestidos pela contratada normalizando os circuitos, após realizado ensaio de ponto aponto com a MEG3 equipamento deixado em condições normais de operação.
202413197 | STE |  | P023A003 | QUADRO KG-32 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.006-5 | 202434 | 21/08/2024 10:01:27 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual a manopla para abertura e fechamento do disjuntor 52.24 encontra-se quebrada. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202436 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Durante inspeção no painel, foi verificado que a manopla quebrada em questão (disjuntor 52.24 - VVT-1225 - SISTEMA G) pertence ao painel KH-48 e não ao KG-32 como informado nesta SSA. Foi emitida uma SSA derivada 202414223 com a localização correta relatando a avaria da manopla do disjuntor.
202413160 | STE |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202434 | 19/08/2024 15:22:41 | Durante ejecución de SSP 20244335 (1A) constatado relé auxiliar posición 'X52' referente al GMV-1419 con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202434 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido relé auxiliar posición 'X52' por otro de mismas características (código: 679283), retirado del almacén. Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento y la ausencia de ruido anormal proveniente del panel GMV-1419. Dejado en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT 202406890.
202413159 | STE |  | P025A020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.062-8 | 202434 | 19/08/2024 14:21:30 | Durante ejecución de SSP 20244335 (1A) constatado relé auxiliar posición 'X52' referente al GMV-1416 con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202434 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido relé auxiliar posición 'X52' por otro de mismas características (código: 679283), retirado del almacén. Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento y la ausencia de ruido anormal proveniente del panel GMV-1416. Dejado en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT 202406890.
202413152 | STE |  | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202434 | 19/08/2024 12:05:54 | Durante execução da SSP 1A 20244336, constatado contator pos. XC da gaveta 52-23 VVT-1524 ruidoso e rele termico pos. 49 da gaveta 52-24 VVT-1525 defeituoso. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202434 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado contator XC com ruído e rele térmico 49 apresentando defeito em seus contatos internos. Substituídos por outros idênticos retirados do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60, Cod:679283 e RELE TERM 63A 48/63A 50/60HZ, Cod:208701) e ajustado conforme OA:0411-R00. Medições: Vac:454V, Vbc:454 e Vab:453, Ia:40,4A, Ib:39,7A, Ic:39,5A e In:53A. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202413150 | STE |  | P025B008 | CCM KH-58 | 0592.045-0 | 202434 | 19/08/2024 12:06:09 | Durante execução da SSP 1A 20244336, constatado contator pos. XC da gaveta 52-21 VVT-1526 apresentando ruido. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202434 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado contator posição XC apresentando ruído anormal e substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60, Codigo:679283). Realizados ensaios e deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202413132 | STE | 202412731 | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202434 | 20/08/2024 14:33:57 | Retirar o voltímetro V1, que será entregue à contratada para substituição em garantia. Instalar na posição V1 o voltímetro com código de estoque 105783, após calibração pela ILA3. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202435 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Retirado o voltímetro avariado e substituído por outro retirado do estoque, conforme solicitado na descrição da SSA. Emitida SSA 202413385 para calibração do instrumento, após testes da ILA3 o voltímetro foi liberado para uso. Resultados (medido/indicado): AB (461,7V/465V) / AC (464,8V/465V) / BC (464,3V/465V). Voltímetro avariado entregue à IEQ2 para substituição em garantia. Equipamento liberado para uso. Serviço executado com AT 202407289.
202413131 | STE | 202412518 | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202434 | 19/08/2024 10:41:47 | Retirar o disjuntor 52-4, que será entregue à contratada para substituição em garantia. Registrar o número de série do mesmo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202434 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Retirado y entregado a IEQ2 (Josilene) el disyuntor 52.4 del QD-CAR-460.2 marca ABB modelo XT1N 160 (In: 25A, Imag: 450A). Número de serie: CAB1087573 para gestión con la contratista (Contrato: 4500041509).
202413099 | STE |  | K098B001 | QUADRO QGBT-1 | 2143.006-2 | 202434 | 19/08/2024 08:30:31 | Proveer alimentación para la mesa de corte a chorro de agua que será instalado en la Elev. 108 en el bloque AMD2 eje CD. Lanzar cables de 70mm2 desde el tablero QGBT-1 desde el disyuntor 52.4. Ajustar el disyuntor 52.4 a 0,48xIn (OA en adjunto). Ver diseños adjuntos. En la cota 108, dejar los cables con las puntas aisladas. La conexión de los extremos de los cables será realizada por MEG3. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202605 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Cabos foram lançados via SOS 736/2024. Efetuada Conexão dos cabos no Dj. 52.4 do QGBT-1 Megger: - IB-4188 R – ⏚ : 6900 MΩ / S – ⏚ : 10000 MΩ / T – ⏚ : 6400 MΩ R – T : 18000 MΩ / S – T : 15000 MΩ / R – S : 17500 MΩ Um: 47% Temp: 31 °C - IB-5634 Tensões: R – S: 460 Vca S – T: 459 Vca R – T: 460 Vca Realizado ponto a ponto com MEG3. Sequência de fases: R – S – T. Emitida a SSA 202601130 para que a IEQ-2 atualize os projetos elétricos. Emitida a recomendação nº 7298 para O.A.
202413089 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202433 | 16/08/2024 16:13:57 | Retirar los disyuntores 52-5 (ABB XT1 50A); 52-16 (52-5 ABB XT1 25A); 52-17 (52-5 ABB XT1 25A) y 52-18 (52-5 ABB XT1 25A) que serán entregadas a la contratada para sustitución en garantía. Instalar en lugar del 52-5 el disyuntor con posición 52-14 ajustado en 54A. En la posición 52-14 instalar el disyuntor con código 713304. Ajustar en 70A. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202435 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 1_ Retirados os disjuntores 52-5 (ABB XT1 50A); 52-16 (ABB XT1 25A); 52-17 (ABB XT1 25A) y 52-18 (ABB XT1 25A) e entregues a IEQ2 . 2_ Instalado no lugar do disjuntor pos. 52-5 o disjuntor pos. 52-14 ajustado em 54A. 3_ A posição 52-14 ficou sem disjuntor pois o disjuntor do codigo Almox 713304 não é compatível com a base. Obs.: Emitida a SSA 202413560 para IEQ2 repor os disjuntores Faltantes.
202413088 | STE | 202412957 | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202433 | 16/08/2024 16:13:59 | Retirar el disyuntor con posición 52-2 con número de serie BM91137796 que será entregada a la contratada para sustitución en garantía. Instalar en su lugar el disyuntor retirado del QGBT-460 en la SSA 202413087 (posición 52-8), con resultados satisfactorios durante los ensayos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202435 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Retirado disjuntor pos. 52-08 do painel QGBT-460 e instalado na pos. 52-2 do painel QGBT-220. O disjuntor retirado do painel QGBT-220 foi entregue a Sra. Josilene da IEQ2. Obs.: Emitida a SSA 202413560 para IEQ2 repor os disjuntor retirado do painel QGBT-460.
202413087 | STE | 202412957 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202433 | 16/08/2024 16:14:00 | Retirar el disyuntor con posición 52-8 e instalar en la posición 52-2 del QGBT-220V. La posición 52-8 está prevista como futura alimentación de un tomacorriente de fuerza de 250A y quedará sin disyuntor hasta la reposición por parte de la contratada. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202435 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Retirado disjuntor pos. 52-08 do painel QGBT-460 e instalado na pos. 52-2 do painel QGBT-220. O disjuntor retirado do painel QGBT-220 foi entregue a Sra. Josilene da IEQ2. Obs.: Emitida a SSA 202413560 para IEQ2 repor os disjuntor retirado do painel QGBT-460.
202413080 | STE |  | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202433 | 16/08/2024 16:19:53 | Durante ejecución de la SSP:20243757 encontrado relé temporizado 24Vcc posición MT2 averiado. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202434 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Sustituido relé temporizado 24Vcc posición MT2 que se encontraba averiado por otro de mismas características retirado del almacén, Realizado ensayo constatando funcionamiento normal del relé T=10s conforme OA: BT3121/2022. Emitida SSA: 202413080 para IMA 0 gestionar reparo.
202413050 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202436 | 05/09/2024 16:24:24 | Verificar/Solucionar motivo por el cual luego de cerrar el disjuntor 52.05 permanecia con alarma de Falta Tension 460V en el panel CTM-05. Obs: Realizado una maniobra de abertura y cierre del disjuntor consiguiendo rearmar la alarma. | OUO3 | MEG2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202440 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado disyuntor en condiciones normales. Retirado y realizadas Mediciones. En cinco maniobras de cierre y abertura fueron encontrados los valores de: Resistencia de contacto R-R'=0.03Ohm; S-S'=0.04Ohm; T-T'=0.04Ohm. Normalizado y registrada las tensiones: RS=457.33Vca; ST=457.76Vca; RT=458,56Vca. En presencia de OPUO.DT no fueron registradas alarmas de falta de tensión en el CTM-05 posterior a la normalización del DJ 52-05. Dejado QT-01 en condiciones normales de operación.
202413048 | STE | 202412333 | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202433 | 16/08/2024 16:43:16 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0306. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202436 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Semana 36 - Realizado desconexão da resistência de aquecimento. A conexão será realizada após a substituição da resistência de aquecimento pela MMU3 SSA 202413047. Será realizada a conexão com outro documento.
202412975 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 15/08/2024 14:52:43 | Durante el comisionamiento del tablero SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E ítem 4.1 inspección inicial inciso "b y d". Fue encontrado defecto en la puerta interior que se encuentra desnivelada, la ala lateral del caballete doblada hacia el exterior y puerta exterior con tornillos faltantes en las bisagras teniendo dificultades en el cierre de la misma. fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202543 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Conforme inspeção realizada sobre a AT 25/0864: 1º - Verificou-se que as dobradiças da porta externa estavam todas instaladas, porém travadas, dificultando a abert/fech. - Ação corretiva (AT 25/09033): Efetuada lubrificação e realiz. manobras, restabelecendo o func. normal. 2º - Constatou-se desalinhamento da porta interna. - Ação corretiva (AT 25/09033): Realizado ajuste e alinhamento na chapa, base da porta, garantindo o correto encaixe dos furos aos componentes. Ver anexo
202412952 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 15/08/2024 14:28:41 | Durante el comisionamiento del tablero QVOF-01 SSA 202410995. Planilla 3238-83-19017-E, item 4.2.2. Fue encontrado que el disyuntor pos. "QG1" se encuentra con la manopla con holgura y señales de estar quebrada en el interior dificultando su cierre y apertura normales, además de partes faltantes en la parte frontal del mismo (botón de trip). fotos en anexo | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202442 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Retirado o disjuntor provisório instalado na execução da SSA 202413301 e devolvido o mesmo para estoque. Realizado ensaio do disjuntor fornecido por SOCM.DT e efetuado instalação do mesmo no painel deixando o painel em condições normais de operação. Anexo planilha de ensaio do disjuntor.
202412912 | STE |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202433 | 15/08/2024 14:29:58 | En virtud de la instalación del nuevo tablero QCC-CD-B, efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 3321-83-19006-E enviado y anexado vía SDS-15274. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202438 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado comissionamento do painel QCC-CD-B conforme solicitado ( ensaios e medições) na planilha 3321-83-19006-E. Planilha assinada e enviada via SDS 15274. Emitidas solicitações dos seguintes documentos: - SSA 202415239 para IEQ2 atualizar desenhos e disponibilizar no SATedms. - Recomendação de Ordem de Ajuste nº 4798; - Recomendação de elaboração de PIC nº 4799; - Emitido SDS -15327 solicitando elaboração da LMR. Deixado painel energizado, Tensão de entrada 131,8Vcc.
202412906 | STE | 202410717 | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202433 | 15/08/2024 11:07:13 | Verificado en inspección de ILA-1 (SSA:202410717) falla incipiente en PLACA FN1A terminal 13. Realizar inspección y verificación en campo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202435 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante inspeção constatado que a anomalia térmica se referia a corrente elevada das lâmpadas (indicação de disjuntor fechado 52-B e Bateria em flutuação), eram incandescente, que estavam com: LP-2= 30mA; LP-12= 16,5mA, as mesmas foram substituídas por lâmpada LED diminuindo a corrente para: LP-2= 17,14mA; LP-12= 8,53mA. Lâmpada fornecida pela OPUO-DT. Foto térmica da Placa FN1A em anexo, (câmera térmica MEG2).
202412879 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202433 | 15/08/2024 08:14:06 | Verificar y solucionar disparo del disyuntor 52-04 correspondiente a la alimentación del cuadro QL-10261 obs: disyuntor colocado en posición abierto para rearme de la alarma | OUO5 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202438 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Con apoyo de la op. se prosedio a la abertura del Dy. de entrada del QL 10261. Realizado ensayo de los cabos de alimentación desde el Dy. 52-04 hasta la entrada del cuadro QL. Resistencia de aislamiento (500V, 1min), R/S/T-tierra=528/561/650Mohm; RS/RT/ST=621/638/689 Mohm; T=28'C; %H=71; IBmegger=3198. Posterior al resultado positivo del ensayo se realizo el cierre del disy. sin anormalidades.Medido tensión de salida del Dy 52-04, Vab/ac/bc=220/221/221V.Equipo en condiciones normales de op. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202412876 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202433 | 15/08/2024 07:50:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona la alarma "TENSION CA ALTA" en el tablero CW-04, de manera intermitente, estando la tensión de entrada con valor de 460V. | OUO6 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202438 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado apoio a MEL4 verificar atuação do alarme de TENSÃO CA ALTA. Após MEL4 reapertar bornes do circuito foram realizados os ensaios de atuação do alarme TENSÃO CA ALTA local (Anunciador), ASP e SCADA. O alarme atuou corretamente em todos pontos ensaiados. Deixado em condições normais de operação.
202412846 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 14/08/2024 15:59:23 | Durante el comisionamiento SSA 202410995, Tablero QVOF-01, planilla 3238-83-19017-E, Ítem 4.2.6 e Ítem 7 ordenes de ajuste, no posee ajuste del tiempo de los temporizadores del TK1 al TK6. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202435 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado ajuste conforme resposta do parece técnico presente na SSA 202413029. Valores encontrados/esperados: TK1: 0,65 s / 0,6 s TK2: 1,20 s / 1,2 s TK3: 1,79 s / 1,8 s TK4: 2,33 s / 2,4 s TK5: 3,01 s / 3 s TK6: 3,62 s / 3,6 s Realizados testes de funcionamento na painel onde foi verificado o correto funcionamento da temporização de partida dos motores. Após o término do comissionamento será emitida recomendação para criação de ordem de ajuste. Serviço executado com AT 202407291
202412831 | AIM |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 14/08/2024 14:47:01 | Durante el comisionamiento SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E. ítem 4.4.1 (Ensayo en los motores), fue verificado dificultad en el acceso a los 6 motores (MVI.1 a MVI.6), estando estos a una altura considerable y sin un acceso a ellos de forma segura. Fotos de la ubicación de los motores en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202412817 | STE |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202433 | 14/08/2024 14:47:22 | Durante o comissionamento do painel QGBT-220 (SSA 202411007) foi verificado que o disjuntor pos. 52-2 (DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 175-250A AJUSTAVEL ABB - XTC250 - 1SDA07041R1) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada na fase C (tempo esperado máximo=320s, atuação em 510s). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202437 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme parecer técnico da SSA:202412957, retirado disjuntor pos. 52-08 do painel QGBT-460 e instalado na pos. 52-2 do painel QGBT-220 na execução da SSA:202413088. O disjuntor retirado do painel QGBT-220 foi entregue a Sra. Josilene da IEQ2. Obs.: Emitida a SSA 202413560 para IEQ2 repor os disjuntor retirado do painel QGBT-460.
202412807 | STE |  | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202433 | 14/08/2024 10:37:23 | Durante la ejecución de la SSP:20243757 fue encontrado el MODULO ELETRO CONT SCR 20V posición E1 no estabilizando corriente de carga. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202433 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Substituido MÓDULO ELETRO CONT SCR 20V posición E1 por otro de mismas características retirado del almacén, constatada estabilización de corriente en carga I=32,3A conforme OA: BT3121/2022. Enviado módulo a IMA0 SSA:202413196 para reparo. Equipo en condiciones normales de operación.
202412750 | STE |  | P023A007 | CCM KH-48 | 0592.037-0 | 202433 | 13/08/2024 14:07:39 | Durante manutenção preventiva 4A do Painel KH48 (SSP 20244333) encontrado 3 reles temporizados: posição- XT1,XT2 e XT3, impossibilitado de realizar ajustes, conforme ordem de ajuste BT-3537/2019. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202433 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado 3 relés temporizado sem possibilidade de ajuste, os mesmos foram substituídos por outros de mesmas características retirado no almoxarifado (código 200239). Deixado ajustado o tempo conforme ordem de ajuste BT-3537/2019. Realizado ensaios constatando seu funcionamento normal de temporização. Atividade executada com a AT 202406789.
202412749 | STE |  | L018B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-06 | 0434.055-8 | 202433 | 13/08/2024 14:07:59 | Durante manutenção preventiva 4A SSP:20243757, os elementos Pos. 09 e 53 cairam suas tensões abaixo de 1VCC antes das 4h previstas para ensaio. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202433 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Retirados del almacén dos baterías alcalinas cod:704581. Las mismas fueron sometidas a ensayo de carga (10horas)/descarga(4 horas/ Tensión luego de la descarga 1.21Vcc)/carga(6.5Horas), Valores de tensión luego de la carga V09=1.43V ;V53=1.43V con resultados satisfactorios. Sustituidos elementos 09 y 53 por estas baterías. Banco de baterías en condiciones normales de operación.
202412741 | STE |  | P023B007 | CCM KH-52 | 0592.040-0 | 202433 | 13/08/2024 11:35:26 | Durante mantenimiento preventivo 4A del tablero KH-52 (SSP 20244334) encontrado bloques de contactor temporizados posición XT1 y XT3 con actuación en tiempo menor al esperado, y sin posibilidad de ajuste. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada sustitución de los bloques temporizados de posiciones XT-1 y XT-3 proveídos por almacen (cod. alm. 200239), ajustados según orden de ajuste OA.0407-R00. Efectuadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Servicio realizado con AT 202406790.
202412717 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202433 | 13/08/2024 08:20:00 | Durante comisionamiento del tablero QD-OF-460.1 (SSA 202411004) verificada falta de una de las bisagras superiores de la puerta del tablero conforme fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202440 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de IEQ-2 (SSA 202412744) certificamos la provisión e instalación de las bisagras superiores de la puerta del tablero QD-OF-460.1, por parte de la contratada. Registro fotográfico en adjunto.
202412707 | STE |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202433 | 13/08/2024 07:11:30 | Conforme texto de la ejecución de la SSA 202412282 - ILA3. Instrumento se encuentra con el visor quebrado y sin condiciones de calibración. Relacionado al comisionamiento SSA 202411005 | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202533 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Retirado o voltímetro avariado e substituído por outro retirado do estoque cod. 105783, conforme parecer da IEQ2 SSA 202413132. Emitida SSA 202413385 para calibração do instrumento, após testes da ILA3 o voltímetro foi liberado para uso. Resultados (medido/indicado): AB (461,7V/465V) / AC (464,8V/465V) / BC (464,3V/465V). Equipamento liberado para uso. Serviço executado com AT 202407289. Voltímetro avariado entregue à IEQ2 para substituição em garantia.
202412678 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 12/08/2024 11:26:32 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado o valor de ajuste informado na folha 13 da planilha 6256-83-19007E do AL14 - Sobretensão CC RET/BAT - impede que o carregador complete o ciclo de carga profunda. O alarme atua, desativando o carregador, quando seu valor é atingido (148Vcc), entretanto em condições de carga o banco de bateria comumente atinge valor superior (169,2Vcc), tal situação faz com que o ciclo de carga seja abortado antes de finalizar. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA:202412681 recomenda manter o alarme AL14 em 148V , ajustando-o temporariamente a 170V durante a carga profunda. Este procedimento se documentará no manual técnico de operação e manutenção.
202412665 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 12/08/2024 11:09:05 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que as fontes auxiliares 24Vcc possuem tensão de entrada de 206Vcc, valor diferente do indicado no projeto (125Vcc). | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA:202412668 a tensão encontrada esta correta, o valor esperado na entrada é de 175-214Vcc.
202412662 | STE | 202404683 | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.010-3 | 202433 | 13/08/2024 15:20:53 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOBA BIN-0305 APÓS REPARO EM OFICINA ELÉTRICA. OBS: CONEXÃO MECÂNICA CONCLUIDA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202435 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado reconexão da motobomba BIN-0305 conforme solicitado. Medições: Resistencia de Isolamento (T:27°, U=76%, 500V/1min)=2,2GΩ; Vab=451V, Vac=452V, Vbc=453V ; Ia=191,6A, Ib=197,2A, Ic=193,7A e In=233A. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202412656 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 12/08/2024 09:24:48 | Durante ensaios realizados em conjunto com a SMME.DT para reconectar os pontos de alarme do painel, foi verificado que o descritivo dos alarmes nos sistemas de monitoramento não indicam exatamente a condição que ocasionou a atuação do alarme. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202434 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Acompanhado equipe da TEKSEA que realizou as adequações no painel para solucionar a pendência de comissionamento referente ao alarme de carga automática / carga manual. Após realizado ensaio constatando o correto funcionamento do alarme. Emitida a SSA: 202414283 para IEQ2 atualizar desenho. Trabalho executado dentro da AT:202407459.
202412650 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202433 | 12/08/2024 08:56:02 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que só é possível selecionar o modo "Carga profunda" com a senha do fabricante. A senha entregue à IB foi a de usuário. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado teste constatando, conforme parecer técnico da IEQ2 SSA:202412651, que o fabricante TEKSEA criou uma nova senha de usuário que permite selecionar o modo carga profunda.
202412641 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202433 | 12/08/2024 09:49:25 | Durante comisionamiento del tablero QD-OF-460.1(SSA 202411004) encontrada identificaciones de disyuntores 52.1 y 52.3 no conformes según diseños proveídos para el comisionamiento 3238-DC-G9263-E y 3238-DC-G9260-E. Diseños y fotografía en adjunto | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202435 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de IEQ2 202412719 certificamos la provisión e instalación de las identificaciones de los disyuntores 52.1 y 52.3. Verificado que las identificaciones están conforme a los diseños 3238-DC-G9263-E y 3238-DC-G9260-E proveídos para el comisionamiento. Registro fotográfico en adjunto.
202412637 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202434 | 21/08/2024 05:26:17 | Verificar/solucionar indicador analógico de tensión de ¨entrada 1¨ discrepante con el indicador digital. | OUO5 | MEG2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202436 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que el volitmetro V1 presentaba una indicacion erronea no aceptando ajuste, reemplazado indicador por otro de iguales caracteristicas retirado de DEPOSITO con COD: 113697. Posterior a la instalacion se verifico la correcta indicacion del nuevo voltimetro Medicion: +/-= 131,6Vcc dicha indicacion analogica coincide con la mostrada por el indicador digital "Entrada 1" solucionando de esa manera el problema . Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202412611 | STE |  | L020A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-07 | 0432.039-5 | 202433 | 14/08/2024 14:07:31 | Verificar/solucionar motivo por el cual no existe indicación de "CARG. CONEC." estando en fluctuación (discrepante al CNB-08), conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202438 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no circuito de iluminação, encontrado cartão pos. E1 (CCI 4231) com mal contato. Retirado o cartão, efetuado inspeção e limpeza nos contatos do mesmo. Após normalização, realizado testes funcionais constatando o correto funcionamento da indicação de CARG. CONEC estando o carregador em flutuação conforme imagem anexo. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202412540 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202432 | 09/08/2024 10:24:07 | Verificar/solucionar falta de indicación de estado del interruptor "72B", estando el mismo abierto. OBS: verificada correcta funcionalidad de la lámpara mediante prueba. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202434 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante pesquisa referente a falta de sinalização na posição do disjuntor 72B, estando aberto ( led verde), foi constatado que o Contator posição "Y72B" responsável por sinalizar disjuntor na posição aberto, estava com defeito, o mesmo foi substituído por outro retirado do almoxarifado (código 183385). Realizado manobras (abertura/fechamento) do disjuntor, constatado seu funcionamento normal de sinalização. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202412524 | STE | 202411879 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202432 | 08/08/2024 15:05:10 | Solicito apoyo para realizar pruebas de inyección de corriente en el primario del CSH200 y evaluar con la ENEE.DT los ajustes para el relé SEPAM S20. Providenciar fuente de corriente con capacidad de inyección hasta 100A y cable de como mínimo 25mm2 para realizar el ensayo. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202433 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Apoio para IEQ2 no ensaio de aplicação de corrente no primario do TC CSH200 e verificado acionamentos ajustados no relé SEPAM S20. Atuação corrente residual temporizado I0= 9,1A no Sepam S20 correspendente a 100A no primario do TC CSH200 com atuação do trip e bloqueio, corrente residual instantânea configurado I0= 230A no Sepam correspondente a 2500A no primario do TC CSH200.
202412475 | STE | 202412336 | P003B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.077-0 | 202432 | 09/08/2024 17:01:54 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0403. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202436 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada conexión de los resistores de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0403. Medición de resistencia de aislación (250V/1min/Tamb: 23.3°C/HR: 68.3%): R-Tierra: 50.000MΩ. Medición de resistencia del resistor: 1.083 Ω. Medición de tensión: 226,34 V. Medición de corriente: 0,2 A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202412464 | STE | 202412310 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202432 | 07/08/2024 16:21:45 | Ensayar relé TH104BUS entregado por la contratada en sustitución al relé encontrado con defecto durante comisionamiento. Instalar en el transformador conforme diagrama en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202433 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada pruebas de campo, en las tres sondas PT100 con horno calibrador de temperatura IB.3847. Comprobado conmutación de contacto, y actuación de las alarmas por Temperatura Alta para 120°C y de Trip para 130°C. Máximo desvío de temperatura registrada de 4°C entre temperatura de indicador y horno padrón dentro del rango 50°C-140°C. Hoja de mediciones en anexo.
202412450 | STE | 202410957 | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202432 | 09/08/2024 09:32:44 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA BES-1804 PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO E REPARO. OBS: RECONEXÃO ELÉTRICA SERÁ REALIZADA COM OUTRA SSA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202433 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada a desconexão eletrica da BES-1804 conforme solicitado. Deixado cabos isolados e identificados no local.
202412449 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 17:12:41 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que as anilhas de identificação das conexões de interligação de cubículos (borneiras inexistentes no projeto) estavam erradas (apenas indicavam o numero do borne) não indicando origem/destino da conexão. Foi realizado um levantamento das anilhas corretas conforme documento anexo. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção e confirmando que as anilhas de identificação das conexões de interligação de cubículos foram substituídas pelo fabricante por anilhas que indicam a origem /destino. Obs.: Trabalho realizado com a AT: 202407459.
202412440 | STE |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202432 | 07/08/2024 14:56:29 | Durante los trabajos de comisionamiento SSA 202411005, encontrado ausencia de "4 calhas med 30x80mm" divergente a lo presente en el proyecto. Diseño 3238-DF-G9265-P PAG.5. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202514 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA:202412517foi instalado canaletas 30x80 código: 263605 (retirado do almoxarifado)nos pontos indicados. Trabalho realizado com a SSA:202504040. Foto em anexo.
202412438 | STE |  | K010B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220/127 VCA - 60 HZ - QD-CD | 0662.005-2 | 202432 | 07/08/2024 14:43:36 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable HAPE0044 al disyuntor 52-4 perteneciente a la alimentación auxiliar 220Vca del CM-UPAC-01. A pedido de la OP.DT conectar el contacto auxiliar 95-98 para su indicación en el SCADA. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202433 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado conexão do cabo HAPE0044 e conexão do contato auxiliar 95-98, no disjuntor bipolar 52-4. Ensaio de resistência de isolação cabo A x Terra= 48500 Mohm, cabo B x Terra= 50400 Mohm, cabo A x B= 30500 Mohm, corrente 0,6A; tensão 219,2V; temperatura 23,8ºC; umidade 63,1%. Realizado ensaio de disparo e acionamento no Scada. Emitida SSA 202413163 para atualização de desenhos. Deixado em condições normais de operação.
202412436 | STE |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202432 | 07/08/2024 14:31:14 | Durante los trabajos de comisionamiento SSA 202411005, planilla 3238-83-19028-p, Ítem 2.3 inciso ( "a" inspección de los disyuntores), encontrado disyuntor 52.4 con la carcaza quebrada parcialmente. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202443 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue provisto por la empresa TECMONT un nuevo disyuntor Mod: XT1N 160 (In: 25A, Imag: 450A), el cuál fue ensayado en bancada según planilla 3238-83-19028-p pág. 14 (resultados en anexo). Posterior al ensayo el mismo fue instalado en el panel QD-CAR-460.2 en la posición 52.4.
202412401 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 13:51:02 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os disjuntores pos. Q2, Q3, Q4, Q6, Q7 e Q8 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CA CURVA C 6kA - NXB-63-1P-C10-6KA - CHINT) atuaram a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folhas 34, 34, 36, 37 e 38 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202433 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 a curva de disparo apresentada no projeto executivo difere da versão atual do catálogo do fabricante. Os tempos de atuação vigentes para ensaio a 200% são 16-200s. Os ensaios são considerados satisfatórios conforme os dados registrados na planilha de comissionamento.
202412397 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 13:51:54 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o disjuntor pos. Q5 (DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 10A CA CURVA C 6kA - NXB-63-3P-C10-6KA - CHINT) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folha 33 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202433 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 a curva de disparo apresentada no projeto executivo difere da versão atual do catálogo do fabricante. Os tempos de atuação vigentes para ensaio a 200% são 16-200s. Os ensaios são considerados satisfatórios conforme os dados registrados na planilha de comissionamento.
202412396 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 13:52:29 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o disjuntor pos. Q1 (DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A CURVA C 6kA - NXB-63-2P-C16-6KA - CHINT) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folha 32 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202412442 a curva de disparo apresentada no projeto é diferente da versão atual do catalogo do fabricante. Os tempos de atuação vigentes para ensaios a 200% são 16-200s. O resultado do ensaio realizado é considerado satisfatório.
202412395 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 13:55:10 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os disjuntores pos. 72-C, 72-E e 72-G (DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 175-250A AJUSTAVEL SIEMENS - 36 KA 415 V - TM240 ATAM - REF 3VA1225-4EF32-0AA0) atuaram a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folhas 29, 30 e 31 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 os disjuntores estão aprovados pois foi realizada consulta técnica ao fabricante, que informou que o valor de tempo indicado na planilha corresponde a uma temperatura de referência de 50°C. A temperaturas menores, o tempo aumenta. O tempo de atuação corregido para 25°C é: Mínimo 300 s / Máximo 2000 s. Com o ajuste de compensação de temperatura e rango, os valores obtidos no ensaio se encontram dentro do valor esperado na curva.
202412379 | STE | 202409880 | P018A010 | VENTILADOR VVT-F-34-21/34-22 EL.161 EXAUSTAO LAB ETA-02 | 0458.137-7 | 202432 | 07/08/2024 10:28:32 | Conforme solicitado en la SSA Matriz y especificado también en el parecer de la SSA 202405047: Retirar los cables de alimentación desde el ventilador VVT-34-21/34-22 al tablero CSV-21 y CSV-22 y su alimentación correspondiente desde el disyuntor 52.10 y 52.11 del CJ-02 respectivamente. Desmontar los tableros CSV-21 y CSV-22 y enviar a descarte en conjunto con los conductores. Indicar los disyuntores 52.10 y 52.11 del CJ-02 como RESERVA. Emitir SSA para actualización de diseños. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202437 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Desconetados los circuitos desde los VVT-34-21/34-22 y CSV-21/CSV-22 en el CJ-02(SSA:202414048), se desmontaron los paneles CSV-21y CSV-22. Los circuitos fueron extraídos del panel,aislados, identificados y dejados en la canaleta. Todos los componentes fueron separados y enviados para descarte. Emitida SSA:202414787 y 202414684 (CJ-02) a IEQ-2 p/ actualización de diseños Existe SSA:2024/09806 para MAM desmontar y retirar los ventiladores. Emitida recomendación ID:4750 para revisión de la PIC
202412359 | STE | 202409881 | P017A019 | VENTILADOR VVT-03-19/04-20 EXASUTAO ETA-01 | 0458.133-4 | 202432 | 07/08/2024 10:28:50 | Conforme solicitado en la SSA Matriz y especificado también en el parecer de la SSA 202405047: Retirar los cables de alimentación desde el ventilador VVT-03-19/04-20 al tablero CSV-19 y CSV-20 y su alimentación correspondiente desde el disyuntor 52.17 y 52.18 del CJ-01 respectivamente. Desmontar los tableros CSV-19 y CSV-20 y enviar a descarte en conjunto con los conductores. Indicar los disyuntores 52.17 y 52.18 del CJ-01 como RESERVA. Emitir SSA para actualización de diseños. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202436 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Después de la desconexión de los cables que alimenta el CSV-19 y CSV-20 en el panel CJ-01(SSA:202413820) y de los VVT-03-19/04-20, se procedío a desmontar los paneles CSV-19 y CSV-20, además fueron retirados todos los electroductos. Los cables que alimentaban el CSV-19 y CSV-20 fueron extraídos del panel, aislados, identificados y dejados en la canaleta. Todos los componentes fueron separados y enviados para descarte. Emitido SSA:202414518 y 202414102(CJ-01) a IEQ-2 p/ actualización de diseños.
202412358 | STE | 202409882 | P017A018 | VENTILADOR VVT-F-12-24 EL.20 EXAUST EST.BOMBEAMENTO ÁGUA | 0457.125-8 | 202432 | 07/08/2024 10:29:05 | Conforme solicitado en la SSA Matriz y especificado también en el parecer de la SSA 202405047: Retirar los cables de alimentación desde el ventilador F12-24 al tablero CSV-24 y su alimentación correspondiente desde el disyuntor 52.19 del CJ-01. Desmontar el tablero CSV-24 y enviar a descarte en conjunto con los conductores. Indicar el disyuntor 52.19 del CJ-01 como RESERVA. Emitir SSA para actualización de diseños. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202436 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se desconectó el circuito que alimenta el CSV-24 desde el panel CJ-01 y del VVT-F-12-24, se desmontó el panel CSV-24, el circuito que alimentaba el panel fue retirado,aislado, identificado y dejado en la canaleta.Todos los componentes fueron separados y enviados para descarte. Se emitieron las SSA's: 202414552 y 202414102 para actualización de diseños. Emitida Recomendación ID:4748 para la actualización de la PIC. Existe SSA:202409803 para MAM desmontar y retirar los ventiladores.
202412324 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 06/08/2024 14:26:19 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o disjuntor pos. 52-A (DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A SIEMENS - 3VA1110-5EF32-0AA0 - SIEMENS) atuou a proteção térmica fora da faixa de tempo esperada durante ensaio em bancada. Anexo folha 27 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E com valores medidos e esperados dos ensaios. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 o disjuntor está aprovado pois foi realizada consulta técnica ao fabricante, que informou que o valor de tempo indicado na planilha corresponde a uma temperatura de referencia de 50°C. A temperaturas menores, o tempo aumenta. O tempo de atuação corregido para 25°C é: Mínimo 90 s / Máximo 800 s. Com o ajuste de compensação de temperatura e rango, os valores obtidos no ensaio se encontra dentro do valor esperado na curva.
202412318 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202433 | 12/08/2024 14:34:24 | Durante el comisionamiento del TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN QGBT-460 (SSA:202411003) fueron encontrados los disyuntores 52-5, 52-16, 52-17 y 52-18 con defecto, durante los ensayos de la planilla 3238-83-19031-P Disyuntor 52-5 con contactos 5/6 abiertos sin posibilidad cierre Disyuntor 52-16 con contacto 1/2 abierto sin posibilidad de cierre Disyuntor 52-17 con contactos 5/6 abiertos sin posibilidad cierre Disyuntor 52-18 con contacto 1/2 abierto sin posibilidad de cierre | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202442 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayos de los disyuntores 52.5; 52.8; 52.16; 52.17 y 52.18 provehido por SOCM.DT y efectuado instalaciones de los mismo en el panel, dejando el panel en condiciones normales de operacion. Anexo planilla de ensayo de los disyuntores.
202412283 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202432 | 05/08/2024 15:10:21 | Durante el comisionamiento del TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN QGBT-460 (SSA:202411003) fue observada la ausencia de prensacabos en el cubículo 1 . | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202514 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA:202412685, se realizou a fixação dos cabos utilizando abraçadeiras plásticas também o fechamento e vedação da entrada de cabos utilizando espuma de poliuretano expansiva, retirada do almoxarifado, cod: 668931. Trabalho realizado com a SSA:202504075.
202412280 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202432 | 05/08/2024 15:07:10 | Durante el comisionamiento del transformador TR-UPAC--01 (SSA 202410994) se verificó que las fases del lado de baja (salida trafo TR-UPAC-01 y llegada del QGBT-460) correspondientes a las fases A y C se encuentran invertidas. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202436 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificada respuesta de la empresa contratada reubicando las fases a su correspondiente punto de conexión.
202412275 | STE |  | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202432 | 05/08/2024 11:34:09 | A modo de inhibir la actuación del sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el panel CV-09: -Selector (I-PSO) con contactos para accionamiento y señalización. -Pulsador de Rearme luminoso p/ el RFP. -Conexionado de contacto NA para retención del RFP y contacto NC del SPX1. Códigos de materiales y esquemas de conexión en los documentos en anexo. REFERENCIA: SSA 202210539. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202436 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado modificação referente a inibição do sistema de baixa pressão durante as manutenções. Materiais retirado do almox. código: (Chave Rot 254150); (Bloco cont.717760); (Botão coman. 717755); (Flange Bot. 717757); (Bloco lumin Led 717758); Após a modificação realizado testes, constatando funcionamen. conforme solicitado (inibir atuação do sistema de pressão baixa nas manutenções); Emitida SSA 202414058, para IEQ2, atualizar desenhos; Foto (chave/botão rearme) na porta do painel em anexo
202412230 | STE |  | K010A003 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A2 | 0265.053-8 | 202432 | 05/08/2024 11:36:08 | En complemento a la SSA 202411498 realizar ensayo de sobrecorriente al relé INGETEAM PL300 del cubículo A2 del CD-01. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202432 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Efectuado ensayo de sobrecorriente al relé Ingeteam PL300 referente al interruptor 52-A2 conforme OA.0008 en anexo, con los siguientes resultados: - FASE Sobrecorriente temporizada= 0,39A Tiempo para pickup x3= 4,999 Seg Tiempo para pickup x5= 1,687 Seg Sobrecorriente Instantánea= 8,3A Tiempo= 0,049 Seg - NEUTRO Sobrecorriente temporizada= 0,13A Tiempo para pickup x3= 1,492 Seg Tiempo para pickup x5= 0,504 Seg Sobrecorriente Instantánea= 0,37A Tiempo= 0,041 Seg
202412227 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202432 | 05/08/2024 11:37:19 | Relé controlador de temperatura EP4 del TR-UPAC-02 sin condiciones de calibración debido a que no reconoce las entradas de los sensores S1, S2, S3 y temperatura ambiente, según ejecución de SSA 202412012 por ILA3. Pedido de ensayo y calibración realizado durante comisionamiento del TR-UPAC-02 (SSA 202411006).(Planilla de comisionamiento 3238-83-19033-P item 2.3.a). | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202435 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 202412310 certificamos la provisión por parte de la contratada del relé controlador de temperatura TH104BUS, la parametrización y calibración (SSA 202412457) y el ensayo e instalación del mismo (SSA 202412464) en donde se constató la actuación de alarma por temperatura alta a 120°C y actuación de trip a 130°C conforme a la orden de ajuste proveída para el comisionamiento. Registro fotográfico, archivo de parametrización, de ensayo y OA en adjunto.
202412214 | STE |  | P024B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.063-5 | 202431 | 04/08/2024 11:06:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o ventilador VVT-1501 está com sentido de rotação invertido em relação à indicação da placa. | OUO6 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202435 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Verificado sentido de rotación invertido respecto a la indicación de la placa, realizada permutación entre dos fases del GMV-1501 para la corrección del sentido de giro. Se energizó y se comprobó el sentido correcto de giro. Equipo dejado desligado para atención a SSA 202412213 referente a ruido anormal. |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202412207 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202432 | 05/08/2024 10:34:26 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "DRENAJE KA-02 CONDICION ANORMAL", estando selecionada a bomba 3 como principal. Obs.: Verificado acionamento intermitente do alarme. Após troca de bomba principal, não voltou a acionar. | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202435 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Verificado atuação intermitente indevida do alarme de nível baixo de óleo na moto bomba BIN-303 (Obs: nível de óleo encontra-se normal). Emitido SSA:202413368 para MAM1 realizar verificação de atuação indeida da boia de nivel. Deixado motor indisponível pela operação ate regularização.
202412193 | STE |  | L016B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-02 | 0434.053-1 | 202432 | 05/08/2024 07:29:48 | Durante la ejecución del mantenimiento preventivo 20243753 (4A ). Fue verificado que elementos 38,61,62,68,88,89 6un. no soportaron el ensayo de descarga cayendo sus tensiones por debajo de 1,00Vcc en 4H. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202544 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme PT. SSA: 202412289 fueron sustituídos los elementos 37, 38, 61, 62, 67, 68, 88 y 89 por otros que fueron retirados del almacén, los cuales pasaron por un ensayo de capacidad individual antes de ser instalados confirmando que todos los elementos están en buenas condiciones . Mediciones del banco de baterias en fluctuación: Tensión: +/-: 131,7Vcc; +/⏚: 56,1Vcc; -/⏚:75.6Vcc ; Corriente:0,2A. Tensión Elementos: 37/38/61/62/67/ 68/88/89: 1,32/1,34/1,32/1,32/1,32/1,33/1,34/1,34 Vcc.
202412175 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 02/08/2024 13:59:35 | Prestar apoyo a ILA1 para los ensayos que serán realizados en la SSA 202412172. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202432 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Apoio para ILA1 realizar ensaios de Tensão Aplicada 3kV no TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02. Mais detalhes estão no arquivo anexo.
202412174 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 02/08/2024 13:59:53 | Prestar apoyo a ILA1 para los ensayos que serán realizados en las SSAs 202412170 y 202412171. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202432 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Prestado apoio para ILA1 para realização de ensaios de resistência de isolação e tensão aplicada de 25,6kV do lado de AT a frequência industrial (60Hz) e 3kV a frequência industrial (60Hz) do lado de BT. Resultado dos ensaios realizados pela ILA1 anexo.
202412173 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202432 | 05/08/2024 07:32:20 | Durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) fueron verificadas tres sondas de temperatura tipo PT100 que no se encuentran instaladas en el interior de los bobinados del transformador, conforme fotografías en adjunto (estas sondas PT100 son los sensores de temperatura del relé controlador de temperatura EP4 del transformador). | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202440 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ-2 (202412232 (D)) certificamos la instalación de las tres sondas tipo PT-100 en el interior de los bobinados del transformador. En adjunto fotografías del relé controlador EP4 indicando las temperaturas de cada bobinado.
202412147 | STE |  | L006A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHBC-01 | 0435.079-0 | 202431 | 02/08/2024 14:35:23 | Devido a avaria dos capacitores do CBC-01, realizar inspeção na chave seccionadora CHBC-01. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202432 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção na chave seccionadora CHBC-01, após curto-circuito do banco de capacitores do retificador CBC-01, na qual não foi constatada qualquer avaria. Obs.: Trabalho realizado dentro da AT de comissionamento 202406570.
202412144 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202432 | 05/08/2024 07:58:03 | Realizar ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo M5R0904 (Alimentação do QBC-02 via CBC-01). | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202432 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo M5R0904 (Alimentação do QBC-02 via CBC-01). Valores medidos: Positivo/terra:12000 MOhms; negativo/terra: 2320 MOhms; positivo/negativo: 12500 MOhms. Temp. Amb.: 24,1ºc; HRA: 71,2%. Obs: Tensão aplicada 500VCC por 1min.
202412113 | STE |  | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202431 | 01/08/2024 14:28:32 | Avaliar a possibilidade de substituição do mecanismo que libera o bloqueio de inserção da manivela da chave terra do disjuntor 52.A5, devido extravio da chave. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202435 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Instalado mecanismo que libera o bloqueio de inserção da manivela da chave terra no cubículo do disjuntor 52-A5, com as mesmas características da original, fornecida pela OPUO.DT( devido o extravio da chave). Realizado teste de bloqueio do mecanismo constatando seu corretamente funcionamento.
202412109 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 14:05:23 | Durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) encontrado conector flexible del lado de baja X2 con casi nula separación de la barra de cierre de neutro X0. Conforme fotografía en anexo se observa solo un papel entre ellos. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 202412120 certificamos que fue instalada por la contratada una placa aislante de celerón entre el borne X2 y la barra de cierre de neutro. Registro fotográfico en anexo
202412105 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 14:07:24 | Durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) encontrado cables de los circuitos internos del lado de alta del transformador con aislación en mal estado, anexo fotografías. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 202412119 certificamos que fueron instalados nuevos tubos aislantes termocontraíbles en los cables con aislaciones en mal estado. Registro fotográfico en anexo.
202412102 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 14:08:01 | Durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) encontrado calces aislantes sueltos y flojos. Anexo video en adjunto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 202412118 certificamos la correcta fijación de los calces aislantes debido al reapriete de los tirantes verticales y horizontales realizado por la contratada. Registro fotográfico en anexo.
202412069 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 09:44:07 | Durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) detectado conector flexible deformado y soldado por los terminales de baja de los bobinados conforme fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202502 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA:202412114, o transformador foi aprovado no ensaio de tensão aplicada (SSA 202412172), e foram obtidos resultados dentro da normalidade no ensaio de termográfica (SSA 202413983), estando o mesmo apto a continuar em funcionamento.
202412067 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 09:44:49 | Durante el comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) se verificó que faltan algunos tags de identificación de cables. Tags faltantes: EP4-01, EP4-02, EP4-03, EP4-04, EP4-05, EP4-06, EP4-07, EP4-08, EP4-09. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 202412156 certificamos la provisión e instalación de las identificaciones faltantes. Registro fotográfico en anexo.
202412066 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 09:45:22 | Durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) detectado terminal de baja del bobinado central (X2) presentando un corte a diferencia de los demás terminales de baja, reduciendo su sección útil, se adjunta fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202502 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA:202412112, o transformador foi aprovado no ensaio de tensão aplicada (SSA 202412172), e foram obtidos resultados dentro da normalidade no ensaio de termográfica (SSA 202413983), estando o mesmo apto a continuar em funcionamento.
202412062 | STE |  | K012A027 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-27/QP-03 | 0254.099-1 | 202431 | 01/08/2024 08:11:04 | Ocorreu o disparo do disjuntor 52-27 do QP-03 (alimentação da ponte rolante auxiliar 100T EL.136). Obs.: Verificada a indicação de atuação do relé 50/51N. | OUO6 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202431 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado barramento de los puentes gruas auxiliares alimentado por la fuente alternativa del QP-01 Dy-52-03. Realizados ensayos del relé 50/51N constatando funcionamiento normal del mismo. Resultados de actuación para 4xI; T=0.523s, para 5xI; T=0.442s, actuación instantanea en 0.058s. Conforme OABT4031/2004. Equipo en condiciones normales de operación.
202412058 | STE |  | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202431 | 31/07/2024 17:53:41 | Verificar/solucionar motivo por el cual no rearma la alarma `` QNB-09 ALIMENT. CC CONTROL ANORMAL `` en el convencional. | OUO5 | MEG2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202434 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado QNB-09 sem alarme no local, sem alarme no SCADA e sem alarme no ASP e sem alarme no ASLP. Devido ao alarme ser intermitente, foi realizado verificação no circuito de alarme, limpeza e atuação dos contatos do relé RL5. Não atuou o alarme durante o periodo da manutenção. Deixado em condições normais de operação.
202412057 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 07:00:54 | Durante comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) se observó presencia de oxidación en el núcleo conforme fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202502 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA:202412111, o transformador foi aprovado no ensaio de tensão aplicada (SSA 202412172), e foram obtidos resultados dentro da normalidade no ensaio de termográfica (SSA 202413983), estando o mesmo apto a continuar em funcionamento.
202412056 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 01/08/2024 07:01:19 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) detectada la falta en el proyecto de la protección de disparo por "temperatura alta trafo" del TR-UPAC-01. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202437 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Instalado relé auxiliar, retirado do almoxarifado código (698075), com intuito de multiplicar os contatos de trip do relé 49 do TR-UPAC-01 para permitir a atuação no relé de bloqueio. Realizado ensaio de atuação do bloqueio constatando sua finalidade, conforme solicitado no parecer técnico, descrito na SSA 202412107. Emitido SSA 202414549 para IEQ-2 atualizar desenho.
202412055 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 07:01:48 | Durante comisionamiento del TR-UPAC-02 (SSA 202411006) encontrado aisladores posición H1 y H2 con defecto (rotura superficial de la aislación de porcelana) conforme fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 202412110 certificamos la realización del ensayo de tensión aplicada de 3kVCA a frecuencia industrial en los lados de AT y BT y ensayo de resistencia de aislación, con apoyo de ILA1 (SSA 202412172). Informe de resultados en anexo.
202412051 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 01/08/2024 14:08:31 | Durante el comisionamiento del transformador TR-UPAC-02 (SSA 202411006) fue verificada la falta de 15 tornillos de la cubierta de este, imposibilitando su cierre seguro. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 202412116 certificamos la provisión e instalación por parte de la contratada, de los 15 tornillos de cierre de la cubierta faltantes. Registro fotográfico en anexo.
202412009 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 31/07/2024 14:14:22 | Durante el comisionamiento del transformador TR-UPAC--01 (SSA 202410994) se verificó que faltan algunos tags de identificación de cables. Tags faltantes: EP4-01, EP4-02, EP4-03, EP4-04, EP4-05, EP4-06, EP4-07, EP4-08, EP4-09, EP4-29, EP4-PE. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202434 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Fue observado la ausencia de unos tags de identificación, emitida derivada 2024 12221 para IEQ2 solicitando parecer técnico sobre los mismos. Respuesta del parecer técnico: La contratada proveerá las identificaciones faltantes en un lote conjunto con otras identificaciones de demás equipos de la UPAC. Las identificaciones fueron instaladas conforme solicitado.
202411971 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 01/08/2024 16:44:26 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi encontrado cabos sem anilhas de identificação e anilhas de identificação erradas. Descrição: QDCC1/125V deveria ser RET/125V QDCC1/0V deveria ser RET/0V QDCC2/125V deveria ser QDCC/125V QDCC2/0V deveria ser QDCC/0V H5R0903 deveria ser H5R0103 e cabo H5R0104 estava sem identificação. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção e confirmando que as anilhas de identificação dos cabos foram substituídas pelo fabricante por anilhas com a correta identificação. Obs.: Trabalho realizado com a AT: 202407459.
202411968 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 02/08/2024 08:32:05 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi encontrado diversas anilhas de identificação de conexões (origem/destino) erradas. Foi realizado um levantamento das anilhas corretas conforme documento anexo. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção e confirmando que as diversas anilhas de identificação de conexões (origem/destino) que estavam erradas foram substituídas pelo fabricante por anilhas com a correta identificação. Obs.: Trabalho realizado com a AT: 202407459.
202411943 | STE |  | P002A003 | QUADRO KG-08 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.001-0 | 202431 | 31/07/2024 11:55:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ANUNICADOR ESTA INOPERANTE. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202434 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção e verificação na fonte do anunciador, encontrado fusíveis das entradas 120VCA e 220VCA da fonte queimados. Efetuado a troca dos fusíveis por outros de mesmas características (FUSIVEL TUB VID RAP 20AG 250V 3A) disponibilizados por pessoal da OPUO.DT. Realizado ensaios funcionais constatando o correto funcionamento do anunciador. Medições realizadas: Entrada1=124Vca; Entrada2=225Vca; Saída=24,3Vcc; Corrente saída=0,9A. Equipto deixado em condições normais de operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202411942 | STE |  | P002A008 | CCM KH-12 | 0592.004-3 | 202431 | 31/07/2024 11:55:17 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ANUNCIADOR ESTA INOPERANTE. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202434 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado fusible quemado del anunciador, causando su inoperancia. Sustituido por otro de mismas características (4A) retirado del stock de materiales de consumo de MEG2. Efectuada la energización y constatado su correcto funcionamiento. Mediciones: - L1-L2= 125,5 [VCA]; - L3-L4= 226,9 [VCA]; - V. Salida= 28,5[VCC]; - I. Salida= 1,05 [A]. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202411904 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 31/07/2024 07:08:28 | Durante comisionamiento del CM-UPAC-01 (SSA 202410992) Constadado que los ITEMs correspondientes al comando "APAGAR" via IHM de los siguientes puntos no obtuvieron resultado alguno (No se energizaron los reles descritos en la planilla 3238-83-19027-P). ITEMS descritos abajo. 1) ITEM 3.3-2.b PAG 13 (comutação dos relés KF1A, KF1B e KF1C). 2) ITEM 3.3-3.b PAG 13 (comutação do relé KF2) 3) ITEM 3.3-4.b PAG 14 (comutação do rele KF3) 4) ITEM 3.3-11.e PAG 15 (comutaçao do rele KF7) | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202433 | TORRES SOSA EVER DAVID | La contratada procedió a la revisión de las lógicas del CLP, corrigiendo el accionamiento de los relés conforme proyecto. Realizado ensayos de comando "APAGAR" via IHM comprobando que la lógica de apagado se encuentra correcta y funcional. Pendencia resuelta satisfactoriamente. En anexo se encuentran los archivos de programación del PLC (Archivo comprimido).
202411889 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 30/07/2024 07:22:41 | Durante el comisionamiento del transformador TR-UPAC--01 (SSA 202410994) se encontraron varias deformaciones en la superficie de las 3 bobinas del transformador. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202436 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Conforme parecer técnico de la SSA202412003 fueron realizados varios ensayos en el transformador con resultados satisfactorios, por lo cual las deformaciones presentes en las imágenes pueden considerarse como no impeditivas para su funcionamiento.
202411885 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 30/07/2024 11:45:42 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) fue verificado que la "Barra de aterramiento isolada" que conecta las salidas de los pararrayos PR1,PR2,PR3 no se encuentran con continuidad hacia ningún punto de tierra, comprometiendo la funcionalidad de dichos pararrayos. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202433 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que la contratista realizo el aterramiento de la "Barra de aterramiento isolada" de los pararrayos PR1,PR2,PR3 a una malla de aterramiento externa al cuadro conforme proyectado, Verificada continuidad del aterramiento con los puntos de tierra previstos dando continuidad en dichos puntos. Pendencia solucionada satisfactoriamente.
202411883 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 31/07/2024 07:08:59 | Durante el comisionamiento del transformador TR-UPAC--01 (SSA 202410994) se encontró una barra de conexión del lado de alta con deformaciones, se realizó el ensayo de resistencia ohmica de la planilla 3238-83-19032-P hoja 9 dando los siguientes valores: H1-H2=2.106 Ω, H2-H3=2.720 Ω y H1-H3= 2,219 Ω con una diferencia de más de 22% entre el valor menor y el mayor. Ensayos incluidos en la planilla de comisionamieno . | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202431 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Comunicado al fabricante, retiradas barras en presencia del mismo, fueron enderezadas y limpiada la suciedad presente en las barras por el mismo fabricante en el local, reinstaladas las barras y repetido ensayo de resistencia ohmica dando los siguientes resultados: H1-H2=1.786 Ω, H2-H3=1.786 Ω y H1-H3= 1.786 Ω,(HRA= 78%, T=23°C) resultados anexados a la planilla de comisionamiento 3238-83-19032-P. Emitida SSA:202412315 p/ PT con respuesta de resultados obtenidos satisfactorios.
202411855 | STE |  | K010A003 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A2 | 0265.053-8 | 202431 | 29/07/2024 14:33:44 | Avaliar a possibilidade de substituição do mecanismo que libera o bloqueio de inserção da manivela da chave terra do disjuntor 52.A2, devido extravio da chave. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202435 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada sustitución del mecanismo de bloqueo de inserción de manivela por otro mecanismo proveído por la OPUO.DT. Realizado ensayos de bloqueo y desbloqueo con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202411820 | STE | 202411811 | L017A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-03 | 0433.077-3 | 202431 | 29/07/2024 10:49:29 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto de los cables: MT057 (Plano 6109-DC-06147-P), correspondiente a la alimentacion secundaria 125VCC y HT267 (Plano 6109-DC-06148-P), correspondiente a la costura de alimentación auxiliar en 220 VCA, del panel CTM-11. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/08/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202431 | TORRES SOSA EVER DAVID | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) MT057: POS/TERRA=11500Mohm, NEG/TERRA= 9900Mohm, POS/NEG=7300Mohm. 2) HT267: R/Terra=23000Mohm, S/TERRA=19000Mohm, T/TERRA= 12500Mohm, R/S=35000Mohm, S/T= 40000Mohm, T/S=24000Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 21°C , HUMEDAD= 79% . Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados).
202411816 | STE | 202411811 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202431 | 29/07/2024 10:49:35 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable M6X0050 (Plano 6229-DC-07706-P), correspontiente a la alimentacion principal 125VCC del panel CTM-11. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/08/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202431 | TORRES SOSA EVER DAVID | En apoyo a personal de MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M6X0050: POS/TERRA=2310Mohm, NEG/TERRA= 2410Mohm, POS/NEG=5200Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 21°C , HUMEDAD= 79% . Todos los resultados fueron satisfactorios. (Diseño se encuentra actualizado)
202411815 | STE | 202411811 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202431 | 29/07/2024 10:49:42 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable HT022 (Plano 6109-DC-06106-P), correspondiente a la alimentacion 460VCA del panel CTM-11. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el lunes 05/08/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202432 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) a los cables H5R0104 (460V) y H5R0103 (220V) con los siguientes resultados: - Cable H5R0104: R/S/T-⏚= 189/877/715 [MΩ]; RS/ST/TR= 3440/3420/4700 [MΩ]; - Cable H5R0103: R/S/T-⏚= 565/571/600 [MΩ]; RS/ST/TR= 104/156/880 [MΩ]; Temp: 21ºC; Hum:77%; IB Megger:4185 Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interligación actualizados en el SATedms.
202411805 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202431 | 29/07/2024 10:35:26 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que existem dois contatos do relé pos. RL5 na folha 20 que não se encontram no projeto 6256-DF-J7486-P conforme anexo. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 foi Informado pelo gestor do contrato que o desenho foi atualizado e enviado para ENCA para sua disponibilização no arquivo técnico.
202411794 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202431 | 29/07/2024 06:26:33 | Durante transferência de fonte do serviço auxiliar, verificado que o carregador não voltou a condição flutuação , permanecendo com o retificador desligado. Sendo necessário comando manual local para ligá-lo novamente. | OUO5 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202432 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Efetuados ensaios e simulações de forma a reencenar a situação que ocasionou o problema. Em todos os testes o carregador voltou para o modo flutuação normalmente, não apresentando o mesmo comportamento. Efetuada inspeção visual, onde não foi encontrada nenhuma situação que poderia ocasionar o problema. Verificado Log de eventos, o evento "carregador desligado" não aparece na data da ocorrência. Equipamento em condições normais de uso.
202411788 | STE |  | G082A002 | QUADROS QFN-2A/QIN-2A E TRANSFORMADOR TN-2A | 0320.002-7 | 202433 | 14/08/2024 14:08:31 | Verificar/solucionar ruido anormal proveniente del interior del tablero QFN-2A, conforme anexo. OBS: No se pudo identificar el equipo asociado a la anomalía debido a las seccionadoras cerradas. | OUO7 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202439 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção interna no painel, testes e manobras nas seccionadoras, contatores e disjuntores e inserção/retirada de cargas do quadro em busca de componentes em mal estado ou com ruído, não encontrando vestígios de anomalias. Por fim foi realizado manobras de transferência de fonte de alimentação do painel constatando o correto funcionamento da transferência automática de fontes com ausência de ruídos anormais conforme vídeo anexo. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202411773 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202431 | 29/07/2024 14:06:11 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) fue verificado que el orden de ajuste correspondiente al dispositivo N°1 "Relé de proteção 51GS" se coloco un "RTC" de 500A a 5A y en campo instalado se encuentra un toroide CSH200 de relacion 470/1A. (Verificar orden de ajuste en Anexo, Dispositivo N°1 "RTC"). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202512 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme baixa da SSA derivada 202411879: "A ordem de ajuste foi corrigida e cadastrada no sistema sob número OA.1111." Equipamento em condições normais de uso.
202411765 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 26/07/2024 11:52:23 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) fue verificada la falta de un procedimiento de ensayo vía toroide CSH200 (schneider) de actuación del relé 51GS y relé 86 (el ensayo encontrado en PAG 15 de la panilla 3238-83-190227-P ITEM 3.5 no representa el ensayo vía toroide CSH200) | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202512 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | De acordo com a baixa da SSA derivada 202411775 : "Elaborada IM.EQ.315 (SDS-15306) para ensaio do relé 51GS via toróide CSH200." Painel em condições normais de uso.
202411764 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 26/07/2024 11:51:03 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) fue verificada la falta de software y hardware para accesar al IHM SIEMENS SIMATIC y al relé de protección SCHNEIDER de protección tipo SEPAM 1000PLUS serie 20. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202450 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme parecer técnico: Para a IHM e o CLP pode ser utilizado o notebook 718958. Para o relé SEPAM 1000PLUS serie 20 deve ser instalado o software: https://www.se.com/pe/es/download/document/Setup_Software_SFT2841/ Verificado que o notebook 718958 está guardado no armário da MEG1 no 2° piso do ed. de produção e pode ser utilizado quando necessário. Arquivos de conf em anexo. Efetuado pedido junto CAI-BR para instalação do software SFT2841 nos notebook da MEG2.
202411710 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:37:38 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os valores esperados de condução dos diodos (entre 0,6 e 0,7V) que constam na folha 46 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E estão diferentes dos valores reais medidos que estão entre 0,4 e 0,5V. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202432 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Conforme parecer técnico presente na SSA 202411809(D): Anotados na folha 46 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E os valores encontrados de condução dos diodos e a característica/IB do multímetro utilizado. O funcionamento dos diodos será verificado durante a energização e execução de ensaios funcionais com o fabricante. Folha 46 da planilha de comissionamento preenchida em anexo.
202411709 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 14:22:34 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o painel possui réguas de bornes de interligação de colunas inexistentes no projeto. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 foi informado pelo gestor do contrato (ENEE) que as réguas de bornes foram incorporadas ao desenho e já se encontram no fluxo de inclusão no SAT.
202411704 | STE |  | G081D005 | PAINEL TD-OGT/460 E TD-OGT/230 E TRANSF. 460/230 VCA | 0918.005-2 | 202430 | 25/07/2024 15:00:43 | Verificar motivo por el cual hubo disparo del interruptor 521.1 que alimenta el transformador TR-OGT, durante maniobras de transferencia de los servicios auxiliares. Obs.: Realizado rearme del interruptor luego de inspección conforme instrucción vigente. | OUO7 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202434 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspección visual no encontrando ninguna anormalidad en los cabos de salida de dicho disyuntor ni en los contactos del mismo, realizado ensayo de resistencia de aislación(1min, 500VCC,25°C, 58.2%) a dichos cabos de salida con los siguientes resultados= R/Terra:530Mohm, S/Terra: 600Mohm, T/Terra: 580Mohm. No encontrando anormalidad alguna procedimos a la energización del circuito de manera satisfactoria. cuadro dejado en condiciones normales del operacion.
202411692 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 14:27:59 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) se constato la ausencia en la IHM de la pantalla "ILUMINACION" imposibilitando la realización de los ensayos incluidos en la planilla de comisionamieno 3238-83-19027-P (Pagina 15). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202436 | TORRES SOSA EVER DAVID | Segun la respuesta dada en la SSA 202411717(D), No sera realizado dichos ensayos incluidos en la planilla 3238-83-19027-P debido a que el CLP comanda de manera automatica dicha iluminacion durante la presentacion de iluminacion monumental (no siendo necesario el boton "APAGAR").
202411690 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 14:28:40 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) fue verificada en la IHM que la señalización de seccionadora 89.1-1 abierto y cerrado se encuentran configurados de manera invertida, con seccionadora cerrada indica ABIERTO y con seccionadora abierta indica CERRADA. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202433 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que la indicación de posición ABIERTO/CERRADO de la seccionadora 89.1-1 visualizada via IHM se encuentra acorde con la posición real de la seccionadora. Pendencia resuelta satisfactoriamente por la contratista.
202411687 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 14:17:31 | Durante el comisionamiento del panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) constatada la ausencia de la palanca de Cierre y Abertura de la seccionadora 89.1-1 la cual es necesaria para realizar las maniobras de cierre y abertura. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202433 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que la contratista proporciono la palanca de cierre y abertura correspondiente, realizada maniobras verificando el funcionamiento de la misma. Pendencia resuelta satisfactoriamente.
202411653 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 09:36:30 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que faltam algumas plaquetas de identificação de componentes internos. Plaquetas faltantes: RL22, RL23, RL24, RL33, RL34 e MV5. Plaquetas de referência em anexo. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção e confirmado que as Plaquetas de identificação de relés e ventilador que faltavam foram instaladas pelo fabricante. Obs.: Trabalho realizado com a AT: 202407459.
202411651 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 09:36:50 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que faltam algumas tags de identificação de fusíveis, bornes e relés. Tags faltantes: 42, 43, 44, RL30, F16 e F22. Tags de referência em anexo. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção e confirmando que as Tag’s de identificação de fusíveis, bornes e relés que faltavam foram instaladas pelo fabricante. Obs.: Trabalho realizado com a AT: 202407459.
202411650 | STE |  | J037A001 | QUADRO KY-01 | 0594.001-0 | 202430 | 25/07/2024 09:46:47 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable H5R0104 al disyuntor 52-111 perteneciente a la alimentación principal 460V del CBC-01. Asimismo, realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable H5R0103 a la regla de bornes X1.2 perteneciente a la alimentación auxiliar 220V del CBC-01. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202430 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) a los cables H5R0104 (460V) y H5R0103 (220V) con los siguientes resultados: - Cable H5R0104: R/S/T-⏚= 189/877/715 [MΩ]; RS/ST/TR= 3440/3420/4700 [MΩ]; - Cable H5R0103: R/S/T-⏚= 565/571/600 [MΩ]; RS/ST/TR= 104/156/880 [MΩ]; Temp: 21ºC; Hum:77%; IB Megger:4185 Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interligación actualizados en el SATedms.
202411648 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 09:37:04 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que os disjuntores 72-C, 72-E e 72-G não sinalizam eletricamente quando o disjuntor está na posição teste, apenas quando o disjuntor está na posição extraído, sendo que na tag da lâmpada de sinalização está indicado TESTE/EXTRAÍDO. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202448 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado acompanhamento da solução da pendência pela contratada TEKSEA, onde foi modificado o texto da tag de sinalização de TESTE/EXTRAÍDO para TESTE e alterado posição do fim de curso dos disjuntores para sinalizar apenas quando os mesmos estiverem em posição TESTE conforme imagem anexo. Atividade realizada com AT: 202406570. Equipamento em condições normais de operação.
202411645 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 09:37:24 | Durante el comisionamiento del cuadro CM-UPAC-01 (SSA 202410992) se comprobó que las bornera XA1-1, XA1-2, XA1-3, XA1-4 están diseñadas para un cambo máximo de "6mm" y actualmente en las borneras XA1-1 y XA2-2 se encuentran conectados dos cabos de 10mm y 2.5mm juntos. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202433 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada la sustitución de los bornes XA1-1 y XA1-2 por bornes para cables con sección nominal de 10mm2. los bornes XA1-3 y XA1-4 permanecen con borneras de 6mm2 debido a que el cabo colocado en dicho punto es de 6mm2. Pendencia resuelta satisfactoriamente.
202411642 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 09:37:38 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que a barra de interconexão da régua de bornes MOP se encontra incompleta interconectando apenas os bornes de 1 a 5, sendo que no projeto está previsto a interconexão dos bornes de 1 a 6. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202437 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção e confirmado que a barra de interconexão da régua de bornes MOP foi corrigida pelo fabricante e agora se encontra completa interconectando os bornes de 1 a 6, de acordo com o projeto. Obs.: Trabalho realizado com a AT: 202407459.
202411638 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 09:37:50 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que a conexão dos ventiladores foram realizadas com conectores WAGO dentro de canaletas. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202435 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Efetuado novas conexões dos ventiladores pela contratada com conectores WAGO fora da canaleta. Realizado ensaio funcionais nos ventiladores constatando seu correto funcionamento. Trabalho realizado dentro da AT de comissionamento: 202406570
202411636 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 09:38:04 | Durante el comisionamiento del panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) constatado inoperancia de los contactos 41 y 41 del contactor KF1C (no mantiene su posición normalmente cerrada). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202433 | TORRES SOSA EVER DAVID | Posterior a la energización del contactor, del PLC (125VCC) y ensayos funcionales del cuadro CM-UPAC-01 se verifico que el contactor KF1C se encontraba operando con normalidad y funcionando todos sus contactos. Pendencia resuelta satisfactoriamente.
202411634 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 09:38:14 | Durante el comisionamiento del panel CM-UPAC-01 (SSA 202410992) fue verificada la falta de identificación de 15 componentes del cuadro (listado de componentes en anexo) | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202435 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que los 15 componentes faltantes fueron identificados por la empresa tercerizada con identificadores de acrílico negro (padrón utilizado para los demás componentes del cuadro CM-UPAC-01). En anexo fotos de comparación entre identificación Vieja y Nueva. Pendencia resuelta satisfactoriamente.
202411632 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202430 | 25/07/2024 09:38:25 | Durante el comisionamiento de panel CM-UPAC--01 (SSA 202410992) fue verificada la falta de 10 tornillos de cierre de la puerta trasera del cuadro, imposibilitando su cierre seguro. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202433 | TORRES SOSA EVER DAVID | La contratista entrego los 10 tornillos faltantes y realizo el cierre de la tapa trasera del cuadro. Verificado el correcto cierre del mismo y la presencia de todos los tornillos faltantes. Pendencia resuelta satisfactoriamente.
202411627 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202430 | 25/07/2024 09:36:09 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que o TC1 e o TC2 são de 60Hz (o painel CBC-01 será alimentado em 50Hz) com relação de transformação de 60/5A sendo que no projeto a relação de transformação dos TC's está especificado como 50/5A. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202435 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Segundo PT presente na SSA 202411700 os TC's operam em 50Hz sem problemas de aquec. ou precisão e este ítem será incluído na garantia. Realizado pela contratada uma nova parametrização com relação de transf 60/5A via software e 3 med. de corrente verificando a linearidade dos TC's. Medições (Alicate amp./IHM): 1ª med (R = 14,9/14,1A - T = 15,3/15,5A); 2ª med (R = 29,9/28,5A - T = 30,2/31A); 3ª med (R = 39,9/38,7A - T = 40/41,9A). Trabalho realizado dentro da AT de comissionamento: 2024065
202411622 | STE | 202314366 | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202430 | 25/07/2024 07:49:25 | REALIZAR CONEXÃO ELETRICA E TESTES DO MOTOR DO VVT-1114. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202434 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efectuada conexión eléctrica del motor referente al VVT-1114 y efectuadas las mediciones: Tensión Vab/ac/bc= 449/450/452 Volts. Corriente R/S/T: 47/48/47 A, I nominal=68 A, Fs= 1.15; resistencia de las bobinas L1-L2/L2-L3/L1-L3= 0.19/0.19/0.19 ohm. Resistencia de aislación (500Vcc/1min)= 7000 Mohms Temp: 21.6°C; HRA= 74.6%; Conexión de la resistencia de calentamiento mediciones: Resistencia= 1280 ohms; Tensión= 224 Vca; Corriente= 0,2 A. Verificado secuencia de giro y dejando en funcionamiento.
202411587 | STE |  | K010A003 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A2 | 0265.053-8 | 202430 | 24/07/2024 15:30:56 | Realizar punto a punto y conexión del cable AAPE0001 a la regla de bornes XS conforme diseño adjunto. Realizar la modificación indicada en la línea de comando de cierre del disyuntor 52-A2 (inhibida por bloqueo 86). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202431 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayo de punto a punto y conexión del cable AAPE0001 a los bornes 26, 28, 31 y 32 regla XS. Realizada modificación de la línea de comando de cierre conforme diseño adjunto en emisión. Realizada prueba de relé de bloqueo 86 del CM-UPAC-01 con resultado conforme esperado. Servicio realizado con AT 202406216. Emitida SSA 202412010 para actualización de diseños.
202411570 | STE |  | J014B010 | DISJUNTOR 13,8 KV 522-9/CS-01 | 0255.022-9 | 202430 | 24/07/2024 11:08:24 | Durante manutenção preventiva, SSP: 20240643, foi encontrada sem fechadura a porta do cubículo do disjuntor (reserva) 522-9 do painel CS-01. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202430 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Devido a falta da fechadura na porta de acesso ao disjuntor 522-09 ( reserva), foi instalado outra de mesmas características, conforme modelo original, retirada do almoxarifado (código 236543). Realizado varias manobras de abertura e fechamento da porta, constatando sua função normal.
202411512 | STE |  | J014A009 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-8/CS-01 | 0255.009-1 | 202430 | 23/07/2024 11:36:54 | Durante la ejecución de la SSP: 20240642 MP1A del CS-01, fue encontrado sin cerradura de la puerta del cubículo del disyuntor 521-08 del CS-01. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202430 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución de la cerradura de la puerta del cubículo citado por otro de iguales características que fue retirado del almacén (cod. almox: 236543). Posterior a la sustitución fue comprobado que la cerradura está cerrando correctamente la puerta. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202411498 | STE |  | K010A003 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A2 | 0265.053-8 | 202430 | 23/07/2024 09:46:47 | Instalar el relé INGETEAM PL300 retirado del cubículo reserva A5 en la SSA 202411476. Realizar los ajustes en el relé conforme adjunto. Realizar la conexión del cable de alimentación del CM-UPAC-01 (MAPE0012) ensayado en la SSA 202408948. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202431 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada instalación del relé INGETEAM PL300 en el cub. A2, retirado del cub. A5 del CD-01. Realizado ajuste del relé conforme OA adjunto. Ens. de sobrecorriente realizado con SSA202412230. Realizado ens. de punto a punto de cable NAPE0012 con resultados satisfactorios. Realizado ens. de resistencia de aislación(5000 V/1 min/TA: 21°C/HR: 82%). RA/TBC= 26.6GΩ; RB/TAC= 32.2GΩ; RC/TAB= 23.2GΩ. Emitida SSA202412010 para act. de diseños. 52-A2 dejado abierto y extraído por trabajos en UPAC.
202411476 | AIM |  | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202430 | 23/07/2024 09:47:01 | Retirar el relé INGETEAM PL300 del cubículo reserva A5 para instalarlo en el cubículo A2. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202431 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1 - Retirado relé do cubículo do disjuntor 52-A5 e instalado no cubículo do disjuntor 52-A2; 2 - SSA 202411498 para realizar ajuste conforme ordem de ajuste em anexo; 3 - Emitido SSA 202411861para disponibilizar relé INGETEAM PL300; OBS: Relé original do cubículo do disjuntor 52-A2 foi enviado para fabrica, o mesmo estava com defeito e na garantia.
202411470 | STE |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202430 | 22/07/2024 15:23:56 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE MAPE0003 AL DISYUNTOR 72-5 PARA ALIMENTACIÓN DEL TABLERO CM-UPAC-01. VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202430 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado punto a punto con resultado satisfactorio y ensayo de resistencia de aislación (500 VCC/1min/Ta: 24°C/HR: 70.5%/BP: 718659) del MAPE0003 con los sgts. resultados: +/Tierra=45GΩ; -/Tierra=40GΩ; +/-=90GΩ. Conectado MAPE0003 al interruptor 72-5 y realizada energización del circuito. Medida tensión en XA-1 y 2 en el CM-UPAC-01: V+/tierra= 69.5 VCC; V-/tierra= 60.1 VCC; V+/-= 129.6 VCC. Emitida SSA: 202411697 para actualización de diseños. QCC-CD dejado en cond. normales de operación.
202411420 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202430 | 24/07/2024 14:22:24 | Verificar y solucionar perilla del disyuntor 52.9 del QIN.7A con defecto. | OUO7 | MEG2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202433 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Posterior a la fabricación de la manopla en la impresora 3D a través de la SSA 202413118, fue realizada la instalación de la misma en el interruptor 52-24 (Reserva), del cual se había retirado para instalar en el disyuntor 52-9. Realizado pruebas de cierre y abertura con la manopla instalada y constatado su correcto funcionamiento. Dejado panel en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202411383 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202429 | 19/07/2024 16:51:53 | Durante transferência de fonte do painel QK (causado por manutenção preventiva 1A do QP-01), verificado que o carregador não voltou a condição flutuação , permanecendo com o retificador desligado. Sendo necessário comando manual local para ligá-lo novamente. | OUO1 | MEG2 | CLEBER REIS EINHARDT | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202431 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Efectuados ensayos y simulaciones de forma a recrear la situación que ocasionó el problema. En todas las pruebas el cargador volvió para el modo flotación normalmente, sin presentar el mismo comportamiento. Efectuada inspección visual, donde no fue encontrada ninguna situación que podría ocasionar el problema. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202411362 | STE |  | H002C005 | QUADRO CV-07 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N07 VERTEDOURO | 0243.007-0 | 202429 | 21/07/2024 17:04:39 | Verificar/solucionar motivo por el cual al realizar la aislación de la compuerta N7, no ocurre el accionamiento de la alarma "COMP. Nº 7 FALTA C.A." en el SWLP, convencional y SCADA. | OUO5 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202435 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado contactor posicion RV (falta de C.A.) con defecto, sustituído por otro de la misma características. Código: 665797, verificado correcto funcionamineto del mismo realizando ensayos funcionales señalizando en el SWLP, convencional y SCADA. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202411359 | STE |  | P023B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.049-0 | 202429 | 18/07/2024 16:10:29 | Verificar e solucionar ruído anormal no quadro de acionamento do GMV 1328. Elevação 144, jusante. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202433 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue verificado el panel GMV-1328, donde fue encontrado que emitía un ruído anormal el contactor auxiliar pos.X52, por lo tanto fue sustituído el mismo por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Posterior a la sustitución fue realizado ensayos funcionales del contactor confirmando correcto funcionamiento del mismo y que el ruído anormal fue eliminado. Panel dejado en condiciones normales de operación. | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
202411357 | STE |  | P032B026 | SISTEMA P DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4107-4108) | 0461.072-5 | 202429 | 18/07/2024 16:10:45 | Ruído anormal no painel do GMV 4108, elevação 108, galeria dos TU's. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202431 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado contator pos. X52 apresentando ruído e substituído por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60, Cod:679283). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal. Deixado equipamento em condições normais de operação. | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
202411308 | STE |  | L029A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 75 A CW-05 | 0428.014-8 | 202429 | 17/07/2024 23:16:05 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciono la alarma "TENSION CA BAJA" en el cargador, con rearme. Verificado indicación de tensión de entrada de 430V (Indicador analógico), ver anexo. | OUO5 | MEG2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202430 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada pesquisa no sistema (PI- VISON -SIRI) e observou-se que: - No dia 17 julho19:52 houve atuação do alarme de tensão CA Baixa ; - Rearmado no dia 18/07 as 11:51; - Houve mais duas atuações (considerada correta) devido a Isolação para manutenção e troca de fonte; - Até o momento do atendimento a essa SSA não houve nova atuação indevida; - Gráfico da pesquisa (PI- VISON -SIRI) em anexo; - Painel deixado em condições normais de funcionamento.
202411285 | STE |  | P002A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.060-5 | 202429 | 17/07/2024 15:41:41 | Prestar apoio à SOCM.DT no reparo aos danos ocasionados aos eletrodutos pertencentes ao Sistema D de Ventilação (GMV-0128 e GMV-0129) durante os trabalhos de construção das canaletas de cabos na Sala Segura 50 Hz. Desconectar os cabos A5X-5092, H5X-6874 (GMV-0128), A5X-5093 e H5X-6875 (GMV-0129). Após a finalização do reparo e da troca dos cabos pela SOCM.DT, ensaiar e conectar os novos condutores. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202430 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM33/2024: .Realizado ensayo de punto a punto, de resistencia de aislación, posterior conexión y energización verificado sentido correcto de giro de los VVT-0128 y VVT-0129. Datos de placa Vn:440V; In: 11A. Valores medidos: VRS:450 V, VST:454,9V, VRT:453.9V, IR:8.2A, IS:8,5A, IT:8.5A (GMV0129); VRS:452.9V, VST: 454,1V, VRT: 453.9V, IR:8.2A, IS:8.4A, IT:8.6A (GMV0128). Demás resultados de medición en anexo, equipo dejado en condiciones normales de operación.
202411284 | STE |  | P002C009 | QUADRO KG-10 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.004-5 | 202429 | 17/07/2024 15:41:55 | Prestar apoio à SOCM.DT no reparo aos danos ocasionados aos eletrodutos pertencentes ao Sistema D de Ventilação (GMV-0128 e GMV-0129) durante os trabalhos de construção das canaletas de cabos na Sala Segura 50 Hz. Desconectar os cabos A5X-5092, H5X-6874 (GMV-0128), A5X-5093 e H5X-6875 (GMV-0129). Após a finalização dos reparos e da troca dos cabos pela SOCM.DT, ensaiar e conectar os novos condutores. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202430 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrado cables H5X-6863, H5X-6874, H5X-6883, A5X-5101 y A5X-5092, referentes al GMV-0128; y H5X-6864, H5X-6875, H5X-6884, A5X-5102, A5X-5093 referentes al GMV-0129 desconectados en el KG-10.Realizado ensayo de punto a punto según diseños adjuntos. Realizado ensayo de resistencia de aislación. Realizada conexión y energización. Verificado sentido correcto de giro de los VVT-0128 y VVT-0129. Realizada medición de tensión y corriente. Resultado de los ensayos y las mediciones en adjunto.
202411233 | STE |  | G079A003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CM4 - SEMD | 2161.002-4 | 202429 | 17/07/2024 06:18:32 | Verificar/solucionar motivo de demora en la transferencias de las alimentaciones del CGCA-1 y CGCA-2, del QP-01 al CM-1 y CM-2 respectivamente, de aproximadamente 10 segundos. | OUO7 | MEG2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202430 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado el relé de subtensión en posición BH fuera de ajuste, actuando el mismo a los 9 segundos. Efectuado ajuste de tiempo y dejado conforme orden de ajuste OA.0038 del panel CM-04 a 4 segundos. Entregado equipo en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202411217 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202429 | 16/07/2024 17:19:20 | Durante o comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) foi verificado que não é possível realizar os ensaios que constam nas folhas 41 e 43 da planilha de comissionamento 6256-83-19007E referente aos termostatos TM1 e TM3. O modelo do termostato não permite ajuste. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202431 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Conforme parecer técnico da IEQ2 realizado ensaio de atuação e rearme dos termostatos: TM1: - Atuação: 51 ºC - Rearme: 25 ºC TM3: - Atuação: 52 ºC - Rearme: 27 ºC Obs.: Trabalho realizado dentro da AT de comissionamento: 202406570
202411161 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202429 | 16/07/2024 05:05:20 | Verificar motivo por el cual el cargador CN-10 dejo de conducir. Obs: Desconectado y conectado en fluctuacion, volviendo este a conducir. | OUO6 | MEG2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202430 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del cargador y de sus componentes, además fue realizado ensayos funcionales del cargador no encontrandose ninguna anormalidad. Mediciones del ensayo. Tensión fluct: 131,6Vcc. Tensión/Corriente de Carga: 150,4Vcc/54,7A. Además fue verificado que la corriente de los triristores en las 3 fases estaban equilibradas. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202411128 | STE | 202410879 | G083A001 | QUADROS TFN-1/TIN-1A E TRANSFORMADOR TN-6A | 0321.001-4 | 202429 | 15/07/2024 12:37:57 | Verificar la conexión de los conductores de entrada del disyuntor 52.11 del TFN-1 en cuanto a aprieto, señales de oxidación y crimpado de los terminales para garantizar baja resistencia de contacto. Posteriormente, energizar la carga, medir la corriente y solicitar apoyo a ILA1 para repetir la termografía. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202430 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado disyuntor con alta resistencia de contacto en la FASE "S". Realizado su reemplazo con otro de iguales características retirado de almx. DISJUNTOR TERMOMAG 3P 800V 50A cód.. 715923. Realizados ensayos del DJ (en anexo). Posterior a su instalación realizada la energización arrojando los valores. Tensión: RS=459Vca; ST=460Vca; RT=459Vca Corriente: R:5,25A; S:5,39A; T:5,89A. La inspeccion termográfica será realizada con la SSA 202410879. Dejado en condiciones normales de operacion
202411123 | STE |  | J012A036 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-D1/QP-01 | 0254.036-3 | 202429 | 15/07/2024 14:29:27 | Realizar manutenção preventiva no Disjuntor 52-D1. A manutenção não pode ser realizada junto a SSP:20240621 devido a restrições operativas (retrofit do PB-02). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202433 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada manutenção preventiva do disj 52-D1 conforme PIC.EQ.0066-R01 (1A). Manutenção executada sem anormalidades. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202411122 | STE |  | J012A035 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-C1/QP-01 | 0254.035-5 | 202429 | 15/07/2024 14:29:15 | Realizar manutenção preventiva no Disjuntor 52-C1. A manutenção não pode ser realizada junto a SSP:20240621 devido a restrições operativas (retrofit do PB-02). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202433 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado mantenimiento preventivo del interruptor 52-C1 referente a la SSP 20240621. Efectuado ensayos conforme PIC.EQ.066-R02 (1A) sin constatar anormalidades.
202411120 | STE |  | J012A034 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B1/QP-01 | 0254.034-7 | 202429 | 15/07/2024 14:28:59 | Realizar manutenção preventiva no Disjuntor 52-B1. A manutenção não pode ser realizada junto a SSP:20240621 devido a restrições operativas (retrofit do PB-02). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202433 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada manutenção preventiva do disj 52-B1 conforme PIC.EQ.0066-R01 (1A). Manutenção executada sem anormalidades. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202411118 | STE |  | J012A033 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A1/QP-01 | 0254.033-9 | 202429 | 15/07/2024 14:28:49 | Realizar manutenção preventiva e ensaio de transferência no Disjuntor 52-A1. A manutenção não pode ser realizada junto a SSP:20240621 devido a restrições operativas (retrofit do PB-02). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202437 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada manutenção preventiva do disj 52-A1 e ensaio de transferencia de fontes conforme PIC.EQ.0066-R01 (1A). Manutenção executada sem anormalidades. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202411105 | STE | 202411076 | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202429 | 15/07/2024 11:06:34 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable MT079 (Plano 6109-DC-06149-P), referente a alimentacion secundaria 125VCC del panel CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202429 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado el apoyo al personal de MEG-1 conforme solicitado para ensayo de punto a punto y resistencia de aislación del cable MT079. Resultado de resistencia de aislación: +/⏚= 11GΩ; -/⏚= 7.7GΩ; +/-= 11.5GΩ (500Vcc x 1 min, Temp: 26°C; Hum: 78%) Entregado equipo en condiciones normales.
202411104 | STE | 202411076 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202429 | 15/07/2024 11:06:43 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable M6X0197 (Plano 6229-DC-07713-P), referente a alimentacion principal 125VCC del panel CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202429 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Prestado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo M6X0197 con los siguientes resultados: POS/TIERRA= 5600 [MΩ] NEG/TIERRA= 4400 [MΩ] POS/NEG= 10000 [MΩ] Temperatura= 25,1 [°C]; Humedad relativa= 62,6 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QB-07 dejado en condiciones normales de operación.
202411103 | STE | 202411076 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202429 | 15/07/2024 11:06:50 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable HT026 (Plano 6109-DC-06106-P), referente a alimentacion 460V del panel CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202429 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el apoyo para el ensayo de aislación y punto a punto (OK) del cable HT026, valores. R. aislamiento A/B/C - ⏚ (25.1 °C, 62.6 %, 1min, 500 Vcc )= 19000/10000/9600 MΩ. Se energizó el circuito correspondiente al disy. 52-7 del QT-02 y se obtuvieron los siguientes valores de tensión por fase: A = 463 Vca B = 464 Vca C = 464 Vca Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202411059 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202428 | 14/07/2024 11:45:55 | Verificar e solucionar discrepância na medida de corrente da fase 'C' em relação às fases 'A' e 'B' no disjuntor 52-17, alimentador do quadro QI-04. | OUO5 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202430 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Constatada la discrepancia en la medición de corriente en la fase C del amperimetro pos. AC. Se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 626457. Se comprobó el correcto funcionamiento del nuevo indicador con distintos valores de corriente. Se emitió la SSA: 202411689 para la gestión del reparo del indicador anterior a IMA 0. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202411046 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202428 | 13/07/2024 11:17:45 | Verificar motivo de disparo do disjuntor 52.N1.13, alimentação para fonte secundária do painel QFN-5A estando alimentado pela fonte principal. | OUO7 | MEG2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202430 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado disyuntor en posición de abierto, realizada inspección sin encontrarse defectos ni daños visibles. Efectuada normalización del disyuntor, no encontrada anomalía durante el proceso, realizado ensayo de transferencia de fuente en el panel QFN-5A con resultados normales. Medición de tensiones: AB= 461 Vca; BC= 463 Vca; AC= 464 Vca Equipo entregado en condiciones normales de operación.
202411012 | STE |  | P003A005 | CCM KH-05 | 0592.051-5 | 202428 | 12/07/2024 14:00:14 | Para atendimento da SSA 202410718, retirar peças da gaveta 52.31 (reserva) do painel KH-05, para usar no reparo da gaveta 52.27 do painel KG-32. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202428 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Devido a retirada da garra de força da gaveta 52.31 (reserva) do painel KH-05, para utilização na gaveta 52.27 do painel KG-32, foi necessario a modificação na gaveta 52.31 do painel KH-05, utilizando a garra de força cod. 718449 e a retirada do engate limitador da garra e substituído as placas de celeron para proteção das partes energizadas. Após a modificação, a gaveta foi deixada em condições normais de operação.
202411007 | STE |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202428 | 12/07/2024 10:52:58 | Comissionar o painel QGBT-220, conforme planilha 3238-83-19030-P, enviada pela SDS-15245. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202432 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado comisionamiento del panel QGBT-220 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19030-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15245. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA's 202414045 e 202414075 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°4733 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°4732 para creación de PIC -Emitida SDS-15298 solicitando elaboración de LMR
202411006 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202428 | 12/07/2024 10:53:08 | Comissionar o transformador TR-UPAC-02, conforme planilha 3238-83-19033-P, enviada pela SDS-15244. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202431 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado comisionamiento del transformador de distribución TR-UPAC-02 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19033-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15244. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202413744 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°4709 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°4710 para creación de PIC -Emitida SDS-15287 solicitando elaboración de LMR
202411005 | STE |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202428 | 12/07/2024 10:53:18 | Comissionar o painel QD-CAR-460.2, conforme planilha 3238-83-19028-P, enviada pela SDS-15243. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202433 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado comisionamiento del quadro de distribución QD-CAR-460.2 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19028-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15243. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202415549 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°4803 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°4804 para creación de PIC -Emitida SDS-15333 solicitando elaboración de LMR
202411004 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202428 | 12/07/2024 10:53:28 | Comissionar o painel QD-OF-460.1, conforme planilha 3238-83-19029-P, enviada pela SDS-15242. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado comisionamiento del tablero QD-OF-460.1 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19029-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15242. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202414675 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°4744 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°4743 para creación de PIC -Emitida SDS-15311 solicitando elaboración de LMR
202411003 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202428 | 12/07/2024 10:53:41 | Comissionar o painel QGBT-460, conforme planilha 3238-83-19031-P, enviada pela SDS-15241. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202431 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado comisionamiento del panel QGBT-460 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19031-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15241. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202414171 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N° 4738 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N° 4737 para creación de PIC -Emitida SDS-15307 solicitando elaboración de LMR
202410997 | STE |  | P098A001 | QUADRO DE CONTROLE QEOF-02 | 1508.006-5 | 202428 | 12/07/2024 11:02:27 | Realizar el comisionamiento del tablero de comando QEOF-02 correspondiente al sistema de extracción de aire de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19015-E en adjunto y enviadas por la SDS-15230. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202434 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado comisionamiento del tablero de comando QEOF-02 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19015-E. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15230. Fue emitido los siguientes documentos: -SSA 202418461 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5090 para creación de PIC. -Emitida SDS-15364 solicitando elaboración de LMR. Obs: el tablero no cuenta con ningún componente que requiera orden de ajuste.
202410995 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202428 | 12/07/2024 13:25:10 | Realizar el comisionamiento del tablero QVOF-01 correspondiente al sistema de ventilación de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19017-E en adjunto y enviadas por la SDS-15229. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202433 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado comisionamiento del quadro de distribución QVOF-01 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19017-E . Planilla firmada y devuelta vía SDS-15229. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202418555 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N° 5089 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N° 5091 para creación de PIC -Emitida SDS-15365 solicitando elaboración de LMR
202410994 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202428 | 12/07/2024 10:54:09 | Comissionar o transformador TR-UPAC-01, conforme planilha 3238-83-19032-P, enviada pela SDS-15240. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202431 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado comisionamiento del transformador de distribución TR-UPAC-01 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19032-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15240. Emitida solicitaciones: -SSA 202414041 y SSA 202414088 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N° 4709 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N° 4730 para creación de PIC -Emitida SDS-15297 solicitando elaboración de LMR para el TR-UPAC
202410993 | STE |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202428 | 12/07/2024 11:02:43 | Realizar el comisionamiento del tablero QVCAR-02 correspondiente al sistema de ventilación de la carpintería de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19016-E en adjunto y enviadas por la SDS-15228. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202434 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado comisionamiento del quadro de distribución QVCAR-02 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19016-E . Planilla firmada y devuelta vía SDS-15228. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202418814 para IEQ2 actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N° 5129 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N° 5128 para creación de PIC. -Emitida SDS-15368 solicitando elaboración de LMR.
202410992 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202428 | 12/07/2024 10:54:33 | Comissionar o painel CM-UPAC-01, conforme planilha 3238-83-19027-P, enviada pela SDS-15239. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202430 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado comisionamiento del cuadro CM-UPAC-01 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19027-P. Planilla devuelta vía SDS-15239. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202414580 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°4735 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°4736 para creación de PIC -Emitida SDS-15304 para elaboración de LMR -Emitida SDS-15306 y 15305 para IMs del PLC SIEMENS y Rele SEPROM
202410991 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202428 | 12/07/2024 11:02:50 | Realizar el comisionamiento del tablero QCEX-05 correspondiente al sistema de extracción de aire de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19014-E en adjunto y enviadas por la SDS-15227. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202434 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado comisionamiento del tablero QCEX-05 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19014-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15227. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202417652 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°4995 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°4996 para creación de PIC -Emitida SDS-15360 solicitando elaboración de LMR
202410989 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202428 | 12/07/2024 11:02:59 | Realizar el comisionamiento del tablero QCEX-04 correspondiente al sistema de extracción de aire de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19013-E en adjunto y enviadas por la SDS-15226. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202434 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado comisionamiento del panel de ventilación QCEX-04 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19013-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15226. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202418060 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5034 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°5033 para creación de PIC -Emitida SDS-15360 solicitando elaboración de LMR
202410988 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202428 | 12/07/2024 11:03:06 | Realizar el comisionamiento del tablero QCEX-03 correspondiente al sistema de extracción de aire de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19012-E en adjunto y enviadas por la SDS-15224. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202434 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizado comisionamiento del panel de ventilación QCEX-03 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19012-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15224. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202418294 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5034 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°5033 para creación de PIC -Emitida SDS-15360 solicitando elaboración de LMR
202410987 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202428 | 12/07/2024 11:03:13 | Realizar el comisionamiento del tablero QCEX-02 correspondiente al sistema de extracción de aire de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19011-E en adjunto y enviadas por la SDS-15223. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202434 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado comisionamiento del panel de ventilación QCEX-02 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19011-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15223. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202418058 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5034 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°5033 para creación de PIC -Emitida SDS-15360 solicitando elaboración de LMR
202410982 | STE |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202428 | 12/07/2024 11:03:21 | Realizar el comisionamiento del tablero QCEX-01 correspondiente al sistema de extracción de aire de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19010-E en adjunto y enviadas por la SDS-15222. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202434 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado comisionamiento del panel de ventilación QCEX-01 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19010-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15222. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202418056 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5034 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°5033 para creación de PIC -Emitida SDS-15360 solicitando elaboración de LMR
202410793 | STE |  | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202428 | 09/07/2024 11:18:20 | Durante a execução da SSP 20243423 foi encontrado contator pos. X dos GMV's 1605, 1607 e 1609 inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202428 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado as seguintes intervenções nos painéis: GMV-1605 - (CONTATOR QUEIMADO) - subst. contator pos. X por outro de mesma característica retirado do almox (CONTATOR 3P 120/50 127/60 25A cod almox: 707026). GMV-1607 - (BLOCO DE CONTATOS TRAVADO) - subst. bloco de contatos aux pos. x (BLOCO CONT 3NA/1NF 3RH2911-1HA31 cod almox: 713672). GMV-1609 - (FALSO CONTATO NA BOBINA) - refeita a conexão da bobina do contator constatando seu correto funcionamento. Equip. em cond. normais de op.
202410792 | SCA | 202410718 | P003A005 | CCM KH-05 | 0592.051-5 | 202428 | 09/07/2024 17:02:41 | Devido atendimento da SSA 202410718 retirar peças da gaveta 52.31 (reserva) do painel KH-05, para usar no reparo da gaveta 52.27 do painel KG-32. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202410723 | STE |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202428 | 08/07/2024 15:22:21 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1101, TSA-1102 Y TSA-1103, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U11, PD: DEL 29/07/2024 AL 09/08/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202431 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme solicitado relizada inspección y verificación, comprobando la correcta actuación en 40°C de los termostatos TSA-1101, TSA-1102 Y TSA-1103, conforme a la OA.0334-R00. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202410718 | STE |  | P023A003 | QUADRO KG-32 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.006-5 | 202428 | 08/07/2024 14:17:11 | Durante atendimento SSA 202410151 encontrado no KG-32 gaveta 52-27 (alimentação KH-48) em curto circuito. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202430 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado reparo na gaveta 52.27 que estava com peças avariadas, as peças substituidas foram retiradas da gaveta 52.31 (reserva) do painel KH-05, através da SSA 202411012. Realizado ensaios de tensão e corrente após instalação da gaveta. Tensão AB/BC/AC - 452,8V; 453,2V; 453,4V; Corrente A/B/C - 126,2A; 131,5A; 128,4A. Deixado a gaveta em condições normais de operação.
202410673 | STE |  | K018A001 | QUADRO CK-02 | 0600.002-9 | 202427 | 07/07/2024 06:01:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual el disyuntor 52.A se encuentra disparado conforme anexo. | OUO6 | MEG2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202428 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante inspeção, referente ao disparo do disjuntor 52-A, constatando baixa isolação no cabo da saída do disjuntor 52.01 que alimenta as tomadas da unidade 10 até a unidade 15 na elevação 225m. Valores dos ensaios: (500Vcc,1min Temperatura: 11 ºC. Umidade: 67,8%): R/⏚=0,8 MΩ; S/⏚= 1,5 MΩ; T/⏚= 0,9MΩ; R/S=1,6 MΩ; R/T=0,5 MΩ; S/T=1,8 MΩ. Emitida SSA 202410875 para meg3 realizar inspeção no cabo de alimentação das tomadas, devido a baixa isolação nos mesmos. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202410665 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202427 | 07/07/2024 00:11:26 | Verificar/solucionar motivo por el cual la lámpara de indicación de bomba ¨ligada¨ correspondiente a la bomba 4 se encuentra apagada, mientras la misma se encuentra en funcionamiento, conforme anexo. Obs: Realizado test de lámparas sin suceso. | OUO5 | MEG2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202428 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada lampara de señalización "Ligado" correspondiente a la bomba 4 quemada, reemplazada por otra de iguales características retirado de la "SALA 1" de la cota 115 propiedad de la MEG 2, solucionando así la falta de señalización. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202410653 | STE |  | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202428 | 09/07/2024 15:22:44 | Verificar y solucionar la llave selectora que se encuentra rota. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202430 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme anexos de la emisión de esta SSA, fue verificada la llave selectora de tensión de voltímetro quebrada. Fue reemplazada por otra de mismas características retirada de Almx. CHAVE ELET ROT COM 4POS 4CONT 12A Cod.: 160652. Realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Tablero dejado en condiciones normales de operacion. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202410651 | STE |  | K017A001 | QUADRO QT-05 | 0264.005-8 | 202428 | 09/07/2024 15:23:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento de medición se encuentra variando entre los valores 09.8 y 20.9. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202430 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado medições na entrada do amperímetro fase B (1250A/5A) e constatado variação entre 0,03A e 0,05A e foi considerado que a variação é real devido a barra ter cargas intermitentes. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202410564 | STE | 202410412 | P016A007 | SISTEMA "E3" EXAUSTAO EL.219 S.BATERIA GD (VVT-9810/11) | 0458.139-3 | 202428 | 08/07/2024 17:09:22 | FAVOR REALIZAR CONEXION ELECTRICA A LA NUEVA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENRO DEL VVT-9810 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202428 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | No se realizó la conexión debido a que el motor es sellado, por lo tanto MAM3 no tiene acceso a la resistencia para la sustitución, se emitió la SSA 202411106 de parte de MAM 3 para la sustitución del motor. La conexión será realizada con otro documento.
202410487 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202427 | 04/07/2024 14:14:39 | Durante manutenção preventiva 8A SSP: 20240622 encontrado rele de proteção de neutro do disj. 52-29 (LQEE) com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202427 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído relé de Neutro: 7SK88-1E - Siemens por outro de mesmas características (código 165336) e ajustado conforme OA4030. Realizados ensaios e verificado correta atuação esperado/encontrado: Tempo operação Longo 4xTap=3,73/3,76s; 5xTap=3,21/3,18s; I pick up instantâneo= 6,00/5,83A; tempo instantâneo=0,050/0,037s. Equipamento em condições normais de operação. Emitida SSA202410615 para IMA0 gestionar reparo dos relé defeituoso.
202410484 | STE | 202400495 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202427 | 04/07/2024 16:07:03 | Instalar relé auxiliar (código de estoque 698075) no cubículo do disjuntor 52-B para possibilitar o envio do comando de trip, advindo do TBP-01, para os disjuntores 52-B (atualmente já existente) e 52-01. Projeto em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202432 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Posterior a la modificación realizada, ejecutado ensayo de comando de trip proveniente del TBP-01 en conjunto con MEL1, constatando el correcto funcionamiento y abertura de los interruptores 52-B y 52-01 respectivamente. Emitida SSA 202412640 de actualización de diseños como complemento de la SSA 202412190.
202410432 | STE |  | P024A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.058-9 | 202427 | 04/07/2024 09:51:14 | Durante la ejecución de la SSP: 20243421 MP1A, fue encontrado el contactor auxiliar pos. X52 del GMV-1401 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202427 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del contactor auxiliar pos.X52 por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Posterior a la sustitución fue realizado ensayos funcionales del contractor confirmando correcto funcionamiento del mismo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202410371 | STE |  | K031B015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-04 | 0265.031-2 | 202427 | 03/07/2024 11:03:19 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR 1a10 NO ACEPTA COMANDO DE CIERRE (PROBADO COMANDO CON INTERRUPTOR INSERIDO Y EN TESTE SIN EXITO). | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202428 | TORRES SOSA EVER DAVID | Confirmada imposibilidad de realizar cierre eléctrico o manual del disyuntor "1a10", realizada limpieza y lubrificación de las partes móviles del disyuntor y limpieza de los contactos de fuerza solucionando de esa manera el defecto de cierre (Realizada varias operaciones de cierre mecánico y eléctrico con personal de OPUO.DT comprobando su funcionamiento). Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202410369 | STE |  | P029C009 | QUADRO KG-50 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.028-6 | 202427 | 03/07/2024 17:12:54 | Seccionadora DSC-1 se encuentra rota con imposibilidad de colocar bloqueo. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202428 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Verificado portacandados de bloqueo de la manopla del seccionador DSC-1 roto. Sustituída por otra manopla de similares características proveída por almacén (cod. almox. 295582). Efectuada pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Resultado en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202410290 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202427 | 02/07/2024 14:20:31 | Durante manutenção preventiva 8A SSP: 20240622 encontrado rele de proteção do disj. 52-32 (MONUMENTAL) com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202427 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído relé Fase T: 7SK88-3E - Siemens por outro de mesmas características (cód.165360) e ajustado conforme OA4030. Realizado ensaios e verificado correta atuação esperado/encontrado: Tempo operação Longo 4xTap=0,82/0,81s; 5xTap=0,59/0,55s; I pickup inst.= 20/19,20A; tempo inst.=0,050/0,017s. Equipamento em cond. normais de operação. Obs: O primeiro relé trazido com SM: 482548 também apresentava defeito. Emitidas SSA202410517 e 202410518 para IMA0 gestionar reparo dos reles defectuosos.
202410159 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202426 | 30/06/2024 06:31:42 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "SUBTENSIÓN CC BARRA (27 CC 2) CARGADOR. | OUO5 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202428 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado panel CB-04 sin actuación de alarma descrita, efectuado ensayos con el SVERKER del relé de subtensión barra posición "27CC2" y el relé temporizado 27CC2TF confirmando que que dichos relés están funcionando de manera normal y que están actuando conforme OA.0462-R00 (118Vcc/1s.)), además se verificó el cargador donde no fue encontrado ninguna anormalidad. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202410157 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202426 | 30/06/2024 05:50:04 | Verificar/solucionar motivo por el cual la lámpara de indicación de bomba ¨ligada¨ se encuentra apagada, cuando la bomba BIN 0303 se encuentra en funcionamiento, conforme anexo. Obs: Realizado teste de lámparas. | OUO5 | MEG2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202428 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado led quemado, sustituido el mismo por otro de mismas caracteristicas provehido por Opuo.Dt. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202410151 | STE |  | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202426 | 30/06/2024 05:50:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparo el interruptor 523-03, que alimenta el tablero KG-32. | OUO6 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202428 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e ensaio de resist de isolação nos cabos de saída do disjuntor 523-03 até a entrada do KG-32 constatando que os mesmos não se encontram com baixa isolação (500Vcc/1min - 11ºC/84%RH - A/⏚ = 471MΩ, B/⏚ = 5,5GΩ, C/⏚ = 587MΩ). Encontrado gaveta do KG-32 (disj 52.27) que alimenta o KH-48 em curto. Emitida SSA 202410718 para reparo da gaveta defeituosa. Fechado disjuntor 523-03 do QG-07 (KG-32 energizado) e deixado isolado KH-48. Equip deixado em condições normais de operação
202410136 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202427 | 03/07/2024 11:00:45 | VERIFICAR/SOLUCIONAR LLAVE CSO MANUAL/AUTOMATICO CON DEFECTO. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202428 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada llave selectora CSO con defecto. Fue sustituida por otra de mismas características retirada de almox. CHAVE ELET ROT SEL 2POS 10CONT 20A 660V cod.:532320. Fueron efectuados ensayos funcionales en conjunto con OPUO.DT dando resultados esperados. Dejado equipamiento en condiciones normales de operacion. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202410117 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202426 | 28/06/2024 11:16:11 | Durante atendimento a SSA202409749 verificado contator auxiliar posição 27A2 defeituoso, não fecha totalmente os contatos. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202426 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator 27A2(supervisão de tensão de entrada) defeituoso por outro de mesmas características (cód.679283). Realizado ensaio funcional e verificado correto acionamento dos circuitos de supervisão de tensão de entrada.
202410114 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202427 | 02/07/2024 09:42:43 | Verificar y solucionar resistor con aparente estado de sobre calentamiento observado en la placa FN1A del cuadro CBC-02. Fue realizado una inspección termográfica para verificar la posible anomalia térmica en dicho resistor, observando una diferencia de temperatura con otros resistores de 32,7°C. Conforme anexo. | OUO4 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202443 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O quadro CBC-02 foi substituído por outro pela empresa "TekSea" com a SSA: 202416010 portanto esta SSA perdeu seu objetivo. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202410104 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202426 | 28/06/2024 06:14:33 | Verificar/solucionar motivo por el cual ocurrió el disparo del interruptor 52-30 (VVT-0414). | OUO5 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202427 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado cabos de ligação do motor com falha na isolação. Refeito as isolações dos cabos. Megger do motor 6000MΩ, temperatura 26,5 ºC, Umidade 67,6%; Tensão AB/AC/BC - 452,5V; 454,3V; 455,1V; Corrente A/B/C - 62,5A; 63,4A; 63,1A. Corrente nominal do motor 67A. Megger IB 4062. Deixado em condições normais de operação.
202410099 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202426 | 27/06/2024 20:20:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Multimedidor Entrada A (modelo DH96CPM) está apagado. | OUO7 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202427 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del multimedidor posición AXK del QDCC-1 por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Posterior a la sustitución fue realizado mediciones, cuyos resultados son: Tensión/Corriente medido de la barra A : 131,1Vcc/8,3mV=34,58A. Tensión/Corriente indicada por el multimedidro: 130,9Vcc/34,6A. Emitida SSA: 202410719 a IMA0 para reparo del multimedidor retirado. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202409937 | STE |  | P012C013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3132-3134) | 0458.118-0 | 202426 | 26/06/2024 16:19:06 | INSPECIONAR E AVALIAR NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE CBO DE ATERRAMENTO NO MOTOVENTILADORES VVT-3132; 3134. CONFORME FOTOS ANEXAS. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202427 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificada falta de aterramiento en ambas estructuras, realizada instalación de aterramientos en dichas estructuras pertenecientes a los ventiladores VVT-3132 y VVT-3134, los materiales utilizados fueron retirados de la Sala "1" de la cota 115 (MEG2). Sistemas dejados en condiciones normales de operacion. (Fotos en anexo)
202409929 | STE |  | P022B005 | CCM KH-27 | 0592.038-8 | 202426 | 26/06/2024 09:14:05 | Durante la ejecucion del mantenimiento preventivo SSP 4A 20243420, encontrado Bloque auxiliar temporizado "pos" XT-3 Fuera de ajuste y sin posibilidad de ajuste de tiempo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202426 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado bloque auxiliar temporizado "pos." XT-3 inoperante. Fue realizado la sustitución por otro de iguales características: BLOCO CONT TEMP ON DELAY 0-30S 1NA/1NF cod. almx.:200239. Ajustado conforme OA.0383-R00 item 18. t=25s. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202409904 | STE |  | L053B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc QBL-2 | 2135.001-3 | 202426 | 25/06/2024 11:42:57 | Desconectar y retirar el conductor del disyuntor correspondiente al circuito 271, y dejarlo como reserva. Esta intervención es requerida para desactivación del circuito en la sala SMIL, en preparación para la construcción de nuevas instalaciones de oficinas por parte de la empresa CMI (Actualización Tecnológica). Diseño con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202427 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado que o cabo solicitado já se encontra desconectado e foi retirado na execução da SSA:201914148A. Emitido SSA:202410205 para IEQ2 atualizar diagramas. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202409867 | STE |  | P023B007 | CCM KH-52 | 0592.040-0 | 202426 | 25/06/2024 05:24:45 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el disyuntor 52.21 del VVT-1322 disparó. | OUO6 | MEG2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202427 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspección del circuito de fuerza que alimenta el motor del VVT-1322 y tambien fue efectuado ensayo de resistencia de aislación del motor del VVT-1322, donde se encontró baja aislación de la bobina del motor con respecto a tierra. Mediciones obtenidas del ensayo (500VccX1min). T: 14°C, H: 68% Resistencia aisl. motor: 0,1KΩ. El motor con defecto se dejó desconectado y fue emitida la SSA: 202410215 a MAM3 para gestionar reparo del mismo.
202409836 | STE |  | J078B011 | CCM KD-02 | 0263.005-2 | 202426 | 24/06/2024 11:47:00 | Verificar/solucionar motivo por el cual la lámpara de indicación de bomba ¨ligada¨ se encuentra apagada, cuando la bomba BDR 0802 se encuentra en funcionamiento, conforme anexo. Obs: Realizado teste de lámparas. | OUO5 | MEG2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202426 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrada lámpara de indicación "ligada" fuera de posición de encastre en su respectivo socalo, realizado el ajuste y verificada lámpara funcionando correctamente. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202409827 | STE | 202209502 | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202426 | 24/06/2024 11:10:13 | Retirar el circuito que alimenta el tablero desde el QNB-06/Disyuntor 72.B y acompañar la alimentación del nuevo tablero QCC-CD-B que será instalado por SOCM. Diseños con marcaciones en anexo. Previsto inicio de los trabajos para el 26/06/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202438 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado cabo referente a alimentação de 125Vcc, proveniente do painel QNB-6/disjuntor 72.B e instalado no painel QCC-CD e conectado no painel novo QCC-CD-B no (disjuntor 72.A), instalado por SOCM. Realizado ensaio de resistência de isolação nos cabos: +/⏚= 87000MΩ; -/⏚=122000MΩ; -/+=134000MΩ, Temperatura: 23,5 ºC. Umidade: 77%. Tensão de entrada 131,8Vcc. Emitido SSA 202415237 para IEQ2 atualizar desenho e disponibilizar no SATedms.
202409793 | STE |  | P012A032 | SISTEMA V DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3109) | 0458.111-3 | 202426 | 24/06/2024 08:48:41 | INSPECIONAR, AVALIAR E SOLUCIONAR, CASO NECESSÁRIO, SENTIDO DE ROTAÇAO DO MOTOVENTILADOR VVT-3109. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202426 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Constatado el sentido de rotación inverso del motor, realizada la permutación entre 2 fases en el GMV-3109 para la corrección del sentido de giro. Se energizó y comprobó el correcto sentido de rotación. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202409763 | STE | 202319520 | P012B028 | SISTEMA R DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3139) | 0458.115-6 | 202426 | 24/06/2024 08:50:01 | REALIZAR CONEXÃO ELETRICA E TESTES DO MOTOR DE ACIOANMENTO DO VVT-3139. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202426 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada conexión eléctrica del motor del VVT-3139, realizada medición de resistencia de aislación (500 VCC/1 min/Tamb=22,6°C/HR=73,6%) con el siguiente resultado: RST/Tierra= 45,8 MΩ. Verificado sentido de giro correcto. Efectuada mediciones de tensión y corriente (In= 6,0 A): VRS= 454 VCA VST= 455 VCA VTR= 454 VCA IR= 3,2 A IS= 3,0 A IT= 2,8 A Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202409749 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202425 | 21/06/2024 14:46:41 | Para posibilitar actualización/instalación del CBC-01, solicitamos acompañamiento al contratista para aislar e identificar los cables de interconexión al CBC-01. Se anexa planilla de cable junto con los diseños marcados en azul. La reconexión de esos puntos se hará con otro documento con los nuevos diseños actualizados. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202426 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado identificação e isolação dos cabos de interligação do CBC-02 com o CBC-01. Os cabos serão reconectados com outro documento, após a instalação dos novos painéis.
202409733 | STE | 202312959 | P032A032 | SISTEMA V DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4102) | 0461.082-2 | 202425 | 21/06/2024 14:50:03 | FAVOR REALIZAR LA DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN POSTERIOR AL CAMBIO, DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-4102 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202427 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la desconexión y posterior conexión de la resistencia de calentamiento del VVT-4102. Mediciones realizadas. - Resistencia de aislación: (Tensión aplicada=250VCC, Tiempo=1min, Temp=21.2°c, HR=81%) :50.000Mohm. - Resistencia Óhmica: 1110 Ohm - Tension:224Vca, Corriente:0.21A. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202409728 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202425 | 21/06/2024 11:01:39 | Durante ejecución de mantenimiento preventivo SSP 20241316 constatados micro-switchs posiciones "LC" y "FC" referente al interruptor 52-A averiados. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202425 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Sustituidos micro-switchs posiciones 'LC' y 'FC' referentes al Disyuntor 52-A, por otros de mismas caracteristicas retirados del almacen. Realizados ensayos de abertura y cierre manual y automatico del disyuntor 52-A con resultados satisfactorios. Disyuntor en condiciones normales de operación. OB: los materiales fueron retirados con SM:481664 solicitada por medio de la SSA:202409571.
202409679 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202425 | 20/06/2024 16:34:44 | Verificado durante manutenção preventiva SSP 20243418 que o contator posição "C" referente ao VVT-1114 esta danificado. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202425 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del contactor pos."C" por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Realizado prueba del contactor instalado en bancada verificando el correcto funcionamiento del mismo. No fue posible realizar ensayos funcionales del mismo en el panel ya que el motor del VVT-1114 que es alimentado por dicho contactor se encuentra desconectado SSA: 202314366. Panel dejado en condicones normales de operación. Servicio ejecutado con la AT: 202404983.
202409661 | STE | 202409357 | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202425 | 21/06/2024 16:11:48 | FAVOR DE REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-4104. | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202426 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Efectuada conexión eléctrica del motor referente al VVT-4104 y efectuadas las mediciones: Tension Vab/ac/bc= 456/455/455 Volts. Corriente R/S/T: 11,5/11,3/11,1 A, Inominal=10.9 A, Fs= 1.25; resistencia de las bobinas L1-L2/L2-L3/L1-L3= 1,6/1,6/1,6 ohm. Megger (500Vcc/1min)= 3580 Mohms Temp: 22,1°C; HRA= 77,1%; Conexion de la resistencia de calentamiento mediciones: Resistencia= 1600 ohms; Tension= 224 Vca; Corriente= 0,1 A. Verificado secuencia de giro y dejando en funcionamiento.
202409636 | STE |  | L005B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-10 | 0434.044-2 | 202425 | 20/06/2024 10:15:01 | Durante manutenção preventiva SSP 20243731(4A) foi verificado que os elementos posição 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 21, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 74, 87, 88, 89 e 91 (28UN) atingiram valores de tensão abaixo de 1,0Vcc antes de 4h de descarga durante ensaio de capacidade do banco. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202535 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 o banco de baterias foi substituído com a SSA: 202512629.
202409593 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202425 | 19/06/2024 10:52:11 | Durante a execução da SSP 20243731foi verificado que o quadro QB-10 não reporta alarme de SUBTENSÃO ENTRADA 2 no anunciador de alarmes. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202425 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme Parecer Técnico (SSA202320363) foi instalado o relé pextron modelo PSVA (cód.712615) em substituição aos relé posição 27B e 27BT, normalizando alarme de subtensão de entrada2. Emitida SSA202409734 para IEQ2 para atualização de desenhos. Emitas SSA 202409744 para IMA0 gestionar reparo do relé 27BT(cód. 112771) e SSA202409743 para IMA0 para getionar devolução do relé 27B (cód. 620572 não ativo).
202409577 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202425 | 19/06/2024 09:44:51 | Acompañar y supervisar el proceso de desmontaje del antiguo tablero CBC-01 y el montaje del nuevo tablero CBC-01, para atender el contrato 4500070640 ejecutado por la empresa "TekSea". | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202426 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento en el proceso de desmontaje del antiguo tablero CBC-01 por la empresa "TekSea" y constatado el montaje del nuevo tablero CBC-01 para inicio del comissionamento.
202409571 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202425 | 19/06/2024 10:52:29 | Durante ejecución de mantenimiento preventivo SSP 20241316 constatado micro-switch posición 'LC' referente al interruptor 52-C con defecto. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202425 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Sustituido micro-switch posición 'LC' referente al Disyuntor 52-C, por otro de mismas caracteristicas retirado del almacen. Realizados ensayos de abertura y cierre manual y automatico del disyuntor 52-C con resultados satisfactorios. Disyuntor en condiciones normales de operación. OB: tambien fue solicitada la SM:481664 por medio de esta SSA, para resolver el problema mencionado en la SSA:202409728.
202409538 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202425 | 18/06/2024 17:03:55 | Prestar apoyo al sector MEL4 para ensayo de punto a punto y conexión del cable de inteconexión entre el CNDV-2 y la UTR-550. Cable EV-034 (regla X1 - bornes 33, 34, 35, 36, 37 y 38). Coordinar con MEL4 (SSA 202406963) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202426 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado apoyo a personal de MEL- 4 para ensayo de punto a punto y conexión del cable de interconexión entre el CNDV - 02 y la UTR-550 y realizado pruebas funcionales con resultados satisfactorios. Diseño 6090-DC-15201-P se encuentra actualizado en el SATedms. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202409537 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202425 | 18/06/2024 16:16:06 | Prestar apoyo al sector MEL4 para ensayo de punto a punto y conexión del cable de inteconexión entre el CNDV-1 y la UTR-550. Cable EV-033 (regla X1 - bornes 33, 34, 35, 36, 37 y 38). Coordinar con MEL4 (SSA 202406963). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202426 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado apoyo a personal de MEL- 4 para ensayo de punto a punto y conexión del cable de interconexión entre el CNDV - 01 y la UTR-550 y realizado pruebas funcionales con resultados satisfactorios. Diseño 6090-DC-15200-P se encuentra actualizado en el SATedms. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202409518 | STE |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202425 | 19/06/2024 09:36:09 | Inspeccionar y verificar el correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1301, TSA-1302 y TSA-1303, referentes a temperatura del interior de las celdas de los transformadores de las fases A, B y C de la unidad generadora 13. PD a ser realizado desde el 08/07/2024 al 19/07/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202429 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme solicitado relizada inspección y verificación, comprobando la correcta actuación en 40°C de los termostatos TSA-1301, TSA-1302 Y TSA-1303, conforme a la OA.0383-R00. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202409502 | STE |  | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202425 | 18/06/2024 16:23:33 | Reposicionar cabos dos sensores fim de curso, retirando os mesmos do curso de rearme dos dampers. Trabalho necessário nos dampers das celas nas fases R e S. Obs.: Dificuldade de rearme observada na OTS-SMMA-2024.18, resultando no projeto de ferramenta para realizar a operação. Os referidos cabos impedem a utilização da ferramenta por estarem posicionados no trajeto de rearme. | MAM3 | MEG2 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202426 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Efectuado el reposicionamiento de los cables referente a los fines de curso conforme anexo, debido a que los mismos se encontraban en el curso de rearme de los dampers. Realizado en las celdas de las fases R, S, T, lado BR y PY, debido a que fue constatado que todas se encontraban en la misma situación.
202409488 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202425 | 18/06/2024 09:32:06 | Durante a execução da SSP 20243745 foi encontrado os cartões E1 e E3 inoperantes. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202425 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição dos cartões E1 e E3 defeituosos por outros retirados do almoxarifado cod 307351 e 307378. Realizados ajustes tensão de flutuação 131,6VCC, Limitação geral de corrente 200A de acordo com a ordem de ajuste OA.0755-R00. Emitido SSA 202409617 e SSA 202409618 para IMA0 reparar os cartões. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202409482 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202425 | 18/06/2024 06:11:45 | Verificar e solucionar disjuntor fechado no local porém sem indicação luminosa fechado no quadro CB-05. Ver anexo. | OUO5 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202426 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Se encontró la indicación luminosa del disyuntor 72A en posición cerrada "apagada", estando el disyuntor cerrado. Se inspeccionó el tablero y se detectó un defecto en el contactor auxiliar en posición "X72A". Se reemplazó por uno de las mismas características: CONTACTOR AUX 5NA 10A 120V 50/60HZ, código almx.: 625760. Se realizaron ensayos funcionales y se normalizó la indicación luminosa. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202409471 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202425 | 18/06/2024 07:47:28 | Durante a execução da SSP 20243731 foi encontrado o cartão E4 (CCI 4224) inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202425 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do cartão E4 defeituoso por outro de mesmas características retirado do almox (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE cod: 307335). Realizado ensaios funcionais constatando o correto funcionamento do cartão. Emitida SSA 202409515 para IMA0 gestionar reparo do cartão defeituoso. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202409470 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202425 | 18/06/2024 07:47:45 | Durante a execução da SSP 20243731 foi encontrado relé pos. RLB inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202425 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do relé pos. RLB por outro de mesmas características retirado do almox (CONTACTOR AUX 3NA/2NC 10A 125VCC - cod almox: 665797). Realizado ensaios funcionais constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202409448 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202425 | 18/06/2024 14:26:55 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable M74004 que se encuentra conectado al disyuntor 52.N2.20 del CGCA-2 para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202433 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado ponto-a-ponto do cabo H74004 de interligação entre o painel TFSCI e o CGCA-2 com a MET1, constando a correta sequencia de fase. Desenho já esta atualizado no SAT.
202409446 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202425 | 18/06/2024 14:27:10 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable M74003 que se encuentra conectado al disyuntor 52.N1.20 del CGCA-1 para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202433 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado o teste de ponto a ponto e conexão do cabo H74003, em conjunto com a SMMT.DT. Ensaio com resultado satisfatório. Deixado cabo conectado e disjuntor 52.N1.20 aberto, pois o painel de anti-incêndio se encontra em comissionamento. Desenhos já se encontram atualizados no SATEDMS. Painel deixado em condições normais de uso. Obs.: O texto da SSA nomeia erroneamente o cabo como M74003, verificado no local que o tag correto é H74003.
202409445 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202425 | 18/06/2024 14:27:23 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable M71285 que se encuentra conectado al disyuntor 721.A12 del QDCC-1 (regla X189 bornes 23/24) para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202433 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado o teste de ponto a ponto e conexão do cabo M71285, em conjunto com a SMMT.DT. Ensaio com resultado satisfatório. Deixado cabo conectado e disjuntor 721.A12 aberto, pois o painel de anti-incêndio se encontra em comissionamento. Desenhos já se encontram atualizados no SATEDMS. Painel deixado em condições normais de uso.
202409444 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202425 | 18/06/2024 14:27:35 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable M74002 que se encuentra conectado al disyuntor 722.B12 del QDCC-2 (regla X234 bornes 143/144) para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202434 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado o teste de ponto a ponto e conexão do cabo M74002, em conjunto com a SMMT.DT. Ensaio com resultado satisfatório. Deixado cabo conectado e disjuntor 722.B12 aberto com o circuito isolado, pois o painel de anti-incêndio se encontra em comissionamento. Desenhos já se encontram atualizados no SATEDMS. Painel deixado em condições normais de uso.
202409418 | STE |  | P006A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.077-4 | 202425 | 17/06/2024 12:00:40 | Verificar/solucionar ruido anormal en el cuadro "GMV-0530". Ver anexo. | OUO5 | MEG2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202426 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator auxiliar posição X52 , com ruído durante funcionamento , por outro de iguais características (cód.679283), normalizando funcionamento do painel. Emitida SSA202409826 para atualização de desenho devido a diferença na nomenclatura dos contatos. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202409389 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202424 | 15/06/2024 17:49:30 | Verificar/solucionar motivo de atuação do alarme de tensão baixa na saída do carregador, estando com tensão normal. | OUO5 | MEG2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202425 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado panel sin actuación de alarma descrita, efectuado ensayo de relé de subtensión posición "27CC1" con ayuda de maleta de ensayos Sverker y confirmados valores de actuación conforme OA-750 (118Vcc), verificada actuación de alarma y rearme de la misma en sistema scada. Equipo entregado en condiciones normales de operación.
202409341 | STE |  | J077B011 | CCM KE-01 | 0263.003-6 | 202424 | 14/06/2024 10:57:48 | Encontrado disjuntor defeituoso posição 521.4 de alimentação do cubículo SA1. Detectado durante manutenção preventiva 1A 20242290. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202424 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado substituição do disjuntor posição 521.4 por outro de mesmas caracteristicas. Deixado em condições normais de operação. Os ensaios elétricos estão em anexo.
202409339 | STE |  | P032A001 | QUADRO KG-40 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.015-4 | 202424 | 14/06/2024 11:24:55 | Verificar y solucionar interruptor 52.24 disparado posterior a la normalización. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202425 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado falha na isolação na conexão da fase B do motor do vvt 4105 e efetuado reparo com confecção de nova isolação. Realizado ensaios e constatado funcionamento normal do ventilador. Medições: Resistencia de isolamento: 2200 MOhms (500V/1min, T:22° e U:80%); In:15,5A, Ia:12,0 ,Ib:11,7A e Ic:12,1A; Vab:458V, Vac:457V e Vbc:458V. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202409316 | STE |  | K055C003 | SECCIONADORA COM HASTE DE ACIONAMENTO - 89.1 | 1129.003-5 | 202424 | 13/06/2024 17:15:02 | Em virtude do observado na OTS-SMMG-2023067, melhorar a fixação da porta de acesso à entrada da seccionadora 89.1, de modo a permitir que seja feito o teste de ausência de tensão sem a necessidade de se colocar a mão por dentro da grade quando for retirar os parafusos de fixação. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202440 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Conforme solicitado pela OTS-SMMG-2023067 a melhoria foi instalar parafuso com duas porcas (1º com trava rosca na base e a 2º sem trava rosca, para facilitar a retirada da grade sem ter a necessidade de colocar as mãos pelo lado de dentro da grade antes de fazer o teste de ausência de tensão. Fotos em anexo da melhoria executada.
202409315 | STE |  | K055B003 | SECCIONADORA COM HASTE DE ACIONAMENTO - 89.1 | 1129.002-8 | 202424 | 13/06/2024 17:15:36 | Em virtude do observado na OTS-SMMG-2023067, melhorar a fixação da porta de acesso à entrada da seccionadora 89.1, de modo a permitir que seja feito o teste de ausência de tensão sem a necessidade de se colocar a mão por dentro da grade quando for retirar os parafusos de fixação. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202440 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Conforme solicitado pela OTS-SMMG-2023067 a melhoria foi instalar parafuso com duas porcas (1º com trava rosca na base e a 2º sem trava rosca, para facilitar a retirada da grade sem ter a necessidade de colocar as mãos pelo lado de dentro da grade antes de fazer o teste de ausência de tensão. Fotos em anexo da melhoria executada.
202409314 | STE |  | J057B003 | SECCIONADORA COM HASTE DE ACIONAMENTO - 89.1 | 1129.001-0 | 202424 | 13/06/2024 17:16:08 | Em virtude do observado na OTS-SMMG-2023067, melhorar a fixação da porta de acesso à entrada da seccionadora 89.1, de modo a permitir que seja feito o teste de ausência de tensão sem a necessidade de se colocar a mão por dentro da grade quando for retirar os parafusos de fixação. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202440 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme solicitado pela OTS-SMMG-2023067 a melhoria foi instalar parafuso com duas porcas (1º com trava rosca na base e a 2º sem trava rosca, para facilitar a retirada da grade sem ter a necessidade de colocar as mãos pelo lado de dentro da grade antes de fazer o teste de ausência de tensão. Fotos em anexo da melhoria executada. (utilizado material sobrante da SSA202409316)
202409263 | STE |  | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202424 | 13/06/2024 10:54:21 | Durante mantenimiento periódico 1A (SSP: 20241321) encontrado solenoide posición 89-2 con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202424 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado reemplazo del solenoide posición 89-2 por otro de mismas características (BOBINA ABER/FECH SECC CRW 125VCC Cod. Almox.: 582794). Solenoide defectuoso enviado a IMA-0 para reparación (SSA: 202409338). Efectuado pruebas funcionales con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado con la AT: 202404764.
202409260 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202424 | 13/06/2024 08:59:26 | Durante mantenimiento periódico 1A (SSP: 20241321) encontrado fin de curso posición FC de los disyuntores 52-B y 52-C con defecto | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202424 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Reemplazado fines de curso posición FC de los disyuntores 52-B y 52-C por otros de mismas características (BLOCO CONT CHAV F/CURS 1NA/1NF DISJ DS. Cod. Almox.: 582743), durante pruebas funcionales también encontrado defecto en fin de curso posición LC del disy. 52-B, y fue sustituido por otro de mismas características (MICROINTERRUPTOR ALAV RIG 1RV 15A. Cod. Almox.: 256315). Efectuado pruebas funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en cond. normales de operación. AT: 202404764.
202409223 | STE |  | P012B005 | CCM KH-06 | 0592.029-9 | 202425 | 19/06/2024 10:06:04 | VERIFICAR/SOLUCIONAR CONTACTOR DEL INTERRUPTOR 52.24 (VVT 3123) CON RUIDO ANORMAL CONFORME ANEXO. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202426 | TORRES SOSA EVER DAVID | Detectado contactor XC con ruido anormal, reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito con COD:679283, solucionando así el ruido detectado. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202409217 | STE |  | P002C009 | QUADRO KG-10 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.004-5 | 202425 | 19/06/2024 14:32:29 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR 52.28 DEL KG.10 SE ENCUENTRA DISPARADO (GMV 0133). | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202426 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado motor de accionamiento del VVT 0133 con baja aislación y con la protección anticorrosiva dañada. Mediciones realizadas. R.Aisl (500Vcc T:60s H.R=79% T.21°C)=0.9Mohm. Motor desconectado eléctricamente. Emitida SSA 202410121 para MAM3 para providenciar reparo del motor. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202409155 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202424 | 11/06/2024 23:16:42 | Verificar/solucionar motivo por el cual el indicador de estado "LAN ACT" de la Base de Entrada N° 2 (AUQ) y la Base de Salida N° 1 (AUR) (localizadas en el tablero PLC-2) se encuentran apagadas, conforme anexo. | OUO7 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202424 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado durante o atendimento da SSA202408971 o defeito no switch ethernet da rede utilizada pelo PLC. Foi substituído, no atendimento da SSA mencionada, o switch ethernet normalizando o funcionamento da rede e dos dispositivos conectado aos PLC e normalizando o indicador de estado "LAN ACT" das bases de entrada e saída do PLC. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202409154 | STE | 202409153 | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202424 | 12/06/2024 08:42:15 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO A LOS SOLENOIDES DE LOS DAMPERS DE LA U9 EN LA ELEV. 124 FASE "T" SIST. C, (LADO BR Y PY) Y FASE "R", (LADO BR Y PY); Y EN LA ELEV. 108 FASE "R" (LADO PY), Y FASE "S" (LADO BR) OBS: FAVOR COORDINAR TRABAJO CON MAM3 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202424 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaios funcionais (aplicando 120Vca) com apoio da MAM3 nas bobinas das seguintes válvulas solenoides dos dampers da U9: El. 124 - Sistema "C" - fase "T" e "R" (lado BR e PY); El. 108 - Cela do trafo - fase "R" (lado PY) e fase "S" (lado BR). Constatado o correto funcionamento das válvulas solenoides. Equipamentos deixados em condições normais de operação.
202409144 | STE |  | K076B026 | QUADRO TCSH-KA03 | 3201.022-1 | 202424 | 14/06/2024 11:25:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual los indicadores de nivel se encuentran con discrepancia. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202425 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Encontrados los indicadores con discrepancia. Se realizó el ajuste de las sondas capacitivas conforme al nivel del pozo utilizando la sonda capacitiva métrica auxiliar, se comprobó la igualdad en la indicación del nivel para ambos indicadores en el panel de control TCSH-KA03 ( Ver imágen adjunta). Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202409109 | STE |  | P025A003 | QUADRO KG-36 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.010-3 | 202425 | 17/06/2024 05:46:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual el disjuntor 52-25,correspondiente al "VVT-1420" . "sistema de Ventilación K" se encuentra disparado | OUO6 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202425 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1 - Durante pesquisa referente ao disparo do disjuntor 52-25 no painel KG 36, constatada baixa isolação no motor VVT 1420; 2 - Valor do ensaio de resistência de isolação: (500Vcc/1min - 23,2ºC - 68,8%RH): 28KΩ; 3 - Emitida SSA 202409717 para MAM3 realizar reparo; 4 - Deixado cabo de alimentação do motor VVT 1420 desconectado, conforme foto em anexo. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202409100 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202424 | 11/06/2024 09:57:07 | Desconectar el cable H32053P del disyuntor 52-10 del TIN-3A instalada en la SSA 199414701A para alimentación de la caja de distribución CDX-1 para construcción del sector 3 del patio 220kV de la SEMD. Aislar las puntas del cable y dejarlas en las canaletas. Mantener conectado el cable H32036 al disyuntor 52-10. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202424 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable H32053P del Disy. 52-10, las puntas del cable desconectado fueron identificados, aislados y dejados en la canaleta, además el cable H32036 se mantuvo conectado al disy. 52-10 como fue solicitado. Los diseños del TIN-3A ya se encuentran actualizados en el SAT. Diseño en anexo. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202409099 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202424 | 11/06/2024 09:57:13 | Desconectar el cable del disyuntor 52-13 del TFN-3 instalada en la SSA 199414700A para alimentación de la caja de distribución CDX-1 para construcción del sector 3 del patio 220kV de la SEMD. Aislar las puntas del cable y dejarlas en las canaletas. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202424 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado desconectados conductores correspondientes al disyuntor 52-13 del TFN-3, efectuado aislación de los mismos y dejados en la canaleta frente al cuadro. En los diseños del TFN (6609-DC-1002-E-R7 Y 6608-DC-4013-E-R8) el mismo disyuntor ya se encuentra actualizado como reserva. Diseños en anexo.
202409098 | STE |  | G083B002 | QUADROS TFE-2/TIE-5A E TRANSFORMDOR TE-7A | 0321.007-3 | 202424 | 11/06/2024 09:57:19 | Realizar punto a punto y resistencia de aislación en el circuito de alimentación del tomacorriente TE-6 (circuito TIE-5A/5 - denominación E6) y conectarlos a los bornes X1:22 y 23. Ejecutar en conjunto con MEG-3 (SSA 202408281). Actualizar etiquetado del circuito TIE-5A/7 - denominación E8: De --> TOMACORR TIE-1 Para --> TOMACORR tIE-4 y 4.1 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202425 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1 - Realizado ponto a ponto e ensaio de resist. de isolação do circuito de aliment. da tomada TE-06 com apoio da MEG3, após ensaios os cabos foram conectado nos bornes X1-22 e X1-23. Resultado dos ensaios (250Vcc/1min - 24,8ºC - 71,8%RH); R/⏚ = 1.23GΩ: T/⏚ = 1.76GΩ: R/T = 1.71GΩ. Tensão 217.0 Vca. 2 - Substituído etiqueta de ident. do circuito TIE-5A/7: de (TOMADACORR TIE-1) para (TOMADACORR TIE-4 e 4.1), conforme foto em anexo. 3 - Emitida SSA 202409673 p/ atualizar desenho.
202409097 | STE |  | G083A004 | QUADROS TFN-5/TIN-5A E TRANSFORMADOR TN-10A | 0321.008-1 | 202424 | 11/06/2024 09:57:25 | Realizar punto a punto y resistencia de aislación en el circuito de alimentación del tomacorriente TF-6 (circuito TFN-5/6 - denominación E7) y conectarlos a los bornes X1:34, 35 y 36. Ejecutar en conjunto con MEG-3 (SSA 202408284) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202425 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1 - Realizado teste de ponto a ponto e ensaio de resistência de isolação no circuito de alimentação da tomada TF-6 do circuito TFN-5/6, com apoio da MEG-3. Resultado dos ensaios (500Vcc/1min - 23,1ºC - 74%RH); R/⏚ =15GΩ: S/⏚ = 12,5GΩ: T/⏚ = 12,5GΩ: R/T= 15,5GΩ; R/S=20GΩ; S/T=27GΩ. Tensão: R/S=460Vca; R/T=449Vca; S/T=453Vca; 2 - Conectados cabos nos bornes X1: 34/35/36; 3 - Emitida SSA 202409675 para atualizar desenho.
202409064 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202424 | 10/06/2024 23:52:43 | Verificar/solucionar motivo por el cual al realizar prueba de función del anunciador del correspondiente tablero, la banderola "TENSAO CC BAIXA CUADRO" no permanece encendida (hasta su rearme) como las demás banderolas, conforme anexo. | OUO6 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202424 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado y constatado CARTON ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001 referente al alarma "TENSAO CC BAIXA CUADRO" con defecto, sustituído por otro de las mismas carcaterísticas y verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA:202409304 para IMA-0(5 cartones) para gestionar reparación de los modulos. Equipo en condiciones normales de operación. Obs.: Fue instalado un carton, los otros cuatro cartones retirado del almacen estaban con defecto. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202409000 | STE | 202408986 | L016B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-02 | 0433.057-9 | 202424 | 10/06/2024 09:28:38 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo MT028, referente a alimentacion secundaria 125VCC del panel CTM-09. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/06/2024 | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202424 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo MT028 con los siguientes resultados: POS/TIERRA= 8100 [MΩ] NEG/TIERRA= 6900 [MΩ] POS/NEG= 12500 [MΩ] Temperatura= 24,2 [°C]; Humedad relativa= 68,0 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QNB-02 dejado en condiciones normales de operación.
202408999 | STE | 202408986 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202424 | 10/06/2024 09:28:08 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo M5X0490, referente a alimentacion principal 125VCC del panel CTM-09. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/06/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202424 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo M5X0490 con los siguientes resultados: POS/TIERRA= 2820 [MΩ] NEG/TIERRA= 836 [MΩ] POS/NEG= 2580 [MΩ] Temperatura= 24,2 [°C]; Humedad relativa= 68,0 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QB-05 dejado en condiciones normales de operación.
202408998 | STE | 202408986 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202424 | 10/06/2024 09:27:35 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable HT012, referente a alimentacion 460V del panel CTM-09. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 14/06/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202424 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo HT012 con los siguientes resultados: R/tierra= 1670 [MΩ] S/tierra= 1760 [MΩ] T/tierra= 1440 [MΩ] R/S= 2100 [MΩ] S/T= 1780 [MΩ] T/R= 1590 [MΩ] Temperatura= 24,2 [°C]; Humedad relativa= 68,0 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QT-01 dejado en condiciones normales de operación.
202408971 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202423 | 07/06/2024 23:28:57 | Verificar/solucionar motivo de pérdida de información en el IHM correspondiente al cuadro, accionando "Error al abrir conexión con el autómata. (ModbusEquipament02)". Ver anexo. | OUO7 | MEG2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202424 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado switch de rede ethernet defeituoso (cód.711356), impedindo comunicação entre o PLC e a IHM. Realizado substituição do switch , após substituição do switch verificado que a IHM não reconhecia os dados recebido do PLC, foi recarregado o programa da IHM normalizando o funcionamento. Realizados ensaios com apoio de opuo.dt e verificado correto funcionamento das manobras em modo automático e correta sinalização na IHM. Emitida SSA202409301 para IMA0 gestionar reparo do switch defeituoso. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202408948 | STE |  | K010A003 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A2 | 0265.053-8 | 202423 | 07/06/2024 17:07:20 | Prestar apoyo y acompañar los ensayos de aislación y tensión aplicada VLF que serán realizados por la SMIL.DT (SSA 202408951) al circuito de alimentación de la UPAC lanzado por la SOCM.DT. La conexión de los cables será realizada con otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202425 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Prestado apoyo a SMIL.DT y acompañamiento en los ensayos de aislación y tensión aplicada con resultados satisfactorio en anexo, referente al circuito de alimentación desde el interruptor 52-A2 hasta la UPAC, lanzado por la SOCM.DT. Los cables se encuentran desconectados y aislados en los extremos de las 3 fases, debido a que la conexión será efectuada con otro documento.
202408941 | STE | 202400285 | P032B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4109-4110-4111-4112) | 0461.071-7 | 202423 | 07/06/2024 16:43:17 | FAVOR DE REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-4110 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202424 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada conexión eléctrica de fuerza y calentamiento del VVT-4110, verificado sentido de giro y mediciones de parámetros eléctricos con valores normales. Tensión: RS/ST/RT=455/456/458 V, Corriente: R/S/T=6.3/6.4/6.4 A(IN=7.04 A) Megger contra tierra= 7040MΩ (Temp= 28°C, Hum= 74%) Resistencia de calentamiento= 1820Ω Tensión= 226V, Corriente= 0.13A Entregado equipo en condiciones para normalizar.
202408940 | STE | 202408748 | P032B019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4121) | 0461.070-9 | 202423 | 07/06/2024 16:43:30 | FAVOR DE REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-4121 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202424 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada conexión eléctrica de nuevo motor VVT-4121. Efectuados ensayos en el motor antes de conectar: resistencia ohmica de las bobinas=8,9/8,9/8,9ohm; Resistencia de aislación (500V/1MIN)=60Gohm; T=27°C; %H=71; IB megger=3198. Ensayos luego de conectar: Corriente, IN=3,08A; IA/IB/IC=2,9/2,8/2,8A; Tensión: VAB/VAC/VBC=225/226/227V. Resistencia de calentemiento, corriente=0,2A; tensión=225V. Dejado motor en condiciones normales de operación.
202408872 | STE | 202408696 | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202423 | 06/06/2024 16:25:30 | Favor realizar la desconexión y conexión posterior al cambio de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-4115 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202425 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la desconexión y posterior conexión de la resistencia de calentamiento del VVT-4115. Mediciones realizadas. - Resistencia de aislación: (Tensión aplicada=250VCC, Tiempo=1min, Temp=22.2°c, HR=83%) :50.000Mohm. - Resistencia Óhmica: 1110 Ohm - Tension:224Vca, Corriente:0.20A. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202408821 | STE |  | G083A004 | QUADROS TFN-5/TIN-5A E TRANSFORMADOR TN-10A | 0321.008-1 | 202423 | 05/06/2024 15:51:09 | Solicito AT de inspección para el tablero TFN-5 (con tablero energizado) para verificación de circuitos de alimentación de tomacorrientes del sector 3 patio 220kV - SEMD. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202424 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue realizada la inspección con acompañamiento de MEG3, OPUO.DT y SMIE.DT. Encontradas divergencias entre ( El circuito del disyuntor E7 y el diseño 6609DC04270E). Cable de salida del borne X1:34, X1:35, X1:36 inexistente en el tablero TFN-5. Emitida SSA 202409097 por parte de IEQ2 para realizar la corrección de esta divergencia.
202408819 | STE |  | G083B002 | QUADROS TFE-2/TIE-5A E TRANSFORMDOR TE-7A | 0321.007-3 | 202423 | 05/06/2024 15:51:17 | Solicito AT de inspección para el tablero TIE-5A (con tablero energizado) para verificación de circuitos de alimentación de tomacorrientes del sector 3 patio 220kV - SEMD. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202424 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante inspeção com apoio da operação e meg3, constatado divergências na identificação entre painel e as cargas. Emitida SSA 202409098 para: 1- Atualizar identificação do circuito: TIE-5A/7 denominado E8: de ( TOMACORRENTE TIE-1) para (TOMACORENTE TIE-4 e 4.1); 2 - Realizar ponto a ponto e resistência de isolação do circuito de alimentação (tomacorrente) TE-6(circuito TIE-5A - denominado E6 e conectar no bornes X1:22 e 23.
202408793 | STE | 202403749 | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202423 | 05/06/2024 10:28:59 | A modo de atender lo solicitado en la SSA matriz, favor de instalar selector automático/manual (cod. stock: 524310) en el compartimiento 1.4 correspondiente al CSV-23 conforme esquema de documentos en anexo. Emitir SSA para actualización de diseño conforme instalado en campo. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202424 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado seletor manual/automático no compartimento 1.4. Realizado ensaio funcional e verificado correto acionamento manual e automático. Seletor utilizado código (295965) devido as dimensões do seletor de código (524310) não ser compatível com porta do cubículo. Emitida SSA202409044 para atualização de desenho e SSA202409043 para IMA0 gestionar devolução do seletor código 524310 devido a desativação do código em estoque.
202408755 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202423 | 04/06/2024 23:43:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma "AUXILIAR_CC CB-08 CONDICAO" sin rearme en el SCADA. Verificado en el convencional y en el cargador sin anormalidad. | OUO6 | MEG2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202423 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del cargador CB-08, donde se encontró el contactor pos. RLB(reporta ``alarma condición´´ por falta de tensión del anunciador) con defecto, el cual reportaba una falsa alarma en SCADA. Fue sustituído dicho contactor por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Efectuado ensayo funcional del contactor instalado confirmando la correcta señalización y rearme de la alarma CONDICION en SCADA, ASP y Anunciador. Panel dejado en condiciones normales de operación
202408544 | STE |  | K011B015 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B/QA-02 | 0251.013-8 | 202422 | 02/06/2024 17:50:39 | Verificar la indicación de posición del interruptor 52-B que conmutó indicando abierto y luego cerrado, afectando el estado del transformador TB-02. | OUO6 | MEG2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202423 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado borne 68 e 69 da régua de borne 5TB de saída para UTR-633 sinalização do disjuntor fechado, com link solto produzindo falsa sinalização de disjuntor aberto. Realizado reaperto dos links e verificado normalização da sinalização. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202408524 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202422 | 31/05/2024 12:03:56 | Verificar e solucionar indicador apresentando variacoes anormais. Degraus entre 18,9ºC, 19,6ºC e 20,3ºC. | OUO6 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202423 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado indicador sin oscilaciones de temperatura, realizado inspección y reaprieto en todo el circuito comprendido desde el RTD hasta el controlador de temperatura, ademas de medición de resistencia del RTD=109,1ohm coincidente con la temperatura indicada por el presys segun tabla. (22,8°C). Efectuado seguimiento e inspección sin constatar anormalidades. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202408469 | STE | 202320040 | P035A003 | SISTEMA DE INSUF SALA AR CONDIC EL.135/139 <VVT-1033/35) | 0459.071-6 | 202422 | 29/05/2024 16:52:10 | Realizar a conexão elétrica do motor do VVT GMV-1035. | MAM3 | MEG2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202423 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Efetuado a conexão elétrica do motor referente ao GMV-1035. Realizado medições e ensaios de resistência de isolação. Ensaio de resistência de isolação (250Vcc/1min) 22ºC - 71%RH: Motor (bob/⏚) = 5,6GΩ; Resist de aquec (resist/⏚) = >50GΩ; Medições: Resist aquec: 6400Ω - 227,8V - 35mA; Resist bob: (U/V - U/W - V/W)=5,4Ω; Tensão: R/S=227,5V - R/T=228,5V - S/T=227,3V; Corrente: A=2,2A - B=2,1A - C=2,2A; In motor: 2,77A. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202408448 | STE |  | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202422 | 30/05/2024 12:03:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual sensor de nível não atuou para nível baixo, não reportando alarme "NIVEL DE AGUA-COND. ANORMAL", fazendo a bomba succionar ar. | OUO5 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202423 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado ensaios funcionais com acionamento do sensor de nivel e verificado o perfeito funcionamento, parando a bomba selecionada. Deixado em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202408432 | STE |  | K013A003 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-03/QP-04 | 0254.111-4 | 202422 | 28/05/2024 17:19:39 | Verificar e solucionar porque não está acionando no SCADA o alarme "AUXILIAR_CA DISJ SAIDA RELE (50/51) QP-04" , "FLEET", ponto de alarma 5632 da RTU 40, posterior a disparo do disjuntor 52.03 do QP-04. Referente a baixa da AT 202404482. | OUO6 | MEG2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202423 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayos de actuación de alarma de los relés 50/51 del disyuntor 52.03 del QP-04 y encontrado falta de accionamiento de alarma en el SCADA. Realizada inspección de costuras de cables y encontrado que en la bornera 5TB del cubículo 5 del QP-04 los cables E6X1411 y E6X1497 estaban conectados en bornes incorrectos. Se procedió a conectar estos cables: E6X1411 en 41/42 y E6X1497 en 44/45 del 5TB según diseño 6229-DC-07004-P y verificada correcta actuación de la alarma. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202408429 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202422 | 28/05/2024 16:59:47 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20243122, foi constatado que a bobina de (disparo/trip) do disjuntor 52-C, encontra-se inoperante. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202422 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatou-se durante manutenção 4A - SSP 20243122, bobina de disparo/trip inoperante a mesma foi substituída por outra retirada do almoxarifado (código 555100), realizado ensaios de atuação do disparo do disjuntor, conforme PIC.0095-R02, constatando seu funcionamento normal. Emitida SSA 202408433 para Gestionar reparo da bobina com defeito.
202408399 | STE |  | P027B008 | CCM KH-74 | 0592.074-4 | 202422 | 28/05/2024 17:07:42 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 52-21 referente ao VVT-1726, sistema H, KH-74. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202423 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado inspeção no circuito e ensaios no motor. Encontrado motor com baixa isolação para terra. Ensaio de resistência de isolação: Aplicado: 500Vcc/1min - Bobina/⏚; Resultado: 17kΩ; Temp: 22,1ºC - %RH: 60; Emitida SSA 202408876 para MAM3 reparar o motor. Deixado motor desconectado eletricamente. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202408380 | STE | 202408309 | K027A001 | QUADRO QM-03 | 0266.003-2 | 202422 | 28/05/2024 08:56:50 | Solicitamos apoyo para verificar aprieto de los cables y terminales de salida del disyuntor 521.04 que alimentan el Montacargas AMC. | MEG3 | MEG2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202422 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado inspeccion y reaprieto de los cabos de entrada y salida del disyuntor 521.04 Ensayo de resistencia de contacto de las 3 fases con los siguientes resultados: Fase A = 517 [micro Ω] Fase B = 339 [micro Ω] Fase C = 380 [micro Ω] Cuadro QM-03 dejado en condiciones normales de operación.
202408376 | STE | 202400023 | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202422 | 28/05/2024 11:14:17 | Conectar conductores de accionamiento y resistencia de calentamiento del motor eléctrico perteneciente a la motobomba BDR-1501. | MAM1 | MEG2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202423 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a conexão dos condutores de acionamento e resistência de aquecimento do motor elétrico referente à bomba BDR-1501. Ensaio resistência de isolação no motor (500Vcc/1min): Bobina/⏚=4,6GΩ - Temp: 23,3ºC - RH: 68,4%; Resistência de aquecimento: 750Ω; 225,3V; 0,3A. Medições realizadas com o motor em funcionamento: Tensão: A/B=453,5V - A/C=451,2V - B/C=454V; Corrente: A=103,9A - B=108,5A - C=107,4A. In motor: 145A. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202408348 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202422 | 28/05/2024 10:18:44 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0901, TSA-0902 Y TSA-0903, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U09, PD: DEL 10/06/2024 AL 26/06/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202424 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizados ensaios nos termostatos TSA-0901, TSA-0902 e TSA-0903, referente a temperatura do interior do recinto dos transformadores (fases R/S/T da U09), confirmando sua atuação com 40°C, conforme ordem de ajuste BT3514/2015 em anexo. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento.
202408346 | STE | 202407351 | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202422 | 27/05/2024 16:51:25 | Solicitamos apoyo para medición en conjunto de cableado de indicadores de tensión del TD-03. | MEL1 | MEG2 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202423 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado terminal solto no borne 116 da regua C22 e normalizado. Realizado ensaios junto a MEL1 e constatado funcionamento correto dos instrumentos. Deixado equipamento em condicoes normais de operacao.
202408338 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202422 | 28/05/2024 08:39:30 | Conectar no disjuntor 52.23 do QT-01 o cabo de alimentação temporária do quadro auxiliar do CTM, que será utilizado durante o retrofit dos quadros principais Prestar apoio à MEG1 para o teste de ponto a ponto e para o ensaio de isolação e sequência de fase. Ajustar o disparo magnético do disjuntor a 6xIn. O cabo será lançado pela SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202423 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conectados conductores de alimentación temporaria del cuadro auxiliar del CTM en el disyuntor 52.23 del QT-01. Realizado en conjunto con MEG1 test de punto a punto y ensayo de aislación de los conductores con los siguientes valores : R-tierra/S-tierra/T-tierra/RS/ST/RT=470/413/450/530/680/520MOHM; Tem=25°C; %H=72; IB del megger=3198. Dejado ajuste de disparo magnético del DY. en 6xIn. Obs.: os cabos serão retirados com a SSA: 202409027 após o termino do retrofit dos painéis CTM.
202408319 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202422 | 27/05/2024 11:28:49 | Sustituir el disyuntor 72.06 de 10A por disyuntor código 632040 - DISYUNTOR TERMOMAG 3P 460V/250VCC 100A para posibilitar alimentación emergencial desde el QB-01 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202423 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado troca de disjuntor de 10A por outro disjuntor de 100A. A manopla de acionamento na porta foi instalada coma SSA:202420246, após aquisição pela IEQ2. Foi emitido SSA 202408858 para atualização de desenho. Realizado ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Os ensaios elétricos do disjuntor instalado está em anexo.
202408271 | STE |  | L015B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-14 | 0432.058-1 | 202421 | 26/05/2024 23:09:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual el voltimetro esta indicando 85V en la barra de salida, Verificado que en la salida del cargador esta con 133V. | OUO6 | MEG2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202423 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado voltimetro de la barra de salida indicando 85V y con el dial de ajuste fuera de lugar. Realizado recolocacion del dial de ajuste. Dejado voltimetro de la barra de salida con indicacion de 135V al igual que la salida del cargador. En anexo fotos. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202408254 | STE |  | L015A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-13 | 0433.075-7 | 202421 | 25/05/2024 18:07:20 | Verificar accionamiento de alarma "Subtensión en la entrada de cuadro de distribución". Verificado tension en la salida del cargador en 135 Vcc y en la entrada del cuadro de distribución 115 Vcc. | OUO6 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202422 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado relé de subtensão de entrada 27A atuado com tensão 131,7Vcc na entrada do painel. Realizado ajuste do relé para atuar com 116Vcc conforme OA.0716. Realizado ensaio e verificado correta atuação e rearme do relé. Equipamento deixado em condições normais de operação com rearme do alarme.
202408202 | AIM |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202421 | 24/05/2024 14:09:41 | Realizar modificaciones en el tablero CDCE-1P-60 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas. Utilizar los disyuntores: 3P 10A (cód. 505390); 3P 16A (cód. 717941+714837); 3P 40A (cód. 665053+698792). Los disyuntores retirados (2P 10A+AUX) entregar SMIE para codificación. Desplazar los bornes del 21 al 30 de la regla X1 a la regla superior e instalar 4 bornes 61, 62, 63 y 64 (cód. 708360) y tapa borne (cód. 560723). Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202423 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efectuada modificación solicitada en el panel CDCE-1P-60 conforme solicitado, emitida SSA:202408909 para devolución de disyuntores y codificación a IEQ2, emitida SSA:202408916 para actualización de diseños para IEQ2 y emitida SSA:202408922(D) solicitando compra de bloques de contacto para señalización de disparo para IEQ2.
202408200 | AIM |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202421 | 24/05/2024 14:09:50 | Realizar modificaciones en el tablero CDCE-1P-50 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas. Utilizar los disyuntores: 3P 10A (cód. 505390); 3P 16A (cód. 717941+714837); 2P 40A (cód. 711245+698792). Los disyuntores retirados (2P 10A+AUX) entregar SMIE para codificación. Desplazar los bornes del 21 al 30 de la regla X1 a la regla superior e instalar 4 bornes 61, 62, 63 y 64 (cód. 708360) y tapa borne (cód. 560723). Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202423 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada modificación solicitada en el panel CDCE-1P-50 conforme solicitado, emitida SSA:202408911 para devolución de disyuntores y codificación a IEQ2, emitida SSA:202408953 para actualización de diseños para IEQ2 y emitida SSA:202408955 solicitando compra de bloques de contacto para señalización de disparo para IEQ2.
202408148 | STE |  | K052F002 | QUADRO CT-CIDE | 1538.004-9 | 202421 | 23/05/2024 14:34:45 | En virtud del acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024 y desmontaje del tablero en la SSA: 202407906, efectuar la desactivación de la localización en el sistema SOM. Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202421 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Efetuada a desativação da localização após a retirada total do painel na SSA 202407906.
202408147 | STE |  | K052F001 | QUADRO CT-CIDE-CCP | 1538.003-7 | 202421 | 23/05/2024 14:34:53 | En virtud del acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024 y desmontaje del tablero en la SSA: 202407905, efectuar la desactivación de la localización en el sistema SOM. Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202421 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Efetuada a desativação da localização após a retirada total do painel na SSA 202407905.
202408067 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202421 | 22/05/2024 11:41:25 | Durante execução de MP 4A (SSP:20243415) constatado contator posição X da gaveta 52.27 referente ao VVT-0911 apresentando ruido. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202421 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado contator X defeituoso (ruidoso) e substituido por outro identico retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60, Cod:679283). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202408057 | STE |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202421 | 22/05/2024 10:44:59 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para el trabajo de sustitución del cable de alimentación en 13.8kV del Refugio Biológico en el tramo comprendido entre la garita y el religador ODMS.CD. Se requiere la desconexión de 2 conductores para su sustitución por parte de la SOCM. Coordinar trabajos con ALCEU R.9251 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202421 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado desconexão dos cabos na caixa de passagem próximo a guarita que vai para o religador . Vai ser ensaiado e conectado com outro documento.
202407994 | STE |  | L015B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-14 | 0432.058-1 | 202421 | 21/05/2024 14:47:29 | Durante ejecución de SSP:20243747 (4A), constatado oscilacion de tension en modo de flutuación. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202421 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fueron sustituidos capacitores del filtro del puente rectificadora ( 3 unidades codigo: 654680) y realizado ensayo con banco en carga conectada al cargador y verificado normalizacion de tension de flutuacion ajustado en 131,6 Vcc. AT: 202404101
202407981 | STE |  | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202421 | 21/05/2024 10:59:28 | Em complemento a SSP: 20243133 realizar medições dos itens 34,35 e 38 referentes ao VVT- 0612. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202421 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada medición de ítems referidos: ITEM 34: XC 0612 encontrado= 12seg , XC 0612 dejado= 10seg. ITEM 35: Resistencia de aislación (500Vcc, 1min, 20°, 60%)= 2600Mohm. ITEM 38: Tensión R/S= 448Vca, S/T=448Vca, T/R= 446Vca, Corriente R= 48A, S=49A, T=49A. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202407924 | STE |  | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202421 | 21/05/2024 14:41:13 | Verificar e solucionar manopla da seccionadora de aquecimento do GMV-0133 quebrada. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202421 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de la seccionadora pos. DSC quebrada correspondiente a la GMV-0133 por otra de mismas características retirada de almacenes, cod: 713047. Se realizaron los ensayos funcionales y se midió la tensión de entrada y salida de la seccionadora, valores: Vin: 228, 3 Vca Vout: 228,3 Vca Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202407923 | STE |  | K029A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.118-8 | 202421 | 20/05/2024 17:14:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora 89.2 indica posición abierta en el SCADA. Obs: verificado en el local seccionadora cerrada. | OUO6 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202421 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante inspeção constatado fim de curso fora de sua posição na base da seccionadora, impossibilitando acionar seus contatos. O mesmo foi reajustado e reapertado na base da seccionadora. Realizado manobras de abertura e fechamento constatando seu funcionamento normal e sinalizando as posições corretamente no sistema SCADA. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202407922 | STE |  | P006A003 | QUADRO KG-16 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.009-6 | 202421 | 21/05/2024 14:41:32 | Verificar e solucionar anunciador do quadro KG-16 inoperante. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202422 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído fonte original por duas fontes fornecidas pelo almox.cod.238287 e módulo meia ponte retificadora cód.717735, conforme PT.SSA 202102593C. Fonte danificada entregue no almox. DM p/ (sucata). Emitida SSA 202413352 para IEQ2 atualizar desenho 5203-DF-A-0377-P. Realizado ensaios com resultados, satisfatórios; Fonte 1: 122,2 Vin(Vca); 23,8 Vout (Vcc); 0,71 Iout (Acc) Fonte 2: 222,7Vin(Vca); 23,8 Vout (Vcc); 0,71 Iout (Acc) Fonte 1/2: 23,8 Vout (Vcc); 0,71 Iout )Acc) |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202407910 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202421 | 20/05/2024 15:55:56 | Aislar y desconectar el cable H6R0025 del disyuntor 52.02 y dejarlo en la bandeja hasta la implementación del QTC-01. La conexión del mismo será efectuada con otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202421 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a desconexão do cabo H6R0025 do disjuntor 52.02 do KCC-02. Deixado cabo isolado e identificado na bandeja, aguardando a implementação do quadro QTC-01. A reconexão dos cabos será realizada com outro documento. Emitida SSA 202408110 para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202407906 | STE |  | K052F002 | QUADRO CT-CIDE | 1538.004-9 | 202421 | 20/05/2024 15:55:44 | En virtud del acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024 para la desactivación de los tableros de transferencia CT-CIDE y CT-CIDE-CCP, solicitamos acompañar el desmontaje de todos los equipos y enviarlos para descarte en almacén. Mantener el disyuntor 52.08 del CLF-15 aislado y con candado de seguridad, hasta la ejecución de la SSA: 202407645 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202421 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado el acompañamiento al personal de la contratada en conjunto con el personal de la SOCM.DT, para la retirada del panel CT-CIDE, los cables y electroductos correspondientes. La gestión del descarte para sucata será realizada por la SOCM.DT. La desactivación de la localización será realizada en al SSA: 202408148. El disyuntor 52.08 permanecerá bloqueado hasta la ejecución de la SSA: 202407645.
202407905 | STE |  | K052F001 | QUADRO CT-CIDE-CCP | 1538.003-7 | 202421 | 20/05/2024 15:55:35 | En virtud del acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024 para la desactivación de los tableros de transferencia CT-CIDE y CT-CIDE-CCP, solicitamos acompañar el desmontaje del CT-CIDE-CCP. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202421 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado o acompanhamento da contratada, em conjunto com a SOCM.DT, na retirada do painel CT-CIDE-CPP e de seus cabos, componentes e eletrodutos correspondentes. A gestão do descarte do painel será feita pela SOCM.DT. A desativação da localização será feita na SSA 202408147.
202407824 | STE |  | K079B026 | QUADRO TCSH-KE04 | 3201.014-1 | 202420 | 18/05/2024 23:15:17 | Verificar e solucionar o acionamento frequente do alarme "DRENAGEM KE-04 NIVEL BAIXO", com rearme após alguns minutos. | OUO6 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202421 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspección y ensayo en ambos relés Presys 71A1 y 71B1 no encontrando indicios de fallas en sus niveles o actuaciones. La posible falla fue solucionada dentro de la SSA 202407581 debido a la discrepancia ente mediciones de ambos Presys (cuando el 71B1 alcanzaba nivel de parada bomba 1 "2.5 metros" el 71A1 quedaba en nivel bajo "2 metros"). Servicio realizado bajo la AT 202404184, cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202407817 | STE |  | J085A011 | CCM CQ-04 | 0263.010-9 | 202420 | 18/05/2024 05:51:12 | Verificar/solucionar motivo por el cual estando con nivel inferior al de partida la bomba principal entra en funcionamiento, causando actuación de la alarma de nivel mínimo. | OUO5 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202421 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Encontrada alarme de nível mínimo rearmado, realizado manobras de partida e parada das bombas de drenagem em conjunto com a operação (assessoria 50Hz), sem encontrar nenhuma anormalidade. Painel em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202407774 | STE |  | P007B001 | QUADRO KG-15 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.015-0 | 202420 | 17/05/2024 14:18:44 | Durante mantenimiento preventivo 1A SSP:20243414 encontradas 2 manijas de abertura de las puertas del cuadro KG-15 averiadas. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202420 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Efectuada sustitución de manijas averiadas por otras de mismas caracteristicas retiradas del almacen. Estas ahora se encuentran en condiciones de uso.
202407737 | STE |  | J012A002 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-02/QP-01 | 0254.002-9 | 202420 | 17/05/2024 11:18:13 | Verificar/solucionar motivo de disparo del interruptor 52-02 del QP-01 (Alimentación Puente Grua Principal). Verificado Relé 50/51N con indicación J>>. Obs.1: No hubo accionamiento de alarma de actuación de protección en el SCADA, solamente del estado de abertura del interruptor Obs.2: Verificados amperímetros del interruptor así como el led de indicación de interruptor disparado apagados. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202421 | SAMOEL SCHWEITZER | 1 - Inspecionado circuito de alimentação da grua. Sem anormalidades. 2 - Realizado megger (2500 Vcc/1 minuto - 23,7 °C, U.R. 76%) R x Terra = 631 Mohm S x Terra = 654 Mohm T x Terra = 730 Mohm R x S = 1,30 Gohm S x T = 1,40 Gohm R x T = 140 Gohm 3 - Ensaiado relé 50/51N e verificado funcionamento normal, incluindo atuação no scada. 4 - Substituído DJ 52-MO2 (220Vca - alimentação dos amperímetros), normalizando a o funcionamento dos amperímetros e leds de indicação. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202407648 | SCC |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202420 | 16/05/2024 11:03:56 | Para dar seguimiento al acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, item 3.1, solicitamos inspeccionar existencia de cable reserva de interconexión entre el QB-01 y el QO-01. Luego, inspeccionar los disyuntores 72.06 y 72.12 y verificar si los mismos se encuentran disponibles como reserva así como la verificación de la capacidad de los mismos | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável |  | Não
202407645 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202420 | 16/05/2024 10:43:56 | En virtud del acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024 para la desactivación de los tableros de transferencia CT-CIDE y CT-CIDE-CCP solicitamos desconectar el cable H6E0014 del disyuntor 52.08 y luego dejar el mismo disponible en la bandeja de cables para ser retirado por SOCM. Dejar el disyuntor 52.08 como reserva. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202514 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable H6E0014 del disyuntor 52.08, después fue retirado del panel dichos cables. Posterior a la retirada de los cables del panel los personales de la SOCM.DT retiraron definitivamente los mismos de la bandeja de cables. Diseño ya se encuentra actualizado en el sistema. Panel fue dejado en condiciones normales de operación. OBS: SSA fue ejecutada con la AT: 202502569 .
202407642 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202420 | 16/05/2024 10:44:05 | En virtud del acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024 para la desactivación de los tableros de transferencia CT-CIDE y CT-CIDE-CCP solicitamos desconectar los cables H6X2047 y H6X1976 del disyuntor 521.10 y luego dejar los mismos disponibles en la bandeja de cables para ser retirado por SOCM. Dejar el disyuntor 521.10 como reserva. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202421 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a desconexão dos cabos H6X2047 e H6X1976 do disjuntor 521.10 do CLF-09. Deixado disjuntor 521.10 como reserva e cabos disponíveis na bandeja para serem retirados pela SOCM-DT. Emitida SSA 202408009 para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202407622 | STE | 202402863 | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202420 | 16/05/2024 09:09:24 | Durante el mantenimiento periódico 2025, realizar ensayo de resistencia de aislación 500Vcc/1min en las barras del tablero QG-07, con el fin de monitorear la condición de las barras. Realizar las mediciones por separado entre las fases de la barra1 y tierra, entre las fases de la barra2 y tierra y entre las fases de la barra3 y tierra. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202507 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayo de resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en las barras del tablero QG-07 según solicitado. Tamb: 31,2°C; HR: 63.3%. Con las barras separadas: Barra 1: A/⏚: 130; B/⏚: 98; C/⏚: 123; A/B: 174; B/C: 169; C/A: 242 [MΩ] Barra 2: A/⏚: 79,8; B/⏚: 70,5; C/⏚: 83,4; A/B: 96,3; B/C: 99,8; C/A: 137 [MΩ] Barra 3: A/⏚: 51,7; B/⏚: 43,6; C/⏚: 50; A/B: 58; B/C: 57,6; C/A: 82,7 [MΩ] Con las barras interligadas: A/⏚: 27; B/⏚: 23,2; C/⏚: 26,6; A/B: 31,1; B/C: 31,3; C/A: 43,7 [MΩ].
202407581 | STE |  | K079B026 | QUADRO TCSH-KE04 | 3201.014-1 | 202420 | 14/05/2024 23:55:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual los indicadores de nivel se encuentran con discrepancia. | OUO6 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202421 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada medición del nivel de agua vía lanzamiento de una sonda auxiliar y constatado que el presys 71A1 presentaba una medición distinta a la medición real (Presys 71B1 presentaba medición correcta), verificado que el cabo de la sonda 71A1 tenia 30 cm menos de la distancia que debería tener por ende se realizo el ajuste de distancia correspondiente para poder igualar ambos cabos de sondas 71A1 y 71B1, así solucionando el problema de discrepancia. Cuadro dejado en condiciones normales |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202407580 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202420 | 14/05/2024 23:47:35 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionando de forma intermitente no SCADA, com posterior rearme, o alarme "SSAA_60 AUXILIAR_CA BARRA 1 KY-02 TENSAO NC FALHA". | OUO6 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202421 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatado relé de subtensión posición '27I' con valor de actuación desajustado y sin permitir su ajuste en el valor de 70 [V], siendo su rango de ajuste de 70 a 125 [VCA]. Sustituido por otro de mismas características (Cod. 607681) y ajustado en 70,1 [V] y rearme en 76,2 [V] conforme OA.0081-R00 constando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202408126 para IMA0 gestionar reparo del material.
202407569 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202422 | 27/05/2024 17:36:41 | Verificar/solucionar motivo de atuação do alarme de tensão baixa na saída do carregador, estando com tensão normal. | OUO0 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202423 | SAMOEL SCHWEITZER | Foi realizado ajuste/calibração do sensor de subtensão de entrada (27-1) no QN-05. Verificado que a tensão de atuação estava em 121 Vcc, e ajustado para 116 Vcc (segundo OA.1030-R00). Realizados novos ensaios e verificado funcionamento normal do sistema
202407463 | STE |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202419 | 10/05/2024 06:12:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante manobras de interligação, estando o quadro em manual, não ocorreu o fechamento do disjuntor 52.E ao efetuar o comando. Obs. O fechamento ocorreu após uma segunda tentativa. | OUO6 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202421 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del circuito de cierre (comando eléctrico) del disyuntor 52.E, estando el cuadro en manual, fue encontrado el fin de curso pos. FC del disy. con defecto(resistencia alta de sus contactos), por lo cuál fue sustituído por otro de iguales características que se retiró del almacén (cod. almox: 582743). Posterior a la sustitución fueron realizado maniobras de cierre/abertura del disy.52.E verificando el correcto funcionamiento del mismo. Panel dejado en condic. normales de OP.
202407450 | STE | 202407283 | F012B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1498.001-0 | 202420 | 16/05/2024 08:10:29 | Constatado avería en la aislación del cable de alimentación del circuito del Religador 12 dentro de la caja de pasaje localizada en la bajada del circuito en AMC2 en la Isla del canal del desvío. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202421 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Emitida SS 393/2024 solicitando apoyo de SOCM para realizar la enmienda en la caja de pasaje localizada en la bajada del circuito en AMC2 en la isla del canal de desvío y la realización dos enmiendas con adición de cable en las fases encontradas con daño(B y C)en la caja de pasaje E1 localizada próximo al puente de la isla central. Emitida SSA 202407352 a ILA 1 para la ensayo de tensión aplicada, obteniendo resultados satisfactorios. Equipamiento normalizado en condiciones normales.AT 202404118
202407416 | STE |  | F012B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1498.001-0 | 202419 | 09/05/2024 11:27:14 | Constatado caja de pasaje de transición de bajada del cable de 13.8kV desde el AMC2 a línea subterránea del circuito de alimentación de área prioritaria que parte del Religador 12 en la isla del canal de desvío; cubierta con malezas, con exceso de tierra y con tapas dañadas. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202526 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizada a reforça da caixa de passagem pela SOCM.DT, através do pedido SS-394/2024. Tanto o excesso de terra quanto as plantas foram retiradas do local, as laterais da caixa foram aumentadas, para impedir a entrada de terra, e a tampa foi refeita. Foto do resultado em anexo.
202407390 | STE |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202419 | 09/05/2024 10:21:11 | Para dar continuidad a lo acordado en el acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, Ítem 3.1, solicitamos lo siguiente: 1 - Verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-02 desde el QB-02. 2 - Verificar físicamente la capacidad y el modelo de los disyuntores 72.6 y 72.12 instalados y si los mismos están como reserva. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202421 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme solicitado: 1-Verificada existencia de par de cables (+,-) de reserva lanzado desde el QB-02 al QO-02 por medio del ensayo de punto a punto, también existe un par de cables (+,-) proveniente del QB-01. 2- Constatada capacidad (10A) de los disy. 72.6 y 72.12 y que los mismos están en el cuadro como reserva. Anexo fotos del modelo y capacidad de los disyuntores. Obs: ambos son de mismo modelo y capacidad.
202407389 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202419 | 09/05/2024 10:21:20 | Para dar continuidad a lo acordado en el acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, Ítem 3.1, solicitamos lo siguiente: 1 - Verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-01 desde el QB-01. 2 - Verificar físicamente la capacidad y el modelo de los disyuntores 72.6 y 72.12 instalados y si los mismos están como reserva. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202421 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme solicitado: 1-Verificada existencia de par de cables (+,-) de reserva, lanzado desde el QB-01 al QO-01 por medio del ensayo de punto a punto, también existen un par de cables (+,-) provenientes del QB-02. 2- Constatada capacidad (10A) de los disy. 72.6 y 72.12 y que los mismos están en el cuadro como reserva. Anexo fotos del modelo y capacidad de los disyuntores. Obs.: ambos son del mismo modelo y capacidad.
202407386 | STE |  | L008B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-04 | 0433.049-8 | 202419 | 09/05/2024 10:21:31 | Para dar continuidad a lo acordado en el acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, Ítem 3.1, solicitamos lo siguiente: 1 - Verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-04 desde el QB-08. 2 - Verificar físicamente la capacidad y el modelo de los disyuntores 72.6 y 72.12 instalados y si los mismos están como reserva. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202421 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado: 1-Verificada existencia de par de cables (+,-) reserva lanzado desde el QB-08 al QO-04 por medio del ensayo de punto a punto, tambien existe un par de cables (+,-) proveniente del QB-07. 2- Constatada capacidad (10A) del Dy. 72.6 y 72.12 y que los mismos estan en el cuadro como reserva. Anexo fotos del modelo y capacidad de los disyuntores. Ob: ambos son de mismo modelo y capacidad.
202407385 | STE |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202419 | 09/05/2024 10:21:38 | Para dar continuidad a lo acordado en el acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, Ítem 3.1, solicitamos lo siguiente: 1 - Verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-03 desde el QB-07. 2 - Verificar físicamente la capacidad y el modelo de los disyuntores 72.6 y 72.12 instalados y si los mismos están como reserva. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202421 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado: 1-Verificada existencia de par de cables (+,-) reserva lanzado desde el QB-07 al QO-03 por medio del ensayo de punto a punto, tambien existe un par de cables (+,-) proveniente del QB-08. 2- Constatada capacidad (10A) del Dy. 72.6 y 72.12 y que los mismos estan en el cuadro como reserva. Anexo fotos del modelo y capacidad de los disyuntores. Ob: ambos son de mismo modelo y capacidad.
202407348 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202419 | 09/05/2024 09:00:59 | Desconectar do disjuntor 52-6 do QT-03 o cabo de alimentação do quadro auxiliar do CTM, conectado pela SSA 202401142. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202419 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a desconexão dos cabos do disjuntor 52-6 provenientes do quadro auxiliar do CTM, deixado os cabos na bandeja sobre o painel. Emitido SSA: 202407904 para atualização de desenho.
202407341 | STE |  | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202419 | 08/05/2024 11:50:06 | Detectado durante la SSP 20243133 la inoperancia del relé temporizado XC-0613 (on delay) . | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202419 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado relé temporizado XC-0613 inoperante, reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito COD: 200239 (ajustado en 10seg según OA.0367-R00). Painel deixado em condições normais de uso.
202407340 | STE |  | P005B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.087-7 | 202419 | 08/05/2024 11:49:48 | Detectado ruido anormal en el contactor X52 (2NA y 2NO) del GMV-0604, constatado dentro de la SSP 4A 20243133. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202419 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado ruido en el contactor X52, el contactor fue reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito con COD: 679283. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202407322 | STE | 202406065 | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202419 | 07/05/2024 17:22:52 | Realizar ensayo de funcionamiento con los discos de fricción elaborados con la impresora 3D a través de la SSA 202406286. Montarlos al sistema de carga de resorte y realizar al menos 15 maniobras para el funcionamiento del sistema de carga. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202420 | TORRES SOSA EVER DAVID | Instalados 2 discos de fricción elaborados en impresión 3D y realizadas las 15 operaciones de cierre y abertura correspondientes sin presenciar ninguna falla o impedimento en cuanto a su operacion normal, constatando de esta manera el correcto funcionamiento de dicho disyuntor con los nuevos discos. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202407317 | STE |  | K055C003 | SECCIONADORA COM HASTE DE ACIONAMENTO - 89.1 | 1129.003-5 | 202419 | 08/05/2024 07:33:27 | Verificar y solucionar mecanismo de cierre quebrada/desacoplada. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202421 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ajuste dos contatos fixos das fases S e T que se encontravam desalinhados em relação aos contatos moveis. Após ajuste, realizado diversas manobras e constatado fechamento normal da chave. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202407312 | STE | 202318890 | K012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.032-3 | 202419 | 07/05/2024 17:20:35 | Substituir os relés Siemens 7SK88 do cubículo 35 (disjuntor 52-29) pelo relé Basler de código 615994. Ensaiar e ajustar o relé conforme Ordem de Ajuste e planilha de ensaio em anexo. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202421 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | SEM2024/21: Sustituido relé siemens 7SK88 por Basler BE1-851, parametrizado según OA.BT4031-R03 y efectuado ensayos de sobrecorriente con resultados en anexo. SEM2024/23: Efectuado el lanzamiento de cables de control para posibilitar la función de recierre del interruptor 52-29 y realizado ensayos constatando el correcto funcionamiento de la lógica. Emitida SSA 202408830 a IEQ2 para actualización de diseños y recomendación 4261/4262 para PIC y Orden de ajuste.
202407278 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202419 | 07/05/2024 08:05:45 | Durante los trabajos de cambio de conductores de 13.8kV del circuito de alimentación del refugio biológico. Constatado tramo de electroducto corrugado expuesto entre las cajas de pasaje CP29/30. Registro fotográfico en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202421 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2024/48: Constatado reacomodo de electroducto y protección del tramo expuesto entre las cajas de pasajes con recubrimiento de hormigón. Fotografías en anexo.
202407273 | STE |  | P008A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.114-2 | 202419 | 07/05/2024 05:51:14 | Verificar y solucionar la llave de alimentación de calentamiento que se encuentra rota, perteneciente al cuadro GMV 0731, conforme anexo. | OUO5 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202419 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrada manopla quebrada, sustituída por otra de mismas características y verificado correcto funcionamiento de la misma. Mediciones: Tensión=226 Vca; Corriente= 1,6A Entregado equipo en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202407244 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202419 | 06/05/2024 10:58:16 | Medir a corrente nos pontos marcados no desenho em anexo, referentes ao disjuntor 52.4.1, para comparação com as correntes do disjuntor 52.4.2 (SSA 202407242). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202419 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada medição de corrente, utilizando instrumento miliamperímetro fluke (BP707509) nos pontos solicitados no desenho em anexo. As medições realizadas indicaram não haver corrente em nenhum dos pontos (todas medições iguais a 0 mA).
202407242 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202419 | 06/05/2024 10:58:02 | Conforme execução da SSA 202224223, o disjuntor 52.4.2 manteve distribuição térmica similar a existente antes da substituição da bobina de abertura. Medir a corrente nos pontos marcados no desenho em anexo e comparar com as correntes do disjuntor 52.4.1 (SSA 202407244). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202419 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizados medições nos pontos indicados no desenho anexo encontrando: Com todas as bobinas montadas: Saída fusível BQA=30mA, B1=0mA; X45-19=0mA, X45-11=30mA; X45-21=0mA; X71-14=0mA Sem a bobina de fechamento: Saída fusível BQA=15mA, B1=0mA; X45-19=0mA, X45-11=15mA; X45-21=0mA; X71-14=0mA Sem a bobina de Abertura: Saída fusível BQA=15mA, B1=0mA; X45-19=0mA, X45-11=15mA; X45-21=0mA; X71-14=0mA
202407192 | STE |  | J035A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-06 50 HZ 1500 KVA | 0121.035-1 | 202418 | 04/05/2024 05:46:15 | Verificar solucionar ruido anormal proveniente del transformador TI-06, conforme anexo. El.133 eje CD unidad 5 Obs: en el archivo se compara con el transformador TI-04 | OUO5 | MEG2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202419 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la inspección interna del transformador y constatado la presencia de calces de goma en las rejillas de ventilación, pisos y tapas laterales. Verificado el reapriete de los tirantes y tornillos con torquímetro. Efectuada la energización del transformador y medido nivel de ruido con resultado de 77[dB] en el transformador TI-06 y 74[dB] en el TI-04. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202407158 | STE |  | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202418 | 03/05/2024 18:13:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual tanto en el tablero ASLP-02 y ASP-02 el valor del tension del TD-03 se encuentra en 0KV. | OUO6 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202419 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios no transdutor TD1 e verificado funcionamento normal do mesmo. Durante a execução da AT:202403693 (MP4A no quadro ASLP-02) realizado jumper nos pontos 42 e 116 na regua C22 e constatado que o defeito encontra-se no painel ASP-02. Emitido SSA:202407351 para MEL1 realizar verificação. Deixado painel QP-03 em condições normais de funcionamento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202407150 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202418 | 03/05/2024 15:33:29 | Durante manutenção preventiva SSP 20243131, foi constatado alarme "Temperatura ≥ 40°" no anunciador e no SCADA do painel KH-07. Verificado que os termômetros TSA-0402 e TSA-0403 estavam atuados, e o TSA-0401 e TSA-0404 estavam normais (desatuados). | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituídos os termostatos TSA-0402 e TSA-0403 defeituosos por outros de mesmas características. Os termostatos foram ajustados em 40 ºc conforme ordem de ajuste OA.0363-R00.
202407134 | STE | 202300254 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202418 | 03/05/2024 14:22:19 | Abrir el contacto auxiliar del contactor 59K1 (11-1) para inhibir la señal de "sirena" y efectuar los ensayos de dispositivos primarios listados en el anexo. Registrar en la planilla las observaciones encontradas. Repetir el ensayo con el contacto auxiliar 59K1 normalizado. El objetivo de este ensayo es verificar la pertinencia del contacto auxiliar de 59K1, definido en el proyecto original, como alarma auditiva "Sirena" en paralelo con las alarmas de "Falta de tensión" | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202419 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizados ensaios propostos e verificado correto funcionamento dos alarmes com o contato 11-1 do contator 59K1 aberto. Realizado ensaio com o contato 11-1 e contator 59K1 fechado e verificado correta sinalização. Resultado anexo.
202407111 | STE | 202407080 | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202418 | 03/05/2024 10:19:57 | Favor realizar ensayo de funcionamiento en los solenoides de los dampers mensionados en la SSA matriz. Entrar en contacto con MAM3 para realizar las actividades en el mismo dia. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202419 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizados ensayos de funcionamiento en los solenoides de los dampers con los siguientes resultados: Elev. 108 - Fase A: PY-BR encontrados solenoides quemados Elev.124 Fase A: PY-BR: solenoides en condiciones normales. Fase B: PY-BR: encontrados links de bornera abiertos, solenoides en en condiciones normales. Fase C: PY:encontrados links de bornera abiertos, solenoide en condiciones normales. BR: solenoide en condiciones normales. Entregado equipo a los responsables de MAM3.
202407098 | STE | 202407059 | K013A031 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-31/QP-04 | 0254.139-4 | 202418 | 02/05/2024 17:12:07 | Para normalizar cubículo 17 do QP-03 retirar disjuntor pos. 52.31 do cubículo 38 (reserva) do QP-04 e instalar na pos. 52.A3 (cubículo 17) do QP-03. Após a solução da SSA 202407059 reinstalar o disjuntor pos. 52.A3 no cubículo 17 do QP-03 e disjuntor pos. 52.31 no cubículo 38 (reserva) do QP-04. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202418 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | SEM 2024/18: Realizado a substituição do disjuntor pos 52.A3 (cub 17) do QP-03 pelo disjuntor reserva pos 52.31 (cub 38) do QP-04. SEM 2024/21: O disjuntor reserva (pos. 52.31) foi reinstalado no seu cubículo de origem após reparo e normalização do disjuntor original do QP-03. Painel deixado em condições normais de uso.
202407059 | STE |  | K012A033 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A3/QP-03 | 0254.105-0 | 202418 | 02/05/2024 14:27:38 | Durante a execução dos ensaios com apoio da MEL1 referente à SSA 202404085 foi verificado que o disjuntor 52.A3 não aceita comando de fechamento (manual e elétrico). | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202418 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1 - Constatou-se travamento no balancim referente ao fechamento do disj. realizado limpeza e lubrificação no mesmo; 2 - Constatado rompido cabo de aliment. da bobina de fechamento, a mesma foi substituída por outro retirado do almox. (código 164836), SSA 202407635 para gestionar reparo; 3 - Realizado varias manobras (manual /elétrica) observando seu func. normal e reinstalado na pos. original (cub. 17). QP-03; 4 - Disj, reserva reinstalado pos. 52-31 (cub 38) QP-04 -AT:2024/04298.
202407043 | STE |  | G078A001 | QUADRO CM-02 | 0314.002-4 | 202418 | 02/05/2024 10:11:43 | Verificar/Solucionar voltímetro de entrada del CM-02 (52-B) con indicación de 6.5Kv con disyuntor abierto y extraído. Trafo T07 desenergizado. | OUO7 | MEG2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202419 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado voltímetro indicando 6.5KV estando la llave de selección 43SA en 0, además fue encontrado llave 43SA defectuosa no conmutando en todas las posiciones. Fue reemplazado voltímetro Cod. Almx: 503843 y llave 43SA cod. almx.160652. Efectuado ensayo del voltímetro en bancada (tabla anexo). Ensayos funcionales del voltímetro y la llave dando resultados satisfactorios (video anexo). Emitida SSA 202407342 para IMA0 p/ reparo del voltímetro. Equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202406996 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202418 | 30/04/2024 16:43:12 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL TABLERO DE LA GARITA DE ACCESO AL AREA INDUSTIAL-MI AL DISYUNTOR INSTALADO EN LA SSA 202406500. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SOCM.DT (ALCEU R.9251). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202419 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado punto a punto y ensayo de aislación 500VCC y 1 min con los siguientes resultados: A/Terra=1560Mohm, B/Terra=6300Mohm, C/Terrra=19000Mohm, A/B=8800Mohm, B/C=40000Mohm, C/A=11500Mohm (28.2°C y 70%). Energizado circuito sin inconvenientes Vab=220.7 V , Vbc= 219.7 V, Vca=220.3 V, Ia=20.8 A, Ib=1 A, Ic= 20.6 A. Emitida SSA 202407254 para IEQ2 actualizar diseños, cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202406991 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202418 | 02/05/2024 09:55:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não houve indicação de discrepância na seleção da chave Manual/Automático do QA.02 no ASP.02. Condição em que se encontravam as chaves no momento: ASP.02 em Automático, ASLP.02 em Manual, QA.02 em Automático, conforme diagrama no anexo. | OUO6 | MEG2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202419 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado que la condición necesaria para indicar discrepancia de llaves Auto/Manual entre en el ASP-02 y ASLP-02 solo es indicada cuando la llave Local/Remoto pos. 43RL del ASP-02 es seleccionada en la posición de ASLP(Local). Efectuado ensayos en la condición necesaria con apoyo de OPUO y constatado la correcta indicación de discrepancia en el ASP-02. Obs.: la llave Local/Remoto del QA-02 no interfiere en la indicación de discrepancia del ASP-02. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202406851 | STE | 202406834 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202418 | 29/04/2024 14:01:29 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo MT604, referente a alimentacion secundaria 125VCC del panel CTM-16. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el lunes 06/05/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202419 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue brindado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cable MT604, cuyos resultados fueron satisfactorios. Mediciones obtenidas del ensayo de resistencia de aislación: +/tierra= 20000 [MΩ] -/tierra= 13500 [MΩ] +/- = 16000 [MΩ] Temperatura= 27 [°C]; Humedad relativa= 68 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QNB-05 dejado en condiciones normales de operación.
202406850 | STE | 202406834 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202418 | 29/04/2024 14:01:35 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo M6X0400, referente a alimentacion principal 125VCC del panel CTM-16. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el lunes 06/05/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202419 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo M6X0400 con los siguientes resultados: +/tierra= 924 [MΩ] -/tierra= 823 [MΩ] +/-= 2000 [MΩ] Temperatura= 27 [°C]; Humedad relativa= 68 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QB-09 dejado en condiciones normales de operación.
202406849 | STE | 202406834 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202418 | 29/04/2024 14:01:42 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable HT601, referente a alimentacion 460V del panel CTM-16. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el lunes 06/05/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202419 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo HT601 con los siguientes resultados: A/tierra= 153 [MΩ] B/tierra= 123 [MΩ] C/tierra= 179 [MΩ] A/B= 235 [MΩ] B/C= 266 [MΩ] C/A= 281 [MΩ] Temperatura= 28,4 [°C]; Humedad relativa= 76,7 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QT-03 dejado en condiciones normales de operación.
202406846 | STE | 202406799 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202418 | 29/04/2024 14:40:10 | Verificar junto com a MEL4 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-3 e TIN-3A no SCC. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202420 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado em conjunto com MEL4 correto cabeamento ntre o CGCA-01 e a DAUC-03 conforme desenhos anexo na emissão.
202406748 | STE | 202406588 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202418 | 29/04/2024 10:15:50 | Verificar junto com a MEL4 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-1 e TIN-1A no SCC. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202420 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto em conjunto com MEL4 e verificado correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 conforme desenhos anexo na emissão.
202406745 | STE | 202406593 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202418 | 29/04/2024 10:16:31 | Verificar junto com a MEL4 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-2 e TIN-2A no SCC. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202420 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado em conjunto com MEL4 ensaio de ponto a ponto e verificado correto cabeamento saindo do CGCA1 até a DAUC-03 conforme desenho anexo emissão.
202406705 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202417 | 26/04/2024 08:43:39 | Verificado durante el mantenimiento preventivo SSP 20240602 (1A) que las alarmas de condición anormal reportan en la IHM del CGCA pero no en el SCC. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202437 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Devido a la no actuacion del alarma en el SCC fue emitida SSA 202406888 para MEL4 verificar cableado. Fue encontrado cabo desconectado del lado de DAUC3. Pos coneccion de los cabos fue realizado test para verificar alarma de condicion anormal. Al ser aislado en el painel CGCA el alarma sonoro, alarma IHM (condicion anormal) y el alarma en el SCC (subtension) fueron accionados. Dejado en condiciones normales de operacion.
202406614 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202417 | 24/04/2024 16:39:40 | Verificar e solucionar disparo do DJ 52-13 (saída). | OUO6 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202417 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado teste de resistência de isolação (500Vcc x 1 minuto) nos cabos de saída do DJ 52-13. Resultados satisfatórios: A = 5,9 Mohm / B = 6,4 Mohm / C = 9,5 Mohm / A x B 9,7 Mohm / B x C 9,5 Mohm / C x A 9,8 Mohm Obs: Temperatura ambiente = 28,9ºC Umidade Relativa do ar = 72,5 Após ensaios satisfatórios, foi normalizado o referido DJ, o qual apresentou funcionamento normal.
202406550 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202417 | 23/04/2024 15:40:54 | Verificar e solucionar alavanca da seccionadora DSC4 solta, não permitindo abertura/fechamento da mesma. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202417 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado, devido a desgaste, ausência do pino da haste da seccionadora. Retirado 2 pinos elásticos (cód. 237744) para confecção de um novo pino que foi instalado na haste normalizando seu funcionamento. Verificado correto acionamento de abertura e fechamento da seccionadora deixando equipamento em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202406543 | STE |  | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202417 | 23/04/2024 14:43:02 | Verificado durante el mantenimiento preventivo SSP 20240602 (1A) que las alarmas de condición anormal reportan en la IHM del CGCA pero no en el SCC. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202437 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Devido não estar atuando alarme no SCC foi emitida SSA 202406892 para MEL4 verificar cabeamento. Foi encontrado cabo desconectado do lado da DAUC3. Após conectado os cabos foi realizado teste para verificar alarme de condição anormal. Ao ser isolado o painel CGCA o alarme sonoro, alarme IHM (condição anormal) e alarme no SCC (subtensão) foram acionados. Deixado em condições normais de operação.
202406519 | STE |  | P022A005 | CCM KH-25 | 0592.056-6 | 202417 | 23/04/2024 11:17:56 | Sensor de nível inoperante, não reportando alarme "NÍVEL DE ÁGUA - COND. ANORMAL" no painel KH-25 e não realizando a desconexão da bomba de água, fazendo a bomba succionar ar. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202417 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado "NÍVEL DE ÁGUA - COND. ANORMAL" actuado. Realizados ensayos con OPUO.DT - A60HZ *Llenado de la piscina, para rearmar condición normal. *Circulación de agua con la bomba y abertura del drenaje manual para simular actuación de la alarma y desligamiento de la bomba. *Conclusión: Actuó fin de curso - Reporte de alarma SCADA, ASP y Anunciador - desligamiento de la bomba de circulación. Video anexo. No se constato succión de aire. Bomba no se normalizo debido a la SSA 202314466. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202406500 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202417 | 23/04/2024 10:02:11 | Instalar novo disjuntor (código 714541) no quadro QDG-ECB para substituição da alimentação da guarita ME de acesso à área industrial. Atualmente a alimentação é feita por 3 circuitos do QL-18041, tornando insegura a manutenção das instalações elétricas da guarita. Projeto em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202418 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada instalación del nuevo disyuntor 52.Q7 con código de deposito 714541 (hoja de ensayos en anexo), Disyuntor 52.Q7 dejado con bloqueo y candado perteneciente a OPUO.DT (conexión de cabos fue realizada dentro de la SSA 202406996) . Emitida SSA 202407254 para IEQ2 actualizar diseños Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202406471 | STE |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202417 | 22/04/2024 17:20:07 | Favor realizar a conexão elétrica do motor de acionamento do ventilador VVT-1409. | MAM3 | MEG2 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202417 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado conexão do motor do ventilador. Temperatura 28,3ºC, Umidade 65,4%, Megger motor 500V/1min= 650 MΩ, Corrente motor= A/B/C: 14,3A/ 13,6A/ 14,6A; Tensão motor= AB/BC/AC: 441,3V/ 443,1V/ 442,6V; IN= 22,6A; Megger resistência de aquecimento 100V/1min= 20.000MΩ; corrente resistência de aquecimento= 0,2A; tensão resistência de aquecimento= 224,6V. Realizado ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Deixado em condições normais de operação.
202406447 | STE |  | G083A001 | QUADROS TFN-1/TIN-1A E TRANSFORMADOR TN-6A | 0321.001-4 | 202417 | 22/04/2024 16:15:16 | Verificado durante el mantenimiento preventivo SSP 20240602 (1A) que las alarmas de condición anormal reportan en la IHM del CGCA pero no en el SCC. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202417 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Devido não estar atuando alarme no SCC foi emitida SSA 202406890 para MEL4 verificar cabeamento. Foi encontrado cabo desconectado do lado da DAUC3. Após conectado os cabos foi realizado teste para verificar alarme de condição anormal. Ao ser isolado o painel CGCA o alarme sonoro, alarme IHM (condição anormal) e alarme no SCC (subtensão) foram acionados. Deixado em condições normais de operação.
202406439 | STE |  | P002C009 | QUADRO KG-10 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.004-5 | 202417 | 22/04/2024 16:19:12 | Verificar motivo por el cual el anunciador queda inoperante cuando la alimentación de 220Vca es abierta. OBS.: verificada alimentación de 120Vca en condiciones normales. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202417 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado fusible referente a alimentación 120 Vca quebrado, sustituído por otro de mismas características proveído por personal de OPUO.DT, verificado correcto funcioanmiento del mismo y medidos los siguientes valores: Alimentación: L1=124Vca; L2=226Vca; Tensión salida= 23.9Vcc; corriente con todas las lámparas del anunciador encendidas=0.8A. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202406438 | STE |  | P012D003 | QUADRO KG-06 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.022-3 | 202417 | 22/04/2024 16:19:20 | Verificar motivo por el cual el anunciador queda inoperante cuando la alimentación de 220Vca es abierta. OBS.: verificada alimentación de 120Vca en condiciones normales. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202417 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado fuente del anunciador, donde se encontró con defecto el fusible por medio del cual la fuente del anunciador es alimentado por 120 Vca. Realizado la sustitución del fusible quemado por otros de mismas características provistos por el personal de OPUO.DT, efectuado ensayo funcionales comprobando el correcto funcionamiento de la fuente y el anunciador, mediciones obtenidas Vin1= 123,7Vca Vin2= 223,9Vca Vs= 25,1Vcc Is = 1,6A. Equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202406366 | STE |  | L031A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS B1 | 0430.015-7 | 202417 | 23/04/2024 14:25:35 | Verificar y solucionar terminal de conexión sulfatado en el elemento 20. Ver anexo. | OUO7 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202417 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituido jumper entre os elementos 19 e 20 que possuia terminal sulfatado por outro novo confeccionado com materiais da oficina da meg2. Deixado banco de baterias em condicoes normais de operacao. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202406359 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202416 | 20/04/2024 23:41:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual habiendo indicacion de "Nivel de partida" las bombas no parten en automatico al estar seleccionadas como principal, pero si parten en manual. Ver anexo. | OUO6 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202417 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada inspección del circuito de partida de las bombas en automático del KE-03 en donde fue encontrado contactor posición XA con intermitencia en la energización de la bobina. Sustituido por otro contactor de iguales características, retirado de almacén (Cod. Almox. 679283). Verificado correcto funcionamiento del mismo comprobando el arranque de las bombas de manera normal en automático al estar seleccionadas como principal. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202406335 | STE | 202403775 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202416 | 19/04/2024 15:50:04 | En virtud de la inspección térmica en la SSA 202403775 verificar condición operativa de la placa TD3. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202417 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Foi realizado reaperto nos bornes do transdutor e verificado a temperatura através da camera FLIR, constatado que o transdutor está com temperatura de 48,7 ºC, verificado que o transdutor TD3 mencionado não influencia no funcionamento do carregador. Deixado o painel em condições normais de operação.
202406312 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202416 | 19/04/2024 11:54:39 | Verificar motivo por el cual acciona intermitentemente la alarma "INT. 52A ABIERTO" estando abierto para los trabajos de la AT 202403318. | OUO7 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202417 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado inspección del cirucito de señalización de la posición abierto del disy. 52A y fue encontrado que el contactor posicion Y52A estaba con defecto ( carcaza deformada). Por lo tanto se reemplazó dicho contactor por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén (Cod.Almox:665797). Al final del servicio fue realizado ensayos de abertura/cierre del disyuntor 52A confirmando la correcta señalización del mismo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202406270 | STE | 202319298 | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202416 | 18/04/2024 17:26:29 | Solicito AT de inspección con transformador desenergizado para realizar prueba del prototipo fabricado como protección mecánica para los terminales del transformador. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202417 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado apoyo para realizar prueba del prototipo fabricado como protección mecánica para los terminales del transformador.
202406226 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202416 | 18/04/2024 10:36:29 | Durante execução de SSP 4A n°20243740 constatado rele posição 27CA1TF defeituoso (sem ajuste de temporização). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202416 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado rele temporizado pos. 27CA1TF defeituoso e substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado (RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 120V 0/5S, Cod:112801). Realizado ajustes conforme OA.0758 e ensaios diversos. Deixado equipamento em condições normais de operação. Emitido SSA 202406416 para IMA0 gestionar reparo do rele.
202406187 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202416 | 17/04/2024 17:03:55 | Durante execução da SSP 4A 20243740 constatado não atuação do alarme de Retificador anormal. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202416 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído cartão de reles pos. E4 (4224 NIFE) que estava com defeito por outro de mesmas características retirado do almoxarifado (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Cod:307335). Realizado ensaios e verificado correta atuação dos alarmes. Deixado equipamento em condições normais de operação. Emitido SSA:202406414 para IMA0 gestionar reparo do cartão defeituoso.
202406164 | STE |  | H003F005 | QUADRO CV-14 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N14 VERTEDOURO | 0243.014-2 | 202416 | 17/04/2024 14:14:22 | Durante la ejecución de la SSP:20243786 fueron encontrados los siguientes acontecimientos: 1- Contactor en posición RCCX con defecto. 2- Relé temporizado posición R1 sin posibilidad de ajuste de tiempo. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202416 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatados ambos componentes con defecto, sustituídos por otros de mismas características y verificado correcto funcionamiento de los mismos. Contactor en posición RCCX funcionando correctamente. Bloque temporizado posición R1 ajustado conforme OA-0464 (t=2s) Equipo en condiciones normales de operación.
202406144 | STE |  | K010A002 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A1 | 0265.052-6 | 202416 | 17/04/2024 15:36:17 | Desconectar do cubículo A1 o cabo de alimentação do refúgio biológico. Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMIL (SSA 202406145) no novo cabo, no trecho compreendido entre o CD-01 e a SE-K. Conectar o novo cabo no cubículo A1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202418 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1 - Desconectado cabos de alimentação Refúgio Biológico do cubículo A1 no painel CD-01; 2 - Realizado acompanhamento da SOCM no lançamento dos cabos do painel CD-01 até subestação k; 3 - Realizado acompanhamento da equipe da ILA1 nos ensaios dos cabos; valores dos ensaios em anexo; 4 - Realizado conexão dos novos cabos na saída do disjuntor 52-A1 (painel CD-01).
202406138 | STE | 202406100 | P028B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.102-0 | 202416 | 17/04/2024 09:00:14 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO AL SOLENOIDE DEL DAMPER DE LA U18A EN LA ELEV.108 FASE A (SIST. "C"), LADO BR. OBS: FAVOR COORDINAR TRABAJO CON MAM3 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202417 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayo funcional al solenoide (aplicando 131 VCA a la bobina) del damper de la U18-A, elev. 108, Sistema "C", Fase A, lado "BR", con apoyo de personal de MAM-3, constatándose el correcto funcionamiento del solenoide. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202406137 | STE | 202406099 | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202416 | 17/04/2024 09:00:46 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO A LOS SOLENOIDES DE LOS DAMPERS DE LA U18A EN LA ELEV. 124 FASE B (SIST. "E"), LADO BR Y PY. OBS: FAVOR COORDINAR TRABAJO CON MAM3 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202417 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios funcionais (aplicando 131Vca nas bobinas) nas válvulas solenoides dos dampers da U18A na elevação 124 Fase B (sist."E"), com apoio da MAM3, constatado seu correto funcionamento, deixando em condições normais de operação.
202406136 | STE | 202406098 | P028B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.102-0 | 202416 | 17/04/2024 09:00:55 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO A LOS SOLENOIDES DE LOS DAMPERS DE LA U18A EN LA ELEV. 124 FASE A y B (SIST. "C"), LADO BR Y PY. OBS: FAVOR COORDINAR TRABAJO CON MAM3 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202417 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayos funcionales a los solenoides (aplicando 131 VCA a las bobinas) de los dampers de la U18-A, elev. 124, Sistema "C", Fases A y B, lados "BR" y "PY" con apoyo de personal de MAM-3, constatándose el correcto funcionamiento de estos solenoides. Equipos dejados en condiciones normales de operación.
202406067 | STE |  | P025C009 | QUADRO KG-38 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.013-8 | 202416 | 16/04/2024 10:25:28 | Verificar motivo pelo qual o VVT-1433 não parte quando se realiza comando em manual. | MAM3 | MEG2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202416 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue encontrado ventilador VVT-1433 desligado. Fueron realizados ensayos de partida/parada del referido ventilador en acompañamiento por parte de OPUO.DT y verificado que este parte tanto en manual como en automático. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202406053 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202416 | 16/04/2024 09:10:04 | Durante execução da SSP 4A 20243740 constatado não atuação dos alarmes de CA Alta, CA Baixa e variação de corrente quando colocado carregador em carga. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202416 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 1 - Constatado cartão de modulo de reles Pos. E4 defeituoso e substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Cod:307335). 2 - Constatado cartão posição E1 defeituoso e substituido por outro identico retirado do almoxarifado (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, Cod:307351). Realizado ajustes conforme OA.0758 e ensaios diversos. Deixado equipamento em condições normais de operação. Emitido SSA's 202406411 e 202406422 para IMA0 gestionar reparo dos cartões.
202405990 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202416 | 15/04/2024 11:28:52 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1601, TSA-1602 Y TSA-1603, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C DE LA U16, PD: DEL 29/04/2024 AL 10/05/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202418 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado relizada inspección y verificación comprobando la correcta actuación en 40°C de los termostatos TSA-1601, TSA-1602 Y TSA-1603, conforme a la OA.0389-R00. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202405954 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202415 | 12/04/2024 18:06:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou no painel CN-12 e SCADA o alarme "Carregador anormal". Constatado no local indicação do disjuntor 52.B disparado, estando o mesmo fechado e o painel com tensão de entrada normal. Após manobra de abertura e fechamento do disjuntor 52.B, o mesmo aceitou os comandos, porém há indicação de disjuntor disparado e aberto, estando o mesmo fechado. | OUO5 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202416 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrada placa pos. "E1" con defecto, substituida por otra de mismas características retirada del almacen. Realizados ensayos con resultados satisfactorios. Mediciones realizadas: corriente en el puente rectificador SCR1=3,1A; SCR2=3,2A; SCR3=3,1A; tensión de fluctuación=131.6Vcc. Emitida SSA:202406339 para IMA0 realizar gestionar reparo del carton retirado. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202405928 | STE |  | P006A007 | CCM KH-22 | 0592.012-4 | 202416 | 17/04/2024 11:13:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual el anunciador se encuentra inoperante conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202417 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Substituído fonte original por duas fontes retiradas do almox cód.: 238287, com saídas ligadas em paralelo através do módulo de redundância cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202406522 para IMA0 gestionar reparo da fonte danificada, e emitida SSA 202406540 para IEQ2 atualizar desenho no SATedms. Medições realizadas: Alimentação 1 = 124,5VCA, Alimentação 2 = 226,4VCA, Saída = 23,8VCC, Corrente saída = 1,1A. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202405920 | STE |  | J079B011 | CCM KD-03 | 0263.006-0 | 202415 | 12/04/2024 10:03:03 | VERIFICAR ACIONAMENTO INDEVIDO DO ALARME "KD-03 CONDICION ANORMAL URGENTE" SEM REARME. VERIFICADO QUE A COMUNICAÇÃO ENTRE UTR E SCADA ENCONTRA-SE NORMAL. PROBLEMA IDENTIFICADO NA SSA. 202403686. | MEL4 | MEG2 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202416 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado relé auxiliar posición 'X52B' con defecto, referente al interruptor de señalización del panel posición 52B, causando alarma indebida en el SCADA. Sustituido relé por otro de mismas características y constatado el rearme de la alarma. Dejado en condiciones normales de operación. Actividad ejecutada con la AT 202403200.
202405901 | STE |  | H003B005 | QUADRO CV-10 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N10 VERTEDOURO | 0243.010-0 | 202415 | 11/04/2024 17:04:47 | Durante la ejecución de la SSP:20243782 fueron encontrados los contactores en posiciones XSB y RSP1 con defecto. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202415 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrados contactores en posiciones RSP1 y XSB con defecto, sustituídos ambos por otros de mismas características y verificado correcto funcionamineto de los mismos durantre ensayos funcionales del mantenimiento preventivo. Equipo en condiciones normales de operación.
202405864 | STE |  | G082D001 | QUADROS TFE-4/TIE-7A E TRANSFORMADOR TE-10A | 2220.001-0 | 202415 | 11/04/2024 10:46:35 | Verificar y solucionar mecanismo de cierre de la puerta de acceso al tablero TIE-7A inoperante segun anexo. | OUO7 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202416 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la sustitución del mecanismo de cierre y abertura de la puerta del tablero por otro de mismas características. Efectuado pruebas constatando su correcto funcionamiento y dejado en condiciones tablero en normales. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202405814 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202415 | 10/04/2024 17:16:16 | Durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19307E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" verificado que tiempo de carga profunda esta con un limite de 3 horas (180min), teniendo en cuenta que durante en los ensayos de carga profunda y comisionamiento de banco de baterias se utilizan hasta 10 horas. Imagen de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202415 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme la respuesta de IEQ2 SSA 202405841, por parte de la contratada, fue realizada la sustitución de la placa interna de la IHM con una alteración del software que permite un valor de 10 horas y más. Certificamos que fue realizada la alteración del parámetro "P323=600min, 10Horas " y realizado el ensayo de carga profunda alcanzando el tiempo esperado. Anexo de parametrización del IHM y el informe del ensayo de carga 10H.
202405812 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202415 | 10/04/2024 17:18:13 | Durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19306E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" verificado que tiempo de carga profunda esta con un limite de 3 horas (180min), teniendo en cuenta que durante en los ensayos de carga profunda y comisionamiento de banco de baterias se utilizan hasta 10 horas. Imagen de parametrización en anexo. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202415 | TORRES SOSA EVER DAVID | Conforme la respuesta de IEQ2 SSA 202405838, por parte de la contratada, fue realizada la sustitución de la placa interna de la IHM con una alteración del software que permite un valor de 10 horas y más. Certificamos que fue realizada la alteración del parámetro "P323=600min, 10Horas " y realizado el ensayo de carga profunda alcanzando el tiempo esperado. Anexo de parametrización del IHM y el informe del ensayo de carga 10H.
202405797 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202415 | 10/04/2024 16:29:28 | Instalar bobina de trip de código 719360 no disjuntor 52-A para disparo do mesmo no caso de sobretemperatura no transformador TLF-40. A bobina será conectada ao indicador de temperatura PCPT-4, conforme desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202416 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada a instalação da bobina de trip no disjuntor 52-A para disparo do mesmo em caso de sobretemperatura no trafo TLF-40. Realizado ensaio funcional constatando a correta atuação da bobina de trip quando o trafo atinge 160ºC. Realizado recomendação 4100 para atualização da OA.0039-R00 para inclusão dos valores de alarme e trip do indicador de temperatura. Emitida SSA 202406241 para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202405776 | STE | 202404086 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202415 | 10/04/2024 14:43:05 | Verificar junto com a MEL4 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do QD-1 no SCC. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202416 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado cableado entre el panel CGCA-01y el DAUC-03 para alarma de condicion anormal del QD-1 en el SCC. Encontrado los cabos E71101; E71102 y E71103 conectado en la regla X116 en los bornes: 19/20; 23/24; 27/28; 31/32; 35/36; 39/40 en el panel CGCA-01 de acuerdo diseño en anexo de la SSA, cuyos cabos no existen en el panel DAUC-03 de acuerdo a MEL-4(no existe interconexion entre CGCA-01 y DAUC-03), mencionando en el diseño 6609-DC-15227-E-R18 (en anexo) que fueron removidos los cables.
202405775 | STE |  | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202415 | 11/04/2024 14:44:59 | Durante la ejecución de la SSP 20241568, se encontró el temporizador pos. XC de la gaveta 9A22 en el cuadro KH-40 con defecto, no permitiendo ajuste. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202415 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del bloque temporizador pos. XC de la gaveta 9A22 del cuadro KH-40, por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 200239. Se realizó el ensayo funcional correspondiente luego de ajustar a 10s conforme a la orden de ajuste O.A 0401. Equipamiento normalizado y liberado en condiciones normales de operación.
202405770 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202415 | 11/04/2024 15:43:15 | Durante la ejecución de la SSP 20241568, se encontró el motor pos. VVT - 9A22 sin cabo de aterramiento. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202415 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la instalación del cabo de aterramiento correspondiente al motor VVT - 9A22, el material fue retirado de almacenes, cod: 262730. Equipamiento normalizado y liberado en condiciones normales de operación.
202405767 | STE |  | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202415 | 10/04/2024 14:39:46 | Durante manutenção preventiva SSP-20244329, constatado com defeito os seguintes itens: 1º Bloco temporizador nas posições: XT-1 / VVT0922 e disjuntor (reserva) 52-25; 2º Botão comando do rearme nas posições: VVT0922 e disjuntor (reserva) 52-25. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202415 | SAMOEL SCHWEITZER | 1º - Foram substituídos temporizadores posições: XT-1/VVT0922 e do disjuntor 52-25 danificado, por outros retirados do almox. (código 200239), realizado ensaio constatando seu funcionamento normal, deixando ajustado os tempos conforme ordem de ajuste OABT-R23531-R2-KH-36. 2º - Substituídos botão de rearme danificado por outro retirado do almox. (código 284920), realizado varias manobras de acionamento do rearme, constatando seu correto funcionamento. AT de execução da atividade 202402868.
202405724 | STE |  | P005B001 | QUADRO KG-11 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.011-8 | 202415 | 09/04/2024 16:19:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparó el interruptor 52.33 correspondiente al KH-11. El mismo quedó en posición TRIP no permitiendo rearme del mismo. OBS: Verificado el panel KH-11 sin hallar anormalidades. | OUO1 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202416 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada manopla del interruptor 52.33 trabada en posición intermedia, realizada la liberación de la misma con el botón reset y varias maniobras verificando funcionamiento. *Ensayos: Res Aisl. 500Vcc/1Min T=23°C; HR=72% ( R/tierra=14Gohm; S/tierra=14Gohm; T/tierra=16Gohm; R/S=35Gohm; S/T=40000Gohm; R/T=40000Gohm) *Mediciones: Tensión R/S=456,4; S/T=457; R/T=456,7 VCA. Corriente R=180; S=181,2T=179,8 A. (Inom=400A; Ajuste=360A ). Equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202405701 | STE |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202415 | 09/04/2024 11:24:14 | Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMIL (SSA 202405703) no segundo trecho a ser substituído do cabo de 13,8kV de alimentação do refúgio biológico. Este segundo trecho está compreendido entre a SE-L e a guarita do portão 4. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202415 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de aislamiento y tensión aplicada VLF con apoyo de la SMIL.DT al circuito comprendido entre la seccionadora 89.3 de la SE-L hasta la caja de conexiones de la garita del portón 4, valores: Resist. Aislación(1min, 5kV , 27.9°,69%): A/⏚= 381 MΩ B/⏚= 896 MΩ C/⏚= 722 MΩ Reserva/⏚= 248 MΩ Ensayo de Tensión Aplicada: A/C/⏚: 30min/9.553mA/823 nF. B/⏚: 30min/4,788mA/412 nF. Reserva/⏚: 30min/4,730mA/ 403 nF.
202405688 | STE |  | K079B001 | BOMBA BES-1601 | 0277.009-1 | 202415 | 09/04/2024 12:03:26 | Verificar y solucionar puesta a tierra desacoplada conforme anexo. | OUO6 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202416 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Constatada desconexión de uno de los cables de aterramiento de la bomba BES-1601, a causa de desajuste del tornillo que fija el cable al terminal. Realizada conexión del cable de puesta a tierra al terminal y reapriete del tornillo de fijación. Resultado en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202405677 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202415 | 09/04/2024 09:57:50 | Desconectar o cabo HT082 de 4/0AWG do disjuntor 52.503. Ensaiar o novo cabo HT082 de 120mm² lançado pela SOCM e conectar no disjuntor 52.503. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202415 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Desconectado cabo HT082 de 4/0AWG y conectado nuevo cabo HT082 de 120 mm² al disy. 52.503 del CQ-05, realizado ensayos de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1 min) con los siguientes resultados: R/⏚=40,8MΩ; S/⏚=156MΩ; T/⏚=174MΩ; R/S=279MΩ; R/T=332MΩ; S/T=297MΩ. TA=23.1°C; HR=89.7%. Mediciones del motor: IR=74,8A; IS=76,8A; IT=77,4A; VR/S=446,7V; VR/T=448,7V; VS/T=447,2V. (IN=89.5A). Emitida SSA 202405948 para actualización de diseño. Equipo dejado en cond. norm. de operación.
202405676 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202415 | 09/04/2024 09:57:39 | Desconectar o cabo HT082 de 4/0AWG do disjuntor 52.6. Ensaiar o novo cabo HT082 de 120mm² lançado pela SOCM e conectar no disjuntor 52.6. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202415 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a desconexão do cabo HT082 de 4/0AWG e a conexão do novo cabo HT082 de 120mm² no disjuntor 52.6 conforme solicitado. Realizado ensaios de ponto a ponto e resist de isol (500Vcc/1min) no cabo de 120mm². Valores: R/⏚=40,8MΩ; S/⏚=56MΩ; T/⏚=174MΩ; R/S=279MΩ; R/T=332MΩ; S/T=297MΩ; %RH: 89,7; Temp: 23,1ºC. Medições: R=74,8A; S=76,8A; T=77,4A; R/S=446,7V; R/T=448,7V; S/T=447,2V. In motor: 89,5A. Emitida SSA 202405949 para IEQ2 att desenhos. Equip deixado em cond normais de operação.
202405656 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202415 | 09/04/2024 15:15:14 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a bomba BIN-0105 não aceita comando de partida em Manual. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202416 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado mau contato nos terminais do contator XC-5. Realizado reaperto e limpeza. Foram realizadas 5 operações de ligar e desligar a bomba BIN-0105, tendo o sistema funcionado normalmente em todas elas. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202405655 | STE |  | J079B011 | CCM KD-03 | 0263.006-0 | 202415 | 09/04/2024 16:03:57 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a bomba BDR-0903 não aceita comando de partida Manual ou Automática. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202416 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatado que el accionador del pulsador referente al relé térmico posición 49-3 se encontraba desajustado, causando accionamiento indebido del mismo e interrumpiendo la línea comando de partida de la bomba. Realizado el ajuste del mismo y efectuado partida de la bomba tanto en manual y automático, constatando su correcto funcionamiento. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202405627 | STE |  | H003D005 | QUADRO CV-12 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N12 VERTEDOURO | 0243.012-6 | 202415 | 08/04/2024 15:34:20 | Durante ejecución de SSP:20243784 fue encontrado relé temporizado posición "T1" con defecto. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202415 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado bloque temporizado en posición T1 quebrado, sustituído por otro de mismas características, ajustado tiempo de actuación conforme OA.0464 (siendo T1=1 seg en la energización) y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202405511 | STE |  | P020A005 | CCM KH-21 | 0592.055-8 | 202416 | 15/04/2024 11:25:25 | Verificar y solucionar sobrecarga en el ventilador VVT-1013. | OUO6 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202416 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado inspección en la gaveta del VVT-1013, encontrado cabo resecado en la salida del contactor de fuerza y el relé termico de la fase S. Realizado sustitución del cabo y terminal retirados de la oficina de MEG2(foto anexo). Mediciones: IR/IS/IT= 50,5/51,4/51,6(A); Inom: 61(A); Tension: VAB/VBC/VAC: 448,7/446,7/448,5(Volt); Megger motor: 14.000 M-ohm (500Vcc/1min); Temp: 24,7°C; HRA: 59,2%. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales en operac
202405509 | STE |  | P029B008 | CCM KH-82 | 0592.078-7 | 202414 | 07/04/2024 00:13:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual cae alarma de sobrecarga en el VVT-18A27. | OUO6 | MEG2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202415 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado que a hélice do ventilador VVT-18A27 está comprometida (rotor da hélice rachado, pás roçando a estrutura). O referido defeito está causando atuação do térmico do motor. Medições: Resistência de isolação das bobinas do motor (500Vcc / 1 min): 6,2 Gohm (T= 29,8°C, UR = 81,5%). Medição de resistência ôhmica das bobinas do motor: A - B = 17,2 ohms / A - C = 17,8 ohms / B - C = 17,3 ohms Motor com parte elétrica não comprometida. Emitida SSA 202405922 para MAM3.
202405505 | STE | 202404927 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202414 | 05/04/2024 17:15:20 | En virtud de la inspección térmica en la SSA 202404927 verificar condición operativa de la placa FN1. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202415 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado que la placa pos. "FN1" se encontraba inoperativa, substituida por otra de características similares retirada de almacenes "CARTAO CIRC IMPRES 4243" cod.:307394. Fueron realizadas mediciones de corriente en el puente rectificador SCR1=0.8A, SCR2=0.78A, SCR3=0.82A. Tensión de fluctuación=131.63Vcc. Emitida SSA 202405867 para IMA0 para gestionar reparo del cartón retirado. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202405480 | STE | 202405347 | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202414 | 05/04/2024 15:30:00 | En virtud de la inspección térmica en la SSA 202405347 verificar condición operativa de la placa FN3. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202415 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada substitución de la placa posición FN3 por otra de mismas caracteristicas retirada del almacen. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Mediciones: Corriente de los tiristores TR1/TR2/TR3=7,2/7,0/7,2A. ; Tensión de fluctuación=54,5Vcc. Emitida SSA:202405801para IMA0 Realizar gestion de reparo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202405472 | STE | 202315973 | J077B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BES-0501 | 0279.002-5 | 202415 | 08/04/2024 08:39:50 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR E RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BES-0501APÓS REPARO EM OFICINA REPARO EM OFICINA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202415 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado conexión eléctrica del motor y de su resistencia de calentamiento que acciona la motobomba BES-0501.Efectuado ensayo de partida/parada de la bomba con apoyo del personal de OPUO.DT. confirmando el correcto funcionamiento del motor. Mediciones obtenidas. T:31°C, H:78% R. de Cal.: R. aislac.(250VccX1min) :1,52MΩ. Vr:223,4Vca I:0,7A R:314Ω Mediciones motor: R.Bobina: RS/RT/ST:0,06Ω. R. aislac.(500VccX1min):12,5MΩ VRS/VRT/VST:463/462/462Vca IR/IS/IT:307/305/298 A IN:408A.
202405436 | STE |  | P029A007 | CCM KH-76 | 0592.075-2 | 202414 | 05/04/2024 05:07:44 | Cubiculo do disjuntor 52-24 com cabos deteriorados. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202415 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado cubículo del disy. 52-24, donde se encontró el relé térmico pos. 49 y los cables de fuerza que conecta el contactor pos.C con el relé térmico con defectos, por lo tanto, fueron sustituídos los cables dañados por unos nuevos y el relé por otro de iguales características (cod. almox:208701). El relé instalado fue ajustado según OA.0423-R00. Realizado ensayos y mediciones confirmando el correcto funcionamiento del VVT-1825. Ensayos y mediciones en anexo. Panel en condic. normales de OP. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202405404 | STE | 202404967 | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202414 | 04/04/2024 11:11:24 | Durante la ejecución de la SSA: 202404967, fue constatado que la indicación contraria a lo real (indicando abierto cuando está cerrado) del DSC-1 es en el panel KG-33 y no en el KH-33. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202414 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado mecanismo de accionamiento del disyuntor DSC-1 desajustado, por lo que estaba indicado de manera errada la posición de la misma, por lo tanto, fue realizado el ajuste del mecanismo que acopla la manopla de accionamiento del DSC-1 y el eje del disyuntor, dejando así en posición que concide la indicación de la posición de la manopla y la posición real del disyuntor. Panel dejado en condiciones normales de operación. Servicio fue ejecutado con la AT: 202402769 .
202405253 | STE |  | J077B011 | CCM KE-01 | 0263.003-6 | 202414 | 02/04/2024 17:18:11 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor interno 52.7 (Aquecimento Cubículo SA3) encontra-se disparado. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202414 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado disyuntor 52.7 con defecto, sustituído por otro de mismas carcaterísticas previamente ensayado (ensayos en anexo) Instalado y verificado correcto funcionamiento del mismo. Mediciones: tensión= 224 Vca, corriente= 0.3A Equipo en condiciones normales de operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202405252 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202414 | 03/04/2024 07:25:39 | Durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19307E, Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202415 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme respuestas de IEQ2 SSA´s 202405286 y 202405784, fue realizada la gestión con provolt para ajustar los valores de "P101-Tension máxima rectificador (TRIP)=37VCC; P403-Tension máxima consumidor (TRIP)=36.8VCC". Certificamos que los valores se encuentran parametrizados conforme lo informado, realizados ensayos funcionales de estas protecciones dando resultados esperados. Imagen de lo parametrizado y lista de parámetros a ser dejada en PDF anexo. Realizado con AT 202403289
202405249 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202414 | 02/04/2024 17:03:09 | Durante la ejecución de la SSP: 20243742 MP2A, fue encontrado los siguientes defectos en el cargador CN-04. 1) Contactor auxiliar pos. X72B con ruído. 2) Señalización de la posición de la seccionador CHN-04 no cambia de estado, señaliza que está abierto en el panel CN-04, siendo que la seccionadora está cerrada. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202414 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del cargador CN-04, donde se confirmó que el Contactor AUX. X72B emitía ruído y que el Contactor XCHN02 que indica la posición de la seccionadora CHN-04 estaba con la bobina abierta, por lo tanto fueron sustituídos los dos contactores por otros de iguales características (cod. almox: 625760). Efectuado ensayos de abertura/cierre del disy. 72B y de la seccionadora CHN-04 confirmando que los dos defectos fueron solucionados. Panel dejado condiciones normales de operación.
202405247 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202414 | 02/04/2024 17:03:52 | Durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19306E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202415 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme respuestas de IEQ2 SSA´s 202405268 y 202405785, fue realizada la gestión con provolt para ajustar los valores de "P101-Tension máxima rectificador (TRIP)=37VCC; P403-Tension máxima consumidor (TRIP)=36.8VCC". Certificamos que los valores se encuentran parametrizados conforme lo informado, realizados ensayos funcionales de estas protecciones dando resultados esperados. Imagen de lo parametrizado y lista de parámetros a ser dejada en PDF anexo. Realizado con AT 202403297
202405221 | STE |  | P025A007 | CCM KH-54 | 0592.042-6 | 202414 | 03/04/2024 11:03:06 | Verificar motivo pelo qual o VVT-1425 não parte quando se realiza comando em manual. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202416 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el contactor pos.C del VVT-1425 con defecto, no permitía el correcto funcionamiento de sus contactos auxiliares, impidiendo la partida en manual. Se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes cod:288446. Se realizó el ensayo de resist. de aisl. =R/S/T/⏚(500Vcc,1min,27.2°C,42.7%)=8000 MΩ, BP:717835. Se energizó el VVT , valores medidos: IA/IB/IC=46,3/47/47,2 A In=49,8 A Ua/Ub/Uc=449/450/450 Vca Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202405209 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202414 | 02/04/2024 15:12:06 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-2 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6090-83-19307E enviado y anexado vía SDS-14999. Este documento sustituye a la SSA 202318264. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202416 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado comisionamiento conforme lo solicitado por la planilla 6090-83-19306E enviada via SDS-14999. Emitida SSA 202405285 para IEQ2 para actualización de diseños. Emitida SDS-15127 para actualización de LMR.LL24. Emitida Recomendación N° 3919 para actualización da PIC.EQ.0412. Emitida Recomendación N° 3921 OA do CNDV-2 Realizado con AT:202401090, 202401547, 202402019, 202403219, 202403289
202405207 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202414 | 02/04/2024 15:12:12 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-1 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6090-83-19306E enviado y anexado vía SDS-14998. Este documento sustituye a la SSA 202318263. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202416 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado comisionamiento conforme lo solicitado por la planilla 6090-83-19306E enviada via SDS-14998. Emitida SSA 202405284 para IEQ2 para actualización de diseños. Emitida SDS-15127 para actualización de LMR.LL24. Emitida Recomendación N° 3919 para actualización da PIC.EQ.0412. Emitida Recomendación N° 3920 OA do CNDV-1 Servicio realizado con las AT´s:202401088, 202401546, 202402021, 202403218, 202403297
202405199 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202414 | 02/04/2024 11:40:35 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-2 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar en el sistema SOM el cambio de equipo correspondiente. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X003 / Equipo N° 0436.017-4 Destino: S098Z003 (descarte) OBS: Bajar con el código: "sustitución de equipo" | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202414 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Após substituição do carregador CNDV-2 no contrato 4500067387 pela PROVOLT substituímos o equipamento no sistema SOM.
202405198 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202414 | 02/04/2024 11:40:49 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-1 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar en el sistema SOM el cambio de equipo correspondiente. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X003 / Equipo N° 0436.016-2 Destino: S098Z003 (descarte) OBS: Bajar con el código: "sustitución de equipo" | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202414 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Após substituição do carregador CNDV-1 no contrato 4500067387 pela PROVOLT substituímos o equipamento no sistema SOM.
202405190 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202414 | 02/04/2024 11:34:58 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-18A01, TSA-18A02 y TSA-18A03, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores fases A, B, C de la U18A, PD del 15/04/2024 al 26/04/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202416 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la inspección y verificación comprobando la correcta actuación en 40°C de los termostatos TSA de la U18A, conforme a la O.A.400. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202405124 | STE | 202404086 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202414 | 02/04/2024 11:40:35 | Verificar no QD-1 (SSA 202405123) e no CGCA o correto cabeamento e atuação dos relés para alarme de condição anormal do QD-1 no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202414 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado el correcto cableamiento entre el QD-01 y el CGCA-01 según diseño proporcionado por IEQ2, además constatado que el CGCA-01 posee cabos de salida para el DAUC-03 según diseño pero estos cabos se encuentran sin tensión alguna. Durante simulación constatada alarma de condición anormal del QD-01 accionada en anunciador del CGCA-01 pero no accionada en el SCC. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202405123 | STE | 202404086 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202414 | 02/04/2024 08:47:55 | Verificar no QD-1 e no CGCA (SSA 202405124) o correto cabeamento e atuação dos relés para alarme de condição anormal do QD-1 no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202414 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado el correcto cableamiento entre el QD-01 y el CGCA-01 según diseño proporcionado por IEQ2, además constatado que el CGCA-01 posee cabos de salida para el DAUC-03 según diseño pero estos cabos se encuentran sin tensión alguna. Durante simulación constatada alarma de condición anormal del QD-01 accionada en anunciador del CGCA-01 pero no accionada en el SCC. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202405104 | STE |  | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202414 | 01/04/2024 11:19:17 | Durante manutenção preventiva SSP20243524(4A) encontrado relé auxiliar temporizado posição R1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202414 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído relé auxiliar temporizado posição R1(auxiliar comando de troca de bombas), ajustado em 2s conforme OA.0464.R00. Realizado ensaio funcional e constatado correto funcionamento do comando de troca de bomba.
202404967 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202413 | 26/03/2024 09:50:14 | Verificar e solucionar DSC-1 com indicação contraria a real, indicando aberto quando está fechado. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202414 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado panel KH-33, donde no se encontró la anormalidad citada en la SSA, al verificar el video anexado fue constatado que la falla citada es en el KG-33, dicha anormalidad fue atendida por medio de la SSA: 202405404. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202404960 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202413 | 25/03/2024 15:13:08 | Durante ejecución de mantenimiento preventivo SSP 20243438 constatado fin de curso posición 'FC' deteriorado, referente al interruptor 52-2. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202413 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido fin de curso posición 'FC' que se encontraba deteriorado por otro de mismas características. Realizado ensayos y constatado su correcto funcionamiento. Dejado interruptor 52-2 en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT 202402128.
202404934 | STE |  | P008B008 | CCM KH-32 | 0592.020-5 | 202413 | 25/03/2024 11:20:41 | Durante ejecución de SSA:20244328 fue encontrada gaveta referente a disyuntor 52-22 con ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202413 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificado y constatado contactor auxiliar en posición "XC" con defecto, sustituído por otro de mismas características y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202404874 | STE | 202404751 | P006A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.078-2 | 202413 | 25/03/2024 17:22:13 | REALIZAR CONEXION DE RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0533 SIST.B | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202414 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foi realizado a conexão das resistências de aquecimento do motor VVT-0533. Valor das resistências conectadas em paralelo: R1//R2= 1.090Ω. Realizado ensaio de resistência de isolação 250Vcc/1min (Resistência/⏚) = 50GΩ .Temperatura ambiente = 23ºC / RH = 65%. Medições de tensão e corrente com a resistência em funcionamento: Tensão = 225Vca / Corrente = 0,3A. Atividade executada sem anormalidades.
202404801 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202413 | 25/03/2024 10:39:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual no enciende la banderola "DISJ. DO VVT 0822 DISPARADO " del anunciador presionando test de función pero si presionando prueba de lámparas conforme video en anexo. | OUO1 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202413 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificado y constatado CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V 80AM182001 referente a alarma "DISJ. DO VVT 0822 DISPARADO" con defecto, sustituído por otro de mismas carcaterísticas y verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA:202405054 para IMA0 para gestionar reparación del módulo retirado Equipo en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202404791 | STE |  | P002A008 | CCM KH-12 | 0592.004-3 | 202413 | 25/03/2024 10:39:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual el anunciador del tablero KH-12 se encuentra inoperante. | OUO1 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202414 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrados fusibles de entrada de ambas fuentes de alimentación(220 VCA y 120 VCA) quemados, sustituidos por otros de mismas carcaterísticas (material proveído por personal de OPUO.DT) y verificado correcto funcionamiento del anunciador. Mediciones: Tensiones de entrada V1=124VCA, V2=226VCA Tensión de Salida Vs=23,98 VCC, corriente con todas las banderolas encendidas: I= 0,3A Equipo en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202404787 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202413 | 25/03/2024 10:39:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual el anunciador del tablero KH-04 se encuentra inoperante. | OUO1 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202414 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de los fusibles quemados por otros de mismas características provistos por operación, se normalizó el equipamiento y se realizó la medición de los valores de la fuente, Vin1= 127 Vca Vin2= 228 Vca Vs= 24,2 Vcc Is = 0,8 A. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202404772 | STE |  | H001B005 | QUADRO CV-02 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N02 VERTEDOURO | 0243.002-9 | 202412 | 21/03/2024 16:35:25 | Durante ejecución de SSP:20243520 fue encontrado relé térmico posición MT con defecto, el mismo queda actuado sin posibilidad de rearme. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202412 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado relé térmico en posición "MT" con defecto, sustituído por otro de mismas características previamente ensayado en oficina conforme IM.EQ.044 con ajuste conforme OA.0464 en 44 A (ensayos en anexo). Instalado y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202404767 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202412 | 21/03/2024 15:31:59 | Durante manutenção preventiva SSP20243717(4A) o capacitor do filtro da ponte retificadora entrou em curto durante ensaio. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202412 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos 3 capacitores eletrolíticos danificados(cód. almox. 402927) do conjunto de capacitores de filtro da ponte retificadora. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202404758 | STE | 202400023 | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202412 | 21/03/2024 17:04:49 | Desconectar conductores de accionamiento y resistencia de calentamiento del motor eléctrico perteneciente a la motobomba BDR-1501 de manera a permitir desmontaje del mismo. | MAM1 | MEG2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202414 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue realizada la desconexion de conductores de alimentacion 460Vca y resistencia de calentamiento 220Vca del motor que acciona la motobomba BDR 1501 conforme lo solicitado en el texto de la emision.
202404753 | STE |  | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202412 | 21/03/2024 11:56:39 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL FOI POSSÍVEL MANOBRAR A MANOPLA DE "BLOQUEIO/DESBLOQUEIO" DA CHAVE DE ATERRAMENTO E A CHAVE "TRAVAR/DESTRAVAR" ESTANDO O DISJUNTOR EXTRAÍDO E ATERRADO. VER ANEXO. | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202412 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrado mecanismo de bloqueio da chave de aterramento desajustado permitindo que a porta do cubículo fosse fechada com o circuito aterrado. Realizado ajuste no mecanismo bloqueio, realizados ensaios funcionais constatando o seu correto funcionamento. Obs.: Trabalho realizado com a AT: 202402603. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202404699 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202412 | 20/03/2024 16:32:34 | Durante manutenção preventiva SSP20243717 verificado defeito na posição carga manual da chave seletora posição CSC. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202412 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituída chave seletora posição CSC por outra de iguais características (cód. almoxarifado 111147), normalizando funcionamento nas posições, flutuação, carga manual e desligado.
202404687 | STE |  | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202412 | 20/03/2024 14:33:03 | Durante manutenção preventiva SSP20243717(4A) verificado que os elementos posição 5,24,27,28,36,45,47,53,54,73,78,79,84,86 e 93 atingiram valores de tensão abaixo de 1,0Vcc antes de 4h de descarga durante ensaio de capacidade do banco. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202509 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 o banco de baterias foi substituído com a SSA: 202502450.
202404670 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202412 | 20/03/2024 11:17:15 | Prestar apoyo a la contratada con la desconexión y aislamiento temporal del circuito CI-33 (disyuntor 52.33), que alimenta las luminarias L513 y L514 del patio de 66kV. La reconexión del circuito será realizada en otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202412 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizada a desconexão total do circuito CI-33 (disjuntor 52.33). O cabo foi isolado, identificado e retirado, ficando na calha de cabos abaixo do painel. Emitida SSA 202404833 para atualização de desenho.
202404627 | STE | 202316758 | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202412 | 21/03/2024 07:50:29 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA E TESTES DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0502. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202414 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica del motor VVT -0502 Con las siguientes mediciones: R. Aislamiento R/S/T/Tierra(500Vcc T=31°,%RH = 68%,1min) = 7400 MΩ, BP megger: 717140 R.bobinas del motor = 7/7/7 Ω Se realizó la partida del motor ,comprobando el correcto funcionamiento, arrojando las siguientes mediciones: Urs/Ust/Urt=450/452/451 Vca In = 4.38 A Ir/Is/It = 2.8/2.9/2.8 A. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202404618 | STE | 202403887 | J013A036 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-D2/QP-02 | 0254.072-0 | 202412 | 19/03/2024 15:06:24 | Durante atendimento SSA 202403887 constatado ausência de tensão proveniente do fim de curso de posição referente ao disjuntor 52-D2. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202414 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el fin de curso de posición del disyuntor 52-D2 trabado lo que impedía el correcto funcionamiento de sus contactos. Se realizó la lubrificación correspondiente y se probó el funcionamiento repetidas veces. Equipamiento normalizado y liberado en condiciones normales de operaición.
202404612 | STE |  | J032C001 | QUADRO QR-03 | 0275.013-9 | 202412 | 19/03/2024 16:15:36 | Verificar motivo de disparo do disjuntor 52.14 do referido quadro. | OUO5 | MEG2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202414 | SAMOEL SCHWEITZER | Foram isolados os circuitos KG.20, KH.28 e KH.30 e aplicado megger (250Vcc x 1 min, Hra = 72%, temp 26,5 °C), sendo o resultado de ambos ensaios > 2Gohm. Após verificado que o circuito estava ok, foi normalizado o DJ 52.14 do QR.3 e normalizados um a um os circuitos que o mesmo alimenta (KG.20, KH.28 e KH.30). Foi verificado funcionamento normal do circuito. Após 4 horas sob observação o referido sistema continuava funcionando normalmente, sem apresentar anormalidades.
202404490 | STE |  | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202412 | 18/03/2024 09:40:39 | Durante a execução da SSP 20241565 foi encontrada fonte do anunciador inoperante quando alimentada por tensão 120VCA. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202412 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído fonte original por duas fontes retiradas do almox cód.: 238287, com saídas ligadas em paralelo através do módulo de redundância cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202404583 para IMA0 gestionar reparo da fonte danificada, e emitida SSA 202404614 para IEQ2 atualizar desenho no SATedms. Medições realizadas: Alimentação 1 = 125VCA, Alimentação 2 = 227VCA, Saída = 23,8VCC, Corrente saída = 1,2A. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202404435 | STE | 202319854 | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202411 | 15/03/2024 17:12:35 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA E TESTES DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0511. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202413 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada conexão elétrica do motor e resistência de aquecimento. Valores medidos resistência de aquecimento: Resistência=1300Ohm, Resistência isolação=50GOhm (250Vcc 1min, 62%, 28ºC), Tensão 229Vca, Corrente 0,18A. Valores medidos enrolamento motor: Resistência isolação=6,4GOhm (500Vcc 1min, 62%, 28ºC), Tensão R/S=459Vca, R/T=457Vca, S/T=458Vca. Corrente A=50A, B=53A, C=49A (In=62.9A). Realizado partida e verificado correto sentido de giro e condições normais de operação.
202404318 | STE |  | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202411 | 14/03/2024 09:59:13 | Durante a execução da SSP:20244326 (4A) foi encontrado bloco temporizador (XC) da gaveta VVT-0622 e da gaveta VVT-0624 inoperante. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202411 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Durante manutenção preventiva (4A) SSP 20244326 encontrado os blocos temporizados XC das gavetas 0622 e 0624 inoperantes. Realizado a substituição por outros de mesmas caracteristicas. Realizado ensaios de temporização e deixados com tempo de atuação de 10,2s e 10,1s respectivamente; de acordo com a ordem de ajuste OA NºBT3523/2019 esperado= 10s. Deixado em condições normais de operação.
202404259 | STE |  | P006B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.086-9 | 202411 | 13/03/2024 15:28:55 | Durante a execução da SSP:20244326 (4A) foi encontrado GMV-0627 com contator defeituoso. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202411 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição do contator de força por outro de mesmas caracteristicas. Realizados ensaios elétricos e funcionais. Tensão: AB= 452,3VCA; AC= 454,5VCA; BC= 455,6VCA. Corrente: A= 8,6A; B= 8,1A; C= 8,5A; IN= 11A. Megger motor: 450 MΩ; Temperatura 29,8ºC; Umidade 65,3%. Deixado em condições normais de operação.
202404253 | STE |  | J088B001 | CAIXA DE COMANDO DA MOTOBOMBA 1 - CCBD01 | 1232.001-5 | 202411 | 13/03/2024 13:52:32 | Solicito apoyo para verificación del funcionamiento de la caja de mando de la bomba para drenaje del trampolín del canal derecho. La misma se encuentra ubicada en el muro derecho del canal central. | MCI1 | MEG2 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202412 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante inspeção na caixa (portátil) de comando da bomba de drenagem do trampolim do vertedouro, constatado rele térmico e contator com defeito os mesmos foram substituídos por outro (código 523135/ 589381), retirado do almoxarifado. Realizado ensaios em bancada no circuito de comando constatando seu funcionamento normal, valores em anexo ( rele térmico).
202404243 | STE |  | P006A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.077-4 | 202411 | 13/03/2024 10:39:30 | Durante la ejecución de la SSP:20244325 (4A) fue encontrado el GMV-0532 con ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202411 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificado y constatado contactor auxiliar posición X52 con defecto, sustituído por otro de mismas características y verificado correcto funcionamiento del mismo y eliminado el ruído anormal. Equipo en condiciones normales de operación.
202404233 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202411 | 13/03/2024 08:49:14 | Durante ensayos de comisionamiento del nuevo panel CNDV-1 (SSA 202318263), fue informado por la contratada que el valor de limitación de corriente de salida del cargador debe idealmente ser mantenido en 30 A, diferente de lo solicitado en el ítem 3.3.2 de la planilla de comisionamiento, que solicita el ajuste en 31,5 A. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202414 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Segundo baixa do parecer técnico - SSA 202404298: "La corriente puede quedar ajustada 30 A, considerando que a corriente de carga profunda es hasta 22 A y la corriente de partida do Diesel es suministrada por las baterías." Deixado ajuste de limitação de corrente em 30A e efetuados testes para verificar sua correta atuação. Painel deixado em condições normais de uso.
202404232 | STE |  | K027A001 | QUADRO QM-03 | 0266.003-2 | 202411 | 13/03/2024 11:14:27 | Solicito apoyo para realizar la desconexión del cable de alimentación principal del montacargas AMC del disyuntor 521-04 del tablero QM-03 y luego realizar la conexión del nuevo cable de alimentación en dicho disyuntor. Realizar punto a punto y ensayos de aislación en el nuevo cable (500 V/1min) con apoyo del MEG3. Coordinar las actividades con MEG3 (Marlos Fischer) OBS: Trabajos referentes a la modernización de los montacargas (contrato 4500066024). | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202412 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión del antiguo cable de alimentación del montacargas AMC y retirado del panel. Posteriormente, realizado el lanzamiento del nuevo cable de alimentación dentro del panel, efectuado ensayos de punto a punto y ensayos de resistencia de aislación (500 Vcc/1min) con los siguientes resultados: A/⏚: 9000[MΩ] B/⏚: 7400[MΩ] C/⏚: 9700[MΩ] A/B: 18500[MΩ] B/C: 12000[MΩ] A/C: 18500[MΩ] Temp: 30ºC; Hum:54; IB Megger:1646 Emitida SSA 202404959 a IEQ2 para actualización de diseños
202404218 | STE |  | K080A011 | CCM CQ-07 | 0263.023-0 | 202411 | 14/03/2024 14:43:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual la bomba 2 no partió de forma automática estando en la selección bomba 1 como principal (Bomba 1 con falla en ese momento), verificado que partió la bomba 3 conforme grafico en anexo. Obs.: Realizado partida de la bomba 2 en manual posterior al evento para prueba. | OUO6 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202412 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se verificó y se constantó un falso contacto en el borne 18 del relé temporizado 62.2 que impedía la partida automática de la bomba 2 , una vez realizado el reaprieto del borne, se realizó el ensayo de partida por niveles, con los selectores en todas las posiciones, y se comprobó el correcto funcionamiento de la rotación de bombas. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202404216 | STE |  | K080A011 | CCM CQ-07 | 0263.023-0 | 202411 | 13/03/2024 08:58:08 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DISPARÓ EL INTERRUPTOR 52-1 CORRESPONDIENTE A LA MOTOBOMBA 1 DEL CQ.07. | OUO6 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202412 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de resistencia de aislamiento del motor de la Bomba-9994,valores: R/S/T/⏚(500Vcc,1min,36°,82%)=1240MΩ, BP Megger=717140 Se energizó el circuito y se constató el repique del contactor pos.O4.01 por causa de un falso contacto en el A1 del mismo,lo que causaba la actuación del disy 52-1 .Se realizó el reaprieto y se energizó el circuito comprobando el correcto funcionamiento,mediciones: Ir/s/t= 50/51/50A,In=61A Vr/s/t=445/448/449Vca Equipamiento liberado en cond. normales.
202404213 | SCA |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202411 | 13/03/2024 08:12:44 | Durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19306E , Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202404212 | SCA |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202411 | 13/03/2024 08:13:10 | Durante ensayos de comisionamiento energizado. Planilla 6090-83-19307E, Item 3.3.6. "Colocar en carga profunda el banco y verificar valores" al alcanzar 35VCC el cargador pasa a posicion desenergizado, siendo que la carga profunda alcanza valores de 36VCC conforme lo solicitado en el ensayo del item 3.3.6. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202404210 | STE |  | H002C001 | COMPORTA N07 DO VERTEDOURO | 0237.007-7 | 202411 | 12/03/2024 17:21:48 | Verificar/solucionar discrepancia entre los valores de abertura de la compuerta 7 entre el panel convencional SWP y el SCADA. | OUO5 | MEG2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202414 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado discrepância entre o SWP (0,11 metros) e o SCADA (0,06 metros). Realizado o ajuste de corrente (mA) na placa do SWLP, deixado com a corrente de 4,00 mA, com indicação no SWP 0,04 metros e SCADA 0,0 metros. Deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202404141 | STE | 202315148 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202411 | 13/03/2024 08:04:15 | Favor realizar a conexão elétrica do motor de acionamento do ventilador VVT-1812. | MAM3 | MEG2 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202412 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Se realizó la conexión eléctrica del motor de accionamiento del ventilador. Valores de mediciones: Resistencia de aislacion: A/B/C/Masa (1min/500Vcc/29,7°C/79,5%RH) = 2800 MΩ. Corrientes: Ia/Ib/Ic = 38,4/38,2/36,5 A - Inominal Motor = 65 A. Tension: Vab/Vbc/Vca= 456/459/458 Vca. Resistencia entre bobinas: ab/ac/bc = 0,3/0,3/0,3 omh. Equipamiento liberado en condiciones normales de operacion.
202404133 | STE |  | K080A011 | CCM CQ-07 | 0263.023-0 | 202411 | 12/03/2024 10:10:12 | Verificar e solucionar o motivo de não reportar alarme no convencional e SCADA referente ao disparo do disjuntor 52-1 do CQ-07. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202412 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Verificada la actuación y correcto funcionamiento de la alarma urgente al momento de la actuación del disyuntor 52-1 del CQ-1 en la fecha de ocurrencia del evento (ver Anexo), se constató el disyuntor en posición abierto el día de la ejecución de la SSA, se realizaron ensayos funcionales de la actuación del disyuntor 52-1, se verificó y reapretó el circuito de alarmas, comprobando el correcto funcionamiento en convencional y SCADA, equipamiento liberado en condiciones normales de operación |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202404100 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202411 | 11/03/2024 16:55:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual el contactor "KM-60" se encuentra con ruido anormal, conforme anexo | OUO7 | MEG2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202412 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado contactor posición 'KM-60' con ruido anormal, referente al accionamiento de las resistencias de calentamiento del panel. Sustituido por otro de mismas características; Contactor 3 Polos 1NA/1NF 12A 220V 50/60Hz (Cód. Almox.: 665800) y constatado su correcto funcionamiento. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202404081 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202411 | 11/03/2024 15:21:43 | Verificado durante manutenção preventiva SSP20243437 (1A) que os alarmes de condição anormal reportam na IHM do CGCA mas não reportam no SCC. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202523 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constatado que o problema se devia a cabos que estavam desconectados na DAUC3, conforme SSA’ de derivadas e relacionadas, após conectados os cabos realizado ensaios em conjunto com a MEL4 normalizando a sinalização do quadro.
202404021 | STE | 202404017 | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202411 | 11/03/2024 08:31:04 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo MT081, referente a alimentacion secundaria 125VCC del panel CTM-15. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 15/03/2024 | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202411 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado, fue realizado el ensayo de punto a punto del cable MT081 dando resultados satisfactorios y efectuados ensayos de aislación: *Tensión aplicada=500VCC. *Tiempo de ensayo=1min. *Temperatura=29,4°c; Humedad=87,7% *Resistencia de Aislación obtenida= +/Tierra= 12.000Mohm. -/Tierra= 3.940Mohm. +/-= 8.700Mohm. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202404020 | STE | 202404017 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202411 | 11/03/2024 08:31:11 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo M6X0296, referente a alimentacion principal 125VCC del panel CTM-15. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 15/03/2024 | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202411 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme solicitado realizado apoyo al personal de MEG-1 para ensayo de aislación y punto a punto del cable M6X0296, siendo correctas las identificaciones de polaridad del cable y dando resultado en el ensayo de resistencia de aislación los siguientes valores: +/⏚= 1380 MΩ; -/⏚= 3850 MΩ; +/-= 4100 MΩ (Temp=29.1°C, Hum= 83%, Tensión= 500 Vcc por 1 minuto). Entregado equipo a operación.
202404019 | STE | 202404017 | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202411 | 11/03/2024 08:12:57 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable HT028, referente a alimentacion 460V del panel CTM-15. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 15/03/2024 | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202411 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo HT028 con los siguientes resultados: R/tierra= 76,9 [MΩ] S/tierra= 58,9 [MΩ] T/tierra= 90,3 [MΩ] R/S= 96,5 [MΩ] S/T= 140 [MΩ] T/R= 107 [MΩ] Temperatura= 29,2 [°C]; Humedad relativa= 83,5 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QT-02 dejado en condiciones normales de operación.
202404011 | STE |  | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202411 | 11/03/2024 13:57:47 | Verificar motivo por el cual el interruptor 52-D se encuentra con resorte descargado. Verificado interruptor cerrado y con plugs conectados. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202412 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el fin de curso pos. "FC" con defecto, impedía el correcto funcionamiento del mecanismo de carga del resorte. Se sustituyó por otro de las mismas características retirado de almacenes, cod: 251860, se ensayó repetidas veces constatando el correcto funcionamiento del mecanismo. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202403997 | STE |  | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202410 | 10/03/2024 04:30:06 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreu disparo do disjuntor 52-A4 com atuação de proteção 50/51 fase C e 50/51N. | OUO6 | MEG2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.4 | Urgente | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202411 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado ensaio de resistência de isolamento A/B/C/⏚: 22,GΩ/21,9GΩ/22,5GΩ (Obs.: tensão aplicada 2500vcc/1min; temp. amb.:26ºc; Ura.: 50%)com resultado satisfatório. Ao realizar inspeção visual identificado que o fusível da fase "C" da seccionadora de FURNAS esta rompido. O disjuntor 52.A4 foi deixado aberto e bloqueado até que o problema seja resolvido pela equipe de FURNAS.
202403977 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202411 | 11/03/2024 13:59:22 | Verificar/solucionar falla de lectura de tensión en el voltímetro, en la posición RS. | OUO1 | MEG2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202412 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada limpieza de los contactos de la llave selectora posición 'CTV' y efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento como se observa en el anexo. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202403887 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202410 | 08/03/2024 11:33:08 | Verificar y solucionar indicador de posición del interruptor 52D2, el cual se encuentra en posición intermediaria. | OUO5 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202412 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado ausencia de tensión proveniente del fin de curso de posición referente al disyuntor 52-D2 del QP-02. Emitida SSA 202404618 para verificar su funcionamiento y posteriormente realizado ajuste del mismo debido a que se encontraba trabado. Efectuado ensayos simulando cierre y abertura del disyuntor constatando la correcta indicación de posición en el ASLP-01 como se observa en el anexo. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202403851 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202411 | 11/03/2024 08:30:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o não houve acionamento de alarme de nível baixo e comando de parada das bombas do reservatório de água, estando o nível baixo, conforme SSA: 202401069 | MAM3 | MEG2 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202412 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificada integridad de la boya de nivel alto/bajo y realizado reaprieto de bornes internos de conexión sin encontrar anormalidades, realizado ensayo operacional ligando una bomba de filtrado por vez y accionando físicamente la boya de "NIVEL BAJO" obteniendo el desligamiento de las bombas y el accionamiento de la alarma "NIVEL AGUA ANORMAL". No encontrado defecto alguno y dejado cuadro en condiciones normales de operacion.
202403782 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202410 | 07/03/2024 08:38:56 | Durante ensaios de comissionamento do novo painel CNDV-2 (SSA 202318264), foi informado pela contratada que o valor de limitação de corrente de saída do carregador deve idealmente ser mantido em 30A, diferente do solicitado no item 3.3.2 da planilha de comissionamento, que solicitada o ajuste em 31,5A. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202412 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme respuesta del parecer técnico por parte de IEQ2 SSA 202403783. Fue parametrizado de la siguiente manera. Sobrecorriente del cargador: de 31,5A a 30A. AT 202402019
202403766 | STE |  | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202410 | 07/03/2024 08:12:32 | Durante a execução da SSP 20244321 foi encontrado os cabos de alimentação do GMV-0132 (entrada R/S/T) com isolação deteriorada. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202414 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada limpieza de los correspondientes cables y posterior a eso efectuados ensayos de resistencia de aislación dando como resultado: R-⏚= 129 MΩ/S-⏚= 110MΩ/T-⏚= 127MΩ/R-S= 200MΩ/R-T= 212MΩ/S-T= 197MΩ (Temp=29.6°C, Hum=73%, 500Vcc por 1 min ). Posterior al ensayo se normalizó el equipo y se realizaron las mediciones dando como resustado: Tensión: R-S=456.2V/S-T=457.2V/R-T=456.3V; Corriente: R= 8A/ S=8.1A/ T=8.7A (siendo IN= 12A) Resultados considerados normales, equipo entregado a operación
202403747 | STE |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202410 | 07/03/2024 08:13:38 | Durante la ejecución de la SSP:20243457 fue encontrado disyuntor 52-D con carga de resorte sin detenerse. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202410 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado micro de fin de curso "FC" referente a parada de carga de resorte quebrado, sustituído por otro de mismas carcaterísticas y efectuados ensayos funcionales con disyuntor 52-D constatándose correcto funcionamiento del mismo. Entregado equipo en condiciones normales de operación
202403730 | STE |  | P002C009 | QUADRO KG-10 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.004-5 | 202410 | 06/03/2024 10:46:49 | Durante a execução da SSP 20241564 foi encontrado mulduras do anunciador e plaqueta (teste de função) quebradas. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202410 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição das molduras e plaqueta do anunciador que encontravam-se quebradas por outras de mesmas características retiradas do almox (MOLDURA ACRIL ANUNC ALARM 92/79MM - cod: 696269 / PLACA IDENT ANUNC ALARM 89 - cod: 700100). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202403715 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202410 | 06/03/2024 11:22:56 | Verificar y solucionar ruido anormal en el contactor auxiliar temporizado 27-2 indicado en el anexo. | OUO1 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202412 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado contator auxiliar posição 27-2 com mau funcionamento, realizado substituição do mesmo por outro de mesmas caracteristicas. Realizado ensaios funcionais e deixados em condições normais de operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202403685 | STE |  | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.010-3 | 202410 | 06/03/2024 05:58:56 | Verificar y solucionar bomba con alarma de sobrecarga. | OUO5 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202412 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Se constato relé térmico posicion 49.5 correspondiente al motor N5 de la bomba BIN-0305 con defecto, se realizó la sustitución del relé por otro de las mismas características (Cod almacen: 106852). Se realizaron los ensayos correspondientes (en anexo). Orden de ajuste: OA.0052-R00 Defecto ocasionado al relé a consecuencia del sobrecalentamiento, perdida de aislacion y desprendimiento de los terminales de los conductores en la caja de conexion del motor. Emitido SSA: 202404683 para MAM-1.
202403652 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202410 | 05/03/2024 14:08:45 | Conectar el cable de alimentación del tablero auxiliar del CTM, que será utilizado durante el retrofit de los tableros principales. Conectar al disyuntor 52-17 del QT-02. Prestar apoyo a MEG1 para test de punto a punto, ensayo de aislación y secuencia de fase (coordinar con Rogerio Barth). El cable será lanzado por la SOCM.DT (coordinar con SOLON). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202410 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada conexión del cabo de alimentación Auxiliar del CTM al Disyuntor 52-17 del cuadro QT-02, además realizada verificación punto a punto y ensayo de resistencia de aislación dando los siguientes resultados= R/Terra: 399 Mohm, S/Terra:448 Mohm, T/Terra:374 Mohm, R/S:552 Mohm, R/T:627 Mohm, S/T:559 Mohm (500VCC, 1min, 29.9°C, 83.7%). Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202403570 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202410 | 04/03/2024 10:50:55 | Durante el mantenimiento preventivo anual del panel QD-01 SSP: 20243437 fueron encontradas cuatro resistencias de calentamiento defectuosas. Las mismas no pudieron ser sustituidas durante el mantenimiento preventivo debido a restricciones operativas. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202411 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídas 4 resistências de aquecimento queimadas por outras de iguais características (cod. almox. 209414). Valores medidos R1 tensão=215Vca, corrente 0,7A; R2 tensão=214Vca, corrente 0,7A; R3 tensão=214Vca, corrente 0,7A; R4 tensão=215Vca, corrente 0,6A. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202403538 | STE |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202410 | 04/03/2024 04:09:16 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó falla a tierra en los tableros CB-09 y CB-10 al momento de accionar comando de parada en la Unidad Generadora 16, rearmando enseguida. | OUO6 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202412 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Efetuado monitoramento dos dois painéis por duas semanas, não sendo verificada nenhuma nova atuação do alarme de falha terra. Equipamento em condições normais de uso.
202403531 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202409 | 03/03/2024 05:42:04 | Verificar/solucionar motivo por el cuál se encuentra accionada la alarma "SUBTENSÃO ENTRADA 2 QUADRO QBC-02" en el anunciador local. Obs.: Verificado que la alimentación de la entrada 2 se encuentra normal. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202411 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado modulo electronico del anunciador referente a alarma "SUBTENSÃO ENTRADA 2 QUADRO QBC-02" con defecto, sustituído por otro de mismas características y verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA:202404260 para IMA0 gestionar reparación de módulo retirado. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202403530 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202409 | 02/03/2024 22:05:05 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISY.(52.3.2) SE ENCUENTRA CON LED DE INDICACIÓN DE POSICIÓN CERRADO APAGADO. OBS: DISYUNTOR SE ENCUENTRA CERRADO. | OUO7 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202411 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido señalizador quemado del disyuntor pos.: 52.3.2 por otro de las mismas características, modelo: ZBV-BG1, TIPO LED, Tension: 24-240 V, FAB.: SCHNEIDER ELETRIC, código almacen: 713837. Valores medidos: tension: 125Vcc Corriente: 100mA. La señalizacion quedo en condiciones normal de funcionamiento. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202403480 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202409 | 29/02/2024 14:43:29 | Conectar cable HV-022 proveniente del CNDV-1 al disyuntor 52.114 y el cable HV-016 al disyuntor 52.212 para dar continuidad al comisionamiento con circuito energizado. Diseño de inteconexión en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202410 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Após ensaio de ponto a ponto e resistência de isolamento, conectados cabo HV-022, proveniente do CNDV-1, no disjuntor 52.114 e cabo HV-016, proveniente do CNDV-2, no disjuntor 52.212. Deixado disjuntor aberto e bloqueado pela OPUO.DT, aguardando fim do comissionamento dos CNDV (202318263 e 202318264). Emitida SSA 202404029 para atualização de desenho.
202403434 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202409 | 28/02/2024 23:23:09 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "QR-08 DISJUNTOR DE SAÍDA DISPARADO" no SCADA e no ASP-02, sem rearme. Obs.: Encontrado no local o disjuntor 52-42 disparado. | OUO6 | MEG2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202411 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizados ensaios de Megger no disjuntor 52-42: A/⏚= 1200 MΩ; B/⏚= 1070 MΩ; C/⏚= 1020 MΩ; A/B= 1300 MΩ; A/C= 1760 MΩ; B/C= 1620 MΩ; Tensão: A/B= 228,3VCA; A/C= 228,5VCA; B/C= 229,1VCA; Corrente: A= 1,4A; B= 1,4A; C= 0,6A; In disjuntor= 10A. Temperatura: 29,5 ºC. Umidade: 67,8%. Não foram encontradas anomalias no circuito. Realizados ensaios funcionais, apresentando perfeito funcionamento. Deixado em condições normais de operação.
202403366 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202409 | 28/02/2024 11:43:47 | VERIFICAR MOTIVO DEL DISPARO DEL INTERRUPTOR 52-30 CORRESPONDIENTE AL VVT-0414. | OUO5 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202410 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuados ensayos en el VVT-0414 no detectándose anomalías, posterior a ello efectuado test de funcionamiento del motor, partiendo el mismo normalmente, dejado funcionando para monitoreo del mismo sin presentarse nuevo disparo del disyuntor. Mediciones: Resistencia de aislación de motor contra tierra: 124 MΩ (temp: 29,5°C, HRA: 67,9%) ; Tensión RS/ST/RT: 443/444/444 Vca; Corriente R/S/T: 61/63/63 A (Corriente nominal 63A). Dejado VVT-0414 funcionando en condiciones normales. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202403349 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202409 | 28/02/2024 11:01:06 | Durante execução da SSP:20240264 constatado o contator pos. XC (gaveta 52-23 VVT319) inoperante. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202409 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatato contator defeituoso e substituído por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTACTOR AUX 3NA/2NC 10A 127V 50/60, Cod:679283). Realizado ensaios e obtidos resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202403280 | STE |  | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202409 | 27/02/2024 10:16:16 | Durante manutenção preventiva 4A SSP: 20243123 encontrado amptector do disj 52D com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202409 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del pick up de corto retardamiento de la protección AMPECTOR del disyuntor 52D, retirada protección y reemplazada por otra de iguales características (COD DEPOSITO: 234540) parametrizada según OA.0123-R00, Emitida SSA 202403383 para IMA 0 gestionar reparo de 3 Ampector con defecto (1 retirado del 52D y 2 retirados de Deposito ya con defecto). Disyuntor dejado en condiciones normales de operación.
202403225 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202409 | 28/02/2024 07:12:16 | Verificar e solucionar defeito após manobra no disjuntor do VVT 1112. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202410 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrada manopla desprendida de su encastre, efectuada reparación de manopla y reinstalada la misma en la gaveta, verificado correcto funcionamiento de la misma. Equipo entregado en condiciones normales de operación.
202403196 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202409 | 26/02/2024 11:13:08 | Durante execução da SSP:20240264 constatado os contatores pos. X (gaveta 52-21 VVT3119) e XC (gaveta 52-24 VVT3120) apresentando ruido. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202409 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado contares defeituosos e substituídos por idênticos retirados do almoxarifado (CONTACTOR AUX 3NA/2NC 10A 127V 50/60, Cod:679283). Realizado ensaios e constatado funcionamento correto. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202403149 | STE |  | P001B005 | CCM KH-03 | 0592.003-5 | 202408 | 24/02/2024 18:13:12 | Verificar y solucionar mecanismo de cierre y abertura del interruptor 52-31 desacoplado. Ver anexo | OUO5 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202410 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue inspeccionado el mecanismo de cierre/abertura del disy. 52-31, donde fue encontrada la manopla desprendida de su encastre, efectuada reparación de manopla y reinstalada la misma en la gaveta, posterior a la instalación fue efectuado ensayo de abertura/cierre del disyuntor confirmando el correcto funcionamiento del mecanismo de maniobra del disy. 52-31 . Equipo entregado en condiciones normales de operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202403137 | STE |  | K059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.005-6 | 202409 | 26/02/2024 14:18:58 | Verificar/solucionar resistencia de calentamiento dañada en el tablero SE-05, adjunto archivo Obs: adjunto imagen de la resistencia de calentamiento del tablero SE-06 | OUO1 | MEG2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202410 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no circuito, encontrado resistência de aquecimento queimada. Substituida resistência de aquecimento por outra de mesmas características retirada do almox (RESISTENCIA ELET TUB 220V 400W 225X50 cod: 262609). Medições efetuadas: Tensão = 205,5V; Corrente = 1,3A. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202403111 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202408 | 23/02/2024 15:19:44 | Verificar y solucionar comando del disyuntor "52.B" roto conforme anexo. | OUO2 | MEG2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202410 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirada chave da posição (43CS-B) instalado provisoriamente devido não ter estoque do modelo original, na sem.10/2024. Chave provisória não reportava alarme do disj. com defeito. Foi instalado outra chave com caract. originais, adquirida pela IEQ2, dando condições para enviar alarme em caso de defeito no disj. código almox. (600326). Realizados ensaios de abert/fecham. e simulação de reporte do alarme para o sistema (SCADA) e anunciador local, constatando seu funcionamento normal. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202403110 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202408 | 23/02/2024 12:10:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disparou o disjuntor 52-05 (alimentação de CNB-05). | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202410 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación del cabo de alimentación del CNB-05 (500VCC, 1min, 31°C, 70%) con los siguientes resultados: R/Terra=1.5Gohm, S/Terra=2Gohm, T/Terra= 1.8Gohm, R/S=6Gohm, S/T=8Gohm, T/R=5Gohm. No encontrándose defectos de aislación visibles. Energizado circuito y dejada carga en condiciones normales de operación.
202403082 | STE | 202320398 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202408 | 23/02/2024 09:13:31 | Verificar la existencia del cable E6X0003 en la bandeja proveniente de la UTR-633, bajarla al cubiculo 8 del QA-02, realizar punto a punto y conectarlos a los bornes de la regla TB08 conforme diseño adjunto. El tag del cable debe ser modificada de: E6X0003 para: E6X0031 Coordinar los trabajos con MEL-4 - Fecha prevista para el trabajo 07/03/2024 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202410 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado cabo E6X0003 en la bandeja proveniente de la UTR-633, efectuado punto a punto en compañía del personal de MEL-4 , posterior a ello realizada la inserción del cabo en el panel QA-02 (cubículo 8) y efectuada conexión de los cabos en la bornera 8TB conforme anexo. Realizada modificación de TAG de E6X0003 para E6X0031. Emitida SSA 202403974 para actualización de diseño por parte de IEQ2.
202403077 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 23/02/2024 08:12:32 | Durante comissionamento encontrado Modulo Filtro pos. FLT1 apresentando borne nº13 (conexão de terra) espanado. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202412 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 SSA 202403101 (D), certificamos que esta pendencia fue resuelta por la contratada PROVOLT. Foto en anexo. AT: 202402021.
202403054 | STE |  | P024A005 | CCM KH-29 | 0592.057-4 | 202409 | 26/02/2024 11:33:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual encontram-se cabos soltos da eletrocalha (sem isolação). Localização: Elev 132, eixo AB, U14, corredor em frente ao KH-29. (ver anexo) | OUO6 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202410 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificados que os cabos soltos pertenciam a circuitos desativados do painel KH-29, os cabos foram removidos da eletrocalha retirando a anormalidade. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202403031 | STE |  | L022A005 | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA TR-CNDV | 1508.010-8 | 202408 | 23/02/2024 07:10:07 | Durante comisionamiento constatado ausencia de policarbonato de protección frontal y tapa de canaleta. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202414 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Verificado em campo que o policarbonato de proteção foi instalado pela fornecedora do painel, conforme solicitado no projeto. Painel deixado em condições normais de uso.
202403029 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 22/02/2024 16:25:47 | Durante comisionamiento detectados cabos MV-036/40 de alimentación del banco de baterias HNDV2 y MV-52 interligación CNDV1 e CNDV2, discrepantes con la planilla de comissionamiento donde consta calibre de 240mm² y el instalado en campo es de 185mm². Anexo hojas correspondientes a la planilla y foto de detalles del cabo. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202412 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme respuesta del parecer técnico de la IEQ2 SSA 202403092: Los cables son de 185 mm2 conforme nueva actualización de memoria de cálculo 6090-10-J6500. Realizadas las anotaciones pertinentes en la planilla de comisionamiento. Fue emitida SSA 202405095 para actualizar los diseños. AT. 202402019.
202403026 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 22/02/2024 14:14:25 | Durante comissionamento encontrado anilha da régua X1.16 em disconformidade com desenho. A anilha correta a ser instalada: X1.16/MD3.38. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202412 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En virtud de la ejecución de la SSA 202403023 que requirió el uso de este borne para su resolución (X1.15 y X1.16). Ya no fue plausible la sustitución de esta anilla por la mencionada en esta SSA. Fue emitida SSA 202405095para actualizar los diseños. AT. 202402019
202403024 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 22/02/2024 14:15:00 | Durante comisionamiento constatada ausencia de identificación de los fusibles F6, F7 y F8 referentes a la protección del transformador TR1. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202412 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme respuesta del parecer técnico de IEQ2 SSA 202403086, certificamos que la identificación de los fusibles F6, F7 y F8 referentes a la protección del transformador TR1 fueron colocadas por la contratada PROVOLT. Foto en anexo. Servicio realizado con AT:202402019
202403023 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202408 | 22/02/2024 14:15:34 | Durante comisionamiento constatados que los conductores de los contactos auxiliares de los disyuntores 72.Q3, 72.Q4 y 89.Q5 poseen enmiendas dentro de las canaletas. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202412 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2, certificamos que esta pendencia fue resolvida por la contratada PROVOLT. Foto en anexo. AT:202402019
202403012 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 22/02/2024 13:33:45 | Durante comisionamiento constatados que los conductores de los contactos auxiliares de los disyuntores 72.Q3, 72.Q4 y 89.Q5 poseen enmiendas dentro de las canaletas. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202412 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 SSA 202403048 (D), certificamos que esta pendencia fue resuelta por la contratada PROVOLT. Foto en anexo.
202403009 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 22/02/2024 11:13:34 | Durante comisionamiento detectados cabos MV-037/41 de alimentación del banco de baterias HNDV1 y MV-60 interligación CNDV1 e CNDV2, discrepantes con la planilla de comissionamiento donde consta calibre de 240mm² y el instalado en campo es de 185mm². Anexo hojas correspondientes a la planilla y foto de detalles del cabo. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202412 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta del parecer técnico de la IEQ2 SSA 202403047(D): Los cables son de 185 mm2 conforme nueva actualización de memoria de cálculo 6090-10-J6500. Realizadas las anotaciones pertinentes en la planilla de comisionamiento. Emitida SSA 202404993 para actualización de los diseños referentes al cargador CNDV-01. Servicio realizado con AT: 202402021
202402997 | STE |  | L021F002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H4A | 0434.077-7 | 202408 | 22/02/2024 10:55:38 | Tampas dos elementos 5, 10, 11, 64, 71 e 78 não travam na posição fechada. Obs.: Verificado presença de insetos próximo as baterias e sulfatação em agumas tampas. | OUO7 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202409 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado limpeza do banco e troca das tampas dos seguintes elementos: 05, 10, 11, 39, 58, 64, 68, 71, 78, 87, 88 e 91 que se encontravam danificadas (VALVULA BAT POLIP SBM 690, Cod:678740). Deixado equipamento em condições normais de funcionamento. | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202402996 | STE |  | L021E002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H3A | 0434.076-5 | 202408 | 22/02/2024 10:55:52 | Tampas dos elementos 27, 36 e 84 não travam na posição fechada. Obs.: Verificado presença de insetos próximo as baterias e sulfatação em agumas tampas. | OUO7 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202409 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado limpeza do banco e troca das tampas dos seguintes elementos: 25, 27, 28, 36, 39, 73, 84, 93 que se encontravam danificadas (VALVULA BAT POLIP SBM 690, Cod:678740). Deixado equipamento em condições normais de funcionamento. | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202402964 | STE |  | P002A003 | QUADRO KG-08 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.001-0 | 202408 | 22/02/2024 16:43:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual no enciende ninguna banderola del anunciador presionando test de función y prueba de lámparas conforme video en anexo. | OUO1 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202410 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado que anunciador não funcionava devido a fusível queimado na fonte, substituído fusível por outro de mesmas características (material disponível na oficina da meg2). Valores medidos tensão de entrada 220/120Vca, tensão de saída 25Vcc, corrente de saída 1A. Equipamento em condições normais de operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202402962 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202408 | 22/02/2024 16:44:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual la banderola correspondiente a ¨TEMPERATURA AMBIENTE ≥40º¨ no enciende presionando test de función. Obs: Enciende presionando prueba de lámparas conforme video en anexo. | OUO1 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202409 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Substituido carton correspondiente a la banderola ¨TEMPERATURA AMBIENTE ≥40º¨ por otro reserva. Realizado test de lamparas y de funcion constando normal funcionamiento. Retirado carton de mismas caracteristicas del almacen para reponer el de reserva utilizado. Fue solicitado gestion de reparo a IMA0 referente al carton encontrado con falla SSA:202403306. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202402957 | STE |  | G083A005 | QUADROS TFN-6/TIN-6A E TRANSFORMADOR TN-12A | 0321.009-4 | 202408 | 22/02/2024 10:07:18 | Realizar la sustitución del disyuntor 52-4 del TIN-6A por el disyuntor código 711549, ensayar disyuntor conforme documento adjunto. El disyuntor será la futura alimentación del tablero TN-CBSH1. Diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202409 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado sustitución del disyuntor del TIN-6A por el disyuntor que fue retirado del almacén (cod.almox:711549), efectuado ensayos del disyuntor e instalado con resultados satisfactorio (ensayo en anexo). Emitida recomendacion N° 3889 para actualizar orden de ajuste y SSA: 202403658 para actualizar diseños. SDS-15097 para actualizacion de LMR. Disyuntor retirado fue devuelto con DM.
202402949 | STE |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202408 | 21/02/2024 15:53:07 | Durante la ejecución de la SSP:20242291 fue encontrado disyuntor posición 526 disparado sin posibilidad de rearme | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202408 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado disyuntor posición 526 con defecto, sustituído por otro de mismas características retirado de almacén previamente realizados ensayos funcionales en oficina (ensayos en anexo). Verificado correcto funcionamiento del mismo y entregado panel en condiciones normales de operación. Mediciones post sustitución: Tensión= 226 Vca, Corriente= 0.7 A.
202402936 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 21/02/2024 14:05:01 | Durante comisionamiento constatada ausencia de identificación de los fusibles F6, F7 y F8 referentes a la protección del transformador TR1. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202412 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta del parecer técnico de IEQ2 SSA 202403043 (D), certificamos que la identificación de los fusibles F6, F7 y F8 referentes a la protección del transformador TR1 fueron colocadas por la contratada PROVOLT. Foto en anexo. AT: 202402021
202402933 | STE |  | P018A012 | VVT-H-13-06 EL.214 INSUFLAM S QUADRO DIST QT-03 BL 12/13 | 0459.102-0 | 202408 | 21/02/2024 15:01:59 | Verificar/solucionar motivo por el cual la llave selectora del VVT-H-13-06 se encuentra travada. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202409 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el mecanismo trabado, se realizó la lubrificación del mecanismo interno de la llave selectora, realizando maniobras de apertura y cierre, normalizando el funcionamiento del componente. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202402929 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 21/02/2024 14:04:26 | Durante comisionamiento encontradas anillas de la regla de bornes X1.13/14/15 disconformes con el diseño. Foto en anexo. Anillas corretas a ser instaladas: X1.13/MD3.33, X1.14/MD3.34 e X1.15/MD3.35. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202412 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de la IEQ2 SSA 202403041 (D), certificamos que esta pendencia fue resuelta por la contratada PROVOLT. Foto en anexo. AT: 202402021
202402927 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202408 | 21/02/2024 14:06:14 | Durante comisionamiento encontrado transformador posición TR1 con avería en la conexión y aislación de la bobina H3 a la barra de conexiones. Ademas el policarbonato del Trafo no posee todos los tirantes correctamente fijados. La conexión en el punto H1 se encuentra sin tag, el mismo debería de contar con la siguiente identificación TR1:H1/F3.1. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202412 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Transformador llevado a fábrica por PROVOLT para reparo. Sustituidas en fábrica las tres bobinas del arrollamiento primario según informe técnico en anexo. Instalado nuevamente por personal de PROVOLT en presencia de personal de MEG-2 y realizado todos los ensayos solicitados en la planilla de comisionamiento con resultados satisfactorios. Policarbonato fijado correctamente y colocado tag faltante en el punto H1 conforme foto en anexo. Servicio realizado con AT: 202402021.
202402897 | STE |  | K075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.143-9 | 202408 | 21/02/2024 08:19:31 | Durante manutenção preventiva 20241322(4A) encontrada seccionadora 89.2 com contato móvel da fase S desalinhada. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202408 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi realizado ajuste do contato móvel e substituído braçadeira metálica de fixação da haste do contato móvel da fase S. (braçadeira com reforço confeccionada por MMU3 SSA202216719). Realizadas manobras na seccionadora e verificado correto alinhamento. Resistência dos contatos valores medidos: fase R=127uOhm, fase S=89uOhm, fase T= 91uOhm.
202402880 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202408 | 21/02/2024 15:01:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cable de conexión del inductor L1 se encuentra dañado conforme anexo. Obs: Realizado inspección termográfica sin encontrar diferencia de temperatura considerable. | OUO2 | MEG2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202409 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado mal estado de 3 cabos (TAG 1L1) conectados a la barra del inductor L1 (forma parte del filtro de salida del CB-10), realizada limpieza de estos cabos y colocación de nuevas terminales y termo contraíbles dejando las conexiones en perfecto estado, cuadro dejado en condiciones normales. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202402852 | STE |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202408 | 20/02/2024 13:43:45 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1501, TSA-1502 e TSA-1503, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da unidade geradora 15. PD a ser realizado de 11/03/2024 à 23/03/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202411 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada inspección y ensayo de los termostatos TSA-1501, TSA-1502 y TSA-1503, referentes a temperaturas de los recintos de los transformadores de la unidad generadora 15, constatándose la correcta actuación a 40°C y rearme a temperatura inferior a la misma, conforme OA.0387-R03. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202402833 | STE |  | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202408 | 20/02/2024 10:52:29 | Durante manutenção preventiva 4A SSP:20241322, encontrado os reles de sobre-corrente pos. 52.103; 52.102 e 52,206 com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202408 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Recibidos los relés por parte de ILA2, realocados en sus ubicaciones y ensayados conforme OA.0174-R00. 521.02=(Corriente de actuacion:50mA, T=50mS) 521.03=(Corriente de actuacion:50mA, T=50mS) 522.06=(Corriente de actuacion:50mA, T=50mS) RESERVA1=(Corriente de actuacion:50mA, T=50mS) RESERVA2=(Corriente de actuacion:50mA, T=50mS) Relé que fue retirado de almx. será enviado para IMA0 SSA 202405717 debido a la no actuación de trip Dejado equipamiento en condiciones normal de operación
202402773 | AMP |  | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202408 | 20/02/2024 07:24:18 | Durante la SSP 20243124, el ensayo de resistencia de aislamiento del barramento principal, no alcanzó los valores mínimos : Megger BP 650954(1min, 30°,70%): 20/18/22 MΩ BP | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202409 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ens. de resist. de aislación (500 Vcc/1min) en las barras del tablero QG-07 según solicitado. Tamb: 31,2°C; HR: 71,6%. Con las barras separadas: Barra 1: A/⏚: 165; B/⏚: 140; C/⏚: 158; A/B: 186; B/C: 259; C/A: 178 [MΩ] Barra 2: A/⏚: 76,6; B/⏚: 71,7; C/⏚: 83,7; A/B: 97,3; B/C: 102; C/A: 135 [MΩ] Barra 3: A/⏚: 57,2; B/⏚: 48,8; C/⏚: 56,2; A/B: 63,6; B/C: 63,6; C/A: 91,1 [MΩ] Barras interligadas: A/⏚: 27,9; B/⏚: 24,2; C/⏚: 27,9; A/B: 32,3; B/C: 32,5; C/A: 45,6 [MΩ]. AT 202601326.
202402734 | STE | 202402675 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202408 | 19/02/2024 14:08:44 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT607, referente a alimentación 460V del panel CTM-18. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 23/02/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202408 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo punto a punto y ensayo de resistencia de aislamiento del circuito del Disy 52.08 (cable HT607) del Panel QT-03 correspondiente al CTM-18, valores: R. Aisl ( Megger IB 1603,500Vcc , 28,6°C, 75%, 1min )= A/⏚ : 75.6 MΩ B/⏚ : 105 MΩ C/⏚ : 108 MΩ A/B: 148 MΩ B/C: 150 MΩ C/A: 177 MΩ Se energizó el circuito y se obtuvieron los siguientes valores de tensión: Vab/Vbc/Vac=455/453/454 Vca Se normalizó y liberó el panel QT-03 en condiciones normales de operación.
202402727 | STE | 202402307 | P003B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.076-6 | 202408 | 20/02/2024 11:13:26 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0401. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202410 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada desconexão e posterior conexão dos novos resistores de aquecimento. Valores medidos: resistores em paralelo=1100Ohm, resistência de isolação resistores/massa=50000GOhm ( 250Vcc 1min, 29ºC, RH 71%) , tensão= 225Vca, corrente 0,20A. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202402725 | STE |  | L022A005 | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA TR-CNDV | 1508.010-8 | 202408 | 19/02/2024 13:34:19 | Durante comisionamiento detectado conductores de alimentación de arranque con sección de 185mm2, discrepante de la planilla donde figura 240mm2. Anexo planilla y fotos. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202413 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme respuesta del parecer técnico de la IEQ2 SSA 202402743(D): Los cables son de 185 mm2 conforme nueva actualización de memoria de cálculo 6090-10-J6500. Realizadas las anotaciones pertinentes en la planilla de comisionamiento. Emitida SSA 202404867 para actualización de los diseños referentes al cuadro TR-CNDV-01. Trabajo realizado con AT:20241545.
202402715 | STE | 202402675 | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202408 | 19/02/2024 11:08:03 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable MT610, referente a alimentación secundaria 125VCC del panel CTM-18. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 23/02/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202408 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado apoyo al personal de MEG1 en la realización del ensayo de resistencia de aislación (500VCC, 1min) del cabo MT610 con los siguientes resultados = +/Tierra: 7500Mohm, -/Tierra: 6600Mohm, + / - : 5500Mohm, 29.2°C, 75.9%. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202402714 | STE | 202402675 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202408 | 19/02/2024 11:08:09 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M6X0490, referente a alimentación principal 125VCC del panel CTM-18. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 23/02/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202408 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Conforme solicitado realizado apoyo al personal de MEG-1 para ensayo de aislación y punto a punto del cable M6X0490, siendo correctas las identificaciones de polaridad del cable y dando resultado en el ensayo de resistencia de aislación los siguientes valores: +/⏚= 1370 MΩ; -/⏚= 886 MΩ; +/-= 2550 MΩ (Temp=28.6°C, Hum= 75%, Tensión= 250 Vcc por 1 minuto) Entregado equipo a operación.
202402668 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202408 | 19/02/2024 08:20:17 | Constatada la falla funcional del relé de bloqueo de la POS.86B durante las pruebas de puesta en servicio de la SSA 202205140. Providenciar el restablecimiento operativo del mismo. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202408 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição da chave de bloqueio 86B. Efetuados ensaios funcionais com correta atuação, abrindo disjuntor 52B. Deixado em condições normais de operação. Observação: A SM e DM foram adicionadas na SSA 202402197. Trabalho realizado dentro da AT: 202401478.
202402666 | STE |  | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202408 | 19/02/2024 08:21:00 | Durante la MP4A 20243124, el disyuntor DS pos 52-D de 460 Vca, se encontró con defecto, no permite comando de abertura | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202408 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el cojinete del hacha del eje de abertura con desgaste, el mismo no quedaba fijo a la estructura central del disyuntor, se sustituyó el mismo por otro cojinete que quedó fijo. Se sustituyó también el fin de curso pos. "LC" y lo bloco de contato de parada del motor de carregamento de mola, se realizaron ensayos de apertura y cierre comprobando el correcto funcionamiento. Se reinstaló el equipo en condiciones normales de operación.
202402605 | STE |  | P008A007 | CCM KH-28 | 0592.017-5 | 202407 | 16/02/2024 15:56:58 | Verificar e solucionar ruído anormal na gaveta do disjuntor 52-24 (VVT-0725). | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202409 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fue sustituido contactor auxiliar, posicion "XT-3" que presentaba ruído anormal por otro de la mismas características, provehido por almacen con código: 679283 dejado la temporizacion ajustada en 25 segundos conforme OA.0384-R00. Realizado ensayo funcional con resultados satisfatórios. Equipamiento liberado para operacion. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202402604 | STE |  | P008A008 | CCM KH-30 | 0592.018-3 | 202407 | 16/02/2024 15:57:06 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o anunciador do quadro se encontra inoperante. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202408 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado fusível de saída 3A da fonte queimado, realizado a substituição por outro de mesmas características fornecido pela OPUO (CCR). Após substituição tensão de entrada 1: 123,9VCA, entrada 2: 224,4VCA e saída 29,15VCC, corrente de saída: 0,2A. Realizado ensaios funcionais. Deixado em condições normais de operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202402597 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202407 | 16/02/2024 10:52:56 | Durante manutenção preventiva 1A(20242293) encontrado inoperante o disjuntor 521 que é responsável pela alimentação de aquecimento da bomba BES1801. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202407 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído disjuntor 521 por outro de mesmas características (cód. almox. 713322), normalizando funcionamento do aquecimento do motor da bomba BES1801. Valores medidos tensão R/S=220,2Vca , corrente=0,75A. Ensaios do disjuntor anexo.
202402578 | STE | 202306458 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202407 | 16/02/2024 07:58:06 | Solicito apoyo para realizar medición de "ripple" en la salida del cargador de baterías CB-05. Ya se coordinó con OTIS y SMIM el acceso al Elevador E22 para efectuar mediciones de distorsión armónica durante operación del mismo, con el fin de descartar o confirmar relación entre la falla presentada en el cargador y el funcionamiento del ascensor. Trabajo previsto para el 23 de febrero. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202408 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Prestado apoio para medição de ripple na saída do carregador por ILA1 durante manobras do elevador E22. Realizado medição com apoio de opuo.dt com realização das manobras de isolação conforme SSA de origem. Não foi verificado problema na condução do carregador durante os ensaios. Valores medidos por ILA1 serão informados na SSA202402580.
202402504 | STE |  | K023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.122-6 | 202407 | 15/02/2024 14:03:10 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP: 20243124, encontrado uma trinca na Haste de acionamento da fase "B" da seccionadora 89-1 do QG-07. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202407 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Substituída Haste de acionamento da fase "B" da seccionadora 89-1 do QG-07, por outra de mesmas características,. Realizados ensaios funcionais de abertura e fechamento com resultado satisfatório. Servicio realizado con la AT 202401332.
202402377 | STE |  | P016A001 | QUADRO KHVA 50 HZ CONTROLE SISTEMA VENTILACAO VERTEDOURO | 0460.023-1 | 202406 | 09/02/2024 10:59:46 | Solicito apoyo para conectar el conductor HV-130 al borne TB del tablero KHVA además de realizar las conexiones necesarias (jumper) para permitir la alimentación en 220V al CNDV-02. Adjunto diseño para conexión. Coordinar actividades con Lindomar (SOCM). | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202410 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada conexión de los conductores HV-130 al borne TB del tablero KHVA según diseño en correo enviado por IEQ2 en anexo. Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1 min, Tamb: 29°C, HR: 73%) con los siguientes resultados: R/Tierra= 6500 MΩ S/Tierra= 7300 MΩ R/S= 9900 MΩ Tensión en bornes X1:4 y X1:5 del CNDV-2 referente a los conductores HV-130: V= 222,4 VCA. Emitida SSA 202403769 para actualización de diseños del KHVA. KHVA en cond. normales de operación.
202402345 | STE |  | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.082-1 | 202406 | 09/02/2024 16:10:12 | Verificar y solucionar terminales del banco HN03 con sulfato conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202409 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado limpeza de todos os links que estavam com oxidação e lubrificado com vaselina. | GIO | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202402338 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202406 | 08/02/2024 16:10:54 | Realizar punto a punto y conectar cable de alimentación del deshumidificador de CCR que será lanzado por MEG-3 al disyuntor 52.11 (coordinar trabajo con MEG-3 SSA 202402337). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202424 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de resistência de isolação e ponto a ponto no cabo H5R0031, e posteriormente sua conexão no disjuntor 52.11 do KCC-01 para alimentação do desumidificador da CCR. Ensaio de resistência de isolação (500Vcc/1min - 23,8ºC - 70,8%RH): R/⏚ = 744MΩ - S/⏚ = 532MΩ - R/S = 915MΩ. Emitida SSA 202409185 para IEQ2 atualizar desenhos. O disjuntor 52.11 ficou bloqueado (cadeado da operação e MEG2) e será energizado com outro documento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202402335 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202406 | 08/02/2024 16:11:51 | Realizar punto a punto y conectar cable de alimentación del deshumidificador de CCR que será lanzado por MEG-3 al disyuntor 52.18 (coordinar trabajo con MEG-3 SSA 202402334). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202424 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayo de resistencia de aislación y punto a punto en el cable H6R0027 y posteriormente su conexión al disyuntor 52.18 del KCC-02 para alimentación del deshumidificador de CCR. Ensayos: R. Aislación: (500Vcc/1min - 25,4ºC - 68.5%RH): R/⏚ =664MΩ - S/⏚ = 612MΩ - R/S = 965MΩ. Mediciones de tensión en la tomada según SSA202402334. (A/M=132,0V, B/M=132,4V, A/B=229,0V). Emitida SSA 202409331 para IEQ2 actualización de diseños. Tablero dejado en condiciones normales de operación.
202402319 | STE |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202406 | 08/02/2024 13:42:15 | Durante la ejecución de la SSP:20241318, fue encontrado relé amptector del disyuntor 52D con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202406 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Relizado sustitución del relé amptector del disyuntor 52D. que se encontraba inoperante, por otro de iguales características que fue retirado del almacén (cod. almox: 234540). Posterior a la sustitución, fue ajustado el relé instalado según OA.0175-R00 y ensayo con la caja Sverker confirmando el correcto funcionamiento del mismo. También fue emitida una SSA: 202402330 a IMA0 para gestionar el reparo del relé amptector retirado. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202402301 | STE |  | K076A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.058-7 | 202406 | 08/02/2024 10:43:42 | Durante manutenção preventiva 4A constatado que o rele de subtensão 27-2 esta atuando fora de sua faixa de ajuste. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202406 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Relizado sustitución del relé de subtensión pos. 27.2 del QJ-06 por otro de iguales características que fue retirado del almacén (cod. almox: 471680). Posterior a la sustitución fue ajustado el relé instalado según OA.0175-R00 y ensayo con la caja Sverker confirmando el correcto funcionamiento del mismo (tensiòn pick up: 30V, drop up: 31V, tiempo actuación: 3,55 s.). Emitida SSA: 202402329 a IMA0 para gestionar reparo del relé de subtensión retirado. . Servicio ejecutado con la AT: 202401127.
202402261 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202406 | 07/02/2024 16:50:44 | Verificar y solucionar teste de lámparas del anunciador inoperante conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202408 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado fuente del anunciador y modulo electronico anunciador con defecto. Sustituido fuente cod Almox: 238287 y carton cod Almox: 577685. Mediciones pos instalacion a plena carga: Vin= 129,6Vcc; Vout= 24,1Vcc; Iout= 2,0Acc. Emitida SSA 202403127 par IEQ2 actualizar y disponibilizar en el SAT. Emitida SSAs: 202403095(fuente) y 202403093(carton) para IMA-0 gestionar reparo. Realizado ensayos de test de lamparas con resultado satisfactorio. Fuente indicado por IEQ2 conforme PT SSA:202102593C. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202402223 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202410 | 07/03/2024 11:29:04 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "QR-01 TEMP. TRANSF. ALTA/FALTA TENSIÓN BARRA" SEM REARME, SOMENTE NO CONVENCIONAL (ASP-01). | OUO5 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202412 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Apos inspeção, constatado temperatura indicada pelo medidor semelhante aos outros QRs. Encontrado relé 49X (responsável por reportar o alarme) com contato do alarme TEMP. TRANSF. ALTA/FALTA TENSIÓN BARRA com contato travado na posição fechado. Substituido por outro de mesmas caracteristicas. Realizado ensaios funcionais, não apresentando alarme após a substituição. Deixado em condições normais de operação.
202402197 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 06/02/2024 16:54:58 | Constatada la falla funcional del relé de bloqueo de la POS.86A durante las pruebas de puesta en servicio de la SSA 202205140. Providenciar el restablecimiento operativo del mismo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202407 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição da chave de bloqueio 86A. Efetuados ensaios funcionais com correta atuação, abrindo disjuntor 52A. Deixado em condições normais de operação.
202402195 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202406 | 06/02/2024 16:50:22 | Durante la ejecución de la SSP:20243746 fue observado que el cargador CN-12 no entra en régimen de fluctuación. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202406 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuados ensayos de funcionamiento del cartón en posición E1 constatándose defecto en el mismo, sustituído por otro de mismas características y ajustados valores conforme OA:0757. (Tensión de fluctuación=131.6 Vcc; limitación corriente gral=100A; tensión de ecua=150.4Vcc). Emitida SSA:202402413 para IMA0 pueda gestionar reparación de módulo defectuoso. Verificado funcionamiento correcto del cargador CN-12 y entregado en condiciones normales de operación.
202402190 | STE | 202318754 | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202406 | 06/02/2024 16:24:52 | Para atender la SSA N° 202318754 realizado gestión con el gestor del contrato (ENES) a fin de accionar al contratista PROTEK para adecuación del circuito eléctrico del tablero CTR-UPS01. Los trabajos consisten en conectar a tierra el punto neutro en la salida del transformador T1, conforme diseño anexo. Acompañar dicho servicio a ser ejecutado por PROTEK el día 27/02 desde las 07:00 hs. Estas tareas requerirán la aislación total del tablero CTR-UPS01. Emitido 202402186 a IEE3 para apoyo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202409 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el apoyo a la empresa contratista PROTEK para la conexión en el tablero CTR-UPS01 del punto T1:X0 al PE y del X1:4 al PE, se realizó el ensayo punto a punto y de resistencia óhmica, para ambas conexiónes R = 0.1Ω. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202402167 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202406 | 06/02/2024 11:02:32 | Durante la ejecución de la SSP:20243746 fue detectado relé auxiliar posición X52B con defecto. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202406 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado relé auxiliar posición X52B con carcaza deformada, sustituído por otro de mismas características y verificado funcionamineto correcto del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202402142 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202406 | 06/02/2024 05:32:22 | VVT-1611 não entra em operação estando na sequencia para partida, ficando apenas dois moto-ventiladores em operação. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202408 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | A causa del termostato averiado no entraba en operacion el VVT-1611, fue realizada la sustitución del termostato por otro de mismas características "TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C" cod. Almx: 570869, realizado ajuste del mismo conforme OA.0389-R00 - Termostato (TSM-1601) 10 °C, realizado pruebas actuación=10°C dando resultados satisfactorios. Equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202402099 | STE |  | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202406 | 05/02/2024 11:10:27 | Verificar y solucionar palanca de accionamiento roto del disyuntor 523-06 (TOM. DE F. 60A) conforme se muestra en el anexo. | OUO1 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202407 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituida manopla rota referente al interruptor posición 523-06 por otra nueva, confeccionada por laboratorio en impresión 3D a través de SSA 202402586. Realizado ensayos de cierre y abertura constatando su correcto funcionamiento y dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202402050 | STE |  | P006A007 | CCM KH-22 | 0592.012-4 | 202406 | 06/02/2024 16:54:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52-24 del KH-22 (VVT-0525) queda en posición de trip al intentar cerrarlo, a pesar de haber sido abierto previamente para efectuar rearme. | OUO1 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202408 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado haste de manobra desencaixada. Realizado rearme, inspeção e reaperto nos bornes do disjuntor. Realizado ensaios funcionais e verificado perfeito funcionamento. Deixado em condições normais de operação. Tensão 456,6V; 456,8V; 457,0V; Corrente 42,7A; 43,0A; 42,0A. In: 51,1A.
202401936 | STE |  | P002A003 | QUADRO KG-08 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.001-0 | 202405 | 01/02/2024 16:52:17 | Verificar y solucionar llave DSC-1 (alimentación de resistencia de calentamiento) dañada. | OUO1 | MEG2 | RECALDE CANETE GONZALO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202407 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado conjunto de tornillo y tuerca sueltos presentes en la llave DSC-1. Reinstalados tuerca y tornillo de sujeción de la manopla de la llave DSC-1 y verificado el correcto funcionamiento de la misma. Equipo en condiciones normales de operación.
202401560 | STE | 202401430 | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202405 | 30/01/2024 15:23:57 | Realizar mediciones de corriente y tensión en el motor del VVT-0723 durante los ensayos mecánicos en el ámbito del contrato 4500066372. Coordinar las actividades con SMMA - MAM3 (Everton) | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202408 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado mediciones de corriente y tensión en el motor del VVT-0723, con los siguientes resultados: IR= 37.5 [A] IS= 40.9 [A] IT=40.7 [A] VRS= 460.1 [V] VST= 460.9 [V] VTR= 461.9 [V] Vres= 227.7 [V] Ires= 0.2 [A] La corriente nominal del motor es IN= 52 [A]
202400662 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202402 | 12/01/2024 16:46:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 72.A del tablero QN-01 no cierra, a pesar de haber comandado dicho cierre tanto eléctrica como mecánicamente. | OUO1 | MEG2 | RECALDE CANETE GONZALO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202403 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado disyuntor 72.A (utilizado como seccionadora de entrada del QN-01) con defecto, por lo tanto fue sustituído por otro de iguales características que fue retirado del almacén (cod: 111775), realizado ensayos del disy. instalado. Resist. de aislac. (250Vccx1min): T: 30,8ºC H:74% +/⏚ = 50.000MΩ; -/⏚ = 50.000MΩ; +/- = 2340MΩ. Resist. de contac. Fase(+) =0.2mΩ;Fase(-) =0.18mΩ, Efectuado ensayo de abertura/cierre eléctrico y manual confirmando el correcto funcionamiento de la mismo.
202400376 | STE |  | K013A032 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-32/QP-04 | 0254.140-8 | 202402 | 11/01/2024 08:40:14 | Verificar/solucionar motivo por el cuál la puerta de acceso al interruptor 52.32 está con problemas en el mecanismo de cierre. Obs: El interruptor se encuentra energizado. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202403 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el mecanismo de cierre de la puerta bloqueado, se realizó el desarme del mismo, el ajuste y lubrificación de las piezas internas, una vez rearmado se comprobó el correcto funcionamiento del mecanismo. Equipamiento normalizado y liberado para operación |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202400364 | STE | 202400345 | L016B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-02 | 0433.057-9 | 202402 | 09/01/2024 09:44:55 | Solicitamos apoyo para realizar ensayo de aislacion y punto-a-punto del cable HT310, referente a la costura de alimentacion auxiliar en 220Vca del panel CTM-07. Servicio refernte al comissionamiento del nuevo panel CTM, previsto para el dia viernes 12/01/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202402 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación (500VCC, 1 min) del cabo HT310 con los siguientes resultados = R/tierra:16500 Mohm, T/tierra:12000 Mohm, R/T: 26000 Mohm, 26.8°C, 75%. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202400355 | STE | 202400345 | L016B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-02 | 0433.057-9 | 202402 | 09/01/2024 08:53:26 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo MT026, referente a alimentacion secundaria en 125Vcc del panel CTM-07. Servicio referente al comissionamiento del nuevo panel CTM, Prevision para el viernes 12/01/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202402 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado apoyo al personal de MEG1 en la realización del ensayo de resistencia de aislación (500VCC, 1min) del cabo MT026 con los siguientes resultados = +/Tierra: 15000Mohm, -/Tierra: 12000Mohm, + / - : 14500Mohm, 26.8°C, 75%. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202400352 | STE | 202400345 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202402 | 09/01/2024 08:46:35 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo M5X0370, referente a alimentacion principal 125Vcc del panel CTM-07. Servicio referente al comisionamiento del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 12/01/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202402 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo M5X0370 con los siguientes resultados: +/tierra= 1410 [MΩ] -/tierra= 2700 [MΩ] +/- tierra= 5000 [MΩ] Temperatura= 27 [°C]; Humedad relativa= 72 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QB-04 dejado en condiciones normales de operación.
202400351 | STE | 202400345 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202402 | 09/01/2024 08:49:46 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cabo HT010, referente a alimentacion 460V del panel CTM-07. Servicio refernte al comissionamiento del nuevo panel CTM. Servicio previsto para el viernes 12/01/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202402 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo HT010 con los siguientes resultados: R/tierra= 1440 [MΩ] S/tierra= 1540 [MΩ] T/tierra= 1440 [MΩ] R/S= 1690 [MΩ] S/T= 1710 [MΩ] T/R= 1620 [MΩ] Temperatura= 27 [°C]; Humedad relativa= 72 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QT-01 dejado en condiciones normales de operación.
202400337 | STE |  | K013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.033-1 | 202402 | 08/01/2024 16:38:16 | Atualizar data e hora de todos os reles de proteção marca Basler . | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202402 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Actualizada fecha y hora de los relés basler referentes al panel QP-04
202400336 | STE |  | K012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.032-3 | 202402 | 08/01/2024 16:38:08 | Atualizar data e hora de todos os reles de proteção marca Basler . | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202402 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Atualizada data e hora referente aos reles de proteção marca Basler.
202400335 | STE |  | K011C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.031-5 | 202402 | 08/01/2024 16:37:58 | Atualizar data e hora de todos os reles de proteção marca Basler . | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202402 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Actualizada fecha y hora de los relés basler referentes al panel QA-02
202400334 | STE |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202402 | 08/01/2024 16:37:47 | Atualizar data e hora de todos os reles de proteção marca Basler . | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202402 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Atualizada data e hora referente aos reles de proteção marca Basler.
202400328 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202402 | 09/01/2024 07:57:24 | Verificar motivo por el cual sincronismo de tiempo de los relés de B2, B5, A, B están con discrepancia de fecha según anexo y verificar además sincronismo de tiempo de CUB C, verificar configuración de sincronismo del relé-GPS. Obs: discrepancia observada durante ensayos de actuación de la llave local/remoto. | MEL4 | MEG2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202402 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado que entrada de sincronização "IRIG-B" dos relés PL300 estavam com a parametrização habilitada como B002 (sem considerar ano) sendo alterada para IEEE 1344 (considera hora, data/ano). Após alteração nos relés PL300 dos cubículos B2, B5, A, e B, com apoio MEL4, foi verificado correta comunicação e sincronismo de data, hora e ano . O relé do cubículo C (PL70) não possui a placa de hardware da porta IRG-B, sendo ajustada data e hora através do software consola.
202400323 | STE |  | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.018-1 | 202402 | 08/01/2024 16:37:24 | Solicito el desmontaje, corrección del dato de relación de transformación del TC y montaje de las placas de identificación del transformador TI-01. Obs: 1) Solicitar apoyo a ILA2 para el remarcado de la placa con láser 2)El trabajo deberá ser hecho con el transformador aislado. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202403 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado desmontaje y montaje de las 4 nuevas placas ya corregidas (modificada indicación del TC de 2000-5A para 100-1A) del transformador TI-01, trafo dejado en condiciones normales de operación.
202400267 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202402 | 08/01/2024 14:17:22 | Verificar y solucionar fecha atrasada 1 dia, en el Relé de Sobrecorriente del Int. 52-06 (QQ-01), e fecha atrasada 1 dia, en el Relé de Sobrecorriente del Int. 52-07 (QQ-02). Video en anexo | OUO5 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202402 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Atualizada data e hora do rele de proteção referente aos disjuntores 52-06 e 52-07 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202400233 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202402 | 09/01/2024 11:06:28 | Verificar/Solucionar dificultad en el cierre del interruptor 52.A. Obs: Fue presionado la botonera de cierre electrico por mas de 10 seg, quedando en posicion intermediaria durante ese tiempo, excediendo el tiempo de cierre mencionado en la IOC 06.11 | OUO1 | MEG2 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202402 | SAMOEL SCHWEITZER | Foi realizada limpeza e lubrificação no mecanismo de abertura do DJ 52A. Após, foram realizados ensaios onde foi verificado funcionamento normal do equipamento.
202400184 | STE | 202320826 | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.036-0 | 202401 | 05/01/2024 09:29:16 | Constatado que transformador de potencia TI-01 a ser instalado, presenta TC con características incompatibles con las del proyecto. Reemplazar TC de relación de transformación 2000:5A por TC de relación 100:1A y clase B10F20C4 conforme proyecto. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202401 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | TC del neutro del transformador reemplazado por otro de características conforme proyecto de diseño. Retirado TC (100:1A) a montar del almacén mediante SM 468916 y devuelto TC (2000:5A) desmontado mediante DM 70033933. En adjunto ensayo realizado previo montaje. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación tras constatar buen funcionamiento. OBS: Trabajo ejecutado mediante AT 202400309
202400180 | STE |  | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202401 | 04/01/2024 23:41:06 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de las alarmas: "AUXILIAR_CA CD-01 DISJ 52-B1 PL-300 NC FALHA" sin rearme y; "AUXILIAR_CA CD-01 DISJ 52-B1 SINCR GPS C/ PL-300 NC FALHA" con rearme. Verificado posteriormente en el SCADA, la pérdida de informaciones del referido interruptor. | OUO6 | MEG2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202402 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado rele PL300 com data e hora discrepante com horário fornecido pelo painel RELOGIO SINCR. SATELITE (GPS), causando falha de comunicação. Verificado entrada de sincronização "IRIG-B" do relé PL300 estava com a parametrização habilitada como B002 (apenas data e hora) sendo alterada para IEEE 1344 (que considera hora, data e ano). Após alteração foi verificado correta comunicação e sincronismo de data, hora e ano normalizando comunicação do relé e sinalização no SCADA.
202400126 | STE |  | J041B001 | QUADRO CLF-02 | 0273.002-2 | 202401 | 04/01/2024 08:01:30 | Solicito retirada provisoria del bloqueo de enclavamiento mecánico del disyuntor 52C en el CLF-02 para posibilitar interconexión de barras del cuadro vía fuente "B", en atendimiento a la AT 202400309. | OUO1 | MEG2 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202401 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Efectuado el retiro del bloqueo mecánico del interruptor 52-C para posibilitar interconexión de barras durante indisponibilidad del transformador TI-01. Una vez sustituido el transformador fue realizada la instalación del bloqueo y dejado panel en condiciones normales de operación.
202400125 | STE |  | J041A001 | QUADRO CLF-01 | 0273.001-4 | 202401 | 04/01/2024 08:01:38 | Solicito retirada provisoria del bloqueo de enclavamiento mecánico del disyuntor 52C en el CLF-01 para posibilitar interconexión de barras del cuadro vía fuente "B", en atendimiento a la AT 202400309. | OUO1 | MEG2 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202401 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Efectuado el retiro del bloqueo mecánico del interruptor 52-C para posibilitar interconexión de barras durante indisponibilidad del transformador TI-01. Una vez sustituido el transformador fue realizada la instalación del bloqueo y dejado panel en condiciones normales de operación.
202400051 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202401 | 02/01/2024 20:36:15 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorre, de forma intermitente, o alarme "SSAA_50 AUXILIAR_CC CN-01 CONDICION URG" no SCADA, estando o carregador desligado e o quadro interligado com o CN-02, conforme configuração em anexo. | OUO5 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202402 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada interligacion del cuadro según descriptivo de la SSA (constatando que la alarma referente debe estar accionada durante esta configuración debido al falta de CA), realizada simulaciones de las alarmas que producen accionamiento en el SCADA de la alarma "SSAA_50 AUXILIAR_CC CN-01 CONDICION URG" sin encontrar ningún posible causante de la intermitencia en el accionamiento de la misma. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202400048 | STE |  | J014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.053-6 | 202402 | 08/01/2024 16:37:37 | Atualizar data e hora de todos os reles de proteção marca Basler . | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202402 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Atualizada data e hora dso reles de proteção referente aos disjuntores do quadro CS-01.
202400004 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202401 | 01/01/2024 13:24:25 | Verificar y solucionar discrepancia de ajuste en el rele 27CB1 con respecto al rele 27CB2. Ver anexos. | OUO7 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202402 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado dial do relé de subtensão CA (27.CB1) fora do ajuste, o mesmo foi retirado e realizado ensaio em bancada, relé deixado ajustado em 364,0 VCA conforme ordem de ajuste B.T/3149 em anexo. Após ensaios o mesmo foi reinstalado na sua posição original e realizado teste funcionais constatando seu funcionamento conforme projeto. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202400003 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202401 | 01/01/2024 05:58:10 | Acionamento intermitente do alarme "Subtensão CC Barra (27C1) Carregador". Obs.: Verificado no respectivo painel "Subtensão Barra" encontra-se com indicação abaixo de zero. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202401 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizando a inspeção no circuito foi encontrado o relé 27C1(subtensão CC barra) com defeito. Foi realizado a substuição do relé por outro de mesmas características retirado do almox (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC - cod almox:112895) e parametrizado conforme OA.0754-R00. Emitida SSA 202400280 para IMA0 gestionar reparo do relé 27C1 retirado. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202320838 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202401 | 01/01/2024 03:03:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o pino de sustentação da base para inserção/desinserção do disjuntor 52.05 está faltando. (Segue video em anexo). | OUO5 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202401 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada base de inserción/extracción del referido disyuntor sin el pino. El pino fue encontrado en el cubículo del disyuntor, fue realizada su recolocación fijándolo con la anilla de sujeción correspondiente evitando que vuelva a safarse. (Foto en Anexo) |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202320835 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202352 | 30/12/2023 19:00:21 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el Disy. 72C esta indicando abierto en el SCADA. Obs: Confirmado en el local disyuntor cerrado. | OUO5 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202401 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado disjuntor com sinalização correta no SCADA. Realizada manobras de abertura e fechamento com apoio de opuo.dt e verificado correta sinalização no SCADA e local. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202320834 | STE |  | L009B004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHN-02 | 0435.063-4 | 202352 | 31/12/2023 19:29:46 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la referida seccionadora esta indicando abierta en el SCADA. Obs: Confirmado en el local seccionadora cerrada. | OUO5 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202401 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção e teste no fim de curso CNN02 e na contatora XCHN02, referente a sinalização de indicação de secionadora (aberta/fechada), constatando seu funcionamento normal de indicação no sistema SCADA e LOCAL. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202320807 | AIM |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202401 | 04/01/2024 15:20:14 | Durante ejecución de SSA: 202320774 fue detectado relé referente al cubículo del disyuntor 52.A2 con defecto. Descripción del defecto: falla en puerta de comunicación del relé ocasionando conflicto en comunicación serial. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202320804 | STE |  | J012A009 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-09/QP-01 | 0254.009-6 | 202352 | 29/12/2023 13:42:42 | Verificar y solucionar fecha atrasada 1 dia, en el Relé de Sobrecorriente del Int. 52-09 (QQ-02). Video en anexo | OUO5 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202401 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Atualizada data e hora do rele de proteção referente ao disjuntor 52-09. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202320803 | STE |  | J012A033 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A1/QP-01 | 0254.033-9 | 202352 | 29/12/2023 13:42:48 | Verificar y solucionar fecha atrasada 1 dia, en el Relé de Sobrecorriente del Int. 52-A1 (TD-01). Video en anexo | OUO5 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202401 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Atualizada data e hora do rele de proteção referente ao disjuntor 52-A1. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202320802 | STE |  | J012A035 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-C1/QP-01 | 0254.035-5 | 202352 | 29/12/2023 13:42:57 | Verificar y solucionar fecha atrasada 1 día, en el Relé de Sobrecorriente del Int. 52-C1 (CS-01). Video en anexo | OUO5 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202401 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Atualizada data e hora do rele de proteção referente ao disjuntor 52-C1. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202320776 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202352 | 28/12/2023 22:11:22 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou alarme de falha a terra no carregador. Obs: verificado que a falha está no banco de baterias. Deixado carregador desligado, seccionadora CHN-12 aberta e QN-11 e QN-12 interligados. | OUO5 | MEG2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202401 | TORRES SOSA EVER DAVID | Durante atendimiento constatado cargador CN-12 alimentando al QN-11 y QN-12 debido a indisponibilidad del cargador CN-11 por los trabajos de sustitución del transformador TI-01, sin alarma de falla a tierra. Realizado maniobras de normalización del Cargador CN-11 por OPUO.DT alimentando el QN-11 y su banco HN-11 sin constatar anormalidades. Efectuado mediciones con los siguientes valores obtenidos: +/-= 131,7; +/⏚= 74,3; -/⏚=57,4.
202320728 | STE | 202312959 | P032A032 | SISTEMA V DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4102) | 0461.082-2 | 202352 | 28/12/2023 14:13:56 | Durante execução de SSP:20231449, encontrado VVT-4102 em operação normal. Realizar desconexão elétrica de respectivo VVT para permitir substituição de resistência. | MAM3 | MEG2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202401 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a desconexão elétrica somente das resistências de aquecimento do VVT-4102 para possibilitar a substuição das mesmas que encontram-se com defeito. A conexão das novas resistências de aquecimento será realizada com outro documento.
202320689 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202352 | 28/12/2023 07:39:39 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1701, TSA-1702 e TSA-1703, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da unidade geradora 17. PD a ser realizado de 29/01/2024 à 09/02/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202405 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção e ensaio nos termostatos TSA-1701, TSA-1702 e TSA-1703 constatando a correta atuação/rearme dos mesmos para temperaturas respectivamente maiores/menores de 40ºC conforme OA.0391-R00. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202320597 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202352 | 26/12/2023 09:40:43 | Sustituir disyuntor posición 52-101 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-02 del KCC-02. Referencia SSA 202320596. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202401 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada substituição do disjuntor posição 52-101 do KY-2 pelo disjuntor posição 52-02 do KCC-2. Emitida SSA 202400130 para IEQ2 para atualização dos desenhos. Emitida recomendação 3671 para alteração dos parâmetros do disjuntor na OA.0081-R00.
202320596 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202352 | 26/12/2023 15:17:33 | Sustituir disyuntor posición 52.02 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-101 del KY-02. Ajustar el disyuntor de la siguiente manera: Térmico = 40 A; Magnético = 475 A. Este disyuntor será para la alimentación del tablero QTC-01 de la CCR, conforme solicitado por la ENEE.DT. El ensayo y conexión del cable, será realizada con otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202401 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado Substituição do disjuntor conforme solicitado. Emitido SSA: 202400132 para atualização de desenho e Recomendação 3675 para atualização de ordem de ajuste. Ensaios realizados no disjuntor em anexo.
202320547 | STE |  | P032A001 | QUADRO KG-40 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.015-4 | 202351 | 22/12/2023 16:43:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52.27 (VVT-4110) disparó posterior a una maniobra de normalización. | OUO2 | MEG2 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202401 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuados ensayos en el motor referente al VVT-4110 (carga del disyuntor 52.27) y detectado cortocircuito entre espiras, efectuada desconexión eléctrica de fuerza y resistencia de calentamientopara facilitar trabajos del personal de MAM3 (Emitida SSA:202400285) Equipo quedará bloqueado hasta nueva instrucción.
202320545 | STE |  | P032A001 | QUADRO KG-40 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.015-4 | 202351 | 22/12/2023 16:43:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52.25 disparó posterior a una normalizacion. | OUO2 | MEG2 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202401 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | fue encontrado disyuntor 52.25 cerrado y funcionando normalmente, efectuadas mediciones dando como resultado: Tensión: AB/BC/AC= 456/454/455 V; Corriente:A/B/C= 11.8/11.8/12 A (IN=16.9A) Equipo en condiciones normales de operación.
202320474 | STE | 202302293 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202351 | 21/12/2023 15:20:45 | Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M5X0186 (Disy.722.25) (Existente) durante el comisionamiento del RETROFIT TBP-012, em coordinación con MEL1. Previsto servicio para el dia18/01/2024 según cronograma anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202403 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado ensaio ponto a ponto do cabo M5X0186, em coordenação com MEL1, conforme solicitado na SSA. Os resultados obtidos estavam conforme esperado. O ensaio de resistência de isolação foi realizado pela MEL1 (carga). Dados de aplicação do teste: 500 Vcc / 1 minuto. Resultado: Positivo: > 500 Mohm / Negativo: > 500Mohm
202320473 | STE | 202302291 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202351 | 21/12/2023 15:20:38 | Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M5X0067 (Disy.721.18) (Existente) durante el comisionamiento del RETROFIT TBP-012, em coordinación con MEL1. Previsto servicio para el dia18/01/2024 según cronograma anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202403 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo punto a punto do cabo M5X0067 en coordinación con MEL1, conforme solicitado en la SSA y ensayo de resistencia de aislación (500VCC, 1 min, 36°C, 71%) dando los siguientes resultados = POS/tierra: 500Mohm, NEG/Tierra: 500Mohm y POS/NEG: 500Mohm. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202320416 | STE | 202320380 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202351 | 20/12/2023 15:25:39 | Conforme solicitado en la SSA 202320380 brindar apoyo para realizar la extensión de los cables del motor del VVT-3106 hasta la caja de conexión externa. Foto en anexo. Utilizar cable con cod. Stock 159344 para el cable de fuerza. Para la resistencia de calentamiento utilizar cable con cod. stock 162450 Coordinar las actividades con MAM3 | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202352 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada extensión de los cables de fuerza y de calentamiento del motor del VVT-3106 hasta la caja de conexión externa durante apoyo al personal de MAM3.
202320388 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202351 | 20/12/2023 10:56:29 | Foi verificado durante a execução da SSA 202316576 e 202316686 (Realizar punto a punto a los conductores 11 y 12 del cable E6X0031 que va desde el QA-02 a la UTR-633 y conectarlos a los bornes 4 y 5 de la regla TB08), que o referido cabo não existe fisicamente. | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202411 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado cabo E6X0031 na bandeja proveniente da UTR-633, efetuado ponto a ponto com pessoal da MEL-4 , depois conectado o cabo no painel QA-02 (cubículo 8) na régua 8TB. Conforme parecer Técnico SSA:202320398. Realizado o ensaio funcional do alarme de "Subtensão da barra 2 do QA-2" constatando seu correto funcionamento. Emitida SSA 202403974 para atualização de desenho.
202320353 | STE | 202320093 | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202351 | 19/12/2023 16:07:25 | VERIFICAR NECESSIDADE DE MELHORAR FIXAÇÃO DOS DUTO ELETRICO DA BOIA DO ANUNCIADOR DE NIVEL ZVT-1201, CONFORME FOTO ANEXA. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202351 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatado el reparo de la pared en el punto de sujeción del electroducto referente a la boya de nivel ZVT-1201 (Fotos en anexo), realizado por personal de MCI1 en la SSA 202320250. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202320302 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202351 | 18/12/2023 17:40:15 | Verificar solucionar motivo por el cual el cargador CN-09 no esta conduciendo. | OUO6 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202351 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado desligamento e religamento do carregador CN-09, e verificado seu funcionamento normal. O carregador foi mantido em observação por 1 semana, e foi verificado seu funcionamento sem apresentar falhas. Medições realizadas: Tensão CC: 131,6 Corrente em flutuação: 0,3 A
202320286 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202351 | 18/12/2023 16:19:11 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0701, TSA-0702 Y TSA-0703, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U07, PD: DEL 08/01/2024 AL 19/01/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202402 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizados ensaios nos termostatos TSA-0701, TSA-0702 e TSA-0703, referente a temperatura do interior do recinto dos transformadores (fases R/S/T da U07), confirmando sua atuação com 40°C, conforme ordem de ajuste BT3510/2015. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento.
202320271 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202351 | 18/12/2023 15:32:01 | Realizar ensayo punto a punto, ensayo de aislación y conexión del cable H5R0206 al borne X4:1-3 del tablero CSF-CBM-UPS01 ESAI para posibilitar alimentación 220 Vca/60Hz desde el tablero CFP-UPS01. Los colaboradores de SOCM junto con Protek realizará la perforación del balero y disponibilización del cable hasta los bornes indicados. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202351 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado test de punto a punto, resistencia de aislacion y conexion del cable H5R0206 al borne X4:1-3, Mediciones realizadas: *Resistencia de aislacion: Aplicado: 500Vcc/1min, Temp:23"c, HR:63% X4:1/Tierra=70000Mohm X4:3/Tierra=60000Mohm X4:1/X4:3=100000Mohm *Tension R-S=228,8Vca, Corriente=180mA. Emitida SSA 202320500 para IEQ2 actualizar diseños. Tablero dejado en condiciones normales de operacion.
202320162 | STE |  | H001D005 | QUADRO CV-04 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N04 VERTEDOURO | 0243.004-5 | 202350 | 15/12/2023 15:50:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de "comporta posição intermediária" estando a comporta fechada. | OUO1 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202351 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado painel CV-04 sem anormalidades. Efetuada criteriosa inspeção no circuito de comando do painel CV-04 e não encontrados vestígios que indicassem a possibilidade de causar a perturbação mencionada. Conferida a correta posição dos cames de acionamentos dos fins de cursos de comando e indicação da comporta. Deixado painel em condições normais de uso. OBS.: O anexo da emissão da SSA não corresponde a este painel. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202320051 | STE |  | J078B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.005-5 | 202350 | 15/12/2023 15:51:02 | Reinstalar cabos de aterramento nas tubulações dos sensores de nível do poço. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202351 | ALTAIR WIGGERS | Conectado os aterramentos nas tubulações dos sensores de nível do poço. Restabelecendo o aterramento. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202320041 | STE | 202224284 | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202350 | 13/12/2023 10:37:12 | Efectuar ensayos al relé PL-300 del disyuntor 52.A2 (reserva) que retornó de reparación en fábrica luego de presentar una falla en la puerta de comunicación RS485. Utilizar IM.EQ.0138 y OA.0008. En caso de resultados satisfactorios, reinstalar el relé en el cubiculo del disyuntor 52.A2. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202351 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizaron los ensayos de disparo temporizado e instantáneo de las fases y el neutro, conforme a la OA.0008, posteriormente, se instaló en el panel CD-01 comprobando junto a operación el funcionamiento en el sistema scada, con resultados satisfactorios comunicando correctamente los estados . Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202319987 | STE | 202319759 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202350 | 12/12/2023 10:53:59 | Conectar el cable de alimentación temporal del tablero auxiliar del CTM, que será utilizado durante el retrofit de los tableros principales. Conectar al disyuntor 52.23 del QT-01. Prestar apoyo a MEG1 para test de punto a punto, ensayo de aislación y secuencia de fase (coordinar con Rogerio Barth). Ajustar el disparo magnético del disyuntor a 6xIn. El cable será lanzado por la SOCM.DT (coordinar con SOLON). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202351 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado conexão do cabo de alimentação temporária do CTM no disjuntor 52.23 do QT-01 e ajustado o disparo magnético do disjuntor em 6xIn. Com apoio da MEG1 foi realizado ensaio de resistência de isolação, teste de sequência de fase e ponto a ponto nos cabos. Ensaio de resist isol 500Vcc/1min: R/⏚ - 285MΩ, S/⏚ - 251MΩ, T/⏚ - 267MΩ, R/S - 306MΩ, R/T - 415MΩ, S/T - 317MΩ. Temp: 28ºC / 75%RH. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202319984 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202350 | 12/12/2023 10:53:48 | Realizar test en bancada a la unidad de disparo del disyuntor adquirido a través de la OC-4500068984. Realizar los ajustes conforme OA adjunta. Durante los ensayos verificar los contactos de posición y disparo del disyuntor conforme tabla en adjunto. Será necesaria alimentación 24Vcc para el Micrologic 2.0E. El disyuntor se encuentra en almacenes de MI (recepción de materiales del G2). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202350 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizados ensayos de la unidad de disparo con tiempo de actuación Largo:2,609s y Corto:0,054s conforme IM.EQ.097 con parametrización indicada en la OA.0033-R00 adjunta utilizando la maleta de prueba 33595 MG (IB2096) y verificado los contactos de posicion y disparo con resultados satisfactorios. En adjunto registro de tiempo y evaluación del kit de test.
202319939 | SCA | 202302674 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202350 | 11/12/2023 16:22:11 | FAVOR REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR VVT-3106. | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202351
202319925 | STE |  | J011A017 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-5/QA-01 | 0251.003-0 | 202350 | 11/12/2023 12:03:58 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorre o funcionamento de forma intermitente do led de indicacao de mola carregada. (Foi testado o disjuntor e o mesmo abre e fecha normalmente, porém ocorre intermitencia somente na indicacao) | OUO5 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202350 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado soquete da lâmpada de indicação de mola carregada com folga no encaixe da lâmpada. Foi retirado e reapertado soquete normalizando funcionamento da sinalização de mola carregada. Equipamento em condições normais de operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202319905 | STE |  | K012A032 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-32/QP-03 | 0254.104-1 | 202350 | 11/12/2023 08:50:25 | Retirar los datos del relé Basler referente al evento ocurrido el día 22/11/2023 en la barra A del CD-01. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202350 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a retirada dos dados do Relé Basler referente ao evento ocorrido no dia 22/11/2023. Arquivos em anexo.
202319866 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202349 | 07/12/2023 16:04:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve disparo do disjuntor 52-20 do KCC-02, alimentação do GMV-1035. | OUO6 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202350 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado que o motor do GMV-1035 está apresentando baixa resistência (curto) entre as espiras, ocasionando dessa forma disparo imediato do DJ 52-20 quando do acionamento do motor. Medições realizadas Fase A x terra = 1,4gb Fase B x terra = 1,4gb Fase C x terra = 1,4gb Fase A x Fase B = 5 ohms Fase A x Fase C = 4 ohms Fase B x Fase C = 9 ohms Foi realizada desconexão elétrica e emitida SSA 202320040 para MAM3 realizar reparo/substituição do mesmo.
202319843 | STE |  | H001A005 | QUADRO CV-01 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N01 VERTEDOURO | 0243.001-0 | 202349 | 06/12/2023 22:38:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual esta encendido la indicación "COMP. POSICION INTERM." y la indicación de "COMPUERTA CERRADA" se encuentra apagada. Obs: El indicador de posición de compuerta indica 0,20cm. La compuerta se encuentra completamente cerrada. | OUO5 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202351 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado desajustado mecanismo de acionamento (came) do fim de curso (FCC) responsável pela sinalização de comporta posição intermediária, realizado ajuste no mesmo, observando indicação de posição intermediaria e comporta fechada normalizada e indicador analógico com 0,08cm estando com comporta completamente fechada. Valor indicado no sistema scada: -0,02cm, convencional 0,01cm. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202319732 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202349 | 05/12/2023 15:27:16 | Realizar ensayo punto a punto entre el disyuntor 72.K del tablero CB-06 y el disyuntor 72.26 del tablero QCB-02 para posibilitar implementación de alimentación emergencial conforme acta de reunión AR-SMI.DT- 0065-23. Referencia SSA:202319730 (QBC-02) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202350 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado ensaio ponto a ponto em conjunto com painel QCB-02 (SSA 202319730) e corretamente identificados os condutores. Realizados ensaios de resistência de isolamento com os seguintes resultados: pos/massa = 8000 MOhms, neg/massa = 8000 MOhms, pos/neg = 5000 MOhms, 23°C, 65%URA, IB4062. Os cabos já estavam conectados ao disjuntor. Deixado painel em condições ideais de uso. Emitida SSA 202320065 para atualizar desenho 6229DC07700 e manter disponível e atualizado no SAT
202319731 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202349 | 05/12/2023 15:27:24 | Realizar ensayo punto a punto entre el disyuntor 72.G del tablero CB-05 y el disyuntor 72.26 del tablero QCB-01 para posibilitar implementación de alimentación emergencial conforme acta de reunión AR-SMI.DT- 0065-23. Referencia SSA:202319729 (QBC-01) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202350 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado ensaio ponto a ponto em conjunto com painel QCB-01 (SSA 202319729) e corretamente identificados os condutores. Realizados ensaios de resistência de isolamento com os seguintes resultados: pos/massa = 12000 MOhms, neg/massa = 11000 MOhms, pos/neg = 15000 MOhms, 26°C, 78%URA, IB4062. Os cabos já estavam conectados ao disjuntor. Deixado painel em condições ideais de uso. Desenho 6209DC07765 já atualizado e disponível no SAT.
202319730 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202349 | 05/12/2023 15:27:33 | A fin de posibilitar Alimentación Emergencial conforme acordado en Acta de Reunión AR-SMI.DT-0065-23, realizar: - Adecuaciones en tablero QBC-02 para implementar alimentación eléctrica emergencial. Ver diseños con marcaciones en anexo adjunto. - Ensayo de aislamiento y punto a punto entre el disyuntor 72.K del tablero CB-06 y el tablero disyuntor 72.26 del tablero QBC-02 - Una vez implementado el circuito emergencial, realizar ensayos conforme procedimiento a ser adoptado por OPUO.DT | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202350 | TORRES SOSA EVER DAVID | Instalado circuito emergencial conforme adoptado en AR-SMI.DT-0065-23, Ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500VCC, 60 seg, 65%, 23°C) realizados de manera exitosa con las siguientes mediciones = POS/terra: 8 Gohm, NEG/terra: 8 Gohm, POS/NEG: 5 Gohm. Realizado ensayos correspondientes con personal de OPUO.DT pudiendo corroborar el correcto funcionamiento del cuadro referente a alimentación de cargas y circuitos de control. Emitida SSA202320049 para IEQ2 actualizar diseño.
202319729 | STE |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202349 | 05/12/2023 15:27:48 | A fin de posibilitar Alimentación Emergencial conforme acordado en Acta de Reunión AR-SMI.DT-0065-23, realizar: - Adecuaciones en tablero QBC-01 para implementar alimentación eléctrica emergencial. Ver diseños con marcaciones en anexo adjunto. - Ensayo de aislamiento y punto a punto entre el disyuntor 72.G del tablero CB-05 y el tablero disyuntor 72.26 del tablero QBC-01 - Una vez implementado el circuito emergencial, realizar ensayos conforme procedimiento a ser adoptado por OPUO.DT | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202350 | TORRES SOSA EVER DAVID | Instalado circuito emergencial conforme adoptado en AR-SMI.DT-0065-23, Ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500VCC, 60 seg, 23°C, 65%) realizados de manera exitosa con las siguientes mediciones = POS/terra: 12 Gohm, NEG/terra: 11 Gohm, POS/NEG: 15 Gohm. Realizado ensayos correspondientes con personal de OPUO.DT pudiendo corroborar el correcto funcionamiento del cuadro referente a alimentación de cargas y circuitos de control. Emitida SSA202319981 para IEQ2 actualizar diseño.
202319691 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202349 | 05/12/2023 04:30:13 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o referido quadro não reportou alarme de TENSÃO BAIXA na BARRA 2 quando o carregador CB-10 deixou de conduzir. Referência : SSA 202319690. | OUO6 | MEG2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202350 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme Parecer Técnico (SSA202320363) foi instalado o relé pextron modelo PSVA (cód.712615) em substituição aos relé posição 27D e 27DT, normalizando alarme de subtensão de barra 2. Emitida SSA202400555 para IEQ2 para atualização de desenhos e recomendação nº3722 para atualização da ordem de ajuste. Emitas SSA 202320364 para IMA0 gestionar reparo do relé 27DT(cód. 112771) e SSA202320401para IMA0 para getionar devolução do relé 27D (cód. 620572 não ativo). |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202319690 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202349 | 05/12/2023 04:30:30 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o carregador CB-10 deixou de conduzir acionando alarme "QB-09 tensão baixa barra 2", Obs.: Verificado no local baixa tensão na barra 2 dos quadros QB-09 e QB-10, rearmado com procedimentos operacionais, ver anexos. | OUO6 | MEG2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202350 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizados ensaios no carregador e percebido que o ripple do carregador estava muito acima do normal (~ 1.1 Vca). Realizada inspeção visual onde foi possível verificar que os 3 capacitores do banco C2 estavam claramente defeituosos. Foi realizada a substituição dos 10 capacitores sendo 7 do banco C1 e 3 do banco C2. (Código 492027) Após substituição a medição de ripple caiu para 0,138 Vca. O equipamento ficou 8 dias sob observação , e durante esse tempo não foram observadas anormalidades.
202319688 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202349 | 04/12/2023 23:28:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual, al realizar prueba de función en el anunciador, la banderola "DISYUNTOR 52-B APERTURA POR DEFECTO" no permanece encendida al igual que las otras, conforme anexo. | OUO5 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202350 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado cartão do anunciador de alarmes, bandeirola "DISYUNTOR 52-B APERTURA POR DEFECTO" não prendendo a sinalização no teste de função. efetuada a substituição do cartão por outro de mesmas características, retirado de almoxarifado cod:234893 "CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V ", realizado ensaios dando resultados satisfatórios. Emitida SSA 202319912 para IMA0 para reparo do cartão retirado. Equipamento em condições normais de operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202319625 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202349 | 04/12/2023 13:08:09 | Verificar funcionalidade do intertravamento entre os alimentadores dos QPs 03 e 04 (disj 52.32 e 52.26 respectivamente) e as chaves CPT dos cubículos 52A e 52B no CD-01, conforme desenhos 3321-DF-G0733-P(29) e 6242-DF-87644-P. | OUO2 | MEG2 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202502 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado teste em conjunto com a Operação (OPUO-DT) referente ao intertravamento entre os alimentadores dos QPs 03 e 04 (disj 52.32 e 52.26 respectivamente) e as chaves CPT dos cubículos 52A e 52B no CD-01, constatando seu funcionamento conforme projeto em anexo. Conferencia de funcionalidade realizado com a AT 202500020.
202319622 | STE |  | P005A005 | CCM KH-09 | 0592.052-3 | 202349 | 04/12/2023 11:30:02 | Verificar/solucionar motivo pelo qual houve disparo do disjuntor 52.27 (VVT-0511). | OUO5 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202349 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção no moto-ventilador e encontrado o mesmo com curto circuito para massa. Megger: 500V/1min - 0.15MΩ. Deixado desconectado e emitida SSA 202319854 para MAM3. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202319578 | STE |  | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202349 | 05/12/2023 14:12:28 | Verificar motivo por el cual el VVT - 4115 no esta conectando. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202350 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró con defecto el Relé térmico pos. 49 del VVT-4115, se sustituyó por otro de características similares, retirado por almacenes, cod: 624225, luego de los ensayos realizados (Ver adjuntos), se realizó la sustitución, ensayando y comprobando su correcto funcionamiento en la gaveta. Se liberó posteriormente el equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202319549 | STE | 202319520 | P012B028 | SISTEMA R DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3139) | 0458.115-6 | 202349 | 04/12/2023 07:41:47 | FAVOR REALIZAR ELECTRICAMENTE LA DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN POSTERIOR AL CAMBIO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3139 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202350 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada solo desconexión eléctrica del motor de accionamiento del ventilador VVT-3139 debido a la imposibilidad actual de energizar el motor por la falta de polea. La conexión y energización serán realizadas a futuro con otro documento.
202319386 | STE | 202319119 | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202348 | 28/11/2023 16:00:57 | Solicito apoyo para realizar mediciones de dimensión en la barra del tablero KH-62 de modo a verificar la utilización/adecuación del sobresaliente adquirido según la SMDTC-1372. OBS: Solicitar desenergización del tablero. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202349 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Prestado apoyo al personal de IEQ2 para que pueda realizar las mediciones de las dimensiones requeridas de las barras del tablero KH-62. Al finalizar las mediciones fue liberado panel en condiciones normales de operación.
202319375 | STE | 202200647 | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202348 | 29/11/2023 07:28:54 | Favor realizar a conexão elétrica do motor de acionamento do ventilador VVT-9A22. | MAM3 | MEG2 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202349 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica del motor VVT - 9A22 Con las siguientes mediciones: R. Aislamiento R/S/T/Tierra(500Vcc T=28°,%RH = 80 %,1min) = 100.000 MΩ, BPmegger: 717140 R.bobinas del motor = 0.7/0.7/0.8Ω Se realizó la partida del motor ,comprobando el correcto funcionamiento, arrojando las siguientes mediciones: Urs/Ust/Urt=458/458/459Vca In = 51.8A Ir/Is/It = 36.3/ 37.4/37.5 A. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202319335 | STE | 202318722 | P035A003 | SISTEMA DE INSUF SALA AR CONDIC EL.135/139 <VVT-1033/35) | 0459.071-6 | 202348 | 28/11/2023 10:47:07 | FAVOR REALIZAR CONEXION DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DEL VVT-1035 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202349 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada conexão da resistência de aquecimento do motor VVT-1035 e verificado seu funcionamento normal. Medições realizadas: Resistência equivalente = 2217 Ohms Tensão: 225,2 Vca Corrente: 0,15A Equipamento funcionando normalmente.
202319333 | STE | 202318721 | P035A002 | SISTEMA DE EXAUST SANIT EL.131/39 E SALA EL.139(VVT-1032 | 0461.078-4 | 202348 | 28/11/2023 10:47:33 | FAVOR REALIZAR CONEXION DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DEL VVT-1032 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202349 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada conexão da resistência de aquecimento do motor VVT-1035 e verificado seu funcionamento normal. Medições realizadas: Resistência equivalente = 2249 Ohms Tensão: 227,1 Vca Corrente: 0,154A Deixado equipamento em condições ideais de uso
202319322 | STE | 202315973 | J077B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BES-0501 | 0279.002-5 | 202348 | 28/11/2023 10:47:49 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR E RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BES-0501 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E ENVIO PARA REPARO EM OFICINA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202349 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado desconexão elétrica do motor da BES-0501 e deixado circuito de forca e aquecimento isolados para possibilitara remoção conforme solicitado.
202319312 | STE |  | J037A001 | QUADRO KY-01 | 0594.001-0 | 202348 | 27/11/2023 15:20:44 | Sustituir disyuntor posición 52-110 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-18 del KCC-02. Referencia SSA 202319311. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202349 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizada substituição do disjuntor do quadro KY-01 POS. 52-110 pelo disjuntor do quadro KCC-02, POS.52-18 e reinstalado o disjuntor que saiu do quadro KY-01 no quadro KCC-02, POS. 52-18. Emitida SSA 202319909 para IEQ-2 solicitando atualização de desenho.
202319311 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202348 | 27/11/2023 15:20:51 | Sustituir disyuntor posición 52.18 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-110 del KY-01. Ajustar el disyuntor de la siguiente manera: Térmico = 40 A; Magnético = 400 A, realizar ensayos conforme tabla en adjunto. Este disyuntor será para la alimentación del deshumidificador de la CCR. El ensayo y conexión del cable, será realizada con otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202349 | ALTAIR WIGGERS | Realizada substituição do disjuntor de saída do quadro KCC-02, pos.52-18 por outro que foi retirado do quadro KY-01 POS. 52-110, efetuado ensaios do disjuntor instalado com resultados normais (ensaio em anexo), o ensaio e a conexão dos cabos serão realizados com outro documento Emitida SSA 202319871 para IEQ-2 solicitando atualização de desenho.
202319309 | STE | 202319298 | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202348 | 27/11/2023 15:21:06 | Solicito AT de inspección con transformador desenergizado para realizar mediciones y proyectar la protección mecánica solicitada en la SSA matriz. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202348 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuado el acompañamiento al personal de IEQ2 conforme solicitado.
202319300 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202348 | 27/11/2023 14:45:55 | Durante la ejecución de la SSP 20230126 constatado falta o mal estado de señalizaciones de riesgo eléctrico de las siguientes cajas de pasaje: CP-010, CE-069, CE070, CE-082, CE-093. Solucionar falta de señalización o reparo de las señalizaciones según sea necesario. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202349 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección de las cajas de pasaje citadas en la SSA, donde la caja CE-070 estaba sin la placa de señalizaciòn de riesgo eléctrico y el resto de la cajas con la placa de señalizaciòn en mal estado. Por lo tanto se procedío a instalar la placa de señalización en el CE-070 y en las otras cajas fueron sustituìdas las placas que estaban en mal estado por otra de iguales caracteristicas (código de almacén de la placa 718143).
202319270 | STE |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202348 | 27/11/2023 16:39:29 | Verificar e solucionar ruído anormal no carregador CO-03. | OUO2 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202348 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado tensão de flutuação alta 135Vcc e ruído na fonte do anunciador. Ajustado tensão de flutuação para 132Vcc e realizado limpeza e reaperto no cartão eletrônico da fonte do anunciador normalizando o funcionamento do painel que não apresenta mais ruído (vídeo anexo). |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202319247 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202347 | 26/11/2023 23:42:43 | Verificar y solucionar juego en el mecanismo de cierre de la puerta del tablero TIE-4A, que impide que se apague la iluminación interna del mismo. Video en anexo | OUO7 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202348 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ajustes mecánicos de las cerraduras de la puerta y reposicionamiento de la goma de la puerta que hace actuar el fin de curso por medio del cual se alimenta la lampara de iluminación interna del tablero TIE-4A. Al finalizar el servicio se efectuó abertura/cierre de la puerta comprobando que no exite juegos del mecanismo de cierre de la puerta y que la lampara se apaga cuando la puerta del tablero está en posición cerrada. Panel dejado en condicones normales de operación. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202319246 | STE |  | G084A001 | QUADROS TFN-4/TIN-4A E TRANSFORMADOR TN-9A | 0321.005-7 | 202347 | 26/11/2023 23:42:27 | Verificar y solucionar juego en el mecanismo de cierre de la puerta del tablero TIN-4A, que impide que se apague la iluminación interna. Video en anexo | OUO7 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202348 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificada fadiga na goma de acionamento do fim de curso do sistema de iluminação e folga nos elementos mecânicos do fecho de travamento da porta. Realizado ajuste mecânico do sistema de travamento da porta e realocada a borracha de acionamento do fim de curso do sistema de iluminação. Realizados vários ensaios que comprovaram a eficácia do travamento do painel, bem como do correto funcionamento do sistema de iluminação. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202319245 | STE |  | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202347 | 26/11/2023 23:43:00 | Verificar y solucionar puerta con dificultad de cierre en la parte superior, impidiendo el apagado de la iluminacion interna. Video en anexo. | OUO7 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202348 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado ajuste da fechadura da porta do painel, fazendo com que ao fechar acione o microswitch apagando a lampada interna do painel. Deixado painel fechando a porta perfeitamente e apagando a iluminação interna. Video de fechamento da porta anexo. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202319229 | STE |  | G082B003 | QUADROS QFE-5A/QIE-5A E TRANSFORMADOR TE-5A | 0320.008-6 | 202347 | 25/11/2023 12:03:10 | Verificar e solucionar folga na fechadura da porta do painel, que impede o desligamento da iluminação interna. | OUO7 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202348 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ajuste de la cerradura de la puerta y se comprobó la correcta actuación del fin de curso de la lámpara. Equipo normalizado y liberado en condiciones normales de operación. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202319228 | STE |  | G082A001 | QUADROS QFN-1A/QIN-1A E TRANSFORMADOR TN-1A | 0320.001-9 | 202347 | 25/11/2023 12:03:23 | Verificar e solucionar folga no mecanismo de fechamento da porta, que está impedindo o desligamento da iluminação interna. | OUO7 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202348 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado ajuste nas portas do painel para que ao fechar a porta acione o microswitch apagando a iluminação interna. Deixado painel fechando portas perfeitamente e apagando a iluminação interna ao fechar. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202319225 | STE |  | G082B002 | QUADROS QFE-2A/QIE-2A E TRANSFORMADOR TE-2A | 0320.009-4 | 202347 | 25/11/2023 12:03:40 | Verificar e solucionar iluminação inoperante em uma das portas do painel. | OUO7 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202348 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificada lâmpada com bulbo parcialmente enegrecido com sinais compatíveis com falha no funcionamento devido ao fim da vida útil da lâmpada. Substituída lâmpada por outra de mesmas características e verificado o correto funcionamento de todo o sistema de iluminação. Deixado painel em condições normais de utilização. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202319224 | STE |  | G082A002 | QUADROS QFN-2A/QIN-2A E TRANSFORMADOR TN-2A | 0320.002-7 | 202347 | 25/11/2023 12:03:49 | Verificar e solucionar iluminação inoperante em uma das portas do painel. | OUO7 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202348 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se reemplazaron tres lámparas, una de las cuales estaba inoperativa, y se retiraron dos de bajo consumo para instalar lámparas LED. Se llevó a cabo una verificación del correcto funcionamiento, y se liberó el equipo en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202319199 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202348 | 29/11/2023 08:18:40 | Conectar el cable H6R0208 en la regla X1.2, bornes 26-27-28 del KY-02 para posibilitar alimentación en 220 Vca al tablero CFP-UPS01. Diseño con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202350 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H6R0208 a la regla X1.2 bornes 26 y 27, ya que personal de SOCM.DT lanzó dos cables para la alimentación 220 Vca del tablero CFP-UPS01, el borne 28 no fue conectado y permanece como reserva. Mediciones obtenidas posterior a la energización 220 Vca del tablero Tensión/corriente: VAB/I: 226,2Vca/0,2A. Emitida SSA 202320010 a IEQ2 para actualización de diseño. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202319194 | SCA |  | J039A001 | QUADRO DE SELECAO DE FONTE 460 Vca 50 Hz - QSF-01 | 3018.001-7 | 202347 | 24/11/2023 14:37:50 | Conectar el cable H5R0206 al borbe X3:2-4 del tablero QSF-01 para posibilitar alimentación 220 Vca/50Hz al tablero CSF-CMB-UPS01. Realizar las adecuaciones conforme indicado en proyecto anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202350
202319188 | STE |  | J012A022 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-22/QP-01 | 0254.022-3 | 202348 | 01/12/2023 07:21:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há discrepância na indicação de corrente da fase S em relação às demais fases. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202349 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado amperímetro com discrepância de indicação. Substituído amperímetro (número de série 2698/2000) por outro de mesmas características (Marca Yokogawa, modelo 2353C-413/ALS/20, número de série 4559/01) e realizados ensaios funcionais com resultados satisfatórios conforme anexo. Emitida SSA 202319814 para IMA0 gestionar o reparo do instrumento retirado. Deixado equipamento em condições ideais de uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202319140 | STE |  | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202347 | 24/11/2023 15:19:46 | Instalar proteção mecânica de acrílico em frente aos condutores expostos no transformador do Mirante da Margem Direita, de forma a evitar o contato acidental com as partes energizadas (220V). | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202348 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada instalación de la protección para los terminales del transformador que se encontraban expuestos, confeccionada en impresión 3D por ILA3 y pintada en color amarillo por MCI4. Efectuada la fijación con abrazadera de nylon y etiquetado conforme solicitado por IEQ2. Fotos de la protección instalada en anexo. |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202319133 | STE | 202306911 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202347 | 23/11/2023 11:24:19 | Hacer un levantamiento del estado actual del banco H1. Medir la tensión por cada elemento y la corriente de flotación del banco. Luego aplicar una tensión de ecualización al banco durante 8 horas (Jornada laboral). Realizar otro registro de la condición final (Tension por elemento y corriente de flotación del banco) despues de la ecualización. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202348 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el levantamiento del estado actual del banco H1, realizando las mediciones correspondientes antes y después de la carga de ecualización por 8hs, mediciones agregadas en Adjuntos . Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202319130 | STE |  | L013A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-09 | 0433.073-0 | 202347 | 23/11/2023 11:09:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 72.11 do quadro QN-09 não fecha. Observação: Disjuntor foi manobrado durante pesquisa de falha a terra no quadro QN-09. | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202348 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada limpeza do mecanismo de fechamento do disjuntor normalizando rearme e fechamento. Fechado disjuntor com apoio de opuo.dt e verificado correto funcionamento. Valores medidos tensão saída do disjuntor 132Vcc.
202319128 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202347 | 23/11/2023 11:10:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou alarme "Falha a terra 64A", sem aceitar rearme. Observação: Realizada pesquisa e observado que abrindo o disjuntor 72A rearma a falha. Deixado CN-09 interligado com CN-10 via 72C, isolando a falha. | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202348 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificado panel CN-09 y constatado capacitor en posición "C2" con defecto dando contacto para tierra, sustituido por otro de mismas carcaterísticas(cod.654680) Verificado rearme de falla a tierra y valores de tensión normales= (+/⏚=61Vcc; -/⏚=70Vcc; +/-=131.6Vcc) Detectado rele de subtensión posición 27C1 (cod:112895) con defecto, sustituido por otro de mismas características ensayado con maleta de ensayos SVERKER segun OA.0754.(SSA:202319561 p/IMA0) Equipo entregado en condiciones normales
202319118 | STE |  | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202347 | 23/11/2023 08:19:34 | Para atendimento da SSA 202211219, retirar as garras de força da gaveta reserva, posição 52-25, e instalá-las na gaveta com defeito, posição 52-24. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202437 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado reparo na gaveta 52.25 (reserva)que estava sem garra de força, a garra instalada foi retirada do almoxarifado código 718449. Tensão AB/BC/AC - 452,8V; 453,2V; 453,4V. Resist. isolação 500V/1min: da saída do térmico até a garra instalada= R x ⏚= 5500 MΩ, S x ⏚= 6000 MΩ, T x ⏚= 3750MΩ, R x S= 20000MΩ, R x T= 25000MΩ, S x T= 20000MΩ. Temp. 26,4ºC, Umidade 62,2%. Deixado a gaveta em condições normais de operação.
202319042 | STE | 202316821 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202347 | 21/11/2023 15:29:31 | Alterar la temporización en las lógicas 5 y 6 del relé PL70SY. Además, adicionar una lógica (Lógica 10) que accione la apertura del disyuntor 52-C a través de la lógica 8 dadas las condiciones marcadas en el documento adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202502 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme solicitado por IEQ2 realizadas as seguintes alterações da logica do rele PL70SY: 1- Ajustado em 2s o tempo de retardo das logicas 5 (fechamento do 52A) e 6 (fechamento do 52B); 2 - criada a logica 10; 3- acrescentada a logica 10 a logica 8 (abertura do 52C). Realizados ensaios funcionais constatando o correto funcionamento do automatismo do quadro. Emitida a SSA:202500394 para atualização do desenho.
202319041 | STE | 202301879 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202347 | 21/11/2023 15:30:32 | Realizar ensayo punto a punto y meger del cable M72022 en virtud del retrofit del tablero 4R2. La actividad debe ser realizada con apoyo de MEL1. Trabajo previsto para el 15/01/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202403 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação (250Vcc/1min) no cabo M72022 com apoio da MEL1. Ensaio resist. isol: +/⏚ = >50GΩ; -/⏚ = >50GΩ; +/- = >50GΩ. Temp: 23,7ºC; RH: 56%. Medições realizadas: +/- = 130,9V; +/⏚ = 67,7V; -/⏚ = 63,3V. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202319035 | STE | 202301880 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202347 | 21/11/2023 15:30:14 | Realizar ensayo punto a punto y meger del cable M72024 en virtud del retrofit del tablero 4R2. La actividad debe ser realizada con apoyo de MEL1. Trabajo previsto para el 15/01/2024. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202403 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (250Vcc/1min) del cable M72024 con apoyo del personal de MEL1. Ensayo resist. de aislación: +/⏚ = 50.000MΩ; -/⏚ = 50.000MΩ; +/- = 50.000MΩ. Temp: 23,7ºC; RH: 56%. Mediciones realizadas: +/- = 131,1V; +/⏚ = 67,7V; -/⏚ = 63,4V. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202319003 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202347 | 21/11/2023 15:54:00 | Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação M6X4008 com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SERRA GONZALEZ CARLOS ANDRES | 202448 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto con apoyo de MEL1 y posteriormente fue desconectado el cable M6X4002 conforme solicitado (En anexo el correo de la aclaración del la identificación del cable). Emitida SSA 202405893 a IEQ2 para la actualización de diseño. Equipamento en condiciones normales de operación.
202318977 | STE | 202318715 | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202347 | 21/11/2023 13:57:28 | FAVOR REALIZAR CONEXION DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1409 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202348 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | La resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-1409 no fue conectada, debido a que el motor se encuentra con baja aislación entre espiras y tierra. Medición de aislación U-V-W/TIERRA=0.2Kohm. Motor dejado desconectado electricamente y emitida SSA 202319540 para MAM3.
202318926 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202347 | 20/11/2023 13:39:23 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202351 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a instalação da proteção dos fusíveis diazed do quadro QK conforme solicitado. Efetuado teste de continuidade nos fusíveis após instalação da proteção confirmando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202318806 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202346 | 16/11/2023 14:04:29 | Conectar el cable H6X0627al disyuntor 521-05 para posibilitar alimentación del nuevo tablero de transferecia de fuente / Bypass Mecanico CSF-CBM-UPS01. Realizar punto a punto y ensayos de aislación con tensión 500 V/1min con apoyo de SMME. Anotar resultados del ensayo en el anexo 4.1 de l aplanilla 6275-83-19018E. Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202347 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto, ensaio de resistência de isolação e conectado o cabo H6X0627 ao disjuntor 521-05. Valores medidos: resistência de isolação fases A/terra=12,5GOhm, B/terra=14GOhm, C/terra= 22GOhm, A/B= 15GOhm, B/C =30GOhm, C/A =35GOhm. (500Vcc/ 1min. Temperatura 30ºC Umidade 63%). Emitida SSA202319067 para IEQ2 atualizar desenho.
202318802 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202346 | 16/11/2023 14:04:20 | Conectar el cable H6R0115 al disyuntor 52-107 para posibilitar alimentación del nuevo tablero de transferecia de fuente / Bypass Mecanico CSF-CBM-UPS01. Realizar punto a punto y ensayos de aislación con tensión 500 V/1min con apoyo de SMME. Anotar resultados del ensayo en el anexo 4.1 de l aplanilla 6275-83-19018E. Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202347 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado ensaio de ponto a ponto, ensaio de resistência de isolação e conectado o cabo H6R0115 ao disjuntor 52-107. Valores medidos: resistência de isolação fases A/terra=1,6G Ω, B/terra=1,15G Ω, C/terra= 1,01G Ω, A/B= 1,82G Ω, B/C =1,49G Ω, C/A =2,11G Ω. (500Vcc/ 1min. Temperatura 30ºC Umidade 66%). Emitida SSA202319197 para IEQ2 atualizar desenho.
202318796 | STE | 202318758 | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202346 | 17/11/2023 11:02:28 | SOLICITAMOS APOIO PARA EXECUÇÃO DE TESTES DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS SOLENOIDES DOS DAMPERS DAS FASES "R", "S" E "T" , COTA 108. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202347 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensaio funcional (aplicado 127Vca nas bobinas) nas válvulas solenoides dos dampers (Fase R, S, T) com apoio da MAM3, constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202318783 | STE |  | L021F002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H4A | 0434.077-7 | 202346 | 16/11/2023 09:56:57 | Tampas dos elementos 11, 23, 33, 36, 86 e 89 não travam na posição fechada. | OUO7 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202347 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada limpieza de las tapas citadas y ajustado las aletas de cierre de las tapas mejorando su agarre y firmeza al cierre. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202318770 | STE |  | P023A003 | QUADRO KG-32 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.006-5 | 202346 | 16/11/2023 13:57:44 | Verificar/Solucionar anunciador de alarmes do painel KG-32 inoperante. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202347 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Encontrado fonte do anunciador com defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca). Realizado a substituição da fonte por outra de mesmas características retirada do almox (cod: 238279). Medições realizadas após a substituição da fonte: Entrada 1 = 123,8Vca Entrada 2 = 225,4Vca Saída = 27,6Vcc/0,9A Emitida SSA 202319145 para IMA0 gestionar reparo da fonte defeituosa. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202318768 | STE |  | P029A003 | QUADRO KG-48 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.027-8 | 202346 | 16/11/2023 13:57:59 | Verificar/Solucionar anunciador de alarmes do painel KG-48 inoperante. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202347 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado que os fusíveis de entrada da fonte de alimentação do anunciador estavam queimados. Foi realizada substituição dos mesmos utilizando fusíveis sobressalentes fornecidos pela OPUO, e mantido o equipamento em observação por algumas horas. Verificado que o equipamento permaneceu com seu funcionamento normal. Medições realizadas: Alimentação 1 = 124,1 Vca Alimentação 2 = 224,8 Vca Tensão saída = 22,11 Vcc Corrente saída = 0,9 A |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202318744 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202346 | 16/11/2023 07:14:11 | Durante comissionamento do painel CSF-CBM-UPS01 (2023/17429), verificado que o sistema de iluminação e tomadas está instalado com fiação de bitola inferior ao que consta no projeto (6275-DF-J5787, folha 14). No projeto a bitola prevista é de 2,5 mm² e está instalada fiação de 1,5 mm². | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202406 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme parecer técnico de la IEQ2 SSA 202318773, fue realizada la marcación de la sección del cable en el diseño y fue emitida la SSA 202320500 solicitando la actualización de diseño.
202318741 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202346 | 16/11/2023 07:14:46 | Durante comissionamento do painel CSF-CBM-UPS01 (2023/17429), verificado que o sistema de iluminação não corresponde à lista de materiais apresentada. Está descrito uma luminária LED tubular e um fim de curso modelo K_SKTSM1DZ11, mas está instalado uma lâmpada LED bulbo com soquete E-27 de 16W e um fim de curso de pistão simples (modelo SM1C211). | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202406 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme lo solicitado por el parecer técnico de la IEQ2 202318772 fue realizada la alteración de las descripciones en el diseño de los materiales encontrados en el tablero. Emitida SSA 202402325 para IEQ2 solicitando la actualización de diseños.
202318709 | STE |  | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202346 | 14/11/2023 13:33:42 | Durante comissionamento do painel CTR-UPS01 (2023/17978), verificado que o sistema de iluminação não corresponde à lista de materiais apresentada. Está descrito uma luminária LED tubular de 6W e um fim de curso com rolete (modelo (K_SKTSM1DZ11)mas está instalado uma lâmpada LED bulbo com soquete E-27 de 16W e um fim de curso de pistão simples (modelo SM1C211). | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202406 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme lo solicitado por el parecer técnico de la IEQ2 202318753 fue realizada la alteración de las descripciones de materiales encontrados en el tablero. Emitida SSA 202319405 para IEQ2 solicitando la actualización de diseños.
202318704 | STE |  | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202346 | 14/11/2023 13:36:30 | Durante comissionamento do painel CTR-UPS01 (2023/17978), verificado que a ligação de aterramento do transformador T1 não está conforme o plano original. Anexo desenho 6275-DF-J5789, folha 8, com as marcações. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202412 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA:202318754, a contratada PROTEK conectou o cabo de aterramento no transformador T1 do painel CTR-UPS01, com apoio da MEG2 SSA: 202402190. Deixado as conexões do transformador conforme plano original. Equipamento liberado para operação.
202318662 | STE | 202318570 | L016A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-01 | 0433.076-5 | 202346 | 14/11/2023 13:40:57 | Solicitamos apoio para ensaio de isolação e ponto-a-ponto do cabo MT006, referente à alimentação secundária em 125Vcc do painel CTM-02. Serviço referente ao comissionamento do novo painel CTM. Previsão 20/11/2023 | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202347 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme solicitado, fue realizado el ensayo de punto a punto del cable MT006 dando resultados satisfactorios y efectuados ensayos de aislación: *Tensión aplicada=500VCC. *Tiempo de ensayo=1min. *Temperatura=25.1°c; Humedad=74.4% *Resistencia de Aislación obtenida= +/Tierra= 3640Mohm. -/Tierra= 3810Mohm. +/-= 3400Mohm. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202318661 | STE | 202318570 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202346 | 14/11/2023 13:41:13 | Solicitamos apoio para ensaio de isolação e ponto-a-ponto do cabo M5X0080, referente à alimentação principal em 125Vcc do painel CTM-02. Serviço referente ao comissionamento do novo painel CTM. Previsão 20/11/2023 | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202347 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuado ensayos de punto a punto en el cabo M5X0080 constatándose correcta marcación de los polos positivo y negativo del respectivo cable. Efectuado ensayo de resistencia de aislación (500Vcc/ 1 min) dando resultado. +/⏚ =6740 MΩ; -/⏚=2660 MΩ; +/-=5200 MΩ; Temperatura= 25,7 ℃; Humedad=72 %.
202318659 | STE | 202318570 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202346 | 14/11/2023 13:40:32 | Solicitamos apoio para ensaio de isolação e ponto-a-ponto do cabo HT002, referente à alimentação 460V do painel CTM-02. Serviço referente ao comissionamento do novo painel CTM. Previsão 23/11/2023 | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202347 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado apoio para medição ponto a ponto e ensaio de resistência de isolação no cabo HT002 e verificado condições normais do referido cabo. Os resultados das medições realizadas podem ser verificados na SSA principal, sob responsabilidade da MEG1
202318633 | STE | 202213984 | P024B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.063-5 | 202346 | 13/11/2023 17:27:43 | FAVOR REALIZAR CONEXION ELECTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1501 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202346 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Sem2023/46: Realizada a conexão elétrica da parte de força do motor porém não encontrados os cabos referentes ao sistema de aquecimento do mesmo, o que dá boa margem de segurança para afirmar que o motor não possui sistema de aquecimento. Sem2023/47: Realizada conexão da resistência de aquecimento do motor e verificado seu funcionamento normal. Medições realizadas: Resistência equivalente = 1112 Ohms Tensão: 223,1 Vca Corrente: 0,3 A Equipamento funcionando normalmente.
202318481 | STE | 202318376 | P009B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.121-0 | 202346 | 13/11/2023 17:28:40 | Desconectar la resistencia del motor de accionamiento del VVT-9A02 y reconectar luego de la sustitucion por la MMU3. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202348 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada la desconexión y posterior conexión eléctrica de la resistencia de calentamiento y verificado su correcto funcionamiento. Mediciones: Resistencia de aislamiento (250Vcc/1 min.)= 50GΩ (Temp=28.4°C hum=73.4%); Tensión=226Vca; Corriente= 0,2 A. Equipo en condiciones normales de operación.
202318476 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202345 | 10/11/2023 13:36:26 | Durante la ejecución de la SSA: 202318161, fue encontrado con defecto el disyuntor de entrada posición 52C. (No cierra el disyuntor por comando eléctrico). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202345 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado circuito de cierre eléctrico del disy. de entrada pos.52C, y fue encontrado los cables de la bobina de cierre del disy. con defecto, por lo tanto se procedió a cambiar dicha bobina por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén(cod.almox:217689) ,después de la sustitución de la bobina fue realizado ensayos de abertura/cierre del disyuntor con comando eléctrico cuyos resultados fueron normales. Emitida SSA :202318634 a IMA0 para gestionar el reparo del la bobina.
202318407 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202345 | 09/11/2023 11:16:27 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M6X0547 = Disy. 721-13 - M6X0548 = Disy. 722-20 - M6X0549 = Disy. 721-05 - M6X0560 = Disy. 720-03 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202346 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificada la disponibilidad de los siguientes cables: - M6X0548 = Disy. 722-20 Disponible en canaleta y viable para su conexión al disyuntor mencionado. - M6X0549 = Disy. 721-05 Disponible en canaleta y viable para su conexión al disyuntor mencionado. - M6X0560 = Disy. 720-03 Disponible en canaleta y viable para su conexión al disyuntor mencionado. Obs: el cabo M6X0547 se encuentra disponible en canaleta, no obstante el disyuntor 722-13 está siendo utilizado. Equipo funcionando normal.
202318405 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202345 | 09/11/2023 11:16:38 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M6X0464 = Disy. 721-13 - M6X0465 = Disy. 721-20 - M6X0466 = Disy. 722-13 - M6X0473 = Disy. 723-02 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202346 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | *Localizado y con disponibilidad de conexión: - M6X0464 = Disy. 721-13. Disponible en la canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. - M6X0465 = Disy. 721-20. Disponible en la canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. - M6X0466 = Disy. 722-13 Disponible en la canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. *No pudo ser localizado: - M6X0473 = Disy. 723-02. Cable no pudo ser localizado. Equipo dejado en funcionamiento normal.
202318365 | STE | 202219512 | P024A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.060-1 | 202345 | 09/11/2023 08:22:58 | FAVOR REALIZAR LA CONEXION DE LA RESISTENCIA ELECTRICA DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1404 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202346 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento del motor que acciona el VVT-1404, valores obtenidos de las mediciones realizadas posterior a la conexión del mismo: R. Aislamiento:(250Vcc/1min/tº=27,3ºC/%RH =79,5%) 16000 MOhms. R. Total =1.08K Ohms Valor de tensión y corriente después de la normalización de la alimentación: U=225,2Vca Ir=0,2A Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202318363 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202345 | 09/11/2023 06:35:33 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M6X0362 = Disy. 722-37 - M6X0363 = Disy. 721-40 - Verificar cable = Disy. 722-49 - M6X0364 = Disy. 721-13 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202346 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme solicitado en la emisión de esta SSA. Fue verificado que: - M6X0362 = Disy. 722-37 (Disponible en canaleta con posibilidad de conexion) - M6X0363 = Disy. 721-40(Disponible en canaleta con posibilidad de conexion. - Verificar cable = Disy. 722-49 (Disyuntor posee en la salida, un par de cables de 4mm2 que alimentan una carga denominada 5ECE) - M6X0364 = Disy. 721-13 (Disponible en canaleta con posibilidad de conexión) Equipo en condiciones normales de operación.
202318351 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202345 | 09/11/2023 06:36:02 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M6X0239 = Disy. 720-16 - M6X0240 = Disy. 720-08 - M6X0241 = Disy. 722-26 - M6X0242 = Disy. 722-11 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202346 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada inspeção e verificado os cabos nas seguintes condições: M6X0239 Disy. 720-16 Disponível na canaleta, com possibilidade de conexão no respectivo disjuntor; M6X0240 Disy. 720-08 Indisponível, não foi possível encontrar o cabo na canaleta; M6X0241 Disy. 722-26 Disponível na canaleta, com possibilidade de conexão no respectivo disjuntor; M6X0242 Disy. 722-11 Disponível na canaleta, com possibilidade de conexão no respectivo disjuntor. Quadro em condições normais de operação.
202318347 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202345 | 09/11/2023 06:35:48 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M6X0088 = Disy. 722-21 - M6X0087 = Disy. 721-30 - M6X0086 = Disy. 721-26 - M6X0096 = Disy. 722-07 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202346 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Verificada la disponibilidad de los siguientes cables: M6X0088 = Disy. 722-21 Disponible en canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. M6X0087 = Disy. 721-30 Disponible en canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. M6X0086 = Disy. 721-26 Disponible en canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. No así el cabo M6X0096 = Disy. 722-07 que no pudo ser localizado. Equipo en funcionamiento normal.
202318344 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202345 | 09/11/2023 06:35:55 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M5X0510 = Disy. 721-20 - M5X0547 = Disy. 722-20 - M5X0546 = Disy. 722-19 - M5X0555 = Disy. 722-06 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202346 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificada la disponibilidad de los siguientes cables: - M5X0510 = Disy. 721-20 Disponible en canaleta y viable para su conexión al disyuntor mencionado. - M5X0547 = Disy. 722-20 Disponible en canaleta y viable para su conexión al disyuntor mencionado. - M5X0546 = Disy. 722-19 Disponible en canaleta y viable para su conexión al disyuntor mencionado. - M5X0555 = Disy. 722-06 No fue posible localizar el cable. Equipo funcionando normalmente.
202318341 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202345 | 08/11/2023 14:52:48 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M5X0407 = Disy. 723-09 - M5X0452 = Disy. 722-11 - M5X0444 = Disy. 722-30 - M5X0443 = Disy. 721-30 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202346 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificados los siguientes cabos: - M5X0407 = Disy. 723-09 - M5X0452 = Disy. 722-11 - M5X0444 = Disy. 722-30 - M5X0443 = Disy. 721-30 Encontrándose todos bien identificados en buen estado y disponibles para su conexión a futuro en sus respectivos disyuntores. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202318315 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202345 | 08/11/2023 13:53:11 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M5X0346 = Disy. 720-04 - M5X0364 = Disy. 720-10 - M5X0343 = Disy. 721-30 - M5X0314 = Disy. 723-10 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202346 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fueron identificados los siguientes cables: - M5X0346 = Disy. 720-04. Dentro de la canaleta y con posibilidad de conexión. - M5X0364 = Disy. 720-10. Dentro de la canaleta y con posibilidad de conexión. - M5X0343 = Disy. 721-30. Dentro de la canaleta y con posibilidad de conexión. - M5X0314 = Disy. 723-10. Dentro de la canaleta y con posibilidad de conexión. Equipo en condiciones normales de operación.
202318311 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202345 | 08/11/2023 13:53:33 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M5X0202 = Disy. 722-12 - M5X0203 = Disy. 721-30 - M5X0204 = Disy. 722-21 - M5X0205 = Disy. 720-08 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202346 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada inspeção e verificado os cabos nas seguintes condições: M5X0202 Disy. 722-12 Disponível na canaleta, com possibilidade de conexão no respectivo disjuntor M5X0203 Disy. 721-30 Disponível na canaleta, com possibilidade de conexão no respectivo disjuntor M5X0204 Disy. 722-21 Disponível na canaleta, com possibilidade de conexão no respectivo disjuntor M5X0205 Disy. 720-08 Indisponível , não foi possível encontrar o cabo na canaleta. Quadro em condições normais de operação.
202318306 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202345 | 08/11/2023 13:53:44 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M5X0134 = Disy. 721-25 - M5X0135 = Disy. 722-24 - M5X0136 = Disy. 721-43 - M5X0137 = Disy. 722-18 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202346 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificada la disponibilidad de los siguientes cables: - M5X0134 = Disy. 721-25 Disponible en canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. - M5X0135 = Disy. 722-24 Disponible en canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. - M5X0136 = Disy. 721-43 Disponible en canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. - M5X0137 = Disy. 722-18 Disponible en canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. Equipo en funcionamiento normal.
202318303 | STE |  | P032B005 | CCM KH-64 | 0592.048-5 | 202345 | 08/11/2023 11:03:16 | Verificar e solucionar ruído anormal na gaveta do VVT-4118. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202346 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección de la gaveta del VVT-4118, donde se encontró el contactor auxiliar posición ¨XC¨ con ruído, por lo tanto fue sustituído por otro de iguales características que fue retirado del almecén (cod. almox:679283). Posterior a la sustitución del contactor fue realizado ensayos de partida/parada del VVT-4118 comprobando el correcto funcionamiento del nuevo contactor instalado y la eliminación del ruído proveniente de la gaveta. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202318265 | STE |  | L022A005 | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA TR-CNDV | 1508.010-8 | 202345 | 07/11/2023 15:42:23 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6090-83-19308E enviado vía SDS-15000. Archivo editable en anexo. Utilizar los diseños anexos del protocolo enviado por el SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202405 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado comissionamento do painel TR-CNDV, conforme solicitado na planilha 6090-83-19308E enviada via SDS-15000. Arquivo em anexo. Emitida SSA 202404867 para IEQ2 para atualização de desenho. Emitida SDS-15127 para atualização da LMR.LL24. Emitida Recomendação N° 3919 para atualização da PIC.EQ.0412. Emitida Recomendação N° 3922 para criação de ordem de ajuste.
202318264 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202345 | 10/11/2023 14:41:45 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-2 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6090-83-19307E enviado vía SDS-14999. Archivo editable en anexo. Utilizar los diseños anexos del protocolo enviado por el SOCM.DT Datos para la baja de la SSA Origen: S098X003 / Equipo N° 0436.017-4 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202405 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme parecer da IEQ2 (EMAIL anexo) esta SSA foi emitida erroneamente por não ter sido feita a troca do equipamento primeiramente, por isso executamos esta SSA para possibilitar a troca do equipamento. Após a troca do equipamento será emitida uma nova SSA para concluir o comissionamento.
202318263 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202345 | 10/11/2023 14:41:54 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-1 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6090-83-19306E enviado vía SDS-14998. Archivo editable en anexo. Utilizar los diseños anexos del protocolo enviado por el SOCM.DT Datos para la baja de la SSA Origen: S098X003 / Equipo N° 0436.016-2 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202405 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer da IEQ2 (EMAIL anexo) esta SSA foi emitida erroneamente por não ter sido feita a troca do equipamento primeiramente, por isso executamos esta SSA para possibilitar a troca do equipamento. Após a troca do equipamento será emitida uma nova SSA para concluir o comissionamento.
202318217 | STE | 202317896 | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202345 | 07/11/2023 07:35:39 | [DESATIVAÇÃO DO INVERSOR LORAIN] Testar, desconectar e isolar o cabo M6R-1016 conforme marcações nos anexos, devido a desativação do inversor Lorain que alimentava o PTL e passar o disjuntor 52.20 para reserva. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202345 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto e verificado correta identificação do cabo M6R-1016, o cabo foi desconectado do disjuntor 72.20 e isolado. Deixado painel em condições normais de operação. Emitida SSA202318637 para IEQ2 solicitando atualização dos desenhos. (texto da emissão 52.20 incorreto).
202318161 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202345 | 06/11/2023 08:28:22 | En virtud de la alimentación 460 Vca del Sistema de Alimentación Interrupta del ESAI, contrato 4500064363/2022 (PROTEK), sustituir diyuntor existente de la posición 521.05 por otro disyuntor disponible en almacen con el codigo 186015. Realizar las adaptaciones necesarias y emitir diseños marcados para actualización de diseño. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202345 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del disyuntor de salída pos.521.05 por otro que fue retirado del almacén (cod.almox:186015), efectuado ensayos del disyuntor instalado con resultados normales(ensayo en anexo), posterior a la instalación se ensayó alarma de disparo confirmando reporte de alarma del mismo. Emitida recomendación N°3510 para actualización de orden de ajuste y SSA: 202318476 para actualización de diseño, el disyuntor instalado ya figura en el LMR del panel. Disy. retirado fue devolvido con DM.
202318112 | STE | 202309758 | K075B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BES-1003 | 0328.003-9 | 202345 | 06/11/2023 09:35:16 | Realizar conexión eléctrica de resistencia de calentamiento y del motor perteneciente al conjunto motobomba BES-1003. | MAM1 | MEG2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202346 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Efetuada a conexão elétrica (força e resistências de aquecimento) do motor elétrico da (moto bomba BES-1003). Medições: Motor: Resistência de isolação 500Vcc/1min, Bobina x Terra= 550Mohm T: 26,9°C H.R: 69%. Resistência de Bobina=RS:0,2 Ohm; ST:0,3 Ohm; RT:0,2 Ohm,Tensões=RS:455 Vca; ST:456 Vca; RT:456 Vca. Correntes=R:308,4A; S:313,3A; T:313,7A. IN:412A; Resistência de aquec.: Tensão:222,4 Vca, Corrente:0,7 A, R:245,8 Ohm; Resistência de isol. 500Vcc:2,510 Mohm equipamento liberado operação
202318109 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202344 | 03/11/2023 15:40:15 | Verificar/solucionar motivo por el cual hay discrepancia de tensión entre fases. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202345 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado la llave selectora CV1 con resistencia de contacto alta , por lo tanto se procedió a la limpieza/reaprieto de dichos contactos del CV1, posterior a la limpieza se efectúo mediciones de la resistencia de contacto confirmando que estaban con valores optimos ( resistencia menor a 1,3ohms). Al energizar la barra se comprobó que se solucionó la discrepancia entre fase. Med. obtenidas de la Barra RS/ST/RT: 463,2/463,8/464,1Vca; tensión indicada por el voltimetimetro RS/ST/RT:464/464/464Vca. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202318078 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202344 | 03/11/2023 15:40:21 | Verificar/solucionar instrumento de indicación trabado. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202345 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado que os Amperímetros e o Voltímetro estavam travados, foi substituídos os amperímetros por outros de iguais características (cód. 164542 e 456519) e o voltímetro por outro de igual características (cód. 196266) ensaios anexo. Emitida SSA's para IMA0 gestionar o reparo dos instrumentos defeituosos, 202318345 para amperímetros e 202318346 para o voltímetro. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202317991 | STE | 202317897 | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202344 | 03/11/2023 08:36:52 | Desconectar y aislar el cable H6R0111 debido a la desactivación del inversor Lorain que alimentaba el PTL. Ver diseño adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202345 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Desconectado e isolado cabo H6R0111, conforme solicitação da IEQ2, SSA 202317897(derivada) referente a desativação do inversor Lorain. Emitida SSA 202318343 para atualizar desenho e disponibilizar no arquivo técnico.
202317978 | STE |  | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202344 | 02/11/2023 10:24:31 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19017-E enviada via SDS-14981. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (item 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202345 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado comisionamento del panel CTR-UPS01, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19017E enviada vía SDS-14981 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202319405 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-15008 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 3583 para elaboración de PIC.
202317861 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202344 | 01/11/2023 13:45:24 | Durante ejecución de la SSP:20231727 MP1A del panel QT-01, fue encontrado fuente del anunciador con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202344 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído fonte original por duas fontes fornecidas pelo almoxarifado, cód.: 238287, com saídas ligadas em paralelo através de módulo meia ponte retificadora fornecido pelo almoxarifado, cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202317996 para IEQ2 atualizar desenho 6130-DF-.83919-P R5. Realizado ensaio de teste de função com resultados satisfatórios. Medições em anexo. AT 202308807.
202317774 | STE |  | L023A004 | BANCO DE BATERIAS 24 VCC H4 - ANTIINCÊNDIO SEMD | 0437.004-0 | 202344 | 31/10/2023 16:33:40 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20235196, constatado que os elementos 12 e 15 não suportaram ensaio de capacidade. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202345 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA: 202317903, os elementos com baixa capacidade podem permanecer no banco nestas condições aguardando a substituição completa do banco prevista para o mês janeiro de 2024 conforme cronograma anexo.
202317634 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202344 | 30/10/2023 15:33:42 | Durante atendimento da SSP 20235202, verificada a ausência de 8 fechos das fechaduras do painel. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202344 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a instalação de 8 fechos de fechaduras, retirados do almoxarifado sob o código 534455 e ajustadas para um perfeito funcionamento na vedação e proteção do painel.
202317539 | STE |  | J083A003 | BOMBA BDR-F12-003 | 0278.006-2 | 202344 | 01/11/2023 10:32:46 | Verificar/solucionar puesta a tierra suelta. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202345 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que la BOMBA BDR-F12-003 no se encontraba aterrada a falta de un parafuso que haga la conexión física a tierra, realizada colocación del parafuso (usado sobresaliente de la Oficina MEG 2 cota 115) correspondiente otorgando así una solida conexión de la bomba con su respectivo aterramiento, cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202317462 | STE | 202317252 | P008B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.094-4 | 202343 | 27/10/2023 15:26:33 | Favor realizar a desconexão e conexão, posterior a troca, da resistência de aquecimento do motor de acionamento do VVT-0824. | MAM3 | MEG2 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202345 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foi realizado a conexão da resistências de aquecimento do motor. Ensaios: valor das resistências conectadas em paralelo: R1/R2=1066Ω, resistência de isolação 250Vcc/1min (Resistência/⏚) = 50GΩ Temp. ambiente = 25ºC / %RH = 69; Medições de tensão e corrente com a resistência em funcionamento; Tensão = 219Vca / Corrente = 0,2A; Atividade executada sem anormalidades.
202317460 | STE |  | G079A003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CM4 - SEMD | 2161.002-4 | 202343 | 26/10/2023 16:59:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionada la alarma "Defecto de cierre 52-6-1" en el IHM correspondiente al CGCA-2. Conforme se muestra en anexo. | OUO7 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202344 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado in loco que o referido alarme já havia sido normalizado. Foram realizadas manobras de abertura e fechamento do disjuntor 52-6-1, tanto em manual como automático, e verificado funcionamento normal, sem atuação do alarme "defecto de cierre 52-6-1".
202317455 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202343 | 26/10/2023 17:00:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionada la alarma "DPS1-3 _ Alarme Maior" en el IHM del cargador C4, conforme se muestra en anexos. | OUO7 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202344 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Verificado que o alarme de atuação dos DPS's (DPS1-3_Alarme Maior) estava intermitente. Realizado inspeção no circuito, ensaios de acionamento dos alarmes dos DPS1-3 e reaperto na borneiras referentes aos alarmes dos DPS's não encontrando vestígios de anormalidades. O alarme ficou rearmado sem novas atuações. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202317437 | SCA |  | K039J002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL CFP-UPS01 ESAI | 1556.008-5 | 202343 | 26/10/2023 13:30:54 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19016E enviado vía SDS-14982. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202317430 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202343 | 26/10/2023 10:57:47 | Instalar cajas con lacres en las reglas de borne XA de los cubículos A4, B3 y B4 conforme prototipo realizado en las SSAs 202011293A/B. Además, remover los flex-test y los medidores de los cubículos A4 y B3, tapando el espacio dejado con chapa metálica. Las modificaciones están marcadas en diseño adjunto y los diseños ya fueron actualizados con estas modificaciones (Siscor 018992/2021). Emitida SSA 202317431 p/ ILA3 gestionar la ruptura de los lacres para liberación de los trabajos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202347 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Conforme lo solicitado en el texto de la SSA. Instalada caja con lacres en las reglas de bornes XA confeccionados con impresora 3D (SSA 202011293 A/B) de los cubículos A3, B3, B4 y removido los flex tests y medidores de los cubículos A4, B3. Realizada la instalación de las chapas metálicas para tapar los espacios dejados. Fue emitida SSA 202319346 para IEQ2 solicitando actualización de diseños.
202317429 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202343 | 26/10/2023 13:30:40 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19018E enviado vía SDS-14980. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202345 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado comisionamento del panel CSF-CBM-UPS01, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19018E enviada vía SDS-14980 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202320500 para IEQ2 referente a actualización de diseños. - SDS-15008 para elaboración de LMR. - Recomendación N° 3582, Para elaboración de PIC. para CSF-CTR-UPS01. - Recomendación N° 3584, Para creación de OA. para CSF-CTR-UPS01.
202317399 | STE |  | L019B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-10 | 0433.060-9 | 202343 | 26/10/2023 08:28:15 | Verificar/solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme no SCADA de "TENSION CC BAJA". OBS.: Verificado no local tensão normal | OUO5 | MEG2 | WHALTER PEREIRA PINTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202344 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado verificação e ensaio de subtensão com acionamento do alarme ''TENSÃO CC BAIXA'' conforme ordem de ajuste OA.0726-R00, durante o ensaio de subtensão foi verificado o acionamento e o rearme do alarme e constatado funcionamento normal. Deixado em condições normais de operação.
202317392 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202343 | 26/10/2023 07:05:11 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP20231730, constatado fim de curso posição "FC" danificado, referente ao disjuntor "52e". | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202343 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído fim de curso posição "FC" dos disjuntor posição "52e", por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o cód.:0582743. Medição resistência de contato 0,60 e 0,80 ohms. Efetuado ensaios funcionais verificando correto funcionamento do sistema de carregamento de mola e comando elétrico de fechamento e abertura. Equipamento operando conforme projeto. AT 2023/09015.
202317385 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202343 | 25/10/2023 16:33:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 52-1 não sinaliza fechado na parte frontal do painel, estando o disjuntor fechado e em condições normais. | OUO7 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202344 | ALTAIR WIGGERS | Verificado falso contato no fim de curso FC2.1 ( desenho em anexo), realizado reposicionamento (ajuste) do fim de curso. Após manobras de fechamento/abertura do disjuntor, verificado correta sinalização. Equipamento liberado para operação.
202317340 | STE | 202316769 | P025B020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.067-9 | 202343 | 26/10/2023 07:19:24 | Realizar a desconexão e conexão da resistência do motor. | MAM3 | MEG2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202345 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento del VVT-1516, valores obtenidos: R. Aislamiento(250Vcc/1min/tº=28,1ºC/%RH =72,7%)= 50000 MOhms. BP megger =717140 R. Total =2208Ohms Se energizó posteriormente, se midió tensión y corriente, valores: U=224,6Vca Ir=100mA Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202317322 | STE |  | J082A011 | CCM CQ-01 | 0263.007-9 | 202344 | 01/11/2023 10:28:55 | Verificar motivo por el cual la llave "AUTO/MANUAL" de la BDR-F04-003 no conmuta para posicion "MANUAL". | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202345 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Encontrado chave 43T-3 (MANUAL/AUTOMÁTICO) com defeito (travada). Realizado a substituição da chave defeituosa por outra de mesmas caracteristicas retirada do almox (CHAVE ELET ROT COM 2POS 2NA/2NF 4A - cod: 658626). Realizado ensaios funcionais constatanto seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202317313 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202343 | 25/10/2023 08:28:40 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP20231730, constatado fim de curso posição "FC" danificado, referente aos disjuntores "52a" e "52d". | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202343 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído fim de curso posição "FC" dos disjuntores posições "52a" e "52d", por outros de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o cód.:0582743. Medições resistência de contato 52a= 0,65 e 0,60 ohms; 52d= 0,65 e 0,87 ohms. Efetuado ensaios funcionais verificando correto funcionamento do sistema de carregamento de mola e comando elétrico de fechamento e abertura. Equipamento em operando conforme projeto. AT 2023/09015.
202317271 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202343 | 24/10/2023 15:17:42 | Verificar e solucionar oscilação da corrente de entrada do carregador após normalização da isolação total do QT-03. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202343 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado banco HNB-05 con tensión=121.5Vcc y Fluctuacion desligada. Fue realizada carga profunda por 3h en el banco HNB-05, posterior realizada la puesta en fluctuación del cargador dando las siguientes mediciones Tensión: +/- =131,6Vcc +/tierra=78Vcc; -/tierra=53.6Vcc, Corriente Fluctuacion:350mA. Sistema quedo en condiciones normales de operación. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202317260 | STE | 202317114 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202343 | 25/10/2023 07:42:23 | Solicitamos, por gentileza, apoio para confirmar a conexão do cabo M71285 no quadro QDCC-1, conforme desenho 6459-DC-15256-E (em anexo). | MET1 | MEG2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202344 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto com apoio de MET1 e verificado cabo M71285 conectado ao disjuntor ao 721.A12 através da régua X189 conforme desenho 6459-DC-15256-E.
202317202 | STE |  | P008C009 | QUADRO KG-22 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.016-9 | 202343 | 24/10/2023 07:16:38 | Verificar motivo por el cual ventilador del GMV-0720 no parte en automatico, ni en manual. Confirmada alimentacion de 460Vca proveniente del 52.22 del KG.22 normal. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202345 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspección del GMV 0720 donde no fue encontrado ningún desperfecto visible así también fueron verificados los contactos referentes a los auxiliares "X" y "X-2" de los termostatos de 17 grados comprobando su correcto estado, realizada partida en manual y automáticos sin encontrar defecto alguno. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202316991 | STE |  | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202342 | 18/10/2023 16:27:18 | Solicita-se apoio para conectar instrumentos de medição no quadro CBM-PP60 para efetuar novos registros dos ensaios de manobras do comissionamento da UPS-PP60. | MEL3 | MEG2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202343 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Proveído apoyo en la conexión de instrumentos de medición para la realización de ensayos referentes al comisionamiento de la UPS-PP60. Posterior al ensayo, realizado la desconexión de todos los instrumentos y dejado panel en condiciones normales de operación.
202316990 | STE |  | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202342 | 18/10/2023 16:27:28 | Solicita-se apoio para conectar instrumentos de medição no quadro CBM-PP50 para efetuar novos registros dos ensaios de manobras do comissionamento da UPS-PP50. | MEL3 | MEG2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202343 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Proveído apoyo en la conexión de instrumentos de medición para la realización de ensayos referentes al comisionamiento de la UPS-PP50. Posterior al ensayo, realizado la desconexión de todos los instrumentos y dejado panel en condiciones normales de operación.
202316986 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202342 | 18/10/2023 15:47:13 | Prestar apoyo y acompañar las actividades de la contratada para la sustitución del disyuntor 52.N2.1 (disyuntor nuevo ensayado en la SSA 202306473) y conexión del cable de alimentación del tablero de transferencia del sistema de hidrantes de la SEMD. Al finalizar los trabajos, el disyuntor de salida permanecerá abierto hasta el comisionamiento del tablero de transferencia. Diseños en adjunto. Trabajos programados para los días 24 y 25 de octubre. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202343 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado acompanhamento das atividades da contratada e ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min) nos cabos: R/⏚ = 2,45GΩ; S/⏚ = 2,52GΩ; T/⏚ = 2,51GΩ; R/S = 5,3GΩ; R/T = 5,9GΩ; S/T = 4,7GΩ Temp: 22,6ºC; %RH: 58,8. Emitida SSA 202317451 para IEQ2 atualizar desenhos e disponiblizar no SATedms. O disjuntor instalado foi disponibilizado por IEQ2. O disjuntor retirado foi devolvido com SSA 202317465 p/ codificação e colocação em estoque. Painel em condição normal.
202316985 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202342 | 18/10/2023 15:47:19 | Prestar apoyo y acompañar las actividades de la contratada para la sustitución del disyuntor 52.N1.1 (disyuntor nuevo ensayado en la SSA 202306472) y conexión del cable de alimentación del tablero de transferencia del sistema de hidrantes de la SEMD. Al finalizar los trabajos, el disyuntor de salida permanecerá abierto hasta el comisionamiento del tablero de transferencia. Diseños en adjunto. Trabajos programados para los días 24 y 25 de octubre. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202343 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado acompanhamento das atividades da contratada e ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min) nos cabos: R/⏚ = 2,62GΩ; S/⏚ = 2,22GΩ; T/⏚ = 3,10GΩ; R/S =6,4GΩ; R/T = 8,2GΩ; S/T = 5,7GΩ Temp: 22,6ºC; %RH: 58,8. Emitida SSA 202317515 para IEQ2 atualizar desenhos e disponiblizar no SATedms. O disjuntor instalado foi disponibilizado por IEQ2 e foi devolvido disjuntor instalado originalmente com SSA 202317465 p/ codificação e colocação em estoque. Painel ficou normal
202316969 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202342 | 18/10/2023 13:46:59 | Durante ejecución de SSP:20231729 (4A) fue encontrado relé ampector referente al disyuntor 52-b con defecto. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202342 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificado defecto en relé ampector sin posibilidad de ajuste de corriente de pickup, sustituído por otro de mismas características ensayado con maleta de ensayos SVERKER segun OA:0212.Datos: I pickup Long. ret=3.73A Tiemp.Long ret R/S/T=7.95/7.95/8s I pickup Cur. ret=10A Tiemp.Curt ret R/S/T=0.327/0.327/0.329s OBS:segundo relé ampector retirado en SM fue encontrado con falla (no acepta ajuste de tiempo). Emitida SSA:202317026 para IMA0 gestionar reparación. Equipo en condición normal
202316954 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202342 | 18/10/2023 13:48:54 | Durante el atendimiento de la SSA 202316112 el cargador presento inconsistencias a la hora de entrar en carga (no se logro regular el cargador a los parámetros deseados). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202342 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado: Banco de capacitores "C1 y C2" con derrame de electrolito, Rele pos. K1 con actuacion intermitente fueron substituidos, encontrado cartón pos.E1 con defecto, efectuada la sustitución y ajustando los valores conforme PIC: EQ.0107.R01 Tensión de fluctuación: 131,6Vcc Tensión de ecualización: 150,4Vcc Corriente de carga: 83A Limitación general: 150A Emitida SSA 202317185 para IMA0 gestionar reparo del carton E1. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202316934 | STE | 202316929 | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202342 | 18/10/2023 07:56:24 | Favor realizar ensayo de funcionamiento en los solenoides de los dampers mensionados en la SSA matriz, entrar en contacto con MAM3 para realizar las actividades en el mismo dia | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202342 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio funcional (aplicado 127Vca na bobina) na válvula solenoide do damper com apoio da MAM3, constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202316933 | STE | 202316928 | P005A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.079-6 | 202342 | 18/10/2023 07:56:15 | Favor realizar ensayo de funcionamiento en los solenoides de los dampers mensionados en la SSA matriz, entrar en contacto con MAM3 para realizar las actividades en el mismo dia | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202342 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio funcional (aplicado 127Vca nas bobinas) nas válvulas solenoides dos dampers com apoio da MAM3, constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202316925 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202342 | 17/10/2023 16:07:04 | Verificar accionamiento de la alarma en el Scada "Aux_CA disyuntor salida disp P14 Anunc". Verificado en el local anunciador inoperante. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202343 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S43: Constatado defeito no contato auxiliar do disjuntor 52.1 referente ao alarme de disparo, o disjuntor sobressalente possui dimensões diferentes do original sendo necessário adaptações no painel. S45: Instalado novo disjuntor, feito adaptações no nicho do disjuntor, medição de tensão na saída do disjuntor: Vab=466,1V;Vbc=466,5V;Vac=467,4V. Realizado ensaio funcional e constatado correta atuação do alarme de trip do disjuntor. Folha de ensaio do disjuntor em anexo.
202316887 | STE | 202218199 | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202342 | 17/10/2023 11:27:56 | Favor realizar conexão elétrica da boia de nível eletrônica da piscina da Central Evaporativa ZVT-0801. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202343 | ALTAIR WIGGERS | Realizada a conexão elétrica da chave de nível da central evaporativa "ZVT-0801", realizado teste de funcionamento em condições reais. No teste foi constatado atuação/rearme da chave de nível conforme projeto. quadro deixado em condições normais de operação.
202316628 | STE |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202342 | 17/10/2023 16:15:07 | Verificar y solucionar iluminación interna del tablero inoperante. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202343 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontradas 2(dos) lámparas inoperantes y constatado que las mismas estaban quemadas, sustituídas por otras de mismas características y verificado funcionamiento correcto de las mismas. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202316613 | STE |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202342 | 17/10/2023 16:15:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual el anunciador no acepta test de lámparas. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202343 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrada fuente de anunciador inoperante, constatada presencia de tensión de entrada y ausencia de tensión de salida con todos los fusibles de la fuente en perfecto estado. Sustituída fuente por otra de mismas carcaterísticas y verificado correcto funcionamiento de la misma dando los siguientes valores de medición: Tensión netrada=130.3 Vcc; Tensión salida=23.9 Vcc; Corriente a plena carga= 0.3A. Emitida SSA202317200 p/ IMA0 gestionar reparación de fuente retirada Equipo en condición normal |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202316609 | STE |  | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202342 | 17/10/2023 16:26:34 | Verificar y solucionar el motivo por el que el anunciador no acepta test de Lámparas. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202342 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado falta de tensão de alimentação 24Vcc no anunciador. Após inspeção verificado fusível de saída da fonte com suporte solto, realizado reaperto do suporte do fusível normalizando tensão de saída da fonte. Valores medidos: entrada da fonte=129Vcc, saída da fonte=22,8Vcc, corrente com anunciador em funcionamento 1,2A. Realizado teste funcional e verificado correto funcionamento de teste de lâmpadas e rearme do anunciador. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202316580 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202341 | 09/10/2023 11:50:09 | Tampa do elemento 23 não trava na posição fechada. | OUO7 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202413 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído tampa do elemento 23 normalizando tampa na posição fechada. | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202316576 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202341 | 09/10/2023 09:05:18 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual ao isolar a Barra 02 não ocorreu o acionamento do alarme "QA.02 BARRA 02 TENSÃO FALHA" no SCADA. Obs.: no painel ASP-02 sinalizou corretamente o referido alarme. | OUO6 | MEG2 | IANDRO FICANHA | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202351 | SAMOEL SCHWEITZER | Encontrado cabo E6X0031 na bandeja proveniente da UTR-633, efetuado ponto a ponto com pessoal da MEL-4 , depois conectado o cabo no painel QA-02 (cubículo 8) na régua 8TB. Conforme parecer Técnico SSA:202320398. Realizado o ensaio funcional do alarme de "Subtensão da barra 2 do QA-2" constatando seu correto funcionamento. Emitida SSA 202403974 para atualização de desenho.
202316568 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202341 | 09/10/2023 06:18:11 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "SSAA_60 AUXILIAR_CC CN-06 CONDICAO ANORMAL" no SCADA, sem rearme. Observação: No anunciador local consta o alarme "CARREGADOR ANORMAL". | OUO6 | MEG2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202342 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado que o cartao eletronico 4237 - cod 112313 - (MODULO ELECTRO ALARM RETIF ANORM), esta com funcionamento intermitente, realizando atuacoes indevidas do alarme "carregador anormal". Realizada substituicao do mesmo por outro de mesmas caracteristicas. Emitada SSA 202317052 para IMA0 gestionar o reparo do cartao retirado do painel. Foram realizados ensaios e verificado funcionamento normal do sistema. O equipamento ficou sob observao por 2h, nao sendo observadas atuacoes indevidas.
202316485 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202340 | 06/10/2023 16:16:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el medidor de tensión de entrada (CA) indica 0V entre las fases R-S y T-R. Conforme se muestra en anexo. | OUO2 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202342 | ALTAIR WIGGERS | Realizada substituição da chave seletora de tensão CTV por outra de mesmas características (código almoxarifado 160652). Foram realizados testes de comutação do seletor de tensão e verificado funcionamento normal, sendo verificado que nas 3 posições (RS, ST e RT) a tensão permaneceu equilibrada em 460Vca. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202316428 | STE | 202316343 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202340 | 04/10/2023 11:02:36 | [DESACTIVACIÓN DEL CCLP] Desconectar los cables de interconexión con el CCLP conforme a las marcaciones en los anexos debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV. Fecha prevista para los trabajos el 9 y 10 de octubre | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202343 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la desconexión del cabo M5R1021 de interconexión con el CCLP debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV, emitida SSA 202317378 para IEQ2 solicitando actualización de diseños. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202316426 | STE | 202316344 | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202340 | 04/10/2023 11:02:44 | [DESACTIVACIÓN DEL CCLP y PTL] Desconectar los cables de interconexión con el CCLP y PTL conforme a las marcaciones en los anexos debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV. Fecha prevista para los trabajos el 9 y 10 de octubre | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202343 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la desconexión de los cables M6R1622 Y M6R1020 de interconexión con el CCLP Y PTL debido a la desactivación de los paneles luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV, emitida SSA 202317386 para IEQ2 solicitando actualización de diseños. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202316416 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202340 | 04/10/2023 11:05:21 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-09, conectar cabo H5XJ536 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-09A, conectar cabo H5XJ537 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. Serviço previsto para dia 31/10/2023 pela manhã. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202344 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de ponto a ponto e posterior conexão dos cabos H5XJ536 ao disjuntor 52.1 e H5XJ537 ao disjuntor 52.2, referente a alimentação em 220Vca dos painéis UAM-09 e UAM-9A respectivamente. Medições realizadas após energização: Tensão: 219,6V / Corrente: 1,7A - (UAM-09) Tensão: 219,5V / Corrente: 1,7A - (UAM-9A) Os desenhos encontram-se atualizados no SATedms. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202316413 | STE |  | J039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-08) | 1088.007-9 | 202340 | 04/10/2023 11:05:27 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-07, conectar cabo H5XJ530 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-08, conectar cabo H5XJ531 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. Serviço previsto para dia 31/10/2023 pela manhã. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202344 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H5XJ530 al interruptor 52.1 y H5XJ531 al interruptor 52.2, referente a la alimentación principal de los paneles UAM-07 y UAM-08 respectivamente. Mediciones obtenidas posterior a la energización de los UAM´S por medio del panel CDCE-08 . UAM-07 Tensión/corriente: VRT/I:220,1Vca/1,7A; UAM-08 Tensión/corriente: VRT/I: 220 Vca/1,8A. Diseño ya se encuentra actualizado en el SATedms. Panel dejado en condiciones normales de operación
202316412 | STE |  | J039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-06) | 1088.006-7 | 202340 | 04/10/2023 11:05:35 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-05, conectar cabo H5XJ524 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-06, conectar cabo H5XJ525 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. Serviço previsto para dia 30/10/2023 pela tarde. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202344 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H5XJ524 al interruptor 52.1 y H5XJ525 al interruptor 52.2, referente a la alimentación principal de los paneles UAM-05 y UAM-06 respectivamente. Mediciones obtenidas posterior a la energización de los UAM´S por medio del panel CDCE-06 . UAM-05 Tensión/corriente: VRT/I:220,8Vca/1,7A; UAM-06 Tensión/corriente: VRT/I: 220,7Vca/1,8A. Diseño ya se encuentra actualizado en el SATedms. Panel dejado en condiciones normales de operación
202316409 | STE |  | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202340 | 04/10/2023 11:05:41 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-03, conectar cabo H5XJ518 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-04, conectar cabo H5XJ519 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. Serviço previsto para dia 30/10/2023 pela manhã. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202344 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de ponto a ponto e posterior conexão dos cabos H5XJ518 ao disjuntor 52.1 e H5XJ519 ao disjuntor 52.2, referente a alimentação em 220Vca dos painéis UAM-03 e UAM-04 respectivamente. Medições realizadas após energização: Tensão: 219,8V / Corrente: 1,7A - (UAM-03) Tensão: 219,8V / Corrente: 1,8A - (UAM-04) Os desenhos encontram-se atualizados no SATedms. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202316408 | STE |  | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202340 | 04/10/2023 11:05:46 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-01, conectar cabo H5XJ512 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-02, conectar cabo H5XJ513 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. Serviço previsto para dia 30/10/2023 pela manhã. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202344 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H5XJ512 al interruptor 52.1 y H5XJ513 al interruptor 52.2, referente a la alimentación principal de los paneles UAM-01 y UAM-02 respectivamente. Mediciones obtenidas posterior a la energización de los UAM´S por medio del panel CDCE-02 . UAM-01 Tensión/corriente: VRS/I:219,8Vca/1,8A; UAM-02 Tensión/corriente: VRS/I: 219Vca/1,8A. Diseño ya se encuentra actualizado en el SATedms. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202316386 | STE | 202316364 | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202340 | 03/10/2023 16:13:36 | Desconectar y aislar el cable H6R0112 debido a la desactivación del tablero PTL. Ver diseño adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202341 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada desconexión y aislación del cable H6R0112 conforme lo solicitado. Emitida SSA:202316781 par aIEQ2 realizar actualización de diseño.
202316220 | STE | 202211916 | P006A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.080-4 | 202340 | 03/10/2023 08:23:59 | Conectar a resistência de aquecimento do motor do VVT-0525. | MAM3 | MEG2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202342 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conectado resistência de aquecimento do motor do VT-0525. Valores medidos: Resistência total=971 Ohm, resistência isolação(250Vcc/1min, 30ºC 65%RH)=50 GOhm, Tensão=226Vca, corrente 0,2A. Equipamento em condições normais de operação.
202316219 | STE | 202307511 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202340 | 04/10/2023 11:30:08 | FAVOR DE REALIZAR LA DESCONEXIÓN Y POSTERIOR RECONECXÍON DE LA LLAVE DE LA PISCINA DE LA CENTRAL EVAPORATIVA, ZVT-1701. | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202341 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada desconexão e após substituição por MAM3 foi reconectada a chave de nível do tanque de água da central evaporativa ZVT1701. Verificado correto funcionamento da chave com atuação e rearme.
202316112 | STE |  | L006A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HBC-01 | 0434.062-0 | 202339 | 28/09/2023 16:14:17 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el código 704576. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-14967 Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.086-9 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202342 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efetuada a substituição do banco de baterias HBC-01 por outro novo cod. Almox.: 704576 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6256-83-19001E. Planilha devolvida com a SDS-14967.
202316111 | STE |  | L020B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-08 | 0434.036-1 | 202339 | 28/09/2023 16:14:26 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el código 704580 en atención a la SSA: 202220060. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-14966 Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.087-0 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202343 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Efetuada a substituição do banco de baterias HNB-08 por outro novo cod. Almox.: 704580 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6070-8319001E. Planilha devolvida com a SDS-14966.
202316058 | STE |  | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202339 | 27/09/2023 17:15:56 | Durante la SSP 20232219, se encontró la bobina de cierre pos. BF con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202339 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó la bobina de cierre pos. BF por otra de mismas características retirada de almacenes, cod: 164836, se emitió para IMA 0 la SSA 202316061 para la gestión del reparo de la bobina dañada. Se realizaron las pruebas, comprobando su correcto funcionamiento. Se dejó el equipameinto en condiciones normales de Operación.
202316028 | STE |  | H003D005 | QUADRO CV-12 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N12 VERTEDOURO | 0243.012-6 | 202339 | 27/09/2023 11:17:43 | Verificar/solucionar motivo por el cual la compuerta 12 esta con indicacion de -0,11m afectando la posicion de abertura del vertedero e invalidando valores de vertida y defluencia actuales. | OUO5 | MEG2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Urgente | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202341 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el indicador indicando a -0.11m y se realizó el ajuste en el potenciómetro del cartón TRX 1 del indicador de posición de la compuerta a 0%, 4,00 mA que equivale a 0.00 m. Se comprobó la correcta indicación en el SWP, SWLP y SCADA. Equipamiento normalizado y dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202315958 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202339 | 26/09/2023 16:02:40 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0501, TSA-0502 Y TSA-0503, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U05, PD: DEL 16/10/2023 AL 27/10/2023. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202342 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Inspeccionado termostato TSA-0501, TSA-0502 y TSA-0503 constatando el perfecto estado de los mismos , posteriormente fue realizado ensayo de actuación/rearme de los mismos verificando su correcto funcionamiento (actuación de los termostatos 40°C según OA.0365-R00). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202315925 | STE | 202315833 | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202339 | 26/09/2023 08:35:01 | Para posibilitar el intertravamiento eléctrico entre el 52.B y el inversor y atender la SSA:202315833, solicitamos retirar el cable (1) del borne X0:13, y conectarlo al borne X0:14, a fin de que la UPS no permita la transferencia al inversor cuando el disyuntor está en Bypass externo. Luego de la adecuación acompañar a SMME para el ensayo funcional. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202339 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Retirado el cable (1) del borne X2:13, y conectado al borne X2:14, a fin de que la UPS no permita la transferencia al inversor cuando el disyuntor está en Bypass externo. Luego de la adecuación, realizado acompañamiento a SMME para el ensayo funcional con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202316255 para actualización de diseños. Obs: Conectado en la regla X2 en lugar de X0, debido que la regla X2 corresponde a los contactos de posición de los disyuntores conforme diagrama 6229-DC-15252-E.
202315852 | STE |  | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202339 | 25/09/2023 07:48:24 | En complemento a la SSA 202223519 conectar el cable E5X6053 a la bornera X1 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202341 | ALTAIR WIGGERS | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E5X6053. Efetuada costura entre a borneira X1 (alarme de posição da seccionadora 89.A) e X2 (trips dos disjuntores 52.1 a 52.20). Realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-531. Emitida SSA 202316785 para atualização de desenho.
202315851 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202339 | 25/09/2023 07:47:55 | En complemento a la SSA 202223517 conectar los cables E5X6048 y E5X6051 a las borneras correspondientes y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202341 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E5X6051, efetuada costura entre a borneira X1 (alarme dos disj. 52-A/B/C) e X1.1 ((alarme dos disj. 52-1/2). Realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-531. Após teste de ponto a ponto com a MEL3 foi feita a conexão do cabo E5X6048, realizado ensaios e verificado correto funcionamento. Emitida SSA 202316786 para atualização de desenho.
202315832 | STE |  | H003D005 | QUADRO CV-12 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N12 VERTEDOURO | 0243.012-6 | 202339 | 25/09/2023 17:19:01 | Verificar motivo por el cual se encuentra encendida la indicacion "COMP. POSICION INTERM." y se encuentra apagada la indicacion "COMPUERTA CERRADA". Estando la compuerta cerrada. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202341 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ajuste del programador SCHMERSAL, que no alcanzaba a accionar completamente el fin de curso pos. FCC. Realizado el ajuste, se comprobó la correcta indicación de "COMPUERTA CERRADA" y el apagado de la indicación "COMPUERTA A LA POSICIÓN INTERMEDIA". El equipamiento fue normalizado y liberado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202315751 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202338 | 21/09/2023 16:30:40 | En complemento a la SSA 202223525 conectar el cable E5X6058 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202341 | SAMOEL SCHWEITZER | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E5X6058 . Efetuada costura solicitada no desenho e realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR. Emitida SSA202316783 para atualização de desenho.
202315749 | STE |  | J039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-08) | 1088.007-9 | 202338 | 21/09/2023 16:31:45 | En complemento a la SSA 202223524 conectar el cable E5X6057 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202341 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E5X6057. Efetuada costura solicitada no desenho, realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-508. Emitida SSA 202316782 para atualização de desenho.
202315748 | STE |  | J039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-06) | 1088.006-7 | 202338 | 21/09/2023 16:32:15 | En complemento a la SSA 202223523 conectar el cable E5X6056 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202341 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E5X6056. Efetuada costura solicitada no desenho, realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-506. Emitida SSA 202316782 para atualização de desenho.
202315746 | STE |  | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202338 | 21/09/2023 16:32:42 | En complemento a la SSA 202223522 conectar el cable E5X6055 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202341 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E5X6055. Efetuada costura solicitada no desenho, realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-504. Emitida SSA 202316782 para atualização de desenho.
202315745 | STE |  | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202338 | 21/09/2023 16:34:26 | En complemento a la SSA 202223521 conectar el cable E5X6054 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202341 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E5X6054. Efetuada costura solicitada no desenho, realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-502. Emitida SSA 202316782 para atualização de desenho.
202315744 | STE | 202315537 | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202338 | 22/09/2023 09:03:56 | Solicitamos apoio para verificar motivo de disjuntor disparado do VVT 0502, após normalização de equipamento conforme SSA matriz. | MAM3 | MEG2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202341 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no circuito e ensaios no motor. Encontrado motor com baixa isolação para terra. Ensaio de resistência de isolação: Aplicado: 500Vcc/1min - Bobina/⏚; Resultado: 14kΩ; Temp: 26,4ºC - %RH 64,6; Emitida SSA 202316758 para MAM3 reparar o motor. Deixado motor desconectado eletricamente.
202315713 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202338 | 21/09/2023 14:24:06 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-18, conectar cabo H6XJ536 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-18A, conectar cabo H6XJ537 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202339 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H6XJ536 al interruptor 52.1 y H6XJ537 al interruptor 52.2, referente a la alimentación en 220Vca para los paneles UAM-18 y UAM-18A respectivamente. Existe SSA de actualización de diseños donde ya están previstas las alimentaciones para las UAMs (SSA 202315811).
202315712 | STE |  | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202338 | 21/09/2023 14:24:13 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-16, conectar cabo H6XJ530 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-17, conectar cabo H6XJ531 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202339 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H6XJ530 al interruptor 52.1 y H6XJ531 al interruptor 52.2, referente a la alimentación en 220Vca para los paneles UAM-16 y UAM-17 respectivamente. Existe SSA de actualización de diseños donde ya están previstas las alimentaciones para las UAMs (SSA 202315742).
202315711 | STE |  | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202338 | 21/09/2023 14:24:20 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-14, conectar cabo H6XJ524 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-15, conectar cabo H6XJ525 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202339 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H6XJ524 al interruptor 52.1 y H6XJ525 al interruptor 52.2, referente a la alimentación en 220Vca para los paneles UAM-14 y UAM-15 respectivamente. Existe SSA de actualización de diseños donde ya están previstas las alimentaciones para las UAMs (SSA 202315742).
202315710 | STE |  | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202338 | 21/09/2023 14:24:28 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-12, conectar cabo H6XJ518 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-13, conectar cabo H6XJ519 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202339 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H6XJ518 al interruptor 52.1 y H6XJ519 al interruptor 52.2, referente a la alimentación en 220Vca para los paneles UAM-12 y UAM-13 respectivamente. Existe SSA de actualización de diseños donde ya están previstas las alimentaciones para las UAMs (SSA 202315742).
202315708 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202338 | 21/09/2023 14:24:34 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-10, conectar cabo H6XJ512 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1. Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-11, conectar cabo H6XJ513 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202339 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H6XJ512 al interruptor 52.1 y H6XJ513 al interruptor 52.2, referente a la alimentación en 220Vca para los paneles UAM-10 y UAM-11 respectivamente. Existe SSA de actualización de diseños donde ya están previstas las alimentaciones para las UAMs (SSA 202315742).
202315699 | STE |  | J014B010 | DISJUNTOR 13,8 KV 522-9/CS-01 | 0255.022-9 | 202338 | 21/09/2023 11:48:01 | Retirar disjuntor 522-09 (reserva) do painel CS-01 e levar para oficina da SMMG.DT para fins de treinamento. Ao final do treinamento devolver o Disj. para o painel CS-01. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202339 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi retirado o disjuntor 522-09 do painel CS-01 e transportado para a oficina da meg2 para treinamento, após termino do treinamento foi devolvido o disjuntor em condições normais de operação ao painel CS01.
202315682 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202338 | 21/09/2023 06:03:44 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "SSAA_50 AUXILIAR_CC QN-04 CONDICION NC ANOR". Obs. Verificado no local o relé de substensão de entrada apagado. | OUO5 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202341 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado queima do fusível F1. Medido com multímetro a resistência do circuito: +/-= 18Mohms; +/massa=-/massa=fundo de escala. Utilizando Sverker foi alimentado circuito de sinalização e comando do painel QN04, abrindo os bornes tipo link 9/10/11/12 da régua BTQ1 e retirando fusíveis F1 e F2 para evitar retorno de tensão, efetuado medição de corrente=174mA. Normalizado circuito sem encontrar anormalidades. Novo fusível fornecido pela CCR.
202315666 | STE |  | K013A031 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-31/QP-04 | 0254.139-4 | 202338 | 20/09/2023 16:29:58 | Verificado durante manutenção preventiva SSP 20232178, que o disjuntor 52.31 (Reserva) não completa o carregamento de mola de fechamento devido ao mecanismo de carregamento estar falhando. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202338 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Inspecionado o mecanismo de carregamento de mola e verificado a falta de um dos discos de fricção devido a desgaste, Foi reposto o disco de fricção (cód.608971), normalizando o funcionamento do mecanismo. Realizado testes funcionais e verificado correto carregamento de mola de fechamento.
202315664 | STE |  | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202338 | 20/09/2023 16:27:15 | Durante atendimento a SSP 20231662 verificado amperímetro posição A2 com ponteiro travado na indicação de 20A e sem aceitar ajuste. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202338 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Confirmado amperímetro posição A2 travado. Substituído apmerímetro por outro de mesmas características (0-50A, 90º, 50/5A, F/M, 144x144) , retirado do almoxarifado sob o código 314161. Verificado em bancada que as respostas estavam dentro do esperado conforme arquivo anexo. Instalado amperímetro e recompostas as condições normais de funcionamento do painel.
202315578 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202338 | 19/09/2023 17:19:44 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o anunciador do carregador CB-02 não aceita teste de função. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202339 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituída fonte do anunciador que estava inoperante por outra de mesmas características, normalizando a sinalização do painel. Equipamento deixado em condições normais de operação. Medições realizadas: Tensões de entrada: 129,8Vcc / 123,1Vca. Tensão de saída: 24,2Vcc. Corrente de saída: 1,5A Obs.: Emitida a SSA:2023/162232 para IMAO gestionar reparo da fonte. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202315576 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202338 | 20/09/2023 11:56:14 | Verificar e solucionar alarme de subtensão na barra do carregador. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202341 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado carregador sem conduzir. Realizada a substituição dos bancos de capacitores C1 e C2 normalizando o funcionamento do carregador. Equipamento deixado em condições normais de funcionamento. Obs.: Trabalho realizado dentro da AT: 202315576.
202315557 | STE |  | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202338 | 19/09/2023 10:21:45 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o quadro QZ-04 não interliga de forma automática com o quadro QZ-03 estando com subtensão na fonte do QP-04. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202341 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue inspeccionado el circuito de interligación automática del panel QZ-04, donde se encontró que el relé de subtensión 27D. se encontraba con defecto, por lo tanto fue sustituído por otro de iguales caracteristicas que fue retirarado del almacén (cod.:197823). El relé instalado fue ajustado según OA.0228-R02. y con apoyo del personal de OPUO.DT fue realizado ensayos, confirmando la correcta interligación del QZ-04 con el QZ-03. Emitida SSA: 202316840 a IMA0 p/ gestionar reparo del relé retirado. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202315522 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202338 | 18/09/2023 16:01:25 | Verificar el correcto funcionamiento de los disyuntores 52.114 y 52.212 existentes a fin de utilizar los mismos en los nuevos cargadores a ser instalados por PROVOLT. Realizar ensayo térmico y magnético conforme IM.EQ.190. Registrar resultados en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202341 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizados los ensayos a los disyuntores: -Disy: 52.212 ensayado y comprobado el correcto funcionamiento, se instaló nuevamente dejandolo disponible para su utilización. -Disy: 52.114 No pasó el ensayo, se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes, cod:456322. Se ensayó el nuevo disyuntor y se comprobó el correcto funcionamiento, se instaló disponibilizandolo para su utilización. Hojas de ensayos en adjuntos. Se liberó el panel QK en condiciones normales de operación
202315476 | STE |  | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202337 | 16/09/2023 17:06:00 | Verificar/Solucionar disparo del disjuntor 52.21 (VVT-4113) con alarma de sobrecarga, sin rearme. Ver anexo. | OUO6 | MEG2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202341 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado disyuntor 52.21 con daño por aparente arco eléctrico en sus bornes de entrada, sustituído por otro de mismas características previamente ensayado(ensayos en anexo.Obs: debido a que el disyuntor no posee protección térmica no fue realizado ensayo de 200% y 300%) Verificado correcto funcionamiento del mismo y realizadas mediciones en operación: Tensión: AB/BC/AC=451.82/453/453.86 Vca; Corriente: A/B/C= 72/72.8/71.8 A (IN=82A). Entregado equipo en condiciones normales de operación
202315469 | STE |  | G082A004 | QUADROS QFN-6A/QIN-6A E TRANSFORMADOR TN-11A | 0320.011-9 | 202337 | 15/09/2023 23:53:25 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 52.18 - Iluminação L330, L333, do painel QIN-6A. | OUO7 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202341 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se realizó inspección y ensayos del cuircuito que es alimentado por el disy. 52.18 [Resist. de aislación(250VccX1min) RxTierra: 2,46MΩ/TxTierra:2,78MΩ. T:16ºC; H: 89%], donde no se encontró ninguna anormalidad. Por lo tanto se procedió a normalizar el disyuntor y a energizar la lámpara L330 y L333. Donde se observó que una de las lámparas del L333 estaba apagada, por lo que se emitió una SSA:202316594 a MEG3. Medición Tensión/Corriente:228,8Vca/2,2A. Panel dejado en cond. normales de operación.
202315442 | STE |  | L007A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-01 | 0432.013-1 | 202337 | 15/09/2023 14:55:14 | Para posibilitar la confección de la llave rotativa Operacional 33SA2 (0-Flot-Carg). Solicito que sea levantado la combinación de contactos en las 3 posiciones posibles, estando la barra de interconexión desconectado de la llave. Completar la combinación encontrada en la planilla adjunta. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202339 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado a combinação dos contatos da seletora 33SA2 nas 3 posições (0-Flot-Carg), sem as barras de interligações. Esquema preenchido anexo.( Esquema 2 marcações dos contatos para cada posição) (Esquema 1 marcações com numeração dos cabos e jumpers).
202315358 | STE | 202315148 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202337 | 15/09/2023 11:26:11 | Realizar desconexão elétrica do motor de acionamento do VVT-1812 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202339 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada desconexão elétrica total (terminais de força e resistência de aquecimento) do motor de acionamento do VVT-1812.
202315315 | STE |  | P027B008 | CCM KH-74 | 0592.074-4 | 202337 | 13/09/2023 17:49:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DISPARO EL INTERRUPTOR 52-21 (CORRESPONDIENTE AL VVT-1726). VER ANEXOS OBS_1: VERIFICADO ALARMA DE SOBRECARGA EN EL VVT-1726. OBS_2: CONSTATADO QUE LA ALARMA NO REARMO LUEGO DE LA ABERTURA TOTAL DEL INTERRUPTOR. | OUO6 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202339 | ALTAIR WIGGERS | Realizados ensaios no circuito de força e inspecionado ligação do motor. Medições realizadas: teste isol (500Vccx1')= 28000Mohms; URA= 91,6%; Temp.: 24ºC; resistência ôhmica Rab=Rac=Rbc=14,3/14,3/14,4 ohms; e não foi possível realizar ensaios dinâmico por causa da polia do motor está solta no eixo(anexo); Emitida SSA202315899 para MAM3 gestionar reparo. Foi substituído os botões do anunciador que se encontravam quebrados(anexo),e confirmado o funcionamento da função teste e quitação.
202315313 | STE | 202314679 | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202337 | 13/09/2023 17:20:47 | Verificar la conexión del conductor señalado en la imagen adjunta correspondiente al tablero TIN-2A en cuanto a aprieto, señales de oxidación y crimpado de los terminales para garantizar baja resistencia de contacto. Posteriormente, energizar las cargas asociadas al conductor, medir la corriente y solicitar apoyo a ILA1 para repetir termografía. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202338 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado la inspección del la conexión del cable señalizado en el informe de termografía adjuntada en la SSA, donde se encontró que el terminal de dicho cable estaba mal prensado, por lo cual, se reemplazo el mismo por uno nuevo , posterior a la energización del panel con el apoyo del personal de ILA1 se efectuó un nuevo ensayo de termografía y mediciones, confirmando la solución de dicho defecto. Resultado de la termografía en anexo. Mediciones obtenidas:Corriente/Tensión: 1,52A/214,2Vca
202315289 | STE | 202315053 | P005A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.082-0 | 202337 | 15/09/2023 11:26:42 | FAVOR REALIZAR CONEXION DE RESISTENCIA ELECTRICA DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0501 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202339 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foi realizado a conexão das resistências de aquecimento do motor. Valor das resistências conectadas em paralelo: R1//R2=1096Ω. Realizado ensaio de resistência de isolação 250Vcc/1min (Resistência/⏚) = 50GΩ. Temperatura ambiente = 25ºC / %RH = 65. Medições de tensão e corrente com a resistência em funcionamento: Tensão = 224,5Vca / Corrente = 0,2A. Atividade executada sem anormalidades.
202315287 | STE | 202313320 | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202337 | 15/09/2023 11:27:32 | FAVOR REALIZAR CONEXION ELECTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0513. VERIFICAR/SOLUCIONAR CABLE TIERRA SUELTO DEL CITADO MOTOR | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202339 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada conexión eléctrica del motor referente al VVT-0513 y de la resistencia de calentamiento del mismo, con los siguiente valores encontrados luego de energización: Tensión motor: AB/BC/AC:455/457/456 Vca, Corriente motor: A/B/C: 57.8/61.8/59.8 A (IN=62.1 A). Tensión res: 227 Vca, Corriente: I=0.2 A. Megger(motor 500VCC/1min )= 2.84 GOhm, megger(resis 250VCC/1min)=1.5 GOhm (Temp= 28.4°C; Hum= 74%). Reparada malla de aterramiento y reconectada. Equipo en condición normal de operación
202315204 | STE | 202303589 | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202337 | 12/09/2023 11:35:05 | Para atender el PT de la SSA: 202303589, ensayar los dos relés temporizado (10s y 30s respectivamente) proveído por VERTIV. Procedimiento: - Ajustar temporización para la escala máxima - Alimentar el relé con la tensión nominal de placa - Verificar tiempo de actuación en la energización para 10s y 30s respectivamente - Repetir ensayo para ajuste de 3s y 6s respectivamente. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202337 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos en bancada de los relés temporizados conforme procedimiento indicado y fueron obtenidos los siguientes resultados: - El relé de escala 10s obtuvo valores conforme el tiempo esperado para los tiempos de 3s y 10s; - El relé de escala 30s obtuvo valores conforme el tiempo esperado para los tiempos de 6s y 30s, pero presenta defecto en el rearme de sus contactos de manera intermitente, y al repetir el ensayo el relé ya se encontraba actuado sin reiniciar la temporización.
202315198 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202337 | 12/09/2023 11:05:35 | Acompañar a MEL-3 para los ensayos funcionales y de autonomía de la UPS-LQEE50 conectando por la barra del tablero la carga resistiva de 18kW trifásico proveída por laboratorio. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202337 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la conexión de carga resistiva de 18KW trifásica proveída por ILA1en la barra del tablero, y posterior a los ensayos funcionales y de autonomía de la UPS fue realizada la desconexión de la misma y efectuada la normalización del panel con resultados satisfactorios.
202315171 | STE |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202337 | 12/09/2023 10:02:32 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0201, TSA-0202 Y TSA-0203, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U02, PD: DEL 16/10/2023 AL 03/11/2023. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202346 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección de los termostatos TSA-0201, TSA-0202 y TSA-0203 constatando el perfecto estado de los mismos , posteriormente fue efectuado ensayos de actuación/rearme de los mismos verificando su correcto funcionamiento (actuación de los termostatos 40°C según OA.0358-R00). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202315152 | STE | 202315059 | P005A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.079-6 | 202337 | 12/09/2023 15:58:14 | FAVOR REALIZAR CONEXION ELECTRICA DE LA NUEVA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO INSTALADA EN EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0510 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202339 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Foi realizado a conexão da resistências de aquecimento do motor. Valor das resistências conectadas em paralelo: R1//R2=1123Ω. Realizado ensaio de resist de isol 250Vcc/1min (Resistência/⏚) = 50GΩ . Temp. ambiente = 29ºC / %RH = 61. Medições de tensão e corrente com a resistência em funcionamento: Tensão = 226,4Vca / Corrente = 0,2A. Atividade executada sem anormalidades.
202315140 | STE |  | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202337 | 11/09/2023 16:50:46 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP:20235199, encontrado rele de sobre tensão pos. "59B" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202337 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizados ensayos de funcionamiento en el relé de sobretensión "59B" con ayuda de la maleta de ensayos Sverker, constatándose correcto funcionamiento del mismo conforme OA:0709. Actuando relé en 55.7 Vcc y rearmando en 55 Vcc. Efectuada la reconexión del relé de sobretensión 59B reparado por ILA2 y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo entregado en condiciones normales de operación.
202315126 | STE |  | K025A001 | QUADRO QG-09 | 0270.009-3 | 202337 | 11/09/2023 16:18:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual la alarma "SSAA_60 AUXILIAR _CA QG-09 CONDICIÓN ANORMAL" no reporta alarma en el SCADA. Alarma accionada en el ASP-02. | OUO6 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202338 | ALTAIR WIGGERS | Verificado que não reportava o alarme "SSAA_60 AUXILIAR _CA QG-09 CONDICIÓN ANORMAL" devido mau contato na régua X7.1, no ponto (58), realizado o reaperto na conexão e realizado ensaios para verificar a atuação dos alarmes e confirmado a atuação do alarme no SCADA (anexo). Equipamento liberado para operação. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202315072 | SCA |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202337 | 11/09/2023 11:57:58 | Verificar disponibilidad de borne, implementar y conectar el cable H6XJ539 a la nueva regla de borne identificado con XFS:1-2. Realizar adecuación del tablero CBM conforme diseños en anexo. Materiales a utilizar: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 10A: Cod. 667455 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202337
202314985 | SCA |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202337 | 11/09/2023 11:58:03 | Verificar disponibilidad de borne, implementar y conectar el cable H5XJ511 a la nueva regla de borne identificado con XFS:1-2. Realizar adecuación del tablero CBM conforme diseños en anexo. Materiales a utilizar: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 10A: Cod. 667455 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202339
202314890 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202336 | 05/09/2023 17:13:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Cargador CN-09 no está conduciendo. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202337 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituídos módulos de controle pos. "E1" e "E3" que estavam com defeito por outros de mesmas características, normalizando o funcionamento do carregador. Equipamento deixado em condições normais de operação. Emitida as SSA's: 202315420 e 202315423 para IMA0 reparo dos módulos retirados.
202314866 | STE |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202336 | 05/09/2023 14:12:51 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP 20232278, constatado queima da fonte do anunciador. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202336 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUÍDO FONTE DO ANUNCIADOR POR FONTE INDICADA POR IEQ2 CONFORME PT, SSA 202314910, E FORNECIDA PELO ALMOXARIFADO SOB O CÓDIGO:238287. MEDIÇÕES PÓS INSTALAÇÃO E A PLENA CARGA: Vin= 129,2Vcc; Vout= 24,1Vcc; Iout= 1,8Acc. EMITIDA SSA 202315582 PARA IEQ2 ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR DESENHO FUNCIONAL NO SAT. EMITIDA SDS14959 SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DA LMR JK98. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT2023/07594.
202314865 | STE |  | K035A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.138-2 | 202336 | 05/09/2023 14:13:19 | Ao realizar dispositivo primário referente a SSP20232278, foi constatado falha no relé posição 49.3X ocasionando queima do relé de bloqueio posição 86C1. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202336 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUÍDOS RELÉ POSIÇÃO 49.3X E RELÉ DE BLOQUEIO POSIÇÃO 86C1, POR OUTROS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS FORNECIDOS PELO ALMOXARIFADO SOB OS CÓDIGOS 197823 E 110086, RESPECTIVAMENTE. APÓS INSTALAÇÃO REALIZADO ENSAIO DE DISPOSITIVO PRIMÁRIO SIMULANDO SOBRE TEMPERATURA DA BOBINA DO TRANSFORMADOR TI-15 CONSTATANDO CORRETA ATUAÇÃO DO BLOQUEIO. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. EMITIDA SSA202314909 P/ IMA0 GESTIONAR REPARO DO RELÉ DE BLOQUEIO. AT2023/07594.
202314825 | STE |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202336 | 05/09/2023 08:46:11 | Durante ejecución de la SSP:20230884 (MP4A), fue encontrado dos microinterruptores del anunciador con defecto( los microinterruptores pos. Test de lamparas y rearme del anunciador). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202336 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fueron inspeccionados los microinterruptores del anunciador y se encontró los micointerruptores citados en la SSA con el pulsador quebrado, por lo tanto fueron sustituídos los mismos por otros de iguales características que fueron retirados del almacén cod: 576263. Posterior al sustitución se realizó ensayos funcionales del anunciador confirmando el correcto funcionamiento de los microinterruptores instalados. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202314765 | STE |  | P029B008 | CCM KH-82 | 0592.078-7 | 202336 | 04/09/2023 14:18:48 | Durante ejecución de la SSP:20230884 MP4A del KH-82, fue encontrado que el anunciador no señaliza 4 fallas y son las siguientes: " VVT-18A26 Sobrecarga", "Control disparo Disyuntor", "VVT-18A27 disyuntor disparado" y "VVT-18A27 Sobrecarga". | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202336 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue verificado el anunciador y se encontró que el cartón de alarma de cada banderola que no señalizaba las alarmas citadas en la SSA estaban con defecto , fueron sustituídos dichos cartones por otros de iguales caracteristicas que fueron retirados del almecén cod:234885. Posterior a la sustitución fue realizado test funcional y la actuación de todas las alarmas verificado la correcta señalización del anunciador.Emitida SSA 202314940 a IMA0 p/ gestionar reparo de los 4 cartones retirados.
202314763 | STE |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202336 | 04/09/2023 14:19:22 | Durante ejecución de la SSP:20230884 (MP4A), fue encontrado fuente del anunciador con defecto ( ausencia de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado solamente por 120Vca). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202336 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Substituído fuente original por dos fuentes que fue retirado del almacén, cód.: 238287, con salída conectada en paralelo por medio de un módulo de media puente retificadora que también fue retirado del almecén, cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202314905 a IMA0 para gestionar reparo de la fuente retirada con defecto, y emitida SSA 202314965 a IEQ2 p/ actualizar diseño 5503-DF-A1646-P pág. 13. Realizados ensayos funcionales con resultados normales. Mediciones en anexo.
202314703 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202335 | 03/09/2023 05:35:35 | Verificar/solucionar motivo por el cual no enciende la lampara de la banderola "RELE BLOQUEIO (86 CB) ATUADO". Obs: Cambiada la lámpara por una nueva sin éxito. | OUO6 | MEG2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202337 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado prueba de lámparas y constatado cartón electrónico del anunciador sin accionar la lámpara de la banderola 'Relé Bloqueo 86CB actuado'. Sustituido por otro de mismas características; Marca Engistrel; Modelo 80AF3, 24VCC retirado del almacén con código 234869. Efectuado ensayos funcionales constatando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202315390 para IMA0 gestionar reparo del material. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202314701 | STE |  | K012A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 | 0254.101-7 | 202335 | 02/09/2023 19:45:59 | Verificar disparo del disjuntor 52.29 - Puente rolante del AMC, con actuacion de la proteccion de sobrecorriente 50/51N Neutro. | OUO6 | MEG2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202336 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e encontrado uma coruja morta próximo ao barramento. Foi realizado ensaios elétricos e não constatado nenhuma anormalidade. Megger no barramento: RxS: 1100GΩ, RxT: 1000GΩ, SxT: 1200GΩ, R x terra: 920MΩ, S x terra: 900MΩ, T x terra: 950MΩ, Temperatura 20,5 °C, Umidade 40%. Após ensaios elétricos e de funcionamento, deixado em condições normais de operação.
202314639 | STE |  | P027B008 | CCM KH-74 | 0592.074-4 | 202335 | 01/09/2023 11:33:18 | Durante manutenção preventiva 4A, encontrado disjuntor posição 52.01 inoperante. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202335 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Durante manutenção 1A encontrado disjuntor posição 52.01 inoperante, não aceitando rearme. Realizado a substituição do mesmo por outro de mesmas caracteristicas. Realizado ensaios funcionais sem anomalias. Deixado o disjuntor em condições normais de operação. Ensaios eletricos anexo. AT 202307333
202314631 | STE | 202314529 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202336 | 04/09/2023 12:13:06 | VERIFICAR ESTADO DE LA CONEXIÓN EN LA BARRA NEGATIVA DE LA ENTRADA AL INTERRUPTOR "72.B2" (INTERRUPTOR DE INTERLIGACIÓN CON EL QACC-02), FALLA INCIPIENTE DETECTADA DURANTE INSPECCIÓN TERMOGRAFICA EN LA SSA: 202314529. EN ANEXO RELATORIO DE ILA1. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202337 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado reaperto e limpeza nos terminais do disjuntor 72.B2, efetuada medição de temperatura após manutenção terminais de entrada polo (+) =25,4ºC; polo (-) = 25,2ºC; terminais de saída (+)= 25,4ºC; (-) = 25,3ºC; Medição de corrente polo (+)= 26,5A; polo (-)= 28,3A. Equipamento em condições normais de operação.
202314624 | STE |  | G083B002 | QUADROS TFE-2/TIE-5A E TRANSFORMDOR TE-7A | 0321.007-3 | 202335 | 01/09/2023 09:04:23 | Conforme Parecer Técnico da IEQ2 (SSA:202314369) em complemento a SSA: 202313252 substituir o disj. E9 por outro de características semelhantes cod. 573680 ou 100625. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202336 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme solicitado, substituido disyuntor pos. E9 por otro de características semejantes cód. almoxarifado: 573680, efectuados ensayos al disyuntor: (hoja de mediciones en anexo) y posterior a su instalación efectuadas las mediciones (Tensión RS=218Vca; Corriente=R=S=0.5A). además realizado en conjunto con OPUO.DT actuación de trip y su posterior señalización en el SCC. Equipo en condiciones normales de operacion.
202314623 | STE |  | P027A008 | CCM KH-70 | 0592.072-8 | 202335 | 01/09/2023 11:33:36 | Durante la ejecución de la SSP 20230881 4A, encontrado termostato TSM-1605 inoperante, este no actúa en ningún valor de temperatura. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202335 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Termostato inoperante, fue realizada la substitución del mismo por otro de mismas características "TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C" cod. Almx: 570869, realizado ajuste del mismo conforme OA.0416-R00 - Termostato (TSM-1605) 17 °C, realizado pruebas actuación=17°C y rearme 19°C dando resultados satisfactorios. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202314598 | STE | 202207650 | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202335 | 01/09/2023 08:22:03 | Atualizar o programa do CLP para a revisão 3 do arquivo 6628-66-C9781-P, que tem o objetivo de solucionar o problema relatado na SSA 202207650. Segue em anexo procedimento para atualização do programa, e descritivo das modificações realizadas. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202336 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada la actualización de la programación del CLP para la revisión 3 del archivo 6628-66-C9781-P del CGCA2 con el fin de solucionar el problema relatado en la SSA 202207650. Realizado ensayos de transferencia verificando el correcto funcionamiento de la lógica. El archivo de programación se encuentra disponible en el computador portátil de la MEG2 y emitida SSA 202315211 para IEQ2 actualizar y disponibilizar el archivo de en el SAT.
202314597 | STE | 202207650 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202335 | 01/09/2023 08:22:29 | Atualizar o programa do CLP para a revisão 3 do arquivo 6628-66-C9780-P, que tem o objetivo de solucionar o problema relatado na SSA 202207650. Segue em anexo procedimento para atualização do programa, e descritivo das modificações realizadas. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202336 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Efectuada la actualización de la programación del CLP para la revisión 3 del archivo 6628-66-C9780-P del CGCA1 con el fin de solucionar el problema relatado en la SSA 202207650. Realizado ensayos de transferencia verificando el correcto funcionamiento de la lógica. El archivo de programación se encuentra disponible en el computador portátil de la MEG2 y emitida SSA 202315210 para IEQ2 actualizar y disponibilizar el archivo de en el SAT.
202314526 | STE |  | J016A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.009-9 | 202335 | 30/08/2023 16:56:52 | Alterar conexões e ajustes do relé REJ601 instalado na posição 50/51 da entrada A, conforme documentos em anexo. Após modificações ensaiar o relé conforme IM.EQ.156. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202336 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada alteraciones en las conexiones del relé REJ601 y alterado parámetros según OABT4054R7 (foto en anexo), emitida SSA 202314916 de actualización de diseño para IEQ2. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202314504 | STE |  | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202335 | 30/08/2023 15:29:19 | Durante la ejecución de la SSP 20230881 4A, encontrada la alarma "sobrecarga VVT-1625" en el anunciador, con el referido ventilador en funcionamiento. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202335 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado cartón del anunciador de alarmas pos. "Sobrecarga VVT-1625" actuado sin posibilidad de rearme, verificada la no existencia real de la referida alarma. Efectuada la substitución del cartón por otro de mismas características retirado de almoxarifado cod.:234885 "CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG", realizado ensayos dando resultados satisfactorios. Emitida SSA 202314586 para IMA0 para reparo del cartón retirado. Equipo en condiciones normales de operación.
202314503 | STE |  | P027A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.095-4 | 202335 | 30/08/2023 15:00:03 | Durante la ejecución de la SSP 20230881 4A, encontrado que durante ensayo de partida/parada manual del ventilador GMV-1617 este no paraba después de pasados los 5 segundos esperados. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202335 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efectuada inspección y verificado que: Bloque auxiliar temporizado pos. X52 no actúa con ningún valor de tiempo y contactor pos X52 no regresa a estado de reposo después de desenergizado. Substituidos contactor: Cod. almx: 679283 y bloque temporizado Cod. almx: 200301. Ajustado bloque temporizado conforme OA.0353-R00 - Relé Aux. Temp. X52 (VVT-1617)=5s. Efectuado ensayos dando resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202314499 | STE |  | P027C009 | QUADRO KG-46 SISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.026-0 | 202335 | 30/08/2023 14:18:46 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20230896, foi constatado que a fonte do anunciador encontra-se inoperante quando alimentado em 220Vca/120Vca. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202335 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Substituído fonte original por duas fontes fornecidas pelo almoxarifado, cód.: 238287, com saídas ligadas em paralelo através de módulo meia ponte retificadora fornecido pelo almoxarifado, cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202314644 para IMA0 gestionar reparo da fonte danificada, e emitida SSA 202314649 para IEQ2 atualizar desenho 5503-DF-A1612-P folha 24. Realizado ensaio de teste de função com resultados satisfatórios. Medições em anexo. AT 202307333.
202314468 | STE |  | K078C011 | CCM KD-05 | 0263.017-6 | 202335 | 30/08/2023 23:57:26 | Verificar e solucionar sinalizacao de painel em manual no SCADA estando todas as bombas selecionadas em "AUTOMATICO". | OUO6 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202336 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | O alarme ''DRENAGEM KD-05 CHAVE CSO/CSM'' encontra-se no estado "MANUAL", devido a chave CSM referente a BDR 1703 estar seletada na posição manutenção (SSA 202209164, bomba impedida por excesso de vibração). Realizados ensaios de atuação do alarme e constatado funcionamento normal.
202314464 | STE |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202335 | 30/08/2023 17:04:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "ALIMENTACION 125VCC FALLA (+/0=86VCC; -/0=44VCC )." CON REARME. | OUO7 | MEG2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202335 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatada tensión de la barra con valores de +/⏚= 67 [V]; -/⏚= 63 [V]. Verificado en el SCADA (anexo) que durante maniobras de los interruptores de 220KV posiciones '03T04' y '83LI4' ocurría el accionamiento de la alarma de falla a tierra en los paneles QACC-1 y QACC-2 en más de una ocasión, rearmando luego de unos minutos. Emitida SSA 202312564 y 202314483 de OUO7 para MET2 verificar anormalidad.
202314459 | STE | 202314055 | P004B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.073-1 | 202335 | 30/08/2023 08:15:31 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0428. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202337 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado reconexão da resistência de aquecimento. . Realizado ensaios eletricos onde os resistores funcionaram perfeitamente.Os resistores de aquecimento foram ligados em paralelo, com resistência equivalente de 1120Ω. Megger 250V/1min: 50000MΩ. Temperatura: 20,6°C, Umidade 62,4%; Corrente: 0,2A; Tensão: 224,5V.
202314353 | STE | 202216496 | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202335 | 28/08/2023 12:43:36 | FAVOR REALIZAR LA DESCONEXIÓN, Y CONEXIÓN POSTERIOR AL CAMBIO DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO VVT-1023 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202336 | TORRES SOSA EVER DAVID | Foi realizado a conexão da resistências de aquecimento do motor. Valor das resistências conectadas em paralelo: R1//R2=940Ω. Realizado ensaio de resist de isol 250Vcc/1min (Resistência/⏚) = 50GΩ . Temp. ambiente = 23ºC / %RH = 69. Medições de tensão e corrente com a resistência em funcionamento: Tensão = 219Vca / Corrente = 0,3A. Atividade executada sem anormalidades.
202314344 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202334 | 27/08/2023 23:41:34 | Verificar e solucionar acionamento intermitente do alarme "SUBTENSÃO CC BARRA (27CC1) CARREGADOR". | OUO6 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202335 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado ensaio no relé de subtensão CC da barra do carregador CN-07 (27 CC1) e verificado que o mesmo estava fora de ajuste. Foi realizado ajuste de acordo com OA.0752-R00 no referido relé, e verificado seu funcionamento normal. Valor esperado: 118Vcc Valor deixado: 117,9Vcc Também foi observado através do sistema PI Vision, que o alarme referido teve uma atuação isolada na data de 15/08/2023 com normalização instantânea, não voltando a atuar novamente depois dessa data. (Foto em anexo).
202314340 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202334 | 27/08/2023 06:04:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "SSAA_50 AUXILIAR CC CB-04 CONDIÇÃO URG NC ANOR CB-04" sem aceitar rearme. Encontrado no local alarme de "subtensão CC barra (27 CC 2) carregador" estando a tensão normal 131 Vcc. | OUO5 | MEG2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202335 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Verificado no sistema PI VISION atuação de alarme subtensão CC no dia 27/08/23 mantendo atuado durante 25 horas após esse período rearmou sem motivo aparente, realizado ensaios no rele de subtensão 27CC2, valor encontrado 117,5Vcc e deixado 118Vcc, valor esperado 118Vcc, conforme ordem de ajuste OA-0462-R00 constatando seu correto funcionamento. (atuação/rearme) e sua correta sinalização local e no sistema scada, não encontrando nenhum defeito aparente, deixado em condições normais de operação
202314335 | STE |  | K077B026 | QUADRO TCSH-KA04 | 3201.023-3 | 202334 | 26/08/2023 20:05:37 | Verificar\Solucionar alarma ¨KA-04 CONDICION ANORMAL¨. Verificado en el local controlador digital 71BI con falla conforme video anexo. | OUO6 | MEG2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202335 | ALTAIR WIGGERS | Encontrada sonda hidrostática 71B com falha( não envia sinal de 4 - 20 mA); Substituída a sonda 71B por outra com mesmas característica.(CÓD:715119) Normalizando a supervisão de nível. Realizado ensaio de atuação conforme OA.0774-R00, com resultado satisfatório. Emitida a SSA 202314564, para IMA0 solicitando reparo da sonda. Equipamento deixado em condição normal de operação.
202314294 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202334 | 25/08/2023 16:50:54 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-0101, TSA-0102 y TSA-0103, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los transformadores fases R, S, T, de la U01, PD: del 11/09/2023 al 22/09/2023. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202337 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Ensaiado os termostatos TSA 0101, TSA 0102 e TSA 0103 e verificada a atuação em 40°C, em conformidade ao descrito na ordem de ajuste OA.0356-R00. Equipamentos deixados em condições normais de operação.
202314282 | STE |  | K031B001 | QUADRO QY-04 | 0269.004-7 | 202334 | 25/08/2023 09:54:19 | Durante ejecución de SSP 20232096 constatado amperímetros posición 'G10', 'G20', 'G30' y voltímetro posición 'G50' indicando valores mayores a cero sin aceptar ajuste. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202334 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado sustitución de los tres amperimetros y el voltimetro que estaban con defecto, por otros de iguales caracteristicas que fueron retirados del almecén (AMPERIMETRO ANALO H/M 0/100A 144X144, Cod: 456519 y VOLTIMETRO ANALO H/M 20KV 115V, cod:196266). Efectuado ensayos de mediciones de los cuatro indicadores instalados cuyos resultados fueron normales. Ensayo adjuntado. Emitida las SSA´S:202314349 y 202314351 a IMA0 para gestionar el reparo de los amperimetros y voltimetro retirados.
202314268 | STE |  | K012A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 | 0254.101-7 | 202334 | 24/08/2023 21:02:30 | Verificar disparo del disjuntor 52.29 - Puente rolante del AMC, con actuacion de la proteccion de sobrecorriente 50/51N Neutro. | OUO6 | MEG2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202335 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspección visual del barramento que alimenta los Puentes Rolantes e inspeccion del disyuntor 52.29 no encontrándose ninguna anormalidad visible, además realizado ensayo de resistencia de aislación (resultados en anexo) no encontrándose anormalidad alguna, realizada energización y cierre del disyuntor 52.29 sin inconvenientes, cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202314208 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202334 | 24/08/2023 15:14:39 | Verificar disparo del interruptor 52.30 (VVT-1114). | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202335 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado ensaio de resistência de isolação do motor (Fase x terra) e verificado baixa isolação no motor VVT-1114. Valor do teste de isolação (500Vcc / 1 minuto): 0,24 megaohm Teste de resistência ôhmica entre bobinas (utilizando multímetro): AxB = 0,78 ohm, BxC = 0,54 ohm; AxC = 0,37 ohm Temperatura ambiente: 19,2 °C. Umidade Relativa: 55,8% Motor deixado desconectado e emitida a SSA 202314366 para MAM3 solicitando reparo do referido motor.
202314168 | STE | 202309757 | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202334 | 24/08/2023 11:04:37 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-1401. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202335 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado a reconexão elétrica da motobomba BIN-1401. Megger 500V/1min: 9400MΩ, Resistencia Ohmica dos enrolamentos: 29,3mΩ, 30,55mΩ, 29,7mΩ. Temperatura: 23,7ºC; Umidade: 64,5%; Tensão= AB: 458,8V; BC: 458,2V; AC: 458,4V; Corrente= A: 207,2A; B: 206,4A; C: 208,1A; IN: 235A. Realizado ensaios funcionais e não encontrado anormalidades. Deixado em condições normais de operação.
202314152 | STE | 202309758 | K075B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BES-1003 | 0328.003-9 | 202334 | 24/08/2023 11:05:33 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR E RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BES-1003 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E ENVIO PARA REPARO EM OFICINA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202335 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada desconexão elétrica 460 Vca (Alimentação principal), 220 Vca (Resistência de aquecimento) e cabos de aterramento do conjunto motobomba BES-1003.
202314147 | STE | 202314051 | P004A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.074-5 | 202334 | 25/08/2023 08:02:21 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0319. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202335 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Foi realizado a conexão das resistências de aquecimento do motor. Valor das resistências conectadas em paralelo: R1//R2=1074Ω. Realizado ensaio de resist de isol 250Vcc/1min (Resistência/⏚) = 50GΩ . Temp. ambiente = 24ºC / %RH = 66. Medições de tensão e corrente com a resistência em funcionamento: Tensão = 229Vca / Corrente = 0,2A. Atividade executada sem anormalidades.
202314146 | STE | 202314014 | P004A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.074-5 | 202334 | 25/08/2023 08:02:30 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0318. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202335 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Foi realizado a conexão da resistências de aquecimento do motor. Valor das resistências conectadas em paralelo: R1//R2=1092Ω. Realizado ensaio de resist de isol 250Vcc/1min (Resistência/⏚) = 50GΩ . Temp. ambiente = 24ºC / %RH = 66. Medições de tensão e corrente com a resistência em funcionamento: Tensão = 228Vca / Corrente = 0,2A. Atividade executada sem anormalidades.
202314021 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202334 | 22/08/2023 14:45:57 | A fin de atender la creación de la Instrucción de Mantenimiento (IM) para el relé SEL, solicito apoyo para el acceso al Relé del cargador e ir navegando en la pantalla grafica del software para elaboración del procedimiento. El cargador no será desenergizado ni tampoco se realizará ningún tipo de alteración. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202334 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado el acceso al software y conexión con el relé SEL con el fin de elaborar la Instrucción de Mantenimiento en conjunto con IEQ2. Luego de la finalización, realizada la desconexión del relé con el PC y dejado en condiciones normales de operación.
202313993 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202334 | 22/08/2023 14:05:57 | Durante ejecución de SSP 20232095 constatado bloque temporizado posición '1D20' inoperante. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202334 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado bloco temporizado (acoplado na parte superior do contator 1d20) sem comutar contatos. Substituído bloco por outro de mesmas características (0,1-30s, off delay), retirado do almoxarifado sob o código 200301, ajustado de acordo com OA.0218 e ensaiado conforme IM.EQ.043, alcançando resultados dentro das expectativas. Liberado equipamento em condições ideais de uso.
202313961 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202334 | 22/08/2023 10:13:49 | Durante manutenção do preventiva do painel QY-03 SSP: 20232095, encontrado rele Amptector do disj. "2a10" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202334 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado relé ampector, modelo LS, sem aceitar ajuste de longo retardamento. Substituído por outro relé, de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 668982, ajustado conforme OA.0218 e ensaiado conforme IM.EQ.0101, apresentando resultados satisfatórios. Liberado equipamento em condições ideais de uso. Valores de ensaio conforme anexo.
202313860 | STE |  | P023A007 | CCM KH-48 | 0592.037-0 | 202334 | 23/08/2023 06:55:38 | Verificar e solucionar seccionadora DSC-2 não realiza fechamento após manobra. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202334 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado limpeza e lubrificação da seccionadora, após ensaios funcionais constatado correta abertura e fechamento dos contatos. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202313753 | STE |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202333 | 18/08/2023 05:47:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR LÂMPADA REFERENTE AO DISJUNTOR 52-B4 QUE NÃO ACENDE DURANTE TESTE. VER ANEXO. | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202334 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificado panel y encontradas lámparas referente a la indicación del interruptor 52-B4 quemadas, sustituidas por otras de mismas características y realizado test de lámparas con funcionalidad óptima. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202313717 | STE | 202302959 | P003B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.075-3 | 202333 | 18/08/2023 15:51:39 | Realizar a conexão elétrica do motor do ventilador VVT-0405. | MAM3 | MEG2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202334 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a conexão elétrica do motor. Realizado ensaios elétricos. Megger 500V/1min= 60.000MΩ, Temperatura= 24,3ºC, Umidade= 63,6%. Corrente= IA 14,3A; IB 13,8A; IC 14,5A; IN 20,5A. Tensão= AB 445,6V; AC 447,1V; BC 446,5V. Resistor de aquecimento 925Ω, corrente 0,4A; tensão 226,9V. Após ensaios de funcionamento, deixado o motor em condições normais de operação.
202313705 | STE | 202308759 | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202333 | 18/08/2023 15:51:49 | FAVOR REALIZAR CONEXION ELECTRICA AL SENSOR DE NIVEL DE AGUA DE LA PILETA DE LA CENTRAL EVAPORATIVA ZVT-1001 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202334 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a conexão elétrica da chave de nível e, após, executados ensaios funcionais com resultados satisfatórios e com a correta indicação de atuação. Deixado sistema em condições ideais de funcionamento e com anunciador do painel também funcionando conforme projeto.
202313704 | STE | 202310997 | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202333 | 18/08/2023 15:52:00 | FAVOR REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO AL SENSOR DE NIVEL DE AGUA DE LA PILETA DE LA CENTRAL OPERATIVA ZVT-1101 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202334 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado test de funcionamiento (actuaciòn/rearme) del sensor de nivel de agua de la pileta de la central operativa ZVT-1101, cuyo resultado confirmaron el correcto funcionamiento del mismo, que cuando actùa el sensor de nivel hace parar la bomba y señaliza nivel bajo de agua en el anunciador del KH-23, SCADA y ASP . Resistencia del contacto del sensor actuado es de 0,7ohms. Panel dejado en condiciones normales de operaciòn.
202313687 | STE |  | K010A002 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A1 | 0265.052-6 | 202333 | 17/08/2023 14:38:38 | Verificar e solucionar manopla pulsante de acionamento de abertura/fechamento do disjuntor 52-A1 que permanece na posição "fechar" após comando de fechamento. Video em anexo. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202334 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada substituição do conjunto completo da chave de abertura/fechamento (COD 719376) do DJ 52-A1. Realizados ensaios de abertura e fechamento do DJ, tendo o mesmo se comportado normalmente (Ver vídeo anexo). |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202313630 | STE |  | P021A007 | CCM KH-42 | 0592.032-9 | 202333 | 16/08/2023 20:14:22 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONÓ LA ALARMA "SOBRECARGA EN EL VVT-1022". | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202334 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado ensaios no relé térmico de acordo com a OA.0402 e IM.EQ.0044 (resultados no arquivo anexo). Medido motoventilador IN=51,2A; IA/B/C = 39,8/39,5/41,1A; VAB/AC/BC = 455,5/456,8/456,4Vac. Não encontrado anomalias. Liberado equipamento em condições normais de funcionamento.
202313606 | STE |  | J084A011 | CCM CQ-03 | 0263.009-5 | 202333 | 16/08/2023 15:35:04 | Durante execução da SSP 20230059 constatado falta de parafusos de fixação da tampa da caixa de ligação do motor das bombas 1, 4 e 6 | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202333 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Instalado parafusos de fixação da tampa da caixa de ligação do motor das bombas 1, 4 e 6. Equipamentos em condições normais de operação. AT 202306857.
202313591 | STE |  | G083A006 | QUADRO TFN-8 | 0321.011-3 | 202333 | 16/08/2023 11:46:50 | Verificar motivo pelo qual a luz de indicação do contator 42.1 aberto não acende. | OUO7 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202334 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado led sinalizador posição H2.1 queimado, o led foi substituído por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado, código: 713837. Com apoio da operação foi realizado ensaio funcional deixando o painel TFN-8 em manual e selecionando a fonte 2, constatando o acionamento do sinalizador posição H2.1. OBS.: Conforme diagrama 6628-DF-G3525-E, caso falte a alimentação proveniente do CM-1 ou caso o disjuntor 52A do painel TFN-8 esteja aberto, a sinalização H2.1 permanece apagada. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202313590 | STE |  | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202333 | 16/08/2023 11:47:01 | Verificar motivo pelo qual a luz indicação do contator 42.2 aberto se encontra inoperante. | OUO7 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202334 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado durante inspeção sinalizador (LED posição H2.2) do Contator 42.2 queimado, o LED foi substituído por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado (código 713837), após a instalação observou-se seu funcionamento normal, fonte secundaria aberta, ( LED verde aceso), conforme foto em anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202313497 | STE |  | G083B004 | QUADROS TFE-3/TIE-6A E TRANSFORMADOR TE-9A | 0321.010-1 | 202333 | 17/08/2023 14:03:16 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DE LOS TRANSFORMADORES 460V/120V, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202334 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado transformador posición TP1 con ruído excesivo debido a vibración de chapas del núcleo, efectuado reaprieto de bornes de conexión y de tornillos de fijación de la carcaza con el núcleo reduciendo considerablemente el ruído. Mediciones realizadas: Tensión primario= 458 Vca, tensión secundario= 118 Vca, corriente= 0.3A El equipo se encuentra en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202313495 | STE |  | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202333 | 17/08/2023 14:04:57 | VERIFICAR/SOLUCIONAR EL DETERIORO DEL MATERIAL AISLANTE DE LOS CONDUCTORES DEBIDO A LA PROXIMIDAD DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202334 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante inspeção constatado cabos (terra) próximo a carcaça da resistência de aquecimento, após limpeza nos cabos, observou-se que estava em boas condições de uso, os mesmos foram relocados para dentro da canaleta, distanciando da carcaça da resistência de aquecimento, conforme foto em anexo. Serviço realizado com a AT 202307350. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202313480 | STE |  | R090D004 | QUADRO DE COMANDO E CONTROLE DA CENTRAL HIDRAULICA | 1158.001-7 | 202333 | 17/08/2023 16:42:50 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el cuadro QCC-02 se encuentra sin tensión conforme anexo. | OUO2 | MEG2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202334 | ALTAIR WIGGERS | Constatado que o disjuntor estava desarmado devido a presença de uma cobra entre as barras "S/T" no quadro QDG-02 . Efetuado a remoção do réptil, limpeza e reaperto das barras e conexões do quadro. Medições realizadas: teste isolação fases R/S/T para terra. (500Vcc 1min)=480/610/520 Mohms; URA= 72%; Temp.: 22ºC; Tensões: RS/ST/RT=374/375/373 Vca substituído protetor de surto danificado por outro com mesmas características técnicas Equipamento deixado em condições normais de operação |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202313344 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202332 | 11/08/2023 09:12:53 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-9A01, TSA-9A02 Y TSA-9A03, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U9A, PD: DEL 21/08/2023 AL 01/09/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202334 | TORRES SOSA EVER DAVID | Ensayados termostatos TSA 9A01, TSA 9A02 e TSA 9A03 y verificada la actuación de ellos en 40°C, en conformidad a lo descrito en la orden de ajuste OA 0375-R00. Equipamientos dejados en condiciones normales de operacion.
202313252 | STE |  | G083B002 | QUADROS TFE-2/TIE-5A E TRANSFORMDOR TE-7A | 0321.007-3 | 202332 | 11/08/2023 18:11:40 | Verificar motivo pelo qual ao abrir o disjuntor E9 no painel TIE-5A (TE-3CRL2) aciona no SCC o alarme "TIE-5A INT. SALIDA DISPARO" | OUO7 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202334 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado que o disjuntor posição E9(IN 15A) possui apenas um único contato auxiliar para alarme/ posição atuando para disparo e para abertura do disjuntor. Foi substituído o disjuntor com a SSA202314624 , conforme Parecer técnico da SSA202314369, normalizando funcionamento do disjuntor. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202313241 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202332 | 09/08/2023 15:36:08 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20232277, constatado a não atuação do tempo de curto retardamento do relé amptector IIA modelo LS-E, (código almox,23454-0) do disjuntor 52-E. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202332 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído rele amptector inoperante (não atua temp. de curto retardamento) por outro retirado no almox. (código 23454-0). Realizado ensaios constatado seu correto funcionamento de atuação, I pick-up longo retardamento 3,5A; Temp. de longo retard. fases R/S/T=4,185/4,155/4,078seg. I pick curto retard. =20,1A ; Temp. de curto Retard. fase: R/S/T= 0,337s/0,337s/0,337seg. conforme OA BT3668/2009. Deixado disj. em condições normal de funcionamento. Emitido SSA 202313247 p/ gestionar reparo.
202313232 | STE | 202308568 | P020A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.041-5 | 202332 | 10/08/2023 09:17:41 | FAVOR REALIZAR LA DESCONEXION/CONEXION DE LAS RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DEL VVT-1004 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202334 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento del VVT-1004, valores obtenidos de las mediciones realizadas posterior a la conexión del mismo: R. Aislamiento(250Vcc/1min/tº=24ºC/%RH =74%) 50000 MOhms. R. Total =1.08K Ohms Valor de tensión y corriente después de la normalización de la alimentación: U=224,5Vca Ir=0,2A Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202313195 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202332 | 08/08/2023 20:11:27 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISY.(52.2) SE ENCUENTRA CON LED DE INDICACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO, APAGADO. OBS: DISYUNTOR SE ENCUENTRA ABIERTO. | OUO7 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202333 | ALTAIR WIGGERS | Substituído sinalizador queimado do disjuntor pos.: 52.2 por outro de mesmas característica, modelo: ZBV-BG1, TIPO LED, TENSÃO: 24-240 V, FAB.: SCHNEIDER ELETRIC, código almoxarifado: 713837. Valores medidos: tensão: 125Vcc Corrente: 100mA. A sinalização ficou em condição normal de funcionamento. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202313129 | STE | 202302000 | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202332 | 08/08/2023 14:33:19 | Favor realizar conexion electrica de las resistencias del motor de accionamiento del moto ventilador VVT-0133 | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202333 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foi realizado a conexão da resistência de aquecimento do motor. Valor da resistência: 850Ω. Realizado ensaio de resist de isol 250Vcc/1min (Resistência/⏚) = 50GΩ . Temp. ambiente = 23,7ºC / %RH = 79. Medições de tensão e corrente com a resistência em funcionamento: Tensão = 225,53Vca / Corrente = 0,3A. Atividade executada sem anormalidades.
202313062 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202333 | 16/08/2023 14:30:47 | Verificar motivo pelo qual o led de indicação de disjuntor fechado encontra-se apagado estando o disjuntor 2a10 fechado. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202334 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado LED desencaixado do suporte. Reencaixado LED, reapertadas as conexões e realizados ensaios elétricos que confirmaram a fidedignidade das indicações do painel com referência ao estado do disjuntor. Liberado equipamento em condições ideais de uso. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202313045 | STE |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202333 | 16/08/2023 14:30:38 | Verificar motivo pelo qual ao se efetuar teste de função no anunciador de alarmes algumas bandeirolas permanecem apagadas. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202333 | ALTAIR WIGGERS | Verificado lâmpadas queimadas. Efetuada inspeção e não encontrados vestígios aparentes de motivos que possam ter ocasionado a queima das lâmpadas. Substituído as lâmpadas por outras de mesmas características, fornecido pela assessoria e verificado o completo reestabelecimento das condições operativas do anunciador. Efetuada a simulação do teste de função e alarmes e confirmada a correta indicação no anunciador. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202313037 | STE |  | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202332 | 07/08/2023 11:32:47 | Verificar motivo pelo qual a chave seletora para medição de tensão entre fases, referente ao disjuntor 52B, encontra-se travada. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202333 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada llave selectora de fases CTV inoperante, reemplazada selectora por otra de iguales características retirada de deposito. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202312946 | STE |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202331 | 04/08/2023 10:57:19 | Verificar motivo por el cual, estando en manual el KH-01, al dar comando de partida en el VVT-0111, parte tambien el VVT-0113. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202333 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue encontrado que VVT-0111 y VVT-0113 parten al mismo tiempo. Inspecciones en el KH-01 y gaveta del VVT-0113 dio como conclusión que en el VVT-0113 se encontraban cables deteriorados en el peine de interconexión y también cables resecados y en mal estado en el relé XT3. Fueron realizadas reparaciones con cables retirados de la oficina de MEG2 en el VVT-0113 y en el XT3. Realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202312942 | STE |  | P002A007 | CCM KH-10 | 0592.002-7 | 202331 | 04/08/2023 10:57:32 | Verificar motivo por el cual, en el disyuntor 52-22 (VVT-0123) la indicacion de motor conectado (LED Rojo) no enciende estando el ventilador girando. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202333 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado substituição do contator auxiliar posição X. Realizado ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202312940 | STE |  | P002C009 | QUADRO KG-10 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.004-5 | 202331 | 04/08/2023 10:57:43 | Verificar motivo por el cual al ser retirada la alimentacion 220vca del tablero, el anunciador queda inoperante. OBS.: alimentacion de 120Vca del KG-10 en condiciones normales. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202334 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Fue testada fuente de anunciador con fuente 220 Vca abierta y verificada inoperancia de la misma, inspeccionado y constatado fusible del anunciador referente a alimentación 120 Vca quemado, sustituído por otro de mismas características proveído por OPUO.DT, verificado correcto funcionamiento del mismo y realizadas las mediciones con sólo alimentación 120 Vca: Tensión entrada= 120 Vca, tensión salida= 24,2 Vcc, corriente a plena carga = 0.8 A. Equipo en condiciones normales de operación |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202312928 | STE |  | P007A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.090-7 | 202331 | 04/08/2023 09:55:48 | durante execução da SSA202306524 encontrada curto entre fase na caixa de alimentação do motor VVT-0705. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202331 | ALTAIR WIGGERS | Refeita a conexão do motor na caixa de alimentação e após realizado os ensaios funcionais: Ensaio resistência isolamento: Aplicado 500Vcc/1min; Bobina/⏚=1,29GΩ, %RH: 74,5; Temperatura: 24,2ºC; Medições após energização: Tensão: R/S=454Vca; R/T=455Vca; S/T=457Vca. Corrente: R=12,3A; S=12,8A; T=12,5A. In do motor: 20,5A. Serviço executado com a AT202306524. Equipamento deixado em condições normais de operação
202312920 | STE | 202304150 | P023B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.049-0 | 202332 | 08/08/2023 08:16:17 | Favor realizar conexão elétrica de força e dos resistores de aquecimento do motor de acionamento do VVT-1232 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202334 | ALTAIR WIGGERS | Realizado a conexão motor/aquecimento e realizado ensaios resist. isol. motor: Aplicado 500Vcc/1min; Bobina/terra=8,0GΩ, %RH: 74,6; Temp: 24,1ºC; Medições após energização: Tensão: R/S=450Vca; R/T=452Vca; S/T=451Vca. Corrente: R=13,8A; S=13,5A; T=13,8A. In do motor: 14,8A. Medições referente resistência de aquecimento. Resist. de isol. 250Vcc/1min (Resist. aquec./terra) = 50GΩ Tensão = 225Vca / Corrente = 0,1A Equipamento deixado em condições normais de operação.
202312918 | STE | 202306939 | P023A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.053-9 | 202332 | 08/08/2023 08:16:26 | Favor realizar conexão elétrica de força e dos resistores de aquecimento do motor de acionamento do VVT-1218 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202334 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado conexão elétrica de força e dos resistores de aquecimento do motor de acionamento do VVT-1218. Medições resistência de aquecimento: R1=3240ohms; R2=3310ohms; Req=1630ohms; Risol(250Vcc/1min)=>50Gohms; I=0,12A; U= 226,1V. URA=62,7%;Temp=28,1ºC; BP=IB4068. Medições motor: Risol(500Vcc/1min)=29Gohms; Rab=Rbc=Rac=0,92ohms; Ia= 11,7A; Ib=12,1A; Ic=11,9A; In=15,7A; Vab=457,1V; Vbc=456,2V; Vac=455,5V. Equipamento em condições normais de operação.
202312899 | STE |  | P005B001 | QUADRO KG-11 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.011-8 | 202331 | 03/08/2023 17:54:58 | Verificar/solucionar motivo del disparo del interruptor 52.1 entrada del KG-11. | OUO5 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202333 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada inspeção do barramento, ensaio de resistência de isolação do barramento e verificado correta isolação. Valores encontrados R/Massa=3,0Gohm, S/Massa=3,3GOhm, T/Massa=3,6GOhm, R/S=1,83GOhm, S/T=1,19GOhm, T/R=1,66GOhm (500Vcc 1min. Temp. 24ºC Umid.65%). Normalizado disjuntor 52.1 e verificado correto funcionamento. Valores em regime normal: corrente R=259A, S=260A, T=262A (Disj. 52.1 IN 600A); tensão R/S=443V, S/T=445V, T/R= 443V. Equipamento em condições normais de operação.
202312836 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202331 | 03/08/2023 06:05:00 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual não ocorreu a interligação automática das barras do CD pelo 52-C durante manobras de interligação via QP-04, sendo necessário o fechamento manual. OBS: verificado a atuação das proteções : 27 partida e PROTEC referentes ao disjuntor 52A. | OUO6 | MEG2 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202333 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificada la parametrización de los relés de entrada (52-A y 52-B) y el relé de interligación (52-C). Constatado lógicas número 2 y 3 referente al cierre y abertura del interruptor 52-C en discordancia con el diagrama lógico. Realizada las alteraciones y la carga de nueva parametrización conforme diagrama lógico en anexo y efectuado ensayos de transferencia de fuentes constatando su correcto funcionamiento.
202312755 | STE |  | P032C005 | CCM KH-66 | 0592.058-2 | 202331 | 01/08/2023 17:02:09 | Durante atendimento à SSP 20231512, encontrados relés temporizados posições XT1, XT2 e XT3 sem aceitar ajuste. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202331 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituídos blocos temporizados por outros, marca Schineider, modelo LADT2, on delay, de 0 a 30 segundos, retirados do almoxarifado sob o código 200239 e ajustados conforme OABT3546. Ajustado: XT1 = 24,8 seg; XT2 = 25,1 seg e XT3 = 25,4 seg. Instalados blocos temporizados e confirmada a correta defasagem na entrada sequencial dos ventiladores.
202312572 | STE |  | K011B015 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B/QA-02 | 0251.013-8 | 202330 | 29/07/2023 15:48:56 | Solucionar o motivo pelo qual a indicação de posição do disjuntor 52-B está variando entre aberto e fechado de forma intermitente, afetando a indicação de energização do transformador TB-02. | OUO6 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202332 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | No fue encontrada alarma intermitente correspondiente a abertura y cierre del disyuntor 52B. Efectuada inspección en el nicho del disyuntor 52B y fueron realizadas varias maniobras en el fin de curso 52mB referente a señalización de cierre y abertura, no detectándose funcionamiento indebido. Se llevó a cabo limpieza y reapriete de bornes y lubricación en partes móviles del disyuntor y nicho. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202312536 | STE | 202312513 | P002A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.062-6 | 202330 | 28/07/2023 17:29:35 | Desconectar la resistencia de calentamiento del motor VVT-0126 y reconectar luego despues de la sustitucion por la MMU3. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202332 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Desconectado resistência de aquecimento e reconectado outra instalada por MMU3. Medições realizadas após instalação: Resistência de aquecimento R1= 2180 ohms; R2= 2160 ohms; Req= 1080 ohms; Teste isolação (250Vcc/1min)= >50000M ohms; Temp.amb.=23,2ºC; URA= 83%; BP= IB4068; Vreq= 225,4Vca; Ireq= 0,185A. Medições bobina do motor: Resistência ôhmica, Ruv=Rvw=Ruw=2,35 ohms; Teste isolação (500Vcc/1min)= 285M ohms. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202312486 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202330 | 28/07/2023 11:48:24 | Verificar motivo por el cual el disyuntor de interligacion "72.C", no acepta comando electrico de abertura, conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202332 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado durante inspeção que o mecanismo do disjuntor estava com graxa ressecada, motivo pela qual não aceitava comando elétrico de abertura (travamento do mecanismo). Efetuado limpeza removendo a graxa ressecada e após aplicado lubrificante. Realizado manobras de abertura/fechamento (comando elétrico) constatando seu funcionamento normal. Deixado disjuntor em condições normal de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202312484 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202330 | 28/07/2023 11:48:34 | Verificar motivo por el cual el disyuntor de interligacion "72.D", no acepta comando electrico de abertura, conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202332 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Constatado durante inspeção que o mecanismo do disjuntor estava com graxa ressecada, motivo pela qual não aceitava comando elétrico de abertura (travamento do mecanismo). Efetuado limpeza removendo a graxa ressecada e após limpeza aplicado lubrificante. Realizado manobras de abertura/fechamento (comando elétrico) constatando seu funcionamento normal. Deixado disjuntor em condições normal de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202312435 | STE | 202312338 | P002A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.061-8 | 202330 | 28/07/2023 10:10:54 | Desconectar la resistencia de calentamiento del motor del VVT-0124 y reconectar luego despues de la sustitucion por la MMU3 | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202332 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectada e reconectada resistência de aquecimento após substituição por MAM3. Medido: R ohmica = 2210/2220 ohms, associado = 1110 ohms; R isolação = 50 000 Mohms, 22,7C, 83,5%URA, Megômetro IB 4068. Medido também o motor: R ohmica 0,03/0,03/0,03 ohms; R isolamento 9 900 Mohms, 23,3C, 82,3%URA, Megômetro IB 4068. Em marcha medido aquecimento = 226,6 Vca e 0,179 A. Liberado equipamento em condições ideais de uso.
202312204 | STE |  | P005A005 | CCM KH-09 | 0592.052-3 | 202329 | 23/07/2023 10:47:49 | Verificar/solucionar motivo del disparo del interruptor 52.29 que alimenta al Ventilador VVT - 0513.- | OUO5 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202332 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada inspección del cubículo del disyuntor 52.29, no encontrándose anormalidades, posteriormente se realizó medición de resistencia de los bobinados del motor, con desbalance en una de las bobinas. Luego se procedió a medir la resistencia de aislación de las fases del motor contra masa, detectándose un cortocircuito. Seguido a esto se procedió a desconectar eléctricamente el motor, para posibilitar el trabajo de MAM-3 (emitida SSA 202313320). El equipo permanecerá aislado.
202312199 | STE |  | J076A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-04 50 HZ 2000 KVA | 0121.044-0 | 202329 | 23/07/2023 00:08:02 | Verificar e solucionar medidor 49.1 indicando -27.3ºC, referente a temperatura do enrolamento do transformador. | OUO5 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202332 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado reaperto do circuito do resistor PT-100 E verificado normalização da indicação de temperatura no indicador 49.1. (reaperto realizado durante atendimento a AT202306307). Verificado a partir de então correta indicação da temperatura. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202312195 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202329 | 22/07/2023 20:07:59 | Verificar e solucionar o motivo do disparo do disjuntor 52.10. | OUO5 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202332 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado teste de isolação 250Vcc/1min: BP IB4068; temp=23ºC; URA=64%; A/massa=17500MΩ; B/massa=18600MΩ; C/massa=18700MΩ. Medições realizadas Vab=227Vca; Vbc=228Vca; Vac=227Vca. Obs: não foi possível de se realizar medição de corrente devido a dificuldade de acesso e por não haver espaço entre os condutores para se introduzir o alicate amperímetro. Deixado o equipamento em condições normais de operação.
202312173 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202329 | 21/07/2023 21:18:11 | Verificar y solucionar motivo de disparo del interruptor 52-27 del QR-08. | OUO6 | MEG2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202332 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado teste de isolação 250Vcc/1min: BP IB4068; temp=22,5ºC; URA=80,9%; A/massa=2600Mohms; B/massa=2650Mohms; C/massa=2220Mohms;A/C=5000Mohms; B/C=4700Mohms; A/B=3940Mohms. Encontrado disjuntor 52F do painel QG09 desarmado e lâmpada queimada, substituído lâmpada por outra fornecida por OPUO e normalizado circuito sem constatar anormalidades. Medições realizadas Vab=222Vca; Vbc=223Vca; Vac=224Vca; Ia=12,9A; Ib=11,5A; Ic=12,8A; In disjuntor 20A. Disjuntores rearmados, sem anormalidades.
202312102 | STE | 202223296 | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202329 | 21/07/2023 08:32:06 | REALIZAR CONEXÃO ELETRICA E TESTES NO MOTOR DO VVT-0207. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202332 | ALTAIR WIGGERS | Realizado a conexão motor/aquec. e realizado ensaios resist. isol. motor: Aplicado 500Vcc/1min; Bobina/terra=12,5GΩ, %RH: 75,6; Temp: 24,2ºC; Medições após energização: Tensão: R/S=448Vca; R/T=448Vca; S/T=450Vca. Corrente: R=10,8A; S=11,5A; T=11,4A. In do motor: 20A. Resist. de isol. 250Vcc/1min (Resist. aquec./terra) = 50GΩ . Medições de tensão e corrente com a resist. de aquec. em funcionamento: Tensão = 225Vca / Corrente = 0,1A Equipamento deixado em condições normais de operação
202312052 | STE |  | P012A003 | QUADRO KG-02 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.020-7 | 202329 | 20/07/2023 12:08:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el anunciador del cuadro quedó inoperante durante aislación de la fuente principal. | OUO5 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202332 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado fusível posição F1A rompido. Efetuada inspeção e não encontrados vestígios aparentes de motivos que possam ter dado causa ao rompimento da proteção. Substituído fusível por outro, de mesmas características, fornecido pela assessoria e verificado o completo reestabelecimento das condições operativas do anunciador. Medido a plena carga: entradas 225,6 V/200mA e 123,5V/500mA; saída 26,6 V/1,5 A. Efetuada a simulação de alarmes e confirmada a correta indicação no anunciador. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202312045 | STE |  | J012A010 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-10/QP-01 | 0254.010-0 | 202329 | 20/07/2023 14:01:19 | Durante ejecución de SSP:20232175 fue constatado amperímetro referente a fase T presentando falla, el mismo queda con pantalla digital titilando y con valores en cero. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202329 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado amperímetro con defecto, sustituído por otro de mismas característica retirado de almacen (cod: 626457), y verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA:202312087 para IMA0 gestionar reparación del amperímetro retirado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202312043 | STE |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202329 | 20/07/2023 11:28:20 | Verificar motivo por el cual el disyuntor 52.A no cierra electricamente: ni en automatico con fuente del QP.01 normalizada, ni en manual. Realizado rearme del SAT previamente. OBS-01.: verificado que el interruptor no acepto comando electrico de cierre en posicion test. OBS-02.: verificado que el interruptor acepta comando de cierre mecanico en posisicion test sin inconvenientes. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202331 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado fin de curso posición "FC" referente a habilitar cierre eléctrico del disyuntor con falso contacto, efectuada limpieza y reapriete del mismo y constatado correcto funcionamiento del mismo tanto en manual como en automático. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202311962 | STE |  | P028A001 | QUADRO KG-37 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.021-9 | 202329 | 19/07/2023 14:20:05 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20230863, foi constatado que a fonte do anunciador encontrasse inoperante quando alimentado em 220Vca/120Vca. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202329 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído fonte original por duas fontes fornecidas pelo almoxarifado, cód.: 238287, com saídas ligadas em paralelo através de módulo meia ponte retificadora fornecido pelo almoxarifado, cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202311996 para IMA0 gestionar reparo da fonte danificada, e emitida SSA 202312109 para IEQ2 atualizar desenho 5203-DF-A1572-P folha 26. Realizado ensaio de teste de função com resultados satisfatórios. Medições em anexo. AT 202306015.
202311956 | STE |  | J011B017 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-2/QA-01 | 0251.007-3 | 202329 | 19/07/2023 11:55:12 | Verificar/solucionar interruptor 52.2 se encuentra con indicación discrepante en el scada, verificado interruptor cerrado en el local y en el ASP-01 | OUO5 | MEG2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202331 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el disyuntor 52.2 con la indicación normalizada, sin discrepancias, coincidiendo la indicación en el SCADA, ASP Y ASLP. Se realizó el reapriete de link correspondiente al SCADA y la lubrificación del mecanismo del fin de curso de indicación de estado, se realizaron varios ensayos de apertura y cierre sin presentar discrepancias. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202311916 | STE |  | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202329 | 19/07/2023 10:38:27 | Retirar relé de protección Ingeteam PL-300 del cubículo B1 (Reserva), con el fin de realizar adiestramiento y capacitación del personal de mantenimiento. Luego de la conclusión, reinstalar el relé en el cubículo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202331 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | - SEM 2023/31: Retirado relé de protección Ingeteam PL-300 del cubículo B1 (Reserva) para el adiestramiento y capacitación del personal de mantenimiento. - SEM 2023/32: Finalizado el adiestramiento y reinstalado relé de protección en el cubículo B1.
202311900 | STE |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202329 | 18/07/2023 17:55:15 | Verificar/solucionar motivo del disparo del interruptor 52.25 - Alim del GMV - 0705. Obs: Fue abierto el interruptor sin aceptar rearme, también verificado en uno de los cubículos el int. 52.17 (120VCA) Anunciador, abierto. | OUO5 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202331 | ALTAIR WIGGERS | Foi inspecionada a gaveta do interruptor 52.25 e constatado que a falha era no VVT-0705. Foi emitida a SSA 202312928 para solucionar o defeito. Referente ao disjuntor 52.17 foi inspecionado o circuito e não foi encontrado nenhuma anormalidade foi fechado o disjuntor e realizado ensaios com os seguintes resultados. IN:10A tensão:124,6vca corrente: 500mA
202311780 | STE |  | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 202329 | 17/07/2023 17:23:44 | Durante execução de MP 4A (SSP:20230057), constatado aparente sobreaquecimento com fumaça no disjuntor 52-202 ao partir a bomba BDR-F12-002 para a realização de ensaios. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202329 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado disjuntor com avaria causada por sobreaquecimento na fase "C" e substituído pelo disjuntor (DISJUNTOR MAG 3P 690V 250A, Cod:126411) conforme recomendado no parecer técnico informado na SSA: 202311915. Medições: Vab:453 , Vac:454 , Vbc:457 ; Ia:101,3A, Ib:108,5A, IC:106,1 e In:120A. Ensaios do disjuntor em anexo.
202311762 | STE | 202311641 | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202329 | 18/07/2023 08:03:33 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0103. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202331 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión eléctrica de los antiguos resistores para su retirada y posterior conexión de los nuevos instalados por MMU3. Efectuado ensayos y mediciones dando por resultado: Resistencia 1.080[Ω]; Resistencia de aislamiento 250VCC/1min: 28.000[MΩ]; Temperatura: 23,4°C; Humedad: 68%; Tensión: 225,1[VCA]; y Corriente: 0,290[A]. Dejado en condiciones normales de operación.
202311683 | STE | 202310371 | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202328 | 14/07/2023 16:40:25 | Interligar os bornes das saídas de alarme referentes aos painéis CLF-15, CLF-16, CLF-18 e QSC-02, aos demais alarmes de "condição anormal" do QF-02 reportados no SCADA. Desenho em anexo | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202331 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la interconexión de los bornes de salida de alarmas referente a los paneles CLF-15, CLF-16, CLF-18 e QSC-02 a las demás alarmas de "condición anormal" del QF-02. Se realizaron los ensayos de accionamiento de alarmas comprobando su correcta señalización en el sistema SCADA. Se emitió la SSA 202312986 para IEQ2 solicitando la actualización de disenos. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación
202311680 | STE | 202310371 | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202328 | 14/07/2023 16:40:13 | Interligar os bornes das saídas de alarme referentes aos painéis CLF-13, CLF-14, CLF-17 e QSC-01, aos demais alarmes de "condição anormal" do QF-01 reportados no SCADA. Desenho em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202331 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a interligação dos bornes de saída de alarmes referentes aos painéis CLF-13, CLF-14, CLF-17 e QSC-01 aos demais alarmes de "condição anormal" do QF-01. Realizado testes de acionamento dos alarmes confirmando sua correta sinalização no sistema SCADA (visualização de dados do PISystem). Emitida SSA 202312912 para IEQ2 solicitando atualização de desenho. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202311664 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202328 | 14/07/2023 11:57:32 | Durante ejecución de SSP:20232274 se encontró disyuntor posición 52-C con defecto. Descripción del defecto: no acepta comando de cierre ni abertura eléctricamente. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202328 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado fin de curso de carga de resorte con avería, sustituido por otro de mismas caracteristicas retirado de almacen (cod:251860) y verificado correcto funcionamientro del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202311652 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202328 | 14/07/2023 10:01:25 | Verificar/Solucionar motivo por el cual hay intermitencia de alarma "AUXILIAR_CC CB-06 CONDICAO URG". Obs: Verificado en el local alarma de temperatura alta en el cargador. | OUO6 | MEG2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202331 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspección general del cargador no encontrado defecto alguno en su circuito de protección de temp alta o en su termostato TM2, constatado que la falla que dio origen a la SSA fue intermitente y duro 3 horas no volviendo a aparecer en los siguientes 14 días, realizada inspección termográfica con apoyo OPUO observando que su temp normal de trabajo no supera los 35 grados (igual temperatura constatada en otros CBs) sin observar falla alguna dejado cuadro en condición normal de operación.
202311625 | STE |  | K075A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-13 60 HZ 1500 KVA | 0140.030-4 | 202328 | 14/07/2023 06:04:47 | Verificar e solucionar ruido anormal detectado na tampa metálica da cabine do TJ-13 conforme video. | OUO6 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202331 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado reaperto no trafo e nas tampas do TJ-13. Após reapertos não foi verificado vibrações anormais. Deixado em condições normais de operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202311588 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202328 | 13/07/2023 15:02:51 | Durante ejecución de SSP:20232274 se encontró disyuntor posición 52-E con defecto. Descripción del defecto: no es posible realizar la inserción del disyuntor a su respectivo nicho. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202331 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada reparación de mecanismo de desplazamiento del disyuntor con perno de unión entre el eje y la rueda dentada. Retirado interruptor de 460VCA tipo 'DS' referente a la posición '52-E' instalado provisoriamente y reinstalado interruptor reparado en su posición original. Verificado correcto funcionamiento del mismo y entregado en condiciones normales de operación.
202311587 | STE |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202328 | 13/07/2023 14:19:53 | Constatado falla a tierra durante la pesquisa en los cuadros QNB-05 y QNB-06. | OUO6 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202331 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme P. T. (SSA202313690) foram substituídos os cabos dos circuitos provenientes do QNB5 e QNB6, desde a caixa de passagem CC.3 até o painel QCC-CD. Ensaio de isolação dos cabos: QNB6(Mohm) +/terra=130; -/terra=40;+/-=84; QNB5(Mohm) +/terra=383; -/terra=68; +/-=433. (500Vcc/1min 45%RH 30°C). Energizado circuitos e verificado correto funcionamento. Medições: fonte QNB6 tensão(Vcc)=130,5(+/terra 69; -/terra 61), corrente 0,8A; fonte QNB5 tensão(Vcc)=131,3(+/terra 62; -/terra 69) corrente 1,6A
202311538 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202328 | 14/07/2023 00:52:37 | Verificar e solucionar indicação incorreta de tensão no voltímetro analógico. | OUO6 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202331 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificado voltímetro analógico posición V2 no aceptando ajuste de indicador, sustituído por otro de mismas carcaterísticas retirado de almacén. Previa instalación realizados ensayos de funcionamiento con maleta de ensayos Sverker, constatándose valores indicados correspondientes a los valores inyectados(para Sverker= 0 VCC Voltímetro= 0, Sverker=130 VCC Voltimetro= 130 V) Emitida SSA:202312749 para IMA0 gestionar reparación de voltímetro retirado. Equipo en condiciones normales de operación |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202311533 | STE |  | P023B007 | CCM KH-52 | 0592.040-0 | 202328 | 13/07/2023 09:21:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual do acionamento do alarme "VVT 1324 sobrecarga". Obs.: aberto disjuntor. | OUO6 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202331 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SEM2023/31: Realizado reaperto no circuito de força e inspecionado ligação do motor. Medições realizadas: teste isol(500Vccx1')=16000Mohms; URA= 72%; Temp.: 20ºC; resistência ôhmica Rab=Rac=Rbc=0,21 ohms; Ensaio térmico: ajuste 53A conf.OA.0407-R00; Realizado ensaio em bancada com circulação de corrente simétrica (200%: 106A) y constatado atuação em 67 seg. SEM 2023/33: Efectuado mediciones; VAB/VBC/VAC: 454,6/454,7/456,1[V]; IA/IB/IC: 44,1/42,4/42,8[A] sin constatar anormalidades. IN= 50,4[A]
202311486 | STE |  | P026B005 | CCM KH-35 | 0592.060-4 | 202328 | 12/07/2023 13:56:24 | Durante a execução da SSP 20230862 foram encontradas placas de identificação do anunciador quebradas. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202328 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foram substituídas as placas de identificação do anunciador que encontravam-se quebradas por placas novas idênticas retiradas do almox cod: 700100. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202311385 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202328 | 11/07/2023 10:45:25 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual não ocorreu a interligação automática do painel ao desenergizar a fonte do QP-02. obs: interligado com sucesso em Manual, porém, ao passar para Auto ocorre a abertura do disjuntor 52d. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202331 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró la bobina del relé aux. de interconexión pos. 27bX quemada, lo que imposibilitaba la interconexión de las barras del panel, se sustituyó por otro relé de las mismas características retirado de almacenes. cod: 255254 . Se realizaron los ensayos de transferencia sin presentar anomalidades. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202311361 | STE |  | P020B001 | QUADRO KG-23 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.004-9 | 202328 | 11/07/2023 08:15:30 | Verificar y Solucionar disparo del "Disyuntor Contactor del VVT-1104". Conforme anexo Obs. Abierto disyuntor en el GMV-1104 para posibilitar rearme Disyuntor 52.24 abierto | OUO6 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202331 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizando inspeção no circuito foi encontrado falso contato no plug de conexão entre gaveta e barramento. Foi realizado o ajuste do mesmo e ensaios funcionais. Ensaio resist isol: Aplicado 500Vcc/1min; Bobina/⏚=35GΩ, R/⏚=12GΩ, S/⏚=7,7GΩ, T/⏚=11,5GΩ, R/S=14,5GΩ, R/T=20GΩ, /T=12,5GΩ. %RH: 77,5; Temp: 21,2ºC; Medições após energização: Tensão: R/S=451,2V; R/T=452,1V; S/T=454,6V. Corrente: R=14,3A; S=15,3A; T=14,7A. In do motor: 22,6A. Equipamento deixado em condições normais de operação |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202311359 | STE |  | P020A005 | CCM KH-21 | 0592.055-8 | 202328 | 11/07/2023 04:29:37 | Verificar/solucionar atuação da proteção e alarme "sobrecarga no VVT-1013" (disjuntor 52-29). | OUO6 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202331 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado mau contato no terminal de entrada do relé térmico, fase C, conforme foto em anexo. Substituído trecho do cabo entre a saída do contator de força e a entrada do relé térmico da fase C. Realizado reaperto em todo circuito de força e inspecionado ligação do motor. Medições realizadas: teste isol(500Vccx1min)=448Mohms; URA= 75%; Temp.: 22ºC; resistência ôhmica Rab=Rac=Rbc=0,24 ohms; Vab=Vbc=454V;Vac=453V; Ia=51,7A; Ib= 51,1A; Ic= 51,0A; In=65A.
202311357 | STE |  | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202328 | 10/07/2023 23:13:21 | Verificar/solucionar alarme intermitente de falha terra no painel QNB-06 e QNB-05. Obs. Tempo instável com chuva. | OUO6 | MEG2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202331 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado pesquisa de falla a tierra por personal de OPUO.DT el día 12/07 y constatado falla proveniente del panel QCC-CD. Emitida SSA 202311587 de OUO6 para MEG2 verificar el origen de la falla. Constatado ultima actuación del alarma el día 13/07 como se observa en el anexo. Efectuado mediciones y constatado valores de positivo y negativo para tierra considerados normales; - Positivo/⏚ = 68,9 [VCC] - Negativo/⏚ = 62,9 [VCC] - Tensión total = 131,8 [VCC]
202311352 | STE |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202328 | 14/07/2023 17:46:31 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LAS BANDEROLAS "GD-03 CONDICION ANORMAL" Y "CS-02 FALLA" NO ENCIENDEN AL REALIZAR TEST, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202331 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado substiuições das lampadas led do anunciador, fornecidas pela OPUO (CCR). Após substituição das lampadas led todas as bandeirolas estão funcionado. Foto anexo. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202311344 | STE |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202328 | 10/07/2023 16:34:49 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1001, TSA-1002 Y TSA-1003, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C, DE LA U10, PD: DEL 17/07/2023 AL 28/07/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202330 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios funcionais nos termostatos TSA-1001, TSA-1002 e TSA-1003 constatando sua atuação em 40ºC conforme OA.0377-R00.
202311299 | STE | 202311146 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202328 | 10/07/2023 09:44:51 | Inspeccionar integridad de la llave S.3, estado y reapriete de las conexiones en virtud del aumento de temperatura conforme indicado en el relatoría de termografía en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202330 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada verificación del estado de la llave posición 'S.3' (circuito de calentamiento), así como todos los puntos de conexión y constatado uno de los terminales con el apriete deficiente, que causaba el aumento de temperatura indicado en el relatorio. Efectuado el prensado de todos los terminales, reapriete de conexiones e inspección termográfica con personal de OPUO.DT constatando la normalización de temperatura igual a 32,4º[C] con una corriente medida de 2,3 [A]. Ver anexo.
202311290 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202328 | 10/07/2023 05:31:57 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "SSAA_60 AUXILIAR_CC CN-06 CONDICAO ANORMAL" no SCADA, sem rearme. Observação: No anunciador local consta o alarme "CONDIÇÃO ANORMAL". | OUO6 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202330 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado através do sistema SCADA que o referido alarme atuou no dia 10/07/2023 com posterior normalização em 12/07/2023. O alarme atuou mais uma vez na data de 12/07 com normalização instantânea. Foi realizada inspeção visual no painel CN-06 e não foram detectadas anormalidades. Painel sem alarmes e com seu funcionamento normal. O print da tela do sistema SCADA com as atuações e normalizações do alarme foram anexados à essa SSA.
202311275 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202327 | 09/07/2023 11:53:06 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o botao de reconhecimento de alarmes nao está funcionando conforme video em anexo. | OUO5 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202330 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado cartão eletrônico modelo 80P2, código do almoxarifado 0234940 com funcionamento intermitente, alterando a lógica de comando dos anunciadores e inibindo a função da botoeira de conhecimento. Substituídos cartões de ambos os anunciadores e verificada a completa normalização do funcionamento dos anunciadores. Emitida SSA 202312587 para IMA0 gestionar o reparo dos cartões defeituosos. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202311236 | STE |  | P012D003 | QUADRO KG-06 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.022-3 | 202327 | 07/07/2023 17:21:27 | Verificar/solucionar motivo pelo qual houve disparo do disjuntor 52.30 (GMV-3143). | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202330 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado desequilíbrio na resistência ôhmica do motor referente ao VVT-3143, causando atuação da proteção elétrica, Rab=626 ohms; Rac=638 ohms; Rbc=3,47 ohms. Emitida SSA 202312524 para MAM3. Realizado teste de isolação nos cabos de alimentação após desconexão do motor resistência = 21000 M ohms. OBS.: O motor foi desconectado eletricamente. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202311205 | STE |  | J076A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.055-2 | 202327 | 07/07/2023 15:09:43 | Alterar ajuste do relé 51GS-A (item 20 da OA.0170-R01), de Is=100 xIs=1,75 para Is=500 xIs=1,4. O ajuste havia sido alterado pela SSA 199511597A devido à substituição temporária do TJ-04 (SSA 199002108A), e não foi corrigido após o reparo do transformador (SSA 200010917A). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202330 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios em bancada e ajustado o relé 51GS-A conforme OA.0170-R01. Corrente de atuação=7A e tempo de atuação=0,35s. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202311125 | STE |  | G083A004 | QUADROS TFN-5/TIN-5A E TRANSFORMADOR TN-10A | 0321.008-1 | 202327 | 06/07/2023 11:40:03 | Verificar e solucionar mecanísmo inferior de abertura e fechamento da porta frontal danificado. | OUO7 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202330 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídas maçanetas danificadas por outras novas de mesma características, retiradas do almoxarifado (cód.707586), normalizando o fechamento da porta do painel. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202311104 | STE |  | P024B005 | CCM KH-31 | 0592.044-2 | 202327 | 06/07/2023 07:53:01 | Durante ensaios referentes a SSA 202310951 verificada a baixa isolação entre fases do relé térmico da gaveta (AB/AC/BC = 5,13/6,18/4,27 Mohms, IB 4069, 21C, 76%URA). | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202327 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído relé térmico por outro de mesmas características, modelo RW67-2D, marca Weg, retirado do almoxarifado sob o código 208698, ajustado conforme OA.0387.R00 e ensaiado conforme IM.EQ.044. Atuação 66 segundos. Resistência de isolação (já no nicho) AB/AC/BC/ ABC p/massa = 955 / 1140 / 921 / 8200 MOhms, 70,2%URA, 22,4C, IB4069.
202311069 | STE |  | L017B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-04 | 0432.060-3 | 202327 | 05/07/2023 16:55:14 | Verificar motivo pelo qual o amperímetro de entrada 460V, fase A, está com o vidro de proteção quebrado. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202329 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido vidrio averiado del amperímetro de entrada referente a la fase 'A', por otro confeccionado en material acrílico proveído por el stock de material de la oficina de MEG2 y dejado en condiciones normales de operación como se observa en el anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202311041 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202327 | 05/07/2023 10:37:55 | Durante la ejecución de la SSP: 20235193, fue encontrado que el valor de la corriente de carga de cargador CW-04 oscilaba de manera continua cuando el cargador entraba en carga. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202327 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado cartón nife 4234 (cod. almox: 307378) del QW-04 con defecto. El cuál fue sustituído por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén. Posterior al reemplazo del cartón fue dejado por 06:30 horas el cargador en carga comprobando la estabilidad de la corriente durante la carga del banco de baterias HW-04. Emitido SSA: 202311292 a IMA0 para gestionar reparo del cartón retirado. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202311020 | SCA | 202308783 | P012B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3130-3131) | 0457.106-1 | 202327 | 07/07/2023 17:07:03 | Conectar electricamente la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-3131. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202311016 | STE | 202310173 | P012C025 | SISTEMA O DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3133) | 0457.112-6 | 202327 | 07/07/2023 17:07:35 | Desconectar la resistencia de calentamiento del motor del VVT-3133 y reconectar luego despues de la sustitucion por la mmu3 | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202330 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foi realizado a desconexão da resistência de aquecimento do motor antiga e posteriormente a conexão da nova resistência de aquecimento do motor. Realizado ensaio de resist de isol 250Vcc/1min (Resistência/⏚) = 50GΩ . Temp. ambiente = 21,5ºC/ %RH = 75,9. Medições de tensão e corrente com a resistência em funcionamento: Tensão = 226Vca / Corrente = 0,2A Equipamento deixado em condições normais de operação.
202310954 | STE |  | L027B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-02 | 0428.011-3 | 202327 | 04/07/2023 11:43:00 | Durante la SSP 20235191, fue verificado el mal funcionamiento del RELE pos. "RC" - conmutación de fuente Principar y auxiliar. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202333 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado relé pos. "RC" con la imposibilidad de conmutar entre la fuente principal y auxiliar, fue efectuada la sustitución del relé por otro de similares características retirado de almoxarifado cod.112577. Realizados ensayos funcionales de conmutación de fuente principal y auxiliar dando resultados satisfactorios. El equipamiento fue dejado en condiciones normales de operación.
202310951 | STE |  | P024B005 | CCM KH-31 | 0592.044-2 | 202327 | 04/07/2023 11:27:00 | Durante inspeção de MP1A (SSP 20230860), verificado contator posição C com ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202327 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído contator por outro de mesmas características, modelo LC1F115, marca Schineider, 115A, 127VCA, retirado do almoxarifado sob o código 504688. Resistência de isolação (já no nicho) AB/AC/BC/ ABC p/massa = 955 / 1140 / 921 / 8200 MOhms, 70,2%URA, 22,4C, IB4069. Em regime medido: IA/B/C = 52,8/50,9/51,7A (In = 75A) ; AB/AC/BC = 450,6/451,1/452,5V.
202310945 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202327 | 04/07/2023 11:00:24 | Durante la ejecución del la SSP: 20235193 MP4A del CW-04, fue encontrado el relé de subtensión Pos. 27CA2 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202327 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue retirado relé de subtensión pos. 27CA2 y enviado a ILA2 para el reparo del mismo (SSA: 202310957). Posterior al reparo fue reinstalado en su lugar y ajustado según OA.0768-R00, efectuado ensayos funcionales con la caja Sverker comprobando la actuación del relé de subtensión en el valor esperado (30V). Panel dejado en condiciones normales de operación.
202310909 | STE |  | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202327 | 04/07/2023 04:54:42 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION DE CORRIENTE Y TENSION SE ENCUENTRAN INDICANDO VALORES MAYORES A CERO CON SU ALIMENTACION ABIERTA (QP-01/52.01). VER ANEXOS. | OUO5 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202329 | ALTAIR WIGGERS | Substituído amperímetros pos. G10/G20/G30, por outro de mesmas características retirado do almoxarifado cod:456519 em substituição ao cod: 164542, conforme P.T SSA202312139. Substituído voltímetro pos. G50 por outro de mesmas características retirado do almoxarifado cod:196266 Ensaios em anexo. Emitida SSA 202312139 para IMA0 gestionar reparo dos amperímetros pos. G10/G20/G30 e voltímetro pos. G50 defeituosos. Equipamento deixado em condições normais de operação |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202310906 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202327 | 03/07/2023 18:06:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cargador CB-10 paró de conducir y motivo al accionamiento de la alarma "AUXILIAR CC BARRA 2 QB-09 TENSAO BAIXA ". | OUO6 | MEG2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202328 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizando inspeção no quadro foi encontrado desequilíbrio de corrente entre fases na entrada da ponte retificadora (D1=41A, D2=27A, D3=22A), foi realizado o ajuste e ensaio com caixa resistiva monitorando a corrente em cada diodo conforme tabela em anexo, não encontrando variações. Realizado monitoramento do ripple e tensão de flutuação durante acionamento de cargas reais (Variação Ripple=167mV~187mV, Tensão de Flutuação= 131,7V) não encontrando indícios de anormalidades.
202310892 | STE |  | P012A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3101-3102-3103-3104) | 0458.109-1 | 202327 | 03/07/2023 17:18:11 | Verificar motivo por el cual el GMV-3104 no parte en automatico ni en manual en el tablero GMV. Verificado disyuntor 52.24 del KG-02 cerrado. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202328 | SAMOEL SCHWEITZER | O sistema possui um termostato (TSM-3101). Quando a temperatura é menor de 17 °C esse termostato atua impedindo o acionamento do terceiro motor de ventilação, mesmo com o motor em operação manual. Com temperatura próxima aos 20 °C o termostato rearma, possibilitando a atuação do terceiro motor. Realizados testes e verificado correto funcionamento (OA.0357-R00 - Temp. na hora: 16,5 °C) Foi verificado (weather.com) que no dia da emissão da SSA a Temp. mínima foi 13°C e a Temp. máxima 26 °C. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202310671 | STE |  | P022B001 | QUADRO KG-27 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.008-1 | 202326 | 29/06/2023 10:37:06 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP 20230858, foi constatado que a fonte do anunciador encontrasse inoperante, Código Almox. 238279 | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202326 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | SUBSTITUÍDO FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUNCIADOR POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS (COD. ALMOX. 238279). NORMALIZANDO FUNCIONAMENTO DO ANUCIADOR. REALIZADO MEDIÇÕES DE ENTRADA: 125,3Vca/224,4Vca, SAÍDA: 26.1Vcc; CORRENTE DE SAÍDA: 0,6A. EMITIDA SSA 202310682 para IMA0, GESTIONAR REPARO DA FONTE DANIFICADA.
202310668 | STE | 202310635 | P007B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.096-6 | 202326 | 29/06/2023 09:57:04 | FAVOR REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SOLENOIDES CORRESPONDIENTES A LOS DAMPER DE LA ELEV. 124 (sist. C) DE LA FASE "R" LADO PY; Y FASE "S" LADO BR OBS: FAVOR COORDINAR CON MAM3 PARA ACOMPAÑAR DEL TRABAJO | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202327 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio a MAM3 durante ensaios funcionais nas solenoides correspondentes aos damper's da cota 124, fases "R" e "S" lado "BR", constatando correto funcionamento das mesmas.
202310651 | STE | 202310637 | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202326 | 29/06/2023 10:01:27 | FAVOR REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO DEL SOLENOIDE CORRESPONDIENTE AL DAMPER DEL LA ELEV. 124 DE LA FASE "T" (LADO BR). OBS: FAVOR COORDINAR CON MAM3 PARA ACOMPAÑAR EL TRABAJO | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202327 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado test de funcionamiento del solenoide correspondiente al damper de la elevación 124, referente a la fase 'T' (Lado BR) y constatado su correcto funcionamiento. Al finalizar el ensayo, realizada la normalización de los puntos en la caja de conexión y dejado en condiciones normales de operación.
202310641 | STE | 202310615 | P007B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.096-6 | 202326 | 29/06/2023 10:01:36 | FAVOR REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SOLENOIDES CORRESPONDIENTES A LOS DAMPER DEL LA ELEV. 108 (SALA DE TRANSFORMADOR) DE LA FASE "R" Y "S". OBS: FAVOR COORDINAR CON MAM3 PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL TRABAJO | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202326 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio a MAM3 durante ensaios funcionais nas solenoides correspondentes aos damper's da cota 108, fases "R" e "S", constatando correto funcionamento das mesmas. AT202305462.
202310516 | STE | 202310208 | P012B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3115-3116-3117-3118) | 0458.113-0 | 202326 | 27/06/2023 09:29:11 | Favor desconectar resistor de calentamiento del VVT-3117 y reconectar luego despues de la sustitucion, entrar en contacto con MMU3 para ejecutar el servicio en el mismo dia. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202328 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento del VVT-3117, valores obtenidos de las mediciones realizadas posterior a la conexión del mismo: R. Aislamiento(250Vcc/1min/tº=16ºC/%RH =78%) 50000 MOhms. R. Total =1.09K Ohms Valor de tensión y corriente después de la normalización de la alimentación: U=224Vca Ir=0,2A Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202310513 | STE | 202310209 | P012B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3115-3116-3117-3118) | 0458.113-0 | 202326 | 27/06/2023 09:30:09 | Favor desconectar resistor de calentamiento del VVT-3118 y reconectar luego despues de la sustitucion, entrar en contacto con MMU3 para ejecutar el servicio en el mismo dia. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202328 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento del VVT-3118, valores obtenidos de las mediciones realizadas posterior a la conexión del mismo: R. Aislamiento(250Vcc/1min/tº=16ºC/%RH =78%) 50000 MOhms. R. Total =1.08K Ohms Valor de tensión y corriente después de la normalización de la alimentación: U=224Vca Ir=0,2A Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202310504 | STE |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202326 | 27/06/2023 05:41:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o indicador "Comando Remoto" do quadro ASLP.02/3 não está funcionando. | OUO6 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202327 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante inspeção encontrado um falso contato nas conexões do soquete da lâmpada. Realizado reaperto e substituição da lâmpada (led) retirada da Assessoria de 60 Hz e confirmando seu funcionamento normal. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202310503 | STE |  | P023B007 | CCM KH-52 | 0592.040-0 | 202326 | 27/06/2023 05:00:13 | Verificar motivo por el cual actuó el relé térmico del VVT 1324. | OUO6 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202327 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção visual na gaveta, ensaio de resist de isol no circuito, medição de resist de bobina e monitoramento do funcionamento do motor, não encontrando vestígios de anomalias/novas atuações. Ensaio Resist isol 500Vcc/1min: Bobina/⏚= 9,9GΩ (23,3ºC - 66,4%RH) Resistência de bobina: R/S=0,3Ω; R/T=0,7Ω; S/T=0,5Ω. Medições com motor em funcionamento: R=40A; S=39A; T=40,8A; R/S 454,5V; R/T=455,7V; S/T=455,2V. In do motor: 50,4A. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202310493 | STE |  | P002A007 | CCM KH-10 | 0592.002-7 | 202326 | 26/06/2023 16:55:09 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o anunciador se encontra inoperante, não aceitando teste de lâmpadas e de função; | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202327 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificada inoperancia del anunciador local en el KH-10, encontrado fusibles de las entradas del alimentación del anunciador 120 VCA y 220 VCA quemados (2 fusibles de 2,5A), reemplazado por otro de iguales características retirados del deposito solucionando inoperancia. Mediciones: 221VCA, 122VCA, 27,3 VCC y 0,9A. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202310491 | STE |  | P004A007 | CCM KH-16 | 0592.007-8 | 202327 | 03/07/2023 16:33:07 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o VVT-0325 (Disjuntor 52.24) não aceita comando de partida em Manual ou em Automático. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202329 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado durante inspeção motivo pela qual não aceitava comando de partida do Motoventilador em (manual/automático), foi devido circuito estar interrompido ( terminal solto) no ponto A2 do Contator "C", o mesmo foi reconectado. Efetuado comando manual e automático para partida no Motoventilador, constatando seu funcionamento normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202310473 | STE |  | P023B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.049-0 | 202326 | 26/06/2023 15:47:52 | Verificar e solucionar ruido anormal no painel do disjuntor do GMV 1328, elevação 144,00. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202327 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el contactor pos X52 con ruído, debido a que el bloque auxiliar temporizado se encontraba mal encastrado, se retiró el mismo y se instaló nuevamente. Se comprobó el correcto funcionamiento sin ruidos anormales. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación luego de dejar en supervisión durante toda la jornada sin que se vuelva a repetir la anomalía. | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
202310434 | STE |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202326 | 26/06/2023 11:37:34 | Verificar e solucionar ruído anormal na gaveta do disjuntor 52.21, alimentação do VVT 18A22. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202327 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado substituição do contator principal posição "C", por outro de mesmas características, modelo schneider 3P 2NA/2NC 115A 127V, código almoxarifado 504688. Realizado ensaios eletricos após substituição, Megger motor 30000 MOhm, 26,5ºC, Umidade 67,3%, tensão AB, AC, BC - 456,8V; 459,3V; 459,5V; corrente A, B, C - 29,5A; 29,6A; 30,5A. In motor 50A. Deixado em condições normais de operação. | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
202310413 | STE |  | G084A001 | QUADROS TFN-4/TIN-4A E TRANSFORMADOR TN-9A | 0321.005-7 | 202326 | 26/06/2023 16:48:12 | Verificar iluminação interna do painel TIN-4A inoperante. | OUO7 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202327 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído lâmpadas da iluminação interna frontal e traseira do painel TIN-4A, por outra de mesmas características fornecido pelo almoxarifado, código almoxarifado: 713970. Após energização do quadro constatado correto funcionamento do sistema de iluminação. Equipamento operando conforme projeto. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202310375 | STE | 202309757 | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202326 | 26/06/2023 18:47:09 | Desconectar conductores de accionamiento y resistencia de calentamiento del motor eléctrico perteneciente a la motobomba BIN-1401 de manera a permitir desmontaje del mismo. | MAM1 | MEG2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202327 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada desconexão elétrica 460 Vca (Alimentação principal), 220 Vca (Resistência de aquecimento) e cabos de aterramento do conjunto motobomba BIN-1401.
202310340 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202325 | 23/06/2023 10:25:25 | Verificar e solucionar ausência de travas na segunda porta da esquerda para direita, parte frontal do painel QB-08 | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202327 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Encontrada a trava da porta solta dentro do painel a mesma foi reposicionada e deixada em condições normais para realizar abertura e fechamento. | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202310332 | STE | 202303685 | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202325 | 23/06/2023 10:50:16 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DE ACIONAMENTO APÓS A SUBSTITUIÇÃO/REPARO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO AVARIADOS. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202327 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificada a resistência de isolamento do motor:9500MOhms, 21.3°C, 78.4%URA, IB4184; a resistência ohmica das bobinas: 0.2/0.2/0.2 ohms; Realizada a reconexão do motor e medido o resistor de aquecimento: 0.3A/222.4VCA e tensão e corrente do motor: IA/B/C: 114.8/120.5/123.6A (IN:125A) e VAB/AC/BC: 442.5/448.5/449.1 VAC. Confirmado o correto sentido de giro e liberado equipamento em condições normais de uso.
202310263 | STE |  | P020A001 | QUADRO KG-21 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.002-2 | 202325 | 22/06/2023 11:22:22 | Durante execução da SSP 20230855 constatado alarme "Falta de Tensão 120VCA" sem atuação. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202325 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado rele de subtensao pos. 27A1 inoperante e substituido por outro de identicas caracteristicas retirado do almoxarifado (RELE TEMP ELETRO 2RV 24/240V 50/180S, Cod.711297) e ajustado conforme OA.0332. Realizado ensaios e obtido resultados satisfatorios.
202310256 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202325 | 22/06/2023 10:58:38 | Durante manutenção preventiva SSP20232432 (4A) encontrado relé posição 27ca3 com ruído. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202325 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator auxiliar posição 27ca3 (supervisão falha de tensão de controle) por outro de mesmas características (cód. 679283) normalizando funcionamento do painel .
202310221 | STE |  | P020B001 | QUADRO KG-23 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.004-9 | 202325 | 22/06/2023 03:18:27 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve disparo do disj. 52.24 referente ao GMV-1104 sistema F. | OUO6 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202325 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção e ensaio de resist isol no motor e circuito referente ao GMV-1104 não encontrando vestígios de anomalias. Ensaio de resist isol do motor e cabos: Aplicado: 500Vcc/1min; Medições: Bobina/⏚=60GΩ, R/⏚=35GΩ, S/⏚=23GΩ, T/⏚=27GΩ, R/S=50GΩ, R/T=45GΩ, S/T=45GΩ. %RH: 79,1; Temp: 21,4ºC; Medições após energização: Tensão: R/S=448,1V; R/T=446,1V; S/T=452,1V. Corrente: R=14,5A; S=16,2A; T=14,3A. In do motor: 22,6A. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202310205 | STE |  | J076A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.055-2 | 202325 | 22/06/2023 07:34:44 | Durante el Mantenimiento preventivo SSP 20232293 4A, fue constatado defecto en el relé de protección "50GS - circuito 521-04" estando este no actuando, no aceptando ajuste, no cerrando contactos. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202325 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios em bancada, ajustado conforme OA.170-R01 e instalado o rele 50GS reparado pelo laboratório (SSA:202310252). Corrente de atuação=0,05A e tempo de atuação=0,05s. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202310179 | STE | 202310003 | P012C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3143-3147-3148) | 0457.110-0 | 202325 | 22/06/2023 11:14:18 | Favor desconectar resistor de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-3143 y reconectar despues de la sustitucion de la misma. Entrar en contacto con MMU3 e MAM3 para ejecutar los trabajos en el mismo dia. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202327 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a desconexão e a posterior reconexão da resistência de aquecimento. Realizado ensaios eletricos. Resistência de aquecimento - 821Ω, Megger 20000MΩ, Tensão 224,6V; corrente 0,3A; Temperatura: 22,3ºC; Umidade 75,7%. Deixado em condições normais de operação.
202310176 | STE | 202308783 | P012B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3130-3131) | 0457.106-1 | 202325 | 22/06/2023 11:14:35 | Favor desconectar resistor de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-3131 y reconectar despues de la sustitucion de la misma. Entrar en contacto con MMU3 e MAM3 para ejecutar los trabajos en el mismo dia. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202327 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada conexão e desconexão da resistência de aquecimento do motor VVT-3131. Realizados ensaio e verificado funcionamento normal da resistência. Dados dos ensaios elétricos: Resistência equivalente: 1104 ohm Resistência de isolamento da resistência - (teste 250V 1min): > 50Gohm Temperatura ambiente: 22,1 ºC Umidade relativa do ar: 75,3 % Tensão medida na resistência: 224,1 Vca Corrente resistência: 0,2 A
202310174 | STE | 202310125 | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202325 | 22/06/2023 11:14:53 | Favor desconectar resistor de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-3120 y reconectar despues de la sustitucion de la misma. Entrar en contacto con MMU3 e MAM3 para ejecutar los trabajos en el mismo dia. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202327 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento del VVT-3120, valores obtenidos: R. Aislamiento(250Vcc/1min/tº=22ºC/%RH =75%) 20000 MOhms. BP megger =717140 R. Total =850 Ohms Se energizó posteriormente, se midió tensión y corriente, valores: U=226Vca Ir=275mA Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202310154 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202325 | 21/06/2023 11:16:07 | Durante a execução da SSP 20230856 foi constatado contator posição XC referente à bomba de filtragem 02 (VB-1102) apresentando ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202325 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | O contator XC foi substituído por outro de mesmas características retirado do almox (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60 cod: 679283). Após instalado foi realizado testes constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202310126 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202325 | 21/06/2023 07:25:12 | Verificar e solucionar o seguinte defeito identificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Cabo exposto fora da eletrocalha na seguinte localidade: Cota 111, eixo C-D, V1/18A. Foto em anexo | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202326 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada retirada de cabo sin función. Cabo retirado fue llevado al cercado de la MEG-3 cota 133 para su posterior descarte.
202310124 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202325 | 21/06/2023 07:25:45 | Verificar e solucionar o seguinte defeito identificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Cabo exposto fora da eletrocalha na seguinte localidade: Cota 133. Eixo C-D AMC2. Foto em anexo | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202326 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada retirada de cabos sin función aparente y llevados al cercado de MEG-3 para su posterior descarte.(ver foto en anexo)
202310123 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202325 | 21/06/2023 07:26:18 | Verificar e solucionar os seguintes defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Cabos sem amarrar nas estruturas metálicas de suporte para subida de cabo na seguinte localidade: Cota 133 U12 Eixo C-D 2) Cabo exposto fora da eletrocalha na seguinte localidade: Cota 115 U12 eje CD. 3) Eletroduto sem uso aparente na seguinte localidade: Cota 133 U13 Eixo C-D Fotos em anexo | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202326 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Solucionados problemas citados 1) cabos amarrados a canaleta 2) reposicionado cabo expuesto en electrocaja 3) Electroducto retirado por parte del personal de MEL-3.
202310116 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202325 | 21/06/2023 07:27:15 | Verificar e solucionar os seguintes defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Cabos sem amarrar nas estruturas metálicas de suporte para subida de cabo nas seguintes localidades: Cota 115, Eixo C-D, AMD 1, Cota 115, Eixo C-D, AMD 2 e Cota 133. Eixo C-D AMD4. 2) Cabos exposto fora da eletrocalha na seguinte localidade: Cota 133 AMD 3 Eixo C-D. Fotos em anexo | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202326 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificados cabos sin amarar sin función, retirados y llevados al cercado de MEG-3 para su posterior descarte.
202310110 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202325 | 21/06/2023 11:16:27 | Verificar e solucionar os seguintes defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Presença de eletroduto sem função aparente na seguinte localidade: Cota 133, Eixo C-D, U4 2) Cabos exposto fora da eletrocalha na seguinte localidade: Cota 133 U3 Eixo C-D Fotos em anexo | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202327 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Retirado electroducto sin función y llevado para su posterior descarte en el cercado de MEG-3. Efectuada retirada de cabos finos sin función aparente y llevados al cercado de MEG-3 para su posterior descarte, cabo de mayor grosor fuera de su canaleta fue reposicionado. Fotos en anexo.
202310109 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202325 | 20/06/2023 16:42:09 | Verificar e solucionar os seguintes defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Cabos sem amarrar nas estruturas metálicas de suporte para subida de cabo nas seguintes localidades: Cota 115, Eixo C-D, U07, Cota 133, Eixo C-D, U7 atrás do QP-02, Cota 124 eixo AB U8; 2) Eletroduto sem função aparente no piso na seguinte localidade: Cota 122 U08 Eixo C-D; 3) Luminária de emergência torta: Cota 122, Eixo C-D, U05 Fotos em anexo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202327 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuado corte de tubo saliente del piso de la cota 122 y llevado al cercado de la MEG-3 para su posterior descarte, reposicionamiento de la luminaria torcida, amarrados cabos sin sujeción.(ver foto en anexo)
202310103 | STE |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202325 | 20/06/2023 16:42:32 | Durante inspeção 4A do painel QW-01 foi verificado que os relés 27BTF e 59BTF estão inoperantes. | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202325 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado que os relés 27BTF e 59BTF não estavam comutando seus contatos mesmo com alimentação 125Vcc em seus terminais de alimentação. Após substituição dos mesmos, foi verificado que o problema não havia sido resolvido. Após uma nova análise foi identificado que entre os terminais Z1 e Z2 dos relés há um resistor de 2,7Kohm e que em ambos os casos estava com defeito. Substituídos resistores (código 503355) e realizados testes de funcionamento. Equipamento operando normalmente.
202310100 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202325 | 20/06/2023 16:45:21 | Verificar e solucionar os seguintes defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais: 1) Cabos sem amarrar nas estruturas metálicas de suporte para subida de cabo nas seguintes localidades: Cota 115, Eixo C-D, U09 e Cota 133. Eixo C-D U 9. 2) Cabos exposto fora da eletrocalha nas seguinte localidade: Cota 122, Eixo C-D, U11. Fotos em anexo | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202327 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuado el arreglo de los cabos sin sujetar (ver foto en anexo)
202310067 | STE |  | L013B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-10 | 0433.054-4 | 202325 | 20/06/2023 09:54:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual após a normalização do QN-10, acionou o alarme de "SUBTENSÃO ENTRADA QUADRO QN-10", sem aceitar rearme. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202325 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado que el relé temporizado pos. '27CT' no conmutaba sus contactos al desenergizar su bobina, lo cual causaba la actuación del alarma 'Subtensión de entrada' de manera indebida. Realizada la sustitución del relé por otro de mismas características; Marca Pextron, modelo Pextromatic 125VCC, 0-5s, cód.: 112836. Efectuado ajuste y ensayos constatando su correcta actuación en 1,05[s] siendo el tiempo esperado 1[s] conforme OA.0713. Emitida SSA 202310344 para IMA0 gestionar reparo.
202310051 | STE |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202325 | 20/06/2023 09:29:29 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0601, TSA-0602 Y TSA-0603, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U06, PD: DEL 31/07/2023 AL 11/08/2023. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202331 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Ensaiados termostatos TSA 0601, TSA 0602 e TSA 0603 e verificada a atuação de ambos em 40C, o que vai de encontro ao descrito na ordem de ajuste 0367.
202310002 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202325 | 19/06/2023 12:06:23 | Verificar y solucionar puerta UF6 del tablero, la cual se encuentra desacoplada y con problemas para ser abierta y cerrada. | OUO7 | MEG2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202325 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrada bisagra de la puerta indicada desajustada mecánicamente, lo que provocaba el desacoplamiento de la puerta cuando se abría o cerraba, realizado ajuste de los tornillos de la bisagra que permiten el acoplamiento de la puerta con el panel. Posterior al ajuste se efectuó la abertura/cierre de la puerta confirmando el correcto funcionamiento de la misma. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202309967 | STE | 202309725 | J078A001 | QUADRO QJ-04.1 | 0257.010-2 | 202325 | 19/06/2023 14:05:22 | Realizar modificações conforme anexo para corrigir sinalização dos alarmes "Falta de tensão CC disjuntores (72.A e 72.C)" e "Falta de tensão CC Disjuntor 72.B" no anunciador e no SCADA. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202326 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o relé "K3" para atender alteração do desenho e realizado as modificações. Foi efetuado ensaios funcionais e confirmado a correta atuação/rearme dos alarmes no SCADA, confirmado no sistema SIRI (anexo) e no anunciador local. Não foi encontrado nenhuma anormalidade. Emitida a SSA 202310534 para IEQ2 para atualização de desenho. Equipamento liberado para operação.
202309929 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202324 | 17/06/2023 10:59:10 | Verificar y solucionar, motivo por el cual no hubo accionamiento en el SCADA de la alarma "QF01 ALIMENT. PRINCIPALES PROTECCIÓN ACTUADA". Obs: Accionamiento normal en el tablero ASP. | OUO5 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202325 | ALTAIR WIGGERS | Foi efetuado ensaios funcionais e confirmado a correta atuação/rearme dos alarmes no SCADA e ASP, confirmado no sistema SIRI (anexo). e não foi encontrado nenhuma anormalidade. equipamento liberado para operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202309916 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202325 | 22/06/2023 10:10:08 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE AREIA NO FUSÍVEL FH2. | OUO4 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202327 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção e teste no fusível diazed (6A) posição FH2 referente a alimentação da resistência de aquecimento do painel, constatando seu funcionamento normal e retirado areia da tampa de proteção do fusível, referente de algum resíduo na atuação de um fusível no passado. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202309914 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202325 | 22/06/2023 09:50:13 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE AREIA NO FUSÍVEL FH2. | OUO4 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202327 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la limpieza de la cápsula del fusible pos. FH2 que contenía arena de silice correspondiente a un fusible quemado anteriormente. Se comprobó el correcto funcionamiento del fusible actual y se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202309838 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202324 | 16/06/2023 09:55:02 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0801, TSA-0802 Y TSA-0803, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U08, PD: DEL 26/06/2023 AL 07/07/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202326 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios funcionais nos termostatos TSA-0801, TSA-0802 e TSA-0803 constatando sua atuação em 40ºC conforme OA 0371-R00.
202309686 | STE | 202309609 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202324 | 14/06/2023 15:10:23 | Desconectar el banco del cargador, abrir todos los link del banco e investigar por medio de una medición de voltaje en circuito abierto la tensión de cada celda. Identificar los elementos encontrados con la tensión menor a 1,3V o con valores diferentes entre celdas de un mismo elemento. Sustituir los elementos encontrados sospechosos y verificar reducción de la corriente de flotación. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202327 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Desconectado o banco e aberto os links do banco e realizado medições de tensão com o circuito aberto de cada célula, não foi encontrado nenhuma célula com tensão menor do que 1,3 vcc. Nenhum elemento foi substituído. Realizado um ensaio de capacidade onde todos os elementos foram aprovados. Após a recarga o banco foi posto em flutuação e sua corrente de flutuação ficou em 0,60Acc.
202309685 | STE | 202305947 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202324 | 14/06/2023 15:10:17 | Desconectar el banco del cargador, abrir todos los link del banco e investigar por medio de una medición de voltaje en circuito abierto la tensión de cada celda. Identificar los elementos encontrados con la tensión menor a 1,3V o con valores diferentes entre celdas de un mismo elemento. Sustituir los elementos encontrados sospechosos y verificar reducción de la corriente de flotación. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202325 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Desconectado o banco e aberto os links do banco e realizado medições de tensão com o circuito aberto de cada célula, não foi encontrado nenhuma célula com tensão menor do que 1,3 vcc. Nenhum elemento foi substituído. Realizado um ensaio de capacidade onde todos os elementos foram aprovados. Após a recarga o banco foi posto em flutuação e sua corrente de flutuação ficou em 0,6Acc.
202309453 | STE |  | G083B004 | QUADROS TFE-3/TIE-6A E TRANSFORMADOR TE-9A | 0321.010-1 | 202323 | 09/06/2023 11:47:09 | Verificar iluminação interna do painel TIE-6A inoperante. | OUO7 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202325 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró la lámpara de iluminación interna del panel quemada, se sustituyó por otra de las mismas características normalizando su funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202309452 | STE |  | G083A005 | QUADROS TFN-6/TIN-6A E TRANSFORMADOR TN-12A | 0321.009-4 | 202323 | 09/06/2023 11:47:19 | Verificar iluminação interna do painel TFN-6 inoperante. | OUO7 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202325 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídas 2 lâmpadas da iluminação interna do painel normalizando seu funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202309440 | STE | 202309033 | P032B019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4121) | 0461.070-9 | 202324 | 12/06/2023 15:48:27 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA E TESTES DE FUNCIONAMENTO NO MOTOR ELÉTRICO DO VVT-4121. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202325 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Não foi realizado a conexão elétrica do motor VVT-4121 devido o motor instalado ser um motor 440V e a tensão de alimentação do VVT-4121 ser 220V. Foi comunicado ao supervisor Marcos Martins (MAM3) o qual informou que será programado a substituição do motor.
202309433 | STE |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202323 | 07/06/2023 16:46:28 | Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación de los cables listados a continuación. Luego conectar a los puntos indicados: 1 - CableM83004 al borne X2.B2 (1-2) 2 - Cable M83006 al borne X2.B3 (1-2) 3 - Cable M83038 al borne X2.B7 (1-2) 4 - Cable M83040 al borne X2.B13 (1-2) 5 - Cable M83034 al borne X2.B11 (1-2) Referencia de diseño en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202324 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayos punto a punto y de aislación de los cables y conectados a los respectivos bornes. Efect 500Vcc/1min, T. Amb: 17,4°C; RH: 80% (M83004 borne X1.B2): cabo(1/⏚:50GΩ; 2/⏚:50GΩ; 1/2: 13GΩ) (M83006 borne X1.B3): cabo(1/⏚:50GΩ; 2/⏚:60GΩ; 1/2: 60GΩ) (M83038 borne X1.B7): cabo(1/⏚:100GΩ; 2/⏚:50GΩ; 1/2: 14GΩ) (M83040 borne X1.B13): cabo( 1/⏚:100GΩ; 2/⏚:45GΩ; 1/2: 100GΩ) (M83034 borne X1.B13): cabo(1/⏚:50GΩ; 2/⏚:100GΩ; 1/2: 100GΩ) Emitida SSA 202310054 para IEQ2 actualizar diseño.
202309429 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202323 | 07/06/2023 16:46:35 | Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación de los cables listados a continuación. Luego conectar a los puntos indicados: 1 - Cable M83003 al borne X1.A2 (1-2) 2 - Cable M83005 al borne X1.A3 (1-2) 3 - Cable M83037 al borne X1.A7 (1-2) 4 - Cable M83039 al borne X1.A13 (1-2) 5 - Cable M83033 al borne X1.A11 (1-2) Referencia de diseño en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202324 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado conexão e ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação dos cabos, aplicado 500Vcc/1min,Temp. Amb: 19,4°C %RH: 77,8%: Cabos: (M83003) cabo1/⏚: 50GΩ; cabo 2⏚:30GΩ; cabo1/2: 50GΩ; (M83005)cabo 1/⏚: 40GΩ; cabo 2/⏚:50GΩ; cabo1/2: 50GΩ; (M83037): cabo 1/⏚: 35GΩ; cabo 2/⏚: 35GΩ; cabo 1/2: 22GΩ; (M83039): cabo 1/⏚: 70GΩ; cabo 2/⏚: 60GΩ; cabo1/2: 100GΩ; (M83033) cabo1/⏚: 50GΩ; cabo 2/⏚:60GΩ; cabo1/2: 60GΩ. Emitido SSA 202310052 para atualização de desenho.
202309375 | STE |  | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202323 | 07/06/2023 05:58:38 | Verificar e solucionar nível baixo de eletrólito no elemento 30 e no elemento 42 (em comparacao aos elementos adjacentes). | OUO7 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202324 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | SEM25/2024: Fue colocado agua destilada en los elementos pos. 30 y 42. Emitida SSA:202309609 para IEQ2 solicitando parecer técnico. SEM33/2024:Fue colocado agua destilada en los elementos pos. 30 y 42 hasta el nivel máximo. SEM43/2024: Según P.T SSA: 202309609, para compensar el aumento de la corriente, IEQ-2 realizará la alteración de la PIC PIC.EQ.0139 mediante el cual la periodicidad de mantenimiento preventivo será cada 6 meses y el tiempo de ecualización pasará a ser 7 horas. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202309355 | STE |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202323 | 06/06/2023 16:14:26 | Durante execução da SSP20235195, manutenção preventiva 4A, constatado que o rele de sobre tensão posição "59B" encontra-se inoperante. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202323 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído rele de sobretensão posição "59B", fabricante PEXTRON, tipo: PLEH, tensão alimentação 48Vcc; por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado, código: 712615, fabricante PEXTRON, tipo: PSVA, tensão de alimentação 40-250 Vcc/Vca. Configurado para atuar com tensão acima de 53Vcc, conforme OA B.T./4095, verificado atuação em 53,7 Vcc e constatado sinalização do alarme "Tensão Alta Entrada Barra 2". Parametrização em anexo.
202309342 | STE |  | J079A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.057-9 | 202323 | 06/06/2023 15:21:03 | Durante ejecución de SSP:20232294 (4A), encontrado relé de protección posición 50GS referente a disyuntor 521-03 (reserva) con defecto. Descripción de defecto: no es posible ajustar tiempo de actuación. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202330 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Retirado relé do laboratório após conserto e realizado ajuste, conforme OA.0172 obtendo resultados dentro do esperado. Atuação: 0,049A e 56ms. Após, reinstalado relé no painel.
202309315 | STE | 202300502 | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202324 | 12/06/2023 08:03:59 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA E TESTES DE FUNCIONAMENTO NO MOTOR ELÉTRICO DO VVT-4104. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202325 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada conexión eléctrica del motor referente al VVT-4104 y efectuadas las mediciones: Corriente R/S/T: 11,9/12,3/12.1 A, las mismas superan el valor de corriente nominal In=10.9 A, y también superan los valores presentes en la orden de ajuste del TABLERO KG-40 OA.0351-R00 item 5 referente al ajuste térmico Guardamotor 52-23 (GMV-4104). Fue informado al personal de MAM3 (Marcos Martins R:2210,9167) y efectuada desnonexión eléctrica del motor para su posterior revisión. Equipo queda aislado.
202309311 | STE |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202323 | 06/06/2023 11:03:55 | Instalar fuente 24Vcc código 703385 para alimentación de los indicadores de TAP conforme diseño adjunto. Los mismos actualmente están siendo alimentados por el tablero PB-03 y 04 (del sector de electrónica). Instalar aguas arribas de la fuente el disyuntor código 513563. Posición de instalación sugerida a través de riel código 273252 conforme inspección realizada en la AT 202302989. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202325 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a instalação da fonte de alimentação 24Vcc (U1) e disjuntor de proteção 72.3. Realizado medições, tensão de entrada: 131,2Vcc; corrente de entrada: 0,5A; tensão de saída: 24,03Vcc; corrente saída A 0,05A e 0,05A saída B. Emitido SSA 202310310 para IEQ2 atualizar desenho.
202309308 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202323 | 06/06/2023 11:03:45 | Instalar fuente 24Vcc código 703385 para alimentación de los indicadores de TAP conforme diseño adjunto. Los mismos actualmente están siendo alimentados por el tablero PB-01 y 02 (del sector de electrónica). Instalar aguas arribas de la fuente el disyuntor código 513563. Posición de instalación sugerida a través de riel código 273252 conforme inspección realizada en la AT 202302988. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202325 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a instalação da fonte de alimentação 24Vcc (U1) e disjuntor de proteção 72.3. Realizado medições, tensão de entrada: 129,3Vcc; corrente de entrada: 0,5A; tensão de saída: 24,09Vcc; corrente de saida 0,05A saida A e 0,04A saída B. Emitido SSA 202310304 para IEQ2 atualizar desenho.
202309206 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202322 | 04/06/2023 17:29:54 | Verificar iluminação da porta traseira do painel TIN-3A inoperante. | OUO7 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202324 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue encontrado una lampara apagada de la iluminación interna del panel, realizado sustitución de la misma normalizando su funcionamiento . Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202309205 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202322 | 04/06/2023 17:30:08 | Verificar ilumanação da porta traseira do painel TFN-3 inoperante. | OUO7 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202324 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue encontrado una lampara apagada de la iluminación interna del panel, realizado sustitución de la misma normalizando su funcionamiento . Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202309154 | STE | 202309033 | P032B019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4121) | 0461.070-9 | 202322 | 02/06/2023 17:14:56 | REALIZAR A DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-4121. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202323 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado desconexão elétrica do motor de acionamento do VVT-4121 e do resistor de aquecimento do mesmo. Será reconectado com outra SSA.
202309084 | STE | 202303685 | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202322 | 02/06/2023 17:18:28 | Realizar desconexión eléctrica del motor N2 perteneciente a la bomba BDR-H14-002 (BDR-9998) de manera a permitir la sustitución de pernos de fijación de la base. | MAM1 | MEG2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202324 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado desconexión total de la bomba BDR-H14-002 (BDR-9998) del CQ-06 conforme solicitado por personal de MAM1, donde fue identificado y aislado los terminales de conexión de alimentación del motor, el cuál quedó desconectado para la futura intervención del personal de MAM1.
202309082 | STE |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202322 | 02/06/2023 10:35:53 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1401, TSA-1402 Y TSA-1403, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C, DE LA U14, PD: DEL 12/06/2023 AL 23/06/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202324 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1401, TSA-1402 y TSA-1403. Realizado ensayo de actuación/rearme de los termostatos, confirmando la actuación de los mismos en la temperatura esperada según OA.0385-R00 (40°C). Panel dejado en condiciones normales de opración.
202309057 | STE |  | R090D004 | QUADRO DE COMANDO E CONTROLE DA CENTRAL HIDRAULICA | 1158.001-7 | 202322 | 01/06/2023 16:33:10 | Verificar motivo pelo qual a comporta número 02 do dique de regulagem não abre quando acionado comando local de abertura. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202324 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Durante inspeção na comporta 2 encontrado fim de curso superior (FCS-2) e inferior (FCI-2) com o mecanismo de acionamento travado, impedindo seu funcionamento, o mesmos foram limpos e lubrificados e deixados em condições normais de operação. Realizado diversas manobras de abertura e fechamento na comporta, constatando seu funcionamento conforme projeto. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202308989 | STE | 202305016 | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202322 | 01/06/2023 08:06:46 | Realizar conexión eléctrica del motor de accionamiento del conjunto motobomba BDR-F20-001. | MAM1 | MEG2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202323 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica del motor de accionamiento de la BDR-F20-001 Con las siguientes mediciones: R. Aislamiento R/S/T/Tierra(500Vcc T=20,6°,%RH = 77,3 %,1min) = 853MΩ, BP Megger: 717140 R.bobinas del motor = 0.08/0.08/0.07Ω Se realizó la partida del motor ,comprobando el correcto funcionamiento, arrojando las siguientes mediciones: Urs/Ust/Urt=452/454/452Vca In = 146A Ir/Is/It = 91,4/101,3/96,7 A. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202308971 | STE | 202224858 | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202322 | 01/06/2023 08:06:36 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-4113. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202323 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada conexión eléctrica de la resistencia de calentamiento del VVT-4113. Mediciones realizadas: tensión: R/S= 225Vca; I= 0,28A; Resistencia ohmica = 850 ohm. Resistencia de Aislacion: 5,1 Gohm, (250Vcc/1min; HRA=80%; Temp. Amb.=22,5ºC); Motor dejado en condiciones normales de operación.
202308967 | STE |  | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202322 | 31/05/2023 11:07:19 | Durante atendimento a SSA 202308430, constatado falha no bloco temporizado posição "TX3", impossibilitando que o motor do sistema hidráulico entrasse em carga. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202322 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído bloco temporizado posição "TX3" por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado, cód.almox.:200239. Realizado ajuste em 10,3 segundos, esperado 10 segundos, conforme OA Nº BT3693/2014. Efetuado ensaio funcional com apoio de MAM2 e constatado que o motor do sistema hidráulico entrou em carga. Equipamento operando conforme projeto. AT 2023/04563.
202308961 | STE |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202322 | 31/05/2023 11:07:37 | Durante execução de MP 2A (SSP:20234869) constatado contator posição RLB defeituoso (contator travado). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202322 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado contator travado com carcaça deformada e substituído por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 2NA/2NF 4A 125VCC, Cod:183385 e CONTACTO AUX 1NA, Cod:712736). Realizado ensaios e deixado o equipamento em condições normais de operação.
202308943 | STE |  | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202322 | 30/05/2023 22:28:38 | Verificar motivo pelo qual a iluminação interna da porta trazeira permanece acessa com a porta fechada. | OUO7 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202323 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificada luz interna que no desliga al cerrar la puerta, observada una falla en el accionamiento del fin de curso FC1 debido a la distancia entre la puerta y el actuador de accionamiento del FC1, realizado nuevos orificios de fijación para el reposicionamiento del FC1 a fin de mejorar el contacto entre la puerta y el actuador solucionando de esta manera la falla en el accionamiento, cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202308903 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202322 | 30/05/2023 15:13:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estando fechado o disjuntor 72I do quadro CB-10, passou a indicar aberto e, após 22 minutos, passou a indicar fechado no SCADA, sem intervenção, conforme anexos. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202322 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificada haste de acionamento do fim de curso no limiar de atuação do mecanismo do sensor de fechamento, o que poderia ocasionar a atuação intermitente. Realizado ajuste mecânico do atuador e verificada a correta indicação. Deixado em breve observação e constatado que não houve mais alterações indevidas na indicação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202308902 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202322 | 30/05/2023 11:36:55 | Verificar e solucionar mecanismo de abertura/fechamento da gaveta do disjuntor 52.103 (COMP.5) desacoplado/danificado. | OUO5 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202322 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído fecho para painel elétrico, por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado, código:271616. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202308875 | STE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202322 | 30/05/2023 00:02:02 | Verificar e solucionar desequilibrio entre as correntes do alimentador A. R=47,6A; S=44,0A; T=71,5A. | OUO5 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202322 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado panel con desequilibrio en las indicaciones. Efectuadas las mediciones: Indicador Amperimetro/Amperimetro de pinza: R=47,7A/0.18A; S=44,4/0.17; T=71,5/0,28A, posteriormente se procedió a la abertura de las cargas encontrando en el CL-05 el desequilibrio. Mediciones sin el CL-05 Indicador Amperimetro/Amperimetro de pinza: R=18,8A/0.06A S=14,8/0.05A T=17,5/0,06A. Obs. Rel. TC 1000/5A. Emitida SSA 202309330 p/ MEG3 verificar motivo del desbalance. Panel QT-04 en condiciones normales. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202308874 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202322 | 30/05/2023 00:04:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os indicadores de corrente das tres fontes de alimentacao do quadro encontram-se apagados. | OUO5 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202322 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificada llave selectora 29AQ (220VCA de medidores y calentamiento) abierta e inoperante causando falta de alimentación en todo el circuito 220VCA del QQ-01, reemplazada llave 29AQ por otra de iguales características retirado de Deposito COD:239925, solucionando de esta manera la falta de indicación de corriente de las fuentes de alimentación. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202308790 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202321 | 27/05/2023 17:48:11 | Verificar/solucionar alarme intermitente de falha terra no painel QNB-05. Foram abertas todos os disjuntores correspondentes as cargas e o alarme seguiu atuado durante as manobras. | OUO6 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202322 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado panel con falla a tierra. Polo +/tierra=109.2Vcc; Polo -/tierra=22.4Vcc siendo este intermitente cayendo los valores hasta 16V y actuando el sensor. Realizada la búsqueda y fue encontrado que la falla se encuentra en el panel QCC-CD, sin este panel siendo alimentado vía QNB-05 el panel se encuentra con tensiones en el Polo +/tierra=66 Vcc; Polo -/tierra=65.6Vcc. Emitida SSA 202309027 p/ MEG2 para verificar la falla en la carga.
202308780 | STE |  | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202321 | 27/05/2023 09:27:16 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreu disparo do disjuntor 52.24 ao comandar partida do VVT-0925. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202322 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado cortocircuito de la fase C a tierra en la caja de conexión del motor que acciona el VVT-0925. Realizado reparo de los terminales y fue confeccionado una nueva aislación en todas las conexiones de alimetanción del motor. Efectuado ensayos funcionales del motor comprobando el correcto funcionamiento de mismo. Med. obtenidas del ensayo. R. aisl: 1970MΩ.URA: 68.2%. T: 23°C. Tensión: AB/AC/BC=456/457/458VCA Corriente: A/B/C=(IN=52A) 49.8/48.3/49.7A R. de Bobina:AB/AC/BC=0.3/0.3/0.3Ω.
202308775 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202321 | 26/05/2023 15:17:57 | Durante la ejecución de la SSP=20232321 fue encontrado separador de fases referente a seccionadora en posición 89 quebrado. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202327 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foram substituídos os separadores de fases da seccionadora posição 89 que estavam quebrados, por separadores confeccionados na impressora 3D que suportam isolação de 15,2kV/mm, conforme parecer técnico (SSA 202309746). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202308679 | STE |  | P023C009 | QUADRO KG-34 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.009-0 | 202322 | 31/05/2023 08:54:13 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ao fechar o disjuntor 52-30 (VVT-1326) não acende a lampada vermelha de energizado na gaveta do disjuntor. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202323 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada lampara roja ("ligado") que no enciende al cerrar el disyuntor 52-30, la causa de esto es la lógica de Intertrabamiento eléctrico que no permite al VVT-1326 encender si es que se encuentra encendido el VVT-1327 y viceversa (ambos en automático), verificada lógica de funcionamiento no encontrando falla en su operación. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202308563 | STE |  | P020A005 | CCM KH-21 | 0592.055-8 | 202321 | 23/05/2023 06:03:25 | Nível de água baixo na piscina sem indicação de alarme no KH-21 e ASP-02/SCADA. Obs.: bomba operando em vazio. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202321 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado o sistema da chave de nível com sinalização atuando conforme esperado porém o mecanismo da chave encontrava-se com funcionamento intermitente. Isolada eletricamente a boia e emitida a SSA 202308759 para MAM3 tratar o problema. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202308548 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202321 | 24/05/2023 09:52:25 | Durante execução da SSP 20234896 foi verificado que o seguintes instrumentos apresentam mau funcionamento (ponteiro travado, não sendo possível regular o ponto zero): Amperimetro Analógico pos. A4 (saida carregador) Voltimetro Analógico pos. V2 (saida carregador) Voltimetro Analógico pos. V3 (barra de saida). | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202321 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído amp. pos. A4 por outro de mesmas características retirado do almox cod: 110710. Ensaio em bancada do amp. pos. A4: Valores aplicados/indicados: 15mV/74A, 30mV/148A, 45mV/224A e 60mV/298A. Os voltímetros pos. V2 e V3 foram retirados, levados para reparo/ensaio pela ILA-2 (SSA's 202308623/24) e instalados novamente confirmando seu correto funcionamento. Emitida SSA 202308713 para IMA-0 gestionar reparo do amp. A4 defeituoso. Equipamento deixado em condições normais de operação
202308547 | STE |  | L012B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-08 | 0433.053-6 | 202321 | 24/05/2023 09:52:35 | Durante execução da SSP 20234896 foi verificado que o Voltimetro Analogico pos. V1 (entrada CC do quadro QN-08) apresenta mau funcionamento (ponteiro travado, não sendo possível regular o ponto zero). | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202321 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foi substituído o Voltímetro Analógico pos. V1 por outro de mesmas características retirado do almox (VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200V 144X144MM cod: 442380). Ensaio em bancada: Valores aplicados nos bornes do voltímetro com Caixa Sverker IB-1763: 25V, 50V, 75V, 100V, 150V e 200V. Valores indicados pelo voltímetro: 25V, 50V, 74V, 99V, 149V e 198V. Emitida SSA 202308672 para IMA-0 gestionar reparo do voltímetro defeituoso. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202308431 | STE |  | H003B005 | QUADRO CV-10 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N10 VERTEDOURO | 0243.010-0 | 202320 | 19/05/2023 16:03:45 | PRESTAR APOYO PARA REGULAR VÁLVULA DE SEGURIDAD 7/01; 7/02; 7/03; 7/04 DE LA CENTRAL OLEODINÁMICA 09/10 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP 20230171 DE MAM2 (MP 4A). | MAM2 | MEG2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202321 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Proveído apoyo a MAM2 para la regulación de las válvulas de seguridad 7/01, 7/02, 7/03 y 7/04 de la central oleodinámica 09/10. Los ensayos fueron realizados sin constatar anormalidades.
202308430 | STE |  | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202320 | 19/05/2023 16:04:53 | PRESTAR APOYO PARA REGULAR VÁLVULA DE SEGURIDAD 7/01; 7/02; 7/03; 7/04 DE LA CENTRAL OLEODINÁMICA 09/10 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP 20230171 DE MAM2 (MP 4A). | MAM2 | MEG2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202321 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio a MAM2 habilitando a atuação do alarme de "PRESSAO ALTA" com o vertedouro fechado, sendo necessário desconectar o ponto 13 do contato "NA" do contator posição "RCCX". Constatado a atuação do alarme com bloqueio da bomba do sistema hidráulico. Após ensaio o referido ponto foi normalizado. Equipamento em condições normais de operação.
202308394 | STE | 202208470 | P012B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3130-3131) | 0457.106-1 | 202321 | 23/05/2023 08:49:53 | Favor realizar conexão elétrica de força e dos resistores de aquecimento do motor de acionamento do VVT-3131 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202321 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado conexão elétrica do circuito de força do VVT-3131. Medições: Resistencia ohmica: AB=1,85Ω, AC=1,85Ω e BC=1,85Ω ; Resistencia de isolamento (T=24,7°, U=75% e 500V/1min): 8640 MΩ ; Tensão: AB=456V, AC=456V, BC=458V ; Corrente: Ia=10,6A, Ib=10,4A e Ic=10,4 (IN=13,9A). Devido a inexistência, não foi conectado resistência de aquecimento. Emitido SSA:202308783 para MAM3 providenciar e instalar resistência de aquecimento ao motor. Deixado o motor liberado para operação.
202308331 | STE |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202320 | 19/05/2023 10:03:55 | Verificar motivo pelo qual o amperímetro que medi a corrente no circuito de interligação entre os paineis QN-07 e QN-08 indica um valor diferente de 0, estando os paineis desinterligados. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202323 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado amperímetro fuera de ajuste, ajustado mecánicamente el mismo en el punto cero con disco de ajuste del amperímetro, efectuadas mediciones con calibrador de proceso FLUKE 726 IB:3942 los sgts valores 0 mV = 0A , 20 mV=20A, 30mV=150A, 60mV=300 A correspondiente a valores para a su fondo de escala de 60 mV, medidos bornes de conexión al ampérimetro dando 0 mV, correspondiente a valor de corriente en la barra de 0 A. Equipo entregado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202308179 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202320 | 17/05/2023 09:24:48 | Em complemento a SSA: 202307501 solicitar parecer técnico a IEQ2 sobre a retirada do rele temporizado pos. 27.1TF, que estava com defeito, e realizada a temporização no rele de subtensão pos. 27.1 modelo PSVA cod. Almox.:712615. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202320 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico SSA:202308199 da IEQ2 autorizado a retirada do rele temporizado pos. 27.1TF e realizar a temporização no rele de subtensão pos. 27.1. Trabalho efetuado na SSA: 202307501.
202308175 | STE | 202215236 | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202320 | 17/05/2023 09:44:37 | Verificar a corrente nominal dos fusíveis instalados no painel QQ-03, com o objetivo de confirmar se estão conforme desenhos (em anexo). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202344 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado inspeção no quadro e constatado que os fusiveis apresentam corrente nominal instalada conforme os diagramas anexados.
202308174 | STE | 202215236 | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202320 | 17/05/2023 09:42:15 | Verificar a corrente nominal dos fusíveis instalados no painel QQ-02, com o objetivo de confirmar se estão conforme desenhos (em anexo). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202345 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado inspeção no quadro e constatado que os fusiveis apresentam corrente nominal instalada conforme os diagramas anexados.
202308173 | STE | 202215236 | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202320 | 17/05/2023 09:42:27 | Verificar a corrente nominal dos fusíveis instalados no painel QQ-01, com o objetivo de confirmar se estão conforme desenhos (em anexo). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202345 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no quadro e constatado que os fusíveis apresentam corrente nominal instalada conforme os desenhos anexados.
202308148 | STE |  | P029B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.096-1 | 202320 | 17/05/2023 14:39:32 | Verificar/solucionar motivo por el cual el GMV-18A31 no acepto comando manual eléctrico, durante ensayos de vibración. Ver anexo. | OUO2 | MEG2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202322 | ALTAIR WIGGERS | Realizado ensaio funcional e constatado funcionamento conforme projeto. os GMV'S 18A30 e 18A31, são intertravados eletricamente e conforme projeto só liga um VVT de cada vez, consequentemente se o VVT-18A30 estiver ligado(AUTO/MANUAL) impede partida do VVT-18A31 e vice-versa. Ensaios do VVT-18A31 Tensões: AB/AC/BC=455/457/457VCA Correntes: A/B/C=(IN=12A) 9,9/9,6/10A.
202308106 | STE |  | P012C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3144-3145-3146) | 0458.106-7 | 202320 | 16/05/2023 14:04:24 | Encontrado electroducto suelto y sin agarraderas del motor de ventilación VVT-3146. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202320 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada fixação do eletroduto do motor de ventilação VVT-3146, utilizando abraçadeiras (material sobressalente) cedido pela MEG3, e finalizando o acabamento com fitas de alta fusão e fita isolante. Ver fotos em anexo
202308105 | STE |  | P001A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.063-4 | 202320 | 16/05/2023 14:04:02 | Encontrado electroducto suelto del motor de ventilación VVT-0101. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202320 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado fixação do eletroduto do motor de ventilação VVT-0101 e feito reforço na fixação utilizando fita de autofusão e fita isolante.
202308083 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202320 | 16/05/2023 12:05:52 | VERIFICAR/SOLUCIONAR AMPERIMETRO DEL HNDV-02 CON DEFECTO. VER VIDEO. | OUO5 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202320 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Verificado que el amperímetro posición A2 estaba operando de forma intermitente. Fue substituido el amperímetro por otro de mismas características (AMPERIMETRO ANALOGICO 0/40A TAM.96X96 Cód. Almox. 176850), normalizando indicación de corriente. Valor medido/indicado en operacion: 30,0mV/20A. (Esperado: 30mV/20A). Ensayo anexo. Emitida SSA 202308400 para gestionar reparo del amperimetro retirado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202308080 | STE |  | L022A004 | BANCO DE BATERIAS 24 VCC HNDV-2 - VERTEDOURO | 0437.002-3 | 202320 | 16/05/2023 12:07:17 | VERIFICAR/SOLUCIONAR NIVEL BAJO DE ELECTROLITO DEL ELEMENTO "03", CONFORME ANEXO | OUO5 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202320 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada sustitución del elemento 3 del banco de baterías HNDV-2 por elemento TIPO H (Intensidad descarga alta), previa instalación realizados ensayos de capacidad en la oficina de la MEG-2 con ayuda de los cargadores y descargadores de baterías, cumpliéndose a cabalidad con los parámetros específicos de batería. Verificado correcto funcionamiento del banco entrando en fluctuación dando valores de : Vtotal= 28 Vcc, Velem 3= 1.42 Vcc. (OABT4283) Entregado en condiciones normales de operación |  | 70 - NIVEL BAIXO
202308044 | STE |  | K028A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-05 60 HZ 1500 KVA | 0140.019-3 | 202319 | 14/05/2023 12:09:24 | VERIFICAR RUÍDO ANORMAL NO TRANSFORMADOR. VER ANEXO. | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202320 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el transformador TY-05 con excesivo ruido debido a vibraciones. Se ajustaron los tornillos del bastidor que lo une con el núcleo magnético, los mismos se encontraron desajustados, así también se ajustaron las puertas del recinto del transformador. Se energizó el transformador y se comprobó la desaparición del ruído anormal. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202308025 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202320 | 15/05/2023 07:27:44 | Amperímetro se encontra travado, indicando 150A com o painel desligado. | OUO1 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202320 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado amperímetro con indicador travado en pósición 150 A sin presencia de carga, sustituído por otro de mismas carcaterísticas retirado de almacén. Verificado correcto funcionamiento del mismo ensayado con calibrador de procesos IB 3942, en escala 0-60 mV correspondiendo a los valores de escala del amperímetro. Ensayos en anexo. Emitida SSA:202308403 para reparación de amperímetro retirado. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202308020 | STE |  | J013A012 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-12/QP-02 | 0254.048-7 | 202320 | 17/05/2023 08:33:25 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há discrepância na indicação de corrente da fase T com relação às demais fases. | OUO1 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202321 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Não encontrado defeito. No momento da execução do serviço, o painel não apresentava diferença significativa entre fases (R/S/T =13,61/13,97/12,85A) e que estavam proporcionais aos sinais de chegada (693/708/667mA). Inspecionado circuito e não encontrados vestígios do que pode ter dado causa ao problema relatado. Realizados ensaios sem obter sucesso ao tentar reproduzir a falha. Executado processo de verificação de resposta do instrumento e confirmada a linearidade de resposta. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202308014 | STE |  | L007B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-02 | 0440.005-4 | 202320 | 17/05/2023 08:33:33 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o elemento n° 16 está com nível baixo de eletrólito. | OUO1 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202320 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado nivel bajo de electrolito del elemento 16, no se encontraron señales de perdida de agua debido a alguna fuga externa o perdida por la tapa superior (elemento con tensión 2.2 VCC considerado normal). Realizada carga de agua hasta el nivel máximo dentro del AT 202304431 referente a la SSP 20235176, cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202307943 | STE |  | P010C009 | QUADRO KG-26 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.019-3 | 202319 | 11/05/2023 17:14:00 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o disjuntor 52.25 (GMV-0928) foi encontrado disparado. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202320 | ALTAIR WIGGERS | Durante manutenção corretiva encontrado cabo de ligação do GMV-0928 em curto-circuito. Realizado reparo dos cabos, deixando o motor do VVT-0928 em condições normais de operação. Corrente (In=11A): “R=8,5A”; “S=8,5A”; “T=8,4A”; Tensões: “RS=460Vca”; “ST=462Vca”; “ST=461Vca”. Temperatura=25,6ºC, Umidade Relativa=58,8%. Resistência de isolação: "bobinas+cabos x massa= 40Mohm"(500Vcc/1min). Resistências ôhmicas do motor “RS=1,75 Ohm”; “RT=1,75 Ohm”; “ST=1,76 Ohm”. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202307904 | STE |  | R090B008 | QUADRO DE COMANDO E CONTROLE | 1145.001-0 | 202319 | 11/05/2023 14:35:37 | Verificar motivo pelo qual ao acionar o comando elétrico na comporta n°4 o motor apresenta ruído anormal e não ocorre movimentação do eixo. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202320 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado el circuito de fuerza del motor de la compuerta 4, donde fue encontrado con daños el cable que alimentaba al mismo(foto en anexo), por ende se procedío a sustituir el cable por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén (Cod.almox:159727). Posterior al reemplazo del cable fue efectuado ensayos confirmado el correcto funcionamiento del motor. Mediciones de tensión/corriente VAB/VAC/VBC:379/378/378Vca; IA/IB/IC:4,4/4,3/4,2A;IN:5.04A. Otras mediciones efectuas en anexo.
202307901 | STE | 202304837 | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202319 | 12/05/2023 15:22:46 | Realizar conexão elétrica total do motor após acoplamento mecânico. OBS: Motor já encontra-se acoplado em sua localização. | MAM1 | MEG2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202320 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado conexão elétrica do motor , resistência de aquecimento e aterramento da carcaça do motor da bomba N2 (BDR-H14-002). Valores medidos do motor: resistência de isolação=6300MOhm (500Vcc/1min 23°C/79%RH), tensão Vab=438V/Vbc=445V/Vca=445V, corrente Ia=116A/ Ib=120A/ Ic=123A (In=125A), verificado correto sentido de giro. Valores medidos resistência de aquecimento: resistência de isolação=42000MOhm (500Vcc/1min 23°C/79%RH) , resistência Ôhmica=615 Ohm, Tensão=219V, Corrente=0,3A.
202307867 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202319 | 11/05/2023 08:59:42 | Verificar motivo del disparo del interruptor 521-01 al momento de ejecutar transferencia de fuentes de alimentación del tablero QP03. Obs: tranferencia ejecutada en el QP03 de la fuente del QA02 para la fuente del CS02 durante ensayo en carga del GD03. | OUO6 | MEG2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202320 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Durante verificação no quadro QJ-08 que é o painel que alimenta o painel KA-05 disparou disjuntor 521.01, devido a curto circuito no contator posição C1 no painel KA-05. Emitido SSA 202308084 para substituição do componente.
202307813 | STE |  | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202319 | 10/05/2023 16:23:08 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202344 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme parecer técnico SSA: 202224508, fue instalado dispositivo de protección de los fusibles tipo Diazed del panel QQ-03, que fue desarrollado por el personal de MEG-2 y confeccionado por la impresora 3D. Al termino de la instalación del dispositivo, fue verificado cada fusible y constatado que el riesgo fue minimizado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202307812 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202319 | 10/05/2023 16:22:56 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202345 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme parecer técnico SSA: 202224508, fue instalado dispositivo de protección de los fusibles tipo Diazed del panel QQ-02, que fue desarrollado por el personal de MEG-2 y confeccionado por la impresora 3D. Al termino de la instalación del dispositivo, fue verificado cada fusible y constatado que el riesgo fue minimizado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202307811 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202319 | 10/05/2023 16:22:44 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202345 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Conforme parecer técnico SSA: 202224508, foi instalado dispositivo de proteção nos fusíveis tipo Diazed do painel QQ-01, confeccionado na impressora 3D. Ao termino da instalação do dispositivo, foram verificado cada fusíveis e constatado que foi minimizado os riscos de choque elétrico por contato acidental. Painel deixado em condições normais de funcionamento.
202307810 | STE |  | K017A001 | QUADRO QT-05 | 0264.005-8 | 202319 | 10/05/2023 16:22:30 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202344 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme parecer técnico SSA: 202224508, fue instalado dispositivo de protección de los fusibles tipo Diazed del panel QT-05, que fue desarrollado por el personal de MEG-2 y confeccionado por la impresora 3D. Al termino de la instalación del dispositivo, fue verificado cada fusible y constatado que el riesgo fue minimizado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202307809 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202319 | 10/05/2023 16:22:15 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202343 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Instalado dispositivos de proteção nos fusíveis tipo "D", confeccionado por ILA3 em impressora 3D. Após instalação, com circuito desenergizado, constatado continuidade dos fusíveis, reenergizado o painel realizando ensaios funcionais de transferência de fonte liberando o equipamento sem a presença de alarme. Equipamento operando conforme projeto.
202307808 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202319 | 10/05/2023 16:21:59 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202342 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Conforme parecer técnico SSA: 202224508, fue instalado dispositivo de protección de los fusibles tipo Diazed del panel QT-02, que fue desarrollado por el personal de MEG-2 y confeccionado por la impresora 3D. Al termino de la instalación del dispositivo, fue verificado cada fusible y constatado que el riesgo fue minimizado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202307807 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202319 | 10/05/2023 16:21:43 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202331 | ALTAIR WIGGERS | Conforme parecer técnico SSA: 202224508, fue instalado dispositivo de protección de los fusibles tipo Diazed del panel QT-04, que fue desarrollado por el personal de MEG-2 y confeccionado por la impresora 3D. Al termino de la instalación del dispositivo, fue verificado cada fusible y constatado que el riesgo fue minimizado. Foto de la cobertura más anillo protectora instaladas en anexo. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202307776 | STE |  | L021C018 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-6 | 2423.008-2 | 202319 | 10/05/2023 08:33:55 | Acompañar al contratista para alimentación y ensayo punto a punto del tablero QDS-6 con los QDCCs. Ref. SSA: 202307658 y 202307660 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202319 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado o acompanhamento das conexões, ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação dos cabos. Resis Isol 500Vcc/1min cabos M721211/12 (QDCC.2 BARRA A / QDS-6 BARRA A): +/massa > 550MΩ -/massa > 550MΩ +/- > 550MΩ Temp. Amb: 21,6°C %RH: 54% Resis Isol 500Vcc/1min cabos M721213/14 (QDCC.2 BARRA B / QDS-6 BARRA B): +/massa > 550MΩ -/massa > 550MΩ +/- > 550MΩ Temp. Amb: 21,6°C %RH: 54% Emitida SSA 202308146 p/ atualização de desenhos. Serv exec com AT: 202304364.
202307775 | STE |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202319 | 10/05/2023 08:34:07 | Acompañar al contratista para alimentación y ensayo punto a punto del tablero QDS-5 con los QDCCs. Ref. SSA: 202307658 y 202307660 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202319 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado o acompanhamento das conexões, ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação dos cabos. Resis Isol 500Vcc/1min cabos M721207/08 (QDCC-1 BARRA A / QDS-5 BARRA A): +/massa > 550MΩ -/massa > 550MΩ +/- > 550MΩ Temp. Amb: 23,4°C %RH: 47,8% Resis Isol 500Vcc/1min cabos M721209/10 (QDCC-1 BARRA B / QDS-5 BARRA B): +/massa > 550MΩ -/massa > 550MΩ +/- > 550MΩ Temp. Amb: 21,6°C %RH: 54% Emitida SSA 202308146 p/ atualização de desenhos. Serv exec com AT: 202304226.
202307692 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 09/05/2023 14:45:49 | Durante la ejecución de la SSP: 20234892, fue encontrado que el cargador CN-13 no limita la corriente cuando el cargador está en carga. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202319 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado el circuito de regulación de la corriente de carga y fue encontrado que el contactor auxiliar pos. CP1b estaba con defecto(carcaza deformada, cod.almox: 625760). El mismo fue substituído por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén. Posterior a la sustitución fue realizado ajuste de la corriente de carga según OA.0758-R00. Efectuado ensayo confirmando que el cargador limita la corriente de carga al valor ajustado. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202307660 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202319 | 09/05/2023 08:53:41 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min. y verificación punto a punto con el contratista de los cables listados a continuación para posibilitar alimentación de los tableros QDS-5 y QDS-6. Diseños con marcaciones en anexo. Los trabajos están previstos para el 11/05/2023. - Cable M721209 / Borne X226:79-80 /Disy 722-A40 - Cable M721210 / Borne X241:199-200 / Disy. 722-B40 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202319 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de Resistencia de Aislamiento y verificación punto a punto ,mediciones : -Cables M721211+ y M721212- al Disy 722.A40 R. Aisl. Fluke 1507 +/tierra= >550 MΩ -/tierra= >550 MΩ +/-= >550 MΩ T = 22.2 ºC %RH= 50.6 % - Cables M721213+ y M721214- al Disy. 722.B40 R. Aisl. Fluke 1507 +/tierra= >550 MΩ -/tierra= >550 MΩ +/- =>550 MΩ T = 21,6 º %RH = 53,5 % Se emitió SSA: 202308146 para la actualización de diseños. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202307658 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202319 | 09/05/2023 08:53:35 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min. y verificación punto a punto con el contratista de los cables listados a continuación para posibilitar alimentación de los tableros QDS-5 y QDS-6. Diseños con marcaciones en anexo. Los trabajos están previstos para el 11/05/2023. - Cable M721207 / Borne X196:79-80 /Disy 721-A40 - Cable M721208 / Borne X211:199-200 / Disy. 721-B40 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202319 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de Resistencia de Aislamiento y verificación punto a punto de todos los cables, Mediciones : -Cables M721207+ y M721208- al Disy 721.A40 R. Aisl. Fluke 1507 +/GND=>550 MΩ -/GND=>550 MΩ +/- =>550 MΩ T = 23º %RH = 57,2% - Cables M721209+ y M721210- al Disy. 721.B40 R. Aisl. Fluke 1507 +/GND=>550 MΩ -/GND=>550 MΩ +/- = >550 MΩ T=22.6 º %RH=62.1% Se emitió SSA: 202308146 para la actualización de diseños. Panel dejado en condiciones normales de operación
202307580 | STE |  | P005A001 | QUADRO KG-09 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.010-0 | 202319 | 08/05/2023 17:21:30 | Durante atendimento a SSP 20230849 verificada fonte do anunciador inoperante para tensão de 130Vca. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202319 | ALTAIR WIGGERS | Substituída fonte do anunciador inoperante para tensão de 130Vca por outra de iguais características (Cod.238279) normalizando funcionamento do anunciador. Valores medidos: entradas 131,8Vca/225Vca, saída 27,3Vcc , corrente: 1,6A. Emitida a SSA 202307743 para IMA0 gestionar reparo das fontes danificadas.
202307568 | STE |  | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202319 | 08/05/2023 17:21:10 | Durante manutenção preventiva SSP20230850 encontrado dois (2) cartões eletrônico do anunciador inoperante . Detectado também 4 plaquetas do anunciador danificadas. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202319 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos dois cartões eletrônicos inoperantes do anunciador e 4 plaquetas das bandeirolas, normalizando funcionamento do anunciador. Emitida SSA202307804 para IMA0 gestionar reparo dos cartões defeituosos.
202307501 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202319 | 09/05/2023 10:40:41 | Verificar accionamiento de la alarma "AUXILIAR CC BARRA QN-01 TENSION BAJA" en el SCADA y anunciador local. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202319 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Retirado relé temp. pos. 27.1TF que estava com defeito e realizada a temporização no relé de subtensão pos. 27.1(mod. PSVA) conforme P.T. IEQ2 SSA: 202308199, ajustando-o em 3s conforme OA.1025-R00 normalizando a sinalização do painel. Realizados ensaios funcionais com resultado satisfatórios. Emitidas SSA: 202308099 para IMA0 gestionar reparo do relé retirado e a SSA: 202308128 para IEQ2 solicitando a atualização dos desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202307492 | STE |  | P022A001 | QUADRO KG-25 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.007-3 | 202318 | 05/05/2023 14:47:59 | Verificar motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor 52.28 (GMV-1208) no painel KG-25. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202319 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Durante inspeção encontrado disjuntor motor 52.28 no painel KG-25 com defeito. Realizado substituição do disjuntor motor por outro de mesmas características. Realizados ensaios no moto ventilador. Megger: (500V/1min) - 80.000Mohm, Temperatura: 27,5ºC; Umidade: 49,3%; resistência ôhmica: 0,6ohm, 0,6ohm, 0,6ohm. Tensão AB/AC/BC: 448,5V; 449,7V; 449,3V; Corrente A/B/C: 14,9A; 14,5A; 15,1A; In: 22,6A. Ensaios do disjuntor encontra-se anexo. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202307418 | STE |  | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202318 | 04/05/2023 11:56:44 | Durante comissionamento do painel CFP-CF50 (SSA 202223519) constatado disjuntores 52.2 e 52.10 com bloco auxiliar inoperante durante ensaio de atuação por sobre corrente. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, os blocos auxiliares dos disjuntores 52.2 e 52.10 foram substituídos por outros idênticos, fornecidos pela IEQ2. Realizados ensaios e verificada correta atuação dos blocos. Painel deixado em condições normais de uso.
202307326 | STE |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202318 | 03/05/2023 15:26:24 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1201, TSA-1202 Y TSA-1203, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C, DE LA U12, PD: DEL 16/05/2023 AL 02/06/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202320 | ALTAIR WIGGERS | Inspecionado e verificado o correto funcionamento dos termostatos TSA-1201, TSA-1202 e TSA-1203. Constatada atuação dos mesmos a 40° C, conforme OA.0381-R00. Equipamento em condições normais de operação.
202307305 | STE |  | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.085-7 | 202318 | 03/05/2023 11:46:44 | Durante comissionamento do banco de baterias HN-02 (SSA:202305263), do novo banco não passaram no ensaio de capacidade, caindo sua tensão abaixo de 1vcc antes das 5h previstas, os elementos: pos. 07 com 4:50h, pos. 08 com 4:49h, pos. 38 com 4:15h e pos. 73 com 4:49. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202319 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado ensayo según parecer técnico SSA: 202307317, donde fue retirado el elemento 38 del banco HN-2 y fue descargado hasta 1V (tiempo de duración de la descarga 3:29 Hs.). Posterior a eso se realizó la carga del mismo elemento por 10 Hs. corriente de carga/descarga fue de 60A . Al terminar la carga se instaló devuelta en el banco de baterias HN-02 dicho elemento dejado en condic. normales de operación y en fluctuación. Med.finales: Tensión del elemento 38: 1,37Vcc. y Tens.fluctuac. 131,7Vcc
202307295 | STE |  | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202318 | 03/05/2023 10:28:07 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20232264, foi constatado bobina de fechamento com defeito referente ao disjuntor 52-A. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202318 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado com defeito bobina de fechamento do disjuntor 52-A. A mesma foi substituída por outra de mesma características retirado do almoxarifado (código 0217689). Realizado manobras de abertura/fechamento, constatando seu funcionamento normal. Emitida SSA 202307304 p/ IMA0 Gestionar reparo da bobina danificada.
202307289 | STE |  | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202318 | 03/05/2023 05:39:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual do disparo do disjuntor 52.01. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202319 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de resistencia de aislamiento del circuito del disyuntor 52.01 que se encontró disparado, sin encontrar anomalidades (500Vcc, 1', T=25,7°, RH= 67,4 % , A/B/C/Massa)= 40 MΩ / 2000 MΩ / 42 M Ω. BP Megger=717140. Se energizó el circuito y se tomaron las siguientes mediciones : Ia= 2.8 A Uab= 226 Vca Ib= 0.3 A Ubc= 225 Vca Ic= 2.5 A Uca= 226 Vca Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202307253 | STE |  | P027A003 | QUADRO KG-44 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.025-1 | 202318 | 02/05/2023 11:30:39 | Verificar motivo pelo qual acionou o alarme CCM KH-68 DISJUNTOR DISPARADO no anunciador de alarmes do KG-44. O alarme acionou durante a normalização do KH-68. Realizado tentativa de rearme da banderola sem sucesso. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202318 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se constató el módulo electrónico del anunciador de 24 Vcc con defecto, se sustituyó por otro de las mismas características retirado de almacenes. cod: 234893 . El módulo defectuoso fue enviado para IMA 0 para la gestión de su reparo SSA: 202307296. Se comprobó el correcto funcionamiento y se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. Trabajo realizado dentro de la AT: 202303881
202307222 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202318 | 01/05/2023 16:54:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "SSAA_60 AUXILIAR_CC CN-06 CONDICAO ANORMAL" no SCADA. Observação: No anunciador local aciona o alarme "CONDIÇÃO ANORMAL" aceitando rearme. | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202318 | ALTAIR WIGGERS | Substituído cartão eletrônico CCI 4238 pos. E6 da caixa de alarmes BT3 que estava atuado direto o alarme "FUGA TERRA". por outro idêntico retirado do almoxarifado (MODULO ELETRO ALARM FUGA TER 125/24VCC, Cod: 112372), realizados ajustes conforme a OA.0751-R00 e deixado equipamento em condições normais de operação. Tensões medidas: Pos/terra: 68,2V; neg/terra: -63,4V; pos/neg: 131,6vcc. Emitido SSA:202307587 para IMA0 gestionar reparo do cartão substituído.
202307214 | STE |  | J041C001 | QUADRO CLF-03 | 0273.003-0 | 202317 | 29/04/2023 17:18:36 | Verificar motivo por el cual el disyuntor 52C se encuentra con mola descarregada. | OUO5 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202318 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Como se observa en la AT, el servicio no se realizó debido a que el interruptor automático no tenía carga de resorte eléctrico. Para cargar el resorte, el operador debe hacerlo manualmente por medio de una palanca con un movimiento fuerte de arriba a abajo. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202307202 | STE | 202306911 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202318 | 02/05/2023 07:52:25 | Sustituir elementos 57, 59, 60, 61, 91 y 93 y verificar si la corriente de flotación desciende a valores menores sin necesidad de recarga. Para el ensayo mantener aislado el sistema C1/H-1/QACC-1 de la carga. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202320 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituídos elem. Pos. 57,59,60,61,91 e 93 conforme solicitado e medida as tensões: 1,582; 1,588; 1,590; 1,589; 1,584 e 1,592Vcc respectivamente, em flutuação. Realizado medições do banco em flutuação: Tensão/corrente: 131,2Vcc; +/⏚: 64.2Vcc; -/⏚: 66,9Vcc ; 9,2A. Medições do banco com carreg. deslig.: Tensão/corrente: 122,0Vcc; -2,3A Medições de todos os elementos do banco em anexo. Os elem. Subst.. apresentaram uma tensão de anormal para este tipo de bateria, tensão esperada 1,40Vcc ±0,01.
202307195 | STE |  | P024A001 | QUADRO KG-29 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.011-1 | 202317 | 28/04/2023 16:54:11 | Verificar e solucionar DSC-1 travada na posição aberto, após manobra de isolação ficou impossibilitada a normalização. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202318 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el reparo del mecanismo de bloqueo y se ajustó correctamente la manopla de la seccionadora DSC-1 que se encontraba trancada en posición abierta, se realizaron las pruebas correspondientes y se normalizó el equipamiento dejando en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202307164 | STE | 202306581 | P008A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.091-5 | 202317 | 28/04/2023 16:52:05 | Favor realizar la desconexión y conexión posterior al cambio, de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0729 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202318 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento del VVT-0729 , valores obtenidos: R. Aislamiento(250Vcc/1min/tº=26,5ºC/%RH =86,3%) 40000 MOhms. BP megger =717140 R. Total =851 Ohms Se energizó posteriormente, se midió tensión y corriente, valores: U=226Vca Ir=275mA Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202307163 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202317 | 28/04/2023 11:17:41 | Durante Mantenimiento preventivo 4A 20230845 fue detectado termostato TSA-0104 inoperante | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202318 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado termostato inoperante, fue realizado el reemplazo por otro de mismas características TERMOSTATO LOC 1RV 20/70°C cod. almx 672920. Fue ajustado a 40 grados conforme proyecto 5203-DF-A0042-R5. Emitida una recomendación numero 2642 para la inclusión de los ajustes del termostato TSA-0104 en la OA.0356-R00. Ensayado dando resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operacion. OBS. Servicio ejecutado con la AT: 202303605.
202307146 | STE | 202223694 | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202318 | 03/05/2023 10:25:02 | REALIZAR TESTES/MEDIÇÕES DOS PARÂMETROS ELÉTRICOS DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR DO VVT-1413, APÓS INTERVENÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO DE EMISSÃO DA SSA202223694. . | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202319 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuadas mediciones dando los siguientes valores: Motor en frio: Megger/masa: 5.1 GΩ ; Bobina UV/UW/VW: 0.29/0.26/0.25 Ω (Temp: 24.6°C, Hum: 76%) Motor en funcionamiento: Tensión AB/BC/AC: 453/452/452 V; Corriente A/B/C: 51.2/52.8/53 A (IN:61 A) Por tanto el motor se encuentra en condiciones óptimas para su funcionamiento.
202307136 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202317 | 27/04/2023 18:03:21 | Reponer cabo de puesta a tierra por el ducto del sistema E, en las tres fases, ubicado en la elevación 124. Conforme se muestra en anexos. | OUO5 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202319 | ALTAIR WIGGERS | Instalado 3 conectores proveniente do almoxarifado e utilizado 4,5 metros de condutor de aterramento 70mm², proveniente de sobras e fornecido pela MEG3. Restabelecendo o aterramento dos dutos. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202307135 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202317 | 27/04/2023 18:03:33 | Reponer cabo de puesta a tierra por el ducto del sistema E, en las tres fases, ubicado en la elevación 124. Conforme se muestra en anexos. | OUO5 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202319 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado 3 conectores proveniente do almoxarifado e utilizado 4,5 metro de condutor de aterramento 70mm², proveniente de sobras e fornecido pela MEG3. Restabelecendo o aterramento dos dutos. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202307134 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202317 | 27/04/2023 18:03:47 | Reponer cabo de puesta a tierra por el ducto del sistema E, en las tres fases, ubicado en la elevación 124. Conforme se muestra en anexos. | OUO5 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202319 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Instalado 3 conectores provenientes do almoxarifado e utilizado 4,5 metros de condutor de aterramento 70mm², proveniente de sobras e fornecido pela MEG3. Restabelecendo o aterramento dos dutos. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202307133 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202317 | 27/04/2023 18:04:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra sin puesta a tierra el ducto correspondiente al sistema E, en las tres fases, ubicado en la elevación 124. Conforme se muestra en anexos. | OUO5 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202319 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Instalado 3 conectores provenientes do almoxarifado e utilizado 4,5 metros de condutor de aterramento 70mm², proveniente de sobras e fornecido pela MEG3. Restabelecendo o aterramento dos dutos. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202307132 | STE |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202317 | 27/04/2023 17:51:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra sin puesta a tierra el ducto correspondiente al sistema E, en las tres fases, ubicado en la elevación 124. Conforme se muestra en anexos. | OUO5 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202319 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado aterramento nos dutos do sistema E elevação 124, utilizando 4,5 metro de condutor de aterramento 70mm², proveniente de sobras e fornecido pela MEG3. Restabelecendo o aterramento dos dutos. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202307131 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202317 | 27/04/2023 17:51:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra sin puesta a tierra el ducto correspondiente al sistema E, en las fases R y S, ubicado en la elevación 124. Conforme se muestra en anexos. | OUO5 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202319 | ALTAIR WIGGERS | Substituído 2 conectores e utilizado 1,5 metro de condutor de aterramento 70mm² sem valor comercial, material proveniente de sobras e fornecido pela MEG3. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202307130 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202317 | 27/04/2023 17:52:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra sin puesta a tierra el ducto correspondiente al sistema E, en las fases R y S, ubicado en la elevación 124. Conforme se muestra en anexos. | OUO5 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202319 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Instalado 3 conectores provenientes do almoxarifado e utilizado 4,5 metros de condutor de aterramento 70mm², proveniente de sobras e fornecido pela MEG3. Restabelecendo o aterramento dos dutos. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202307129 | STE |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202317 | 27/04/2023 17:52:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra sin puesta a tierra el ducto correspondiente al sistema E, en las fases R y S, ubicado en la elevación 124. Conforme se muestra en anexos. | OUO5 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202319 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Instalado 2 conectores provenientes do almoxarifado e utilizado 4,5 metros de condutor de aterramento 70mm², proveniente de sobras e fornecido pela MEG3. Restabelecendo o aterramento dos dutos. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202307128 | STE |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202317 | 27/04/2023 17:52:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra sin puesta a tierra el ducto correspondiente al sistema E, en las tres fases, ubicado en la elevación 124. Conforme se muestra en anexos. | OUO5 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202319 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado 3 conectores proveniente do almoxarifado e utilizado 4,5 metro de condutor de aterramento 70mm², proveniente de sobras e fornecido pela MEG3. Restabelecendo o aterramento dos dutos. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202307127 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202317 | 27/04/2023 17:52:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra sin puesta a tierra el ducto correspondiente al sistema E, en las tres fases, ubicado en la elevación 124. Conforme se muestra en anexos. | OUO5 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202319 | ALTAIR WIGGERS | Instalado 3 conectores proveniente do almoxarifado e utilizado 4,5 metro de condutor de aterramento 70mm², proveniente de sobras e fornecido pela MEG3. Restabelecendo o aterramento dos dutos. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202307117 | STE |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202317 | 28/04/2023 16:55:47 | Verificar motivo pelo qual a bomba 01 (BIN-1201) não parte nem em manual e nem em automático. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202318 | ALTAIR WIGGERS | Constatado que o equipamento está em condição normal de operação, foi efetuada várias partidas e paradas na motobomba "BIN-1201" e deixado funcionando em observação por cinco (5) horas, com resultado normal.
202307087 | STE | 202306704 | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202317 | 28/04/2023 08:09:56 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1512. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202319 | ALTAIR WIGGERS | Realizada conexão elétrica do resistor de aquecimento do VVT-1512. Medições realizadas: tensão: R/S= 225Vca; I= 0,3A; Resistência ôhmica = 822 ohm. Resistencia de isolação: 4,6 Gohm, (250Vcc/1min; HRA=54,8%; Temp. Amb.=24,5ºC); Motor deixado em condições normais de operação.
202307034 | STE |  | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202317 | 27/04/2023 06:05:39 | Verificar sobrecarga del VVT-1624 Conforme Anexo | OUO6 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202318 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se constató que existía un falso contacto del auxiliar 13/14 correspondiente al enclavamiento del contactor pos C, lo que señalizaba como disparo del relé térmico en la línea de comando. Se volvió a prensar el cable y se reapretó correctamente. Se comprobó el correcto funcionamiento realizando las siguientes mediciones: Ia =30.8 A Ib =30.1 A Ic =30.4 A In= 50 A Uab = 454 Vca Ubc = 455Vca Uca= 452 Vca Se liberó el equipamiento en condiciones normales de Operación.
202307025 | STE |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202317 | 26/04/2023 17:06:24 | Durante la ejecución de la SSP 4A 20230845 encontrado contactor pos. "XT3" con ruido. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202317 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado sustitución del contactor auxiliar posición 'XT3' por otro de mismas características: Contactor auxiliar 3NA/2NC 10A 127V 50/60Hz; código almacén: 679283. Efectuado ensayos y constatado su correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación.
202307000 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202317 | 26/04/2023 11:49:19 | Durante la ejecución de la SSP: 20232134 MP1A, fue encontrado relé temporizado pos. 62 del panel TFN-3 con defecto ( no acepta ajuste de tiempo requerido). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202332 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del relé temporizado POS 62, reemplazado por otro de iguales características retirado del deposito COD: 715505 parametrizado con actuación en 4,5s. según pedido por IEQ2 en la SSA 202305686. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202306975 | STE |  | K078B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-18A01 | 0327.002-5 | 202317 | 25/04/2023 18:07:18 | Verificar/solucionar motivo por el cual actuó sobrecarga de bomba BIN-18A01. | OUO6 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202318 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de resist de aislamiento (1'/500 Vcc / T° = 25°/ RH= 85% ) = 2580 MΩ. BP Megger= 717140 Se constató que el relé térmico 49.1(prov del TC) se encontraba fuera de ajuste (2.5A) y se realizó el ajuste a 3 A como indica la O.A - 0055. Se energizó y comprobó el correcto funcionamiento, se realizaron las sig. mediciones: Ia= 109 A Vab= 450 Vca Ib= 107 A Vcb= 452 Vca Ic= 112 A Vac= 451 Vca In= 120 A Se liberó el equipamiento en condiciones normales de Operación.
202306900 | STE |  | K032A001 | QUADRO QR-05 | 0275.005-8 | 202317 | 24/04/2023 18:27:40 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não está reportando no ASP-02 o alarme "QR-05 DISJUNTOR DE SAÍDA DISPARADO", alarme acionado no SCADA. No local disjuntor 52-35 aberto. | OUO6 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202318 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado reaperto nas conexões referente aos contatos do rele X52, responsáveis por reportar alarme no ASP-02, confirmando após ao reaperto a atuação normal no ASP-02 e SCADA devido estar com disjuntor 52-35 aberto no QR-05. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202306845 | STE |  | P004A008 | CCM KH-18 | 0592.008-6 | 202317 | 24/04/2023 11:39:33 | Durante atendimento a SSP20230867 detectado fonte do anunciador inoperante para fonte 220Vca. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202317 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada Substituição da fonte de alimentação do anunciador defeituosa por outra de mesmas características, cod. almox. 238279. após instalação foram encontrados nos ensaios elétricos os seguintes valores: Saída A 125Vca - 28Vcc; saída B 224Vca - 26,8Vcc; saída com ambas alimentações 29Vcc. Corrente nominal 0,8A. Equipamento em condições operativas normais .
202306835 | STE |  | P004C009 | QUADRO KG-14 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.008-8 | 202317 | 24/04/2023 10:40:31 | Durante atendimento a SSP 20230889 verificada fonte do anunciador inoperante para tensão de 220Vca. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202317 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituída fonte do anunciador inoperante para tensão de 220Vca por outra de iguais características (Cod.238279) normalizando funcionamento do anunciador. Valores medidos: entradas 131,8Vca/228Vca, saída 27,3Vcc /1,6A. (DM 70031170 emitida erroneamente para sucata, correto DM70031248 para estoque de 1 unid. cód.238287).
202306792 | STE |  | K075A001 | QUADRO QJ-05 | 0257.007-6 | 202316 | 23/04/2023 11:02:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DO TRANSFORMADOR TJ-13. VER ANEXOS. | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202318 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue verificado que el relé de sobretemperatura del transf.TJ-13 pos. 49.2 estaba defectuoso (oscilación en la lectura de manera intermitente), fue sustituido por otro de iguales características que fue retirado del almacén (cod. almox:711176). El Presys fue parametrizado conforme OA.0174-R00, además fue efectuado ensayos funcionales confirmando la correcta actuación de la alarma e indicacion de la temperatura (problema de oscilación resuelta). Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202306706 | STE |  | L016B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-02 | 0433.057-9 | 202316 | 20/04/2023 15:36:05 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA INTERLIGACION DEL QNB-01 CON EL QNB-02 PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE LA AT 202303488, EL SERVOMOTOR DEL INTERRUPTOR 72.d DEL QNB-02 NO PARO LUEGO COMANDAR EL CIERRE, VOLVIENDO A ABRIR DE MANERA AUTOMATICA. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202318 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Detectado folga no conjunto de acionamento de abertura e fechamento do disjuntor 72.D. O conjunto foi substituído por outro retirado do almoxarifado (cód.256323). Substituído o resistor do circuito de alimentação do motor do conjunto de fechamento e abertura. Realizado ensaio funcional e verificado correto fechamento e abertura do disjuntor normalizando funcionamento do equipamento.
202306613 | STE | 202213984 | P024B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.063-5 | 202316 | 20/04/2023 17:36:07 | Realizar desconexão eletrica do motor do motoventilador vvt-1501. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202318 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado desconexão elétrica do motoventilador e do resistor de aquecimento do motoventilador. Será reconectado com outra SSA.
202306573 | STE |  | P001B005 | CCM KH-03 | 0592.003-5 | 202316 | 19/04/2023 17:23:06 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ao desligar o disjuntor da bomba 1 está ocorrendo o alarme no anunciador "Disparo Disjuntor Bomba 1", sem aceitar rearme. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202318 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado o bloco de contato auxiliar 3RV1921 Siemens com mau contato, ocasionando alarme de "Disparo Disjuntor Bomba 1" no anunciador ao abrir o disjuntor manualmente. Realizado a troca do mesmo por outro de mesmas características. Deixado em condições normais de operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202306572 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202316 | 20/04/2023 08:21:34 | Durante el MP1A, SSP: 20232136, se encontró una bisagra de la puerta del tablero TIE-4A quebrada. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202325 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de la bisagra quebrada por otra de las mismas características fabricada en el Taller mecánico por personal de MMU3. Se comprobó el correcto funcionamiento y se dejó el panel en condiciones normales de operación.
202306569 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202316 | 19/04/2023 17:23:14 | LAMPARAS LEDS DEL ANUNCIADOR SE ENCUENTRAN CON BAJA LUMINOSIDAD, DIFICULTANDO SU INDICACION. VER ANEXO. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202318 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituídas as lâmpadas do anunciador queimadas, por outras de mesmas características retirada do almoxarifado (código 713244) as demais lâmpadas serão utilizadas para reposição em outro equipamento. Deixando sinalização normalizada conforme foto em anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202306568 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202316 | 19/04/2023 17:23:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA LAMPARA "72-C ABIERTO/DESLIGADO" NO ENCIENDE. VERIFICADO EL INTERRUPTOR EN LA POSICION ABIERTO. OBS: CONSTATADO QUE TODAS LAS LAMPARAS ENCIENDEN DURANTE PRUEBA DE LAMPARAS. VER ANEXOS. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202318 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del cirucito de señalización de la posición (abierto/cerrado) del disy. 72C y fue encontrado que el contactor pos. Y72C estaba con defecto ( carcaza deformada). Por lo tanto se reemplazó dicho contactor por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén (Cod.Almox:299731). Al final del servicio fue realizado ensayos de abertura/cierre del disyuntor 72C confirmando la correcta señalización del mismo. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202306566 | STE |  | J078A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-10.1 50 HZ 1000 KVA | 0291.012-4 | 202316 | 19/04/2023 17:23:27 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RELE DE SUPERVISION DE TEMPERATURA DE LA MARCA "TECSYSTEM T154" SE ENCUENTRA CON LA INDICACION DE LA FUNCION "FCD" DE MANERA INTERMITENTE. VER VIDEO. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202317 | ALTAIR WIGGERS | Constatado mau contato nos pontos de chegada do relé "TECSYSTE T154", que ocasionavam atuação indevida. Foi refeito a isolação e reapertados os bornes de entrada, normalizando a sinalização e alarmes do relé. Quadro deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202306527 | STE |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202316 | 19/04/2023 17:23:40 | Verificar/solucionar motivo pelo qual as bombas de água continuam operando mesmo com nível baixo na piscina (abaixo da tubulação de succção das bombas). Obs: Sem alarme de nível baixo no KH-03. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202318 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado apoio para desconexão/conexão da boia de nível da piscina. Realizado ensaios com a boia nova e verificado correto funcionamento. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202306511 | STE | 202203875 | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202316 | 20/04/2023 17:36:14 | Favor realizar conexão elétrica do motor de acionamento do VVT-0424 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202317 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada conexão elétrica do motor do VVT0424, valores medidos resistência isolação: bobinas+cabos x massa 5,6GOhm (500Vcc/1min,RH75%,25ºC) resistor de aquecimento x massa 100GOhm (500Vcc/1min RH75%,25ºC); resistência ôhmica: bobinas (Ohm) AB 0,14/BC 0,14/CA 0,14, resistor aquecimento 1,3KOhm. Valores em regime: tensão(Vca) RS457/ST459/TR458, corrente(A) R 37, S 39, T 41 (In 51,8A). Aquecimento Corrente/Tensão 0,2A/226Vca. Verificado correto sentido de giro, condições normais de operação
202306510 | STE | 202222918 | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202316 | 20/04/2023 17:36:21 | Favor realizar conexão elétrica do motor de acionamento do VVT-0325 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202317 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Prestado apoio na conexão elétrica de força, aterramento e aquecimento do motor de acionamento do VVT-0325. Ensaios elétricos: Resistência isol. (500Vcc/1min.)Bobinas=11,5 Gohm, aquecimento(200Vcc/1min.)=850Mohm. Tensão AB=457Vca, AC=458Vca, BC=459Vca, aquecimento=221Vca; Correntes (In=51,8A), A=40,1A, B=39A e C=42,4A, aquecimento=0,7A, umidade relativa 69% temperatura ambiente 23C. Observado correto sentido de rotação quando acionado. Equipamento deixado em condições operativas normais.
202306507 | STE |  | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.084-5 | 202316 | 19/04/2023 08:12:28 | Durante comissionamento do banco de baterias HN-04 (SSA:202302139), do novo banco não passaram no ensaio de capacidade, caindo sua tensão abaixo de 1vcc antes das 5h previstas, os elementos: pos. 41 com 4:57h, pos. 66 com 4:42h, pos. 73 com 4:59h e pos. 85 com 4:20. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202406 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico SSA:202306577 tendo em vista a aproximação da atualização tecnológica bem como a impossibilidade de acionar a garantia. Os elementos devem mantidos no banco, pois os mesmos se encontram com mais de 80% da capacidade requerida.
202306498 | STE |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202316 | 18/04/2023 17:09:31 | Prestar apoyo al contratista para ensayo punto a punto y conexión de los cables de alimentación a los disyuntores del QFE-7A conforme sigue: *Cable H84024 al disyuntor 52-7 para alimentación del motor de la seccionadora 289L16B. *Cable H84030 al disyuntor 52-8 para alimentación del motor de la seccionadora 289L15I. *Cable H84036 al disyuntor 52-10 para alimentación del motor de la seccionadora 289L16. Fecha prevista para inicio de los trabajos --> 27/04/2023. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202317 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento y supervisión al contratista en los ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento de los cables H84024, H84030 y H84036, y posterior conexión a los interruptores 52-7, 52-8 y 52-10 respectivamente. Los valores dieron por resultado: - H84024: R/⏚= 525[MΩ]; S/⏚= 525[MΩ]; T/⏚= 525[MΩ]; - H84030: R/⏚= 525[MΩ]; S/⏚= 525[MΩ]; T/⏚= 525[MΩ]; - H84036: R/⏚= 525[MΩ]; S/⏚= 525[MΩ]; T/⏚= 525[MΩ]; - Hum.= 58%, T= 24,5°C. Emitida SSA 202307121 para IEQ2 actualizar diseños.
202306484 | STE | 202210054 | K018A001 | QUADRO CK-02 | 0600.002-9 | 202316 | 18/04/2023 16:33:19 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor do circuito 52.9 do CK-02 não realiza manobra de fechamento. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202318 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado retirada do disjuntor da base, para verificação e limpeza do mecanismo em bancada. Não encontrado falhas. Reinstalado o disjuntor em perfeitas condições de uso. Tensão com disjuntor fechado = AB: 460,5V/ AC: 458,7V/ BC: 458,5V.
202306473 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202316 | 18/04/2023 15:34:47 | Realizar ensayo al disyuntor Schneider Electric C25N3TM250 que será instalado por la contratada en el CGCA-2 para alimentación del sistema de hidrantes de la SEMD. Disyuntor entregado a la MEG2. Planilla de ensayo en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202316 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado ensayo de disyuntores conforme planilla con resultados satisfactorios. Ensayo en anexo.
202306472 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202316 | 18/04/2023 15:34:54 | Realizar ensayo al disyuntor Schneider Electric C25N3TM250 que será instalado por la contratada en el CGCA2 para alimentación del sistema de hidrantes de la SEMD. Disyuntor entregado a la MEG2. Planilla de ensayo en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202316 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado ensayo de disyuntores conforme planilla con resultados satisfactorios. Ensayo en anexo.
202306376 | STE |  | P006A003 | QUADRO KG-16 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.009-6 | 202316 | 17/04/2023 17:05:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR SECCIONADORA "DSC-1" EN POSICION INTERMEDIARIA. VER ANEXO. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202318 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue encontrado la manopla que acciona la seccionadora DSC-1 fuera de lugar y con el tornillo suelto, por lo tanto se procedío a ajustar y reapretar el tornillo de la manopla, posterior al ajuste se realizó varias maniobras de abertura/cierre de la seccionadora confirmando el correcto funcionamiento de la misma. Panel fue dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202306349 | STE |  | P023A003 | QUADRO KG-32 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.006-5 | 202315 | 16/04/2023 23:13:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual disparó el disjuntor 52-24 y el anunciador del panel se encuentra inoperante. | OUO6 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202317 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1- Referente ao disparo do disjuntor 52-24, constatado baixa isolação no motor VVT 1218, valor encontrado 0,15megaohm , emitido SSA 202306939 para MAM3. 2- Referente a anunciador inoperante foi constatado fusíveis F1 e F1A da fonte danificados, foram substituídos por outros, retirado na acessória 60Hz. Observando correto funcionamento do anunciador, conforme foto em anexo.
202306324 | STE |  | H003E005 | QUADRO CV-13 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N13 VERTEDOURO | 0243.013-4 | 202315 | 14/04/2023 16:58:47 | Estando la compuerta cerrada, con indicacion de 0 Bar de presion de aceite en la central oleodinamica, y sin presentar perdidas de agua en la compuerta. Verificar motivo por el cual el tablero CV-13 indica "Compuerta en posicion intermediaria" y no indica "Compuerta Cerrada". OBS.: el rele "RCCX" se encuentra des-atracado. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202320 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que el relé RCCX se encontraba desactuado debido a no recibir tensión 125VCC (accionando la indicación incorrecta) dicha alimentación proviene del fin de curso FC2 "Parada intermediaria de cierre" que no se encontraba accionado encontrándose la LEVA de accionamiento de fin de curso fuera de posición (no se encontraba recta), realizado ajuste de la LEVA correspondiente solucionando la indicación incorrecta, cuadro dejado en condiciones normales de operación |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202306321 | STE |  | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202315 | 14/04/2023 17:01:04 | Estando la compuerta cerrada, con indicacion de 0 Bar de presion de aceite en la central oleodinamica, y con pequeña perdida de agua en la compuerta. Verificar motivo por el cual el tablero CV-06 no indica "Compuerta Cerrada". | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202317 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado lâmpada de indicação de comporta fechada (posição LCC) desencaixada. Realizado o encaixe da lâmpada, indicando comporta fechada. Deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202306320 | STE |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202315 | 14/04/2023 16:00:11 | Realizar ensayo al disyuntor 52.7A del QIE-7A que será instalado en la SSA 202306167 conforme planilla de ensayo en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202316 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuados ensayos del disyuntor 52.7A del QIE-7A con resultados satisfactorios, disyuntor pasó los ensayos, los mismos se encuentran en planilla de ensayo en anexo.
202306319 | STE |  | H001A005 | QUADRO CV-01 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N01 VERTEDOURO | 0243.001-0 | 202315 | 14/04/2023 16:59:23 | Estando la compuerta cerrada, con indicacion de 0 Bar de presion de aceite en la central oleodinamica, y sin presentar perdidas de agua en la compuerta. Verificar motivo por el cual el tablero CV-01 indica "Compuerta en posicion intermediaria" y no indica "Compuerta Cerrada". OBS.: el rele "RCCX" se encuentra des-atracado. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202317 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado falta de ajuste en el mecanismo de accionamiento del micro-switch posición 'FCC'. Realizado ajuste del mecanismo y constatado la correcta actuación del mismo, atracando de esta manera el relé posición RCCX correspondiente a la indicación de compuerta cerrada y normalizando la señalización del panel como se observa en la imagen en anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202306287 | STE |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202315 | 14/04/2023 14:04:20 | Durante ejecución de SSP:20230851 fueron encontradas 2 molduras del anunciador y 2 banderolas quebradas. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202315 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada sustitución de molduras y banderolas quebradas, verificada correcta fijación de las mismas. Contactor retirado no fue utilizado y fue devolvido nuevamente a almacén. Equipo en condiciones normales.
202306286 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202315 | 14/04/2023 14:04:37 | Durante ejecución de SSP:20230851 fue encontrado contactor auxiliar posición "XR-2" con ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202315 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado contactor posición XR-2 con defecto, sustituido por otro de mismas caracteristicas y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202306251 | STE | 202303758 | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202316 | 17/04/2023 08:17:50 | Gateway do painel 5S-CD01 foi substituído na SSA 202303758, é necessário realizar o ensaio das proteções do Disj. 52.A4 para validar que os alarmes estão chegando no SCADA. Por indicação do fabricante, antes de realizar os ensaios, verificar se data e hora estão corretas no relé. | MEL4 | MEG2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202320 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Se sincronizó la fecha y hora del relé con la computadora (GMT-3), luego se realizaron pruebas de las protecciones de sobrecorriente instantáneas y temporizadas de fase y neutro y se verificó la correcta indicación en el sistema SCADA (vía CCR).
202306223 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202315 | 14/04/2023 10:51:24 | Prestar apoyo al contratista p/ ensayo y conexión de los cables de alimentación de las tomas: *TF-24 (disy. 52-3); *TF-27 (disy. 52-4); *TF-25 (disy. 52-5); *TF-26 (disy. 52-6); *TF-23 (disy. 52-13); • Ensayo y conexión del cable H29058 al disyuntor 52-8; • Ensayo y conexión del cable H84022 al disyuntor 52-11; • Ensayo y conexión del cable H84023 al disyuntor 52-12; Fecha prevista p/ inicio de los trabajos 20/04/23. Ver diseños adjuntos | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202316 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada las pendencias relatadas en la SSA de parecer técnico 202419858, además verificada conexiones de las siguientes tomadas: *TF-24 (disy. 52-3) *TF-27 (disy. 52-4) *TF-25 (disy. 52-5) *TF-26 (disy. 52-6) *TF-23 (disy. 52-13) Resueltas todas las pendencias de forma aceptable.(Diseños referente a modificación ya se encuentran actualizados)
202306175 | STE | 202305016 | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202315 | 13/04/2023 15:23:54 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-F20-001 PARA PROSSIBILITAR RETIRADA E DISPONIBILIDADE DO MOTOR EM OFICINA ELÉTRICA PARA TROCA DE ROLAMENTOS. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202316 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado desconexão do motor da bomba BDR-F20-001 conforme solicitado.
202306167 | STE |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202315 | 13/04/2023 11:47:19 | Prestar apoyo al contratista para instalación del disyuntor 52.7A en el QIE-7A y posterior ensayo punto a punto y conexión de los cables de alimentación de los tomacorrientes conforme sigue: *TL-23 (disyuntor 52-7A); *TL-24 y TL-26 (disyuntor 52-5); *TL-25 y TL-27 (disyuntor 52-6). Ensayo punto a punto y conexión del cable H84067 al disyuntor 52-4 para alimentación del tablero TE 2CRL-3. Fecha prevista para inicio de los trabajos --> 19/04/2023. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202316 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Se verificaron y aislaron correctamente las conexiones de los cables que parten de los disyuntores 52.5, 52.6 y 52.7A (SSA 202511786; AT 202506987). Se midieron las resistencias de aislación (500VCC/1min) desde cada uno de los tomacorrientes (TL-23; TL-24 y TL-26; TL-25 y TL-27) hasta los polos 2-4 de sus respectivos disyuntores de alimentación (52.7A; 52.5; 52.6), obteniéndose resultados satisfactorios. Diseños actualizados en el SATedms. Equipo en condiciones normales de op. Datos en anexo.
202306159 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202315 | 14/04/2023 07:44:57 | Durante ejecución de SSP:20230851 fue encontrado contactor auxiliar posición "X" con ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202315 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado contactor con posición X con defecto, sustituido por otro de mismas caracteristicas y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202306118 | SCA | 202302951 | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202315 | 12/04/2023 15:06:02 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-04, conectar cabo H5XJ519 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2 do painel CDCE-04. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202315
202306116 | SCA | 202302949 | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202315 | 12/04/2023 15:06:16 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-03, conectar cabo H5XJ518 de 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1 do painel CDCE-04. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202315
202306115 | SCA | 202302793 | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202315 | 12/04/2023 15:06:31 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-02, conectar cabo H5XJ513 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.2 do painel CDCE-02. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202315
202306114 | SCA | 202302710 | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202315 | 12/04/2023 15:06:46 | Para alimentação em 220 Vca do painel UAM-01, conectar cabo H5XJ512 3x6mm2 (código 712470) ao disjuntor 52.1 do painel CDCE-02. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202315
202306088 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202315 | 12/04/2023 11:51:23 | Verificado que el cargador CB-05 paro de conducir durante la abertura secuencial de las cargas del QB-05 para aislacion del tablero (AT 202303105). Confirmado que no para de conducir ante la abertura del disyuntor de ninguna carga en especifico. Para de conducir al abrir una cierta cantidad de cargas en el QB-05. OBS.: el cargador CB-05 vuelve a conducir (muy lentamente) al abrir el disyuntor 72.I del CB-06 (Alimentacion CB-06 para QB-05). | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202316 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme par. técnico da SSA 202306458 e ensaios SSA 202402578 realizados no QB-05: Luego de realizar ensayos y simulaciones en el Cargador no se evidenciaron defectos en su funcionamiento. Los parámetros de ripple de tensión (59,8 mV) y THD del elevador E22 (2%) se encuentran dentro de los límites establecidos. Se recomienda continuar con los mantenimientos periódicos programados y monitorear cualquier desviación en el desempeño del mismo. Painel em condições normais de operação |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202306086 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202315 | 12/04/2023 16:45:39 | Prestar apoyo al contratista para ensayo punto a punto y conexión de los cables H84058 y H84066 a los disyuntores 52.10C y 52.10D (QIN-7A) respectivamente. Fecha prevista para los trabajos --> 18/04/2023. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202316 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento y supervisión al contratista en los ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento de los cables H84058 y H84066, y posterior conexión a los interruptores 52-10C y 52-10D respectivamente. Los valores medidos dieron por resultado: - H84058: R/⏚= 525[MΩ]; S/⏚= 525[MΩ]; - H84066: R/⏚= 525[MΩ]; S/⏚= 525[MΩ]; T/⏚= 525[MΩ]; - Hum.= 61%, T= 26,1°C. Emitida SSA 202306868 para IEQ2 actualizar diseños.
202306082 | SCA | 202303652 | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202315 | 12/04/2023 16:17:49 | Prestar apoyo a MAM2 durante ensayo de abertura/cierre de compuerta N09 a fin de detectar causa de la alarma "Compuerta 09 sist. hidraulico falla". Durante inspección mecánica no encontrado variación de nivel de aceite. En anexo diagrama de posibles fallas. | MAM2 | MEG2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202316
202306033 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202315 | 11/04/2023 16:32:12 | Verificar motivo pelo qual a chave 43-Vb do voltímetro V-b encontra-se inoperante. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202330 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada substituição da chave seletora de tensão 43-Vb por outra de mesmas características (cod. almox. 160652). Foram realizados testes de comutação do seletor de tensão e verificado funcionamento normal, sendo verificado que nas 3 posições (RS, ST e RT) a tensão permaneceu equilibrada em 460Vca. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202305913 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202315 | 10/04/2023 10:28:56 | Prestar apoyo al contratista para la instalación de los disyuntores 52.10B, 52.10C y 52.10D en el tablero QIN-7A. Fecha prevista para los trabajos --> 14/04/2023. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202315 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento al contratista durante la instalación de los interruptores 52-10B, 52-10C y 52-10D. Constatado la correcta fijación de los interruptores al panel, conexión a la barra de fuerza e instalación de sus contactos auxiliares. Los interruptores instalados fueron proveídos por IEQ2 y los ensayos de los mismos fueron realizados con la SSA 202305605. Emitida SSA 202306868 para IEQ2 actualizar diseños.
202305885 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202315 | 10/04/2023 03:44:34 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O BANCO DE BATERIAS H1 APRESENTA TEMPERATURA SUPERIOR A DO BANCO H2. OBS.: VERIFICADO NO PAINEL C1, CORRENTE DE FLUTUAÇÃO PARA O BANCO H1 DE 14A, E NO PAINEL C2 CORRENTE DE FLUTUAÇÃO PARA O BANCO H2 DE 4A .VER ANEXOS. | OUO7 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202444 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Detalhamento da execução em anexo. Na semana 43, após a manutenção preventiva 4A, foi verificado que a corrente de flutuação estava em 1A. Banco de baterias em condições de uso. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202305880 | STE |  | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202314 | 09/04/2023 05:54:33 | VERIFICAR E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DO TRANSFORMADOR TF-04. VER ANEXOS. | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202316 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado oscilação na indicação de temperatura devido a falha na conexão dos cabos do RTD aos bornes da régua X1.3.7/8/9. Foram desconectados os cabos do RTD soldado os terminais dos cabos com estanho e reconectados os cabos do RTD a régua X1.3.7/8/9 normalizando a indicação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202305849 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202314 | 05/04/2023 16:32:09 | Durante manutenção preventiva SSP 20230848, foi constatado alarme "Temperatura ≥ 40°" no anunciador e no SCADA do painel KH-07. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202350 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuados ensayos de funcionamiento en los termostatos de 40°C no encontrándose falla en los mismos y actuando dentro del rango esperado, motivo por el cual no fue necesario realizar la sustitución de ningún termostato. Normalizados los links de alarmas en panel KH-07 y verificada ausencia de alarmas en anunciador y escada. Equipo quedó en condiciones normales de operación.
202305828 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202314 | 05/04/2023 11:11:51 | Verificar accionamiento de la alarma "CARG_BAT_C3 ALIM_VCC_SOBRETENS" sin rearme. Encontrado en el 2COC accionamiento de alarma de condicion anormal del cargador C3. En el cargador C3 no existen accionamiento de alarmas, y conforme instrumentos, los valores de tension se encuentran normales. Evento reincidente de las SSA 202300885 y SSA 202303709. | OUO7 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202314 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Verificado em conjunto com o funcionário Alberto da MEL4 que o problema se encontra no contato b28 do Rack1-Slot17 do 2COC (AT 202302868 e 202302857). A reincidência da situação foi informada à MEL4. O problema será solucionado na SSA 202304593. Painel C3 em condições normais de funcionamento.
202305824 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202314 | 05/04/2023 10:16:01 | Constatado defeito no rele térmico "49" durante atendimento SSP 20230848. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202314 | ALTAIR WIGGERS | O defeito encontrado foi baixa isolação nos terminais do relé térmico “49”, valores medidos antes, fases: R/S/T= 235/238/225Mohm, Realizada limpeza minuciosa nos terminais e após refeito ensaios de resistência de isolação, R/S/T= 950/960/950Mohm, 500V/1min.Temp. 25,2ºC H.R: 84,8%. Após reinstalação foi realizados simulações de atuação, confirmando seu correto funcionamento. Equipamento liberado para operação.
202305811 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202314 | 05/04/2023 10:59:50 | VERIFICAR/SOLUCIONAR LLAVE SELECTORA "43.Vb" SE ENCUENTRA DESACOPLADA, CONFORME ANEXO. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202316 | ALTAIR WIGGERS | Realizada a substituição da Chave seletora 43.Vb por outra de mesmas características (código almoxarifado 160652). Realizadas medições da tensão no borne de entrada do voltímetro/saída do seletor RS/ST/RT=120Vca/120Vca/120Vca e constatado no visor do voltímetro as leituras RS/ST/RT=460Vca/460Vca/460Vca confirmando resultados esperados. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202305810 | STE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202314 | 05/04/2023 10:59:56 | VERIFICAR/SOLUCIONAR LLAVE SELECTORA "43.Vb" SE ENCUENTRA DESACOPLADA, CONFORME ANEXO. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202316 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la substitución de la llave selectora 43V-b por otra de mismas características (cod. almox. 160652). Realizadas mediciones de tensión en el borne de entrada del voltimetro/salida del selector AB/BC/AC=120Vca/120Vca/120Vca y constatado en el visor del voltimetro las lecturas AB/BC/AC=460Vca/460Vca/460Vca arrojando resultados esperados. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202305733 | STE | 202304048 | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202314 | 05/04/2023 07:36:09 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA E TESTES DO MOTOR DO VVT-0813. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202315 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica del motor VVT - 0813 Con las siguientes mediciones: R. Aislamiento R/S/T/Tierra(500Vcc T=25,7°,%RH = 77,5 %,1min) = 3950 MΩ, R.bobinas del motor = 0.22/0.23/0.22Ω Se realizó la partida del motor ,comprobando el correcto funcionamiento, arrojando las siguientes mediciones: Urs/Ust/Urt=449/448/450Vca In = 62.9A Ir/Is/It = 58,7/ 58,4/57,8 A. Se liberó el equipamiento para operación.
202305729 | STE |  | P003A001 | QUADRO KG-05 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.006-1 | 202314 | 04/04/2023 08:20:31 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP 20230847, foi constatado que a fonte do anunciador encontrasse inoperante quando alimentado em 220Vca. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202314 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído fonte original por duas fontes fornecidas pelo almoxarifado, cód.: 238287, com saídas ligadas em paralelo através de módulo meia ponte retificadora fornecido pelo almoxarifado, cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202305742 para IMA0 gestionar reparo da fonte danificada, e emitida SSA 202305834 para IEQ2 atualizar desenho 5203-DF-A0308-P folha 22. Realizado ensaio de teste de função com resultados satisfatórios. Medições em anexo. AT 202302805.
202305695 | STE | 202300732 | G082C001 | QUADROS TFN-7/TIN-7A E TRANSFORMADOR TN-13A | 2219.001-1 | 202314 | 03/04/2023 15:22:25 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202318 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Alterados los ajustes de los relés de tiempo pos "62.1 y 62.2" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0243-R00 sera alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Panel en condiciones normales de operación.
202305692 | STE | 202300732 | G083A005 | QUADROS TFN-6/TIN-6A E TRANSFORMADOR TN-12A | 0321.009-4 | 202314 | 03/04/2023 15:29:17 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202317 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue ajustado tiempo de actuación de los relés temporizados pos. 62.1 y 62.2 en 4,5s., y ensayado con la caja Sverker, constatando que el tiempo de actuación del relé 62.1 es en 4,61s. y el relé 62.2 es 4,55s. Con el apoyo del personal de OPUO.DT se maniobró en el CGCA-1 y CGCA-2 con las alimentaciones del TFN-6, confirmando la transferencia de la alimentación del TFN-6 de la fuente primaria a la secundaria y viceversa en los tiempos esperados. Emitida recomendación N°2637 para el OA.0242-R00.
202305689 | STE | 202300732 | G083A004 | QUADROS TFN-5/TIN-5A E TRANSFORMADOR TN-10A | 0321.008-1 | 202314 | 03/04/2023 15:29:29 | Alterar o ajuste de tempo do relé K3 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202317 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue ajustado tiempo de actuación del relé temporizado pos.K3 en 4,5s., según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,49s. Con el apoyo del personal de OPUO.DT se abrío en el CGCA-1 la alimentación principal del TFN-5, confirmando la transferencia de la alimentación del TFN-5 a la fuente secundaria en el tiempo esperado (4,49s.). Emitida recomendación N°2634 para OA.0241-R00. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202305688 | STE | 202300732 | G084A001 | QUADROS TFN-4/TIN-4A E TRANSFORMADOR TN-9A | 0321.005-7 | 202314 | 03/04/2023 15:29:39 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202316 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue ajustado tiempo de actuación del relé temporizado pos.62 en 4,5s., según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,6s. Posteriormente se ensayo de manera real con el apoyo del personal de OPUO.DT, abriendo en el CGCA-2 la alimentación principal del TFN-4, confirmando la transferencia de la alimentación del TFN-4 a la fuente secundaria en el tiempo esperado (4,6s.). Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202305686 | STE | 202300732 | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202314 | 03/04/2023 15:29:48 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202317 | TORRES SOSA EVER DAVID | Fue ajustado el tiempo de actuación del relé temporizado pos.62 en 4,5s., según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,52s. Posteriormente se ensayo de manera real con el apoyo del personal de OPUO.DT confirmando la correcta transferencia del alimentaciones. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202305684 | STE | 202300732 | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202314 | 03/04/2023 15:29:58 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202317 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue ajustado tiempo de actuación del relé temporizado pos.62 en 4,5s., según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,49s. Posteriormente se ensayó de manera real con el apoyo del personal de OPUO.DT, abriendo en el CGCA-1 la alimentación principal del TFN-2 y confirmando la transferencia de la alimentación del TFN-2 a la fuente secundaria en el tiempo esperado (4,49 s.). Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202305681 | STE | 202300732 | G083A001 | QUADROS TFN-1/TIN-1A E TRANSFORMADOR TN-6A | 0321.001-4 | 202314 | 03/04/2023 15:30:22 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202317 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue ajustado tiempo de actuación del relé temporizado pos.62 en 4,5s., según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,52s. Posteriormente se ensayó de manera real con el apoyo del personal de OPUO.DT, abriendo en el CGCA-1 la alimentación principal del TFN-1A y confirmando la transferencia de la alimentación del TFN-1A a la fuente secundaria en el tiempo esperado (4,52 s.). Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202305679 | STE | 202300732 | G082D001 | QUADROS TFE-4/TIE-7A E TRANSFORMADOR TE-10A | 2220.001-0 | 202314 | 03/04/2023 15:30:35 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202318 | TORRES SOSA EVER DAVID | Alterados los ajustes de los relés de tiempo POS: "62.1 y 62.2" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0236-R00 será alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Panel en condiciones normales de operación.
202305675 | STE | 202300732 | G083B004 | QUADROS TFE-3/TIE-6A E TRANSFORMADOR TE-9A | 0321.010-1 | 202314 | 03/04/2023 15:30:45 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202317 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada alteración del valor de ajuste de los relés 62.1 y 62.2 para el valor solicitado de 4,5 seg. Efectuados ensayos de actuación con caja de ensayos (SVERKER) dando como resultado en actuación: rele: 62.1= 4.63 seg/ 62.2=4.55 seg. Posterior a instalación de los relés efectuados ensayos funcionales de transferencia en compañía del personal de OPUO.DT. constatandose su funcionamiento correcto. Panel en cond. Norm. A ordem de ajuste AO.0235 já esta em processo de atualização.
202305673 | STE | 202300732 | G083B002 | QUADROS TFE-2/TIE-5A E TRANSFORMDOR TE-7A | 0321.007-3 | 202314 | 03/04/2023 15:30:54 | Alterar o ajuste de tempo do relé K3 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202317 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | O relé K3 pos.62 foi ensaiado com a caixa Sverker e ajustado o tempo de atuação em 4,5seg, conforme solicitado por IEQ2. Posteriormente foi realizado ensaio real no TFE-2 com o apoio da OPUO.DT, retirando a alimentação principal (CGCA-1) e confirmando a tranferência para a fonte secundária (CGCA-2) com o tempo de 4,5seg. Foi criada uma recomendação para que seja alterado o valor do tempo na OA.0233-R00 (recomendação nº 2633). Painel deixado em condições normais de operação.
202305671 | STE | 202300732 | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202314 | 03/04/2023 15:31:04 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202317 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Instalado novo relé temporizado na posição 62 do painel TFE-1, fabricante Finder, código almox.: 715505, ajustado o tempo de atuação em 4,5s., conforme solicitado por IEQ2 e ensaiado com Sverker constatando que o tempo de atuação em 4,62s. Após instalação realizado ensaio com apoio de OPUO.DT confirmando a correta transferência de alimentações. Painel deixado em condições normais de operação.
202305669 | STE | 202300732 | G081D005 | PAINEL TD-OGT/460 E TD-OGT/230 E TRANSF. 460/230 VCA | 0918.005-2 | 202314 | 03/04/2023 15:31:24 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202316 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ajuste de los relés temporizados posición 62.1 y 62.2 conforme solicitado en el parecer técnico de la SSA 202300732. Realizado ensayos y constatado actuación del relé 62.1 en 4,55 [s] y el relé 62.2 en 4,45[s].
202305668 | STE | 202300732 | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202314 | 03/04/2023 15:31:36 | Alterar o ajuste de tempo dos relés KT1 e CT2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202324 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado conforme DF 6628DFG3316P - pagina 5/7 y 6/7 (ver diseño en anexo) que los relés KT1 y CT2 no existen en ese panel, siendo sustituidos por los relés 62.1 y 62.2. Ajustado el tiempo de actuación de los relés temporizados 62.1 y 62.2 en 4,5 s. Realizado test de conmutación de fuentes obteniendo resultados esperados. Emitida recomendación 2849 para actualización de los relés en la OA.0164-R00 (ver OA en anexo) Panel dejado en condiciones normales de operación
202305667 | STE | 202300732 | G082A004 | QUADROS QFN-6A/QIN-6A E TRANSFORMADOR TN-11A | 0320.011-9 | 202314 | 03/04/2023 15:31:44 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202318 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Alterados los ajustes de los relés de tiempo pos "62.1 y 62.2" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0111-R00 sera alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Panel en condiciones normales de operación.
202305664 | STE | 202300732 | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202314 | 03/04/2023 15:31:54 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202318 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado novo relé temporizado na posição 62 do painel QFN-5A, fabricante Finder, código almox.: 715505, ajustado o tempo de atuação em 4,5s., conforme solicitado por IEQ2 e ensaiado com Sverker constatando que o tempo de atuação em 4,547s. Após instalação realizado ensaio com apoio de OPUO.DT confirmando a correta transferência de alimentações. Painel deixado em condições normais de operação.
202305660 | STE | 202300732 | G082A007 | QUADROS QFN-4A/QIN-4A E TRANSFORMADOR TN-4A | 0320.019-3 | 202314 | 03/04/2023 15:32:08 | Alterar o ajuste de tempo dos relés CT.N1 e CT.N2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202318 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Alterados los ajustes de los relés de tiempo pos "CT.N1 y CT.N2" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0161-R00 sera alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Panel en condiciones normales de operación.
202305659 | STE | 202300732 | G082A006 | QUADROS QFN-3A/QIN-3A E TRANSFORMADOR TN-3A | 0320.018-1 | 202314 | 03/04/2023 15:32:17 | Alterar o ajuste de tempo dos relés CT.N1 e CT.N2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202318 | SAMOEL SCHWEITZER | Fue ajustado con la caja Sverker el tiempo de actuación de los relés temporizados CT.N1 y CT.N2 en 4,5 s, según solicitado por IEQ2 Con el apoyo del personal de OPUO.DT se abrío en el CGCA-1 la alimentación principal del QFN-3A, confirmando la transferencia de la alimentación del QFN-3A a la fuente secundaria en el tiempo esperado. A OA.0160-R00, sera actualizada una vez concluida esta SSA. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202305658 | STE | 202300732 | G082A002 | QUADROS QFN-2A/QIN-2A E TRANSFORMADOR TN-2A | 0320.002-7 | 202314 | 03/04/2023 15:32:26 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202318 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue sustituído relé temporizado POS.62 que se encontraba con defecto por otro que fue retirado del almacén (COD: 715505), ajustado tiempo de actuación en 4,5 sg. según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,56s. Después de la instalación del relé,con apoyo del personal de OPUO.DT fue realizado ensayos, confirmando la correcta tranferencia de alimentación en los tiempos esperados del QFN-2A. Panel dejado en condic. normales de OP.
202305657 | STE | 202300732 | G082A001 | QUADROS QFN-1A/QIN-1A E TRANSFORMADOR TN-1A | 0320.001-9 | 202314 | 03/04/2023 15:32:48 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202317 | SAMOEL SCHWEITZER | Fue ajustado tiempo de actuación del relé temporizado pos.62 en 4,5s., según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,6s. Con el apoyo del personal de OPUO.DT se abrío en el CGCA-1 la alimentación principal del QFN-1A, confirmando la transferencia de la alimentación del QFN-1A a la fuente secundaria en el tiempo esperado. Emitida recomendación N°2639 para OA.0158-R00. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202305654 | STE | 202300732 | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202314 | 03/04/2023 15:32:59 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202324 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fueron alterados ajustes de los relés de tiempo pos "62.1 y 62.2" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0115-R00 sera alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios . Panel en condiciones normales de operación.
202305653 | STE | 202300732 | G082B004 | QUADROS QFE-6A/QIE-6A E TRANSFORMADOR TE-8A | 0320.010-7 | 202314 | 03/04/2023 15:33:12 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202318 | TORRES SOSA EVER DAVID | Fueron ajustados los tiempos de actuación de los relés 62.1 y 62.2 en 4,5 seg según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es 4,5s (Orden de ajuste OA.0114-R00 será alterada al finalizar esta SSA) . Con el apoyo del personal de OPUO.DT se realizaron los ensayos de transferencia correspondientes dando los tiempos esperados con el nuevo ajuste. cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202305651 | STE | 202300732 | G082B003 | QUADROS QFE-5A/QIE-5A E TRANSFORMADOR TE-5A | 0320.008-6 | 202314 | 03/04/2023 15:33:23 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202318 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue alterado el ajuste del relé de tiempo pos "62" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0113-R00 sera alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios Panel en condiciones normales de operación.
202305649 | STE | 202300732 | G082B007 | QUADROS QFE-4A/QIE-4A E TRANSFORMADOR TE-4A | 0320.021-2 | 202314 | 03/04/2023 15:33:39 | Alterar o ajuste de tempo dos relés CT.E1 e CT.E2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202318 | TORRES SOSA EVER DAVID | Encontrados 1 Contactor y 1 temporizado CT.E2 inoperantes y reemplazados por otros de iguales características . Fue ajustado tiempo de actuación del relés CT.E1 y CT.E2 en 4,5seg según solicitado por IEQ2 . Con apoyo de OPUO.DT se realizaron los ensayos de transferencia dando los tiempos esperados con el nuevo ajuste. Emitida SDS-14842 para agregar COD:200239 y COD:679283 dentro de la LMR GG267. Orden de ajuste OA.0112-R00 será actualizada posterior a la finalización de esta SSA.
202305647 | STE | 202300732 | G082B006 | QUADROS QFE-3A/QIE-3A E TRANSFORMADOR TE-3A | 0320.020-0 | 202314 | 03/04/2023 15:33:50 | Alterar o ajuste de tempo dos relés CT.E1 e CT.E2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202318 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Alterados los ajustes de los relés de tiempo pos "CT.E1 y CT.E2" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0111-R00 sera alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios Panel en condiciones normales de operación.
202305646 | STE | 202300732 | G082B002 | QUADROS QFE-2A/QIE-2A E TRANSFORMADOR TE-2A | 0320.009-4 | 202314 | 03/04/2023 15:34:09 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202318 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue alterado el ajuste del relé de tiempo pos "62" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0110-R00 sera alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios Panel en condiciones normales de operación.
202305645 | STE | 202300732 | G082B001 | QUADROS QFE-1A/QIE-1A E TRANSFORMADOR TE-1A | 0320.007-8 | 202314 | 03/04/2023 15:34:20 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202317 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Fue ajustado tiempo de actuación del relé temporizado pos.62 en 4,5s., según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,52s. Con el apoyo del personal de OPUO.DT se abrío en el CGCA-1 la alimentación principal del QFE-1A, confirmando la transferencia de la alimentación del QFE-1A a la fuente secundaria en el tiempo esperado. Emitida recomendación N°2640 para OA.0109. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202305643 | STE | 202300732 | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202314 | 03/04/2023 15:34:47 | Alterar o ajuste de tempo dos relés FF e BI de 3 para 4s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202316 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Efetuada alteração no tempo de atuação dos reles FF e BI de 3s para 4s conforme solicitado no Parecer Técnico SSA202300732. Realizado ensaio dos reles e verificado correta atuação no tempo ajustado.
202305642 | STE | 202300732 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202314 | 03/04/2023 15:35:03 | Alterar o ajuste de tempo dos relés DA e AM de 3 para 4s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202316 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Efetuada alteração no tempo de atuação dos reles DA e AM de 3s para 4s conforme solicitado no Parecer Técnico SSA202300732. Realizado ensaio dos reles e verificado correta atuação no tempo ajustado.
202305641 | STE | 202300732 | G079A003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CM4 - SEMD | 2161.002-4 | 202314 | 03/04/2023 15:35:15 | Alterar o ajuste de tempo do relé BH e do multimedidor BL de 3 para 4s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202317 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efectuada la alteración de ajuste de tiempo de actuación de "Multimedidor BH y relé de subtension BL" de 3seg para 4seg, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732, realizada la recomendación N° 2636 para la alteración del orden de ajuste OA.0038-R00. Realizado ensayo de los relés, verificado correcta actuación en el tiempo ajustado.
202305605 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202314 | 03/04/2023 10:34:23 | Realizar ensayos a los disyuntores que serán instalados para alimentar cargas de la caseta 2CRL-3 conforme planillas de ensayos en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202315 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaio dos disjuntores conforme IM.EQ.190. Planilha de ensaios em anexo.
202305579 | STE |  | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202314 | 03/04/2023 09:15:45 | Durante atendimento a SSP20232273 foi verificado disjuntor posição 52.A com micro fim de curso de carregamento de mola danificado. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202314 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído micro fim de curso de carregamento de mola danificado por outro de mesmas características (Cód. 251860), normalizando funcionamento do motor de carregamento de mola do disjuntor 52.A.
202305576 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202314 | 03/04/2023 05:33:21 | Verificar motivo pornel cual señalización de "mola carregada" del disyuntor 52B esta defectuosa. Ver anexo | OUO6 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202314 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada pieza referente a señalización de "mola carregada/mola descarregada" con deformación, efectuados ajustes en pieza mecánica y verificado correcto funcionamiento de la misma. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202305537 | STE |  | L011B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-06 | 0434.048-5 | 202314 | 03/04/2023 09:16:49 | Durante a execução da SSP 20234895 foi constatado que o elemento Nº 69 do banco de baterias HN-06 (94 elementos) HBL KPM 305P, não suportou as 4H de ensaio previsa para a descarga, caindo sua tensão abaixo de 1Vcc em 3h45min. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202338 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme Parecer Técnico (SSA202305734), foi substituído o elemento posição 69 por outro novo retirado do armazém modelo 300Ah Powersafe RM300 (cód.707715), efetuado carga inicial por 10h, ensaio de descarga por 5h a 0,2xC e verificado correto funcionamento, efetuada recarga por 10h. Tensão final depois da instalação 1,43Vcc, densidade verificada1,21g/cm^3.
202305476 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202313 | 31/03/2023 07:46:46 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202415 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Sustituidos preventivamente los relés de temperatura, posiciones 49B y 26B Presys (Código 711176). Relés instalados fueron reacondicionado por SMIL.DT. Fue efectuada la parametrización conforme OA.0034-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202405585/202405586 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación
202305475 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202313 | 31/03/2023 07:47:01 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202415 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Sustituidos preventivamente los relés de temperatura posición 49A y 26A Presys (Código 711176). Relés instalados fueron reacondicionado por SMIL.DT. Fue efectuada parametrización conforme OA.0034-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202405583/202405584 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación
202305474 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202313 | 31/03/2023 07:47:30 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202405 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Sustituido preventivamente los relés de temperatura posición 49.B y 26.B Presys (Código 711176). Los Relés instalados fueron reacondicionados por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0033-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202402107/09 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305473 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202313 | 31/03/2023 07:48:09 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202405 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido preventivamente los relés de temperatura posición 49.A y 26.A Presys (Código 711176). Los Relés instalados fueron reacondicionados por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0033-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202402105/06 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305472 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202313 | 31/03/2023 07:48:16 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202415 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0032-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202405581 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305471 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202313 | 31/03/2023 07:48:24 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202414 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0031-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA202405580 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305470 | STE |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202313 | 31/03/2023 07:48:31 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202414 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuado parametrización conforme OA.0030-R00, realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202405579 para gestionar reparo (ILA2). Liberado equipamiento en condiciones normales de operación.
202305466 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202313 | 31/03/2023 07:48:39 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202414 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0029-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202405577 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305465 | STE |  | J032E001 | QUADRO QR-09 | 0275.015-7 | 202313 | 31/03/2023 07:48:51 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202416 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El Relé instalado fue reacondicionados por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0209-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202406075 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305464 | STE |  | J032D001 | QUADRO QR-04 | 0275.014-7 | 202313 | 31/03/2023 07:48:59 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202416 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0204-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202406336 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305463 | STE |  | H014A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR-02 50 HZ 500 KVA | 0293.009-9 | 202313 | 31/03/2023 07:49:11 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202342 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0182-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202317102 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305462 | STE |  | H014A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR-01 50 HZ 500 KVA | 0293.008-0 | 202313 | 31/03/2023 07:49:19 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202342 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0182-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202317103 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305460 | STE |  | J032C001 | QUADRO QR-03 | 0275.013-9 | 202313 | 31/03/2023 07:49:27 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202416 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El Relé instalado fue reacondicionados por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0203-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202406071 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305459 | STE |  | J032B001 | QUADRO QR-02 | 0275.012-0 | 202313 | 31/03/2023 07:49:35 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202314 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído preventivamente o rele de temperatura posição 49.1 Presys (Cód.711176). O relé instalado já está recondicionado por SMIL.DT. Parametrizado relé conforme OA.0202, realizados ensaios funcionais e verificado correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitido SSA:202305764 para ILA2 solicitando reparo do rele retirado.
202305458 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202313 | 31/03/2023 07:49:42 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202404 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0201, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación. Servicio realizado con la AT: 202400287
202305457 | STE |  | J028A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.077-7 | 202313 | 30/03/2023 17:19:20 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202410 | TORRES SOSA EVER DAVID | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0184-R00, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202403930 para gestionar reparo (ILA2). Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305456 | STE |  | J028A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.076-9 | 202313 | 30/03/2023 17:18:43 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202410 | TORRES SOSA EVER DAVID | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0184-R00, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202403929 para gestionar reparo (ILA2). Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305455 | STE |  | J027A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.075-0 | 202313 | 30/03/2023 17:17:18 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202410 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0183-R00/2022, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202403901 para gestionar reparo (ILA2). Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305454 | STE |  | K023A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.123-4 | 202313 | 30/03/2023 17:16:42 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202407 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.BT3660 / 2009, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202401254 para gestionar reparo (ILA2). Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305453 | STE |  | K023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.122-6 | 202313 | 30/03/2023 17:15:48 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202407 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.BT3660 / 2009, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202401254 para gestionar reparo (ILA2). Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305451 | STE |  | K075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.143-9 | 202313 | 30/03/2023 17:15:02 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202408 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.BT0174 / 2022, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202402992 para gestionar reparo (ILA2). Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305450 | STE |  | K075A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.142-0 | 202313 | 30/03/2023 17:13:48 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202350 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Trabajo ejecutado mediante la SSA 202319891 en la semana 2023/50. Controlador de la POS 49.1 reemplazado por otro reacondicionado por ILA2 de identicas características. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación tras testeo fatisfactorio.
202305449 | STE |  | J025A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.088-2 | 202313 | 30/03/2023 17:13:06 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202416 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0121-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202406333 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305448 | STE |  | J025A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.087-4 | 202313 | 30/03/2023 17:12:23 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202416 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0121-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202406330 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305447 | STE |  | K076A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.146-3 | 202313 | 30/03/2023 17:12:13 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202406 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0175-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202402389 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305445 | STE |  | K076A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.145-5 | 202313 | 30/03/2023 17:10:57 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202406 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0175-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202402388 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305442 | STE |  | K076A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.144-7 | 202313 | 30/03/2023 17:07:59 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202406 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0175-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202402387 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305441 | STE |  | K024A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.125-0 | 202313 | 30/03/2023 17:07:38 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202406 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada conferência da parametrização conforme OA.0125-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202402171, para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305440 | STE |  | K024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.124-2 | 202313 | 30/03/2023 17:07:49 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202406 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada conferência da parametrização conforme OA.0125-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202402170, para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305438 | STE |  | K028A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.116-1 | 202313 | 30/03/2023 17:08:12 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202410 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0186-R00/ 2022, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202403755 para gestionar reparo (ILA2). Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305437 | STE |  | K028A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.115-3 | 202313 | 30/03/2023 17:10:39 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202320 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0186, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305436 | STE |  | K027A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.114-5 | 202313 | 30/03/2023 17:11:06 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202405 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0185-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401548 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305434 | STE |  | K077A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.149-8 | 202313 | 30/03/2023 17:11:25 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202405 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0176-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401776 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305433 | STE |  | K077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.148-0 | 202313 | 30/03/2023 17:12:46 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202405 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0176-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401774 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305432 | STE |  | K077A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.147-1 | 202313 | 30/03/2023 17:12:54 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202405 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0176-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401772 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305431 | STE |  | K078A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.152-8 | 202313 | 30/03/2023 17:13:16 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202404 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0177-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401315 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305430 | STE |  | K078A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.151-0 | 202313 | 30/03/2023 16:57:01 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202404 | TORRES SOSA EVER DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0177-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202401314 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305429 | STE |  | K078A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.150-1 | 202313 | 30/03/2023 16:56:20 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202404 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0177-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401313 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305428 | STE |  | K025A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.127-7 | 202313 | 30/03/2023 16:54:48 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202404 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0126-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401257 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305427 | STE |  | K025A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.126-9 | 202313 | 30/03/2023 16:53:45 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202404 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0126-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202401256 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305426 | STE |  | K079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.154-4 | 202313 | 30/03/2023 16:52:57 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202403 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0178-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202400821 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305425 | STE |  | K079A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.153-6 | 202313 | 30/03/2023 16:52:19 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202403 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0178-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202400820 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305424 | STE |  | K026A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.129-3 | 202313 | 30/03/2023 16:51:18 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202403 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada conferência da parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202400918, para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305423 | STE |  | K026A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.128-5 | 202313 | 30/03/2023 16:50:34 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202403 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada conferência da parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202400916, para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305422 | STE |  | J021A005 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 DO QQ-02 50 HZ 1500 KVA | 0121.023-8 | 202313 | 30/03/2023 16:49:21 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202345 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0199, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305421 | STE |  | J021A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 DO QQ-02 50 HZ 1500 KVA | 0121.046-7 | 202313 | 30/03/2023 16:42:16 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202345 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0199, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305420 | STE |  | J021A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 DO QQ-02 50 HZ 1500 KVA | 0121.024-6 | 202314 | 03/04/2023 09:17:04 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202345 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0199, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305419 | STE |  | J020A005 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 DO QQ-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.025-4 | 202313 | 30/03/2023 16:42:44 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202345 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.3, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.BT3077/2005, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202318406, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Folha de ajuste do pressys anexo.
202305418 | STE |  | J020A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 DO QQ-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.021-1 | 202313 | 30/03/2023 16:42:53 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202345 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.BT3077/2005, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202318404, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Folha de ajuste do pressys anexo.
202305417 | STE |  | J020A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 DO QQ-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.020-3 | 202313 | 30/03/2023 16:43:05 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202345 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.BT3077/2005, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202318403, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Folha de ajuste do pressys anexo.
202305416 | STE |  | K020A005 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 60 HZ 500 KVA | 0332.008-1 | 202313 | 30/03/2023 16:43:26 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202344 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0200, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305415 | STE |  | K020A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 60 HZ 500 KVA | 0332.009-0 | 202313 | 30/03/2023 16:43:42 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202344 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0200, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305414 | STE |  | K020A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 60 HZ 500 KVA | 0332.006-5 | 202313 | 30/03/2023 16:43:53 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202344 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0200, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305413 | STE |  | K017A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR10 60 HZ 750 KVA | 0331.004-3 | 202313 | 30/03/2023 16:45:35 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202344 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0215, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202317625 para gestionar reparo (ILA2) .Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305412 | STE |  | K017A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR9 60 HZ 750 KVA | 0331.003-5 | 202313 | 30/03/2023 16:45:49 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202344 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0215, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305411 | STE |  | K016A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR6 60 HZ 500 KVA | 0332.002-2 | 202313 | 30/03/2023 16:46:33 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202343 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0213-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202317265, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Anexo tabela de dados do ensaio em bancada do relé. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305408 | STE |  | K016A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR5 60 HZ 500 KVA | 0332.001-4 | 202313 | 30/03/2023 16:47:26 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202343 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0213-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202317264, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Anexo tabela de dados do ensaio em bancada do relé. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305407 | STE |  | J016A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR8 50 HZ 750 KVA | 0292.004-2 | 202313 | 30/03/2023 16:47:41 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202346 | TORRES SOSA EVER DAVID | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0214-R01, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305405 | STE |  | J016A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR7 50 HZ 750 KVA | 0292.003-4 | 202313 | 30/03/2023 16:47:56 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202346 | TORRES SOSA EVER DAVID | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0214-R01, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305404 | STE |  | K015A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR4 60 HZ 750 KVA | 0331.002-7 | 202313 | 30/03/2023 16:48:13 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202342 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0212-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202316968 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305403 | STE |  | K015A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR3 60 HZ 750 KVA | 0331.001-9 | 202313 | 30/03/2023 16:48:29 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202342 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0212-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202316967 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305402 | STE |  | J015A004 | TRANSFORMADOR A SECO TR2 50 HZ 750 KVA | 0292.002-6 | 202313 | 30/03/2023 16:48:44 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202344 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.BT4051-R5, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202317887, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Folha de ajuste do pressys anexo.
202305401 | STE |  | J015A003 | TRANSFORMADOR A SECO TR1 50 HZ 750 KVA | 0292.001-8 | 202313 | 30/03/2023 16:49:04 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202344 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.BT4051-R5, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202317886, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Folha de ajuste do pressys anexo.
202305400 | STE |  | K041F001 | QUADRO CLF-12 | 0273.012-0 | 202313 | 30/03/2023 16:49:42 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0028-R02, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202315575 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305399 | STE |  | K041F001 | QUADRO CLF-12 | 0273.012-0 | 202313 | 30/03/2023 16:50:01 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0028-R02, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202315574 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305398 | STE |  | K041E001 | QUADRO CLF-11 | 0273.011-1 | 202313 | 30/03/2023 16:50:45 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202338 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0027-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202315572 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305397 | STE |  | K041E001 | QUADRO CLF-11 | 0273.011-1 | 202313 | 30/03/2023 16:51:00 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202338 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0027-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202315571 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305396 | STE |  | K036A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.141-2 | 202313 | 30/03/2023 16:51:30 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202338 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0155-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202315570 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305395 | STE |  | K036A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.140-4 | 202313 | 30/03/2023 16:51:42 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202338 | ALTAIR WIGGERS | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0155-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202315569 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305394 | STE |  | K036A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.139-0 | 202313 | 30/03/2023 16:51:55 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202338 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0155-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202315567 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305393 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202313 | 30/03/2023 16:52:30 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202336 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.BT3077/2005, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202314954, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Folha de ajuste do pressys anexo.
202305392 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202313 | 30/03/2023 16:52:39 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202336 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.BT3077/2005, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202314951, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Folha de ajuste do pressys anexo.
202305391 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202313 | 30/03/2023 16:53:08 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202336 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0025-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202314947 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305390 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202313 | 30/03/2023 16:53:19 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202336 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0025-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202314945 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305389 | STE |  | K035A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.138-2 | 202313 | 30/03/2023 16:53:35 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202336 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.3, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0154-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202314944, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Anexo tabela de dados do ensaio em bancada do relé. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305388 | STE |  | K035A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.137-4 | 202313 | 30/03/2023 16:53:57 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202336 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0154-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202314943, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Anexo tabela de dados do ensaio em bancada do relé. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305387 | STE |  | K035A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.136-6 | 202313 | 30/03/2023 16:54:10 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202336 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0154-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202314942, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Anexo tabela de dados do ensaio em bancada do relé. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305386 | STE |  | K032E001 | QUADRO QR-10 | 0275.016-4 | 202313 | 30/03/2023 16:54:21 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202334 | SAMOEL SCHWEITZER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0210-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202314195 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305385 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202313 | 30/03/2023 16:54:34 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202334 | SAMOEL SCHWEITZER | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0208-R00. Realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202314291, para ILA2 gestionar reparo. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305384 | STE |  | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202313 | 30/03/2023 16:54:58 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202416 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El Relé instalado fue reacondicionados por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0207-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202406073 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305383 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202313 | 30/03/2023 16:55:09 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202416 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El Relé instalado fue reacondicionados por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0206-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA 202406074 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305382 | STE |  | K032A001 | QUADRO QR-05 | 0275.005-8 | 202313 | 30/03/2023 16:55:21 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202334 | SAMOEL SCHWEITZER | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0205-R00. Realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313847, para ILA2 gestionar reparo. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305381 | STE |  | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202313 | 30/03/2023 16:55:30 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202332 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0024-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202313208, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305380 | STE |  | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202313 | 30/03/2023 16:55:38 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202332 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0024-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202313207, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305379 | STE |  | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202313 | 30/03/2023 16:55:46 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202332 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0023-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313206, para ILA2 recondicionar e calibrar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305378 | STE |  | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202313 | 30/03/2023 16:55:56 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202332 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0023-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313205, para ILA2 recondicionar e calibrar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305377 | STE |  | K034A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.135-8 | 202313 | 30/03/2023 16:56:10 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202332 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Controlador de temperatura de la POS.49.3 fue sustituída por un controlador reacondicionado y calibrado mediante la ejecución de la SSA 202303515 en la semana 2023/09.
202305376 | STE |  | K034A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.134-0 | 202313 | 30/03/2023 16:56:31 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202332 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313204 para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305375 | STE |  | K034A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.133-1 | 202313 | 30/03/2023 16:56:41 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202332 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313203 para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305373 | STE |  | K031B003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-04 60 HZ 300 KVA | 0333.002-8 | 202313 | 30/03/2023 16:56:51 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202334 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura Presys posición 49.1 (Cod. Almox: 711176), el relé instalado fue reacondicionado por la SMIL.DT. Efectuado parametrización conforme OA.0219-R00 , además fue realizado ensayos funcionales confirmando la correcta actuación de la alarma e indicación de la temperatura del Presys instalado. Emitida SSA 202314292 a ILA2 para reparo de relé retirado. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202305372 | STE |  | K031A003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-03 60 HZ 300 KVA | 0333.001-0 | 202313 | 30/03/2023 16:57:11 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202334 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0022, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313934, para ILA2 recondicionar e calibrar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305371 | STE |  | J031B003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-02 50 HZ 300 KVA | 0294.002-7 | 202313 | 30/03/2023 16:57:25 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202334 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0217, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202314194, para ILA2 recondicionar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305369 | STE |  | J031A003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-01 50 HZ 300 KVA | 0294.001-9 | 202313 | 30/03/2023 16:57:37 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la posición 49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202334 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituido preventivamente el relé de temperatura Presys posición 49.1 (Cod. Almox: 711176), el relé instalado fue reacondicionado por la SMIL.DT. Efectuado parametrización conforme OA.0216-R00 , además fue realizado ensayos funcionales confirmando la correcta actuación de la alarma e indicación de la temperatura del Presys instalado. Emitida SSA 202314088 a ILA2 para reparo de relé retirado. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202305368 | STE |  | K030A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.119-6 | 202313 | 30/03/2023 16:57:49 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202333 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0228-R02, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313599, para ILA2 recondicionar e calibrar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305367 | STE |  | K029A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.118-8 | 202313 | 30/03/2023 16:57:58 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202333 | ALTAIR WIGGERS | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0227-R01, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA202313756 para gestionar reparo (ILA2). Quadro deixado em condições normais de operação.
202305366 | STE |  | K029A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.117-0 | 202313 | 30/03/2023 16:58:06 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202333 | ALTAIR WIGGERS | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0227-R01, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA202313755 para gestionar reparo (ILA2). Quadro deixado em condições normais de operação.
202305364 | STE |  | J041F001 | QUADRO CLF-06 | 0273.006-5 | 202313 | 30/03/2023 17:13:25 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202333 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0022, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313732, para ILA2 recondicionar e calibrar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305363 | STE |  | J041F001 | QUADRO CLF-06 | 0273.006-5 | 202313 | 30/03/2023 17:13:32 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202333 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0022, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313702, para ILA2 recondicionar e calibrar o indicador de temperatura Presys retirado do quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305362 | STE |  | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202313 | 30/03/2023 17:13:41 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202333 | ALTAIR WIGGERS | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0021-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA 202313701 para gestionar reparo (ILA2). Quadro deixado em condições normais de operação.
202305361 | STE |  | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202313 | 30/03/2023 17:13:55 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202333 | ALTAIR WIGGERS | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0021-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA 202313699 para gestionar reparo (ILA2). Quadro deixado em condições normais de operação.
202305360 | STE |  | J036A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.102-1 | 202313 | 30/03/2023 17:14:06 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202333 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.3 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313697 para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305359 | STE |  | J036A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.101-3 | 202313 | 30/03/2023 17:14:13 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202333 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313696 para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305358 | STE |  | J036A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.100-5 | 202313 | 30/03/2023 17:14:25 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202333 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202313698 para gestionar reparo (ILA2). Deixado indicador de temperatura em condições normais de operação.
202305357 | STE |  | J030A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.080-7 | 202313 | 30/03/2023 17:14:34 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202332 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0226-R02, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA 202313267 para gestionar reparo (ILA2). Quadro deixado em condições normais de operação.
202305356 | STE |  | J029A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.079-3 | 202313 | 30/03/2023 17:14:43 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202332 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0225-R01, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA 202313108 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305355 | STE |  | J029A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.078-5 | 202313 | 30/03/2023 17:14:54 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202332 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0225-R01, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA 202313107 para gestionar reparo (ILA2). Quadro deixado em condições normais de operação.
202305354 | STE |  | J041D001 | QUADRO CLF-04 | 0273.004-9 | 202313 | 30/03/2023 17:15:11 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202330 | SAMOEL SCHWEITZER | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0020-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202312400, para ILA2 gestionar reparo. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305353 | STE |  | J041D001 | QUADRO CLF-04 | 0273.004-9 | 202313 | 30/03/2023 17:15:19 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202330 | SAMOEL SCHWEITZER | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0020-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202312398 , para ILA2 gestionar reparo. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305352 | STE |  | J041C001 | QUADRO CLF-03 | 0273.003-0 | 202313 | 30/03/2023 17:15:28 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202330 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0019-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202312397, para ILA2 gestionar reparo. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305351 | STE |  | J041C001 | QUADRO CLF-03 | 0273.003-0 | 202313 | 30/03/2023 17:15:40 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202330 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1, Presys (Código 711176). O relé instalado foi recondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0019-R00, realizado ensaios funcionais verificando sua correta atuação de alarme e indicação de temperatura. Emitida SSA 202312396, para ILA2 gestionar reparo. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305350 | STE |  | J035A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.099-8 | 202313 | 30/03/2023 17:15:56 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202330 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0151-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202312395, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305349 | STE |  | J035A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.098-0 | 202313 | 30/03/2023 17:16:04 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202330 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0151-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202312394, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305348 | STE |  | J035A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.097-1 | 202313 | 30/03/2023 17:16:13 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202330 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0151-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202312393, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305347 | STE |  | J041B001 | QUADRO CLF-02 | 0273.002-2 | 202313 | 30/03/2023 17:16:22 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202328 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0018-R00, realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202311601, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305346 | STE |  | J041B001 | QUADRO CLF-02 | 0273.002-2 | 202313 | 30/03/2023 17:16:32 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202328 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0018-R00, realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202311600, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305345 | STE |  | J041A001 | QUADRO CLF-01 | 0273.001-4 | 202313 | 30/03/2023 17:16:51 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202328 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura Presys posición 49.2 (Cod. Almox: 711176), el relé instalado fue reacondicionado por la SMIL.DT. Efetuado parametrización conforme OA.0017-R00 , además fue realizado ensayos funcionales confirmando la correcta actuación de la alarma e indicacion de la temperatura del Presys instalado. Emitida SSA 202311599 a ILA2 para reparo de relé retirado. Panel dejado en codiciones normales de operación.
202305344 | STE |  | J041A001 | QUADRO CLF-01 | 0273.001-4 | 202313 | 30/03/2023 17:16:59 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202328 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura Presys posición 49.1 (Cod. Almox: 711176), el relé instalado fue reacondicionado por la SMIL.DT. Efetuado parametrización conforme OA.0017-R00 , además fue realizado ensayos funcionales confirmando la correcta actuación de la alarma e indicacion de la temperatura del Presys instalado. Emitida SSA 202311598 a ILA2 para reparo de relé retirado. Panel dejado en codiciones normales de operación.
202305343 | STE |  | J034A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.096-3 | 202313 | 30/03/2023 17:17:07 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202328 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0150-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202311596,para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305342 | STE |  | J034A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.095-5 | 202313 | 30/03/2023 17:17:26 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202328 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0150-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202311595,para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305341 | STE |  | J034A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.094-7 | 202313 | 30/03/2023 17:17:34 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202328 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0150-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202311594,para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305340 | STE |  | J075A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.105-6 | 202313 | 30/03/2023 17:17:45 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202326 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0169-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202310575, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305339 | STE |  | J075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.104-8 | 202313 | 30/03/2023 17:17:55 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202326 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0169-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202310574, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305338 | STE |  | J075A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.103-0 | 202313 | 30/03/2023 17:18:04 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202326 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0169-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202310573, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305337 | STE |  | J022A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.082-3 | 202313 | 30/03/2023 17:18:13 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202326 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0001-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202310505, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305336 | STE |  | J022A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.081-5 | 202313 | 30/03/2023 17:18:21 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202326 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0001-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202310506, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305335 | STE |  | J076A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.108-0 | 202313 | 30/03/2023 17:18:30 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202325 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0170-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202310171, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305333 | STE |  | J076A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.107-2 | 202313 | 30/03/2023 17:18:53 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202325 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2, Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0170-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202310170, para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305331 | STE |  | J076A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.106-4 | 202313 | 30/03/2023 17:19:10 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202325 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0170-R00 , realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 2023 10168,para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación.
202305330 | STE |  | J023A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.084-0 | 202313 | 30/03/2023 17:19:28 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202325 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sustituído preventivamente el relé de temperatura Presys posición 49.2 (Cod. Almox: 711176), el relé instalado fue reacondicionado por la SMIL.DT. Efetuado parametrización conforme OA.0119-R00 , además fue realizado ensayos funcionales confirmando la correcta actuación de la alarma e indicacion de la temperatura del Presys instalado. Emitida SSA 202310053 a ILA2 para reparo de relé retirado. Panel dejado en codiciones normales de operación.
202305329 | STE |  | J023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.083-1 | 202313 | 30/03/2023 17:19:38 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202320 | TORRES SOSA EVER DAVID | Reemplazado presys 49.1 de temperatura de manera preventiva por otro de iguales características , emitida SSA 202308358 para gestionar reparo (ILA2). Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202305328 | STE |  | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202313 | 30/03/2023 17:07:29 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202324 | TORRES SOSA EVER DAVID | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0171-R00 , realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202309716 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305327 | STE |  | J077A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.109-9 | 202313 | 30/03/2023 17:19:48 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202324 | TORRES SOSA EVER DAVID | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0171-R00 , realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202309715 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305326 | STE |  | J024A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.086-6 | 202313 | 30/03/2023 17:20:00 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202318 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA0105, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarme e indicação de temperatura.
202305325 | STE |  | J024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.085-8 | 202313 | 30/03/2023 17:20:12 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202318 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA0105, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura.
202305324 | STE |  | J079A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.113-7 | 202313 | 30/03/2023 14:21:15 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202323 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202309293 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305323 | STE |  | J079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.112-9 | 202313 | 30/03/2023 14:20:11 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202323 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202309292 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305322 | STE |  | J079A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.111-0 | 202313 | 30/03/2023 14:18:54 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202323 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. Emitida SSA 202309291 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305321 | STE |  | K022A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.121-8 | 202313 | 30/03/2023 14:17:45 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202323 | ALTAIR WIGGERS | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.2 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA 202309240 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305320 | STE |  | K022A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.120-0 | 202313 | 30/03/2023 14:19:16 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202323 | ALTAIR WIGGERS | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT. Efetuada parametrização conforme OA.0123-R00, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura. emitida SSA 202309239 para gestionar reparo (ILA2). quadro deixado em condições normais de operação.
202305318 | STE |  | J026A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.090-4 | 202313 | 30/03/2023 14:19:32 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202322 | TORRES SOSA EVER DAVID | Reemplazado Presys 49.2 de temperatura de manera preventiva por otro de iguales características , emitida SSA 202308909 para gestionar reparo (ILA2). Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202305317 | STE |  | J026A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.089-0 | 202313 | 30/03/2023 14:19:59 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202322 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Reemplazado Presys 49.1 de temperatura de manera preventiva por otro de iguales características , emitida SSA 202308908 para gestionar reparo (ILA2). Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202305316 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202313 | 30/03/2023 14:20:53 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202321 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Cuadro con controlador sustituido dejado en condiciones normales de operación. Controlador de temperatura enviado para reacondicionar sin posibilidad de reparo por ILA2 (SSA 202308762). Emitida DM 70031695 para descarte.
202305294 | STE |  | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202313 | 30/03/2023 10:29:39 | Retirar Motor de carregamento de mola de fechamento para atendimento a SSA202305278 (motor de carregamento de mola do disjuntor 52.20 QP-04 defeituoso). | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202314 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Reinstalado motor retirado do disjuntor 52.20 do QP-04 após realizado manutenção com instalação do disco de friccção (Codigo almox:608971) que se encontrava inexistente no motor (Obs: o motor deveria possuir dois discos e se encontrava com somente um). Realizado diversas manobras de abertura/fechamento e obtido resultados satisfatorios. Medições: I=2,2A , V=231,1A e In=3,7A.
202305263 | STE |  | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202313 | 29/03/2023 15:20:25 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el codigo 707715 en atención a la SSA: 202209628. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-14822. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.085-7 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202317 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efetuada a substituição do banco de baterias HN-02 por outro novo cod. Almox.: 707715 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6231-83-19335E. Planilha devolvida com a SDS-14822.
202305258 | STE |  | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202313 | 29/03/2023 15:20:42 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacen con el codigo 707715 en atención a la SSA: 202209363. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-14821. Datos para la baja de la SSA: Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.084-5 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202315 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Efetuada a substituição do banco de baterias HN-04 por outro novo cod. Almox.: 707715 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6231-83-19336E. Planilha devolvida com a SDS-14821.
202305257 | STE |  | L015B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-14 | 0434.052-3 | 202313 | 29/03/2023 15:20:34 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el código 704581 en atención a la SSA: 202209674. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-14820. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.083-3 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202315 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efetuada a substituição do banco de baterias HN-14 por outro novo cod. Almox.: 704581 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6231-83-19337E. Planilha devolvida com a SDS-14820.
202305255 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202313 | 29/03/2023 15:58:49 | Durante atendimento a SSA 202303540, constatado contator posição XT-1 com ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202313 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído contator auxiliar posição "XT-1" com carcaça deformada, o mesmo foi substituído por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o código:679283. Realizado ensaio funcional, equipamento operando conforme projeto. AT202302781.
202305251 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202313 | 30/03/2023 08:29:22 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual estão sendo acionados apenas dois ventiladores do sistema G, com temperatura ambiente superior a 17 graus celsius. | OUO1 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202314 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado Termostato TSM-3101 inoperante, fue realizado el reemplazo por otro de mismas características TERMOSTATO LOC BUL 1RV 10A -5/+50°C, COD ALMOX:570869. Fue ajustado a 17 grados conforme OA.0357-R00. Ensayado dando resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202305220 | STE | 202304926 | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202313 | 28/03/2023 17:24:17 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X0605, A6X0606, A6X0607, M6X1671 durante o retrofit do PB-04. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202447 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | SEM 2024/47: Realizado punto a punto y desconexión de los cabos A6X0605, A6X0606, A6X0607, M6X1671. SEM 2024/49: Realizado punto a punto y conexión de los cabos A6X0605, A6X0606, A6X0607, M6X1671 referentes al retrofit del PB-04 con resultados satisfactorios. Emita SSA 202419184 para IEQ2 actualizar diseños.
202305217 | STE | 202304917 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202313 | 28/03/2023 17:24:22 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X1417, A6X1450, A6X1418 durante o retrofit do PB-04. Desconectar definitivamente o cabo D6X1403. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202447 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Efectuado conexión de los cables desconectados en la SEM.47, posteriormente fue realizado punto a punto y ensayos de actuación del relé Basler del cubículo 17 con el personal de MEL-1, confirmando así que está actuando correctamente los comandos de protección y señalización que el PB-04 envía al QP-04. Desconectado definitivamento o cabo D6X1403 conforme solicitado. Fue emitida la SSA 202501813 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202305213 | STE | 202304920 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202313 | 28/03/2023 17:24:26 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X0006, A6X0051, M6X1602 durante o retrofit do PB-04. Prestar apoio para atuação do relé Basler do cubículo 11 para teste de transferência de disparo. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202447 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SEM.47: Realizado desconexión de los cables A6X0006, A6X0051, M6X1602 para el retrofit del PB-04. SEM.49: Efectuado conexión de los cables desconectados en la SEM.47, posteriormente fue realizado punto a punto y ensayos de actuación del relé Basler del cubículo 11 con el personal de MEL-1, confirmando así que está actuando correctamente los comandos de protección y señalización que el PB-04 envía al QA-02. Fue emitida la SSA 202419342 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202305212 | STE | 202303245 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202313 | 29/03/2023 09:49:58 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 16, 17, 18 e 18A, (SSA's: 202303245, 202303252, 202303255, 202303257) desconectar e retirar do painel os cabos: M6X0547, M6X0548, M6X0549, M6X0560. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202315 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada la desconexión y retirada de los cables M06X0547, M6X0548, M6X0549 e M6X00560 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-16, UAM-17, UAM-18 y UAM-18A respectivamente. Emitida SSA 202306036 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202305210 | STE | 202303245 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202313 | 29/03/2023 09:50:05 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 16, 17, 18 e 18A, (SSA's: 202303245, 202303252, 202303255, 202303257) desconectar e retirar do painel os cabos: M6X0464, M6X0465, M6X0466, M6X0473. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202315 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada la desconexión y retirada de los cables M06X0464, M6X0465, M6X0466, M6X00473 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-16, UAM-17, UAM-18 y UAM-18A respectivamente. Emitida SSA 202305962 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202305209 | STE | 202303213 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202313 | 29/03/2023 09:50:10 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 12, 13, 14 e 15, (SSA's: 202303213, 202303229, 202303235, 202303244) desconectar e retirar do painel os cabos: M6X0361, M6X0362, M6X0363, M6X0364. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202314 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la desconexión y retirada de los cables M06X0361, M6X0362, M6X0363, M6X00364 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-12, UAM-13, UAM-14 y UAM-15 respectivamente. Emitida SSA 202305888 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202305208 | STE | 202303213 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202313 | 29/03/2023 09:50:18 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 12, 13, 14 e 15, (SSA's: 202303213, 202303229, 202303235, 202303244) desconectar e retirar do painel os cabos: M6X0239, M6X0240, M6X0241, M6X0242. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202315 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la desconexión y retirada de los cables M06X0239, M6X0240, M6X0241e M6X00242 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-12, UAM-13, UAM-14 y UAM-15 respectivamente. Emitida SSA 202306041 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202305207 | STE | 202303184 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202313 | 29/03/2023 09:50:24 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 09, 9A, 10 e 11, (SSA's: 202303184, 202303186, 202303192, 202303199) desconectar e retirar do painel os cabos: M6X0086, M6X0096, M6X0088, M6X0087. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202314 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada la desconexión y retirada de los cables M6X0086, M6X0096, M6X0088, M6X0087 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-09, UAM-9A, UAM-10 y UAM-11 respectivamente. Emitida SSA 202305781 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202305206 | STE | 202303184 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202313 | 29/03/2023 09:50:33 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 09, 9A, 10 e 11, (SSA's: 202303184, 202303186, 202303192, 202303199) desconectar e retirar do painel os cabos: M5X0546, M5X0555, M5X0510, M5X0547. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202315 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada a desconexão e retirada dos cabos: M5X0546, M5X0555, M5X0510, M5X0547 referente a desativação da alimentação CC das UAM's 09, 9A, 10 e 11, respectivamente. Emitida SSA 202306246 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado painel em condições normais de operação.
202305205 | STE | 202303060 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202313 | 29/03/2023 09:50:38 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 05, 06, 07 e 08, (SSA's: 202303060, 202303061, 202303178, 202303181) desconectar e retirar do painel os cabos: M5X0407, M5X0452, M5X0444, M5X0443. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202314 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión y retirada de los cables M5X0407, M5X0452, M5X0444 y M5X0443 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-05, UAM-06, UAM-07 y UAM-08 respectivamente. Emitida SSA 202305797 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202305203 | STE | 202303061 | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202313 | 29/03/2023 09:50:44 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 05, 06, 07 e 08, (SSA's: 202303060, 202303061, 202303178, 202303181) desconectar e retirar do painel os cabos: M5X0346, M5X0364, M5X0343, M5X0314. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202315 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada la desconexión y retirada de los cables M05X0343, M5X0364, M5X0346 e M5X00314 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-05, UAM-06, UAM-07 y UAM-08 respectivamente. Emitida SSA 202306112 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202305202 | STE | 202302710 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202313 | 29/03/2023 09:50:48 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 01, 02, 03 e 04, (SSA's: 202302710, 202302793, 202302949, 202302951) desconectar e retirar do painel os cabos: M5X0202, M5X0203, M5X0204, M5X0205. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202314 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada a desconexão e retirada dos cabos M5X0202, M5X0203, M5X0204, M5X0205 referente a desativação da alimentação CC das das UAM's 01, 02, 03 e 04, respectivamente. Emitida SSA 202305939 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado painel em condições normais de operação.
202305201 | STE | 202302710 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202313 | 29/03/2023 09:50:54 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 01, 02, 03 e 04, (SSA's: 202302710, 202302793, 202302949, 202302951) desconectar e retirar do painel os cabos: M5X0134, M5X0135, M5X0136, M5X0137. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202315 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada a desconexão e retirada dos cabos: M5X0134, M5X0135, M5X0136, M5X0137 referente a desativação da alimentação CC das UAM's 01, 02, 03 e 04, respectivamente. Emitida SSA 202306242 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado painel em condições normais de operação.
202305187 | STE |  | K019A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.132-3 | 202313 | 29/03/2023 08:05:59 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202313 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído preventivamente o rele de temperatura posição 49.3 Presys (Cód.711176). O relé instalado já está recondicionado por SMIL.DT. Parametrizado relé conforme OA0108, realizados ensaios funcionais e verificado correta atuação de alarme e indicação de temperatura.
202305186 | STE |  | K019A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.131-5 | 202313 | 29/03/2023 08:04:20 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202313 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído preventivamente o rele de temperatura posição 49.2 Presys (Cód.711176). O relé instalado já está recondicionado por SMIL.DT. Parametrizado relé conforme OA0108, realizados ensaios funcionais e verificado correta atuação de alarme e indicação de temperatura.
202305185 | STE |  | K019A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.130-7 | 202313 | 29/03/2023 08:05:08 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202313 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído preventivamente o rele de temperatura posição 49.1 Presys (Cód.711176). O relé instalado já está recondicionado por SMIL.DT. Parametrizado relé conforme OA0108, realizados ensaios funcionais e verificado correta atuação de alarme e indicação de temperatura.
202305183 | STE |  | J019A008 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-3 | 0316.093-9 | 202313 | 29/03/2023 08:07:22 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.3. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202313 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.3 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA0105, realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura.
202305182 | STE |  | J019A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.092-0 | 202313 | 29/03/2023 08:08:22 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202313 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA0105, realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura.
202305181 | STE |  | J019A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.091-2 | 202313 | 29/03/2023 08:03:24 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS. 49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202313 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA0105, realizado ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura.
202305178 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202313 | 28/03/2023 14:03:24 | Durante execução da SSP 20234895 foi verificado que os seguintes relés estão inoperantes: Relé auxiliar temporizado 27CA2TF e Relé de subtensão de barra 27CC2. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202313 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição dos relés por outros de mesmas características retirados do almoxarifado e ajustados conforme OA.0751-R00. 27CC2 = RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC cod almox: 112909 - ajustado em 118Vcc 27CA2TF = RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 120V 0/5S cod almox: 112801 - ajustado em 5s Emitida SSA's 202305225 e 202305219 para IMA0 gestionar reparo dos relés defeituosos.
202305174 | STE | 202305134 | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202313 | 28/03/2023 14:21:57 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0812. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202315 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento , valores obtenidos: R. Aislamiento(250Vcc/1min/tº=25,7ºC/%RH =77,5%) 4450 MOhms. BP megger =717140 R. Total =852 Ohms Se energizó posteriormente , se midió tensión y corriente, valores: U=225Vca Ir=264mA Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202305133 | STE | 202302447 | J033A001 | QUADRO KN-01 | 0274.001-0 | 202313 | 28/03/2023 10:42:34 | Desconectar o cabo H5X-3872 do disjuntor 52.22 devido à retirada do disjuntor 72CB-85 (SSA 202100576) no LLP-03 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com a MEL1 (SSA 202302446). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202316 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado do disjuntor 52.22, o cabo H5X-3872 , que foi isolado, identificado e acondicionado dentro da canaleta, conforme solicitado. Emitida SSA 202306567 para atualização de desenhos.
202305111 | STE |  | J041C001 | QUADRO CLF-03 | 0273.003-0 | 202313 | 27/03/2023 11:45:28 | Verificar motivo por el cual, posición de mola carregada del disyuntor 52B se encuentra discrepante. Conforme anexo. | OUO5 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202313 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado mecanismo de señalización del estado de resorte de cierre del disyuntor 52B desajustado. Por el cuál se realizó el ajuste, limpieza y lubrificación del mecanismo de señalización, después fue realizado varias maniobras de abertura/cierre del disyuntor 52B , confirmando la correcta señalización del estado del resorte de cierre del disyuntor 52B. Foto en anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202305110 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202313 | 27/03/2023 11:45:51 | Verificar motivo por el cual la llave de selección del voltimetro se encuentra con defecto. Conforme anexo | OUO5 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202328 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada llave de selección de voltímetro averiada, sustituída por otra de mismas características retirado de almacén (cod:582832) y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202305107 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202313 | 27/03/2023 14:07:35 | Durante execução da SSP 20234895 foi verificado que o Amperímetro posição A4 (saída do carregador) está inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202313 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a substituição do amperímetro A4 por outro de mesmas características retirado do almox (AMPERIMETRO ANALO B/M 150/300A 144X144 cod: 110701). Ensaio em bancada: Aplicado = 30mV e 60mV Medido = 150A e 300A Medições após instalação: Corrente de carga medida com amperímetro Fluke = 61A Corrente de carga indicada no amperímetro A4 = 61A Emitida SSA 202305216 para IMA0 gestionar reparo do aperímetro defeituoso. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202305064 | STE |  | K036A001 | QUADRO QI-06 | 0272.006-0 | 202312 | 25/03/2023 11:33:27 | Verificar motivo por el cual señalización de mola carregada en el disyuntor 52 A, se encuentra en posición intermediaria. Conforme anexo | OUO6 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202313 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado que a placa de indicação de mola carregada estava fora de sua posição original. A placa foi reposicionada e fixada com cola adesiva a base de cianoacrilato. Foram realizados testes, tendo o equipamento apresentado resultados dentro do esperado. Equipamento funcionando normalmente e sem pendências. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202305055 | STE |  | P002A007 | CCM KH-10 | 0592.002-7 | 202312 | 24/03/2023 17:49:08 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DISPARÓ EL INTERRUPTOR 52.22 REFERENTE AL VENTILADOR VVT-0123 (SISTEMA G). | OUO5 | MEG2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202313 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Refeito isolação na conexão do motor fase ''T'' que se encontrava deteriorada e ocasionando curto-circuito para carcaça. Medições realizadas: Resistencia de isolação=15GΩ (T=24°C U=81%); Vab=454V, Vac=454V, Vbc=454V; Ia=38,2A, Ib=40,6A, Ic=40,5A e In=52A. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202305012 | STE |  | K012A001 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-01/QP-03 | 0254.073-8 | 202312 | 24/03/2023 09:59:04 | Verificar motivo por el cual al cerrar el disyuntor, no paraba de cargar la mola. Quedando de esta forma la señalización de mola cargada en posición intermediaria. Obs: plugin retirado.. | OUO2 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202313 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realiza limpeza e lubrificação do mecanismo do disjuntor 52-01 normalizando o carregamento de mola. Realizado ensaios funcionais de fechamento e abertura do disjuntor constato o correto funcionamento do carregamento de mola. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202304981 | STE |  | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202312 | 23/03/2023 23:01:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual las tapas de los elementos 24 y 26 no travan en la posicion cerrada. | OUO7 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202413 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontradas las tapas de los elementos 24 y 26 en posición abierta. Realizada la sustitución por otras de mismas características retirada de almox. VALVULA BAT POLIP SBM 690 cod. 678740. Dejado el equipo en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202304980 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202312 | 23/03/2023 23:02:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual las tapas de los elementos 11, 43, 66 y 94 no travan en la posicion cerrada. | OUO7 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202413 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sustituidos las tapas de los elementos 11, 43, 66 y 94 normalizando en la posicion cerrada. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202304972 | STE | 202205879 | P007B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.096-6 | 202312 | 24/03/2023 08:35:32 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0807. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202313 | ALTAIR WIGGERS | Realizada a conexão dos resistores de aquecimento do motor e medido: resistência ohmica 1776/1760 ohms; resistência de isolação: 100 000 Mohms, 88,5% URA, 24,8°C, IB4069. Não foi possível energizar o circuito devido a concomitância com a execução da SSP 20232826 pela SMMA, o que inviabilizou a energização dos resistores.
202304971 | STE | 202220877 | P007A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.092-3 | 202312 | 24/03/2023 08:35:41 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0704. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202313 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a conexão dos resistores de aquecimento do motor e medido: resistência ohmica 1714/1703 ohms; resistência de isolação: 100 000 Mohms, 83,5% URA, 24,1°C, IB4069. Não foi possível energizar o circuito devido a concomitância com a execução da SSP 20232824 pela SMMA, o que inviabilizou a energização dos resistores.
202304762 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202312 | 22/03/2023 07:08:12 | Durante ejecución de SSP:20234881 encontrados 2(dos) cartones electrónicos del anunciador actuados sin aceptar rearme. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202312 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatados cartones electrónicos en posiciones 16 y 17 con defecto, sustituídos por otros de mismas características retirados de almacén. Verificado correcto funcionamiento de los mismos sin efectuarse ajustes. Emitida SSA:202304809 para IMA0 gestionar reparación de los módulos electrónicos retirados.
202304698 | STE | 202304593 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202312 | 23/03/2023 14:40:06 | Solicitamos apoyo para verificación de actuación de la alarma en el SCC "CARG_BAT_C3 ALIM_VCC SOBRETENS". Actualmente la misma esta accionada en la IHM (2COC) y el SCC, y no así el panel C3. | MEL4 | MEG2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202313 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Prestado apoio para verificação de alarme referente ao painel C3 e, após análise e investigação profunda, concluído que não haviam anormalidades tangentes ao painel C3, porém, no pente de conexão da borneira b28 do slot 17 do 2COC foi identificado um falso contato que produzia um alarme infundado referente ao painel C3. Os companheiros da eletroeletrônica solucionaram o falso contato e os alarmes foram todos rearmados.
202304691 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202312 | 21/03/2023 13:31:26 | Durante ejecución de SSP:20234881 encontrada fuente en posición CV1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202312 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada fuente inoperante debido a falso contacto en bornes de alimentación. Efectuada limpieza y reapriete de bornes en fuente CV1 y vuelto a energizar constatándose correcto funcionamiento del mismo. Dando tensión de salida igual a 24,2 VCC y corriente igual a 0.4 A. Equipo en condiciones normales de operación.
202304664 | STE |  | L022A002 | BANCO DE BATERIAS 24 VCC HNDV-1 - VERTEDOURO | 0437.001-5 | 202312 | 21/03/2023 09:01:56 | Instalar temporalmente en la salida del banco de baterías un Shunt 1000A/60mV a ser proveído por ILA-1 para posibilitar registro de la corriente de partida del motor de arranque del generador diesel del vertedero. Luego de los ensayos retirar el dispositivo y dejarlo en condiciones normales de operación. Coordinar el ensayo con Azarias (9570). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202312 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Prestado apoio a ILA1 com abertura de um link no banco de baterias HNDV-1 e instalação temporária de Shunt 1000A/60mV possibilitando ensaio de corrente de partida do motor de acionamento do gerador diesel. Após ensaio realizada remoção do Shunt 1000A/60mV e normalização das conexões elétricas do banco de baterias. Deixado equipamento em condições operativas normais. Em anexo tabela de ensaios realizada por ILA1.
202304654 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202312 | 21/03/2023 08:23:59 | Durante ejecución de SSP:20234881 encontrado contactor auxiliar en posición X52b con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202312 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado contactor auxiliar en posición X52b con defecto, sustituído por otro de mismas características retirado de almacén. Verificado correcto funcioanmiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202304559 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202312 | 20/03/2023 11:35:36 | Verificar motivo pelo qual o cubiculo 52.22 do painel KH-07 encontra-se com ruido anormal conforme video em anexo. | OUO5 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202313 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue encontrado contactor auxiliar posición "XC" del cubículo del disyuntor 52.22 con ruído, el cuál fue sustituído por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén (COD. ALMOX: 679283). Posterior a la substitución se realizó ensayo de partida/parada de la bomba 2 del sistema E de filtrado confirmando el correcto funcionamiento del nuevo contactor instalado y la eliminación del ruído proveniente del cubículo. Panel fue dejado con condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202304513 | STE |  | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202311 | 19/03/2023 11:03:50 | Verificar iluminação interna da porta trazeira do painel inoperante. | OUO7 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202313 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído lâmpada led E27, 9W, luz branca, por outra de mesmas características fornecido pelo almoxarifado, cód.: 713970. Realizado ensaio funcional e constatado funcionamento conforme projeto do sistema de iluminação do painel. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202304512 | STE |  | G082B003 | QUADROS QFE-5A/QIE-5A E TRANSFORMADOR TE-5A | 0320.008-6 | 202311 | 19/03/2023 11:04:28 | Verificar iluminação interna da porta trazeira do painel inoperante. | OUO7 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202313 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado quadro com a tensão esperada para o sistema de iluminação, mas com a parte traseira do painel com a lâmpada inoperante. Retirada lâmpada e constatados sinais da "ação do tempo" como bulbo escurecido e vestígios de aquecimento em sua base, compatíveis com o diagnóstico de "lâmpada queimada". Substituída lâmpada por modelo com tecnologia LED, de 9W, retirada do almoxarifado sob o código 713970 e constatado o reestabelecimento do sistema de iluminação conforme projeto. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202304482 | STE |  | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202311 | 17/03/2023 15:35:21 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a chave comutadora de bombas CRP apresenta funcionamento anormal. Defeito verificado durante execução da SSP 20230870. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202312 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada substituição da chave CRP por outra de mesmas características; Realizados testes de funcionamento com resultados satisfatórios; Equipamento liberado em condições normais de operação.
202304448 | STE |  | J086A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-011 | 0281.021-2 | 202311 | 17/03/2023 16:48:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR AVARIA NO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-F16-011. ANORMALIDADE VERIFICADA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202304307. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202313 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído 2 conectores e 1,7 metros de condutor de aterramento 75mm² sem valor comercial, material proveniente de sobras e fornecido pela MEG3. Em anexo vídeo após instalação.
202304411 | STE |  | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202311 | 17/03/2023 07:54:58 | Encontrado durante execução da SSP 20230870 haste de acionamento do DJ 52-22 (VVT-0623) danificada, não sendo possível realizar manobras. | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202312 | SAMOEL SCHWEITZER | Após ser verificado que o modelo da haste de acionamento já foi descontinuado do estoque, foi emitida SSA derivada para MMU3 para reparo da mesma - SSA 202304435 (D). Após reparo, foram realizados testes de funcionamento in loco. Equipamento liberado em condições normais de operação.
202304405 | STE |  | P009B005 | CCM KH-19 | 0592.024-8 | 202311 | 17/03/2023 16:17:17 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DE LA GAVETA DEL INTERRUPTOR 52-28 CORRESPONDIENTE AL MOTO-VENTILADOR VVT-9A12, CONFORME ANEXO. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202313 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue encontrado el contactor auxiliar pos. "XC" y el contactor principal pos. "C" con ruído, efectuado sustitución de ambos contactores por otro de iguales características que fueron retirados del almacén (COD. ALMOX: 679283 y 504688). Posterior a la sustitución se realizó ensayos de partida/parada del VVT-9A12 constatando el correcto funcionamiento de los nuevos contactores instalados. Mediciones obtenidas del ensayo en anexo. Panel fue dejado en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202304359 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202311 | 15/03/2023 16:23:10 | Durante comissionamento do painel (SSA 202223620) verificado que os cabos de saída dos disjuntores possuem bitola de 2,5 mm² enquanto o desenho de projeto (6928-DF-J5231-P R0C) prevê cabos de 10 mm². | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202326 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme baixa da SSA derivada 202304389 o cabo de 2,5 mm2 é protegido por disjuntores de 10A e 16A à montante. Será feita a marcação no desenho e solicitada a atualização quando da baixa da SSA de comissionamento do painel (202223620).
202304349 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202311 | 15/03/2023 15:55:28 | Identificado no diagrama de interligação que os cabos do disjuntor 521-06 e 522-04 estão com a mesma TAG (H5X1132). Verificar em campo, e caso estejam com TAGs iguais, substituir a do cabo 522-04 por H5X1133. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202313 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado TAGs idénticos en los interruptores 521-06 y 522-04. Realizado la adecuación conforme solicitado y dejado TAG H5X1132 en el interruptor 521-06 y TAG H5X1133 en el interruptor 522-04. Emitida SSA 202305583 para IEQ2 actualizar diseños.
202304331 | STE |  | P006A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.077-4 | 202311 | 15/03/2023 13:55:35 | Verificado durante inspeção SSP 20230890, defeito no contator auxiliar Y52 no painel GMV-0628. | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202311 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada substituição do contator Y52 por outro de mesmas características; Realizado testes de funcionamento com resultados satisfatórios; Equipamento liberado em condições normais de operação.
202304329 | STE |  | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202311 | 15/03/2023 13:56:00 | Detectado durante execução da SSP 20230870 defeito no relé térmico do VVT-0622 (DJ 52-21). | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202333 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído relé térmico por outro de mesmas funcionalidades, retirado do almoxarifado sob o código 208701. Ajustado conforme OA0382 e ensaiado de acordo com a IM.EQ.0044 (resultados no arquivo anexo). Instalado no painel e medido motoventilador IN=51,2A; IA/B/C = 37,3/39,2/40,9A; VAB/AC/BC = 454/453/456 Vac. Liberado equipamento em condições ideais de uso.
202304325 | STE |  | P006A007 | CCM KH-22 | 0592.012-4 | 202311 | 15/03/2023 13:56:25 | Durante manutenção preventiva 1A, conforme SSP 20230869, foi constatado contator auxiliar posição X da gaveta referente ao disjuntor 52-24(VVT0525) e contator auxiliar posição XT-1 com carcaça deformada. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202311 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído contator auxiliar posição "X" com carcaça deformada, referente a gaveta do DJ52-24 (VVT0525) o mesmo foi substituído por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o código:679283. Substituído contator auxiliar posição "XT-1" com carcaça deformada, o mesmo foi substituído por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o código:625760. Realizado ensaio funcional, equipamento operando conforme projeto.
202304312 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 15/03/2023 09:48:28 | Durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado que os cabos de saída dos disjuntores tem bitola de 1,5 mm2 enquanto o desenho de projeto (6928DFJ5232 R9C) prevê cabos de 10 mm2 | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202326 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme baixa da SSA derivada 202304372 o cabo de 1,5 mm2 é protegido por disjuntores de 10A e 16A à montante. Será feita a marcação no desenho e solicitada a atualização quando da baixa da SSA de comissionamento do painel (202223622).
202304303 | STE |  | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202311 | 15/03/2023 09:44:31 | Durante comisionamiento del panel CBM-LQEE60 (SSA 202223621) constatado identificación errónea de los cables referente a la alimentación para el panel CDCE-1P-60. Encontrado cable identificado como H5XJ503 e identificación correcta debe ser H6XJ503 conforme diagrama de interligación. Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Certificada la instalación de los TAGs por el fabricante VERTIV, referente a los cables de alimentación del panel CDCE-1P-60 con la nomenclatura 'H6XJ503' y constatado la solución de la pendencia. Servicio ejecutado con la AT 202308111.
202304298 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 15/03/2023 09:46:39 | Durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado que os TAGs dos cabos de interligação com o painel CBM-LQEE60 tem nomenclatura "H6XJ503" no desenho 6229-DC-15243 e fisicamente estão "H5XJ503". | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Certificada la instalación de los TAGs por el fabricante VERTIV, referente a los cables de alimentación proveniente del CBM-LQEE60 con la nomenclatura 'H6XJ503' y constatado la solución de la pendencia. Servicio ejecutado con la AT 202308112.
202304297 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 15/03/2023 09:47:29 | Durante ensaios de comissionamento nos disjuntores do painel (SSA 2022/23622) verificado: disjuntor posição 52.12 com resistência alta e intermitente de contatos 1/2 (entre 60 e 400 ohms), impossibilitando a aplicação de corrente e disjuntores posições 52.17, 52.18 e 52.24 com atuação do magnético em tempo superior ao esperado (0,21; 0,14 e 0,4 segundos respectivamente). | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202339 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Suministrado 4 Interruptores de 16A de la marca WEG modelo MDWH por el fabricante VERTIV, diferentes al constatado en el proyecto (10A). En consenso con las áreas involucradas fue indicado instalar interruptores proveídos (correo en anexo) y emitida SSA 202315670 solicitando actualización de diseños. Efectuado ensayos con resultados en anexo y certificada la instalación de los mismos, constatando la solución de la pendencia. Material retirado devuelto a IEQ2. Servicio ejecutado con AT 202308112.
202304296 | STE | 202304238 | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202311 | 15/03/2023 08:04:09 | Debido a la instalación de una UPS aguas abajo, ajustar la protección térmica del disyuntor 521.12 en 32A. Disyuntor Mitsubishi NF-100HA ajustable entre 25 a 40A, ajustado actualmente en 25A. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202312 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Reajustada a proteção térmica para 32A conforme solicitado. Emitida recomendação Nº 2465 para atualizar a ordem de ajuste Nº OA.0228. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202304295 | STE | 202304237 | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202311 | 15/03/2023 08:04:25 | Debido a la instalación de una UPS aguas abajo, ajustar la protección térmica del disyuntor 521.12 en 32A. Disyuntor Mitsubishi NF-100HA ajustable entre 25 a 40A, ajustado actualmente en 25A. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202312 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Reajustada a proteção térmica para 32A conforme solicitado. Emitida recomendação Nº 2464 para atualizar a ordem de ajuste Nº OA.0226. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202304291 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202311 | 15/03/2023 07:36:31 | Durante comissionamento do painel (SSA 202223620) verificado que os cabos que estão ligados ao barramento de aterramento não possuem anilhas de identificação. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202338 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, foi colocado nos cabos que estão ligados ao barramento de aterramento anilhas de identificação. Painel deixado em condições normais de uso. Obs.: Serviço realizado dentro da AT:202308284.
202304290 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202311 | 15/03/2023 07:37:06 | Durante comissionamento do painel (SSA 202223620) verificado que na chagada da seccionadora posição 89.A, foram prensados no mesmo terminal cabos de bitolas muito diferentes (1,5 e 25 mm²). | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202338 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315808 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202304283 | STE |  | G079A003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CM4 - SEMD | 2161.002-4 | 202311 | 15/03/2023 05:33:24 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A INDICAÇÃO DE CORRENTE IG (GROUND) REFERENTE À FONTE TSA-3A NO MULTIMEDIDOR PM-800 APRESENTA VALOR SUPERIOR ÀS DEMAIS CORRENTES DE FASE. VER ANEXO. | OUO7 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202312 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Medidas tensões e correntes na chegada do painel e verificado que estão coerentes com o multimedidor. Medido o somatório das correntes e comparado com o multimedidor: 1,4 A / 560 A. Verificado que o TC2 estava com sua conexão invertida (S1 por S2). Realizada a inversão, deixando conforme desenho 6628-DF-C9789. Energizado painel e verificada a correta e completa indicação de todas as variáveis. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202304274 | STE |  | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202311 | 14/03/2023 17:57:20 | Verificar iluminação trazeira do painel inoperante. | OUO7 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202312 | ALTAIR WIGGERS | Verificado lâmpada da iluminação interna inoperante. Foi substituída a lâmpada por outra retirada do almoxarifado (Cód.713970) normalizando iluminação interna do painel. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202304273 | STE |  | G082D001 | QUADROS TFE-4/TIE-7A E TRANSFORMADOR TE-10A | 2220.001-0 | 202311 | 14/03/2023 17:57:29 | Verificar iluminação interna trazeira do painel inoperante. | OUO7 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202312 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado lâmpada da iluminação interna inoperante. Foi substituída a lâmpada por outra retirada do almoxarifado (Cód.713970) normalizando iluminação interna do painel. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202304249 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 14/03/2023 15:21:48 | Durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado que os cabos que estão ligados ao barramento de aterramento não tem anilhas e a barra de aterramento não tem plaqueta de identificação. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Certificada la instalación de las anillas de los cables y plaquetas de identificación por el fabricante VERTIV, referente a la barra de tierra del panel CDCE-1P-60 y constatado la solución de la pendencia. Servicio ejecutado con la AT 202308112.
202304248 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 14/03/2023 15:22:36 | Durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado na chagada da seccionadora posição 89.A, que foram prensados no mesmo terminal cabos de bitolas muito diferentes (1,5 e 25 mm²). | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315670 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso. Serviço executado com a AT 202308112.
202304216 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202311 | 14/03/2023 09:45:33 | Durante comissionamento do painel (SSA 2022/23622) verificado disjuntor posição 52.1 com parafuso do borne 1 espanado. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Certificada la sustitución del interruptor 52.1 por el fabricante VERTIV, por otro de mismas características de la marca WEG modelo WDWH 16A y constatado la solución de la pendencia. Realizados ensayos en el interruptor con resultados en anexo. El material retirado fue devuelto a IEQ2. Servicio ejecutado con la AT 202308112.
202304215 | STE |  | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202311 | 14/03/2023 09:46:35 | Durante comisionamiento del panel CBM-LQEE60 (SSA 202223621) constatado tulipas de la fase A y C (Polos 1 y 5) con la rosca dañada, referente al interruptor 52.B . Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202337 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Certificada la sustitución de las tulipas por el fabricante VERTIV que se encontraban con la rosca dañada de la fase A y C (Polos 1 y 5) referente al interruptor 52.B. Realizado ensayos de resistencia de aislamiento (500VCC/1min) y resistencia óhmica para garantizar la integridad del mismo con resultados satisfactorios; - A-B/A-C/B-C/A-⏚/B-⏚/C-⏚= 100/100/100/100/100/100[GΩ]; T= 29,6ºC; H=47%; IB=4066; - A/B/C= 218/140/190[mΩ]; IB= 4084; Material retirado devuelto al fabricante.
202304212 | STE |  | P006A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.077-4 | 202311 | 14/03/2023 11:07:48 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0531. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202311 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Prestado apoio a MAM3, desconectando resistores danificados e conectando novos resistores de aquecimento do motor de acionamento do VVT-0531. Ensaios realizados: Req=852 ohms; Vr= 226Vca; Ir= 311mAca; Risol(250Vcc x 1min)= 915M ohms; URA= 70,5%; Temp.: 30,6ºC; BP= IB4068. AT202302377.
202304210 | STE | 202204452 | P006A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.078-2 | 202311 | 14/03/2023 11:15:05 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0532. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202311 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio a MAM3, desconectando resistores danificados e conectando novos resistores de aquecimento do motor de acionamento do VVT-0532. Ensaios realizados: Req=853 ohms; Vr= 224Vca; Ir= 316mAca; Risol(250Vcc x 1min)= 1500M ohms; URA= 70,5%; Temp.: 30,6ºC; BP= IB4068. AT 202302377.
202304203 | STE |  | J032D001 | QUADRO QR-04 | 0275.014-7 | 202311 | 13/03/2023 18:02:06 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual do disparo do disjuntor 52.19. | OUO5 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202313 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a inspeção visual local e não encontrados vestígios de anomalias no circuito. Verificada a integridade do interruptor 52.19 (QR-04) e dos cabos até a carga (QR-04 / KX-02) por meio do ensaio de resistência de isolamento: fase A/B/C = 1010 / 896 / 1020 Mohms, (30,5C/71,9% URA, IB 4069), contudo, quando a operação fecha o disjuntor da carga, a isolação cai para 3,2 Kohms em ambas as fases. Emitida a SSA 202305269 para a carga para verificação do ocorrido.
202304202 | STE | 202210054 | K018A001 | QUADRO CK-02 | 0600.002-9 | 202311 | 14/03/2023 07:12:31 | Realizar conexão dos cabos do novo circuito de tomadas 460V/63A, provenientes da cota 132, no quadro CK-02, disjuntor 52.9, conforme SSA 202210054. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202311 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la conexion de los cables HT581A, HT581B, HT581C. en el disyuntor 52.9 bornes de salida A9,B9,C9. Realizadas mediciones. Resistencia de aislación 500Vcc@1min HT581A contra tierra: 175Mohm. HT581B contra tierra: 85Mohm. HT581C contra tierra: 215Mohm. Humedad:68%; Temperatura: 30°c. Emitida SSA solicitando actualizacion de diseños para IEQ2 del CK-02 202304619. Dejado el panel en condiciones normales.
202304200 | STE | 202206122 | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202311 | 14/03/2023 11:15:13 | FAVOR REALIZAR LA CONEXION ELECTRICA DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL VVT-0504 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202313 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada conexión eléctrica de la resistencia de calentamiento del VVT-0504. Mediciones realizadas: Va/tierra:129.8Vca, Vb/tierra:128.6Vca, Va/b:224Vca, Ia:0.2A, Ib:0.2A. Resistencia de Aislación: >50 Gohm, Temp: 31°C, HRA: 67%. Motor dejado en condiciones normales de operación.
202304183 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202311 | 14/03/2023 13:28:32 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202320 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído preventivamente o relé de temperatura posição 49.1 Presys (Código 711176). O relé instalado se encontra reacondicionado por SMIL.DT (SSA:202304364). Efetuada parametrização conforme OA0056, realizado ensaios funcional e verificado a correta atuação de alarma e indicação de temperatura.
202304164 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202311 | 13/03/2023 16:59:52 | VERIFICAR/SOLUCIONAR LLAVE SELECTORA 43V.1 SE ENCUENTRA DESACOPLADA IMPOSIBILITANDO LA LECTURA DEL VOLTIMETRO V1, CONFORME ANEXO. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202313 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada llave selectora posición 43V.1 dañada, sustituída por otra de mismas características y verificado correcto funcionamiento de la misma. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202304135 | STE |  | K098C001 | QUADRO QGBT-1.1 | 2143.007-4 | 202311 | 13/03/2023 09:33:37 | Conectar el cable H6XG013 al disyuntor 52.6 para posibilitar alimentación del tablero CBM-LQEE60 del Proyecto del Sistema de Carga Especiales contrato: 4500060456/2022 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202312 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | O cabo H6XG013 referente a alimentação do CBM-LQEE60 foi conectado no disjuntor 52.6 do QGBT-1.1 conforme desenho anexo. Realizado ensaio de continuidade e resistência de isolação nos cabos. Valores medidos: Temperatura ambiente: 28,9ºC Humidade relativa do ar: 63% A/Terra: 100000MΩ B/Terra: 100000MΩ C/Terra: 100000MΩ A/B: 100000MΩ A/C: 100000MΩ B/C: 100000MΩ Emitida SSA 202304838 para IEQ2 atualizar desenhos.
202304134 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202311 | 13/03/2023 09:33:48 | Conectar el cable H5XG019 al disyuntor 52.8 para posibilitar alimentación del tablero CBM-LQEE50 del Proyecto del Sistema de Carga Especiales contrato: 4500060456/2022 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202312 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | O cabo H5XG019 referente a alimentação do CBM-LQEE50 foi conectado no disjuntor 52.8 do QGBT-2.2 conforme desenho anexo. Realizado ensaio de continuidade e resistência de isolação nos cabos. Valores medidos: Temperatura ambiente: 29,9ºC Humidade relativa do ar: 58,2% R/Terra: 50000MΩ S/Terra: 100000MΩ T/Terra: 100000MΩ R/S: 100000MΩ R/T: 100000MΩ S/T: 100000MΩ Emitida SSA 202304839 para IEQ2 atualizar desenhos.
202304097 | STE | 202303864 | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202311 | 13/03/2023 08:00:15 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X0429, A6X0430, A6X0431, A6X0432, M6X1652 durante o retrofit do PB-03. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202416 | TORRES SOSA EVER DAVID | SEM 2024/16: Realizado punto a punto y desconexión de los cabos A6X0429, A6X0430, A6X0431, A6X0432, M6X1652. SEM 2024/17: Realizado punto a punto y conexión de los cabos A6X0429, A6X0430, A6X0431, A6X0432, M6X1652 referentes al retrofit do PB-03. Emita SSA 202406924 para IEQ2 referente a actualización de diseños.
202304085 | STE | 202303857 | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202311 | 13/03/2023 08:06:40 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X1268, A6X1290, A6X1329 durante o retrofit do PB-03. Desconectar definitivamente o cabo D6X0903. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202416 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado com apoio da MEL1 teste de ponto a ponto e desconexão dos cabos A6X1268, A6X1290, A6X1329 e D6X0903 e posteriormente novo teste de ponto a ponto e conexão dos cabos A6X1268, A6X1290 e A6X1329. Realizado ensaios funcionais constatando o corrento funcionamento/atuação dos alarmes devido as modificações realizadas durante o retrofit do painel PB-03. Emitida SSA 202407110 para IEQ2 atualizar desenhos e disponibilizar no SATedms.
202304079 | STE | 202303860 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202311 | 13/03/2023 08:07:18 | Desconectar, testar e reconectar os cabos M6X1601, A6X0021, A6X0050 durante o retrofit do PB-03. Prestar apoio para atuação do relé Basler do cubículo 2 para teste de transferência de disparo. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202416 | TORRES SOSA EVER DAVID | SEM 2024/16: Realizado punto a punto y desconexión de los cabos M6X1601, A6X0021, A6X0050 SEM 2024/17: Realizada conexión de los cabos M6X1601, A6X0021, A6X0050 y ensayos de disparo del relé BASLER referentes al retrofit do PB-03. Emita SSA 202407078 para IEQ2 referente a actualización de diseños.
202304056 | STE | 202213142 | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202311 | 14/03/2023 11:16:41 | FAVOR REALIZAR CONEXION ELECTRICA DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0502 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202313 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizada conexión eléctrica de la resistencia de calentamiento del VVT-0502. Mediciones realizadas: Va/tierra:128.5Vca, Vb/tierra:129.7Vca, Va/b:223Vca, Ia:0.3A, Ib:0.3A. Resistencia de Aislación: >50 Gohm, Temp: 32°C, HRA: 66%. Motor dejado en condiciones normales de operación.
202304041 | STE |  | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202310 | 10/03/2023 11:51:10 | Durante comisionamiento del panel CDCE-02 (SSA 202223521) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315716 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202304036 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202310 | 10/03/2023 11:51:50 | Durante la ejecución de la SSP 20234888 encontrada fuente CV2 inoperante. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202310 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada fuente CV2 inoperante (No tenia tensión de salida 24VCC) teniendo ambas alimentaciones normalizadas (125VCC y 120vca), reemplazada fuente por otra de iguales características retirada del deposito COD:111384 además emitida SSA 202304078 para IMA0 gestionar reparo de la Fuente CV2. Trabajo realizado bajo AT 202302043. Mediciones finales: 130 VCC; 118VCA; 24.8VCC ; Icc: 0,3A constando correcto funcionamiento de la nueva fuente.
202304001 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202310 | 10/03/2023 05:37:32 | Verificar motivo por el cual en el IHM del 2COC el cargador C3 esta en posicion Anormal conforme anexo. Obs: verificado en el tablero C3 que se encuentra en la posicion Fluctuacion. | OUO7 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202311 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue encontrado que el cargador C3A estaba en operación normal. Fueron realizadas simulaciones de "cargador anormal" reportando en el SCC y su respectivo reporte en la lista de alarmas del IHM cuadro 2COC, posteriormente constatado su rearme. En el diagrama sinóptico del IHM del 2COC aun se encuentra anormal. Fue emitida una SSA 202304593 para MEL4 para verificar el motivo de la respectiva alarma. Adjuntado las fotos de lo descrito. Equipo en condiciónes normales de operacion |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202303995 | STE |  | L008B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-04 | 0440.006-2 | 202310 | 10/03/2023 07:46:02 | Durante execução da SSP 20235183 foi encontrada a valvula de segurança referente à bateria nº 28 quebrada. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202440 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído válvula danificada do elemento 28 por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (código 719763). Deixado as baterias em condições normais de uso.
202303986 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202310 | 09/03/2023 17:33:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR RUÍDO ANORMAL NA REGIÃO DO MÓDULO E8 (645465). VER ANEXOS. | OUO7 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202311 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado alarme "CA ALTA" atuando fora da faixa de ajuste. realizado o ajuste do cartão E8, CCI 4240, para 516V, conforme OA.0874-R00, e verificada a normalização. equipamento deixado em condições normais de uso. AT 202302382 foi excluída. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202303972 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202310 | 09/03/2023 12:05:01 | Verificar y solucionar disparo del interruptor 52-23 referente al VVT 3120 | OUO5 | MEG2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202312 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Inspecionado Motor do VVT3120. Valores medidos: Resistência de isolação Enrolamento + Cabos x Massa = 535Mohm (RH 63% Temp. 30ºC), Resistência Ôhmica das bobinas = UV 0,29ohm UW 0,29ohm VW 0,29Ohm. Realizado teste de partida do motor e constatado correto funcionamento. Valores medidos: Tensões = RS 453Vca ST 453Vca RT 453Vca, corrente R 60,1A S 63,7A T 63,0A (In 74). Deixado Motor em operação por 24h e não foi verificado anormalidade. Equipamento em condições normais de operação.
202303944 | STE |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202310 | 09/03/2023 10:51:33 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0301, TSA-0302 Y TSA-0303, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U03, PD: DEL 20/03/2023 AL 31/03/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202312 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e verificação do funcionamento dos termostatos TSA-0301, TSA-0302 e TSA-0303. Realizado ensaio de atuação e rearme. Termostatos funcionando perfeitamente com atuação em 40ºC de acordo com ordem de ajuste OA.0361-R00.
202303906 | STE |  | J039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-06) | 1088.006-7 | 202310 | 08/03/2023 13:56:48 | Durante comisionamiento del panel CDCE-06 (SSA 202223523) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315728 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202303905 | STE |  | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202310 | 08/03/2023 13:57:07 | Durante comisionamiento del panel CDCE-04 (SSA 202223522) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315727 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202303841 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202310 | 07/03/2023 23:10:14 | Tampas dos elementos 3, 7, 19, 33 e 68 não travam na posição fechada. | OUO7 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202413 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídas as tampas dos elementos 3, 7, 19, 33 e 68 normalizando as tampas na posição fechada. | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202303833 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202310 | 08/03/2023 13:52:04 | Durante ejecución de comisionamiento del banco de baterías HN-03(SSA:202302139), encontrado transformador del cargador posición T1 con ruído anormal y aparente desprendimiento en la bobina en posición T (ver anexo) | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202311 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituído o transformador T1, que estava com a isolação danificada, por outro de mesmas características e os diodos D1/D2/D3 e D4 que estavam danificados, o transformador e o diodo D4 foram retirados da sucata. E ainda substituídos modulos pos E1 e FN2 que encontravam-se avariados. Emitida SSA: 202304367 para a MMU3 solicitando reparo do transformador e a SSA: 202304335 para IMA0 gestionar reparo dos modulos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202303824 | STE |  | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202310 | 08/03/2023 10:02:57 | Durante comisionamiento del banco de baterías HN-03 (SSA:202302139), el nuevo banco no pasó el ensayo de capacidad, cayendo para tensión proporcional por elemento igual a 1V a las 4:41 Hs del ensayo. Y teniendo elementos con tensión menor a 1V cayendo con tiempo mucho menor: Elementos: posición 58 con 3:26 Hs , posición 34 con 4:24 hs y en la posición 79 con 4:31 hs. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202311 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA:202303907 deixado banco HN-03 em flutuação aguardando a emissão de um novo documento para a realização de um ciclo de carga e descarga para recuperar o banco.
202303805 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202310 | 07/03/2023 15:15:45 | Durante execusao da SSP 20232435 verificada inoperancia do contator posicao C1. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202310 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Foi substituído o contator de força posição C1 por outro de mesmas características, retirado do almox cod: 625337, realizado as seguintes medições em operação: Tensão RS;ST;TR: 443,3V; 452,8V; 454,7V e corrente R;S;T: 194,6A; 207,8A; 214,1A. Serviço executado com a AT: 202302045. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202303799 | STE | 202223377 | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202310 | 07/03/2023 15:45:34 | FAVOR REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1324. | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202312 | ALTAIR WIGGERS | Efetuada a conexão elétrica total (força e resistências de aquecimento) do VVT-1324. Medições realizadas: Resistência de aquecimento: Tensão:223 Vca, Corrente:0,2 A, R:1232 Ohm Motor: Resistência de isolação 500Vcc/1min, Bobina x Terra= 20700Mohm T: 28°C H.R: 68%. Resistência de Bobina=RS:0,26 Ohm; ST:0,26 Ohm; RT:0,23 Ohm Tensões=RS:455 Vca; ST:456 Vca; RT:455 Vca. Correntes=R:41A; S:39A; T:39,9A. IN:50,4A equipamento liberado para operação
202303793 | STE |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202310 | 07/03/2023 13:56:57 | MICRO-SWITCH CARREGADOR MOLA DISJ DS - FC do disjuntor pos.: 521-17 está danificado. detectado durante a SSP: 20233281. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202310 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado disjuntor 52-117 com micro fim de curso do carregamento de mola quebrado. foi substituído o micro por outro de iguais características (CÓD. ALMOX. 251860). realizado teste funcional, constatando funcionamento normal do disjuntor em manual e automático. equipamento liberado para operação.
202303729 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202310 | 06/03/2023 15:22:51 | Durante comisionamiento del panel CDCE-9A (SSA 202223525) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315731 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202303725 | STE |  | J039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-08) | 1088.007-9 | 202310 | 06/03/2023 15:23:19 | Durante comisionamiento del panel CDCE-08 (SSA 202223524) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315729 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202303709 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202310 | 06/03/2023 11:40:26 | Verificar el accionamiento de la alarma sin rearme en SCC "CARG_BAT_C3 ALIM_VCC SOBRETENS". Obs: verificado en el tablero C3 valores nominales de tensión, alarmado solo en el IHM del 2COC. | OUO7 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202311 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado que el panel C3A se encontraba con valores normales de tensión y condiciones normales de operación, fue verificado en el panel C3A la alarma de salida binaria para el 2COC regla de bornes BTA N° 7-8 se encontraba desactuada. Se encuentra actuada en el panel 2COC y en el SCC. Fue emitida una SSA 202304593 para MEL4 para verificar el motivo de la respectiva alarma sin rearme "CARG_BAT_C3 ALIM_VCC SOBRETENS". Dejado el panel en condiciones normales de operación.
202303701 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202310 | 06/03/2023 11:40:47 | Verificar motivo por el cual señalización del estado de los interruptores 72E y 72C estan discrepantes. Conforme anexo. | OUO5 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202311 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado discrepância na sinalização dos disjuntores 72E e 72C devido a contato indevido entre os contatos do plugue CN-2 ( circuito de sinalização) energizando indevidamente as lâmpadas de disjuntor aberto. Foram acomodados os cabos do circuito de forma a evitar torção nos cabos do plugue evitando contatos indevidos entre diferentes circuitos , normalizando o circuito e a sinalização dos disjuntores. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202303694 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202310 | 06/03/2023 13:41:42 | Durante la ejecución de la SSP 20234888 encontrado relé de sub tensión 27CC1 con defecto y actuación intermitente ente fajas 115 y 125 VCC. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202310 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del Relé 27CC1 en faja de 110 a 130 Vcc, reemplazado relé por otro de iguales características retirado de AMOX COD: 112909 y parametrizado según OA.0750-R00, emitida SSA 202303798 para IMA0 gestionar reparo del Relé 27CC1 defectuoso. Servicio ejecutado con AT 202302043.
202303673 | STE | 202303487 | L011A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-05 | 0434.064-7 | 202310 | 06/03/2023 11:37:32 | Apoio ensaio de aceitação no instrumento Unidade de descarga automática de baterias, modelo TORKEL 900, marca Megger, n° de série: 2202047, e no acessório Carga Extra, modelo TXL 870, marca Megger, n° de série: 2201525. Adquirido pela OC:4500068408 - RC: SM.DT/0010068721. Paulo Evaristo ciente. | ILA3 | MEG2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202310 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de aceptación constatado el correcto funcionamiento de los instrumentos y de la unidad de descarga (Realizado carga y descarga del banco HN-05). Ensayo realizado exitosamente sin encontrar desperfectos o mal funcionamiento. Realizado bajo AT 202302043.
202303672 | STE |  | K075C011 | CCM KD-04 | 0263.015-0 | 202310 | 06/03/2023 06:06:31 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual não ocorreu o rearme do alarme de nivel baixo de oleo lubrificante no mancal da bomba 1502 do KD-04 mesmo após ter sido realizada a reposição do óleo. (Video em Anexo). | OUO6 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202311 | ALTAIR WIGGERS | ao chegar no local foi encontrado alarme rearmado conforme foto em anexo. realizado ensaio de falta de óleo na chave de nível do reservatório de óleo, com resultados normais. não foram encontradas anormalidades.
202303642 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202310 | 06/03/2023 10:18:25 | Verificar motivo por el cual la temperatura del bobinado del transformador del QR-01 indica 17 grados, siendo que el mismo se encuentra energizado y en carga, con una temperatura ambiente de 27 grados. Evento reincidente relatado en la SSA 202300314. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202311 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado relé posição 49 defeituoso, oscilando indevidamente a indicação de temperatura. O relé foi substituído por outro de mesmas características (cód. almox. 711176) normalizando a supervisão de temperatura do trafo TR-01. Ensaios do relé anexo. Obs.: O relé instalado foi retirado do laboratório do lote enviado para recondicionamento através da SSA202304364 (ILA2) e o rele defeituoso foi incluído ao lote da mesma SSA para ILA2 para reparo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202303608 | STE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202309 | 03/03/2023 15:22:15 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527) constatado cables de fuerza en proximidad de la bobina del transformador, referente a la parte posterior de los interruptores 52.1, 52.2, 52.A, 52.B y el transformador TF-01, con riesgo de causar calentamiento de los conductores y dificultad para realizar el reapriete de las conexiones. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202323 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme parecer técnico (SSA 202303718) en el ítem 3.7.2 de la planilla 6275-8319000 se ha solicitado una medición de temperatura con una carga de 18 kW equivalente a 60% de la capacidad de los transformadores TF-01 y TF-02 y los valores de temperatura en la proximidad del conductor está por debajo de los valores limites (Limit. 90°C) . Con relación al espacio para el reapriete de los conductores, se sugiere aguardar el termino de la garantía para realizar una adecuación para dicha actividad.
202303606 | STE |  | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202309 | 03/03/2023 14:22:22 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor 52.21 disparou na partida do ventilador VVT-1522. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202311 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado motor referente al VVT-1522 con baja aislación entre bobinas y masa, dando resultado de ensayo de resistencia de aislación: 15 KΩ (Temp: 29°C, HRA: 75%), emitida SSA:202304472 para MAM3 para gestionar reparación del mismo, realizada la desconexión eléctrica de los circuitos de potencia y de calentamiento. El equipo queda bloqueado hasta efectuarse la reparación del motor.
202303600 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202309 | 03/03/2023 14:18:40 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517) constatado cables de fuerza en proximidad de la bobina del transformador, referente a la parte posterior de los interruptores 52.1, 52.2, 52.A, 52.B y el transformador TF-01, con riesgo de causar calentamiento de los conductores y dificultad para realizar el reapriete de las conexiones. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202323 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme parecer técnico (SSA 202303717): -Aquecimento dos condutores: após ensaio de termografia constatou-se que "los valores de temperatura en la proximidad del conductor está por debajo de los valores limites ", logo não há necessidade de remanejar suas posições -Dificuldade de reaperto: o painel foi entregue conforme projeto aprovado pela ENEE.DT e deve-se "aguardar el termino de la garantía para realizar futuramente una adecuación física del tablero" Painel em condições normais de uso.
202303578 | SCA | 202223519 | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202309 | 03/03/2023 07:57:18 | Durante comissionamento do painel CFP-CF50 (SSA 202223519) constatado disjuntores 52.2 e 52.10 com bloco auxiliar inoperante durante ensaio de atuação por sobre corrente. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202303577 | STE | 202223519 | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202309 | 03/03/2023 07:58:15 | Durante comisionamiento del panel CFP-CF50 (SSA 202223519) constatado identificación de colores de la barra del panel en discordancia con el patrón de colores de frecuencia 50Hz. Encontrado fase 'R' en azul, fase 'S' en blanco y fase 'T' en rojo. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202313 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme parecer técnico de la SSA 202303593, fue constatada la adecuación en la identificación de colores de la barra del panel de acuerdo al patrón de colores de frecuencia 50Hz, que fue realizada por la contratada. Dejado conductores de la fase 'R' en rojo, fase 'S' en blanco y fase 'T' en azul. Servicio realizado con la AT 202302470.
202303576 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202309 | 03/03/2023 08:00:01 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517) constatado plaquetas de identificación del interruptor 52.C indicando el sentido contrario del flujo de la corriente, referente a la alimentación proveniente de la UPS para el transformador TF-02. Encontrado 2 plaquetas en la parte posterior, 2 plaquetas en la parte frontal y 1 plaqueta en la puerta del panel indicados en el anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202339 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento del personal de la tercerizada VERTIV para la sustitución de las plaquetas de identificación citadas en la SSA, que estaban indicando en sentido contrario el flujo de la corriente del disyuntor 52.C . Posterior a la sustitución fue verificado que las plaquetas instaladas ya estaban indicando correctamente el flujo de la corriente, referente a la alimentación proveniente de la UPS para el transformador TF-02 por medio del disyuntor 52.C.
202303574 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202309 | 03/03/2023 08:04:54 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517) constatado relé auxiliar posición 'C6' siendo alimentado con tensión diferente de su tensión nominal. - Tensión de control: 115 [VCA] - Tensión de alimentación del relé: 220 [VCA] - Modelo del relé: WEG CWCA0.22E (anexo). | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202323 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | De acordo com o parecer técnico presente na SSA derivada 202303591: "La tensión de 115 V está proyectado para garantizar la vida útil del relé de Subtensión." O relé instalado no painel é adequado e continuará em uso normalmente.
202303573 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202309 | 03/03/2023 08:00:23 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF50 (SSA 202223517) constatado relés temporizados posición CT3 y CT7 con valores de ajuste en discordancia con la orden de ajuste (anexo). - Faja de la orden de ajuste: 0-30 s - Faja del relé temporizado pos. CT3: 3-30 m - Faja del relé temporizado pos. CT7: 1-10 m | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatado el cambio de los relés temporizados posición CT3 y CT7 por el fabricante VERTIV. Realizado ensayos en bancada y verificado el correcto funcionamiento de los mismos. Efectuada la parametrización conforme solicitado en la planilla de comissionamento 6275-83-19001E (CT3: 9,14 seg. y CT7: 3,10 seg.). Emitida SSA 202315817 para actualización de diseños. Relés retirados fueron devueltos a IEQ2.
202303540 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202309 | 02/03/2023 14:11:43 | Durante atendimento a SSP 20231364, verificado chave posição CVT inoperante. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202313 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído chave posição "CTV", utilizando chave substituta código 422495, conforme PT SSA 202303618. Devido ao mapa de contatos ser diferente da chave original houve necessidade de alteração no circuito de indicação de tensão da entrada do painel. Realizado ensaios funcionais e constatado funcionamento normal da chave no circuito. Emitida SSA 202305277 para IEQ2 solicitando atualização de desenho e disponibilização no SAT.
202303539 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202309 | 02/03/2023 14:12:06 | Relé de sobrecorrente MOD.: AMPTECTOR instalado nos disjuntores pos.: 52-2 e 52-3 estão inoperante. detectado durante a SSP: 20232714. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202309 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o relé defeituoso do disjuntor 52-2 e 52-3, por outros novos retirados do almoxarifado (código 668982); os relés foram ajustados e ensaiados conforme OA.0060-R00,ajustes deixados em anexo; normalizando operação do painel. Emitida as SSA202303617 e 202303621 para IMA0 gestionar reparo dos relés defeituoso.
202303536 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202309 | 02/03/2023 14:16:08 | Durante atendimento a SSP 20231364, verificado blocos temporizados posição XC das gavetas dos VVTs 3107 e 3108 inoperantes. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202309 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituídos blocos temporizados por outros de mesmas características, retirados do almoxarifado sob o código 200239 e ajustados conforme OA3499 respectivamente em 9,9 e 10 segundos.
202303494 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202309 | 02/03/2023 11:23:56 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DE LA GAVETA DEL INTERRUPTOR 52-21 CORRESPONDIENTE A LA BOMBA 1, CONFORME ANEXO. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202311 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado contator auxiliar posição "XC" com carcaça deformada, o mesmo foi substituído por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o código:679283. Realizado ensaio funcional, equipamento operando conforme projeto. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202303491 | STE |  | L007B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-02 | 0440.005-4 | 202309 | 02/03/2023 07:29:02 | Durante inspeção trimestral do banco de baterias HO-02 (SSP 20232351), foi verificado válvula do elemento nº 15 danificada (quebrada). | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202439 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Reemplazada válvula rota por válvula código 719763. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202303440 | STE | 202302959 | P003B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.075-3 | 202310 | 06/03/2023 08:03:04 | FAVOR REALIZAR DESCONEXION ELECTRICA DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0405 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202311 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Prestado apoyo al personal de MAM3 y efectuado la desconexión total de la alimentación eléctrica del motor que acciona el VVT-0405 [desconectado alimetación principal del motor (460Vca) y alimentación de la resistencia de calentamiento del motor (220Vca)], quedando el VVT indisponible.
202303439 | STE | 202303342 | P006A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.084-2 | 202310 | 06/03/2023 08:02:45 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0518. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202311 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio a MAM3, desconectando resistores danificados e conectando novos resistores de aquecimento do motor de acionamento do VVT-0518. Ensaios realizados: Req=854 ohms; Vr= 228Vca; Ir= 305mAca; Risol(250Vcc x 1min)= 1200M ohms; URA= 70,5%; Temp.: 30,5ºC; BP= IB4068.
202303403 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202309 | 01/03/2023 09:21:47 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disj. 72C tem indicação errada no SCADA de aberto, estando fechado no local. | OUO1 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202312 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado el disyuntor 72-C cerrado en el local, pero no estaba señalizando en el SIRI. Realizado el mantenimiento preventivo del disyuntor dentro de la SSP 20234880, realizada la limpieza y reapriete de los micro-switchs internos y peine de interconexión del disyuntor con el panel de distribución, realizado ensayos funcionales y verificado en tiempo real en el SIRI sus reportes de abertura/cierre, anexo la imagen de pantalla SIRI. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202303400 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202309 | 01/03/2023 09:46:41 | Relé de sobrecorrente MOD.: AMPTECTOR instalado no disjuntor pos.: 52-1 está inoperante. detectado durante a SSP: 20232714. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202309 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o relé defeituoso do disjuntor 52-1 por outro novo retirado do almoxarifado (código 668982); o relé foi ajustado e ensaiado conforme OA.0060-R00,ajustes deixados em anexo; normalizando operação do painel. Emitida SSA202303616 para IMA0 gestionar reparo dos relés defeituoso.
202303386 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202309 | 28/02/2023 16:51:07 | Verificar motivo por el cual el anunciador del cargador CB-01 no acepta test de funcion. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202311 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado conversor CV2 del panel CB-01 con defecto (falta de tensión de salida 24 Vcc, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal), el mismo fue reemplazado por otro de iguales características que fue retirado del almacén(COD:111384). Emitida SSA 202304251 a IMA0 para gestionar reparo del Conversor retirado. Efectuado ensayos funcionales del anunciador cuyos resutados fueron normales. Mediciones finales del ensayo en anexo. Panel fue dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202303385 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202309 | 01/03/2023 07:15:10 | Durante atendimento a SSA 202301000, constatado amperímetro digital CC posição "CM1" com indicação discrepante, conforme ensaio em anexo. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202311 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Após realizada calibração por ILA3 (SSA:202304233) reinstalado o amperímetro digital CC posição "CM1", indicação deixado dentro da tolerância do instrumento.. Equipamento liberado para operação.
202303381 | STE |  | H002D005 | QUADRO CV-08 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N08 VERTEDOURO | 0243.008-8 | 202309 | 28/02/2023 16:14:28 | Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego de completar el comando de cierre. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,22 m, cerró totalmente posterior a un nuevo comando de cierre. | OUO5 | MEG2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202311 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue encontrado relé temporizado pos. "RSFP" del tablero CV-08 con defecto (relé actúa de manera intermitente fuera del tiempo ajustado), el cuál fue sustituido por otro de iguales características que fue retirado del almacén (COD:192309). Posterior a la sustitución fue realizado ajuste (según OA.0464-R00) y ensayos funcionales cuyos resultados fueron normales. Emitido SSA 202304463 a IMA0 para gestionar el reparo el relé defectuoso. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202303379 | STE |  | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202309 | 28/02/2023 16:14:59 | Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego de completar el comando de cierre. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,12 m, cerró totalmente posterior a un nuevo comando de cierre. | OUO5 | MEG2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202311 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Fue encontrado relé temporizado pos. "RSFP" del tablero CV-06 con defecto (relé actúa de manera intermitente fuera del tiempo ajustado), el cuál fue sustituido por otro de iguales características que fue retirado del almacén (COD:192309). Posterior a la sustitución fue realizado ajuste (según OA.0464-R00) y ensayos funcionales cuyos resultados fueron normales. Además. Emitido SSA 202304480 a IMAO para gestionar el reparo el relé defectuoso. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202303376 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202309 | 28/02/2023 15:46:04 | Verificar motivo pelo qual estando selecionado bomba 02 como principal acionou alarme de nível alto no SCADA. Constatado no local nível alto acionado e todas as bombas paradas. Ao selecionar bomba 01 para principal todas as bombas partiram em automático e o nível do poço foi restabelecido as condições normais de operação. Obs.: Bomba 01 permanece como principal. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202311 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme P.T. emitida por IEQ2 na SSA202304485 foi utilizada a chave de código 627631(instalada na Sem.11) como substituta definitiva da chave de código 149063. Emitida SDS-14784 para revisão da LMR JK66.
202303237 | STE |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202308 | 24/02/2023 16:46:19 | Durante ejecución de la SSP: 20232586 MP1A, fue encontrado los siguientes defectos. - No reporta alarma de falta de tensión de control del panel KE-02 en ASLP. -No parte la cuarta bomba en automático, siendo que tiene nivel para partir. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202308 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado que a quarta bomba não partia devido bloco temporizado XT-3 inoperante, substituído por outro de mesmas características. Retirado do almoxarifado COD: 105023. Verificado que não reportava alarme de falta de tensão de controle devido o bloco temporizado 27CAT2 estar inoperante, substituído por outro de mesmas características. Retirado do almoxarifado COD: 200301. Foram realizado ensaios funcionais confirmando o correto funcionamento do quadro.
202303222 | STE |  | P023C009 | QUADRO KG-34 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.009-0 | 202308 | 24/02/2023 09:57:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o motor do VVT-1232 não parte, ocasionando disparo do disjuntor 52.25 no KG-34. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202311 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado abertura da conexão interna de ligação das bobinas (fechamento estrela), referente a fase U. Foi emitida SSA 202304150 para MAM3, solicitando reparo do motor. Medições realizadas: Resistência ôhmica entre bobinas U - V = 9 Mohm U - W = 9 Mohm V - W = 2 Ohm Resistência de isolação ôhmica à terra: U - terra = 18 Gohm V - terra = 16 Gohm W - terra = 13 Gohm
202303183 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202308 | 23/02/2023 11:52:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "CB03/QB03 CONDICION ANORMAL" en el ASP-01, sin aceptar rearme. Obs1.: Sin alarma en el Sistema SCADA, con indicación de bateria desconectada en el CB-03. Obs2.: Verificado en el local indicación de seccionadora CHB.03 abierta estando la misma cerrada físicamente. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202309 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constado un Falso contacto en el fin de curso CH 1 que se posiciona dentro de la seccionadora CHB.03, debido a un deficiente posicionamiento de este fin de curso no se lograba el contacto necesario para el cierre total de sus contactos ocasionando ambas fallas mencionadas en la SSA, mejorado contacto y reposicionado fin de curso para evitar futuras fallas solucionando de esta manera ambos problemas. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. Realizado dentro del AT 202301682. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202303180 | STE |  | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202308 | 23/02/2023 16:20:27 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual se encontra comutado o contator CB (fonte secundária proveniente do QB-06) mesmo com a fonte preferencial normal. | OUO1 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202333 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue encontrado contactor pos."CA" con defecto (carcaza deformada), el cuál fue sustituído por otro contactor de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén (COD. ALMOX:112577). Posterior a la sustitución fue realizado con el apoyo del personal de OPUO.DT ensayos funcionales de conmutación de fuente principal y auxiliar, confirmando el correcto funcionamiento del mismo . El equipamiento fue dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202303113 | STE |  | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202307 | 18/02/2023 18:17:15 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "KH-15 CONDICION ANORMAL". VERIFICADO NO LOCAL, DISJUNTOR 52-29 DISPARADO E COM INDICAÇÃO DE "DISJ DO VVT-0813 DISPARADO" DO ANUNCIADOR. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202310 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de resistência de isolação bobina/terra e constatado baixa isolação do VVT-0813 (9kohms), o mesmo foi desconectado eletricamente e realizado novo ensaio de resistência de isolação diretamente nos terminais do motor, constatando baixa isolação (9kohms). Dados coletados: Temperatura ambiente=27,4ºC; %RH: 74,5%; Emitida SSA 202304048 para MAM3 informando a baixa isolação e solicitando a verificação e reparo.
202303105 | STE |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202307 | 17/02/2023 23:51:21 | Verificar e solucionar alarme "Alarm relay" no módulo 125Vdc. Obs.: Gera indicação de alarme "CO-QO03/04 condição anormal" no painel ASLP-02, sem alarme no Scada e no ASP-02. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202310 | ALTAIR WIGGERS | O cartão eletrônico do anunciador posição reserva AL09 foi reparado por ILA2 "SSA 202304038". Após o conserto foi reinstalado no quadro, realizados ensaios funcionais confirmando a correta sinalização do painel, com sinalização normal no ASLP/ASP e SCADA. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202303101 | STE |  | P022A005 | CCM KH-25 | 0592.056-6 | 202308 | 24/02/2023 08:46:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disparou o disjuntor 52-29 e atuou o alarme de sobrecarga no VVT-1213. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202311 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado ensaios de resistência de isolação, tensão e corrente para verificar possíveis falhas. Megger 220Mohm, Tensão AB/AC/BC - 447,5V/446,9V/445,5V; Corrente A/B/C - 52,3A/53,1A/51,9A - In: 61A. Temperatura: 28,5ºC, Umidade: 68,3%. Equipamento em condições normais de funcionamento.
202303099 | STE | 202221887 | J077B026 | QUADRO TCSH-KE01 | 3201.011-6 | 202307 | 17/02/2023 15:48:44 | Simular pico de tensão de alimentação no KE-01 e TCSH-KE01 para verificar a sequência de partida das bombas e se a mesma obedece ao nível de partida. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202310 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizados ensaios em conjunto com a operação e, conforme esperado, verificado que: a) ao retornar a alimentação de controle, o TCSH manda partir todas as bombas que não estejam com comando de parada; b) as bombas obedecem a ordem definida pela chave seletora; c) mesmo com comando de partida de múltiplas bombas, elas sempre obedecem a temporização definida na ordem de ajuste do painel KE; d) estando o nível mínimo atuado, nenhuma bomba entra em operação.
202303071 | STE | 202302670 | P003B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.077-0 | 202307 | 17/02/2023 16:26:44 | FAVOR REALIZAR LA CONEXION ELECTRICA DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0404 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202311 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efectuada la conexión eléctrica de la resistencia de calentamiento del VVT 0404. Efectuadas mediciones: Ensayo de Aislación: -Aplicado 250Vcc entre el terminal 1,2 entre tierra. -Temperatura: 28.9°c humedad:71.2%. -Valor de la aislación= 50000Mohm. Valores del Resistor: -Resistencia=830 Ohm. -Tension:225 Vca. -Corriente:0,268A. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202303069 | STE | 202217393 | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202307 | 17/02/2023 16:27:05 | FAVOR REALIZAR LA CONEXION ELECTRICA DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DEL VVT-0305 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202311 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica de la resistencia de calentamiento del motor VVT-0305. Mediciones obtenidas: -Rt= 850Ω -Resistencia de aislamiento(250Vcc, T=1min, t=29,5°, %RH=70,1 A1/A2/Tierra)= 50000MΩ. BP Megger= 717835. Se energizó el circuito y se tomaron las siguientes mediciones: -U=225,2 Vca -I=264mA Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202303052 | STE |  | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202307 | 17/02/2023 10:58:40 | Durante comisionamiento del panel CDCE-14 (SSA 202223532) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315734 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202303050 | STE | 202218981 | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202307 | 17/02/2023 16:27:22 | Desconectar conductores de accionamiento y resistencia de calentamiento del motor eléctrico perteneciente a la motobomba BDR-H14-002 (BDR-9998) de manera a permitir desmontaje del mismo. | MAM1 | MEG2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202310 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectada a alimentação de força 460VCA, 220VCA de aquecimento e aterramento do motor da BDR9998. Isolados cabos e acomodados dentro da caixa de ligações do motor, que foi separada do motor. Parafusos de fixação da caixa e do aterramento foram recolocados na carcaça do motor. Retirados os fusíveis FU2-5 e FU2-6 (CQ-06) para possibilitar a realimentação do aquecimento dos demais motores sem energizar os cabos desta BDR.
202303049 | STE |  | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202307 | 17/02/2023 10:59:00 | Durante comissionamento do painel CDCE-12 (SSA 2022/23530) verificado que os cabos que ligam a lâmpada de indicação de painel energizado (bitola 1,5 mm²) estão prensados juntos com o cabo de chegada da alimentação principal (25 mm²) | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315733 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202303005 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202307 | 17/02/2023 07:25:20 | Durante comisionamiento del panel CDCE-10 (SSA 202223529) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315732 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202302954 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202307 | 16/02/2023 13:33:40 | Durante atendimento a manutenção preventiva SSP20232588 encontrado disjuntor 523 (alimentação aquecimento da bomba 3) inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202307 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído disjuntor defeituoso por outro de mesmas características retirado do almoxarifado (cód. 713322) , ensaio do disjuntor anexo. Normalizado circuito de alimentação do aquecimento da bomba 3. Valores medidos: Tensão 220Vca. Corrente 0,8A. Executado durante a SSP202302588 com a AT202301480.
202302946 | STE | 202223249 | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202307 | 17/02/2023 16:27:59 | Realizar conexión eléctrica de conductores de accionamiento y resistencia de calentamiento del motor eléctrico perteneciente a la motobomba BES-1804. | MAM1 | MEG2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202311 | ALTAIR WIGGERS | Efetuada a conexão elétrica total (força ,cabo de terra e resistências de aquecimento) do motor elétrico da moto bomba BES-1804. Medições realizadas: Resistência de aquecimento: Tensão:221 Vca, Corrente:0,8 A, R:255,6 Ohm Motor: Resistência de isolação 500Vcc/1min, Bobina x Terra= 1470Mohm T: 25,9°C H.R: 81%. Resistência de Bobina=RS:0,6 Ohm; ST:0,6 Ohm; RT:0,7 Ohm Tensões=RS:457 Vca; ST:459 Vca; RT:458 Vca. Correntes=R:307A; S:321A; T:316A. IN:412A equipamento liberado para operação
202302871 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202307 | 16/02/2023 15:42:34 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INTERRUPTOR 52.31 ROTO/DESACOPLADO, CONFORME ANEXO. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202309 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que el mecanismo de la manopla del interruptor 52.31 presenta un desperfecto del plástico interno de acople entre el eje y la manopla imposibilitando el cierre y abertura del mismo, reemplazada manopla por una de iguales características que se encontraba disponible en la sala 115 de la MEG-2. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202302860 | STE | 202212964 | J019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-01 50 HZ 2000 KVA | 0290.005-0 | 202307 | 15/02/2023 16:50:11 | Realizar os seguintes ensaios no transformador: - Resistência de isolamento - Resistência dos enrolamentos - Relação de transformação | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202310 | ALTAIR WIGGERS | Foi realizado ensaios conforme solicitado; 1) de resistência de isolamento; 2)resistência de enrolamentos; 3) relação de transformação,(registrado na folha de medição em anexo). deixado equipo em condição normal de operação.
202302853 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202307 | 15/02/2023 13:55:56 | Durante la SSA: 202302155, el diodo pos D4 se encontró con defecto, no permitió al cargador conducir la corriente de carga. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202307 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del diodo defectuoso pos. D4 por otro de las mismas características retirado de almacenes (cod: 223506); Medición de corriente en los diodos: D1: 10.7 A, D2: 11,3A , D3=11,5 A , D4 (libre circulación)= 0,3 A . Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación y se procedió a la carga de comisionamiento. Servicio ejecutado con la AT: 202301565.
202302850 | STE |  | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202307 | 15/02/2023 10:10:27 | Verificar/solucionar: não ocorreu sinalização no SCADA de nenhum dos alarmes referentes às proteções atuadas no disparo do disjuntor 52-A4 (ver SSA 202302839). Verificada correta sinalização no painel local. | OUO6 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202309 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Constatado que os alarmes do rele de proteção do Disj. 52A4 do painel CD-01 são transmitidos para o painel 5S-CD01 mas não são retransmitidos para o SCADA. Emitida SSA: 202303758 para MEL4 solucionar o problema. Obs: trabalho realizado dentro da AT:202301371. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202302841 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202307 | 15/02/2023 09:37:20 | Verificado que el cargador CB-06 paro de conducir durante la abertura secuencial de las cargas del QB-05 para aislacion del tablero. Confirmado que no para de conducir ante la abertura del disyuntor de ninguna carga en especifico. Para de conducir al abrir una cierta cantidad de cargas en el QB-05. OBS.: el cargador CB-06 vuelve a conducir al abrir el disyuntor 72.I del CB-06 (Alimentacion CB-06 para QB-05). Adjunto en anexo la condicion de los tableros durante las maniobras. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202310 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado tiristor T1 sem conduzir devido a falha nos cartões eletrônico de controle. Foram substituídos os cartões defeituosos E1(CCI4231 não gera pulso de disparo de uma fase ) e E3(CCI4234 com capacitor C1danificado) e ajustado conforme OA0468. Valores medidos com corrente de saída do carregador em 220A e tensão 131,6Vcc = T1 96A/T2 88A/T3 88A; D1 88A/D2 88A/D3 96A. Emitida SSA202303732 para IMA0 gestionar o reparo dos cartões defeituosos. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202302837 | STE |  | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202307 | 15/02/2023 09:44:47 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor 52.35 do painel KG-33 encontra-se travado na posição aberto. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202310 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado disjuntor 52.35 travado devido a desajuste na haste do mecanismo de abertura e fechamento. Realizado ajuste na posição da haste e do mecanismo normalizando operação do disjuntor. Normalizado painel com apoio de opuo.dt e verifiado correto funcionamento. Valores medidos com KH-33 em funcionamento: Tensão R/S 440Vca; S/T440Vca; T/R 440Vca, Corrente R 201,6A; S 213,4A; T 202,3A.
202302835 | SCA | 202300665 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202307 | 15/02/2023 09:30:09 | Durante o retrofit do TBP-02: Desconectar permanentemente os cabos A6X9105, A6X9106, e o condutor 5 do cabo A6X9079. Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X9079, A6X9080, A6X9081, A6X9097, D6X0013. Prestar apoio para atuação do relé 86B para teste de trip externo no TBP-02. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202302787 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 15/02/2023 07:24:29 | Durante MP2A (SSP 20234867), constatado que não sinalizava falta de tensão no anunciador disjuntor no painel CB-05. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202307 | ALTAIR WIGGERS | Substituído contator auxiliar "RLB" inoperante por outro de mesmas características (COD. ALMOX. 665797) Realizado ensaio e confirmado a sinalização falta de tensão no anunciador. Equipamento em condições normais de operação. Executada com AT:202301477
202302785 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 15/02/2023 07:30:01 | Durante MP2A (SSP 20234867), constatado que não sinalizava disjuntor 72C desligado no painel CB-05. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202307 | ALTAIR WIGGERS | Substituído contator (Y72C) inoperante por outro de mesmas características (COD. ALMOX. 126241) normalizando a sinalização de disjuntor 72c aberto. Equipamento em condições normais de operação. Executada com AT:202301477
202302783 | STE |  | G081D004 | PAINEL TLF-04 - PAINEL DE LUZ E FORCA 220 VCA - OFICINA | 0918.004-4 | 202310 | 07/03/2023 09:48:03 | Verificar\solucionar motivo por el cual el interior del tablero presenta olor a quemado. | MET2 | MEG2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202312 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada inspección en el cuadro TLF-04 y detectado disyuntor T20 (10A) con señales de defecto en su carcasa, reemplazado por otro de iguales características retirado de Deposito y constatado que dicho circuito posee una corriente mayor a la nominal (Emitida SSA 202304853 para IEQ2 solicitando parecer técnico), no encontrada señales de calentamiento dentro del cuadro. Cuadro de dejado en condiciones normales de operación. Archivos en anexo.
202302781 | STE |  | G081D002 | PAINEL TLF-02 - PAINEL DE LUZ E FORCA 220 VCA - OFICINA | 0918.002-8 | 202310 | 07/03/2023 10:34:20 | Verificar\solucionar motivo por el cual el interior del tablero presenta olor a quemado. También verificar la actuación continua de los disyuntores pertenecientes a tomacorrientes. OBS: disyuntores T8 y disyuntor del taller. | MET2 | MEG2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202312 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Verificado que o disjuntor com incidência de disparo é o disjuntor T6. Constatado o correto disparo do disjuntor por sobrecorrente pois o circuito em questão excede a corrente nominal do mesmo (in=10A) conforme cargas são inseridas. Emitida SSA 202304886 para IEQ2 solicitando parecer técnico. Não foi encontrado sinais de aquecimento que justifique o odor de queimado no quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Email da MET2 e medições realizadas em anexo.
202302780 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 15/02/2023 07:30:18 | Durante execução da SSP: 20234867 encontrada fonte do anunciador "CV2" sem tensão de saída. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202307 | ALTAIR WIGGERS | Constatada fuente de anunciador posición CV2 con defecto, sustituído por otro de mismas características retirado de almacén. Emitida SSA:202302914 para IMA0 gestionar reparación de fuente retirada. Tensión de salida ajustada en 25,5 VCC, corriente medida: 0.5 A. Equipo se encuentra en condiciones normales de operación. Ejecutada con AT:202301477.
202302779 | STE |  | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202307 | 15/02/2023 07:30:41 | Durante comisionamiento del panel CDCE-16 (SSA 202223533) constatado los cables de alimentación del panel (25mm²) prensados en el mismo terminal que el cable de señalización (1,5mm²). Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315735 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202302776 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202307 | 15/02/2023 07:33:59 | Durante comissionamento do painel CDCE-18 verificado que os cabos que ligam a lâmpada de indicação de painel energizado (bitola 1,5 mm²) estão prensados juntos com o cabo de chegada da alimentação principal (25 mm²) | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Acompanhado técnico da VERTIV na resolução da pendência. Conforme solicitado na baixa da SSA derivada, o cabo de 1,5 mm2 foi conectado à barra de distribuição do painel e a placa de identificação da lâmpada foi trocada de "Panel Energizado" para "Panel Ligado". Emitida SSA 202315736 para atualização de desenho. Painel deixado em condições normais de uso.
202302764 | STE |  | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202307 | 14/02/2023 15:36:25 | Durante la MP4A SSP 20232265 detectado relé temporizado 27CC con defecto. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202307 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Durante los ensayos del relé 27CC, este no temporizaba ni cerraba los contactos. Fue substituido por otro relé de las mismas características retirado de almacenes "RELE TIEMP ELECTRO 2RV 1A 125VCC 0/5S", fue realizado el ajuste del tiempo en 5seg conforme OABT 3657/2009, realizados ensayos funcional constatando correcto funcionamiento. Emitida SSA 202302853 para IMA0 gest. reparo del relé. Dejado el equipamiento en condiciones normales de operación.
202302760 | STE |  | J025A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.087-4 | 202307 | 14/02/2023 15:36:50 | Durante la SSP 20232265 (4A), encontrada dañada la “haste tirante” de accionamiento del mecanismo de abertura/ cierre de la seccionadora 89-01, fase B. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202307 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Durante la maniobra de abertura de la seccionadora pos."89-1" ocurrió la quiebra del haste (fase "B") instalada en el eje de la seccionadora, fue substituida por otra similar retirado de almacenes, realizado ajustes en el mecanismo, efectuadas maniobras de abertura/cierre constatando su funcionamento normal. Dejado equipamento en condiciones normales.
202302737 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 14/02/2023 13:36:24 | Durante MP2A (SSP 20234867), constatado que carregador CB-05 não entrava em carga . | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202307 | ALTAIR WIGGERS | Constatado CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE(cod:307378) con defecto, sustituido por otro de mismas características y verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA:202302917 p/IMA0 gestionar reparación del circuito retirado. Equipo en condiciones normales de operación. Ejecutada con AT:202301477
202302666 | STE |  | L002B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-04 | 0434.041-8 | 202307 | 13/02/2023 16:41:18 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA TAPA DE VENTILACION DE LOS ELEMENTOS 50, 51, 46, 52, 44, 36, 61, 30, 67, 68, 29, 26, 73, 23, 20, 18, 79, 15, 14, 13, 12, 87, 09, 06 Y 05 SE ENCUENTRAN ABIERTAS Y NO TRAVAN EN LA POSICION CERRADA, CONFORME ANEXO. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202412 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontradas las tapas mencionadas en el texto de la emision en posicion abierta. Realizada la sustitucion por otras de mismas caracteristicas retirada de almox. VALVULA BAT POLIP SBM 690 cod. 678740. Dejado el equipo en condiciones normales de operacion. Resultado en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202302665 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202307 | 14/02/2023 15:37:56 | Durante la ejecución de la SSA: 202302155, se encontró que los módulos electrónicos : -Pos E1 ,con defecto, no dejó entrar al cargador en carga manual. cod almac: 307351 -Pos E3 , capacitor con defecto (perforado). cod almac: 307378 | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202307 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de los módulos electrónicos pos. E1(cod almac: 307351 y pos E3. (cod almac: 307378). Los cartones defectuosos fueron enviados para la gestión de su reparo a IMA 0 , SSA: 202302767. Se comprobó el correcto funcionamiento del cargador efectuando el ensayo de carga manual. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación para la carga de comisionamiento.
202302662 | STE | 202302280 | P022B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.056-3 | 202307 | 13/02/2023 16:33:14 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1303. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202310 | ALTAIR WIGGERS | Realizada a conexão da resistência de aquecimento do VVT-1303, ensaio de resistência de isolação dos terminais da resistência de aquecimento para massa: 50000Mohms; e realizado medições de tensão:226vca e corrente: 0,25A; equipamento liberado para operação.
202302660 | STE | 202302275 | P022B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.056-3 | 202307 | 13/02/2023 16:33:25 | VERIFICAR/INSPECIONAR CAIXA DE LIGAÇÃO DO MOTOR VVT5-1302 , POIS A MESMA ENCONTRA-SE SOLTA (CAIDA) FORA DOESTADONORMAL DE FIXAÇÃO. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202310 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la fijación de la caja de conexiones del motor que se encontraba suelta. Se comprobó el estado de las conexiones y el correcto funcionamiento del mismo. Mediciones realizadas: -Resistencia de aislamiento(R/S/T/ Tierra, 500 Vcc, t = 1min, T= 28°C, RH=50%)= 2000 MΩ BP Megger= 717835 Se liberó el equipamiento en condiciones normales de Operación.
202302655 | STE | 202302537 | J013A037 | QUADRO QP-02 | 0253.002-3 | 202307 | 13/02/2023 15:52:05 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A5X1409, A5X1411 e A5X1451, durante o retrofit do PB-02 previsto para o período de 13/03 a 31/03. Desconectar permanentemente o cabo D5X-1403. Retirar os transdutores TD2, TD3 e TD4 do cubículo 18. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202428 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado: 08/07/2024 1 - Desconectados y testados cabos A5X1409, A5X1411 e A5X1451 2 - Desconectado permanentemente cabo D5X-1403 3 - Retirados transductores TD2, TD3 y TD4 del cubículo 18 y enviados al almacén p/ stock. 4 - 18/07/2024 -Reconectados cabos A5X1409, A5X1411 e A5X1451 en conjunto con MEL1. 5 - 22/07/2024 Realizado ensayo de actuación de trip del disyuntor 52-A2 en conjunto con MEL1. 6 - Emitida SSA:2024011504 de Act. de diseño luego de la conclución del servicio.
202302653 | STE | 202302541 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202307 | 13/02/2023 15:52:23 | Desconectar, testar e reconectar os cabos M5X1602, A5X0006 e A5X0051, durante o retrofit do PB-02 previsto para o período de 13/03 a 31/03. Prestar apoio para atuação do relé Basler do cubículo 11, para teste de transferência de disparo. Coordenar serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202428 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sem28: conforme solicitado desconectados y realizado ensayo de punto a punto en cabos M5X1602, A5X0006 e A5X0051 con el personal de MEL-1 Sem29: efectuados ensayos de resistencia de aislamiento en los cables M5X1602, A5X0006 e A5X0051 (250Vcc/min, T=22°C, Hum=78%) dando todos resultado ≥50GΩ. Sem30: efectuados ensayos funcionales de alarma de Trip en conjunto con MEL1 Emitida SSA:202411497para actualización de diseño. Entregado equipo en condicion normal.
202302652 | STE | 202302546 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202307 | 13/02/2023 15:52:41 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A5X-0601, A5X-0602, A5X-0603, A5X-0604 e M5X-1672, durante o retrofit do PB-02 previsto para o período de 13/03 a 31/03. Coordenar serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202428 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sem28: conforme solicitado desconectados y realizado ensayo de punto a punto en cabos A5X-0601, A5X-0602, A5X-0603, A5X-0604 e M5X-1672 con el personal de MEL-1. Sem29: efectuados ensayos de resistencia de aislamiento en los cables A5X-0601, A5X-0602, A5X-0603, A5X-0604 (250Vcc/min, T=22°C, Hum=78%) dando todos resultado ≥50GΩ. Sem30: efectuados ensayos funcionales de alarma de Trip en conjunto con MEL1 Emitida SSA:202411473 para actualización de diseño. Entregado equipo en condicion normal.
202302630 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202307 | 13/02/2023 11:03:49 | Durante execução da SSP 20234867, detectado "CHAVE CSC" travada. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202307 | ALTAIR WIGGERS | Substituído a chave "CSC" por outro da mesma características técnicas, cod:111147. realizados ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Equipamento se encontra em condições normais de operação. Executada com AT:202301477.
202302611 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202306 | 12/02/2023 22:17:06 | Verificar y Solucionar motivo por el cual, el aislante del Cabo C1 está resecado y presenta señales de calentamiento conforme anexo | OUO7 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202311 | ALTAIR WIGGERS | Constatado que o cabo encontrava-se danificado (ressecado). foi substituído por outro de mesmas características o equipamento ficou em condição normal de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202302585 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202306 | 11/02/2023 07:20:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a lingueta de bloqueio da manopla de acionamento da chave DSC-1 apresenta dificuldade para retornar à posição normal. | OUO1 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202309 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Confirmada a dificuldade de operação da manopla. Substituído mecanismo de bloqueio por outro produzido por ILA3 na impressora 3D e realizadas manobras operacionais que confirmara a eficácia das modificações. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202302583 | STE |  | P002A003 | QUADRO KG-08 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.001-0 | 202306 | 10/02/2023 16:03:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor 52.26 do vvt-0131 logo após a partida. | OUO1 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202310 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuados ensayos en VVT-0131 no detectándose anomalías, posterior a ello efectuado test de funcionamiento del motor, partiendo el mismo normalmente, dejado funcionando para monitoreo del mismo sin presentarse nuevo disparo del disyuntor. Mediciones: Bobina UV/UW/VW: 1.92/1.98/1.99 Ω; Resistencia de aislación de motor contra tierra: 24GΩ(temp: 28°C, Hra: 75%, In: 12A) ; Tensión RS/ST/RT: 453/454/453 V; Corriente R/S/T: 8.7/8.9/9 A. Dejado VVT-0131 funcionando en condiciones normales. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202302575 | STE |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202307 | 13/02/2023 07:38:34 | Durante comisionamiento del panel CFP-CF60 (SSA 202223528) constatado tapa lateral izquierda con daños significativos en la pintura del panel. Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202338 | ALTAIR WIGGERS | Realizado acompanhamento do pessoal da terceirizada para realizar a substituição da tampa lateral esquerda, solucionando a pendência(anexo). Todos os materiais foram providos pelo fabricante VERTIV.
202302506 | STE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202306 | 10/02/2023 08:52:29 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527) constatado plaquetas de identificación del interruptor 52.C indicando el sentido contrario del flujo de la corriente, referente a la alimentación proveniente de la UPS para el transformador TF-02. Encontrado 2 plaquetas en la parte posterior, 2 plaquetas en la parte frontal y 1 plaqueta en la puerta del panel indicados en el anexo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202338 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado acompañamiento del personal de la terciarizada de la empresa VERTIV para la sustitución de las plaquetas de indentifiación citadas en la SSA, que estaban indicando en sentido contrario el flujo de la corriente del disy. 52.C . Posterior a la sustitución fue verificado que las plaquetas instaladas ya estaban indicando correctamente el flujo de la corriente, referente a la alimentación proveniente de la UPS para el transformador TF-02 por medio del disy. 52C.
202302461 | STE | 202225001 | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202306 | 09/02/2023 15:54:49 | Verificar continuidad y estado de los diodos y tiristores de potencia. Posible falla incipiente detectado por inspección termográfica en SSA derivada. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202309 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada discrepancia de Corriente por fase CA en la entrada del puente rectificador, verificado el correcto funcionamiento de los diodos y tiristores de potencia realizando ensayo con una carga fija de 88A (resultado en ANEXO), Realizado ajuste en potenciómetros R31 y R43 del cartón E1 de la caja BT2 encargado de la simetría de fase y constatado que a mayor carga el cargador mejora notoriamente la distribución de corriente CA, No encontrándose defecto alguno en diodos y tiristores.
202302454 | STE | 202225000 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202306 | 09/02/2023 15:54:57 | Verificar continuidad de los diodos y tiristores de potencia. Posible falla incipiente detectado por inspección termográfica en SSA derivada. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202310 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado tiristor T1 sem conduzir devido a falha no cartão eletrônico de controle E1(CCI4231) que processa os sinais de tensão e corrente e gera os pulsos de disparo para os tiristores. O cartão defeituoso foi substituído no atendimento da SSA202302841, e ajustado conforme OA0468. Valores medidos com corrente de saída do carregador em 220A e tensão 131,6Vcc = T1 96A/T2 88A/T3 88A; D1 88A/D2 88A/D3 96A. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202302413 | STE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202306 | 09/02/2023 16:09:20 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527) constatado relé auxiliar posición 'C6' siendo alimentado con tensión diferente de su tensión nominal. - Tensión de control: 115 [VCA] - Tensión de alimentación del relé: 220 [VCA] - Modelo del relé: WEG CWCA0.22E (anexo). | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202323 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | De acordo com o parecer técnico presente na SSA derivada 202302568: "La tensión de 115 V está proyectado para garantizar la vida útil del relé de Subtensión." O relé instalado no painel é adequado e continuará em uso normalmente.
202302333 | STE | 202302298 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202306 | 08/02/2023 15:39:51 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A5X-0053 e A5X-0005 durante o comissionamento do TBP-01, em coordenação com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202404 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado apoio para medição ponto a ponto e ensaio de resistência de isolação com resultados satisfatórios nos cabos A5X-0053 e A5X-0005. Após ensaios os cabos foram reconectados nos seus respectivos bornes. Os resultados das medições realizadas podem ser verificados na SSA principal, sob responsabilidade da MEL1.
202302332 | STE | 202302299 | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202306 | 08/02/2023 15:40:16 | Desconectar, testar e reconectar o cabo H5X-2467 durante o comissionamento do TBP-01, em coordenação com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202404 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo punto a punto y de resistencia de aislamiento del circuito H5X-2467 con la MEL1, valores(500Vcc, 1',80%,28°)BP Megger 717140 : R/⏚=500MΩ S/⏚=500MΩ T/⏚=500MΩ Obs: No se realizó el ensayo entre fases porque que existen otras cargas costuradas al circuito y no se posee AT en las mismas para la aislación. Se energizó el circuito en vacío y se obtuvieron las siguientes mediciones: Ur/Us/Ut= 227/225/228 Vca Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación
202302330 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202306 | 08/02/2023 14:39:25 | Durante la ejecución de la SSP 20234879 encontrado: - Cartón electrónico E1 (NIFE 4234) de la caja BT2 inoperante. - Cartón electrónico E4 (NIFE 4224) de la caja BT3 con relé 3 colado en posición cerrado. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202306 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada falla en cartones electrónicos E1 (BT2) y E4 (BT3), reemplazados ambos por otros de iguales características retirados de deposito y ajustados según OA.0460-R00, emitida SSA 202302336 para IMA0 gestionar reparo de los cartones retirados. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202302292 | STE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202306 | 08/02/2023 14:40:51 | Durante comisionamiento del panel CBM-CF60 (SSA 202223527) constatado relés temporizados posición CT3 y CT7 con valores de ajuste en discordancia con la orden de ajuste (anexo). - Faja de la orden de ajuste: 0-30 s - Faja del relé temporizado pos. CT3: 3-30 m - Faja del relé temporizado pos. CT7: 1-10 m | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Substituídos relés temporizados posições CT3 e CT7 por outros disponibilizados pela IEQ2. Ambos de marca/modelo WEG RTW17A, ajuste de 0-30seg. Realizados ensaios em bancada e verificado correto funcionamento. Efetuada parametrização conforme solicitado na planilha de comissionamento número 6275-83-19000E (CT3 - 8,98 seg e CT7 - 3,09 seg). Emit. SSA23/15455 para atualização de desenho. Relés retirados do painel foram entregues à IEQ2. Painel deixado em condições normais de uso. AT 202308013.
202302283 | STE | 202301881 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202306 | 08/02/2023 09:59:24 | Desconectar, testar e reconectar, conforme necessidade, o cabo H72001, devido ao retrofit do painel 4R2. Coordenar atividades com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202403 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuados ensayos de punto a punto con apoyo de personal de MEL-1 encontrándose concordancia de identificación en ambas puntas, realizado ensayos de resistencia de aislación utilizando medidor de aislación FLUKE 1507 IB: 3991(500 Vcc/1 min) dando resultados: fase R/tierra= 500 MΩ, fase S/tierra= 500 MΩ, fase R/S= 500 MΩ. (siendo Temp= 25.6°C, Hum= 61.8%) Reconectados cabos R y S del cable H72001 al disyuntor 52N4 y dejado abierto a disposición del personal de MEL1.
202302258 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202306 | 07/02/2023 23:44:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador de tensión en la salida del cargador esta marcando valor elevado. | OUO6 | MEG2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202309 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada instalação dos voltímetros reparados por ILA3. Tensão medida na saída do carregador +/-=131,6Vcc; +/terra=66.4Vcc; -/terra=65,6Vcc; voltímetro pos. Carregador +/-=131,5Vcc; +/terra=65.4Vcc; -/terra=65,6Vcc; voltímetro pos. barra +/-=131,4Vcc; +/terra=65.4Vcc; -/terra=65,5Vcc. Verificada indicação visual dos voltímetros reparados compatível com valores medidos. Equipamento em condições operativas normais. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202302248 | STE |  | K024A001 | QUADRO QG-08 | 0270.008-5 | 202306 | 07/02/2023 16:51:54 | Durante atendimento a SSP 20232269, verificada falha intermitente no carregamento de mola do disjuntor 52-D. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202306 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado fim de curso posição FC quebrado. Substituído fim de curso por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 251860, e realizados ensaios funcionais com resultados comprobatórios da eficácia da intervenção.
202302238 | STE |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202306 | 08/02/2023 11:17:45 | Verificar motivo pelo qual a chave seletora do voltímetro referente ao disjuntor 52B (fonte emergência) está travada para mundança de seleção entre fases as BC e CA. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202306 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado lubrificação nos mecanismos da chave CTV referente a fonte de emergencia disj. 52B que se encontrava travada. Deixado equipamento em condições normais de operação. Medições no voltímetro analógico: Vab=465V, Vac=470V e Vbc=465V. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202302225 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202306 | 08/02/2023 11:18:07 | VERIFICAR/SOLUCIONAR AUSENCIA DE LAMPARA DEL INDICADOR DE ¨DESLIGADA/DESCONECTADA¨ CORRESPONDIENTE A LA BOMBA N° 3, CONFORME ANEXOS. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202308 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado que en el local la lampara estaba ausente, fue realizada la reposición de la lampara retirada de almacenes "LAMPARA LED 1ELEM BA9S 120V/VCC VD" normalizando la anunciación de "Bomba N°3 desligada/desconectada" realizado testes y verificando su correcto funcionamiento. Fotos del resultado en anexo. Equipo se encuentra en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202302204 | STE |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202306 | 08/02/2023 11:18:17 | Verificar y solucionar seccionadora DCS01 referente a la bomba BES-1001 con dificultad de cierre/apertura. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202308 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado lubrificação nos mecanismos da seccionadora DCS01 que se encontrava com dificuldade de fechamento/abertura. Realizado diversas manobras e obtido resultados satisfatorios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202302169 | STE |  | L007A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-01 | 0440.007-0 | 202306 | 06/02/2023 16:02:31 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE ELECTOLITO DEL ELEMENTO 05. OBS: VERIFICADO TAMBIEN TAPA FLEXIBLE ROTA DEL ELEMENTO 11. VER ANEXOS. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202308 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Após codificação e disponibilização do item "válvula de segurança"no almox, referente ao Parecer Técnico SSA 202303242 - Foram substituídas as válvulas danificadas dos elementos 11,18 e 22 por outras de mesmas características retiradas do almoxarifado (código 719763). Deixado as baterias em condições normais de uso. - Durante ao atendimento a essa SSA não constatado perda de eletrólito do elemento 05 o mesmo estava com nível normal de eletrólito. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202302155 | STE |  | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202306 | 06/02/2023 11:23:26 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacen con el codigo 704581 en atención a la SSA: 20220949. Emitido SDS-14760 para comisionamiento del mismo luego de la sustitución. Datos para la baja de la SSA: Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.81-1 Destino: S098Z003 (sucata) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202307 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó el banco de baterías HNB-05 por el nuevo disponibilizado en almacenes con el código 704581. Una vez instalado, se realizó el comisionamiento del mismo (ver en Adjuntos), Conforme a la SDS-14760 , planilla de comisionamiento 6175-83-19306E. Obs.: O Nº do equipamento é 0434.081-0 conforme email anexo.
202302139 | STE |  | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202306 | 06/02/2023 11:23:37 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacen con el codigo 707715 en atención a la SSA: 202209466. Emitido SDS-14759 para comisionamiento del mismo luego de la sustitución. Datos para la baja de la SSA: Origen: S098X001 / Equipo N° 0434-082-1 Destino: S098Z003 (sucata) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202308 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Efetuada a substituição do banco de baterias HN-03 por outro novo cod. Almox.: 707715 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6231-83-19334E. Planilha devolvida com a SDS-14759. Emitida a SSA: 202303824 e 202303907 para solucionar os problemas apresentados.
202302021 | STE |  | L001A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB-01 | 0435.074-0 | 202305 | 03/02/2023 09:59:36 | Durante ejecución de SSP:20234865 se encontró manopla de seccionadora quebrada. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202305 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada manopla quebrada , efectuado reparación por parte de personal de MEG-1 bobinadores. Reinstalada manopla reparada en la seccionadora CHB-01 Ejecutada con AT:202300594
202302019 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202305 | 03/02/2023 05:54:21 | Verificar/solucionar motivo por el cual posterior a la normalización del QI-05 el cargador quedo con alarma de "Subtensión cargador". Obs: CN-09 interconectado vía CN-10. | OUO0 | MEG2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202307 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado relé posição auxiliar 27AT inoperante. Foi substituído o relé por outro de iguais características (cód.112836), ajustado conforme OA0754 em 5seg. Emitida SSA202302899 para IMA0 gestionar reparo do relé defeituoso. Deixado painel em condições normais de operação.
202301968 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202305 | 02/02/2023 14:47:08 | Durante ejecución de SSP:20234865 encontrado cargador no reportando alarma de "cargador anormal" | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202305 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada la falta de reporte de alarma "CARGADOR ANORMAL" . Efectuada búsqueda de falla y encontrado fusible en posición F2 en el BT3 quemado, sustituído por otro de mismas carcaterísticas proveído por OPOU.DT. Entregado el mismo en condiciones normales de operación. Ejecutada con AT:202300594
202301965 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202305 | 02/02/2023 14:47:32 | Durante ejecución de SSP: 20234865 encontrada fuente del anunciador con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202305 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada fuente de anunciador posición CV2 con defecto, sustituído por otro de mismas características retirado de almacén. Emitida SSA:202302203 para IMA0 gestionar reparación de fuente retirada. Tensión de salida ajustada en 24 VCC, corriente medida: 0.5 A. Equipo se encuentra en condiciones normales de operación. Ejecutada con AT:202300594.
202301950 | STE | 202301721 | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202305 | 03/02/2023 08:50:41 | FAVOR REALIZAR LA DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN POSTERIOR AL CAMBIO, DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1024 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202307 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada desconexão e posterior conexão da resistência de aquecimento do motor do VVT1024. Valores medidos: Resistência Ôhmica com resistor em paralelo=800ohm; Resistência de isolação resistor x massa=50000Mohm(28ºC 70% umidade); Tensão de alimentação 224Vca; Corrente em regime 0,3A. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202301897 | STE |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202305 | 01/02/2023 15:43:28 | Conectar los siguientes cables para posibilitar alimentación de los tableros de la ANDE con relación a la “Interfase de alimentación con la línea Iguazu. - Cable M29061 / Borne X2-A2 (1-2) / Disyuntor 72.4-A2 - Cable M29065 / Borne X2-A5 (1-2) / Disyuntor 72.4-A5 - Cable M29066 / Borne X2-A11 (1-2) / Disyuntor 72.4-A11 Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202305 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efectuados los ensayos punto a punto, resistencia de aislación y las conexiones de los cables por parte de la empresa RIEDER. Punto a Punto=OK Mediciones anotadas. Resistencia de Aislación= 500Vcc /1min T=21,4°c; H.R.=72% Cable M29061= +/tierra:550MΩ; -/tierra:550MΩ; +/-:550MΩ. Cable M29065= +/tierra:550MΩ; -/tierra:550MΩ; +/-:550MΩ. Cable M29066= +/tierra:550MΩ; -/tierra:550MΩ; +/-:550MΩ. Emitida SSA 202302191 para IEQ2 actualizar diseños. Equipo dejado en condiciones normales
202301896 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202305 | 01/02/2023 15:43:16 | Conectar los siguientes cables para posibilitar alimentación de los tableros de la ANDE con relación a la “Interfase de alimentación con la línea Iguazu. - Cable M29047 / Borne X1-B2 (1-2) / Disyuntor 72.3-B2 - Cable M29059 / Borne X1-B5 (1-2) / Disyuntor 72.3-B5 - Cable M29060 / Borne X1-B11 (1-2) / Disyuntor 72.3-B11 Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202305 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Efectuados los ensayos punto a punto, resistencia de aislación y las conexiones de los cables por parte de la empresa RIEDER. Punto a Punto=OK Mediciones anotadas. Resistencia de Aislación= 500Vcc /1min T=21,4°c; H.R.=72% Cable M29047= +/tierra:550MΩ; -/tierra:550MΩ; +/-:193,3MΩ. Cable M29059= +/tierra:550MΩ; -/tierra:550MΩ; +/-:550MΩ. Cable M29060= +/tierra:550MΩ; -/tierra:550MΩ; +/-:550MΩ. Emitida SSA 202302212 para IEQ2 actualizar diseños. Equipamiento en condicion normal.
202301891 | STE |  | J039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP50) | 1088.010-0 | 202305 | 01/02/2023 14:15:28 | Durante comisionamiento del panel CFP-PP50 (SSA 202223613) constatado identificación de colores de todos los conductores de fuerza y la barra del panel en discordancia con el patrón de colores de frecuencia 50Hz. Encontrado fase 'R' en azul, fase 'S' en blanco y fase 'T' en rojo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202313 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme parecer técnico de la SSA 202301906, fue constatada la adecuación en la identificación de colores de todos los conductores de fuerza y la barra del panel de acuerdo al patrón de colores de frecuencia 50Hz, que fue realizada por la contratada. Dejado conductores de la fase 'R' en rojo, fase 'S' en blanco y fase 'T' en azul. Servicio realizado con la AT 202302310.
202301890 | STE |  | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202305 | 01/02/2023 14:15:51 | Durante comisionamiento del panel CBM-PP50 (SSA 202223612) constatado identificación de colores de todos los conductores de fuerza del panel en discordancia con el patrón de colores de frecuencia 50Hz. Encontrado fase 'R' en azul, fase 'S' en blanco y fase 'T' en rojo. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202313 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Conforme parecer técnico de la SSA 202301904, fue constatada la adecuación en la identificación de colores de todos los conductores de fuerza del panel de acuerdo al patrón de colores de frecuencia 50Hz, que fue realizada por la contratada. Dejado conductores de la fase 'R' en rojo, fase 'S' en blanco y fase 'T' en azul. Servicio realizado con la AT 202302310.
202301889 | STE |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202305 | 01/02/2023 15:00:24 | Ensaiar os disjuntores 52-2 e 52-5 do painel QFE-7A. Ensaiar e conectar os cabos H29059 no disjuntor 52-2 e H29065 no disjuntor 52-5 do painel QFE-7A. OT e desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202305 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento y supervisión al contratista en los ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento de los cables H29059 y H29065, y posterior conexión a los interruptores 52-2 y 52-5 respectivamente. Todos los valores medidos dieron por resultado: R/⏚ = 525 [MΩ]; S/⏚ = 249 [MΩ]; T/⏚ = 525 [MΩ]; R/S = 525 [MΩ]; S/T = 525 [MΩ]; R/T = 525 [MΩ]; (Hum.= 75%, T= 25,6°C). Emitido SSA 202302237 para IEQ2 actualizar diseños.
202301886 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202305 | 01/02/2023 15:01:13 | Acompanhar a contratada na instalação do disjuntor 52-10A no painel QIN-7A, e substituição do disjuntor 52-8 no painel QFN-7A. Ensaiar os referidos disjuntores e o disjuntor 52-2 do painel QIN-7A. Ensaiar e conectar os cabos H29058 no disjuntor 52-8 do painel QFN-7A, H29072 no disjuntor 52-2 do QIN-7A, H29080 no disjuntor 52-10A do QIN-7A. OT e desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202305 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado acompañamiento al personal de Rieder para que realicen los ensayos de punto a punto, resistencia de aislación y las conexiones de los cables citados en la SSA, así también la instalación del disyuntor 52.10A.Ensayos en anexo. Demás disyuntores conectados no fueron ensayados, tampoco fue substuído el disyuntor 52.8 del QFN-7A según acordado con personal de ingeneria. Correo en anexo. Emitida SSA 202302856 a IEQ2 para actualizar diseños.Equipo dejado en condiciones normales de operación
202301875 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202305 | 01/02/2023 10:15:10 | Durante ejecución de SSP:20234865 detectado cargador no entrando en régimen de fluctuación ni en carga . | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202305 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado MODULO ELETRO CONT SCR 20V (cod:307351) con defecto, sustituido por otro de mismas características y verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA:202302202 p/IMA0 gestionar reparación del módulo retirado. Equipo en condiciones normales de operación. Ejecutada con AT:202300594
202301771 | STE |  | L001A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-01 | 0434.057-4 | 202305 | 01/02/2023 10:15:28 | ELEMENTO DA POSICAO 81 , MODELO SBM 690 NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0V COM 03:00H. SSP(4A)20234865. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202305 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada la sustitución del elemento en posición 81 por otro de mismas características retirado de almacén. Banco de baterías en condiciones normales de operacion. Ensayos realizados en elemento: Ensayo de capacidad durante 5hs con 138 A, tensión al final del ensayo: 1.2 Vcc Carga de ecualización por 10 hs. Medición final de fluctuación 1.4 Vcc Ejecutada con AT:202300594
202301758 | STE |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202305 | 31/01/2023 14:06:50 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1101, TSA-1102 Y TSA-1103, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C, DE LA U11, PD: DEL 06/02/2023 AL 17/02/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202306 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Inspecionado e verificado o correto funcionamento dos termostatos TSA-1101, TSA-1102 e TSA-1103. Constatada atuação dos mesmos a 40° C, conforme OA.0379. Equipamento em condições normais de operação.
202301737 | STE |  | K077A001 | QUADRO QJ-07 | 0257.006-8 | 202305 | 31/01/2023 13:44:29 | Durante ejecución del MP1A del panel QJ-07 SSP: 20232296, fue encontrado fin de curso posición "FC" del disyuntor 52A con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202305 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado substitución del fin de curso posición "FC" (responsable del monitoreo de la carga del resorte de cierre) del disyuntor 52A por otro de iguales características retirado del almacén ( Cod. almox: 251860) . Posterior a la substitución fue realizado ensayos de cierre/ abertura por comando electrico del disyuntor 52A, comprobando el correcto funcionamiento del fin de curso durante las maniobras del disyuntor. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202301726 | STE | 202223235 | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202305 | 31/01/2023 16:28:19 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DOS CABOS DE ACIONAMENTO E RESISTÊNCIA DE AQUECIAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO DA MOTOBOMBA BDR-1701 APÓS MANUTENÇÃO E REPARO DO MOTOR EM OFICINA ELÉTRICA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202307 | ALTAIR WIGGERS | Efetuada as conexões elétricas da motobomba BDR 1701 e resistências de aquecimento. Medições realizadas: Resistência de aquecimento: Tensão:225 Vca, Corrente:0,3 A, R:749ohms Motor: -Resistencia de isolação 500Vcc/1min, Bobina x Terra= 3060 Mohm T: 31°C H.R: 72,3%. -Resistências das Bobinas= RS: 0,25; ST: 0,24; RT: 0,24; Tensões=RS:456Vca; ST:458Vca; RT:456Vca. Corrente nominal do motor (IN):89,5A; Correntes medidas=R:68,8A; S:68A; T:68,4A. equipamento em condições normais de operação
202301645 | STE | 202223296 | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202305 | 31/01/2023 07:40:24 | Realizar conexão elétrica de força e aquecimento do motor de acionamento do VVT-0207. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202306 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Durante realização da conexão, verificado que com a movimentação dos cabos dos terminais de conexão do motor a continuidade entre as bobinas era interrompida impossibilitando o fechamento elétrico do enrolamento. Deixado o motor desconectado para realização de reparo.
202301625 | STE |  | K024A001 | QUADRO QG-08 | 0270.008-5 | 202305 | 30/01/2023 11:03:54 | Conectar el cable H6X0337A al disyuntor 522-06 para posibilitar alimentación del tablero CBM-CF60 del Proyecto del Sistema de Carga Especiales contrato: 4500060456/2022 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202306 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Lançado cabo com apoio de SOCM, realizados ensaios em conjunto com os responsáveis pelo painel CBM-CF60 e conectado no disjuntor 522-06, conforme planos da execução. Desenhos já atualizados e disponíveis no SAT.
202301624 | STE |  | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202305 | 30/01/2023 11:04:37 | Conectar el cable H6X0247A al disyuntor 522-09 para posibilitar alimentación del tablero CBM-CF60 del Proyecto del Sistema de Carga Especiales contrato: 4500060456/2022 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202308 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto e ensaio de resistência de isolação do cabo H6X0247 e conectado o cabo na saída do disjuntor 522.09. Valores medidos: resistência de isolação= Fase A x Massa 35000Mohm, B x Massa 60000Mohm, C x Massa 60000Mohm; AxB 70000Mohm, BxC 100000Mohm, CxA 90000Mohm (30ºC 66%RH BP 707512).Desenhos (6229DC07166 e 6240DF87612 já atualizados no SAT).
202301622 | STE |  | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202305 | 30/01/2023 11:05:19 | Conectar el cable H5X0434A al disyuntor 522-13 para posibilitar alimentación del tablero CBM-CF50 del Proyecto del Sistema de Carga Especiales contrato: 4500060456/2022 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202309 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo H5X0434A (resultados en ANEXO), posteriormente fue realizada conexión del cabo H5X0434A al disyuntor 522-13 conforme diseños en ANEXO. Diseños ya se encuentran actualizados en el SAT.
202301621 | STE |  | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202305 | 30/01/2023 11:05:54 | Conectar el cable H5X0388A al disyuntor 521.03 para posibilitar alimentación del tablero CBM-CF50 del Proyecto del Sistema de Carga Especiales contrato: 4500060456/2022 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202309 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado ensayo punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo H5X0388A (resultados en ANEXO), posteriormente fue realizada conexión del cabo H5X0388A al disyuntor 521-03 conforme diseños en ANEXO. Diseños ya se encuentran actualizados en el SAT.
202301573 | STE |  | H003C005 | QUADRO CV-11 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N11 VERTEDOURO | 0243.011-8 | 202305 | 30/01/2023 00:03:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comporta 11 não esta selando o comando de fechamento em patamares, em modo conjunto e individual via SCADA e SWP. | OUO5 | MEG2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202324 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado todo o circuito elétrico de fechamento e não encontradas anormalidades. Executados ensaios de comando remoto com parada em degraus, em conjunto com a CCR e não se obteve sucesso em reproduzir a falha mencionada, uma vez que foram obtidos resultados conforme o esperado do projeto.
202301572 | STE |  | H002C005 | QUADRO CV-07 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N07 VERTEDOURO | 0243.007-0 | 202304 | 29/01/2023 23:48:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual em cada patamar de fechamento das comportas, ocorreu sinalização de "CANALETA CEN CIRCUITO RECUPERACION CV-07 ACTUAD", comandando a abertura da mesma, dificultando o processo de fechamento da comporta. | OUO5 | MEG2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202306 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se constató el defecto de la actuación indebida de la función de recuperación de la compuerta y se realizó el ajuste del mecanismo de accionamiento bobina (émbolo) que acciona el fin de curso correspondiente al circuito de recuperación (Ver anexo). Se comprobó el correcto funcionamiento. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202301571 | STE |  | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202305 | 30/01/2023 00:00:53 | Verificar, solucionar motivo por el cual la referida compuerta no cerró totalmente luego del completar el comando de cierre, quedando con la indicacion de 0,2 m en el local, ver anexo. Obs: Indicacion de posicion en el SCADA = 0,06 m. Realizado un nuevo comando para cierre total. | OUO5 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202306 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado que rele temporizado de supervisão de parada em degraus (posição RSFP) desajustado, atuando com 830s provocando a parada do comando antes do fechamento total. Ajustado relé RSFP conforme OA0464 em 870s, normalizando temporização de parada em degraus. Ajustado ponteiro do indicador local de posição de 0,1m para 0,0m igualando a indicação no SCADA 0,02m. Equipamento em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202301561 | STE |  | J032C001 | QUADRO QR-03 | 0275.013-9 | 202304 | 29/01/2023 00:03:46 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "SSAA_50 AUXILIAR_CA QR-03 INTERRUPTOR SALIDA". VERIFICADO NO LOCAL DISJUNTOR 52-06 DISPARADO. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202305 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a inspeção no disjuntor 52-06 e na saída de seus cabos e não encontradas anormalidades visíveis que pudessem dar causa aos seu disparo. Medido resistência ohmica entre fases: AB/AC/BC 490/321/170 ohms, medido resistência de isolamento das fases para a massa: A/B/C 2,43/2,37/2,34 Mohms, 68,9%, 28,4°C, BP 704417. Em não havendo vestígios de falha, solicitou-se a normalização do circuito, que ocorreu sem nenhum alarme, conforme o esperado.
202301557 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202305 | 30/01/2023 11:34:24 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NÍVEL BAIXO DE ELETRÓLITO NOS ELEMENTOS 60, 59 E 57, REFERENTE AO BANCO DE BATERIAS H1. | OUO7 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202306 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer tecnico SSA: 202302350 El aumento del consumo del electrolito obedece al aumento en la corriente de flotación por causas desconocidas. Realizado ciclo de carga y descarga y la corriente disminuyó a valores nominales. Realizado ensayo de capacidad con resultados satisfactorios. Estará programado una nueva revisión en junio para acompañar y verificar la evolución de la corriente con la SSA:202402626 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202301486 | STE |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202304 | 29/01/2023 06:17:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionada la alarma "Temperatura ≥ 40°" en el anunciador y en el SCADA. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202306 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado termostato TSA-0103 desrregulado. Realizado o ajuste do termostato para atuação do mesmo em 40°C, conforme OA.0356-R00. Realizado ensaios funcionais com funcionamento dentro do esperado. Deixado em condições normais de operação. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202301472 | STE | 202208367 | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202304 | 27/01/2023 15:42:43 | FAVOR REALIZAR LAS CONEXIONES ELECTRICAS, PROVIDENCIAR NUEVO CABLE DE TIERRA DEL DUCTO FIJO AL CUERPO DEL VENTILADOR Y DEMAS AJUSTES NECESARIOS DEL VVT-3137 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202306 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efectuada la conexion electrica del motor del VVT-3137, cable de tierra y resistencias de calentamiento Mediciones realizadas: Resistencia de calentamiento: Tension:220 Vca, Corriente:0,2 A, R:1250 Ohm Motor: -Resistencia de Aislacion 500Vcc/1min, Bobina x Tierra= 7000Mohm T: 29°C H.R: 70%. -Resistencia de Bobina= RS:1,62; ST:1,62; RT:1,62 Tension=RS:455 Vca; ST:455 Vca; RT:453 Vca. Corriente=R:44A; S:44A; T:45A. IN:49,7A Dejado equipamiento en condiciones normales de operacion
202301471 | STE | 202208371 | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202304 | 27/01/2023 15:42:54 | FAVOR REALIZAR LAS CONEXIONES ELECTRICAS, PROVIDENCIAR NUEVO CABLE DE TIERRA DEL DUCTO FIJO AL CUERPO DEL VENTILADOR Y DEMAS AJUSTES NECESARIOS DEL VVT-3135 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202306 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efectuada la conexion electrica del motor del VVT-3135, cable de tierra y resistencias de calentamiento Mediciones realizadas: Resistencia de calentamiento: Tension:220 Vca, Corriente:0,2 A, R:1279 Ohm Motor: -Resistencia de Aislacion 500Vcc/1min, Bobina x Tierra= 20000Mohm T: 29°C H.R: 70%. -Resistencia de Bobina= RS:1,20; ST:1,20; RT:1,20 Tension=RS:453Vca; ST:455Vca; RT:454Vca. Corriente=R:42A; S:45A; T:44A. IN:49,7A Dejado equipamiento en condiciones normales de operacion
202301470 | STE | 202208398 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202304 | 27/01/2023 15:43:01 | FAVOR REALIZAR LAS CONEXIONES ELECTRICAS, PROVIDENCIAR NUEVO CABLE DE TIERRA DEL DUCTO FIJO AL CUERPO DEL VENTILADOR Y DEMAS AJUSTES NECESARIOS DEL VVT-3106 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202306 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Não foi possível concluir a conexão elétrica do motor do VVT3106 pois durante o ensaio para medição de corrente e tensão ocorreu curto-circuito do enrolamento do motor para a carcaça ocasionando disparo do disjuntor 52.22 no KH-02. Foi deixado o motor eletricamente desconectado. Ensaio de isolação pós falha Enrolamento X carcaça 2000ohm. Emitida SSA202302674 para MAM3 providenciar reparo do motor.
202301463 | STE | 202208362 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202304 | 27/01/2023 15:43:10 | FAVOR REALIZAR LAS CONEXIONES ELECTRICAS, PROVIDENCIAR NUEVO CABLE DE TIERRA DEL DUCTO FIJO AL CUERPO DEL VENTILADOR Y DEMAS AJUSTES NECESARIOS DEL VVT-3105 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202306 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada conexao do motor , aterramento e resistencia de aquecimento do motor do VVT3105, reposicionados eletrodutos . Valores encontrados: Resistor aquecimento= 1200 Ohm, corrente 0,2A, tensao 220Vca; Motor= resistencia de isolacao 3500Mohm (temp.29°C RH 70%), Tensao R/S 455Vca, S/T 454Vca, T/R 456Vca, Corrente em regime R 45A, S 44A, T 45A (In 49.7A). Verificado correto sentido de giro. Substituido contator posicao XC con ruido da gaveta do disjuntor 52.21 que alimenta o respectivo VVT
202301415 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202304 | 26/01/2023 11:03:24 | Durante ejecución del MP1A del panel QJ-08, SSP: 20232297, fue encontrado fuente del anunciado del QJ-08 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202304 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución de la fuente con defecto, por otra fuente retirado del almacén (cód. almacén 238287). Fue efectuado ensayos confirmando el correcto funcionamiento de la mismas, valores de mediciones obtenidos del ensayo: tensión de entrada: 129,8Vcc, tensión de salida= 24,16 Vcc, Corriente de salida 2,6 A. Se emitió la SSA 202310513 a IMA0 para gestionar el reparo de la fuente retirado y la SSA 202301617 a IEQ2 para la actualización de diseño. Panel dejado en cond. normales de operación.
202301400 | STE | 202224886 | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202304 | 26/01/2023 09:14:36 | Verificar la conexión de los conductores de la llave 43SA del QIN-5A en cuanto a aprieto, señales de oxidación y crimpado de los terminales para garantizar baja resistencia de contacto. Posteriormente, energizar las cargas (lámparas y resistencias de calentamiento), medir la corriente y solicitar apoyo a ILA1 para repetir termografía. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202305 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que el cabo 11(cabo con sobrecalentamiento) no estaba conectado en la posición 2 (Se encontraba encostado no apretado), lo que genero un punto caliente debido al contacto superficial, realizada conexión adecuada y reaprieto del punto 2 de la llave 43SA. Solucionando de esa forma el problema de punto caliente según visto en el informe de la SSA 202301424. (Ensayos a la llave 43SA en ANEXO).
202301378 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202304 | 25/01/2023 23:20:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó rele de sobrecarga del VVT-1113 | OUO6 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202309 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Ensaios relé térmico: 63A tempo de 85seg., valor de acordo com AO 0379-R0. Ensaios no painel: Tensão RS-458Vca, ST 460Vca e RT 458Vca; Corrente R 50.5A, S 51A e T 51.2A, (In 61A) Resit. Isol. (500Vcc/1min.) R 4.3Gohn, S 5.2Gohn e T5Gohn. Temp. 30C e Umidade Relativa 67%. A gaveta foi instalada dia 02/03 e monitorada ate dia 07/03 sem apresentar atuação. Dia 03/03 realizada imagem térmica com valores de temperatura equilibrados e dentro do esperado. Equipamento em condições operativa normais.
202301369 | STE |  | K039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP60) | 1088.017-2 | 202304 | 25/01/2023 16:21:34 | Durante comisionamiento del panel CFP-PP60 (SSA 202223615) constatado interruptor 52.11 con actuación intermitente de sus contactos auxiliares e interruptor 52.18 con dificultad para realizar maniobras de cierre de manera intermitente. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202337 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificada la sustitución del contacto auxiliar de alarma referente al interruptor 52.11 y la sustitución del interruptor posición 52.18 y constatada la solución de la pendencia. Efectuado ensayos de sobrecorriente al interruptor 52.18 con resultados en anexo y verificado el bloque auxiliar de alarma constatando su correcto funcionamiento. Todos los materiales fueron proveídos por el fabricante VERTIV.
202301336 | STE |  | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202304 | 25/01/2023 16:31:37 | Durante comisionamiento del panel CBM-PP60 (SSA 202223614) constatado interruptores 52.B y 52.C. con tiempos de actuación de protección magnética por encima del valor esperado. Interruptor 52.B: Tiempo esperado= 0,02 [s]; Tiempo encontrado= Fase A: 0,252 [s]; Fase B: 0,171 [s]; Fase C: 0,111 [s]; Interruptor 52.C: Tiempo esperado= 0,02 [s]; Tiempo encontrado= Fase A: 0,175 [s]; Fase B: 0,143 [s]; Fase C: 0,219 [s]. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202305 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de sobrecorriente en los interruptores 52.B y 52.C conforme PT (SSA 202301376), considerando una corriente de ensayo de 13xIn (Norma NBR IEC 60947-2). In=100[A]; Aplicado 1300[A] y constatado valores de tiempo dentro de lo esperado. -Interruptor 52B: Tiempo esperado= 0,02[s]; Encontrado= Fase A: 0,015[s]; Fase B: 0,013[s]; Fase C: 0,015[s]; -Interruptor 52C: Tiempo esperado= 0,02[s]; Encontrado= Fase A: 0,013[s]; Fase B: 0,015[s]; Fase C: 0,013[s] Realizado con AT 202300571
202301334 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202304 | 25/01/2023 14:36:45 | Durante ejecución del MP1A del panel QJ-08, SSP: 20232297, fue encontrado fin de curso posición "LC" del disyuntor 52B con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202304 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado substitución del microinterruptor posición "LC" (responsable del monitoreo de la posición del eje de abertura) del disyuntor 52B por otro de iguales características retirado del almacén ( Cod. almox: 256315) . Posterior a la substitución fue realizado ensayos de cierre/ abertura por comando electrico del disyuntor 52B, comprobando el correcto funcionamiento del microinterruptor. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202301321 | STE |  | F012B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1498.001-0 | 202304 | 25/01/2023 11:11:49 | Refazer a proteção mecânica da transição subterrânea dos cabos do alimentador 12, na parede do EDC. Imagens em anexo. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202306 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Instalada, pela SOCM.DT dentro SOS Nº: 53/2023, uma proteção mecânica nos cabos do RA-12 entre a parede do EDC e a caixa de passagem subterrânea. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202301298 | STE |  | K012A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 | 0254.101-7 | 202304 | 25/01/2023 03:23:17 | OCURRIO EL DISPARO DEL INTERRUPTOR 52.29 DEL QP-03 (ALIMENTACION PONTES ROLANTES EDC). | OUO6 | MEG2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202305 | ALTAIR WIGGERS | Realizado ensaio dos cabos de saída do disjuntor 52-29 e encontrado resultados normais. Resistência de isolação:(2500Vcc/1MIN, BP 661684,Temperatura 34ºC, HRA:76%) , A/M:137 Mohm, B/M:117 Mohm, C/M:215Mohm, A/B:259 Mohm, B/C:1880 Mohm, A/C:819 Mohm,. Equipamento foi liberado e energizado por OPUO-DT, ficando em condições normais de operação
202301185 | STE |  | P016A003 | QUADRO KHV 50 HZ CONTROLE SISTEMA VENTILACAO VERTEDOURO | 0460.025-8 | 202304 | 23/01/2023 16:40:28 | Verificar/solucionar motivo por el cual la llave de selección M3-M4 se encuentra con defecto para seleccionar el Motor 4. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202305 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia de la llave selectora M3-M4, reemplazada por otra de iguales características retirada de AMOX COD: 177435. Posteriormente verificado correcto funcionamiento de la selección de motor 3 y 4 solucionando así el defecto. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202301124 | STE | 202208393 | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202304 | 23/01/2023 09:31:26 | Realizar desconexão elétrica total do motoventilador VVT-1224, para permitir substituição de motoventilador por novo adquirido por IME2. Posteriormente a substituição, realizar conexão elétrica. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202304 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Características motor em triângulo: Tensão 460Vca, In 47,6A e SF 1,25. Realizado ensaio onde resistência U 0,355 Ohm, V 0,360 Ohm e W 0,350 Ohm, resist. isolação 10GOhm; aquecimento rest. 160 Ohm e Isolação 500MOhm. Realizada conexão elétrica total e confirmação do sentido de giro. Tensões, RS 449Vca, ST 450 Vca e RT 451Vca; Correntes R 46A, S 45A e T 48A. Aquecimento Tensão 229Vca e corrente 0,1A. umidade relativa 65% e temperatura ambiente 30°C. Equipamento em condições operativas normal.
202301079 | STE |  | P029A003 | QUADRO KG-48 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.027-8 | 202304 | 23/01/2023 14:58:46 | Verificar motivo pelo qual a haste de acionamento da seccionadora DSC-1 encontra-se desajustada. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202305 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue encontrado la manopla de la seccionadora DSC-1 desajustada con respecto a la haste de accionamiento de la misma. Se procedio a ajustar mecánicamente el haste con la manopla para posibilitar la maniobra de la seccionadora. Posterior al ajuste fue realizado varias maniobras de abertura/cierre del DSC-1 confirmando el correcto funcionamiento de la misma. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202301078 | STE |  | P029A003 | QUADRO KG-48 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.027-8 | 202304 | 23/01/2023 14:58:58 | Verificar motivo pelo qual o anunciador de alarmes do KG-48 encontra-se inoperante. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202305 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del circuito de alimentación del anunciador, donde fue encontrado que el fusible de salida del la fuente del anunciador estaba quemado, el fusible fue substituído por otro de iguales características que fue proveído por OPUO.DT, normalizando así la alimentación del anunciador . Fue efectuado test funcionales del anunciador verificando el correcto funcionamiento del mismo, con corriente máxima de servicio de 0,8A.Equipo fue dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202301015 | STE |  | P024B001 | QUADRO KG-31 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.012-0 | 202304 | 23/01/2023 14:59:36 | Verificar/Solucionar desbalanço de corrente nos amperímetros na entrada do disjuntor 52.1 do painel KG31. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202305 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Medido os valores de corrente na chegada dos indicadores e constatado que o indicador da fase A estava com a indicação incorreta. Medido: A/B/C = 1,44/1,53/1,5, equivalentes a 288/306/299 Amperes de indicação (relação de 1000/5A). Realizada a correção da indicação da fase A por meio do parafuso de ajuste no painel frontal do instrumento e deixado painel com as indicações coerentes com a corrente real circulante no barramento do painel. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202301000 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202303 | 20/01/2023 05:30:38 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA NO VALOR DE CORRENTE INDICADO PELO AMPERÍMETRO CC A1 (2,0 A) E PELO MULTIMEDIDOR CM1 (8,2 A). OBS.: OBSERVADO VALORES DE GRANDEZAS SIMILARES NO QACC-3. VER ANEXOS. | OUO7 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202304 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Após calibração, conforme SSA derivada 202301521, foi instalado amperímetro CC posição "A1" e realizado ensaios funcionais com auxilio de calibrador de processo, resultados conforme anexo. Constatado amperímetro CC posição A1 com indicação dentro do esperado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202300993 | STE | 202300810 | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202303 | 20/01/2023 09:12:17 | Favor realizar la desconexión y conexión eléctricamente llave de nivel de la piscina de la central evaporativa "ZVT-1001". | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202304 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada desconexão da chave de nível e após substituição da chave de nível por MAM3 foi realizada a reconexão. Realizado ensaio de atuação e rearme do nível e verificado correta sinalização no KH21.
202300939 | STE | 202224408 | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202303 | 19/01/2023 08:27:49 | Solicitamos apoio para desconectar cabo danificado do circuito de iluminação de emergência E9.1, no contactor K6 do QNB-09 e posterior conexão do novo cabo lançado pela MEG3. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202304 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el apoyo para la conexión del circuito de iluminación E9.1 al contactor K6, realizando la prueba de punto a punto y ensayo de resistencia de aislamiento, que arrojó los siguientes valores: Vcc = 500 Vcc , T=t/1 min ; t° = 22,1 C° ; %RH : 89,1% ( +/Tierra = 4,42 MΩ y - / Tierra = 4,91 MΩ ) BP =7075012. La energización quedará a cargo de MEG 3.
202300930 | STE |  | P020A005 | CCM KH-21 | 0592.055-8 | 202303 | 18/01/2023 16:54:58 | Verificar motivo pelo qual está indicado no anunciador de alarmes "nivel de agua condição anormal" estando o nivel de agua na pileta em condições normais. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202304 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Alarme de "nível de água condição anormal" atuando devido a falha na chave de nível da central ZVT1001. Chave de nível foi substituída pela MAM3 na execução da SSA202300810 e 202300993(MEG2), normalizando o funcionamento da supervisão do nível de água. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202300889 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202303 | 18/01/2023 07:32:05 | Durante execução da SSP 4A 20232271 verificado disjuntor pos. 52-D apresentando defeito em seu mecanismo de extração/inserção. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202303 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ajuste na porca acoplada a rosca sem fim do mecanismo de extração/inserção que encontrava-se fora de sua posição habitual. Efetuado diversas manobras de extração/inserção e obtido resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202300888 | STE |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202303 | 18/01/2023 07:13:12 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1301, TSA-1302 Y TSA-1303, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C, DE LA U13, PD: DEL 09/01/2023 AL 20/01/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202303 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Inspecionado e verificado o correto funcionamento dos termostatos TSA-1301, TSA-1302 e TSA-1303. Constatada atuação dos mesmos a 40° C, conforme OA.0383. Equipamento em condições normais de operação.
202300885 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202303 | 17/01/2023 19:40:24 | Verificar el accionamiento de la alarma sin rearme en SCC "CARG_BAT_C3 ALIM_VCC SOBRETENS", Obs: verificado en el tablero C3 con valores nominales de tensión, alarmado en el IHM del 2COC. | OUO7 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202304 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Verificado alarme rearmado no local. Efetuado reaperto no circuito do alarme "CARG_BAT_C3 ALIM_VCC SOBRETENS". Realizada simulação de elevação de tensão e verificada a correta atuação e rearme do alarme - atuação em 152Vcc e rearme em 151Vcc. Deixado circuito em condições normais de uso.
202300870 | STE |  | P009B005 | CCM KH-19 | 0592.024-8 | 202303 | 18/01/2023 07:16:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual el anunciador se encuentra inoperante. Verificados disyuntores de alimentación normales. Ver anexo. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202304 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatados fusibles de alimentación quemados, sustituídos por otros de mismas carcaterísticas proveídos por OPUO.DT. Verificado correcto funcionamiento del anunciador con corriente máxima de servicio de 0.86 A. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202300867 | STE |  | P029A007 | CCM KH-76 | 0592.075-2 | 202304 | 23/01/2023 15:00:35 | Verificar motivo pelo qual o botão de quitação do anunciador encontra-se quebrado. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202305 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado botón de anunciador "quitação" quebrado y sin funcionalidad, realizado el cambio por otro de mismas características "MICROINTERRUPTOR BOT PULS 1NA/1NF 120V" que fue retirado de almacenes, fue realizado el test de funcionamiento del anunciador y su posterior rearme con el boton "quitação" verificando su correcto funcionamiento, adjunto las fotos en el anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202300864 | STE |  | L005A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-09 | 0434.061-2 | 202304 | 23/01/2023 08:03:54 | Verificar motivo pelo qual as tampas dos elementos 63, 69, 89 e 92 encontram-se abertas. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202412 | TORRES SOSA EVER DAVID | Encontradas las tapas mencionadas en el texto de la emisión en posición abierta. Realizada la sustitución por otras de mismas características retirada de deposito. VALVULA BAT POLIP SBM 690 cod. 678740. Dejado el equipo en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202300852 | STE |  | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202303 | 18/01/2023 15:59:36 | Verificar/solucionar motivo por el cual al accionar "Test de Función" del anunciador, no mantiene encendidas todas las banderolas. Verificado led funcionando por medio del test de lámparas. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202304 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado cartão eletrônico de alarme defeituoso. Substituído cartão eletrônico defeituoso por outro retirado do almoxarifado (Cód.234885) normalizando funcionamento do anunciador. Emitida SSA202301512 para reparo do cartão defeituoso. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202300816 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202303 | 17/01/2023 16:45:50 | Manopla da chave de seleção 43_VB do voltímetro V_B quebrada. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202304 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrada chave seletora do voltímetro quebrada. substituída a chave seletora defeituosa por outra de mesmas características (cod.almox.160652). Realizados testes funcionais constatando normalidade na seleção das fases das tensões. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202300795 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202303 | 16/01/2023 11:27:40 | Verificar/solucionar disparo del disyuntor 52.1 (TOMA CORRIENTE TIE.22) ubicado en el cuadro TIE-4A patio de 66kV.- | OUO7 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202304 | ALTAIR WIGGERS | Verificada baixa isolação na saída do disjuntor 52.1,medido para terra R=1.5 kohm, S= 1.6 kohm . temperatura 34.4 °c ura 68.1%, emitida SSA 202301427 para MEG3 verificar a tomada TIE.22( tomada com sinal de curto circuito), foto em anexo.
202300786 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202303 | 16/01/2023 10:37:56 | Solicito apoio para manutenção em motor elétrico do ventilador utilizado como insuflação de ar no nicho da comporta durante PDs. (Identificado não funcionamento durante PD 3S/2023 UG13 SSA 202300784). | MMU2 | MEG2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202303 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 23/03: Encontrado motor com bobina queimada. Substituído motor de menor potência pela MMU2, realizada conexão do mesmo. 23/04: MMU 2 solicitou apoio para desconexão do motor de menor potência e conexão de um novo motor. Efetuada conexão do novo motor e realizadas medições de: Corrente R/S/T = 9,9A / 10A / 9,9A (Corrente nominal 13,1A) Tensão RS / RT / ST = 458,7 / 459,6 / 458,6 Resistência de isolação: 321 Mohm / Temp: 34°C / U.R. = 39% Deixado equipamento em condições normais de operação.
202300782 | STE |  | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202303 | 16/01/2023 11:28:06 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la tapa del elemento 13 se encuentra abierta y no traba en la posición cerrada.- | OUO7 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202413 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontrada la tapa del elemento 13 en posición abierta. Realizada la sustitución por otra de mismas características retirada de almox. VALVULA BAT POLIP SBM 690 cod. 678740. Dejado el equipo en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202300777 | STE |  | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202303 | 16/01/2023 08:57:33 | Ensayar y conectar el cable HT0021 al disyuntor 52.1 proveniente del QT-01 (disyuntor 52.26) conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202305 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento del cable HT0021. Todos los valores medidos dieron por resultado: - R/⏚ = 11.500 [MΩ]; - S/⏚ = 7.300 [MΩ]; - T/⏚ = 6.800 [MΩ]; - R/S = 20.000 [MΩ]; - S/T = 14.500 [MΩ]; - R/T = 20.000 [MΩ]; - IB= 4066, Hum.= 75%, T= 25,6°C). Una vez finalizado los ensayos, fueron efectuadas las conexiones al disyuntor 52.1 conforme diagramas. Todos los diseños ya se encuentran actualizados en el SAT.
202300776 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202303 | 16/01/2023 08:47:45 | Ensayar y conectar el cable HT0021 al disyuntor 52.26 para alimentar al tablero CBM-PP50 conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202305 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado ensaio ponto a ponto do cabo HT0021 e conectado no disjuntor 52.26 do painel QT-01. O mesmo irá alimentar o painel CBM-PP50.
202300771 | STE |  | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202303 | 16/01/2023 08:48:00 | Ensayar y conectar el cable HT0037 al disyuntor 52.1 proveniente del QT-02 (disyuntor 52.15) conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202304 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento del cable HT0037. Todos los valores medidos dieron por resultado: - A/⏚ = 28.000 [MΩ]; - B/⏚ = 21.000 [MΩ]; - C/⏚ = 45.000 [MΩ]; - A/B = 70000 [MΩ]; - S/T = 60000 [MΩ]; - R/T = 60000 [MΩ]; - IB= 4066, Hum.= 58%, T= 26,5°C). Una vez finalizado los ensayos, fueron efectuadas las conexiones al disyuntor 52.1 conforme diagramas. Todos los diseños ya se encuentran actualizados en el SAT. Servicio realizado con la AT 202300571.
202300768 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202303 | 16/01/2023 08:57:44 | Ensayar y conectar el cable HT0037 al disyuntor 52.15 para alimentar al tablero CBM-PP60 conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202304 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado teste de ponto a ponto do cabo HT0037 e conectado o mesmo no DJ 52.15 no painel QT-02. Os desenhos em anexo já se encontram atualizados no sistema SAT.
202300752 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202302 | 14/01/2023 17:05:54 | Ausência de indicação de corrente elétrica no amperímetro da fase "R". | OUO5 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202304 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituido amperímetro da fase R que se encontrava com defeito por outro de identicas características retirado do almoxarifado (AMPERIMETRO ANALO F/M 0/600A 96X96, Cod:148970) e refeito conexão no ponto S2 do TC-R que apresentava com mal contato. Medições realizadas: Corrente com Amperimetro Fluke=183A, Corrente após TC=1,4A e Corrente indicada no amperimetro analogico=185A. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202300728 | STE |  | K014A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-4/CS-02 | 0255.028-8 | 202302 | 14/01/2023 08:37:29 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL OS AMPERÍMETROS DO DISJUNTOR 521-04 (QJ-07) ENCONTRAM-SE APAGADOS.VER ANEXOS. | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202304 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado falta de alimentação 220Vca nos amperímetros devido a falha no fechamento do disjuntos 52m4. Foi substituído o disjuntor defeituoso por outro de mesmas caraterística( cód.714837) com bloco auxiliar (cód.624292), ensaio anexo. Valores de tensão após substituição 230Vca. Normalizado circuito com apoio de opuo.dt e verificado correto funcionamento dos amperímetros. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202300725 | STE |  | G079A003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CM4 - SEMD | 2161.002-4 | 202302 | 13/01/2023 11:33:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante la interligación del QP-01 y QP-02 en fecha 12/01/2023 a las 05:03h, ocurrió la apertura del Int. 52.6.3 del CGCA-1 y 52.6.4 del CGCA-2, cerrando nuevamente luego de 5 segundos ambos interruptores. | OUO7 | MEG2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202336 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado que los relés de subtensión para transferencia del CM-4, del CGCA y de los paneles alimentados por los CGCA's están ajustados en 3s, siendo que la interligación del QP-01 y QP-02 ocurre em 3,5s. Realizado la alteración de los ajustes de tiempo conforme PT (SSA 202300732) en los CGCA's, CM-4, y en los paneles alimentados por los CGCA's. Las ordenes de ajuste del CM4 (OA.0038-R01), CGCA1 (OA.0012-R01), CGCA2 (OA.0013-R01) y los demás paneles ya se encuentran actualizadas.
202300706 | STE |  | P016A009 | SISTEMA "V2" INSUFLAMENTO S.BAT/PAINÉIS (VVT-9803/04) | 0457.118-5 | 202302 | 13/01/2023 16:45:54 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor ao conectar o VVT9804. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202304 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado relé térmico defeituoso, fase S interrompida, substituído o relé danificado por outro de mesmas características (cód. 106852) ensaios anexo. Medições realizadas: Resistência de isolamento do motor Enrolamento x Massa 5400Mohm(RH 70% temp. 30ºC), Valores em regime normal de operação: Tensões R/S 460,8Vca, S/T 460,4Vca, T/R 461,7Vca; corrente R 3,3A, S 3,2A, T 3,2A (IN=3,3). Realizadas partida e parada verificando correto funcionamento do VVT9804. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202300691 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202302 | 13/01/2023 06:11:24 | Verificar/solucionar mecanismo de rearme de sobrecarga do DJ 52.29 com defeito (VVT-1113). | OUO6 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202303 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada inspeção na gaveta do disjuntor 52.29 (VVT-1113), onde foi constatado o botão de rearme do relê sobrecarga sem mola e a haste de acionamento quebrada. Substituído o conjunto de rearme. Com ventilador em operação foi medidos valores de corrente de R-50A, S-49A e T-51A onde IN -61A e tensão RS-451VCA, ST-453VCA e RT-451VCA . Equipamento em condições operativas normais. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202300646 | STE | 202204726 | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202302 | 12/01/2023 15:12:10 | Verificar e solucionar aterramento da carcaça do VVT-1112 solto, conforme SSA matriz. | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202303 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado aterramento do VVT-1112 conectado corretamente a carcaça do motor e em perfeitas condições de funcionamento. Foto em anexo.
202300638 | STE |  | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202302 | 12/01/2023 16:28:37 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o terceiro ventilador da sequência não está entrando em operação. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202303 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído termostato posição "TSM-0801" por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado, código de almoxarifado: 570869. Realizado ajuste conforme OA.0371-R00, constatando atuação em 10ºC, esperado= 10ºC e rearme em 11,5ºC. Realizado ensaios funcionais com apoio da operação (equipe de revisão), constatado partida do terceiro ventilador da sequência automática do painel KH-15. Equipamento operando conforme projeto. AT202305462. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202300510 | STE |  | P018A013 | VVT-H-04-01/02 EL.214 EXAUST S. CNB/QNB-05/BAT BL H3/4 | 0461.113-6 | 202302 | 12/01/2023 14:32:48 | DURANTE MANUTENÇÃO SEMESTRAL FOI IDENTIFICADO VVT-H04-02 APRESENTANDO SENTIDO FLUXO DE AR (INSUFLAMENTO) CONTRÁRIO AO ESPECIFICADO (EXAUSTÃO). PROCEDER INVERSÃO SENTIDO DE ROTAÇÃO DO MOTOR. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202303 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inversión de fase del VVT-H04-02 posibilitando a la vez la inversión de rotación del motor según solicitado por el personal de MAM3, posterior a la inversión de fase fue realizado algunos ensayos funcionales con resultados normales. Resultado de las mediciones realizadas: Tensión/Corriente: VAB/VAC/VBC:215/215,5/214,5Vca. IA/IB/IC:2,4/2,4/2,3. IN: 2,66A.Rest. de aislación: 1020Mohms,H:76%,T:31°C. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202300506 | STE |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202302 | 11/01/2023 08:43:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuo alarma de falla a tierra en los cargadores de bateria CB.09 y CB.10 durante preparación de partida de la Unidad 18A. La alarma rearmó durante pesquisa sin ser posible identificar la causa. | OUO6 | MEG2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202302 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | ENCONTRADO ALARME REARMADO; NÃO HAVENDO ATUAÇÕES NO PERÍODO DE UMA SEMANA (MONITORAMENTO VIA SISTEMA SCADA).QUADRO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202300481 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202302 | 10/01/2023 11:03:21 | Ensaiar e conectar o par reserva do cabo E71111 (identificado na SSA 201815691E) nos bornes X39-7 e X39-8 do CGCA-2, para sinalização de alarme de subtensão da barra essencial no SCC, a partir do relé BI. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202303 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Efectuados ensayos de punto a punto en conjunto con MEL-4 y conectados el par 4 del cabo E71111 a la bornera X39 en los puntos 7 y 8, emitida SSA.202300876 para IEQ-2 solicitando actualización de diseño 6459-DC-15233-E R3 en archivo técnico. (los demás diseños se encuentran actualizados en el SAT).
202300480 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202302 | 10/01/2023 11:03:30 | Ensaiar e conectar o par reserva do cabo E71110 (identificado na SSA 201815691D) nos bornes X23-7 e X23-8 do CGCA-1, para sinalização de alarme de subtensão da barra essencial no SCC, a partir do relé AM. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202303 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuados ensayos de punto a punto en conjunto con MEL-4 y conectados el par 4 del cabo E71110 a la bornera X23 en los puntos 7 y 8, emitida SSA.202300865 para IEQ-2 solicitando actualización de diseño 6459-DC-15228-E R3 en archivo técnico. (los demás diseños se encuentran actualizados en el SAT)
202300478 | STE |  | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202302 | 10/01/2023 11:15:38 | Durante execução da SSA 202225033, foi constatado que o CONTATO AUX 1NA/1NF 3LD9200-5B estava quebrado no GMV-4104. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202302 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado bloco contato auxiliar de posição da chave seccionadora do GMV-4104 inoperante, substituído o bloco auxiliar por outro com as mesmas características técnicas(código almoxarifado: 714236), normalizando funcionamento do GMV 4104, ensaio de funcionamento do comando correto.
202300459 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202302 | 10/01/2023 11:16:04 | Realizar punto a punto y conectar el cable M71327 al disyuntor 722-A54 Barra A para alimentar al tablero TC-02 conforme diseños adjuntos. Previsión para la conexión: 12/01/2023. Coordinar los trabajos con Diego Molas, SOCM.DT | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202303 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado teste de ponto a ponto do cabo M71327 e conectado o mesmo no DJ 722-A54 no painel QDCC-1. Os desenhos em anexo já se encontram atualizados no sistema SAT.
202300458 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202302 | 10/01/2023 07:57:55 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0401, TSA-0402 Y TSA-0403, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U04, PD: DEL 30/01/2023 AL 17/02/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202309 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Inspecionado e verificado o correto funcionamento dos termostatos TSA-0401, TSA-0402 e TSA-0403. Constatada atuação dos mesmos a 40° C, conforme OA.0363. Equipamento em condições normais de operação.
202300456 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202302 | 10/01/2023 11:16:12 | Realizar punto a punto y conectar el cable M71326 al disyuntor 721-B54 Barra B para alimentar al tablero TC-02 conforme diseños adjuntos. Previsión para la conexión: 12/01/2023. Coordinar los trabajos con Diego Molas, SOCM.DT | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202303 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado punto a punto del cable M71326 y su posterior conexión al disyuntor 721-B54, referente a la alimentación del tablero TC-02. Todos los diagramas del anexo ya se encuentran actualizado en el SAT.
202300454 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202302 | 10/01/2023 11:16:17 | Realizar punto a punto y conectar el cable M71070 al disyuntor 72.10 Barra A para alimentar al tablero TC-02 conforme diseños adjuntos. Previsión para la conexión: 12/01/2023. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202303 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado punto a punto del cable M71070 y su posterior conexión al disyuntor 72.10, referente a la alimentación del tablero TC-02. Todos los diagramas del anexo ya se encuentran actualizado en el SAT.
202300439 | STE |  | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202302 | 10/01/2023 09:46:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe discrepancia entre los valores de corriente medidos por el relé de protección y los valores medidos en los amperímetros del disyuntor 52-A1 correspondiente al QP-01, conforme se muestra en anexo. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202302 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado la conexión del relé con el software y constatado valores de la relación del TC fuera de lo esperado. Efectuado la modificación de los valores conforme orden de ajuste OA.0194-R00 y verificado su correcta indicación sin mayores diferencias entre las corrientes mostradas por el relé y los amperímetros, como se observa en el anexo. Corriente relé: IA= 131 [A]; IB= 136 [A]; IC= 134 [A]; Corriente Amperímetro: IA= 132,4 [A]; IB= 136,6 [A]; IC= 133,2 [A]. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202300407 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202302 | 09/01/2023 15:36:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual aguja del amperimetro correspondiente a la fase R quedo trabada. Imagen en Anexo. | OUO5 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202302 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituido amperímetro da fase R que se encontrava com defeito (ponteiro travado) por outro de identicas características retirado do almoxarifado (AMPERIMETRO ANALO F/M 0/600A 96X96, Cod:148970). Medições realizadas: Corrente com Amperimetro Fluke=182,3A, Corrente apos TC=1,4A e Corrente indicada no amperimetro analogico=180A. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202300406 | STE | 202216010 | P018A014 | VVT-H-07-03/04 EL.214 EXAUST S. CNB/QNB-06/BAT BL H6/7 | 0461.114-4 | 202302 | 09/01/2023 17:05:59 | REALIZAR DESCONEXÃO ELETRICA DO MOTOR VELHO E CONEXÃO DO MOTOR NOVO E DEMAIS TESTES NECESSÁRIOS PARA LIBERAÇÃO DO EQUIPAMENTO À PRODUÇÃO. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202302 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica del motor VVT - H07 - 4. Con las siguientes mediciones: R. Aislamiento R/S/T/Tierra(T=27,4°,%RH = 79,5 %,1') 1750 MΩ, R.bobinas del motor = 1,13/1,13/1,13 Ω Se realizó la partida del motor ,comprobando el correcto funcionamiento, arrojando las siguientes mediciones: Urs/Ust/Urt=216/215/216 Vca In = 3.05 A Ir/Is/It = 2.5/ 2.4/ 2.5A. Se liberó el equipamiento para operación.
202300314 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202301 | 06/01/2023 10:44:41 | Verificar indicacion del presys de temperatura del trafo del QR-01, debido a la gran discrepancia existente con los demas QR's. (Ver anexos) Verificado en el momento de la observacion: transofrmador energizado y en carga, y temperatura ambiente de 23,4 grados. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202302 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado reaperto em todo o circuito referente a temperatura do transformador, após a energização do circuito observou-se seu funcionamento normal, indicando a temperatura de 47,6ºC, conforme foto em anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202300273 | STE |  | J079B011 | CCM KD-03 | 0263.006-0 | 202301 | 05/01/2023 16:00:52 | Verificar/solucionar alarme "DRENAGEM KD-03 CONDIÇÃO ANORMAL URGENTE" no SCADA, e "DJ CIRCUITO DE COMANDO/SINALIZAÇÃO ABERTO" no QJ-04.1. | OUO1 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202301 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada inspeção no painel KD-03 e verificado que a o contator auxiliar de subtensão posição X52a estava com defeito. Realizada substituição por outro de mesmas características (código 679283) Realizados ensaios e verificado funcionamento normal do sistema.
202300259 | STE | 202224974 | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202301 | 05/01/2023 15:16:43 | Inspecionar o disjuntor 52.4.2 a fim de verificar motivo de aquecimento anormal na parte central do mesmo, conforme imagens termográficas da SSA 202224974. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202302 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Fue realizada la sustitución de la bobina de abertura del disyuntor 52.4.2 por otra nueva Marca Schneider modelo 47323, conforme PT de la SSA 202300738. Material proveído por IEQ2 y devuelto a ellos al finalizar el servicio. Efectuados ensayos de maniobra de cierre y abertura con disyuntor extraído e inserido con ayuda del personal de OPUO, constatándose funcionamiento normal del mismo. Entregado equipo en condiciones normales de operación.
202300255 | STE | 202224915 | K056A002 | TRANSFORMADOR A SECO 225 KVA - 13.800/220 V | 1260.001-7 | 202301 | 05/01/2023 15:16:58 | Verificar em campo as conexões do indicador de temperatura PCPT-4, que não constam nos desenhos do QDG-ECB. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202302 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado levantamento das conexões referentes ao indicador de temperatura PCPT-4, conforme anexo.
202300247 | STE |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202301 | 05/01/2023 14:06:28 | Durante atendimento a SSA 202300102 verificado que o relé 59K1 não está ligado fisicamente como mostra o desenho e sim conforme marcações anexas, em paralelo com os relés que fazem atuar a bandeirola "FALTA ALIMENTACION 125 VCC CONTROLE CO03/QO03" no painel KB-03. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202440 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme parecer técnico emitido na SSA202300254, foi retirado o contato de alarme do relé 59k1 que estava em paralelo com os relés 41K1, 40KT1 e 45K4 (diagrama anexo). Normalizando circuito de alarmes que reportam no painel KB-03. Desenhos já atualizado no SAT.
202300239 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202301 | 05/01/2023 10:50:22 | Verificar/Solucionar valores discrepantes en los instrumentos indicadores de potencia (POTENCIA LINEA cm1 y POTENCIA LINEA cm2) con respecto a los valores indicados en el SCC según anexo. | OUO7 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202302 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución de los wattímetros (W1 y W2) por otros nuevos que fueron proveídos por IEQ-2 (SMDTC-1680), posterior a la sustución y a la normalización de los Wattimetros nuevos, se efectuó la comparación de los valores que indica el SCC y los wattimetros, comprobando que la discrepancia fue eliminada (clase de wattimetro 1,5) Mediciones obtenidas: W1. Ind. Wattimetro: 1MW. Ind. SCC: 0,98MW. W2. Ind. Wattimetro: 1MW. Ind. SCC: 0,97MW. Panel en condic. normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202300157 | STE | 202215188 | P016A009 | SISTEMA "V2" INSUFLAMENTO S.BAT/PAINÉIS (VVT-9803/04) | 0457.118-5 | 202301 | 04/01/2023 17:15:48 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-9803. TRABALHO PODE SER EXECUTADO JUNTO COM EXECUÇÃO DA SSA202300155(MMU3). | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202303 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión de la resistencia de calentamiento del VVT-9803 para posibilitar la substitución de la misma por los personales de la MMU3, posterior a la susbtitución fue ensayado y conectado la nueva resistencia. Valores obtenidos del ensayo : Resist. de aislación: 20.000Mohms, H:69%,T:26°C. Valor de resistencia R1: 1.61Kohms, R2: 1.59Kohms. Rtotal: 821ohms. Tensión/Corriente: 218.6Vca/0.24A. Panel fue dejado en condicones nomales de operación.
202300127 | STE |  | G079A003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CM4 - SEMD | 2161.002-4 | 202301 | 04/01/2023 04:04:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante la interligación del QP-01 y QP-02 ocurrió la apertura del Int. 52.6.3 del CGCA-1 y 52.6.4 del CGCA-2, cerrando nuevamente luego de 5 segundo ambos interruptores. Obs: En anexo se encuentra la lista de eventos. | OUO7 | MEG2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202302 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado ensaio em bancada no rele de subtensão (BH), conforme ordem de ajuste (BT2998/2020), constatado atuação em 3.1s, tempo esperado 3.0s. Equipamento operando conforme projeto, o mesmo foi reinstalado em sua posição original e realizado reaperto no circuito referente a abertura dos disjuntores 52.6.3 e 52.6.4.
202300109 | STE |  | P024B005 | CCM KH-31 | 0592.044-2 | 202301 | 04/01/2023 15:20:34 | verificar y solucionar seccionadora DSC-2 desacoplada. Ver Anexo | OUO2 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202302 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado manopla danificada, substituído manopla da seccionadora DSC-2 por outra de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o código: 236616. Equipamento operando conforme projeto. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202300102 | STE | 202300040 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202301 | 03/01/2023 14:56:04 | Verificar motivo del accionamiento de la banderola 04 en el KB-03 "FALTA ALIMENTACION 125 VCC CONTROLE C003/ Q003". Verificado problema reincidente ver SSA:202222232. Trabajo en conjunto con MEL1 propuesto para 5/01/2023 debido a que la alarma puede rearmar sin intervención. | MEL1 | MEG2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202301 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado contato 66/67 de 58AK fechado, dando condição de energização de 59K1, cujos contatos 11/1 também acionam o dito alarme de falta de alimentação de controle. Realizada inspeção e limpeza no cartão e após, obteve-se sucesso no rearme de 58AK e consequentemente voltando o painel às condições normais de funcionamento.
202300095 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202301 | 03/01/2023 13:05:27 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA TAPA DE VENTILACION DE LOS ELEMENTOS 62 Y 75 SE ENCUENTRAN ABIERTAS Y NO TRAVAN EN LA POSICION CERRADA. CONFORME ANEXO. | OUO7 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202413 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídas as tampas dos elementos 62 e 75 normalizando tampas na condição fechada. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202300090 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202301 | 03/01/2023 10:59:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os leds da bandeirola de fuga a terra acendem com brilho muito fraco, impedindo a visualizacao da bandeirola acionada durante teste de funcao. | OUO2 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202301 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado limpeza com limpa contato, retirando as impureza do cartão e substituição das lâmpadas, inserido o mesmo cartão e constatando seu funcionamento normal, conforme foto em anexo. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202300006 | STE |  | L021C008 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-2 | 0433.090-7 | 202301 | 02/01/2023 04:11:18 | Indicador de estado “cerrar” do disjuntor 72.4 encontra-se apagado. | OUO7 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202301 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado sinalizador com led queimado, o mesmo foi substituído por outro de mesmas características fornecido pelo almox., sob. o cód.: 713837. Equipamento operando conforme projeto. | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202225033 | STE |  | P032A001 | QUADRO KG-40 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.015-4 | 202301 | 04/01/2023 15:20:47 | Verificar/solucionar motivo por cual disparo del Disjuntor 52-23 (GMV-4104). | OUO2 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202302 | ALTAIR WIGGERS | Constatado que o motor ref. ao VVT-4104 encontra-se em curto-circuito para terra (medições: uv/uw/vw=2,23/3,21/7,46 ohms e para terra= 0 omhs).emitida SSA-202300502 para MAM3 providenciar reparo. obs. deixado o circuito de força e aquecimento desconectado. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202225023 | STE |  | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202301 | 04/01/2023 15:22:25 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el disyuntor 52.33(alimentación GMV 3127) se encuentra disparado. | OUO1 | MEG2 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202302 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada inspeção e ensaios na gaveta do disjuntor 52.33 e no GMV-3127, onde não foram encontradas anormalidades. Motor com resistência de bobinas U 8,2Ω, V 8,3Ω e W 8,3Ω e resistência de isolação acima de 40GΩ. Quando energizado o disjuntor desarma em 5 segundos, medidas correntes de A 13,2A B 12,9A e C 12,6A onde a corrente nominal é de 3,5A. Constatado motor travado, com sinais de superaquecimento conforme fotos em anexo. Realizada desconexão elétrica do motor. Emitida SSA202300484 para MAM3
202224873 | STE |  | P032A001 | QUADRO KG-40 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.015-4 | 202251 | 22/12/2022 17:56:03 | Verificar solucionar motivo pelo qual houve do disparo do Disjuntor 52-41 (PDAC 4104). | OUO6 | MEG2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202252 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizados ensaios funcionais com apoio da MEG3, resistência de isolação 1,5G ohms, correntes medidas Ia:1,8A, Ib:1,6A, Ic=1,8A; Vab:229V, Vbc:231,8V, Vac:227,9V. Não foi constatada anormalidades, equipamento liberado para operação.
202224837 | STE | 202224684 | P012B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3115-3116-3117-3118) | 0458.113-0 | 202251 | 23/12/2022 08:08:38 | Favor realizar la desconexión y conexión posterior al cambio, de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-3116 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202301 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada desconexión/conexión de alimentación de 220VCA perteneciente a la resistencia de calentamiento referente al VVT-3116 . Posterior a conexión realizadas mediciones: Tensión: 225VCA; Corriente: 0,3 A; Resistencia paralelo: 0,8 KΩ (R1=1,6kΩ/ R2=1,6kΩ) Equipo entregado en condiciones normales de operación.
202224833 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202251 | 22/12/2022 10:47:50 | Verificar/solucionar motivo dos disjuntores 52.B2, 52.A1 e 52.A3 (RTU122 - ptos 2104, 2226 e 2274) não reportarem a posição da chave S2 em "Local" para o sistema Scada. | OUO2 | MEG2 | MARCOS ISNARDI PERES | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202252 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Posterior al atendimiento de la SSA 202225069 emitida de MEG2 para MEL4, fue constatado la correcta señalización de la llave posición 'S2' referente a la indicación de 'Loca/Remotol' para el sistema SCADA, conforme se observa en el registro de eventos colocadas en anexo. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202224811 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202251 | 22/12/2022 05:21:32 | Verificar motivo por el cual la lampara indicación "BATERIA HBC-01 FLUCTUACIÓN" no enciende. Obs: El tablero CBC-01 se encuentra en fluctuación alimentando el banco de baterias HBC-01. | OUO6 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202252 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado testes e manobras junto a operação e verificado correto funcionamento da lampada de indicação "BATERIA HBC-01 FLUCTUACIÓN". Obs: a lampada deve acionar quando ocorrer interligação de barras entre os carregadores e o carregador CBC-01 assume o banco HBC-02 (disjuntores 72H e 72G fechados). |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202224787 | STE | 202214954 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202251 | 21/12/2022 15:27:42 | Verificar reapriete de las conexiones y el estado en los terminales del del disyuntor 722.06 a fin de detectar posible mal contacto en los mismos. En anexo informe de inspección termográfica. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202252 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado conexão de saída do polo negativo do disjuntor 722.06 com porca e contra-porca soltas. Realizado reaperto das conexões de saída normalizando a conexão do circuito. Corrente medida polo negativo -0,3A, polo positivo +0,3A tensão +/-=131,6Vcc.
202224784 | SCA |  | J078A001 | QUADRO QJ-04.1 | 0257.010-2 | 202252 | 28/12/2022 09:39:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado en el anunciador la banderola "POZO 8 DISJ. COMAN./SEÑAL. ABIERTO" sin posibilidad de rearme. Ver anexo. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202301 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202224769 | STE | 202213614 | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202251 | 22/12/2022 08:15:43 | Favor realizar conexão elétrica do motor de acionamento do VVT-4117 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202252 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica del motor VVT 0909. Con las siguientes mediciones: R. Aislamiento R/S/T/Tierra(T=30.4°,%RH = 58.6 %,1') 80.000 MΩ, R.bobinas del motor = 1,25/1,25/1,25 Ω Se realizó la partida del motor ,comprobando el correcto funcionamiento, arrojando las siguientes mediciones: Urs/Ust/Urt=458.73/460.9/459.4 Vca In = 7.5 A Ir/Is/It = 6/ 5.9/ 6.1A. Se liberó el equipamiento para operación.
202224757 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202251 | 21/12/2022 11:08:19 | Sustituir disyuntor 52.8 existente de 32A por otro de 100A disponible en almacén con el Código 713304. Luego realizar ensayo punto a punto y conectar el cable H5XG019 al mismo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202252 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 2023/21: Substituído disjuntor posição 52-8 por disjuntor WEG com base tipo "plug-in" de 100A, código almoxarifado: 632040, conforme indicado por IEQ2 (SSA derivada 202305195). Após instalação, verificado sequência de fases com apoio da equipe de operação e realizado medição de tensão na saída do disjuntor Vab=220,8Vca , Vbc=221,3Vca , Vac=221Vca, demais ensaios em anexo. Emitida SSA202305195 para IMA0 codificar o disjuntor retirado do painel.
202224756 | STE |  | K098C001 | QUADRO QGBT-1.1 | 2143.007-4 | 202251 | 21/12/2022 11:08:27 | Sustituir disyuntor 52.6 existente de 63A por otro de 100A disponible en almacén con el Código 713304. Luego realizar ensayo punto a punto y conectar el cable H6XG013 al mismo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202252 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada sustitución del disyuntor en posición 52,6 por el solicitado, efectuados ensayos de funcionamiento previos a instalación (hoja de ensayos en anexo). Entregado equipo para operación para su futura utilización, no fue realizada medición de tensiones de salida debido a que el disyuntor permanecerá aguardando activación de su respectiva carga (Medición tensión de entrada al disyuntor: AB/BC/AC: 228/226/226 V) Disyuntor retirado será devuelto con ejecución de SSA:202308814 por IMA0
202224678 | STE |  | R090B008 | QUADRO DE COMANDO E CONTROLE | 1145.001-0 | 202251 | 20/12/2022 11:12:37 | Reposicionar para uma posição mais segura, os fins de curso de retaguarda de fechamento (FCRI) e de abertura (FCRS) de todas as comportas do canal de adução do canal da piracema. Referente à OTS-SMMG-202266. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202303 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Reposicionado fins de cursos de retaguarda de fechamento e abertura, para um local de fácil acesso para realizar as manutenções, mantendo o mesmo principio de funcionamento. Conforme solicitação na OTS-SMMG-202266. Em anexo imagem das melhorias realizadas. Não será necessário atualizar desenho.
202224637 | STE |  | K011B015 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B/QA-02 | 0251.013-8 | 202251 | 19/12/2022 17:08:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu indicação intermitente de abertura/fechamento do disjuntor 52B do QA-02. Observação.: Em anexo registros dos eventos no SCADA. | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202251 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 2022/51: Realizado reaperto nos bornes referentes a sinalização no sistema SCADA e manobras no disjuntor, deixado em observação(via SIRI) até o dia 28/12. Em anexo atuações intermitentes desde o dia 17/12. 2022/52: Realizado monitoramento da indicação de abertura/fechamento do disjuntor 52B, via SIRI, sem constatar atuações intermitentes, conforme anexo.
202224624 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202251 | 19/12/2022 14:00:10 | Solicitamos a execução de ensaios funcionais para verificação do automatismo considerando as barras do quadro CD 01 desenergizadas pela abertura simultânea dos DJ 52.32 (QP03) e DJ 52.26 (QP04). Referências AT 202210917. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202251 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizados ensayos funcionales del automatismo de transferencia de alimentación provenientes del QP03 y QP04 e Interligación de las barras del CD-01, los ensayos fueron realizados de manera exitosa sin observarse ninguna anormalidad en la lógica de funcionamiento y tiempos de transferencia.
202224614 | STE |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202251 | 19/12/2022 11:14:34 | Para posibilitar alimentación en 125 Vcc al tablero 2BL14 (Tablero del proyecto interconexión con la Subestación Yguazu, ANDE) realizar ensayo punto a punto y conectar cable M29042 al disyuntor 72.4-A8. Trabajo previsto para la semana 51. Coordinar los trabajos con Alejandro SMME.DT (TMR 4876) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202251 | ALTAIR WIGGERS | Realizados ensaios de ponto a ponto no novo cabo M29042, lançado pela SOCM.DT. Cabo foi conectado ao disjuntor 72.4-A8.
202224609 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202251 | 19/12/2022 11:14:45 | Para posibilitar alimentación en 125 Vcc al tablero 2BL14 (Tablero del proyecto interconexión con la Subestación Yguazu, ANDE) realizar ensayo punto a punto y conectar cable M29041 al disyuntor 72.3-B8. Trabajo previsto para la semana 51. Coordinar los trabajos con Alejandro SMME.DT (TMR 4876) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202251 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizado ensaios de ponto a ponto no novo cabo M29041, lançado pela SOCM.DT. Cabo foi conectado ao disjuntor 72.3-B8.
202224520 | SCA |  | K010A007 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B | 0265.057-5 | 202250 | 17/12/2022 22:11:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu indicação intermitente de abertura/fechamento do disjuntor 52B do QA-02. Observação.: Em anexo registros dos eventos no SCADA. | OUO5 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202251
202224483 | STE |  | J016A001 | QUADRO QT-04 | 0264.002-3 | 202250 | 16/12/2022 15:24:30 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202310 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme parecer técnico SSA: 202224508, fue instalado dispositivo de protección de los fusibles tipo Diazed del panel QT-04, que fue desarrollado por el personal de MEG-2 y confeccionado por la impresora 3D. Al termino de la instalación del dispositivo, fue verificado cada fusible y constatado que el riesgo fue minimizado. Foto de la cobertura más anillo protectora instaladas en anexo. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202224349 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202250 | 14/12/2022 23:58:12 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA TAPA DE VENTILACION DE LOS ELEMENTOS 87 Y 90 SE ENCUENTRAN ABIERTAS Y NO TRAVAN EN LA POSICION CERRADA. CONFORME ANEXO. | OUO7 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202251 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificadas tapas de los elementos 87,90,91 con defecto, Reemplazadas ambas tapas por otras de iguales características retiradas de AMOX COD:678740. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202224339 | STE |  | R090B008 | QUADRO DE COMANDO E CONTROLE | 1145.001-0 | 202250 | 15/12/2022 08:32:27 | Instalar e testar protótipo para reposicionamento dos fins de curso de retaguarda de fechamento (FCRI) e de abertura (FCRS). Referente à OTS-SMMG-202266. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202251 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foi instalado provisoriamente um protótipo para reposicionamento dos fins de curso responsáveis pela parada da comporta (abertura/fechamento), conforme foto em anexo. Realizado varias manobras depois do reposicionamento dos fins de curso, obtendo resultados positivos no seu funcionamento. O protótipo foi retirado para acabamento (pintura) e servir de modelo para confeccionar as demais peças.
202224305 | STE |  | P032A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4105) | 0461.080-6 | 202250 | 14/12/2022 15:07:44 | Durante a execução da SSP 20220867, foi constatado a avaria no aterramento do VVT-4105, segue imagens em anexo. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202251 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado cable de aterramiento suelto del terminal de conexión, fue realizada la reconexión del mismo (foto en el anexo de la ejecucion). Equipo en condiciones normales de operación.
202224240 | STE | 202213614 | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202250 | 14/12/2022 07:55:39 | Favor realizar desconexão elétrica do motor de acionamento do VVT-4117 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202250 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado desconexão elétrica dos circuitos de força e aquecimento do VVT-4117
202224190 | STE |  | L004A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-07 | 0434.060-4 | 202250 | 14/12/2022 16:48:36 | Verificar motivo pelo qual as tampas dos elementos 08, 10, 16, 18, 31, 51, 83 encontram-se abertas. Obs.: Realizado tentativa de fechar as tampas, sem sucesso. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202413 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Encontradas las tapas mencionadas en el texto de la emision en posicion abierta. Realizada la sustitución por otras de mismas características retirada de almox. VALVULA BAT POLIP SBM 690 cod. 678740. Dejado el equipo en condiciones normales de operación. Resultado en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202224187 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202250 | 12/12/2022 16:47:45 | Solucionar llave selectora quebrada. Adjunto imagen | OUO2 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202303 | ALTAIR WIGGERS | encontrada chave seletora do voltímetro quebrada. substituída a chave seletora defeituosa por outra de mesmas características (cod.almox.160652). realizados testes funcionais constatando normalidade na seleção das fases das tensões. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202224186 | STE |  | L005A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-09 | 0434.061-2 | 202250 | 14/12/2022 16:48:43 | Verificar motivo pelo qual as tampas dos elementos 12, 13, 18, 19, 20, 22, 26, 34, 36, 38, 56, 72, 85, 86 encontram-se abertas. Obs.: Realizado tentativa de fechar as tampas, sem sucesso. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202412 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontradas las tapas mencionadas en el texto de la emisión en posición abierta. Realizada la sustitución por otras de mismas características retirada de deposito. VALVULA BAT POLIP SBM 690 cod. 678740. Dejado el equipo en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202224107 | STE |  | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202249 | 11/12/2022 09:24:31 | Verificar/solucionar atuação intermitente do alarme "tension cc baja". Verificado tensão normal na barra do QNB. | OUO5 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202250 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado substituição do modulo "MDA" com defeito pelos relés supervisórios de tensão PSVA código 712615 conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA:202300373) e ajustado conforme OA.0725-R00. Realizado ensaios e constatado funcionamento normal dos reles. Emitido SSA:202412094 para atualização dos desenhos. Obs: não foi possível de ser realizado o reparo do modulo MDA devido a placa se encontrar carbonizada (SSA:202224303 ILA2). Deixado equipamento em condições normais de operação.
202224103 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202249 | 11/12/2022 05:58:34 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL INTERIOR DEL INTERRUPTOR 52.27, CORRESPONDIENTE AL VENTILADOR VVT-1111, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202250 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado contator posição "XC" como fonte do ruído. Substituído contator por outro de semelhantes características, retirado do almoxarifado sob o código 679283. Instalado e realizados ensaios funcionais que comprovaram o seu correto funcionamento bem como eliminaram a emissão de ruído oriundo da gaveta referente ao VVT-1111. Deixado painel em condições normais de operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202224071 | STE |  | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202249 | 08/12/2022 12:13:31 | VERIFICADO EL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA CNB-03 CONDICION ANORMAL, CONSTATADO EN EL LOCAL TENSION ALTA C.A SIN REARME. | OUO6 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202250 | ALTAIR WIGGERS | Substituído cartão eletrônico CCI 4240A pos. E3 da caixa de alarmes BT2, que quando atuava não permitia rearme do alarme “TENSÃO CA CARREGADOR ALTA" por outro idêntico retirado do almoxarifado (MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC, Cod:302139). Realizados ajustes conforme a OA.0762 e deixado equipamento em condições normais de operação. Emitido SSA:2022243331 para IMA0 gestionar reparo do cartão substituído.
202223895 | STE |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202249 | 06/12/2022 13:54:13 | Para posibilitar alimentación en 125 Vcc a los tableros 2RPL14, 2RAL14 y 2SL1314 (Tablero de Protección y control para la línea de interconexión con la Subestación Yguazu, ANDE) realizar ensayo punto a punto y conectar los siguientes cables al tablero QDS-4: - Cable M08330 al disy.72.a-B8 (2RPL14) - Cable M08332 al disy.72.4-B9 (2RAL14) - Cable M08336 al disy.72.4-B12 (2SL1314) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202249 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizados os ensaios ponto a ponto, interligando provisóriamente um lado do cabo à malha de terra e verificando a continuidade na outra ponta (painel da eletronica), de maneira a confirmar a correta identificación do cabo e conexao no equipamento, após conectados os cabos referente a alimentação dos painéis de controle e proteção da linha de interconexão da subestação de Yguazu/ANDE, em conjunto com a SMME.DT. Emitida a SSA 202224137 solicitando atualização de desenhos.
202223894 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202249 | 06/12/2022 13:54:26 | Para posibilitar alimentación en 125 Vcc a los tableros 2RPL14, 2RAL14 y 2SL1314 (Tablero de Protección y control para la línea de interconexión con la Subestación Yguazu, ANDE) realizar ensayo punto a punto y conectar los siguientes cables al tablero QDS-3: - Cable M08329 al disy.72.3-A8 (2RPL14) - Cable M08331 al disy.72.3-A9 (2RAL14) - Cable M08335 al disy.72.3-A12 (2SL1314) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202249 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizados ensaios ponto a ponto, em conjunto com a SMME, dos cabos referente a alimentação dos painéis de controle e proteção da linha de interconexão da subestação de Yguazu/ANDE: M08329, M08331 e M08335 que alimentam os painéis 2RPL14, 2RAL14 e 2SL1314 e conectados aos disj. 72.3-A8, 72.3-A9 e 72.3-A12 respectivamente. Emitida a SSA 202224137 solicitando atualização de desenhos.
202223831 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202249 | 06/12/2022 07:29:43 | Durante atendimento da SSA:202223764 constatado que a porta de comunicação (RS485) do relé de proteção do disj. 52A2 (reserva) está com defeito ocasionando a falha da rede de comunicação DNP3. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202317 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Reinstalado rele de proteção 52.A2 (reserva) após reparo em fabrica com a SSA:202320041 realizados ensaios funcionais constatando o correto funcionamento da porta de comunicação (RS485), normalizando a sinalização do painel.
202223752 | STE |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202248 | 02/12/2022 14:41:11 | Verificar motivo por el cual los tableros QO-02 y QO-01 interligaron durante la parada del GD-02. El pique de tension durante la transferencia de fuentes, del 252A para 252B del QU-02 duro apenas 0.56 segundos (duracion de la subtension del cargador CO-02). Evento ocurrido el 01/12/2023 a las 11:09hs, conforme foto anexa. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202250 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio do relé de temporizado 45KT2, responsável pela interligação por falta de tensão 460Vca no CO-01, constatando correta atuação em 15s conforme OA0667. Realizado ensaio real de transferência com apoio de opuo.dt sem ocorrência do problema, verificado correta interligação dos QO-01 e QO-02 na falta de tensão 460Vca no CO-02. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202223739 | STE | 202220931 | P035A003 | SISTEMA DE INSUF SALA AR CONDIC EL.135/139 <VVT-1033/35) | 0459.071-6 | 202249 | 05/12/2022 13:08:03 | FAVOR REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1033. | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202250 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | FOI CONECTADO CIRC. DE FORCA (460VCA) E AQUEC. (220VCA) DO MOTOR VVT- 1033, ENSAIO DE R. ISOL= R-S-T/TERRA 50MOHMS; RESISTENCIA OHMICA DO ENROLAMENTO, UV/UW/VW=15/14,9/14,9 OHMS; CORRENTE: R/S/T=1,8/1,8/1,6A (IN=2,15A) ; TENSAO RS/ST/RT= 456/456/457 VCA; VERIFICADO SENTIDO D/GIRO E DEIXADO O EQUIP. EM CONDICOES NORMAIS.
202223736 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202248 | 02/12/2022 09:58:14 | Para posibilitar alimentación en 48 Vcc al Armario de comunicación de la ANDE, conectar el cable M71905 lanzado por SOCM al disyuntor 72.21. Trabajo previsto para el 6/12/2022 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202249 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Lancado cabo M71905 até o armário de comunicacao do painel da ANDE. Realizado ponto a ponto, interligando provisóriamente um lado do cabo à malha de terra e verificado a continuidade na outra ponta (com pessoal da ANDE) de maneira a confirmar a correta identificacao do cabo. Após, conectados cabos e liberado equipamento em condicoes normais de operacao. Emitida a SSA 202224271 solicitando atualizacao de desenhos.
202223708 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202248 | 01/12/2022 17:30:15 | Verificar motivo do acionamento intermitente do alarme "TENSÃO CA CARREGADOR ALTA". | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202249 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituido cartão eletronico CCI 4240A pos. E3 da caixa de alarmes BT3 que apresentava atuação intermitente do alarme "TENSÃO CA CARREGADOR ALTA" por outro idêntico retirado do almoxarifado (MODULO ELETRO SENS CC/CA 120V/125VCC, Cod:302139). Realizado ajustes conforme a OA.0751 e deixado equipamento em condições normais de operação. Emitido SSA:202224206 para IMA0 gestionar reparo do cartão substituido.
202223622 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202248 | 30/11/2022 11:19:04 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19005E enviado vía SDS-14705. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202311 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado comisionamento del panel CDCE-1P-60, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19005E enviada vía SDS-14705 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202315670 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14816 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2501 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2532 para elaboración de orden de ajuste.
202223621 | STE |  | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202248 | 30/11/2022 11:19:17 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19003E enviado vía SDS-14704. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202311 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CBM-LQEE60, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19003E enviada vía SDS-14704 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202315672 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14817 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2502 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2509 para elaboración de orden de ajuste.
202223620 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202248 | 30/11/2022 11:20:57 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19004E enviado vía SDS-14703. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202311 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CDCE-1P-50, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19004E enviada vía SDS-14703 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202309249 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14818 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2503 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2533 para elaboración de orden de ajuste.
202223619 | STE |  | J039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE50) | 1556.003-6 | 202248 | 30/11/2022 11:19:24 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19002E enviado vía SDS-14702. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202311 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado comisionamento del panel CBM-LQEE50, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19002E enviada vía SDS-14702 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202315673 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14819 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2504 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2510 para elaboración de orden de ajuste.
202223615 | STE |  | K039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP60) | 1088.017-2 | 202248 | 30/11/2022 11:20:10 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19001E enviado vía SDS-14701. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202304 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado comisionamento del panel CFP-PP60, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6140-83-19001E enviada vía SDS-14701 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202306002 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14798 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2483 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2518 para elaboración de orden de ajuste.
202223614 | STE |  | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202248 | 30/11/2022 11:19:46 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19005E enviado vía SDS-14700. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202304 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CBM-PP60, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6140-83-19005E enviada vía SDS-14700 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202306016 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14799 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2484 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2505 para elaboración de orden de ajuste.
202223613 | STE |  | J039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP50) | 1088.010-0 | 202248 | 30/11/2022 11:19:31 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19000E enviado vía SDS-14699. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202305 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado comisionamento del panel CFP-PP50, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6140-83-19000E enviada vía SDS-14699 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305985 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14800 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2485 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2519 para elaboración de orden de ajuste.
202223612 | STE |  | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202248 | 30/11/2022 11:19:52 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19004E enviado vía SDS-14698. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202305 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CBM-PP50, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6140-83-19004E enviada vía SDS-14698 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202306009 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14801 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2486 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2506 para elaboración de orden de ajuste.
202223585 | STE | 202221934 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202248 | 30/11/2022 07:37:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o transdutor da fase TR, instalado no QP-04, está enviando 5,86 mA para a entrada do voltímetro do PB-04. Os transdutores das fases ST e RS estão enviado 10,21 mA respectivamente, conforme fotos no anexo. | MEL1 | MEG2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202249 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado transdutor posição TD3 com saida mA com valores incorretos para os valores de entrada. Foi substituído o transdutor por outro retirado o almoxarifado (cód.165549). Realizado ensaio funcional e verificado correta saída de corrente, valores medidos: entrada 115Vca; saída 9,78mA. Emitida SSA202223900 para IMA0 gestionar reparo do transdutor defeituoso.
202223547 | STE |  | K056A002 | TRANSFORMADOR A SECO 225 KVA - 13.800/220 V | 1260.001-7 | 202248 | 29/11/2022 13:46:28 | Durante la ejecución de la SSP: 20222686, fue encontrado indicador de temperatura pos. 49 inoperante. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202248 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del relé de temperatura pos. 49 del TFL-40, por otro de iguales características retirado del almacén (cod. almox: 708673). Efectuado ensayos funcionales y verificado correcta indicación del relé( relé utilzado solo para indicación, alarma y trip sin conexión). Resultado del ensayo en anexo. El relé retirado fue mandado para reparo SSA: 202223645, donde se le dío de baja al mismo. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202223546 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202248 | 29/11/2022 13:45:26 | Durante la ejecución de la SSP: 20222686, fue encontrado voltimetro con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202248 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue substituído voltimetro que mide tensión de la barra del panel QDG (COD.ALMOX: 263850, VOLTIMETRO ANALO F/M 300V 96X96MM 1,5%). Efectuado ensayos de lectura del nuevo voltimetro cuyos resultados obtenidos son: Tensión alterna aplicada/Lectura del Voltimetro: 0Vca/0Vca; 100Vca/100Vca; 200Vca/200Vca; 250Vca/252Vca; 300V/ca302Vca. Realizado med: tensión medido 223,8Vca; lo que indica el Voltimetro:225Vca.Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202223534 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202248 | 30/11/2022 11:21:49 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19015E enviado vía SDS-14715. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202307 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado comisionamento del panel CDCE-18, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19015E enviada via SDS-14715 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305894 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14804 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2489 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2521 para elaboración de orden de ajuste.
202223533 | STE |  | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202248 | 30/11/2022 11:19:39 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19014E enviado vía SDS-14714. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202307 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado comisionamento del panel CDCE-16, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19014E enviada vía SDS-14714 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305891 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14805 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2490 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2522 para elaboración de orden de ajuste.
202223532 | STE |  | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202248 | 30/11/2022 11:20:04 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19013E enviado vía SDS-14713. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202307 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado comisionamento del panel CDCE-14, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19013E enviada vía SDS-14713 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305890 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14806 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2491 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2523 para elaboración de orden de ajuste.
202223530 | STE |  | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202248 | 30/11/2022 11:20:16 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19012E enviado vía SDS-14712. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202307 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado comisionamento del panel CDCE-12, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19012E enviada via SDS-14712 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305889 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14807 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2492 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2524 para elaboración de orden de ajuste.
202223529 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202248 | 30/11/2022 11:19:58 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19006E enviado vía SDS-14697. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202307 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CDCE-10, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19006E enviada via SDS-14697 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305887 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14808 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2493 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2525 para elaboración de orden de ajuste.
202223528 | STE |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202248 | 29/11/2022 10:59:16 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19009E enviado vía SDS-14696. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202306 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado comisionamento del panel CFP-CF60, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19009E enviada vía SDS-14696 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202306560 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14802 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2487 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2520 para elaboración de orden de ajuste.
202223527 | STE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202248 | 29/11/2022 10:59:28 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19000E enviado vía SDS-14695. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202306 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CBM-CF60, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19000E enviada vía SDS-14695 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202307091 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14803 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2488 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2507 para elaboración de orden de ajuste.
202223525 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202248 | 30/11/2022 11:20:21 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19005E enviado vía SDS-14711. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202310 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado comisionamento del panel CDCE-9A, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19005E enviada via SDS-14711 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305634 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14811 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2496 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2527 para elaboración de orden de ajuste.
202223524 | STE |  | J039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-08) | 1088.007-9 | 202248 | 30/11/2022 11:21:05 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19004E enviado vía SDS-14710. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202310 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CDCE-08, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19004E enviada via SDS-14710 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305628 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14812 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2497 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2528 para elaboración de orden de ajuste.
202223523 | STE |  | J039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-06) | 1088.006-7 | 202248 | 30/11/2022 11:21:20 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19003E enviado vía SDS-14709. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202310 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado comisionamento del panel CDCE-06, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19003E enviada vía SDS-14709 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305624 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14813 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2498 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2529 para elaboración de orden de ajuste.
202223522 | STE |  | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202248 | 30/11/2022 11:21:12 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19002E enviado vía SDS-14708. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202310 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CDCE-04, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19002E enviada via SDS-14708. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305618 para IEQ2 referente a actualización de diseños;; - SDS-14814 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2499 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2530 para elaboración de orden de ajuste.
202223521 | STE |  | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202248 | 30/11/2022 11:21:27 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19007E enviado vía SDS-14694. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202310 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CDCE-02, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19007E enviada via SDS-14694 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305500 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14815 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2500 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2531 para elaboración de orden de ajuste.
202223519 | STE |  | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202248 | 29/11/2022 11:01:25 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19008E enviado vía SDS-14693. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202309 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado comisionamento del panel CFP-CF50, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19008E enviada vía SDS-14693 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202306558 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14809 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2494 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2526 para elaboración de orden de ajuste.
202223517 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202248 | 29/11/2022 11:01:35 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19001E enviado vía SDS-14692. Archivo editable de planilla en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202309 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CBM-CF50, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19001E enviada vía SDS-14692 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202307090 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14810 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2495 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2508 para elaboración de orden de ajuste.
202223504 | STE |  | K024A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.125-0 | 202248 | 29/11/2022 11:52:05 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la seccionadora 89-2 del QG-08 señaliza abierto en el SCADA. OBS: Verificado en el local que la respectiva seccionadora se encuentra cerrada. | OUO6 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202249 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el fin de curso pos. 89-2/Aux. con defecto. Fue sustituído por otro de las mismas características retirado de almacenes, cod: 130150. Se comprobó el correcto funcionamiento, liberando el equipamiento en condiciones normales de Operación.
202223499 | STE |  | P024A005 | CCM KH-29 | 0592.057-4 | 202248 | 30/11/2022 18:11:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual atuou proteção de sobrecarga do VVT-1413. | OUO6 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202248 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Durante a execução da SSA 202210903, constatado valores de corrente do VVT-1413 acima da nominal (Ia=59,7A, Ib=62,3A e Ic=61,4A e IN=61A). Emitido SSA:202223694 para MAM3 verificar motivo da sobrecarga.
202223429 | STE |  | K012A001 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-01/QP-03 | 0254.073-8 | 202247 | 26/11/2022 00:03:25 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL AL MOMENTO DE ABRIR EL CUBICULO DE DICHO INTERRUPTOR, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO 3.2.1 (ITEM F) DE LA IOC 6.15, OCURRIO LA ABERTURA DEL MISMO. OBS: VERIFICADO QUE EL INTERRUPTOR SE ENCONTRABA EN CONDICIONES NORMALES (SIN ALARMAS). | OUO6 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202249 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado aperto das conexões de todo o circuito de abertura (relés, borneiras, plugs), realizado ensaios de abertura e fechamento mecânico e elétrico na posição extraído. Inserido disjuntor e realizados ensaios em conjunto com a operação da usina sem sucesso em reproduzir o defeito relatado e não encontrado indícios que pudessem dar causa a abertura indevida do disjuntor. OBS.: circuito encontrado energizado e sem alarmes no momento da abertura da AT. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202223339 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202247 | 25/11/2022 08:11:42 | Durante ejecución de SSP 20223818 encontrado fuente del anunciador funcionando solo con la tensión de 120VCA. Entrada 125Vcc inoperante. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202248 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituida la fuente del anunciador antigua por otra con dos fuentes de alimentación (Cod.: 238287) y un módulo de redundancia (Cod.: 717735). Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento. Emitida SSA: 202223755 a IEQ2 para gestionar la actualización de diseños. Realizada mediciones en las entradas y salidas dando por resultado: Entradas: L/N= 121,40 [VCA]; +/-= 130,79[VCC]; Salida: +/-= 24,12 [VCC]; I= 1,1[A]. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202223314 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202247 | 25/11/2022 07:45:28 | Durante ejecución de SSP 20223818 encontrado llave eléctrica rotativa pos. 43CS-e con la manopla rota. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202247 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituida llave eléctrica rotativa posición 43CS-e, referente al cierre y abertura del interruptor 52-e, por otro de mismas características: 3 posiciones, 4 contactos, 20A con código de almacén 600369. Efectuado ensayos y constatado su correcto funcionamiento. Servicio realizado con la AT 202209295.
202223309 | STE | 202221664 | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202247 | 25/11/2022 08:59:34 | Reinstalar os componentes e cabos referentes ao sistema de lubrificação da bomba BDR-F16-012 (retirados na SSA 201916542A), reinstalada sem modernização após rescisão do contrato da IMBIL, conforme solicitado na SSA 202221664. Projeto em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202248 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Reinstalados componentes e cabeamento referentes ao sistema de lubrificação da bomba BDR-F16-012 e realizados ensaios funcionais que confirmaram a efetividade das modificações implementadas, contudo a bomba continua impedida devido a problemas mecânicos. Emitida SSA 2022 23748 para MAM1relatando o defeito e SSA 2022 23740 para IEQ2 solicitando a atualização de desenhos.
202223256 | STE | 202223235 | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202247 | 24/11/2022 11:34:07 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DOS CABOS DE ACIONAMENTO E RESISTÊNCIA DE AQUECIAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO DA MOTOBOMBA BDR-1701 PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO E REPARO DO MOTOR EM OFICINA ELÉTRICA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202248 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada desconexão elétrica dos cabos de força, aquecimento e aterramento do motor elétrico da motobomba BDR-1701. Cabos foram deixados isolados e identificada a correta sequencia de fases para posterior reconexão elétrica.
202223255 | STE | 202223249 | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202247 | 24/11/2022 11:34:16 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DOS CABOS DE ACIONAMENTO E RESISTÊNCIA DE AQUECIAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO DA MOTOBOMBA BES-1804 PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO E REPARO DO MOTOR EM OFICINA ELÉTRICA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202248 | ALTAIR WIGGERS | Realizada desconexão elétrica dos cabos de força, aquecimento e aterramento do motor elétrico da motobomba BDR-1804. Cabos foram deixados isolados e identificada a correta sequencia de fases para posterior reconexão elétrica.
202223199 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202247 | 23/11/2022 05:01:54 | Verificar e solucionar motivo da atuação do alarme "AUXILIAR_CC CN-03 CONDICION URG". Verificado, no painel, tensão normal e indicação de "SUBTENSION CC BARRA (27CC1) CARGADOR", sem aceitar rearme. | OUO5 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202248 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído rele 27CC1 que encontrava-se com atuação intermitente e temporizado 27CC1TF pelo rele PSVA Cod.:712615 e ajustado conforme OA.0862. Emitido SSA:202223795 para IEQ2 atualizar desenhos, SSA:202223794 para IMA0 gestionar reparo do rele 27CC1, DM:70029868 para devolução a estoque do rele 27CC1TF, recomendação 1836 para atualização da OA.0862 e SDS 14717 para inclusão do material na LMR LL24. Realizado ensaios e deixado equipamento em condições normais de operação.
202223174 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202247 | 22/11/2022 15:18:17 | Substituir as placas de sinalização de segurança em PVC das tampas das caixas de passagem por placas metálicas (código de estoque 718143), adquiridas pela SMDTC-1271, conforme solicitado na SSA 202100170. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202248 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado la instalación de 140 placas metálicas de señalización de seguridad (Cod.: 718143) para las cajas de paso, desde el panel CD-01 hasta el muro de Itaipu cercana a la subestación de Furnas, las cuales fueron fijadas con tarugos y tornillos. No fue posible la recuperación de las placas de PVC antiguas debido a que se encontraban en estado deteriorado.
202223076 | STE |  | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202247 | 21/11/2022 16:47:41 | Durante ejecución de SSA:202218821 detectada ausencia de circulación de corriente por el diodo en posición V2 | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202247 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado desajuste en simetría de fase en circuito rectificador, realizado ajuste con potenciometro posición P1 del cartón 32U2, ajustadas corrientes de las fases dejando en condiciones de equilibrio y verificado correcto funcionamiento del mismo. Entregado cargador en condiciones normales de operación.
202223015 | STE |  | J032D001 | QUADRO QR-04 | 0275.014-7 | 202247 | 21/11/2022 10:51:43 | Reparar puerta del cubiculo 3 del tablero con bisagras rotas. | OUO3 | MEG2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202248 | TORRES SOSA EVER DAVID | En inspección constatada 2 bisagras con defecto (Falla de la soldadura ), emitida SSA para MMU3 202223735 realizar el reparo de la soldadura de las bisagras y posteriormente instaladas las bisagras ya reparadas por MMU3. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202222965 | STE |  | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202246 | 19/11/2022 15:59:59 | Verificar desprendimento da Caixa Porta Fusivel - CH2. | OUO7 | MEG2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202248 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Encontrada caixa porta fusível (CH2), desnivelada, a mesma foi realocada e reforçada a sua fixação na parede, deixando nivelada, conforme foto em anexo. | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202222954 | STE |  | P021A007 | CCM KH-42 | 0592.032-9 | 202246 | 18/11/2022 16:39:45 | Verificar motivo pelo qual a chave seletora do voltímetro encontra-se inoperante. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202248 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificada chave seletora travada., realizada desemontagem, limpeza e remontagem da chave seletora, normalizando seu funcionamento. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202222890 | STE |  | P021C009 | QUADRO KG-30 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.005-7 | 202246 | 17/11/2022 16:39:23 | Verificar motivo pelo qual o anunciador de alarmes encontra-se inoperante. Verificar motivo pelo qual a iluminação interna do painel encontrar-se inoperante. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202248 | ALTAIR WIGGERS | Verificado rompimento dos fusíveis posição F1. Após inspeção no circuito, não foi encontrada evidência do que pode ter dado causa ao rompimento da proteção, sendo assim foi realizada a substituição dos elementos fusíveis por outros, fornecidos pela OPUO.DT 60hz e realizada a seguinte medição a plena carga: alimentado em 225,3 V, saída 26,9 Vcc, 1,0 A; alimentado em 126 Vca, saída 27 Vcc, 1,1 A. Normalizado circuito e verificado funcionamento da iluminação interna normal. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202222888 | STE | 202222486 | P010A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.101-0 | 202246 | 20/11/2022 19:40:43 | Favor realizar conexão dos resistores de aquecimento do motor de acionamento do VVT-0927. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202248 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada desconexão dos resistores de aquecimento antigos e efetuada conexão elétrica dos novos resistores de aquecimento. Valores encontrados: resistência do resistor 954ohms, resistência de isolação 50Gohm, Tensão 227,2Vca, corrente 0,21A.
202222887 | STE | 202214524 | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202246 | 20/11/2022 19:40:57 | Favor realizar conexão dos resistores de aquecimento e conexão elétrica do motor de acionamento do VVT-0920. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202248 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada conexión eléctrica del Motor y resistores del VVT-0920 (In: 16,5). Resistencia Aislación: 25 (Gohm) Resistencia de bobinas: 1,6/1,6/1,6 (ohm) Tensión: AB=458 , BC=460 , CA=459. (V) Corriente: A=12 / B=11,4 / C=12. (A) Resistencia calentamiento: 220(VCA) y 0.1(A) Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202222876 | STE |  | P003B001 | QUADRO KG-07 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.007-0 | 202246 | 17/11/2022 16:30:01 | Verificar motivo por el cual el anunciador del tablero KG-07 se encuentra inoperante. No acepta test de lamparas ni test de función. Verificadas alimentaciones de 460Vca y 220vca normales. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202248 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución de la fuente con defecto, instalado dos fuentes y un módulo de redundancia (cód. almacén 238287 y 717735). Se constató el correcto funcionamiento y se obtuvieron las siguientes mediciones: tensión de entrada= 124,6Vca y 225,7Vca, tensión de salida= 23,8 Vcc, Corriente de salida 0,9 A. Se emitió la SSA 202223584 a IMA0 para gestionar el reparo de la fuente y la SSA 202223638 a IEQ2 para la actualización de diseño. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202222822 | STE |  | K032A001 | QUADRO QR-05 | 0275.005-8 | 202246 | 16/11/2022 17:29:56 | Verificar solucionar motivo por el cual disparo el interruptor 52-12. | OUO6 | MEG2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202247 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado circuito del interruptor 52-12 sin defecto aparente, realizado ensayo de resistencia de aislación fase-tierra con valores de 7,3 GΩ, 8,4 GΩ y 7,2 GΩ, circuito normalizado y dejado bajo observación durante la jornada laboral sin presentar ninguna anormalidad. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202222794 | STE |  | K017A001 | QUADRO QT-05 | 0264.005-8 | 202246 | 16/11/2022 16:15:49 | durante manutenção da SSP20223816, foi constatado defeito na fonte do anunciador funcionando apenas pela entrada de TENSÃO CA. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202246 | ALTAIR WIGGERS | Se realizó la sustitución de la fuente con defecto, instalado dos fuentes y un módulo de redundancia (cód. almacén 238287 y 717735). Se constató el correcto funcionamiento y se obtuvieron las siguientes mediciones: tensión de entrada= 120,4Vca y 130,8Vc, tensión de salida= 24,1 Vcc, Corriente de salida 0,8A. Equipamiento en condiciones normales de operación. Se emitió la SSA 202222945para IMA0 para el reparo de la fuente con y defecto y la SSA 202223065 a IEQ2 para la actualización de diseño
202222755 | STE |  | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202246 | 15/11/2022 06:03:50 | Verificar/solucionar disparo do disjuntor do GMV-0207, referente ao VVT-0207 localizado a montante da elevacao 144 (U02). | OUO5 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202247 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado cortocircuito entre bobina del motor referente al VVT-0207 y masa (0 Ohm) Efectuada desconexión eléctrica de fuerza y calentamiento. Emitida SSA:202223296 para MAM3 gestionar reparación del motor. Equipo queda aislado, pendiente a reparación por parte de MAM3 y posterior reconexión.
202222642 | STE |  | K010B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220/127 VCA - 60 HZ - QD-CD | 0662.005-2 | 202245 | 12/11/2022 05:46:04 | Verificar acionamento do alarme "Auxiliar_CA QD-CD alimentação 220VCA Falha", verificado no painel disjuntor 52.3 referente a iluminação externa disparado. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202247 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado que o disjuntor 52.3 estava disparando por falha de isolação no circuito IL3, iluminação externa da sala do CD-01. Emitida SSA202223232 para MEG3 verificar e solucionar a falha nos postes de iluminação externos da sala.
202222640 | STE |  | P023B007 | CCM KH-52 | 0592.040-0 | 202245 | 11/11/2022 20:23:09 | Verificar/solucionar disjuntor 52.23 disparado, com alarme "VVT 1324 sobrecarga", sem aceitar rearme. | OUO6 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202247 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado diferença de resistência ôhmica nas bobinas do motor referente ao VVT1324, Ruv= 1 ohms; Rvw= 1,3 ohms; Ruw= 0,7 ohms. O motor foi desconectado eletricamente e emitida SSA 202223377 para MAM3 para reparo.
202222611 | STE |  | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202246 | 14/11/2022 11:26:38 | Verifica e solucionar motivo pelo qual GMV-0904 está com disjuntor 52.24 no KG-17 disparado | OUO1 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202247 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado disyuntor 52.24 con defecto, fase R con problemas de contacto interno, sustituido por otro de iguales características (cód. almacén 713108), realizado ensayos en el disyuntor, valores en anexos. Resistencia de aislamiento en el motor 12 GΩ, valores de mediciones realizadas luego de la instalación, tensión RT 455,3Vca; RS 455,2Vca; ST 457,3 Vca; Corriente (17,3; 17,9; 17,8 A), IN 20,5A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202222575 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202245 | 11/11/2022 16:19:56 | Verificar motivo por el cual el disyuntor de interconexión 72-C no acepto comando de abertura eléctrico (conforme anexo). OBS.: el disyuntor acepto comando de abertura mecánico. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202247 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la lubrificación de las partes móviles del mecanismo de apertura del disyuntor, solucionando la falla. Se realizaron las pruebas correspondientes de funcionamiento y se liberó el equipamiento para operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202222558 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202245 | 11/11/2022 07:29:29 | Durante manutenção preventiva SSP 20223844, encontrado manopla de acionamento (liga/desliga) quebrada da chave elétrica rotativa posição 43CS-d. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202245 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído chave elétrica rotativa da posição 43-CS-d, encontrada com defeito, por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (código 600369). Realizado manobra na chave de abertura e fechamento, constatando seu funcionamento normal.
202222419 | STE |  | J020A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.014-5 | 202245 | 09/11/2022 11:20:26 | durante SSP 20223843, encontrado rele 50GS-4,50GS-5, 50GS-6 e 50GS-12 com valor de pick-up abaixo do esperado. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202245 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado os relés, 50GS-4, 50GS-5, 50GS-6 e 50GS-12, com tempo de atuação acima do percentual permitido (6%). substituído por outro de iguais características RELÉ SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 0,5/2A: (código almoxarifado: 443972), com resultados normais e ensaios conforme PIC. 086.EQ01 REV 08. TAP: 0,5A; TEMPO 0,02" /INSTANTÂNEO Para PICKUP 0,5A; emitida a SSA202222512 para IMA0 gestionar reparo
202222415 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202245 | 09/11/2022 14:16:44 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0901, TSA-0902 Y TSA-0903, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U09, PD: DEL 21/11/2022 AL 02/12/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202247 | ALTAIR WIGGERS | Inspecionado e verificado o correto funcionamento dos termostatos TSA- 0901, TSA-0902 e TSA-0903. Constatada atuação dos mesmos a 40° C, conforme OA.0373. Equipamento em condições normais de operação.
202222401 | STE | 202217320 | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202245 | 11/11/2022 17:09:27 | FAVOR REALIZAR LAS CONEXIONES ELECTRICAS AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0909 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202247 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica del motor VVT 0909. Con las siguientes mediciones: R. Aislamiento R/S/T/Tierra(T=26°,%RH=75%,1') >100 GΩ, R.bobinas del motor = 1,25/1,25/1,25 Ω Se realizó la partida del motor ,comprobando el correcto funcionamiento, arrojando las siguientes mediciones: Urs/Ust/Urt=455,2/452,9/453,9 Vca In = 16,6 A Ir/Is/It= 16,3/16,4/15,9A. Se liberó el equipamiento para operación.
202222399 | STE |  | J031B001 | QUADRO QY-02 | 0269.002-0 | 202245 | 11/11/2022 11:06:56 | Verificar motivo pelo qual o voltímetro da tensão de entrada indica 5,0kV com o painel QY-02 desenergizado. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202247 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado voltímetro con defecto, fuera de parámetros y sin posibilidad de ajuste. Realizado sustitución por otro de iguales características (cód. almacenes 196266). Aplicado 115 V en los bornes del voltímetro indicando correspondientemente 13,8 kV en la escala. Realizado SSA 202223041 para IMA0 para su gestión y reparo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202222395 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202245 | 08/11/2022 16:34:12 | Durante manutenção preventiva SSP20223843 encontrado Relé ampector do disjuntor 52.b inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202245 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o relé defeituoso do disjuntor 52-b por outro novo retirado do almoxarifado (código 234540); "dois relés que foram retirado no almoxarifado não permitiram ajustes e foram encaminhados para IMA0"; o relé foi ajustado e ensaiado conforme OA.0198-R00 , ajustes deixados em anexo; normalizando operação do painel. Emitida SSA202222451 para IMA0 gestionar reparo dos relés defeituoso.
202222334 | STE |  | J018A001 | QUADRO CK-01 | 0600.001-0 | 202245 | 10/11/2022 14:54:39 | Realizar ensayo de aislación (500Vcc/1min) a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de las nuevas tomas de 63A 460V de la elevación 132, conectar al disyuntor reserva 52-9 (Bornes R9/S9/T9). Coordinar los trabajos con SOCM.DT (José Dure R.: 9139, 3755) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202246 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Prestado apoio para MEG3 no ensaio de cabos e testes de novos circuitos lançados por SOCM.DT e conectado ao disjuntor 52-9 que necessitou ser substituído e foi ensaiado conforme relatório anexo. Deixado circuito energizado e em condições normais de uso. Emitida SSA 202223145 solicitando à IEQ2 a atualização dos desenhos.
202222275 | STE |  | P029A003 | QUADRO KG-48 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.027-8 | 202245 | 07/11/2022 05:58:52 | Verificar/solucionar motivo por el cual disparo el interruptor 52-28, durante la transferencia de fuentes del SSAA. | OUO6 | MEG2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202247 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado Disjuntor 52-28 com mecanismos internos danificados impedindo o rearme. Substituído por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (DISJUNTOR TERMOMAG 3P 800V 250A, Cod:261220), ensaiado e ajustado conforme OA.0354. Medições realizadas: Vab=454V, Vac=456V e Vbc=456V ; Ia=113A, Ib=112A e Ic=110A. Planilha de ensaios em anexo.
202222274 | STE |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202245 | 07/11/2022 05:59:26 | Verificar/Solucionar accionamiento de alarma "QM-04 Barra Clase III Condicion Anormal" reporta solo en el ASP-02 y no en el SCADA. | OUO6 | MEG2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202247 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado diversas atuações do alarme junto a OPUO.DT e constatado correto funcionamento reportando ao ASP-02 e Sistema Scada. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202222260 | STE |  | K023A004 | TRANSFORMADOR A SECO TG-14 60 HZ 1500 KVA | 0140.028-2 | 202244 | 05/11/2022 00:02:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "AUXILIAR_CA QG-07 CONDICAO ANORMAL" no SCADA, com rearme imediato. No anunciador local acionou a bandeirola "TRANSF. TG14 SOBRETEMPERATURA 49-2" verificado que o indicador digital PRESYS apresenta mensagem FALT oscilando com o valor requisitado (ver anexo). Observação: Foi realizado procedimentos para rearme, com sucesso. Porém voltou a acionar intermitentemente. | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202246 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado presys sin ninguna alarma visible, realizado inspección y reaprieto de las terminales del relé Presys 49.2 y de las terminales siguientes, Bornera X1.3: 7/8/9; Bornera X1.2: 26/27/28. No encontrándose desperfecto alguno y no encontrado falla aparente monitoreado cuadro durante 4 días sin presentar falla alguna. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202222232 | STE | 202221333 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202244 | 04/11/2022 16:35:36 | Verificar/Solucionar o motivo porque está vindo sinal do painel CO03/QO03 impossibilitando rearme do anunciador, bandeirola 04 no KB-03. | MEL1 | MEG2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202245 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue encontrada banderola 04 del KB-03 (falta alimentación 125vcc) rearmada, fueron realizados ensayos funcionales (falta de alim 125vcc) enviando señal desde el panel CO-03/QO-03 para el panel KB-03 dando actuacion en la banderola 04 y en el SCADA/ASP y posteriormente su rearme al ser normalizado el ensayo. Equipamiento en condiciones normales de operacion.
202222231 | STE |  | P028B005 | CCM KH-39 | 0592.066-3 | 202245 | 07/11/2022 07:53:11 | Durante execução de SSP:20224291 verificado termostato posição TSM-18A2 inoperante. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202247 | ALTAIR WIGGERS | Substituído termostato TSM-18A2 por outro de mesmas características (código 570869) retirado do almoxarifado. Ajustado em 0°C conforme OA.0400. Realizados ensaios funcionais com resultados normais.
202222229 | STE |  | P028B005 | CCM KH-39 | 0592.066-3 | 202245 | 07/11/2022 07:52:13 | Durante execução de SSP:20224291 verificado termostato posição TSM-18A1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202247 | ALTAIR WIGGERS | substituído termostato por outro de mesma característica (código 570869) retirado do almoxarifado. realizados ensaios funcionais com resultados conforme OA.0400; ajustado em 10ºc.
202222210 | STE |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202244 | 04/11/2022 14:22:34 | Verificar/solucionar motivo por el cual la llave selectora del Voltímetro se encuentra defectuosa y con dificultad para cambiar de fases. Ver anexo. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202246 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado lubrificação do mecanismo da chave seletora, solucionando dificuldade de manobra. Realizado manobras de seleção de fases com resultados satisfatórios. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202222209 | STE |  | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202244 | 04/11/2022 14:24:30 | Verificar/solucionar llave selectora del Voltímetro con defecto para cambiar de fases. Ver anexo. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202246 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado lubrificação do mecanismo da chave seletora, solucionando dificuldade de manobra. Realizado manobras de seleção de fases com resultados satisfatórios. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202222156 | STE |  | P008A007 | CCM KH-28 | 0592.017-5 | 202245 | 07/11/2022 09:21:09 | Verificar/solucionar seccionadora DSC-1 desacoplada. Ver anexo. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202247 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el reparo del mecanismo de bloqueo y se ajustó correctamente la manopla de la seccionadora DSC-1 que se encontraba suelta, se realizaron las pruebas correspondientes y se normalizó el equipamiento dejando en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202222136 | STE | 202221985 | P009B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.120-2 | 202244 | 03/11/2022 14:26:23 | FAVOR REALIZAR LA DESCONEXION Y CONEXION POSTERIOR AL CAMBIO DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-09A06 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202246 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efectuada la conexión de la resistencia de calentamiento del VVT-09A06 Efectuadas mediciones=Res. Aisl. 2000Mohm; Tension:224 Vca; Corriente:269mA; R=830 Ohm. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202222096 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202244 | 03/11/2022 05:57:53 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DA ATUAÇÃO DO ALARME "AUXILIAR_CC CN-03 CONDICION URG". VERIFICADO NO PAINEL TENSÃO NORMAL E INDICAÇÃO DE "SUBTENSION CC BARRA (27CC1) CARGADOR", SEM ACEITAR REARME. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202245 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado relé pos. 27CC1 y constatado su actuación fuera del valor esperado. Realizado ajuste y dejado en observación constatando su actuación indebida al quinto día. Sustituido por otro de mismas características (Cod.: 112909). Efectuado ajuste y ensayado en 118VCC conforme OA-0862. Uno de los relés retirados del almacén se encontraba identificado erróneamente y realizado su devolución con el código correcto. Emitida SSA 202223063 para IMA0 gestionar reparo de 2 relés con defectos.
202222059 | STE |  | P004A003 | QUADRO KG-12 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.005-3 | 202244 | 02/11/2022 16:14:42 | Verificar y solucionar motivo del disparo del interruptor 52.28 (alimentacion para el KH-16). Obs: Interruptor dejado abierto para rearme de la alarma. | OUO5 | MEG2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202246 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado VVT-0325 (perteneciente al KH-16) en cortocircuito contra carcaza, efectuada desconexión del mismo para posibilitar reparación por parte de MAM3. Emitida SSA:202222918. Verificado correcto funcionamiento del disyuntor 52.28 del KG-12. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202222009 | STE |  | P028A001 | QUADRO KG-37 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.021-9 | 202244 | 02/11/2022 13:42:20 | Durante ejecucion de SSP:20224290 (1A), encontrado relé de subtensión posición 27A2 con defecto. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202244 | ALTAIR WIGGERS | Constatado rele de subtensión 27A2 con defecto, el mismo no conmuta contactos temporizados 25 y 26, sustituido por otro de mismas características y verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA:202222208 p/ IMA0 gestionar reparación de relé retirado. Equipo en condiciones normales de operación.
202221981 | STE |  | P023A003 | QUADRO KG-32 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.006-5 | 202244 | 02/11/2022 05:53:07 | Verificar y solucionar motivo por el que el anunciador no acepta test de lámparas ni test de función. Video en anexo. | OUO6 | MEG2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202246 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado rompimento dos fusíveis posição F1 e F2. Após inspeção criteriosa no circuito, não foi encontrada evidência do que pode ter dado causa ao rompimento da proteção, sendo assim foi realizada a substituição dos elementos fusíveis por outros, fornecidos pela AT 60hz e realizada a seguinte medição a plena carga: alimentado em 225,3 V, saída 26,9 Vcc, 0,9 A; alimentado em 123,5 V, saída 26,9 Vcc, 1,0 A. Normalizado circuito e confirmado junto a operação a inexistência de alarmes atuados. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202221908 | STE |  | J012A020 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-20/QP-01 | 0254.020-7 | 202244 | 01/11/2022 14:32:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual los instrumentos de medición se encuentran apagados. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202245 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído o disjuntor posição 52m20 defeituoso por outro novo retirado do almoxarifado (cód. 624292), mais um bloco auxiliar 1NA/1NF(cód.714837) devido a falta de contato auxiliar no contator novo (Itens já contemplados na LMR JK80), normalizando alimentação 220Vca dos instrumentos de medição e do motor de carregamento de mola. Valores medidos Tensão R/S 224Vca. Ensaio do disjuntor anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202221888 | STE |  | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202244 | 01/11/2022 09:53:29 | Verificar/solucionar motivo por el cual el Test de Función del Anunciador del referido cuadro no mantiene encendidas todas las banderolas, verificadas condiciones normales de las lámparas a través del Test de Lámparas del mismo, conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202245 | ALTAIR WIGGERS | Foi realizada limpeza dos contatos dos módulos eletrônico mod.: egc-182dhf com limpa contato. efetuado ensaios com funcionamento normal, conforme vídeo em anexo. equipamento liberado para funcionamento. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202221886 | STE |  | P012C006 | CCM KH-08 | 0592.030-2 | 202244 | 01/11/2022 09:54:07 | Verificar/solucionar mecanismo de accionamiento de la seccionadora DSC-1 desacoplado. Ver anexo. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202246 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el reparo del mecanismo de bloqueo y se ajustó correctamente la manopla de la seccionadora DSC-1 que se encontraba suelta, se realizaron las pruebas correspondientes y se normalizó el equipamiento dejando en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202221812 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202244 | 31/10/2022 08:24:35 | Durante atendimento a SSA 202221444, constatado que ao abrir o disjuntor reserva posição 52-36 o mesmo não aceita rearme. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202244 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído disjuntor reserva posição 52-36 por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado, código almox.: 490482. Previamente, realizados ensaios em bancada, teste isolação, ensaios de proteção térmica e magnética, com resultados satisfatórios, conforme anexo.
202221748 | STE |  | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202244 | 31/10/2022 07:35:53 | Verificar motivo por el cual se encuentra interrumpida la tensión del polo negativo en el cable MT083, que comprende desde el interruptor 72-5 del QNB-04 hasta la regla C51 (7-8) del panel QT-05, referente a la alimentación de control secundaria en 125VCC del panel. Obs.: Detectado durante ejecución de SSA 202220912. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202244 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado interruptor 72-5 y constatado cierre incompleto del mismo, debido a desajuste de la manopla del interruptor. Realizado el ajuste y varios ensayos de cierre y abertura constatando su correcto funcionamiento. Efectuado mediciones en la salida del interruptor, dando por resultado: - Positivo/Tierra = + 80,9 [VCC] - Negativo/Tierra = - 50,7 [VCC] - Positivo/Negativo = 131,7 [VCC]
202221712 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202243 | 27/10/2022 17:48:48 | Verificar atuação do relé de sobrecarga do VVT-1611. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202245 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Sem 202245: Detectado relé de sobrecarga ref. VVT-1611 c/ defeito, substituída gaveta principal por reserva; KH-33 impedido de operação por conta PD U16; Sem 202246: Realizado ensaios e instalação do novo relé de sobrecarga, ajustado em 63A conf. OA.0389. Realizada substituição da gaveta reserva por original no KH-33. Resist. isolamento: >100GΩ; corrente fases R/S/T:48/49,3/51,1A; Tensão RS/RT/ST: 454/454/457V. Equipamento deixado em condições operativas normais.
202221707 | STE |  | P029A007 | CCM KH-76 | 0592.075-2 | 202244 | 31/10/2022 09:03:29 | Verificar/Solucionar motivo de sobrecarga correspondiente al VVT-1822 | OUO2 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202245 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído rele térmico 49 que encontrava-se danificado e com sinais de aquecimento por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (RELE TERM 65A 48/65A 50/60HZ, Cod:208701), ensaiado e ajustado conforme OA.0354. Medições: Vab=454, Vac=456 e Vbc=456 ; Ia=36,9A, Ib=35,6A e Ic=36,1A. Planilha de ensaios em anexo. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202221684 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202243 | 27/10/2022 12:13:47 | Durante manobra no serviço auxiliar não acionou o alarme "QR-08 DISJUNTOR DE SAÍDA DISPARADO" no ASP-02, após a abertura de disjuntor de saída, ocorrendo alarme apenas no SCADA. | OUO6 | MEG2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202245 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatada falta de tensão no circuito de supervisão proveniente do painel TAC-616. Durante verificação em conjunto com MEL1, referente à falta de tensão 48Vcc para o painel QR-08, foi constatado falha no cartão AEV50018B3 SIEMENS, localizado no TAC 616, resolvida com SSA 202222298. Efetuado manobras de abertura e fechamento do disjuntor no painel QR-08, observando seu correto funcionamento de atuação/rearme de alarme no ASP-2 e no SCADA. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202221671 | STE |  | P026B001 | QUADRO KG-35 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.017-0 | 202243 | 27/10/2022 16:08:14 | Durante ejecucion de SSP:20224289 (1A), encontrado relé de subtensión posición 27A2 con defecto. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202243 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado rele de subtensión 27A2 con defecto, el mismo no conmuta contactos temporizados 25 y 26, sustituido por otro de mismas características y verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA:202221940 p/ IMA0 gestionar reparación de relé retirado. Equipo en condiciones normales de operación.
202221653 | STE |  | P018A001 | CCM CJ-02 | 0679.002-0 | 202243 | 27/10/2022 18:55:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó la protección térmica del motor del VVT-F-26-11, disy. 52-1 del CJ-02. | OUO6 | MEG2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202245 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrada gaveta referente al VVT-F-16-11 con dos plug´s desconectados, efectuada reconexión de los mismos y rearme manual de relé térmico. VVT en funcionamiento normal con parámetros normales, los cuales son: Tensión: R-S/S-T/R-T: 460/462/462 Vca. Corriente: R/S/T: 2,3/2,2/2,3 A, dejado en funcionamiento por varias horas sin anormalidades detectadas. Entregado equipo en condiciones normales de operación.
202221638 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202243 | 27/10/2022 10:42:12 | Verificar/Solucionar motivo por el cual VVT-1111 no parte de manera automático. Obs: seleccionado como principal | OUO2 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202245 | ALTAIR WIGGERS | verificou-se mau contato no conector "PA" no ponto "PA-09", foi realizado reaperto e limpeza das conexões com pano e limpa contato. depois foi realizado os ensaios funcionais, com resultados normais. equipamento liberado para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202221629 | STE | 202221050 | P008A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.095-8 | 202243 | 28/10/2022 16:53:55 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0717. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202246 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado desconexión y reconexión eléctrica de los nuevos resistores del VVT-0717. Valores de mediciones encontrados: resistencia óhmica en paralelo 840 Ohm, resistencia de aislamiento mayor a 100G ohm, tensión 225Vca, corriente 0,25A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202221628 | STE | 202206311 | P008B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.092-8 | 202243 | 28/10/2022 16:54:02 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0831. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202246 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada desconexão dos resistores de aquecimento antigos e efetuada conexão elétrica dos novos resistores de aquecimento. Encontrado: Resistência 1618ohms; Resistência de isolação 50Gohm; Tensão 225,2VCA; Corrente 0,12A.
202221626 | STE | 202213212 | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202243 | 28/10/2022 16:54:09 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0725. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202246 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión eléctrica de los antiguos resistores para su retirada y posterior conexión de los nuevos instalados por MMU3. Efectuado ensayos y mediciones dando por resultado: Resistencia 820[Ω]; Resistencia de aislamiento: 50.000[MΩ]; Temperatura: 23,6°C; Humedad: 71%; Tensión: 225,49[VCA]; y Corriente: 0,202[A]. Dejado en condiciones normales de operación.
202221624 | STE | 202221143 | P008B020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.099-0 | 202243 | 28/10/2022 16:54:16 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0816. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202246 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada desconexão dos resistores de aquecimento antigos e efetuada conexão elétrica dos novos resistores de aquecimento. Valores encontrados: resistência do resistor 1628ohms, resistência de isolação 50Gohm, Tensão 227,2Vca, corrente 0,12A.
202221623 | STE |  | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202243 | 26/10/2022 14:11:46 | Durante la ejecución de la SSP 20224288 fue encontrada la fuente de alimentación del anunciador con defecto (cortocircuito interno). | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202243 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Se realizó la sustitución de la fuente con defecto, instalado dos fuentes y un módulo de redundancia (cód. almacén 238287 y 717735). Se constató el correcto funcionamiento y se obtuvieron las siguientes mediciones: tensión de entrada= 125,1Vca y 226,8Vca, tensión de salida= 24 Vcc, Corriente de salida 1,4 A. Equipamiento en condiciones normales de operación. Se emitió la SSA 202221739 para IMA0 para el reparo de la fuente con y defecto y la SSA 202221753 a IEQ2 para la actualización de diseño.
202221622 | STE | 202206308 | P008A020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.094-0 | 202243 | 28/10/2022 16:54:22 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0716. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202246 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada desconexão e conexão elétrica dos novos resistores de aquecimento. Valores encontrados: resistência dos resistores em paralelo 850ohm, resistência de isolação 100Gohm, Tensão 225Vca, corrente 0,26A.
202221602 | STE |  | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202243 | 29/10/2022 05:15:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA TAPA DE VENTILACION DEL ELEMENTO ANEXADO SE ENCUENTRA ABIERTA Y NO TRAVA EN LA POSICION CERRADA. | OUO7 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202244 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado 3 válvulas de ventilación de baterías con defectos (elementos 19, 55, 68), no permiten cierre. Realizado sustitución de los elementos por otras de mismas características (cód. almacenes 678740). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202221601 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202243 | 29/10/2022 05:16:24 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA TAPA DE VENTILACION DE LOS ELEMENTOS ANEXADOS SE ENCUENTRAN ABIERTA Y NO TRAVAN EN LA POSICION CERRADA. | OUO7 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202244 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído válvulas de ventilação dos elementos 27, 29 e 56, por outras de mesmas características fornecidas pelo almoxarifado, código 678740. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202221588 | STE |  | L021G004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QDS-2 | 2423.006-9 | 202243 | 26/10/2022 10:43:58 | Para posibilitar alimentación en 125 VCC desde los tableros QACC-3 y QACC-4: Desconectar el cable antiguo y sustituir cables de alimentación conforme indicado en procedimiento para entrada en disponibilidad en anexo. Desconectar cable antiguo (Cable M721207/08, A78192/194 y Jumpers) y conectar los nuevos cables de supervisión al 2COC en los bornes indicados en diseño anexo. Realizar pruebas de integración QDS-2, QACC-3/4 y 2COC con SMME. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202244 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Após desconectar cabos provisórios e retirá-los de dentro do painel, foram conectados cabos novos de alimentação e supervisão, conforme desenho em anexo. Realizado ensaio de continuidade e resistência de isolação nos cabos de alimentação. Valores medidos: Barra A: + para Terra=7600ohms; - para terra=8800ohms; +/-=11500ohms. Barra B: + para Terra=7500ohms; - para terra=8300ohms; +/-=11000ohms. Emitida SSA 202222129 p/ atualização de desenho e garantir disponibilizar no arquivo técnico.
202221587 | STE |  | L021G003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QDS-1 | 2423.005-7 | 202243 | 26/10/2022 10:44:04 | Para posibilitar alimentación en 125 VCC desde los tableros QACC-3 y QACC-4: Desconectar el cable antiguo y sustituir cables de alimentación conforme indicado en procedimiento para entrada en disponibilidad en anexo. Desconectar cable antiguo (Cable M721205/06, A78191/193 y Jumpers) y conectar los nuevos cables de supervisión al 2COC en los bornes indicados en diseño anexo. Realizar pruebas de integración QDS-1, QACC-3/4 y 2COC con SMME. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202244 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Após desconectar cabos provisórios e retirá-los de dentro do painel, foram conectados cabos novos de alimentação e supervisão, conforme desenho em anexo. Realizado ensaio de continuidade e resistência de isolação nos cabos de alimentação. Valores medidos: Barra A: + para Terra=7600ohms; - para terra=8800ohms; +/-=11500ohms. Barra B: + para Terra=7500ohms; - para terra=8300ohms; +/-=11000ohms. Emitida SSA 202222124 p/ atualização de desenho e garantir disponibilizar no arquivo técnico.
202221557 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202243 | 25/10/2022 16:38:54 | Verificar motivo por el cual el interruptor DJE no cargo el resorte al dar comando de apertura desde el 2COC. Obs: en el Cargador C4 el interruptor DJE carga el resorte normalmente realizando el mismo comando.- | OUO7 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202244 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Encontrado cabos do contato 83 do disjuntor DJE e da borneira BTM-4 desconectados. Refeita a conexão e verificado correto funcionamento do carregamento de mola quando o painel se encontra em "remoto". Feito o reaperto preventivo nos demais pontos. Painel deixado em condições normais de uso.
202221506 | STE |  | P020A001 | QUADRO KG-21 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.002-2 | 202243 | 25/10/2022 06:12:39 | Encontrado disjuntor 52.33 disparado e com a manopla quebrada após transferencia de fonte de servico auxiliar. | OUO6 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202244 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Foi realizada inspeção visual e constatado disjuntor com atuação. Rearmado disjuntor e realizadas algumas manobras constatando manopla em condições normais. Teste de isolação entre polos A/C- 96,7MΩ, B/C-162MΩ e A/B-209MΩ; dos cabos para terra A-1940MΩ, B-1840MΩ e 1400MΩ. Testes operativos dentro do esperados. Tensões A/C- 448V, B/C-449 e A/B-445V, correntes A-224A, B-220A e C-213A. Deixado equipamento em condições operativas normais.
202221504 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202243 | 25/10/2022 05:21:16 | Verificar/solucionar motivo por el cual los ventiladores FAN 1; FAN2 no desconectan con temperatura menor a 45­°C. | OUO7 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202244 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado que o termostato TM0, responsável pelo controle da temperatura de partida dos ventiladores do painel, estava desajustado (encontrado 25ºC), ajustado em 45ºC e aplicado trava adesiva no ajuste do termostato normalizando funcionamento dos ventiladores. Diagrama de referência 6616dfG7602 folha8. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202221472 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202243 | 24/10/2022 11:21:56 | VERIFICAR MOTIVO DE ACIONAMENTO INTERMITENTE DO ALARME DE "TENSÃO CA CARREGADOR ALTA", ESTANDO A TENSÃO NORMAL. | OUO6 | MEG2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202244 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado cartão de alarme CC/CA alta/baixa CCI4240 desajustado e sem ajuste para o valor de tensão alta conforme OA0751 (516Vca x 120/460=134,6Vca.). Foi substituído o cartão por outro retirado do almoxarifado(cód.302139) e ajustado conforme ordem de ajuste, normalizando o alarme de CA alta. Emitida SSA2022211996 para IMA0 gestionar o reparo do cartão defeituoso.
202221444 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202243 | 24/10/2022 05:59:32 | Verificar y solucionar porque el QR-06 no reporta alarma de interruptor disparado/abierto para el panel ASP-02, banderola 56. Obs: Reporta normalmente en el SCADA. | OUO6 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202244 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatada falta de tensão no circuito de supervisão proveniente do painel TAC-616. Durante verificação em conjunto com MEL1, referente à falta de tensão 48Vcc para o painel QR-06, foi constatado falha no cartão AEV50018B3 SIEMENS, localizado no TAC 616, resolvida com SSA 202221906. Efetuado manobras de abertura e fechamento do disjuntor no painel QR-06, observando seu correto funcionamento de atuação/rearme de alarme no ASP-2 e no SCADA.
202221339 | STE | 202208398 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202242 | 21/10/2022 16:06:02 | Realizar desconexão elétrica do motoventilador VVT-3106. | MAM3 | MEG2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202243 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizada desconexão elétrica total (460Vca e 220Vca) do motor referente ao VVT-3106, conforme solicitação da MAM3,.
202221338 | STE | 202208362 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202242 | 21/10/2022 16:06:10 | Realizar desconexão elétrica do motoventilador VVT-3105. | MAM3 | MEG2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202243 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizada desconexão elétrica total (460V e 220V) do motor referente ao VVT-3105, conforme solicitação da MAM3.
202221337 | STE | 202208371 | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202243 | 25/10/2022 09:07:52 | Realizar desconexão elétrica do motoventilador VVT-3135. | MAM3 | MEG2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202244 | ALTAIR WIGGERS | Realizado desconexión eléctrica total del moto ventilador VVT-3135 a pedido de MAM3. Los cables de alimentación fueron aislados en sus extremos.
202221336 | STE |  | K014A010 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-9/CS-02 | 0255.033-4 | 202242 | 20/10/2022 16:53:28 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP20225197, encontrado disjuntor 521.9(reserva) com três tirantes da câmara de extinção de arco elétrico quebrados, sendo dois da fase "S" e um da fase "T". | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202248 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituídos três tirantes encontrados com defeito por outros confeccionados por MMU3 conforme SSA 202221452, utilizando material conforme P.T. da IEQ2 SSA 202221478. Equipamento operando conforme projeto.
202221335 | STE | 202208367 | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202243 | 25/10/2022 09:08:00 | Realizar desconexão elétrica do motoventilador VVT-3137. | MAM3 | MEG2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202244 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado desconexión eléctrica total del moto ventilador VVT-3137, a pedido de MAM3. Los cables de alimentación fueron aislados en sus extremos.
202221308 | STE |  | P010A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.097-9 | 202242 | 21/10/2022 13:36:12 | Verificar motivo por el cual la seccionadora DSC-1 del GMV-0931 se encuentra inoperante, con la manopla desacoplada, conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202244 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado manopla del DSC-1 sin tornillo, por tal motivo la seccionadora no se podría maniobrar. Efectuado la reinstalción de la misma manopla utilizando un tornillo que se encontraba de sobresaliente de otro servicio cuya caracteristicas eran iguales a la extraviada. Realizado maniobras de abertura/cierre la seccionadora DSC-1 comprobando el correcto funcionamiento de la misma. Med. Resist. de contacto: 0.02ohms. Tensión/Corriente:229Vca/0,3A. Panel dejado en cond. normales de Operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202221307 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202242 | 21/10/2022 13:36:35 | Verificar motivo por el cual el anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220Vca con la seccionadora DSC-1. Verificada alimentación de 460Vca normal en el tablero. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202244 | TORRES SOSA EVER DAVID | Encontrada fuente del anunciador local con el Fusible F1A quemado (alimentación 120VCA; 3A), reemplazado fusible por otro de iguales características otorgado por personal de OPUO.DT, de esta manera solucionado el inconveniente se dejo el cuadro el condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202221306 | STE |  | P012D003 | QUADRO KG-06 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.022-3 | 202242 | 21/10/2022 13:36:44 | Verificar motivo por el cual el anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220Vca con la seccionadora DSC-1. Verificada alimentación de 460Vca normal en el tablero. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202244 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificada alimentación normal en 460Vca, encontrado fusible de alimentación 120Vca quemado, sustituido por otro de mismas características proveído por OPUO.DT, verificado su correcto funcionamiento, valores de mediciones realizadas: tensiones de entrada 124/224Vca, tensión de salida 28Vcc; corriente de salida con todas las luces del anunciador encendidas: 1.87 A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202221305 | STE |  | P002A003 | QUADRO KG-08 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.001-0 | 202242 | 21/10/2022 13:37:01 | Verificar motivo por el cual el anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220Vca con la seccionadora DSC-1. Verificada alimentación de 460Vca normal en el tablero. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202244 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado alimentación normal 460Vca, encontrado fusible alimentación 120Vca quemado, sustituido por otro de iguales características proveído por OPUO.DT, verificado su correcto funcionamiento, valores de mediciones realizadas; tensiones de entrada 124 y 226Vca, tensión de salida 24,99Vcc; corriente de salida 1,02 y/o 0,88 Acc correspondientemente. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202221304 | STE |  | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202242 | 21/10/2022 13:37:09 | Verificar motivo por el cual el anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220Vca con la seccionadora DSC-1. Verificada alimentación de 460Vca normal en el tablero. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202245 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado fuente del anunciador con defecto, al no conmutar su salida con tensión de entrada de 120VCA. Sustituido por otro de mismas características retirado del almacén (Cod.: 238279) y constatado su correcto funcionamiento. Efectuado mediciones: L1-L2= 126,3 [VCA]; L3-L4= 226,5 [VCA]; V. Salida= 29,1[VCC]; I. Salida= 1,2 [A]. Emitida SSA 202222339 para IMA0 gestionar reparo de la fuente. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202221303 | STE |  | P004B007 | CCM KH-20 | 0592.010-8 | 202242 | 21/10/2022 13:37:16 | Verificar motivo por el cual el anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220Vca con la seccionadora DSC-1. Verificada alimentación de 460Vca normal en el tablero. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202245 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado rompimento do fusível posição F1. Após inspeção criteriosa no circuito, não foi encontrada evidência do que pode ter dado causa ao rompimento da proteção, sendo assim foi realizada a substituição do elemento fusível por outro, fornecido pela assessoria 50hz e realizada a seguinte medição a plena carga: alimentado em 227,12 V, saída 28,61 Vcc, 0,3 A; alimentado em 125,41 V, saída 28,6 Vcc, 0,4 A. Normalizado circuito e confirmado junto a operação a inexistência de alarmes atuados. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202221302 | STE |  | P002C009 | QUADRO KG-10 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.004-5 | 202242 | 21/10/2022 13:37:24 | Verificar motivo por el cual el anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220Vca con la seccionadora DSC-1. Verificada alimentación de 460Vca normal en el tablero. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202245 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó un fusible de 4A fundido por otro de las mismas características proporcionado por operación. La prueba se realizó abriendo el interruptor automático 52.16, dejando energízado solo por la entrada de 220Vac, verificando el normal funcionamiento del anunciador. Mediciones realizadas a plena carga del anunciador:Vin1= 125,4 Vca; Iin1=0,42 Aca; Vin2=228,2 Vca; Iin2=0,15 Aca; Vout=26,57Vcc; Iout=1,12 Acc. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202221301 | STE |  | P002B007 | CCM KH-14 | 0592.005-1 | 202242 | 21/10/2022 13:37:30 | Verificar motivo por el cual el anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220Vca con la seccionadora DSC-1. Verificada alimentación de 460Vca normal en el tablero. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202245 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído fusível de 4A queimado por outro de mesmas características fornecido pela operação. Realizado ensaio abrindo disjuntor 52.4, deixando alimentação somente pela entrada 220Vca, constatando funcionamento normal do anunciador. Medições realizadas a plena carga do anunciador: Vin1= 125,2Vca; Iin1=0,34Aca; Vin2=227,9Vca; Iin2=0,12Aca; Vout=27,9Vcc; Iout=0,71Acc. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202221262 | STE | 202209108 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.015-7 | 202243 | 25/10/2022 09:54:34 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DE RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DE MOTOR DE MOTOBOMBA BIN-18A05. OBS: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA DIA 26/10. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202244 | ALTAIR WIGGERS | conectado o circuito de aquecimento do motor referente ao BIN-18A05 e verificado funcionamento do mesmo. ensaios: resistência: 258,4 ohms; i= 0,80a; tensão: 221vca; equipamento deixado em condição normais de operação.
202221255 | STE |  | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202242 | 20/10/2022 00:05:05 | VERIFICAR E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO DO TRANSFORMADOR TR-07. VER ANEXO. | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202243 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado falso contato no terminal do RTD, ocasionando oscilação no indicador de temperatura do enrolamento do transformador TR-07. Realizado reaperto e solda em 12 terminais da cadeia de medição. Valores da leitura após o reparo: bornes 3/4=117,9 Ohms / bornes 3/5=118,0 Ohms / bornes 4/5=0,4 Ohms. Leitura teórica esperada: 45,1°C. Leitura real: 45,7ºC. Equipamento liberado para operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202221193 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202242 | 19/10/2022 14:30:19 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1601, TSA-1602 Y TSA-1603, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C DE LA U16, PD: DEL 31/10/2022 al 11/11/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202244 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Inspeccionado termostato TSA-1601, TSA-1602 y TSA-1603 constatando el perfecto estado de los mismos , posteriormente fue realizado ensayo de actuación/rearme de los mismos verificando su correcto funcionamiento (actuación de los termostatos 40°C según OA.0389-R00). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202221174 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202242 | 19/10/2022 08:25:20 | Durante preventiva 4a SSP: 20223116a encontrado cartão de alarmes pos. "e5" inoperante. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202242 | ALTAIR WIGGERS | Foi retirado o módulo do carregador QCB-01 e enviado ao laboratório (ILA2 SSA202221372) para reparo. reinstalado após reparo e realizado ensaio de atuação de "CA ALTA e CC ALTA" constatando operação normal.
202221167 | STE |  | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202242 | 19/10/2022 05:39:59 | Verificar motivo por el cual el interruptor 52-22 del KH-68 (vvt-1623) se encuentra con alarma de sobre carga, sin rearme. Interruptor dejado en posición abierto. | OUO6 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202243 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado circuito de fuerza del VVT-1623 desde la gaveta hasta la caja de conexión del motor sin encontrar anormalidad. Constatado relé térmico con señales de calentamiento en la fase A, además de dificultad en el rearme del mismo. Sustituido por otro de mismas características retirado del almacén (Cod.: 208701), ajustado en 53 [A] conforme OA.0415 y realizado ensayos sin constatar anormalidades. Tensión VAB/VAC/VBC= 454,2/452,7/454,1 [VCA]; Corriente IA/IB/IC= 36,6/35,6/35,5 [A] IN= 68 [A].
202221153 | STE |  | R090B009 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 380/220 V | 1146.001-4 | 202242 | 19/10/2022 08:45:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual selector de fases del voltimetro está travado y no pudiendose asi selectar las demas fases. Adjunto video | OUO2 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202243 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado limpeza nos contatos da chave e lubrificação do mecanismo. Realizadas várias manobras de seleção de fases, constatado seu funcionamento normal, conforme vídeo em anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202221106 | STE |  | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202242 | 18/10/2022 02:19:14 | Durante transferencia de fuente en el SSAA 60Hz, se constató ruido anormal en el referido cargador. Obs.: Mantenido el mismo interconectado vía CNB-04. | OUO6 | MEG2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202243 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Encontrados diodos (pos. D1/D2/D3) en curtocircuito. reemplazados por otros de las mismas características (cód. almox.: 263699). Se encontró la placa pos. FN.2 con una resistencia suelta, se soldó la misma dando continuidad al circuito interno de la placa. Testados tiristores SCR1/2/3 sin encontrar anormalidades. Energizado el cargador sin constatar ruido anormal y medidas tensiones en las barras: Vpos/tierra; neg/tierra;pos/neg= 63.3/68.5/131.8Vcc. Equipo dejado en condiciones normales de oper.
202221092 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202242 | 18/10/2022 16:40:47 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la alarma ¨SUBTENSIÓN CC BARRA (27 CC 1) CARGADOR¨ está accionada sin aceptar rearme estando la tension de la barra en condiciones normales. | OUO6 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202243 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado rele 27CC1 no actuado con tensión baja en barra (116Vcc) (defecto) y sustituido por otro de mismas características. Constatado cargador CN-13 no conduciendo, verificados componentes y encontrados módulos electrónicos en posiciones E1 y E3 (del BT-2) y módulo FN-3 con defecto, sustituídos por otros de mismas características y verificado correcto funcionamiento del equipo. Cargador CN-13 en condiciones normales de operación. Emitidas SSA´s: 202221964/65/67/69/70 p/IMA0 gest. reparo.
202221072 | STE |  | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202242 | 17/10/2022 16:39:01 | Durante la ejecución de la SSP:20224566, fue encontrado la chave seletora "CTV" del KH-62 con defecto. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202312 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituída a chave seletora CTV danificada por outra retirada do almoxarifado de código 422495 como substituta da chave de código 651559 conforme P.T da IEQ2 emitida na SSA202221220. Emitida SDS-14775 para inclusão na LMR. PP109. Realizado ensaio funcional e verificado correta indicação no voltímetro V1. Valores indicados com painel energizado RS 460Vca, ST 460Vca, RT 460Vca.
202221039 | STE |  | K077B026 | QUADRO TCSH-KA04 | 3201.023-3 | 202242 | 19/10/2022 08:46:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual no enciende iluminacion dentro del cuadro. Adjunto video. | OUO2 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202243 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró la lámpara del panel TCSH/KA 04 quemada, se sustituyó por otra de las mismas características retirada de almacenes, cod: 713970. Se comprobó el correcto funcionamiento y se realizaron las siguientes mediciones: U=224 Vca, I= 50 mA. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de Operación. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202221033 | STE |  | K075C026 | QUADRO TCSH-KD04 | 3201.018-9 | 202242 | 19/10/2022 08:47:17 | Verificar y solucionar resistencia de calentamiento inoperante. | OUO2 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202243 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado a resistência de aquecimento funcionando normalmente; termostato está ajustado em 30°C, Conforme OA.0779, foi realizado as medições de tensão/corrente/resistência ôhmica, com os seguintes resultados respectivamente: 226,5Vca / 0,233A / 973 OHM. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202220997 | STE | 202218199 | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202242 | 17/10/2022 14:14:00 | FAVOR REALIZAR DESCONEXION ELECTRICA DE LA BOYA DE NIVEL DE AGUA DE LA PILETA DE LA CENTRAL EVAPORATIVA ZVT-0801 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202243 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado desconexión eléctrica de la boya de nivel de agua, se abrieron los bornes 11 y 705 que son los puntos de conexión de la boya, los cabos fueron aislados con cinta aislante en sus extremos.
202220927 | STE |  | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202241 | 14/10/2022 13:38:28 | Durante la ejecución de la SSP:20224566, fue encontrado el relé térmico POS. "49" de la gaveta VVT-4113 del KH-62 con defecto (terminal roto). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202242 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución del relé térmico pos. 49 del VVT-4113 por otro de iguales características retirado del almecén (Cod. Almox:624225). Efectuado ajuste y ensayo del relé térmico según OA.0412-R00 con resultados normales (Ensayo en anexo). Posterior a la subtitución fue realizado las siguientes mediciones del motor: Resist. de aislamiento: 30Mohms, T:27°C, H:69%. Tensión: VAB/VAC/VBC: 453/455/456Vca. Corriente:IA/IB/IC:68/70/71A, IN:82A. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202220853 | STE |  | P032B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4109-4110-4111-4112) | 0461.071-7 | 202241 | 13/10/2022 16:21:01 | Durante la ejecución de la SSP:20224566, fue encontrado los contactores auxiliares POS. X52 del GMV-4110 y GMV-4111 con ruído | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202241 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución de los contactores auxiliares POS. X52 del GMV-4110 y 4111 por otros de iguales caracteristicas que fueron retirados del almacén (Cod. Almox: 679283, CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60). Posterior al reemplazo de los contactores fue efectuado algunos ensayos funcionales de los mismos cuyos resultados fueron normales. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202220828 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202241 | 13/10/2022 11:10:58 | Verificar motivo pelo qual não ocorreu acionamento de alarme no SCC, quando houve a comutação da chave S20 (LOCAL/REMOTO) para LOCAL. | OUO7 | MEG2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202242 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado circuito interno en el cuadro CGCA-1, desde la llave 's20' referente a local-remoto hasta la regla de bornes x48 (77-78) sin constatar anormalidades. Emitida SSA 202221229 para MEL4 verificar situación en el DAUC-03.
202220736 | STE |  | L019B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-10 | 0433.060-9 | 202241 | 11/10/2022 09:29:04 | Desconectar y retirar los antiguos cables pertenecientes a los circuitos de iluminación de emergencia E10.3, E10.4, E10.5, E10.6 y E10.7; contactores K8, K9, K10, K11 y K12 respectivamente. Ensayar y conectar los nuevos cables lanzados por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202241 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la retirada de los cables antiguos y posterior conexión de los cables nuevos lanzados por SOCM.DT referente a los circuitos de iluminación de emergencia E10.3, E10.4, E10.5, E10.6 y E10.7.
202220735 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202241 | 11/10/2022 09:14:22 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-18A01, TSA-18A02 Y TSA-18A03, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C DE LA U18A, PD: DEL 17/10/2022 AL 28/10/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202242 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção e ensaio nos termostatos TSA-18A01/18A02/18A03, constatando seu correto funcionamento, com atuação normal em 40°C. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202220689 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202241 | 10/10/2022 16:39:03 | Constatado indicación de tensión de la entrada 2, apagada. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202243 | ALTAIR WIGGERS | Constatado defeito no relé de Subtensão marca H&B posição. "27B", emitida a SSA 202221460 para ILA2 gestionar reparo. Após o reparo foi reinstalado o relé de subtensão da entrada 2. Verificado funcionamento normal. equipamento liberado para operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202220665 | STE |  | P027C009 | QUADRO KG-46 SISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.026-0 | 202241 | 10/10/2022 15:02:04 | Durante execução de MP 1A (SSP:20220617) encontrado botão da função "Teste de função" do anunciador quebrado. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202241 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído botoeira por outro idéntico retirado do almoxarifado (MICROINTERRUPTOR BOT PULS 1NA/1NF 120V, Cod.:576263), realizado testes funcionais com resultados satisfatórios. Deixado anunciador em condições normais de funcionamento.
202220617 | STE |  | P021C009 | QUADRO KG-30 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.005-7 | 202240 | 07/10/2022 23:28:14 | Verificar o motivo pelo qual desarmou o disjuntor 52.30 do GMV-1033. | OUO6 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202241 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado que a resistência ôhmica do motor referente ao VVT1033 apresenta desequilíbrio, Rab= 18,7 ohms; Rbc= 46,5 ohms e Rac= 28 ohms, causando atuação da proteção elétrica, e constatado que a resistência de aquecimento do motor está aberta. Emitida SSA 202220931 para MAM3 providenciar reparo, o motor foi desconectado eletricamente.
202220509 | STE |  | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202241 | 10/10/2022 16:11:23 | Verificar y solucionar terminales de conexion de baterias sulfatados. Imagen en anexo. | OUO2 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202241 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue realizada la sustitución del link terminal del banco de baterías por otro que se encontraba en la oficina de la MEG2 además colocada grasa anticorrosiva, se adjunta foto del resultado en anexo. Dejado el equipo en condiciones normales de operación. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202220304 | STE | 202220276 | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202240 | 04/10/2022 07:24:33 | Favor realizar desconexión eléctrica de la boya de nivel de la piscina de la Central Evaporativa ZVT- 1401 y reconectar luego de la sustitución de la misma. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202241 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión eléctrica de la llave de nivel posición 'LAL-1401' de la central evaporativa ZVT-1401 y posterior conexión de la nueva llave instalada por MAM3. Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento.
202220291 | STE |  | P020A005 | CCM KH-21 | 0592.055-8 | 202239 | 01/10/2022 23:47:49 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O PAINEL NÃO ESTÁ REPORTANDO AO SCADA O ALARME DE CONDIÇÃO ANORMAL, ESTANDO A CHAVE CSO NA POSIÇÃO "MANUAL". OBS.: REPORTA NORMALMENTE AO PAINEL CONVENCIONAL (ASP-02). | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202242 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado ensayo (automático/manual) del panel KH-21 con el personal de OPUO.DT verificando el correcto reporte de la alarma de “Condición anormal” tanto en SCADA como ASP. Verificado el reaprieto de los bornes y la resistencia de contacto de la llave CSO, no encontrado ninguna anormalidad. Luego se repitío varias veces el mismo ensayo (automático/manual) donde personal de OPUO.DT confirmaba el correcto reporte de la alarma en SCADA y ASP (Alarma en Anexo). Panel dejado en cond. normales de OP.
202220261 | STE | 202219558 | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202239 | 30/09/2022 17:15:41 | Favor realizar conexão elétrica do motor de acionamento do VVT-0911. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202242 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Executada conexão elétrica do motor do VVT0911. Realizado ensaio de resistência de isolação trecho enrolamento do motor + cabos x massa=4,0 Mohm. Realizada partida com auxilio de opuo.dt e verificado correto sentido de giro. Valores medidos em regime : Tensão A/B=453,5Vca, A/C=453,8Vca, B/C=456,1Vca; Corrente em regime A=57.8A, B=61.4A, C=56.8A (IN 62,5); Resistência de aquecimento=1250 Ohm, Corrente=0,15A; Tensão=213Vca.
202220234 | STE |  | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202239 | 30/09/2022 10:53:49 | Verificar/solucionar disyuntor 52-24 (VVT-0625) disparado y sin aceptar rearme. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202243 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado disyuntor 52-24 con problema de rearme, Reemplazado por otro de iguales características retirado de Deposito (COD: 621404). Resistencia de aislación del VVT 0625 = 2.5G ohm. Tensión= AB: 449,5V BC: 451V CA: 450V. Corriente= Ia: 40,4A Ib: 37,8A Ic: 40,3A. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202220174 | STE |  | K078C026 | QUADRO TCSH-KD05 | 3201.019-0 | 202239 | 29/09/2022 14:42:57 | Verificar y solucionar la resistencia de calentamiento e iluminación del cuadro sin funcionar. Video en anexo. | OUO2 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202243 | ALTAIR WIGGERS | Efetuada a troca da lâmpada que estava queimada por outra com as mesmas especificações técnicas. Encontrado a resistência de aquecimento funcionando normalmente. Efetuado reaperto das conexões nos bornes 1 e 2 da régua X4. Realizadas medições de tensão/corrente do circuito de aquecimento com os seguintes resultados: 226,5Vca / 0,2A. Equipamento em condições normais de operação. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202220158 | STE |  | P006B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.085-5 | 202239 | 28/09/2022 14:48:06 | Verificar/solucionar motivo por el cual el ventilador VVT0624 no parte, verificado en partida manual que la fase T no presenta corriente de partida. Ver anexo. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202239 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado defecto en disyuntor principal 52-23, sustituído por otro de mismas carcaterísticas. Ensayo de disyuntor en anexo. Efectuado ensayo de funcionamiento con resultados satisfactorios. Tensión R-S/S-T/R-T: 457/459/458 V, Corriente I1/I2/I3: 38,7/39,7/40 A (IN=51,2 A) Ensayos en motor: Aislación contra masa: 26 GOhm, resistencia de bobinas U-V/V-W/U-W: 0,26/0,26/0,26 Ohm. Entregado en condiciones normales de funcionamiento. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202220157 | STE |  | P006A008 | CCM KH-24 | 0592.014-0 | 202239 | 28/09/2022 14:48:19 | Verificar/solucionar motivo por el cual la llave DSC-1 del KH-24 se encuentra trabada, imposibilitando el cierre de la misma. | OUO1 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202239 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado llave DSC-1 del KH-24 trabada, defecto en su mecanismo de retroceso, fue realizado un ajuste en su mecanismo sustituyendo el resorte con su soporte (base hecho con la impresora 3d). Verificado su correcto funcionamiento, equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202220138 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202239 | 28/09/2022 15:54:33 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA TAPA DE VENTILACION DEL ELEMENTO 49 SE ENCUENTRA ABIERTA Y NO TRAVA EN LA POSICION CERRADA. | OUO7 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202242 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada verificación de la tapa de ventilación de la batería N° 49, se encontró la tapa con cristalización de hidróxido de potasio en los bordes y orificios lo que impedía su correcto cierre manteniéndose en posición abierta todo el tiempo, se procedió a retirar la tapa y realizar una limpieza total de la misma dejándola limpia y posibilitando el correcto cierre de dicha tapa. Solucionando de esa manera el inconveniente. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202220137 | STE |  | K078B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-18A02 | 0327.012-2 | 202239 | 29/09/2022 14:43:15 | Verificar motivo pelo qual o invólucro de proteção dos condutores encontra-se despredido. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202243 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Encontrado eletroduto fora de sua posição, o mesmo foi reposicionado na posição original. Deixando em condições normal o eletroduto de proteção dos condutores de alimentação da bomba BIN-18A02. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202220091 | STE |  | P004A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.068-5 | 202239 | 27/09/2022 17:08:27 | Verificar/solucionar ruído no contator do quadro GMV-0332 (sistema B). | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202239 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el contactor aux. pos. X52 del cuadro GMV-0332 con defecto . Se sustituyo por otro, de mismas características, retirado de almacenes (cod. 679283). Se comprobó el correcto funcionamiento y se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202220090 | STE |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202239 | 27/09/2022 10:44:19 | Durante la ejecución del MP1A 20221418 fue encontrado el contactor auxiliar XC del VVT 1425 con defecto, presenta ruido anormal. Verificar y solucionar | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202239 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado contactor auxiliar posición XC con defecto, ruido anormal. Realizado sustitución por otro de iguales características (cód. almacenes 679283 - CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202220084 | STE |  | P025A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.053-8 | 202239 | 27/09/2022 10:44:50 | Durante la ejecución del MP1A 20221418 fue encontrado el contactor auxiliar posición X52 del GMV 1431 con defecto, presenta ruido anormal. Verificar y solucionar. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202239 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado contactor auxiliar posición X52 con defecto, ruido anormal. Realizado sustitución por otro de iguales características (cód. almacenes 679283 - CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202220054 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202239 | 26/09/2022 18:03:19 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não acende a sinalização "CONTROLE REMOTO" H2 do painel ASLP-01 01/01, durante teste de lâmpadas. | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202239 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada lampara referente a "CONTROLE REMOTO" H2 del panel ASLP-01 01/01 quemada, sustituida por otra de mismas características proveída por asesoría 50 Hz. Verificado correcto funcionamiento de la misma, entregado equipo en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202219930 | STE |  | K013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-04 | 0254.138-6 | 202239 | 26/09/2022 07:58:32 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP 20224639, foi constatado que os contatos do disjuntor posição 52.30 (QEX.02) não completam o curso de fechamento. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202241 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado lubrificação e limpeza no mecanismo de abertura e fechamento dos contatos principais do disjuntor, e aplicado pasta condutora nos contatos principais. Realizado ensaios funcionais com o disjuntor na posição 52.30 e constatado curso completo de fechamento e carregamento de mola. Equipamento operando conforme projeto.
202219891 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202239 | 26/09/2022 07:58:48 | Durante la ejecución de la SSP:20222809 referente a MP4A, fue encontrado con dificultades para maniobrar la llave selectora posición S1(cargador conectado/desconectado) del cargador CNB-08. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202239 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue substituído llave selectora posición S1 del CNB-08 por otro de iguales carácteristicas que fue retirado de almecén (Cod.Amox:445681,CHAVE ELET ROT COM 2POS 5CONT 12A). Posterior a la substitución se efectuó ensayos funcionales de la llave , cuyo resultados fueron normales. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202219852 | STE |  | K017A001 | QUADRO QT-05 | 0264.005-8 | 202238 | 22/09/2022 15:04:15 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál el LED de supervisión no enciende del Disj 52-C Para la prueba se realizó sustitución de LED’s sin sucesso | OUO2 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202239 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado funcionamiento normal de la lámpara de supervisión de bobina de abertura, que enciende el LED cuando es efectuado el cierre del disyuntor correspondiente indicando el buen estado de la bobina. En la condición presentada en la emisión de la SSA es normal el led de supervisión de bobina quedar apagado. Efectuado ensayos y dejado en condiciones normales de operación. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202219847 | STE |  | K052F002 | QUADRO CT-CIDE | 1538.004-9 | 202238 | 22/09/2022 09:52:55 | Verificar el correcto funcionamiento de la llave de transferencia, ensayar y conectar los cables de alimentación listados a continuación: - Cable H6E004 / CLF 15 - Disy.52.08 (punto a punto y Megger) - Cable H6X2047 / CLF09-Disy. 521.10 (Punto a punto y Megger) - Cable H6RCIDE (Apoyo a SMME) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202246 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Efetuados ensaios de resistencia ohmica dos contatos e resistencia de isolamento da chave de transferência CT-CIDE (resultados em anexo). Realizado ensaio e conexão dos cabos H6E004, H6X2047 e H6RCIDE (apoio) conforme especificado nos desenhos. (Resultado de ensaios em anexo). Emitida SSA 202223058 para IEQ2 atualizar e disponibilizar desenhos.
202219846 | STE |  | K052F001 | QUADRO CT-CIDE-CCP | 1538.003-7 | 202238 | 22/09/2022 09:53:14 | Verificar el correcto funcionamiento de la llave de transferencia, ensayar y conectar los cables de alimentación listados a continuación: - Cable H6R0025 / KCC-02-Disy.52-02 (punto a punto y Megger) - Cable H6X1976 / CLF09-Disy. 521.10 (Punto a punto y Megger) - Cable H6RCIDE (Apoyo a SMME) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202246 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efectuados ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislamiento en la llave de transferencia CT-CIDE-CCP (resultados en anexo). Realizado ensayo y conexión de los cables H6R0025, H6X1976 y H6RCIDE (APOYO) según especificado en diseños.(Resultado de ensayos en ANEXO). Emitida SSA 202222913 para IEQ2 actualizar y disponibilizar diseños.
202219732 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202238 | 20/09/2022 17:28:35 | Durante la ejecución de la SSP:20222809 referente a MP4A, fue encontrado que el cargador CNB-08 no reporta los siguientes alarmas: CC alta y Cargador anormal. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202238 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución de los siguiente cartones pos. E1, E4, E5 y E6(Cod. Almox: 307351/112313, 302139/307335) por otro de iguales caracteristicas retirado del almacén. Posterior a la substitución fue realizado el ajuste según OA.0865-R00 y ensayado confirmando la correcta actuación y señalización de las alarmas "CC alta y cargador anormal", fueron emitido los siguientes SSA: 202220094/202220098/202220104 a IMA0 p/ gestionar reparo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202219731 | STE |  | P025A007 | CCM KH-54 | 0592.042-6 | 202238 | 21/09/2022 07:40:02 | Verificar condición del termostato posición TSM-1404 del sistema G, que se encuentra accionado con temperatura ambiente de T=21°C, siendo que su ajuste corresponde a T=17°C. Obs.: Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202218982. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202239 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado termostato TSM-1404 del sistema G con actuación indebida (fuera de ajuste). Realizado ajuste de actuación en 17 °C conforme orden de ajuste OA N° BT-3540/2019 (rearme en 19,5°C). Realizado ensayos operacionales con resultados satisfactorios. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202219688 | STE | 202219588 | J082A023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR ESTACAO N1 DRENAGEM | 0261.007-8 | 202238 | 20/09/2022 11:09:48 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSPEÇÃO/REPARO E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE SOLENÓIDE DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA MOTOBOMBA BDR-F04-003 QUE SE ENCONTRA TRAVADA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202239 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio a MAM1 durante limpeza do sistema de lubrificação da motobomba BDR-F04-003, realizando desmontagem da base de fixação da solenoide e dos fins de curso referentes ao sistema de lubrificação. Após limpeza da haste do sistema de acionamento de lubrificação, a base com a solenoide e fins de curso foram reinstalados, realizado teste funcional constatando funcionamento do sistema de lubrificação durante partida da bomba e o fim do ciclo de lubrificação com a parada da bomba.
202219673 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202238 | 20/09/2022 05:33:28 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA HORA DE LA UNIDAD DE SUPERVISION SP2 SE ENCUENTRA DESAJUSTADA (ANOMALIA PRESENTADA TAMBIEN EN EL CARGADOR DE BATERIAS C1), CONFORME ANEXO. Obs.: Foto tomada a las 3:20 am (usina). | OUO7 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202243 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ajuste da data e hora do carregador C2 através do software powersuite, normalizando a indicação na tela do carregador. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202219562 | STE |  | P024A005 | CCM KH-29 | 0592.057-4 | 202238 | 19/09/2022 07:31:14 | Durante ejecución de la SSP: 20224286, fue encontrado relé termico pos. 49 del VVT-1412 con defecto (relé termico no actúa). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202239 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución del relé térmico pos. 49 del VVT-1412 por otro de iguales características retirado del almecén (Cod. Almox:208698). Efectuado ajuste y ensayo del relé térmico según OA.0385-R00 con resultados normales (Ensayo en anexo). Posterior a la subtitución fue realizado las siguientes mediciones: Resist. de aislamiento: 694Mohms, T:20°C, H:81%. Tensión: VAB/VAC/VBC: 455/456/454Vca. Corriente:IA/IB/IC:64.2/61.6/64.4A, IN:61A,SF:1,15. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202219552 | STE |  | K012A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 | 0254.101-7 | 202237 | 16/09/2022 15:50:05 | Verificar e solucionar motivo do disparo do disjuntor 52-29 do QP-03 (Alimentação das pontes rolantes EDC EL.160). | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.4 | Programável | Programável 2 | Não | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | 202238 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Efetuado ensaio de resistência de isolamento do cabo de saída do disjuntor 52.29, incluindo o barramento das pontes rolantes da AMC, com os seguintes resultados: Fases Axmassa/Bxmassa/Cxmassa= 123/185/202 MOhm ; Fases AxB/AxC/BxC: 294/319/374 MOhm. Equipamento liberado para operação em condições normais.
202219550 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202237 | 16/09/2022 16:07:19 | Durante a manutenção periódica 6M (SSP: 20220653), foi verificado o VVT-0514 com a caixa de conexão elétrica aberta. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202239 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificada tapa de la caja de conexiones del VVT-0514 abierta. Realizado el cierre de la misma con tornillos de material sobrante disponibles en la oficina de MEG2 y realizado reaprieto correspondiente.
202219548 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202237 | 16/09/2022 16:07:52 | Durante a manutenção periódica 6M (SSP: 20220653), foi verificado o VVT-0512 com cordoalha de aterramento danificada. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202239 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada la sustitución de la malla de aterramiento del motor del VVT-0512 por uno nuevo. El mismo fue confeccionado con materiales disponibles en la oficina de MEG2. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202219487 | STE |  | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202237 | 16/09/2022 10:38:16 | Durante atendimento da SSA: 202218821 encontrado sinalizador HL-5 com visor quebrado. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202237 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído sinalizador HL-5 que encontrava-se quebrado por outro fornecido pelo almoxarifado sob o código: 704715. Realizado testes funcionais, constatando-se correta sinalização. Equipamento operando conforme projeto.
202219472 | STE |  | J023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.083-1 | 202237 | 16/09/2022 05:50:23 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o LED da posição "CERRADA" está apagado, com a seccionadora fechada e a chave 43-A na posição "LIGA". | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202238 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado micro fin de curso del eje de la seccionadora con defecto, actuación intermitente. Realizado sustitución por otro de iguales características (cód. de almacenes 130150). Verificado su correcto funcionamiento, señalización local y scada. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202219313 | STE | 202219097 | P025A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.061-0 | 202237 | 16/09/2022 16:07:10 | FAVOR REALIZAR LA DESCONEXION Y CONEXION POSTERIOR AL CAMBIO, DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1421 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202239 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la desconexión de las resistencias antiguas y la conexión de las nuevas resistencias de calentamiento del motor VVT-1421, con las siguientes mediciones: Rtotal: 866 Ω., R. Aislamiento(1´, 20.1°C, %RH= 81,4%) = >100 GΩ. Se energizó el circuito de las resistencias de calentamiento y se obtuvieron las siguientes mediciones: I= 260mA , U=225,6 Vca. Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202219246 | STE |  | K082A003 | BOMBA BDR-H14-003 | 0278.021-6 | 202237 | 13/09/2022 15:12:19 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP 20223911, foi constatado sinal de aquecimento no terminal de conexão da fase "T" do motor referente a BDR9999, conforme foto em anexo. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202237 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado substituição dos terminais do motor fase "T", lixamento e limpeza do terminal de força proveniente do painel CQ06. Ensaios funcionais/medição: Vab=440V;Vbc=436V; Vac=437V;Ia=119A;Ib=118A;Ic=113A; In=125A. Equipamento liberado para operação.
202219196 | STE |  | L020A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-07 | 0432.039-5 | 202237 | 13/09/2022 15:10:10 | Durante ejecución del mantenimiento preventivo 1A, SSP 20222661, fue constatado capacitor posición C1 do cartón 4234 con falla. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202237 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Substituido carton defectuoso posición E3 (CCI4234 código 307358), ajustada la tensión de fluctuacion 131,6VCC. Emitida SSA 202219305 para IMA0 gestionar reparo del carton defectuoso.
202219175 | STE |  | G083A006 | QUADRO TFN-8 | 0321.011-3 | 202236 | 11/09/2022 23:41:38 | Ajustar fim de curso da porta do TFN-08 para funcionamento correto da iluminação. Obs: Verificado que a iluminação segue acesa mesmo após fechamento completo do cubículo conforme imagem em anexo. | OUO7 | MEG2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202237 | ALTAIR WIGGERS | Foi feito o ajuste da chave fim de curso, e realizado ensaio de funcionamento da iluminação, constatando-se o desligamento desta com o fechamento da porta. Equipamento liberado em condições normais. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202219166 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202236 | 11/09/2022 16:46:06 | Verificar motivo de disparo do disjuntor 52.27, referente ao VVT-0911, ao conectar o mesmo. Obs.: Disjuntor identificado incorretamente (52-21). | OUO5 | MEG2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202237 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contator posição "C" defeituoso (contatos deteriorados) por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR 3P 2NA/2NF 115A 127V 50HZ, Cod.504688). Não foi possível realizar medições devido ao motor do VVT-0911 encontrar-se desconectado eletricamente (SSA:202219558 para MAM3 providenciar reparo).
202219158 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202236 | 10/09/2022 00:08:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 52.A não fechou após pique de tensão no QP-01, estando o QJ-03 em automático. Obs.: Extraído e inserido o disjuntor 52.A, passado quadro para automático e verificado fechamento do mesmo. | OUO5 | MEG2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202237 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Verificado mecanismo SAD do disjuntor 52.A realizando atuações indevidas impedindo o retorno da fonte principal. Realizado ajuste no mecanismo de atuação do SAD e verificado funcionamento normal após diversas transferências de fontes realizadas junto a assessoria 50hz. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202219154 | STE |  | J088A001 | QUADRO QDCV - 460 V - 50 HZ | 1228.001-9 | 202237 | 12/09/2022 17:08:41 | Atendiendo al PR 070/2022: ensayar y conectar los cables de alimentación del CL-16 al disyuntor 52.8 del QDCV. Coordinar los trabajos con MEG-3 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202237 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado ensayo punto a punto a los cables de alimentación del CL-16 y conectados al disyuntor 52.11 del QDCV y no el 52.08, conforme solicitud de IEQ2 (e-mail anexo). Mediciones realizadas: tensión fase-fase 460,9Vca, corriente 12,8A. Fue emitida SSA 202219720 a IEQ2 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202219127 | STE | 202218330 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202236 | 09/09/2022 11:54:37 | Realizar ensayo punto a punto y conectar el cable M6X0245 al disyuntor DISY 720.11. Trabajo previsto para el 26/09/2022 (Coord. con Ricardo Gonzalez TMR 4889) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202239 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado ponto a ponto do cabo TAGs M6X0245 conectado ao disj. 720-11 em conjunto com SMME.DT após conclusão das atividades de retrofit do TAP-02. Emitida SSA202220095 para IEQ2 para atualização de desenho.
202219121 | STE | 202218331 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202236 | 09/09/2022 11:53:28 | Realizar ensayo punto a punto y conectar el cable M6X0306 al disyuntor DISY 722.10. Trabajo previsto para el 26/09/2022 (Coord. con Ricardo Gonzalez TMR 4889) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202239 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado ponto a ponto do cabo TAGs M6X0306 conectado ao disj. 722-10 em conjunto com SMME.DT após conclusão das atividades de retrofit do TAP-02. Emitida SSA202220097 para IEQ2 para atualização de desenho.
202219050 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202236 | 08/09/2022 11:44:03 | Gestionar con SMIL.DT el registro por 24 horas la demanda de corriente en el QDS-4, en los puntos indicados en diseño anexo y anexar relatorio del mismo en la baja. Demanda solicitada por ENEE.DT | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202237 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado por ILA1 monitoramento da corrente e tensão do QDS-4 por 24h (relatório anexo). Valores médios medidos: Entrada A: 130,64Vcc / 1,54A; Entrada B: 130,75Vcc / 6,30A.
202219049 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202236 | 08/09/2022 11:44:18 | Gestionar con SMIL.DT el registro por 24 horas la demanda de corriente en el QDS-3, en los puntos indicados en diseño anexo y anexar relatorio del mismo en la baja. Demanda solicitada por ENEE.DT | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202237 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado por ILA1 monitoramento da corrente e tensão do QDS-3 por 24h (relatório anexo). Valores médios medidos: Entrada A: 130,65Vcc / 5,11A; Entrada B: 130,88Vcc / 2,08A.
202219048 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202236 | 08/09/2022 11:44:56 | Gestionar con SMIL.DT el registro por 24 horas la demanda de corriente en el QDS-2, en los puntos indicados en diseño anexo y anexar relatorio del mismo en la baja. Demanda solicitada por ENEE.DT | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202237 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado por ILA1 monitoramento da corrente e tensão do QDS-2 por 24h (relatório anexo). Valores médios medidos: Entrada A: 130,65Vcc / 6,03A; Entrada B: 130,81Vcc / 5,50A.
202219046 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202236 | 08/09/2022 11:49:18 | Gestionar con SMIL.DT el registro por 24 horas la demanda de corriente en el QDS-1 en los puntos indicados en diseño anexo y anexar relatorio del mismo en la baja. Demanda solicitada por ENEE.DT | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202237 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado por ILA1 monitoramento da corrente e tensão do QDS-1 por 24h (relatório anexo). Valores médios medidos: Entrada A: 130,53Vcc / 4,16A; Entrada B: 130,94Vcc / 6,68A.
202219034 | STE |  | P032B005 | CCM KH-64 | 0592.048-5 | 202236 | 08/09/2022 05:44:48 | Verificar e solucionar o motivo do dispardo do DJ 52-26 referente ao VVT-4120 (Sistema U- Exaustao da Sala dos Geradores Diesel) | OUO6 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202237 | ALTAIR WIGGERS | Realizado teste de resistência de isolação no motor: 9500 Mohms, inspeção e limpeza no disjuntor-motor 52-26 sem encontrar anormalidades. Verificou-se sinais de má isolação nos cabos na caixa de ligação do motor, foi refeito a isolação da ligação do motor. Após, foram realizados ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Medições Ia= 5,4A; Ib= 5,4A; Ic= 5,5A; Inominal= 7,6A; Vab=Vbc=Vac=455Vca. Equipamento liberado para operação.
202218982 | STE |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202236 | 08/09/2022 16:49:48 | Verificar motivo pelo qual o GMV 1420 não conecta em automático , também verificado que o mesmo não conecta em manual. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202237 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado y constatado interrupción en el punto externo proveniente del KH-54, indebida actuación del termostato TSM-1404 que impide la partida del ventilador del sistema K al existir temperatura menor a T=17°C, siendo que la temperatura ambiente medida se encontraba en T=21°C. Emitida SSA 202219731 para verificar el termostato TSM-1404. Realizado ensayo con la interconexión del punto externo y constatado la partida normal del VVT-1420 tanto en manual como en automático.
202218900 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202236 | 05/09/2022 11:21:47 | Durante el MP1A, SSP: 20224010, se encontró un separador del extintor de arco de la seccionadora 89.2 quebrado. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202238 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada substituição de placas separadoras da seccionadora 89.2 que encontravam-se quebradas por novas confeccionadas por ILA3 (impressora 3D), normalizando a condição da seccionadora.
202218896 | STE |  | L021A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB1 | 0435.095-5 | 202236 | 05/09/2022 10:14:05 | Acompañar a IME3 para sacar medidas de la manopla de la seccionadora CHB-1 para posterior fabricación de dos (2un.) de piezas de repuesto. En atención a la SSA:202202338. Coordinar con Felipe Diniz (TMR 9169) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202236 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Prestado apoyo al personal de IME3 para medir las dimensiones de la manopla de la seccionadora blindada CHB-1, al finalizar las mediciones requeridas por el personal IME3 fue normalizada la seccionadora por los personales de OPUO.DT. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202218850 | STE |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202235 | 02/09/2022 17:25:31 | Favor realizar conexão da cordoalha de aterramento do motor à estrutura do VVT-1422. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202236 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Fue realizada la conexión de la cuerda de aterramiento del motor, que encontraba-se desconectada a la estructura del VVT-1422, normalizando la condicion del equipo.
202218845 | STE | 202205481 | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202235 | 02/09/2022 17:25:38 | Favor realizar conexão elétrica do motor de acionamento do VVT-1425 e conexão da cordoalha de aterramento do motor à estrutura do VVT. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202236 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión del cordón de aterramiento a la estructura , la conexión eléctrica de fuerza y de R. de calentamiento del motor,arrojando las siguientes mediciones: R. Calentamiento: R: 1240 Ω,I = 180mA, U= 223 Vca, R.aisl(1',500Vcc/22,5°C/77,2%RH)=90GΩ. Conex.Fuerza: R.aisl - A/B/C/Masa (1',500Vcc/22,7°C/77,5%RH)= 759MΩ. Ia/Ib/Ic = 43,2/47,6/45,7 A - In Motor = 53 A. Uab/Ubc/Uca= 447,6/448,1/448,3 Vca Equipamiento liberado en condiciones normales de operacion.
202218841 | STE |  | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202235 | 02/09/2022 16:38:20 | Verificar condición del termostato posición TSM-0404 del sistema G, que se encuentra accionado con temperatura ambiente de T=21°C, siendo que su ajuste corresponde a T=17°C conforme OA.0376-R00. Obs.: Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202218110. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202237 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado termostato desajustado. Realizado o reajuste do termostato para atuação em 17° C e rearme em 21°C. Executados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado.
202218840 | STE |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202235 | 02/09/2022 16:38:29 | Verificar condición del termostato posición TSM-0304 del sistema G, que se encuentra accionado con temperatura ambiente de T=21°C, siendo que su ajuste corresponde a T=17°C conforme OA.0372-R00. Obs.: Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202218110. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202237 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado termostato posição TSM-0304 desajustado (temperatura de atuação encontrada: 27°C). Efetuado reajuste do termostato, com valores de medições esperado/deixado = 17°C/17°C, conforme OA.0372-R00. Obs: a atuação do termostato provoca o desligamento automático do VVT-0320 por temperatura igual ou menor que 17°C.
202218778 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202235 | 01/09/2022 17:16:54 | Verificar ruido anormal en la gaveta del Disjuntor 52.20. Adjunto imagen y Video | OUO1 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202236 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contator posição "C" defeituoso (ruído excessivo) por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR 3P 2NA/2NF 115A 127V 50HZ, Cod.504688). Medições: Vab=454V, Vbc=457V, Vac=452V / Ia=57,8A, Ib=63,4A, Ic=61,7A e In=67A. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202218777 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202235 | 01/09/2022 17:17:07 | Verificar ruido anormal en la gaveta del Disjuntor 52.29. Adjunto imagen y Video | OUO1 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202236 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contator posição "C" defeituoso (ruído excessivo) por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR 3P 2NA/2NF 115A 127V 50HZ, Cod.504688). Medições: Vab=454V, Vbc=457V, Vac=452V / Ia=57,2A, Ib=63,5A, Ic=61,4A e In=67A. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202218707 | STE |  | P020A005 | CCM KH-21 | 0592.055-8 | 202235 | 01/09/2022 05:21:57 | Verificar/solucionar motivo por el cual ocurrió el disparo del relé térmito referente al VVT-1013, interruptor 52.29 del KH-21. | OUO6 | MEG2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202236 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado durante inspección que el Relé térmico instalado dentro de la gaveta referente al VVT-1013 se encontraba con terminales flojas ( posible error en el montaje del mismo), esto causaba falso contacto en las fases B y C causando el disparo del Relé térmico, Realizada limpieza de contactos, reapriete y verificación del Relé térmico y demás componentes solucionando así el problema, Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202218694 | STE |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202235 | 31/08/2022 15:55:29 | Durante ejecución de SSP:20222825 (4A) constatado relé temporizado posición "45KT1" actuando en tiempo no acorde con OA: BT4229 sin posibilidad de ajuste. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202235 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado rele temporizado 45KT1 con defecto, sustituido por otro de mismas características, verificado correcto funcionamiento del mismo y ajustado según orden de ajuste BT.4229. Entregado en condiciones normales de operación
202218671 | STE |  | P023B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.055-5 | 202235 | 31/08/2022 14:39:05 | Durante execução de MP 1A (SSP:20221417) constatado contator pos. X52 do GMV-1326 com ruído. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202235 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Substituido contactor posición "X52" por otro de mismas características: Schneider Electric 3na/2nf cód. almx.:679283. Realizados ensayos funcionales constatando su correcto funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202218652 | STE |  | P022A005 | CCM KH-25 | 0592.056-6 | 202235 | 31/08/2022 00:05:39 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o disjuntor de alimentação de comando 52-2 encontra-se disparado. | OUO6 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202236 | TORRES SOSA EVER DAVID | ENCONTRADO O CONTATOR PRINCIPAL "C" DA GAVETA DO VVT-1214 COM A BOBINA EM CURTO-CIRCUITO PROVOCANDO A ATUAÇÃO DO DISJ. 52-2. SUBSTITUIDO O CONTATOR POR OUTRO SIMILAR CARACT.SCHNEIDER CONTATOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ (COD:288446). Medições realizadas: Corrente(IN=61A) R/S/T=51,3/50,5/53A; TENSAO:RS/ST/RT= 444,5/445,8/445,6Vca. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202218539 | STE | 202218328 | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202235 | 29/08/2022 11:55:07 | [Retrofit TAP-02]. Apoyor a MEL1 durante los trabajos de descomisionamiento y comisionamiento del nuevo panel TAP-02. Desconectar, realizar punto a punto, medir resistencia de aislación y conectar el cable H6X2360. Trabajos programados desde semana 2022/37 al 2022/39. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202237 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizado ponto a ponto do cabo TAG H6X2360 conectado ao disj. 52-10 em conjunto com SMME.DT após conclusão das atividades de retrofit do TAP-02. Emitida SSA202220110 para IEQ2 para atualização de desenho.
202218536 | STE | 202218322 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202235 | 29/08/2022 11:55:16 | [Retrofit TAP-02]. Apoyar a MEL 1 durante el comisionamiento del TAP-02 para test de actuación del Relé 86A del cubículo 9 para TRIP externo en los disyuntores del TA-02 por el panel TAP-02 por transferencia de disparo. Desconectar, testar punto a punto, conectar al nuevo panel los cables A6X0052,A6X0002,A6X0003. Desconectar y dejar como reserva el cable A6X0059. Servicios programado desde semana 2022/37 al 2022/39. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202237 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Efetuada desconexão, realizado ponto a ponto em conjunto com SMME.DT e após conclusão das atividades de retrofit conectando os os cabos TAGs A6X0052, A6X0002 e A6X0003. Após conexão foram realizados ensaios funcionais em apoio da MEL1 e OPUO.DT com resultados satisfatórios. Emitida SSA202220017 para IEQ2 para atualização de desenhos.
202218530 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202235 | 29/08/2022 10:00:01 | Em complemento a SSA:202217956 reconectar o ponto de alarme do disjuntor 52.17 após energização do painel PB-01. Data prevista para 06/09/2022. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202236 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Em complemento a SSA 202217956, finalizado apoio a SMME.DT reconectando ponto de alarme do disjuntor 52.17. Realizado ensaios funcionais junto a CCR, equipamento operando conforme projeto.
202218508 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202234 | 28/08/2022 05:57:33 | Bomba seletada como principal não parte, independentemente de qual esteja selecionada, havendo nível para partida. Há partida somente por segundo nível. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202235 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del circuito de partida de las bombas en automatico del KA-04, donde se encontró que el contactor auxiliar pos. XN7 presentaba falso contacto de manera intermitente ,el mismo fue sustituído por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén (cod.almox: 625760) . Posterior a la substitución se realizó el ensayo de secuencia de partida de las bombas comprobando que todas las bombas partían de manera normal. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202218467 | STE | 202217988 | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202235 | 29/08/2022 11:55:35 | Realizar ajuste de corrección del cero de los sensores Xgard conforme indicaciones en adjunto. Terminado los ajustes, realizar test con el kit de hidrogeno para comprobar correcto funcionamiento del sistema. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202235 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ajustes de los sensores XGard según pedido realizado, dejado Gasmaster con los siguientes valores , CH1: 4mA, 0 % y CH2: 4.1mA, 0% (dejado según los valores esperados), Realizado test con el kit de hidrogeno confirmando el correcto funcionamiento del sensor, cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202218383 | STE | 202218190 | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.010-3 | 202234 | 28/08/2022 22:13:35 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DE MOTOBOMBA BIN-0305. OBS: MOTOR REPARO EM OFICINA ELÉTRICA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202102467A E INSTALADO MECANICAMENTO CONFORME SSA:202216291. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202235 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio a MAM1 realizando conexão elétrica do circuito de força e de aquecimento do motor referente ao acionamento da bomba BIN-0305. Medições realizadas: Resistência de aquecimento = 289,75 ohms;Risol= 5,6M ohms;V=231V;I=0,7A. Motor = Rab = 26,5m ohms; Rbc=26,3m ohms; Rac =27,5m ohms; BP ducter=IB4084; Risol=5300M ohms; BP megômetro=IB4066; Temp.=21ºC; URA=76%; Vab=455,4V; Vbc=458,4V; Vac=456,8V; Ia=190,6A; Ib=195,6A; Ic=191,6A; In=233A.
202218312 | STE |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202234 | 25/08/2022 11:12:30 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20224284 encontrado contactor auxiliar posición 'X52' con ruido anormal, correspondiente al GMV-1206. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202234 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado sustitución del contactor auxiliar posición 'X52' por otro de mismas características: Contactor auxiliar 3NA/2NC 10A 127V 50/60Hz; código almacén: 679283. Efectuado ensayos y constatado su correcto funcionamiento. Servicio realizado con la AT 202206922.
202218309 | STE |  | P022A001 | QUADRO KG-25 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.007-3 | 202234 | 25/08/2022 11:13:01 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20224284 encontrado 1 Moldura y 3 placas de identificación del anunciador en estado deteriorado. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202234 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la sustitución de 1 moldura y 3 placas de identificación del anunciador que se encontraban en estado deteriorado por otros de mismas características, normalizando la señalización visual del mismo. Servicio realizado con la AT 202206922.
202218238 | STE |  | J031B001 | QUADRO QY-02 | 0269.002-0 | 202234 | 24/08/2022 14:34:13 | Durante atendimento à SSP 20223971, encontradas duas fechaduras inoperantes no painel. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202236 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme parecer técnico de IEQ2 (SSA 202218499), devido a impossibilidade técnica de manter o mesmo segredo das fechaduras existentes no quadro, foram substituídas as 10 fechaduras do painel pelo modelo cujo código de estoque é 475700, cuja chave utilizada é Tasco e foi fornecida à OPUO.DT.
202218236 | STE |  | L007A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-01 | 0432.013-1 | 202234 | 24/08/2022 11:47:37 | Durante el MP4A SSP:20222821, encontrado cartón electrónico "32U2" con defecto, pues durante la puesta en carga del banco se observan oscilaciones en la corriente de entrada de CA y oscilaciones de corriente en la salida CC del cargador. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202234 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Emitida SSA: 202218269 para ILA2 reparo de cartón electrónico 32u2, después del reparo reinstalado en el panel. Realizado ensayos= Tensión de Carga: 144VCC; Corriente de carga: 25A;Tension de Fluctuación: 132VCC; estando estables y sin oscilaciones. Equipo en condiciones normales de operación.
202218196 | STE |  | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202234 | 23/08/2022 16:29:19 | ELEM.POS.93 NO SUPORTO EL ENSAYO DE CAPACIDAD CAYENDO SU TENSION POR ABAJO DE 1,0VCC ANTES DEL TERMINO DEL MISMO, PREVISTO PARA 4H.SSP 4A 20222656A | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202339 | TORRES SOSA EVER DAVID | Fue efectuado ensayo de capacidad de una nueva batería para su instalación en el banco HNB-04, ensayo con resultado satisfactorio, atendiendo los tiempos de carga y descarga. Sustituido elemento 93 del banco HNB-04 por nuevo elemento de iguales características (Tensión fluctuación elem 93 = 1.4 VCC, Corriente: 300 Ah). Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202218148 | STE | 202206312 | P008B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.094-4 | 202234 | 23/08/2022 14:57:50 | FAVOR DESCONECTAR LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0823 Y RECONECTAR LUEGO DESPUES DE LA SUSTITUCION POR MMU3. | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202235 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio a MAM3, desconectando a resistencia de aquecimento antiga e conectando em paralelo as duas novas resistências de aquecimento do motor referente ao VVT-0823. Medições realizadas: R1= 1680 ohms; R2= 1730 ohms; Req= 858 ohms; Risol (500Vccx1min)= >20G ohms; Temp.= 15ºC; URA= 68%; BP megômetro= IB4065; Tensão= 228,9Vca; Corrente= 0,3 Aca.
202218110 | STE |  | P004A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.074-5 | 202234 | 22/08/2022 17:26:14 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual não está ocorrendo partida do VVT-0320 em auto/manual. obs: Verificado os disjuntores no KG-14 e no GMV-0320 fechados. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202235 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado interrumpido el punto externo proveniente del KH-16 y KH-20, que impiden la partida de 2 ventiladores del sistema K simultáneamente al existir temperatura menor a T=17°C. Emitida SSA 202218840 y 202218841 para verificar los termostatos TSM-0304 y TSM-0404, siendo que la temperatura medida se encontraba en T=21°C. Realizado interconexión del punto externo y constatado la partida normal del VVT-0320 tanto en manual como en automático. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202218088 | STE | 202206306 | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202234 | 23/08/2022 14:28:21 | Favor realizar desconexão dos resistores antigos e conexão dos resistores de aquecimento novos do motor de acionamento do VVT-0723 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202235 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efectuada la desconexión del resistor antiguo y realizada la conexión de la nueva resistencia de calentamiento motor del VVT 0723. Efectuadas mediciones: Res. Aisl. >20000 Mohm (15°c/69%RH); Tension:228 Vca; Corriente:300mA; R=848 Ohm. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202218082 | STE |  | P022B005 | CCM KH-27 | 0592.038-8 | 202234 | 22/08/2022 16:00:58 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el anunciador se encuentra inoperante. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202235 | ALTAIR WIGGERS | Verificado anunciador inoperante e constatado fusível queimado na fonte de alimentação. Realizado a substituição do mesmo por outro de mesma característica ( fornecido por OPUO.DT ) e efetuado ensaios de comutação de fontes, constatando seu correto funcionamento. Efetuado medições de tensões entrada L1-L2= 123,2 Vca; L3-L4= 221,2 Vca; V. Saída= 25,1 Vcc; I. saída= 0,6A. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202218081 | STE |  | P022A005 | CCM KH-25 | 0592.056-6 | 202234 | 22/08/2022 16:03:21 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el anunciador del tablero se encuentra inoperante. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202235 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado anunciador inoperante y constatado fusibles quemados en la fuente de alimentación. Realizado la sustitución de los mismos por otros de mismas características y efectuado ensayos de conmutación de fuentes constatando su correcto funcionamiento. Efectuado mediciones de tensión entrada L1-L2= 122,31 [V]; L3-L4= 225,96 [V]; V. Salida= 25,72 [V]; I. salida= 0,5[A]. SM 431530 y DM 70028810 emitida erróneamente para SSA 202217081. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202218068 | STE |  | P025A003 | QUADRO KG-36 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.010-3 | 202234 | 26/08/2022 11:27:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual el anunciador del referido cuadro, presenta aparente anormalidad en una banderola al realizar el Test de Función, conforme anexo. | OUO2 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202235 | ALTAIR WIGGERS | Realizado substituição do cartão referente ao alarme "VVT-1419 disparado" do anunciador local, modelo 80am1, fabricante engistrel, fornecido pelo almoxarifado, código: 234885. realizado ensaios funcionais, equipamento operando conforme projeto. emitida SSA202218752 para IMA0 gestionar reparo do cartão. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202218038 | STE | 202216109 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202234 | 22/08/2022 11:44:14 | Por Obsolescencia de la fuente código: 635898 instalar como sustituto dos fuentes código: 238287 y un módulo de redundancia código: 717735. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202234 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de la fuente provisoria cod:207250 instalando las fuentes, cod: 238287 y el módulo de redundancia, cod: 717735 , se constató el correcto funcionamiento y se obtuvieron las siguientes mediciones: -U1entrada: 129,8 Vcc -U2entrada: 218,7 Vca -Usalida=24,09 Vcc, -Itotal=1,8 A. Se normalizó el tablero 5F1 y se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. Se emitió la SSA: 202218570 a IEQ2 para la actualización de diseño.
202218036 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202234 | 23/08/2022 09:11:58 | Bomba 1 não entra em operação, estando seletada como principal e tendo nível para partida. Obs.: Passada para manual e conectatada a bomba. Apos mudar a posição da chave CSO.1 manual-automatico por 3 vezes verificada a partida da referida bomba em automatico. Problema reincidente. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202235 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado verificación del circuito de partida automatica de la bomba 1, donde se encontró que la llave selectora pos. CSO-1 estaba con defecto (falso contacto al cambiar de posición), el cuál fue sustituído por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almecén (Cod.almox:144851) .Posterior a la substituición de la llave se efectuo los ensayos funcionales comprobando la partida de la bomba 1 y el correcto funcionamiento de la llave. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202218026 | STE |  | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202234 | 22/08/2022 07:42:08 | ELEM.POS.18 NO SUPORTO EL ENSAYO DE CAPACIDAD CAYENDO SU TENSION POR ABAJO DE 1,0VCC ANTES DEL TERMINO DEL MISMO, PREVISTO PARA 4H.SSP 2A 20222655A | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202339 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Fue efectuado ensayo de capacidad de la batería nueva para su instalación en el banco HNB-03, ensayo con resultado satisfactorio, atendiendo los tiempos de carga y descarga. Sustituído elemento 18 del banco HNB-03 por nueva batería de mismas características (Tensión: 1.4 VCC, Corriente: 300 A). Equipo en condiciones normales de operación. Obs: al ser un elemento geminado ligado al elemento 17(en uso) no fue realizada la devolución del mismo al almacén.
202218020 | STE |  | P022B001 | QUADRO KG-27 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.008-1 | 202234 | 24/08/2022 09:02:16 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O ANUNCIADOR DO PAINEL SE ENCONTRA INOPERANTE. OBS.: ENCONTRADO DISJUNTOR 52-14 (ALIMENTAÇÃO ANUNCIADOR) DISPARADO. | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202235 | ALTAIR WIGGERS | Verificado anunciador inoperante e constatado fusível queimados na fonte de alimentação. Realizado a substituição do mesmo por outro de mesma característica (fornecido por OPUO.DT) e efetuado ensaios de comutação de fontes constatando seu correto funcionamento. Efetuado medições de tensão entrada L1-L2= 123,1 Vca; L3-L4= 221,1 Vca; V. Saída= 26,15 Vcc; I. saída= 0,5A. Foi realizado ensaios no disjuntor 52-14 com resultados em anexo. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202218019 | STE |  | P022A001 | QUADRO KG-25 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.007-3 | 202234 | 24/08/2022 09:02:40 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el anunciador del tablero no está funcionando. | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202235 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado anunciador inoperante y constatado fusibles quemados en la fuente de alimentación. Realizado la sustitución de los mismos por otros de mismas características fornecidos por OPUO.DT y efectuado ensayos de conmutación de fuentes constatando su correcto funcionamiento. Efectuado mediciones de tensión entrada L1-L2= 122,28 [V]; L3-L4= 226,12 [V]; V. Salida= 26,15 [V]; I. salida= 0,5[A]. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202218013 | STE |  | K035A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-15 60 HZ 1500 KVA | 0140.034-7 | 202233 | 21/08/2022 12:06:44 | Verificar/solucionar: ruído anormal no referido trafo. | OUO6 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202236 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado reaperto nos suportes das tampas traseiras e instalado calços de borracha nas grades da entrada de ar onde se encontrava o ruído devido a vibração. Após normalização do trafo, verificado diminuição dos ruídos a níveis normais. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202218012 | STE |  | K034A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-12 60 HZ 1500 KVA | 0140.032-0 | 202233 | 21/08/2022 12:07:04 | Verificar/solucionar: ruído anormal no referido trafo. | OUO6 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202234 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Constatado ruido anormal, inspeccionado visualmente sin defectos aparentes, realizado ajuste y reaprieto en la carcasa del trafo. Verificado la disminución del ruido a niveles normales. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202218011 | STE |  | K034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-10 60 HZ 1500 KVA | 0140.031-2 | 202233 | 21/08/2022 12:07:16 | Verificar/solucionar: ruído anormal no referido trafo. | OUO6 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202234 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Constatado ruido anormal, inspeccionado visualmente sin defectos aparentes, realizado ajuste y reaprieto en la carcasa del trafo. Verificado la disminución del ruido a niveles normales. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202217994 | STE |  | J012A040 | TPS 13,8 KV DE ENTRADA/QP-01 | 0249.005-6 | 202234 | 22/08/2022 11:44:36 | [Retrofit PB-01]Desconectar el cable D5X-0903 de los transductores de tensión, aislar y dejarlo como reserva. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202234 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado desconexión del cable D5X-0903 (bornes 18TB-4, 18TB-5, 18TB-6, 18TB-7, 18TB-8, 18TB-9 y 18TB-9A conforme archivo adjunto en la emisión) de los transductores de tensión, aislado y dejado en reserva dentro del cubículo 18 del QP-01. Realizado SSA 202219337 a IEQ2 para actualización de diseños. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202217957 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202233 | 19/08/2022 10:45:28 | Prestar apoyo a SMME.DT para el retrofit del tablero PB-01: abrir temporalmente el disyuntor 72.J e inhibir el punto de alarma de este disyuntor hasta la energización del nuevo tablero PB-01, con fecha prevista para normalización el martes 06/09/2022. Al normalizar el disyuntor 72.J, normalizar también el punto de alarma. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202234 | ALTAIR WIGGERS | Prestado apoio a SMME desconectando o ponto de alarme referente ao disjuntor 72.J, mantendo costura dos alarmes dos demais disjuntores e colocado cartão de advertência, e após termino dos trabalhos foi reconectado o ponto do alarme. deixando painel disponível para operação.
202217956 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202233 | 19/08/2022 10:45:47 | Prestar apoyo a SMME.DT para el retrofit del tablero PB-01: abrir temporalmente el disyuntor 52.17 e inhibir el punto de alarma de este disyuntor hasta la energización del nuevo tablero PB-01, con fecha prevista para normalización el martes 06/09/2022. Al normalizar el disyuntor 52.17, normalizar también el punto de alarma. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202234 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio a SMME desconectando ponto de alarme referente ao disjuntor 52.17, mantendo costura dos alarmes dos demais disjuntores e colocado cartão de advertência. Conforme SSA 202218530, finalizado apoio a SMME reconectando ponto de alarme referente ao disjuntor 52.17, realizado ensaio funcional junto a CCR, equipamento operando conforme projeto.
202217955 | STE |  | L013A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-09 | 0433.073-0 | 202233 | 19/08/2022 09:59:12 | Verificar accionamiento de "AUXILIAR_CC BARRA QN-09 TENSAO BAIXA" sin rearme, verificado tensión de entrada al cuado en 135VCC. | OUO6 | MEG2 | CACERES CABRERA LUIS FERNANDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202234 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado alarme de subtensão de barra do painel QN-09 atuado indevidamente. Efetuado reaperto nos pontos relativos a este circuito, obtendo-se normalização da supervisão. Realizados ensaios com diversas atuações do rele 27CC4, alarme local (Subtensão Barra) e Scada (AUXILIAR_CC BARRA QN-09 TENSAO BAIXA) e obtidos resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202217934 | STE |  | P022B001 | QUADRO KG-27 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.008-1 | 202234 | 26/08/2022 11:40:05 | Verificar y solucionar seccionadora DSC-1, la cual quedó trabada imposibilitando su normalización. | OUO2 | MEG2 | RECALDE CANETE GONZALO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202235 | ALTAIR WIGGERS | Realizado melhoria no mecanismo de bloqueio da seccionadora DSC-1 (substituída a mola de acionamento e chaveta do bloqueio, fabricada na impressora 3D e disponibilizado na oficina da MEG2). Efetuados ensaios na manopla da seccionadora, constatando-se correto funcionamento do sistema de bloqueio da mesma.
202217933 | STE |  | P022B005 | CCM KH-27 | 0592.038-8 | 202234 | 26/08/2022 11:28:08 | Verificar y solucionar seccionadora DSC-1, la cual quedó trabada imposibilitando su normalización. Verificar y solucionar seccionadora DSC-2, dañada durante maniobras operacionales de normalización. | OUO2 | MEG2 | RECALDE CANETE GONZALO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202235 | ALTAIR WIGGERS | Realizado melhoria no mecanismo de bloqueio da seccionadora DSC-1 (substituição da mola de acionamento do bloqueio e trava de bloqueio fabricada na impressora 3D e disponibilizado na oficina da MEG2), deixando o funcionamento normal da manopla da seccionadora, possibilitando fazer o bloqueio e desbloqueio. Também foi ajustado mecanismo da seccionadora DSC-2, normalizando seu funcionamento.
202217894 | STE |  | P002A007 | CCM KH-10 | 0592.002-7 | 202233 | 17/08/2022 22:08:53 | Verificar/solucionar motivo por el cual ocurrió disparo del Int. 52.23 (VVT 0124) SIST. G. Obs.: Dejado el interruptor abierto en el local. | OUO5 | MEG2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202234 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado teste isol. 500Vccx1min=12500Mohms, temp.=20,9ºC, URA=72,3%, BP=IB4068; Resistência ôhmica: Rab=Rbc=Rac=0,4ohms; Efetuado limpeza nos contatos de força e inspeção no contator posição C23 sem encontrar anormalidades; Inspeção nas conexões de força da gaveta 23 sem encontrar anormalidades; Medições com VVT0124 em funcionamento: Vab=458Vca; Vbc=459Vca; Vac=457Vca; Ia=39,3A; Ib=40A; Ic=40,3A. Corrente nominal do motor = 52A conforme ajuste rele térmico. Equipamento liberado para operação
202217783 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202233 | 17/08/2022 08:29:13 | Con el objetivo de viabilizar una fuente alternativa para las UPSs del ESAI gestionar las siguientes actividades: Reubicar el cable H6X2047 hasta el Disy.521.10 del CLF-09 y conectar en paralelo con el cable H6X1976 lanzado en la SSA: 202205815. Obs: Proyecto alterado en virtud a la imposibilidad de instalación del cable H6X2047 en el CLF.10. (SSA:202205818) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202234 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado teste ponto a ponto no cabo H6X2047 (alimentação painel CT-CIDE) e conectado em paralelo ao cabo H6X1976 (alimentação painel CT-CIDE-CCP) na saída do disjuntor 521.10, fases A e B. Emitida SSA 202222921 para IEQ2 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6241DF87609E, 6229DC7295P e 6229LC7052P.
202217701 | STE |  | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202233 | 15/08/2022 11:02:51 | Durante execução manutenção preventiva (SSP 20225549), detectado relês Amptector dos disjuntores 52D e 52E sem possibilidade de ajuste de longo retardo. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202233 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos relés defeituosos dos disjuntores 52-D e 52-E por outros novos retirados do almoxarifado (código 234540), substituído relé posição 27CC defeituoso por outro retirado do almoxarifado (código 251259) ajustados e ensaiados conforme OABT3666, normalizando operação do painel. Emitida SSA202217751/17761 para IMA0 gestionar reparo dos reles defeituosos.
202217690 | STE |  | P003A001 | QUADRO KG-05 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.006-1 | 202233 | 15/08/2022 10:16:00 | Verificar motivo del no rearme del indicador ''DISY. DEL VVT 0309 DISPARADO'' en el anunciador del tablero KG.05. Constatado de forma local moto ventilador operando normalmente. Adjunto fotos en anexo. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202233 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada limpeza no cartão e nos contatos do anunciador, normalizando o funcionamento da atuação de indicação ''DISY. DEL VVT 0309 DISPARADO". Realizado ensaio funcional de disparo e verificado correta atuação e rearme no anunciador. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202217658 | STE |  | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202232 | 14/08/2022 05:58:34 | Verificar motivo pelo qual os elementos de número 17 e 45 apresentam bolhas nas tampas de ventilação, conforme anexo. Obs.: Banco H1= 26 graus; Banco H2= 35 graus. Corrente C1= 3A, Corrente C2= 14A. | OUO7 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202251 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizada recarga do eletrólito para o nível normal e ensaio de capacidade em conjunto com a SSA 202217678. Após o ensaio os elementos reduziram sua temperatura - 17=23°C/45=22°C. Deixado em monitoramento 3 meses (SSA: 202218494) e verificada redução da corrente de flutuação de 16A para 0,1A, com pico máximo de 3A. Após os 3 meses os elementos 17 e 45 apresentaram perda de eletrólito correspondente ao uso normal. Banco operando em condiciones normais. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202217656 | STE |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202233 | 15/08/2022 15:32:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual sensor de gases se encuentra con la falla: " Chan #1 under range". | OUO7 | MEG2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202233 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Según lo determinado en la SSA 202217988 (D), realizado ajuste de cero en los sensores de hidrogeno conforme recomendaciones del fabricante a fin de eliminar el desfasaje de lectura del sensor, procedimiento se encuentra dentro de manual de gas master (Realizado para CHANEL 1 y CHANEL 2 ). Cuadro no volvió a presentar alarma de UNDER RANGE y quedo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202217652 | STE |  | J036A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-07 50 HZ 1500 KVA | 0121.040-8 | 202232 | 12/08/2022 23:59:39 | Verificar e solucionar pequena variação de temperatura no medidor PRESYS 49.1, referente ao transformador TI-07. | OUO5 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202233 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado monitoreamiento de la medición del presys durante 6 horas, no encontrando variación alguna en la medición o algún indicativo de posible falla, realizado reapriete e inspección de los contactos asegurando la correcta fijación de los mismos. No encontrando falla dejado cuadro en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202217576 | STE | 202210630 | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202232 | 12/08/2022 15:50:47 | Realizar oscilografia de la corriente en el disyuntor TFN-9 (52-B) durante los ensayos para simular las ocurrencias relatadas en el RAO 7/2021 conforme secuencia en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202233 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada isolação por OPUO.DT do painel TFN-08 para que os moto-ventiladores recebessem alimentação apenas do TFN-09 então foi realizada oscilografia por ILA1 das correntes no disjuntor 52.B durante a energização dos moto-ventiladores dos transformadores TX, RX, T4, R4, T3, R3, T2, R2, T1 e R1 de forma sequencial, conforme relatório apresentado na SSA202217644. Não houve disparo do disjuntor 52B durante o ensaio.
202217563 | STE |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202232 | 12/08/2022 07:28:45 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1501, TSA-1502 Y TSA-1503, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C DE LA U15, PD: DEL 22/08/2022 AL 02/09/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202234 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Inspeccionado y verificado el correcto funcionamiento de los termostatos TSA- 1501, TSA-1502 e TSA-1503. Actuando todos a 40° C. Equipo en condiciones normales de operación.
202217548 | STE |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202232 | 11/08/2022 15:40:17 | Realizar mediciones de resistencia de aislación y tensión aplicada como apoyo a la SOCM.DT para liberar entrega del primer tramo del trabajo de sustitución del cable de alimentación en 13.8kV del Refugio Biológico en el tramo comprendido entre la garita y el religador ODMS.CD | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202233 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | SEM2022/33: Realizado ensayo de Tensión Aplicada CC y Resistencia de aislación con apoyo de ILA1, en el tramo desde la garita y el religador con resultados satisfactorios colocados en anexo. SEM2022/34: Los cables de alimentación de 13,8KV lanzados fueron conectados en el religador por ODMS.CD y en la caja de conexión de la garita por MEG2. Energizado el circuito a través del religador sin constatar anormalidades.
202217380 | STE |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202232 | 09/08/2022 15:53:31 | Verificar motivo por el cual la indicación de "resorte cargado" del disyuntor 52.A, se encuentra en posición intermedia. Verificado resorte cargado. Conforme foto en anexo. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202232 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado que o FDC carregamento de mola estava limitando o curso do indicador de mola carregada, realizado ajuste na posição do FDC, deixando a indicação conforme foto em anexo. Durante inspeção no disjuntor constatado mola do conjunto de indicação de posição solta e pino elástico de fixação da rosca sem fim do conjunto de extração danificando engrenagem cilíndrica de dentes retos do mecanismo de extração; fixado mola do indicador de posição e posicionado pino elástico.Equipamento conf.projeto |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202217282 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202232 | 08/08/2022 14:06:16 | Durante execução da SSA20224975, Foi constatado alarme indevido proveniente do disjuntor 52.503. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202233 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada sustitución de disyuntor 52.504 y accesorios del modelo antiguo por uno nuevo debido a la utilización de pieza del disyuntor antiguo en l aposición 52.503; previamente efectuados ensayos funcionales del disyuntor nuevo (Hoja en anexo) dando resultados óptimos de funcionamiento. Debido a que el disyuntor 52.504 es RESERVA, no fue posible efectuar ensayos de medición de tensión y corriente en funcionamiento. Equipo queda en condiciones normales para su utilización.
202217274 | STE | 202216931 | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202233 | 15/08/2022 11:43:40 | [RETROFIT PB-01] Como apoyo a MEL1en el descomisionamiento del antiguo y comisionamiento del nuevo panel PB01: desconectar, testar punto a punto y medir resistencia de aislación de los cables TAG: A5X1266 y A5X1329 que posteriormente será conectado al nuevo panel PB-01. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202234 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado desconexión y teste punto a punto de los cables TAG: A5X1266 y A5X1329 con acompañamiento de MEL 1, posteriormente realizado reconexión de los cables TAG: A5X1266 y A5X1329 para el nuevo panel PB01, verificado con MEL 1 correcto funcionamiento. Se adjunta planilla proveído por MEL1. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202217273 | STE | 202216934 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202233 | 15/08/2022 11:43:19 | [RETROFIT PB-01] Como apoyo a MEL1 en el descomisionamiento del antiguo y comisionamiento del nuevo Panel PB01: desconectar, testar punto a punto y medir resistencia de aislación , y reconectar los cables TAGs: M5X1601, A5X0021 y AX0050 a fin de dejarlo funcional con el nuevo panel PB01. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202234 | ALTAIR WIGGERS | Efetuada desconexão, realizado ponto a ponto em conjunto com SMME.DT e após conclusão das atividades de retrofit conectando os pontos de alarmes referente aos cabos TAGs M5X1601, A5X0021 e A5X0050. Após conexão foram realizados ensaios funcionais com apoio da MEL1 e OPUO.DT com resultados satisfatórios. Emitida SSA202219208 para IEQ2 para atualização de desenhos.
202217266 | STE | 202216937 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202233 | 15/08/2022 11:42:48 | [RETROFIT PB-01] Apoyo a MEL1 para descomisionamiento del antiguo panel y comisionamiento del nuevo panel PB01: 1) Desconectar, testar punto a punto, medir resistencia de aislación y conectar para dejar funcional al nuevo panel PB01 los cables TAGs: A5X0021 y AX0050. 2) Apoyar para realización de test de actuación de los relés de protección del QA-01 (cubiculo 2) para test de transferencia de disparo. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202234 | ALTAIR WIGGERS | Efetuada desconexão, ensaio de ponto a ponto em conjunto com SMME.DT e depois conectados os pontos de alarmes referente aos cabos TAGs A5X0021 e A5X0050. Após conexão foram realizados ensaios funcionais com apoio da MEL1 e OPUO.DT com resultados satisfatórios. Emitida SSA202219208 para IEQ2 para atualização de desenhos.
202217261 | STE | 202216941 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202233 | 15/08/2022 11:42:26 | [RETROFIT PB-01] Apoyar a MEL1 para el descomisionamiento del antiguo y comisionamiento del nuevo panel PB01: Desconectar, testar punto a punto, medir resistencia de aislación y conectar los cables TAGs: A5X0450, A5X0453, A5X0451, A5X1652, A5X0452 de control y señalización de posición de TAP para dejarlo funcional al nuevo panel PB01. Apoyar en los test funcionales. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202234 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada desconexão na sem.34/22 para possibilitar trabalhos da MEL1 na substituição do painel PB01. Sem.36/22 realizado ensaio de ponto a ponto nos cabos A5X0450, A5X0453, A5X0451, A5X0452 e conectados os cabos conforme desenho anexo na emissão. (Ensaios de resistência de isolação a cargo de MEL1). Realizados testes funcionais com apoio da MEL1 e verificado correto funcionamento dos circuitos.
202217254 | STE | 202216930 | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202233 | 15/08/2022 11:42:05 | [RETROFIT PB-01] Apoyar a MEL 1 en el descomisionamiento del antiguo y comisionamiento del nuevo panel PB01. Desconectar, Testar punto a punto, medir resistencia de aislación y conectar el cable del TP1-2 TAG: A5X1268 para dejarlo funcional al nuevo panel PB01. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202234 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado desconexión y teste punto a punto del cable A5X1268 (18TB-1, 18TB-2), posteriormente realizado reconexión del cable A5X1268 (18TB-1, 18TB-2 y 18TB-3) para el nuevo panel PB01. Emitida SSA 202219333 a IEQ2 para actualización de diseños. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202217168 | STE | 202217107 | H002H002 | BOMBA N2 DE ÓLEO CENTRAIS OLEODINÂMICAS N07/N08 | 0240.008-1 | 202231 | 05/08/2022 09:30:53 | Solicitamos apoyo para verificación funcional de comando del presostato 63QC. | MAM2 | MEG2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202232 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado inoperância do circuito do pressostato 63QC devido a permanência do jumper instalado para ensaios durante manutenção preventiva nos pontos 7 e 8 da caixa de borne das central, foram normalizados os bornes e realizado teste funcional com apoio de MAM2 e OPUO constatando correto funcionamento do circuito de fechamento da comporta.
202217129 | STE |  | K014C001 | QUADRO CS-02 | 0256.002-0 | 202231 | 04/08/2022 14:35:59 | Com base no parecer técnico da SSA 202216579, efetuar instalação de alças nas tampas traseiras de acesso ao barramento do painel CS-02, para manutenção preventiva no barramento. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202339 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Efetuada instalação das alças nas tampas traseira de todos os cubículos do painel CS-02, para possibilitar o acesso ao barramento nas realizações de limpeza e reaperto no barramento do painel de modo a realizar a tarefa sem necessidade de trabalho em altura. Realizado corte na borda de 20mm nas tampas, após corte realizado retoque com tinta (epóxi fosfato de zinco cor cinza) fornecido por MCI2.
202217128 | STE |  | J014C001 | QUADRO CS-01 | 0256.001-1 | 202231 | 04/08/2022 14:35:48 | Com base no parecer técnico da SSA 202216579, efetuar instalação de alças nas tampas traseiras de acesso ao barramento do painel CS-01, para manutenção preventiva no barramento. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202330 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Efetuada instalação das alças nas tampas traseira de todos os cubículos do painel CS-01, para possibilitar o acesso ao barramento nas realizações de limpeza e reaperto no barramento do painel de modo a realizar a tarefa sem necessidade de trabalho em altura. Realizado corte na borda de 20mm nas tampas, após corte realizado retoque com tinta (epóxi fosfato de zinco cor cinza) fornecido por MCI2.
202217127 | STE |  | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202231 | 04/08/2022 14:35:32 | Com base no parecer técnico da SSA 202216579, efetuar instalação de alças nas tampas traseiras de acesso ao barramento do painel QP-04, para manutenção preventiva no barramento. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202338 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Efetuada instalação das alças nas tampas traseira de todos os cubículos do painel QP-04, para possibilitar o acesso ao barramento nas realizações de limpeza e reaperto no barramento do painel de modo a realizar a tarefa sem necessidade de trabalho em altura. Realizado corte na borda de 20mm nas tampas, após corte realizado retoque com tinta (epóxi fosfato de zinco cor cinza) fornecido por MCI2.
202217126 | STE |  | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202231 | 04/08/2022 14:34:33 | Com base no parecer técnico da SSA 202216579, efetuar instalação de alças nas tampas traseiras de acesso ao barramento do painel QP-03, para manutenção preventiva no barramento. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202337 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Efetuada instalação das alças nas tampas traseira de todos os cubículos do painel QP-03, para possibilitar o acesso ao barramento nas realizações de limpeza e reaperto no barramento do painel de modo a realizar a tarefa sem necessidade de trabalho em altura. Realizado corte na borda de 20mm nas tampas, após corte realizado retoque com tinta (epóxi fosfato de zinco cor cinza) fornecido por MCI2.
202217125 | STE |  | J013A037 | QUADRO QP-02 | 0253.002-3 | 202231 | 04/08/2022 14:33:56 | Com base no parecer técnico da SSA 202216579, efetuar instalação de alças nas tampas traseiras de acesso ao barramento do painel QP-02, para manutenção preventiva no barramento. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202328 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Efectuado cortes en el borde lateral de las tapas traseras de los cubículos 1 a 17 que se encontraban pendientes de conclusión, referente a la instalación de alzas para posibilitar el acceso por la parte posterior a la barra del panel QP-02. Realizado retoque de pintura del área cortada con pintura antioxidante proveída por MCI2.
202217121 | STE |  | P020A005 | CCM KH-21 | 0592.055-8 | 202231 | 04/08/2022 14:13:10 | Durante el MP1A, SSP: 20224282, se encontró el relé termico pos 49. del VVT-1013 con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202231 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del relé termico pos 49 correspondiente al VVT-1013 por otro de las mismas características (Cod almacenes: 208698). Se realizaron los ensayos correspondientes (Ver adjuntos). Se dejó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202216954 | STE |  | P020B001 | QUADRO KG-23 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.004-9 | 202231 | 03/08/2022 07:40:42 | Durante manutenção preventiva SSP 20224283, constatado rele de subtensão posição 27A2 (COD:711297) do painel KG-23 com defeito. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202231 | ALTAIR WIGGERS | Foi substituído o relé de subtensão POS.: 27A2 FAB.FINDER; Código almoxarifado.711297 do Painel KG-23 C/defeito por outro com mesmas características técnicas. Deixado em 5 segundos conforme OA.0334; Efetuado ensaios com SCADA E ASP com resultados normais. DM 70028572 foi emitida erroneamente para SSA 202216957.
202216910 | STE |  | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202231 | 02/08/2022 14:38:17 | ELEMENTO DA POSICAO 93 , MODELO SBM 287-2 NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0V COM 03:42H. SSP(4A)20222659. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202338 | SAMOEL SCHWEITZER | Conforme Parecer Técnico (SSA 202217068), foi substituído o elemento posição 93 por outro novo retirado do armazém modelo 300Ah Powersafe RM300 (cód.707715), efetuado carga inicial por 10h, ensaio de descarga por 5h a 0,2xC e verificado correto funcionamento, efetuada recarga por 10h. Tensão final depois da instalação 1,41Vcc, densidade verificada1,21g/cm^3. OBS: Devido ao elemento posição 93 ser geminado com o elemento posição 94, não foi possível realizar retirada do mesmo.
202216902 | STE | 202216480 | P002A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.060-5 | 202231 | 05/08/2022 07:43:25 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0129. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202233 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efectuada la conexión de la resistencia de calentamiento del VVT 0129. Efectuadas mediciones=Res. Aisl. 2000Mohm; Tension:225 Vca; Corriente:268mA; R=830 Ohm. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202216899 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202231 | 02/08/2022 11:48:00 | Durante a execução da SSP:20224283, Foi constatado que o contator "XT-2" está com ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202231 | ALTAIR WIGGERS | Foi substituído o contator auxiliar POS.:XT-2;Codigo almoxarifado:679283 do Painel KH-23 Com defeito por outro com mesmas características técnicas. efetuado ensaios com resultados normais.
202216868 | STE |  | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202231 | 02/08/2022 06:11:35 | Verificar discrepancia entre indicación del anunciador con el campo, mostrando disparo en el interruptor del VVT-0907, siendo el defecto en el interruptor en el VVT-0909 | OUO5 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202231 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado que las banderolas referentes al VVT-0907 y VVT-0909 se encontraban intercambiadas entre sus posiciones. Realizada la adecuación de las banderolas en las posiciones correctas conforme diagrama funcional 5203DFA0332P (Hoja 23) y efectuado el cambio de las molduras de las mismas que se encontraba en estado deteriorado. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202216867 | STE |  | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202231 | 02/08/2022 06:10:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparo del interruptor 52-30 (GMV-0909) | OUO5 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202231 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado gaveta del interruptor 52-30 y sus componentes, además del circuito hasta la caja de conexión. Efectuado mediciones dando por resultado: Resistencia de aislamiento: 398 [MΩ]; Temp.: 24,6°C; Humedad: 75%; Resistencia óhmica: UV=2,93[Ω]/UW=1,49[Ω]/VW=1,49[Ω]. Luego de las mediciones constatado corto entre espiras del devanado del motor, referente al VVT-0909. Realizada la desconexión del mismo y emitida SSA 202217320 para MAM3 gestionar reparo. Servicio realizado con la AT 202206934.
202216845 | STE |  | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202231 | 01/08/2022 16:36:52 | Verificar motivo por el cual la manopla del disyuntor 4a10 se encuentra trabada, impidiendo la maniobra del referido disyuntor conforme se observa en el anexo. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202234 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Desmontado, ajustado e lubricado mecanismo da manopla do disjuntor 4A10. Realizado testes funcionais de abertura e fechamento, equipamento operando conforme projeto. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202216778 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202230 | 29/07/2022 23:35:59 | Verificar motivo pelo qual a tampa de ventilação do elemento 75 encontra-se aberta e não trava na posição fechada. | OUO7 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202231 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado troca da tampa de ventilação por outra de mesmas caracteristicas retirada do almoxarifado (VALVULA BAT POLIP AZ ME 700P NIFE, Cod:678740). Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202216776 | STE |  | K059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.005-6 | 202230 | 29/07/2022 23:14:10 | Verificar/solucionar motivo por el cual el reflector 51-07 no enciende. | OUO6 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202231 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que el reflector 51-07 no enciende, verificado encendido manual de todos los reflectores del circuito 5.1 no encontrando falla en el circuito del mismo, emitida SSA 202216924 para MEG3 verificar inoperancia del reflector 51-07 |  | 26 - LUMINARIA / REFLETOR DANIFICADO
202216737 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202230 | 29/07/2022 15:38:36 | Durante execução da SSA 202211131 verificado que, após a substituição pela contratada do multimedidor CM1 por um modelo diferente do original, as anilhas dos cabos ligados ao mesmo estão incorretas. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202240 | ALTAIR WIGGERS | Efetuado pela contratada a substituição das anilhas de identificação de cabos conectados ao multimedidor CM1, normalizando a identificação dos condutores no painel.
202216736 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202230 | 29/07/2022 15:36:42 | Durante execução da SSA 202211131 verificado que a alimentação auxiliar do multimedidor posição CM1 é proveniente do barra A1 do painel ao invés do circuito de controle. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202240 | ALTAIR WIGGERS | Conforme P.T. SSA 202216744 foi corrigida a pendência : efetuada pela contratada alteração da alimentação do multimedidor CM1, conectando-o ao circuito de controle (disjuntor Q11). As correções dos diagramas conforme construído (as built) serão enviadas na execução da SSA202210999.
202216735 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202230 | 29/07/2022 15:38:07 | Durante execução da SSA 202211129 verificado que, após a substituição pela contratada do multimedidor CM1 por um modelo diferente do original, as anilhas dos cabos ligados ao mesmo estão incorretas. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202239 | ALTAIR WIGGERS | Efetuado pela contratada a substituição das anilhas de identificação de cabos conectados ao multimedidor CM1, normalizando a identificação dos condutores no painel.
202216733 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202230 | 29/07/2022 15:36:23 | Durante execução da SSA 202211129 verificado que a alimentação auxiliar do multimedidor posição CM1 é proveniente do barra A1 do painel ao invés do circuito de controle. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202239 | ALTAIR WIGGERS | Conforme P.T. SSA 202216739 foi corrigida a pendência : efetuada pela contratada alteração da alimentação do multimedidor CM1, conectando-o ao circuito de controle (disjuntor Q11). As correções dos diagramas conforme construído (as built) serão enviadas na execução da SSA202210998.
202216684 | STE |  | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202230 | 29/07/2022 09:10:38 | Constatado que el elemento POS.34 del banco de baterias HNB-01 (94 ELEM), FAB. SBM287-2, no soporto las 4H de ensayo prevista para la descarga, cayendo su tension abajo de 1VCC en 1h22min. SSP 4A 20222653. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202316 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Foi instalado no HNB-01 elemento unitário usado proveniente do HN-04 (pos. 16) na posição 34 que permaneceu no banco desconectado pois é geminado com o elemento 33. Tensão do elemento instalado ficou 1,319Vcc.
202216682 | STE |  | J029A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.078-5 | 202230 | 29/07/2022 16:56:24 | Verificar y Solucionar motivo por el cual la seccionadora (89-1) se encuentra desalineada en las fases S y T. | OUO1 | MEG2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202232 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado alinhamento e reaperto na base do contato móvel da seccionadora. Realizado diversas manobras apresentando resultados satisfatórios. Ensaio pós ajuste: Resistencia Ohmica: Fase R=77,3µΩ, S=73,5µΩ e T=132,7µΩ. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202216661 | STE | 202216496 | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202230 | 28/07/2022 17:10:11 | FAVOR DESCONECTAR LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1023 Y RECONECTAR LUEGO DESPUES DE LA SUSTITUCION POR MMU3. | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202231 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión eléctrica de los antiguos resistores para su retirada y posterior conexión de los nuevos instalados por MMU3. Efectuado ensayos y mediciones dando por resultado: Resistencia 1700[Ω]; Resistencia de aislamiento: 20.000[MΩ]; Temperatura: 22,4°C; Humedad: 82%; Tensión: 227,0[VCA]; y Corriente: 0,103[A]. Dejado en condiciones normales de operación.
202216619 | STE | 202216495 | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202230 | 28/07/2022 16:50:26 | FAVOR DESCONECTAR LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1022 Y RECONECTAR LUEGO DESPUES DE LA SUSTITUCION POR MMU3. | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202231 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada a desconexão elétrica para remoção dos antigos resistores. Novos resistores instalados por MMU3 foram ligados em paralelo apresentando uma resistência equivalente de 850Ω, resistência de isolação de 120GΩ, tensão entre fases de 228VCA e Corrente 0,22A. Umidade relativa de 82% e temperatura ambiente 22,4°C. Deixado equipamento em condições operativas normais .
202216582 | STE |  | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202230 | 29/07/2022 09:29:07 | Com base no parecer técnico da SSA 202216579, efetuar instalação de alças nas tampas traseiras de acesso ao barramento do painel QP-01, para manutenção preventiva no barramento. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202230 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Instalado alças nas tampas traseiras de cada cubículo do painel, para permitir acesso ao barramento pela parte traseira, nas realizações de limpeza e reaperto no barramento do painel QP-01, de modo a realizar a tarefa sem necessidade de trabalho em altura.
202216556 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202230 | 27/07/2022 08:46:05 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual, durante manobras operacionais para isolação do QI-02, o carregador parou de conduzir ao ser efetuada a interligação com o CB-03. | OUO0 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Urgente | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202233 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado um dos tiristores da ponte retificadora inoperante devido a defeito no cartão eletrônico posição E3 da BT2 (CCI4234 cód.307378). Substituído o cartão por outro retirado do almox. e ajustado conforme OA0462. Realizado teste funcional na configuração do sistema para pesquisa de falha a terra e outro teste na configuração de interligação com o CB-03 constatando correto funcionamento do carregador. Emitida SSA202217341 para IMA0 gestionar reparo do cartão defeituoso.
202216511 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202230 | 26/07/2022 16:11:55 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20225548, constatado engrenagem cilíndrica de dentes retos do mecanismo de extração danificada. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202231 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Instalado provisoriamente disjuntor reserva na posição 52A. Foram substituídas peças danificadas no mecanismo do disjuntor 52-A conforme relação em anexo. Realizadas várias manobras de abertura e fechamento ( manual/elétrico), constatando funcionamento normal do disjuntor. O mesmo foi instalado na sua posição original no quadro e o disjuntor provisório foi devolvido para estoque no almoxarifado. Obs.: Emitida erroneamente SM 427875 para SSA 202215530. Painel em condições normais.
202216423 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202230 | 26/07/2022 07:34:10 | Durante atendimiento a la SSA 202215588, verificado el contactor pos. "C" de la gaveta reserva con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202247 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituido contator "C" e botoeira desliga "D" defeituosos por outros de identicas caracteristicas retirados no almoxarifado (CONTATOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ, Cod:288446 e BOTAO COMAN PULS NORM 22,3MM 1NA+1NF VD, Cod:250236). Realizados ensaios e deixado equipamento em condições normais de operação. Medições: Vab:456V, Vac:456Ve Vbc:459V ; Ia:50,3A, Ib:51A, Ic:52A e IN=68A.
202216385 | STE |  | P029B008 | CCM KH-82 | 0592.078-7 | 202231 | 01/08/2022 11:44:05 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el Test de Función del Anunciador del cuadro KH-82 no enciende todas las banderolas, verificadas condiciones normales de las lámparas a través del Test de Lámparas del mismo, conforme anexo. | OUO2 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202231 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído módulo do anunciador de alarmes com defeito, por outro de mesmas características retirado do almoxarifado sob o código 234885 (modelo 80AM-1 ) e realizados testes funcionais com resultados conforme o esperado. Emitida SSA 202217200 para IMA0 gestionar o reparo do cartão defeituoso. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202216288 | STE |  | L029A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS HW-05 | 0430.013-0 | 202229 | 22/07/2022 17:23:52 | ELEMENTOS DAS POSIÇÕES 01 E 06, TIPO KPM323P, NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE, CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0VCC ANTES DO TÉRMINO DO ENSAIO (4HORAS). SSP 4A 20222835. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202249 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme Parecer Técnico (SSA202216367), foram substituídos os elementos posição 01 e 06 por outros novos retirados do armazém modelo 335Ah ALCAD (cód.709218), efetuado carga inicial por 10h, ensaio de descarga por 5h a 0,2xC e verificado correto funcionamento, efetuada recarga por 10h. Tensão final depois da instalação 1,35Vcc e 1,35Vcc respectivamente, densidade verificada1,21g/cm^3.
202216016 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202229 | 20/07/2022 14:14:13 | Acompañar a ATHENAS en la sustitución de CM1 con motivo de la resolución de pendencias de comisionamiento. Documento de parametrización del multimedidor en la SSA:202211132 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202230 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado acompanhamento da contratada Athenas na substituição do multimedidor CM1. Efetuados testes e verificado que a parametrização passada na SSA 202211132 e a forma de ligação do instrumento não produziram resultados condizentes com as medições de corrente e tensão reais. A resolução dos problemas será tratada na SSA 202211131.
202215991 | STE |  | P021B007 | CCM KH-46 | 0592.035-3 | 202229 | 21/07/2022 09:01:56 | Durante el MP4A , SSP: 20221415 se encontró la manopla de la seccionadora DSC-2 con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202229 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se constató con defecto y se realizó la sustitución de la manopla de accionamiento de las seccionadora pos. DSC-2 del panel KH-46 por otra de las mismas características retirada de almacenes (cod: 236616 ) Panel KH-46 dejado en condiciones normales de operación. .
202215977 | STE |  | L006A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HBC-01 | 0434.062-0 | 202229 | 20/07/2022 17:23:58 | Durante execução da MP4A SSP:20223130, constatado que o banco não suportou o ensaio de capacidade caindo sua tensão total abaixo de 94V antes das 4:00Hrs de ensaio. Planilha detalhada com os elementos que não suportaram em anexo. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202342 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O banco de baterias HBC-01 foi substituído e realizado comissionamento com a SSA: 202316112. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202216093.
202215973 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202229 | 19/07/2022 17:26:49 | Constatado que o TC-7 apresenta fissura da resina na região de fixação na estrutura do painel. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202239 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Retirado TC-07 y enviado a reparo por parte de la contratista. Una vez devuelto se confirmó el buen estado del mismo, se realizó los ensayos de comisionamiento del TC con apoyo de MET2 (SSA 202217949) y la contratista procedió a instalar el TC en el cargador, normalizando la condición del TC-7.
202215962 | STE |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202229 | 19/07/2022 17:28:22 | Durante la ejecución de la SSP (4A) 20221414 constatado termostato TSM 1004 inoperante. Código deposito:710265. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202229 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del termostato TSM 1004 , reemplazado por otro de iguales características (Código: 710265) ajustado segundo orden de ajuste OA.0402-R00 a 17°C. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202215935 | STE | 202215656 | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202229 | 21/07/2022 15:39:35 | FAVOR DESCONECTAR LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0207 Y RECONECTAR LUEGO DESPUES DE LA SUSTITUCION POR MMU3 | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202230 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada desconexión eléctrica de resistencia de calentamiento referente al VVT-0207 para permitir sustitucion del mismo. Conectado el nuevo resistor y verificado correcto funcionamiento del mismo. Mediciones: Megger contra masa: 1300 Mohm, resistencia: 680 Ohm, Tensión: 225,9 V, Corriente: 0,2 A. Entregado equipo en condiciones normales de operación.
202215928 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202229 | 19/07/2022 11:41:47 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1801, TSA-1802 Y TSA-1803, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C DE LA U18, PD: DEL 01/08/2022 AL 12/08/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202231 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos: TSA-1801, TSA-1802 Y TSA-1803, cada uno de ellos con actuación normal en 40°C . Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202215713 | STE | 202215700 | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202228 | 15/07/2022 17:05:17 | Realizar conexión eléctrica del motor de la motobomba BDR-F16-001 para posibilitar operación de la misma. Obs: Motobomba modernizada por la empresa Imbil. | MAM1 | MEG2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202229 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado conexión eléctrica del motor de la motobomba BDR-F16-001. Mediciones realizadas en el motor; Resist. aisl. R/S/T= 22GΩ (500V, 1 Min, 26°C, 75%), resist. óhmica RS/ST/TR 0,1 Ω, tensión RS/ST/TR= 455,2/456,6/456,3 Vca; Corriente R/S/T= 114/116/117A, IN 146A. Mediciones en la resistencia de calentamiento; resist. aisl. 50 GΩ, resist óhmica 715Ω , Tensión 227Vac, corriente 0,2A. Verificado sentido de giro correcto, equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202215682 | STE | 202213643 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202228 | 14/07/2022 16:49:17 | Para atender la SSA 202213643 sustituir los elementos posición 57/58/59 por sobresalientes disponibles en almacén con el código 649740. Cargar el banco H1 por 10 horas a corriente constante de 0.2C. Luego colocarla en flotación. Acompañar la corriente de flotación los primeros 3 meses. Registrar valor de corriente posterior a la normalización y al termino de los 3 meses. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202230 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos os elementos 57/59 e 60 (ver anexo)(cód. almox.649740), realizado ensaio de capacidade dos elementos substituídos a 5hx0,2C com resultados satisfatório, densidade dos elementos 1,21g/cm^3, tensão em flutuação após instalados 57=1,37Vcc, 59=1,37Vcc, 60=1,37Vcc. Tensão de flutuação do banco 131,0Vcc, corrente de flutuação Sem. 30=3A / flutuação do banco 130,8Vcc, corrente de flutuação Sem. 42=1.2A / Maxima corriente medida durante 3 meses : 5A.
202215666 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202228 | 14/07/2022 11:59:56 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado o alarme "TENSÃO ALTA", sem rearme. | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202230 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado cartão de alarme de CA alta(CCI4240A E3 BT3) atuando em 126Vca e rearmando em 120Vca, sendo o correto atuar em 134,6Vca (valor correspondente para 516Vca conforme OA0860), realizado ajuste, conforme IM.EQ.0047, para atuação 134,6Vca e obtendo rearme em 132Vca . Realizado ensaio e verificado correta atuação e rearme. Equipamento em condições normais de operação.
202215598 | STE |  | J034A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.094-7 | 202228 | 14/07/2022 11:16:26 | Durante execução da SSP 4A 20225548 foi verificado que o relé posição 49.1X não está atuando corretamente. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | 202228 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído relé auxiliar posição 49.1X por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o cod.:197823. Realizado ensaio funcional e constatado correto acionamento do relé 49.1X e do bloqueio 86A1. Equipamento operando conforme projeto.
202215588 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202228 | 13/07/2022 16:48:49 | Verificar/Solucionar motivo de disparo del disyuntor 52-27 correspondiente al VVT-1111. Obs.: Abierto disyuntor para permitir el rearme de la alarma. | OUO6 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202230 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituido contator de força "C" e contator auxiliar "X" defeituosos por outros de identicas caracteristicas retirados no almoxarifado (CONTATOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ, Cod:288446 e CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60, Cod:678283). Deixado equipamento em condições normais de operação. Medições: Vab:456V, Vac:456V, Vbc:459V ; Ia:51,5A, Ib:52,8A, Ic:53,9A e In:68A.
202215392 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202228 | 11/07/2022 15:13:09 | Durante execução da SSA 202213594 verificado que o TC7 apresenta rachaduras no seu invólucro. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202239 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Retirado TC7 danificado, para ser enviado para reparo pela contratada. Instalado em sua posição outro TC idêntico retirado do carregador C3A, conforme SSA 202215838, normalizando a condição do painel.
202215355 | SCC |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202228 | 11/07/2022 09:03:05 | Tras acompañamiento en los trabajos de instalación de soportes de los TCs en el tablero del cargador de baterías del C4A se detectó fisuras en el TC07. Reemplazar el TC07 por un TC en buen estado del C3A y entregar a la contratista ELTEK para providenciar reparación del mismo. Emitida RNCSMDT-107 | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202215306 | STE | 202215187 | P016A008 | SISTEMA "V1" INSUFLAMENTO EL.214 S.DIESEL (VVT-9801/02) | 0457.113-4 | 202228 | 11/07/2022 10:15:58 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-9801. TRABALHO PODE SER EXECUTADO JUNTO COM EXECUÇÃO DA SSA202215305(MMU3). | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202229 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S31/2022:Realizada a conexão elétrica dos resistores de aquecimento do motor e medido: resistência ohmica 1650/1676 ohms; resistência de isolação > 20000 Mohms, 23,2C, 61,3%, IB4069; em regime de carga, medido: 217,4 V e 0,055A. S32/2022: Refeito a ligação dos resistores de aquecimento do motor referente ao VVT-9801, os mesmos foram ligados em paralelo conforme AT 202207048, medições realizadas: Resistência equivalente = 894 ohms; Tensão = 219 Vca; Corrente = 0,257A. APR em anexo. AT 202207048
202215304 | STE | 202215189 | P016A009 | SISTEMA "V2" INSUFLAMENTO S.BAT/PAINÉIS (VVT-9803/04) | 0457.118-5 | 202228 | 11/07/2022 10:16:14 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-9804. TRABALHO PODE SER EXECUTADO JUNTO COM EXECUÇÃO DA SSA202215303(MMU3). | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202229 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S31/2022:Se realizó la conexión eléctrica de los resistores de calentamiento del motor, Mediciones:RTserie: 3200 Ω;Resistencia de aislamiento/tierra(1',RH% =75, 20°C): >50GΩ;U=218Vca;I=0.053 A. S32/2022: Refeito a ligação dos resistores de aquecimento do motor referente ao VVT-9804, os mesmos foram ligados em paralelo conforme AT 202207048, medições realizadas: Resistência equivalente = 890 ohms; Tensão = 219 Vca; Corrente = 0,256A. APR em anexo. AT 202207048.
202215302 | STE | 202215188 | P016A009 | SISTEMA "V2" INSUFLAMENTO S.BAT/PAINÉIS (VVT-9803/04) | 0457.118-5 | 202227 | 08/07/2022 11:30:29 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-9803. TRABALHO PODE SER EXECUTADO JUNTO COM EXECUÇÃO DA SSA202215301(MMU3). | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202229 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio a MAM3 realizando conexão de resistores de aquecimento do motor referente ao VVT 9803. Constatado um dos resistores de aquecimento aberto, devido a falta deste no estoque foi conectado apenas um resistor, medições realizadas: Resistência ôhmica=1668 ohms; Resistência de isolação=>20000M ohms, temp.= 17ºC, ura=82%, bp=IB4062; Tensão=220Vca; Corrente = 0,135A. APR em anexo. AT 202207048. Conexão do segundo resistor será realizada com nova solicitação por parte da MAM3.
202215135 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202227 | 06/07/2022 11:13:11 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciono la alarma "AUXILIAR_CA INT SALIDA QQ-02 DISPARADO" sin rearme. | OUO5 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202227 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado disjuntor posição 52.1 (saída para CQ-01 bomba2) sinalizando disparo indevidamente. Verificado que o mecanismo de acionamento dos contatos auxiliares do disjuntor estava danificado. Foi realizado reparo do mecanismo com adesivo plástico e ajustado posição do mecanismo. Realizado ensaio de disparo e rearme manual do disjuntor e constatado correta sinalização e rearme do alarme.
202214956 | STE |  | P032A001 | QUADRO KG-40 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.015-4 | 202227 | 04/07/2022 16:56:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO DO LED ESTAR APAGADO COM O GMV 4135 EM SERVIÇO. OBS.: DIFICULDADE DE TROCA DE LED. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202227 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado el link de interligación "num 69 de la regla de bornes C65" de la lampara de indicacion "ventilador conectado" que viene del GMV-4135 con falso contacto. Realizado limpieza y reapriete en el mismo, normalizando el funcionamiento. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202214937 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202227 | 04/07/2022 09:33:18 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1701, TSA-1702 Y TSA-1703, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C DE LA U17, PD: 11/07/2022 AL 22/07/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202228 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos: TSA-1701, TSA-1702 Y TSA-1703, actuación normal en 40°C. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202214903 | STE |  | P025A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.053-8 | 202227 | 04/07/2022 10:43:04 | Verificar e solucionar manopla da seccionadora do aquecimento quebrada. Encontrada a manopla na parte superior do painel GMV 1431, elevação 144,00m. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202227 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrada manopla da seccionadora DSC desprendida de sua base. Realizada fixação da manopla da seccionadora DSC, restaurando a sua condição normal de funcionamento. Medições realizadas: Tensão: 227,2 Vca; Corrente: 0,3 A. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202214821 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202226 | 30/06/2022 17:21:44 | Durante ejecución de la SSP: 20222678, fue encontrado el bloque temporizado POS. XT-3 con defecto (actúa fuera del tiempo esperado, sin permitir ajustes). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202226 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Substituído bloque temporizado pos. XT.3 por otro de iguales características el cuál fue retirado del almecén (COD. ALMOX: 105023). Realizado ajustes según OA.0051.R00 (tiempo ajustado/obtenido:60s/60,3s) y posteriormente fue instalado y ensayado con actuación en el tiempo esperado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202214817 | STE |  | R090B011 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CASA DE MAQUINAS E VIAS DE ACESSO | 1148.001-3 | 202226 | 01/07/2022 11:33:10 | Verificar motivo pelo qual ao pressionar o interruptor apenas uma luminária acende na casa de comando das comportas de captação da piracema. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202227 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado 5 lâmpadas LED bulbo 13,5W 240V 6500K E27 com defeito, e interruptor com mau contanto trocado por outros de mesmas características . deixado iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202214770 | STE |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202226 | 30/06/2022 16:19:44 | Durante execução de MP 1A (SSP:20222844) o carregador não entrou em carga. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202226 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado defeito nos seguintes componentes: - Cartão eletrônico posição E1 não permitia ajuste de corrente de carga. Substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado (Cod:307351) e ajustado conforme OA BT-3203. - Cartão eletrônico posição E3 apresentando defeito no capacitor C1. Substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado (Cod:307378). Emitido SSAs: 202214805 e 202214806 para IMA0 gestionar reparo dos cartões. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202214769 | STE |  | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202226 | 30/06/2022 16:20:44 | Durante el MP1A SSP: 20222842, el cargador CW-1 no entró en carga. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202226 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró defecto en los componentes: -Cartón electr. pos.E1 no permitió ajuste de I de carga.Se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes (cod:307351) y se ajustó conforme OABT-3203. -Cartón electr. pos E3,presentó defecto en el C1.Se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes(Cod:307378) . Se emitieron las SSAs:202214807 y 202214810 para que IMA 0 gestione el reparo de ambos cartones. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202214610 | STE |  | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202226 | 28/06/2022 15:54:34 | Durante manutenção preventiva SSP20201413 encontrado duas maçanetas das portas do painel danificadas. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202226 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado no total 5 maçanetas danificadas, foram substituídas por outras de mesmas caracteristicas (código almoxarifado 670316) normalizando condições das portas do painel.
202214608 | STE |  | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202226 | 28/06/2022 16:58:31 | Verificado durante manutenção preventiva SSP20221412, ruído no GMV0919. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202226 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado contator auxiliar posição X52 com ruído devido a deformação na carcaça , foi substituído o contator por outro de mesmas características normalizando o funcionamento do GMV0919.
202214582 | STE | 202214528 | P012C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3143-3147-3148) | 0457.110-0 | 202226 | 28/06/2022 10:40:10 | FAVOR REALIZAR LA DESCONEXION Y CONEXION POSTERIOR AL CAMBIO DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3147 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202227 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado desconexão e posteriormente conexão da resistência de aquecimento do motor do VVT-3147 em apoio a MAM3. Medições: V=223,7Vca, I=0,3A, Resistência de Isolamento do resistor de aquecimento (250Vcc)=30GΩ. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202214565 | STE |  | K077B026 | QUADRO TCSH-KA04 | 3201.023-3 | 202226 | 30/06/2022 07:54:24 | Verificar motivo pelo qual estando selecionada a bomba 01 como principal, a bomba 02 não entra em operação quando se atinge o segundo nível nos controladores 71AI e 71BI; estando a bomba 04 como principal, a bomba 05 não entra em operação quando se atinge o segundo nível nos controladores 71AI e 71BI. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202227 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado automatismo del TCSH-KA04 sin encontrar defectos, pudiendo constatar inoperancia del relé XT1 del KA-04 siendo este el causante de la no partida el 2o motor seleccionado, emitida SSA 202214129 para realizar el cambio de dicho contactor dentro del cubículo 2 del kA-04. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202214531 | STE | 202214078 | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202226 | 27/06/2022 17:31:15 | FAVOR REALIZAR LA DESCONEXION Y CONEXION POSTERIOR AL CAMBIO DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3119 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202227 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la desconexión y posterior conexión eléctrica de la resistencia de calentamiento del VVT-3119. Mediciones: -Megger R/Masa y S/ Masa, 23'C, %RH.75 - 250Vcc - 1' min: 45000MOhms y 50000MOhms. -U=224,7 Vca, - I= 0,254 A, - Rt=829 Ohms. Equipamiento dejado en condiciones normales de Operación.
202214521 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202226 | 27/06/2022 11:06:01 | Durante a execução da MP 2A, SSP 20222872, constatado 4 resistores de aquecimento inoperantes. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202316 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído 04 resistências de aquecimento danificada por outras, retirada do almox. código (315427) e instalado proteção na base da resistência conforme parecer técnico SSA 202303856. Realizado medições: Tensão 223,1Vca, Corrente: 0,94/0,92/0,91/0,93 A . Resistencia ohmica: 240,0/324/255,5/302,2 Ohms, deixado ajustado em 40○C, conforme O.A.0795.R00.
202214487 | STE |  | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202225 | 24/06/2022 17:20:25 | Verificar/solucionar ruído anormal na gaveta do disjuntor 52-22 (VVT-9A23). | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202226 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído contator por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 504688. Realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Medido em regime: AB/AC/BC = 457/458/459 volts; IA/IB/IC = 36,2/37,7/39,5 A. IN=52A. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202214486 | STE |  | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202225 | 24/06/2022 17:20:19 | Verificar/solucionar ruído anormal na gaveta do disjuntor 52-24 (VVT-9A25). | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202226 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Sem 39/2022: Substituído contator principal por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 504688. Realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Medido em regime: AB/AC/BC = 457/458/459 volts; IA/IB/IC = 39,8/38,5/40,5 A. IN=52A |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202214277 | STE |  | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202225 | 22/06/2022 11:40:51 | Constatado que los elementos 02, 37, 38, 55, 63, 68 del banco de batería HN-10 tipo SBM 287P (SAFT) no soportaron las 4 horas previstas para ensayo, cayendo sus tensiones por debajo de 1,0VCC. SSP 4A 202209656. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202339 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos os elementos pos. 02,37,38,55,63,68 por outros novos de mesmas características. Tensões medidas 1,33/1,34/1,33/1,33/1,34 e 1,34Vcc respectivamente. Os elementos pos. 02, 63 e 68 permaneceram desconectadas no banco por serem geminadas com os elementos 01, 64 e 67 respectivamente.
202214015 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202225 | 20/06/2022 10:54:55 | Acompañar al contratista ELTEK en los trabajos de solución de pendencias programados para la semana 21/22, cronograma en adjunto. (Cambio de placa de fuga a tierra / Retirar 1 TC para reemplazar TC dañado en el C3 / Mejorías en el soporte de los TCs). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202225 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado acompanhamento da contratada (ELTEK) para a realização das seguintes atividades: 1- Substituição da placa de fuga a terra. Realizado ensaio com resultados diferente dos previstos na planilha de comissionamento. Já existe SSA 202100243 referente ao problema. 2- Retirada do TC-7 para envio para reparo pela contratada, devido ao defeito apresentado na SSA 202215973. 3- Instalação de suporte metálico (tirantes e perfis de aço) para sustentação dos TC's.
202213955 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202224 | 16/06/2022 22:54:44 | Verificar/solucionar motivo del disparo del interruptor 52-8 del tablero TIE-2A. | OUO7 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202226 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado teste de isolação (250Vcc x 1 min) no circuito de alimentação das luminárias L220E y L221E, c/ resultado de 0kohms, após inspeção visual, constatado danos aos cabos de alimentação próximo as referidas luminárias, emitida SSA 202214809 para MEG3 solucionar o problema.
202213954 | STE |  | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202224 | 16/06/2022 22:54:56 | Verificar/Solucionar motivo del disparo del interruptor 52-9 del tablero TIN-2A. | OUO7 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202226 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado teste de isolação (250Vcc x 1 min) no circuito de alimentação das luminárias L215 e L216, c/ resultado de 0kohms, após inspeção visual, constatado danos aos cabos de alimentação próximo as referidas luminárias, emitida SSA 202214811 para MEG3 solucionar o problema.
202213951 | STE |  | L029A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 75 A CW-05 | 0428.014-8 | 202224 | 16/06/2022 10:47:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente la alarma "CW-05 CONDICIÓN ANORMAL". Obs.: Realizado inspección en el local sin detectar anormalidad aparente. | OUO5 | MEG2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202226 | ALTAIR WIGGERS | Constatado defeito no relé 27CB1TF, Rele de tempo para tensão C.A. baixa (FALTA C.A.). Retirado o relé e encaminhado para reparo por ILA2 (SSA 202214541). Posteriormente ajustado o relé em 3 segundos, CONFORME OA.0769, Ensaiado e reinstalado no painel, Ficando em condição normal de operação.
202213947 | STE |  | P010A003 | QUADRO KG-24 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.017-7 | 202224 | 16/06/2022 05:18:21 | Verificar/solucionar: disjuntor 52.27 disparado, mas sem estar com sua manopla na posição de trip. | OUO5 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202226 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de Resistencia de aislamiento al circuito del disy. 52.27,resultados: R/S/T/Masa (1',75%,23°C): 4050/3600/4200 MOhms. Se encontró que la manopla del disyuntor no giraba a la posición "trip" al simular disparo, por lo que se realizó la sustitución de la placa de montaje de la manopla. Se energizó el circuito del disy.52.27 con las siguientes mediciones : U-RS/ST/RT: 459/460/459 V I-R/S/T: 203/198/202 A. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202213946 | STE |  | P010C009 | QUADRO KG-26 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.019-3 | 202224 | 16/06/2022 05:18:41 | Verificar/solucionar: encontrado, durante inspeção, o disjuntor 52.22 disparado. Foi aberto o disjuntor no KG e no quadro local do GMV, mas mesmo assim não houve rearme do alarme. Segue em anexo as fotos do alarme e do disjuntor na posição de trip antes de abrir. | OUO5 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202226 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Fue encontrado el bobinado del motor VVT-0920 con baja aislación para tierra (1.3Kohms), realizado desconexión de la alimentación de fuerza y calentamiento. Emitida SSA 202214524 para MAM3 informando la baja aislación y solicitando verificación y reparo. Equipamiento dejado bloqueado y con cartón de seguridad por OPUO.DT |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202213938 | STE |  | K012A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 | 0254.101-7 | 202224 | 15/06/2022 17:16:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual caregamento de mola está inoperante. | OUO2 | MEG2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202226 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada limpieza y lubricación de partes móviles del disyuntor 52.29, principalmente en brazo de torsión a fin de aligerar mecanismo. Verificado correcto funcionamiento de comandos de cierre y abertura tanto en manual como comandos eléctricos. Entregado equipo en condiciones normales de operación.
202213934 | STE | 202213607 | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202225 | 20/06/2022 11:49:17 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-4104. TRABALHO PODE SER EXECUTADO JUNTO COM EXECUÇÃO DA SSA202213932(MMU3). | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202226 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada conexión eléctrica de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-4104, Mediciones Realizadas : Tensión - 222VCA / Corriente - 0.2A / Resistencia - 860hm.
202213922 | STE | 202213614 | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202225 | 20/06/2022 11:50:09 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-4117. TRABALHO PODE SER EXECUTADO JUNTO COM A EXECUÇÃO DA SSA202213925(MMU3). | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202226 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue realizada la conexión de la resistencia de calentamiento del motor que acciona el VVT-4117. Realizadas Mediciones R=850 ohm, Tensión=222,3Vca, Corriente=0,26A.
202213844 | STE | 202100564 | P032B028 | SISTEMA R DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4124-4126) | 0461.073-3 | 202224 | 15/06/2022 08:50:28 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DA ELETROVALVULA DE ACIONAMENTO DE DAMPER DO VVT-4124. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202225 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado conexão elétrica da eletroválvula e ensaio de atuação com abertura e fechamento do damper. Medições realizadas: V=127 Vca e I=0,3A. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202213818 | STE | 202213612 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202224 | 14/06/2022 17:41:05 | Acompañar a la SMME.DT para desconexión de los siguientes cables: Cable Disyuntor M71220 722.A29 M71218 722.A30 M71216 722.B29 M71224 722.B30 Para permitir el retrofit de la protección del T04/R04, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión conforme diagramas adjuntos. Coordinar los trabajos con SMME.DT. Fecha prevista para desconexión --> 27/06/2022 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202231 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la desconexión, ensayos de punto a punto y resistencia de aislación de los cables M71220, M71218, M71216 y M71224. Todos los valores medidos dieron por resultado el fondo de escala del instrumento, siendo estos: +/⏚ = 100.000 [MΩ]; -/⏚ = 100.000 [MΩ]; +/- = 100.000 [MΩ] (IB= 4066, Hum.= 68%, T= 21,5°C). Una vez finalizada, fueron restablecidas las conexiones a los disyuntores correspondientes conforme diagramas. Emitido SSA 202216851 para IEQ2 actualizar diseños.
202213817 | STE | 202213611 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202224 | 14/06/2022 17:41:13 | Acompañar a la SMME.DT para desconexión de los siguientes cables: Cable Disyuntor M71307 721.A29 M71217 721.A30 M71308 721.B29 M71222 721.B30 Para permitir el retrofit de la protección del T04/R04, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión conforme diagramas adjuntos. Coordinar los trabajos con SMME.DT. Fecha prevista para desconexión --> 27/06/2022 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202231 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión, ensayos de punto a punto y resistencia de aislación de los cables M71307, M71217, M71308 y M71222. Todos los valores medidos dieron por resultado el fondo de escala del instrumento, siendo estos: +/⏚ = 100.000 [MΩ]; -/⏚ = 100.000 [MΩ]; +/- = 100.000 [MΩ] (IB= 4066, Hum.= 68%, T= 21,5°C). Una vez finalizada, fueron restablecidas las conexiones a los disyuntores correspondientes conforme diagramas. Emitido SSA 202216808 para IEQ2 actualizar diseños.
202213801 | STE |  | J077B011 | CCM KE-01 | 0263.003-6 | 202224 | 14/06/2022 11:41:15 | Durante manutenção preventiva SSP20224055 4A, encontrado Bloco temporizado do rele auxiliar posição 27caT3 inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202224 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído bloco temporizado e contator auxiliar defeituosos por outros de mesmas características retirados do almoxarifado (código 200301 e 679283 respectivamente) , normalizando supervisão de falta de tensão de controle. Ajustado temporizado em 15s conforme OA0065.
202213693 | STE |  | J077A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-08 50 HZ 1500 KVA | 0121.016-5 | 202224 | 14/06/2022 09:21:49 | Durante el MP4A (SSP:20222119), se encontró el relé de temperatura de arrollamiento (Presys) indicando temperatura negativa. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202224 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del Indicador Presys por otro de las mismas características (cod. almacenes: 711176 ) que fue parametrizado y ensayado conforme a orden de ajuste OABT - 0171 Fue emitida (SSA: 202213694) para que IMA0 gestione el reparo del relé defectuoso. El equipamiento fue dejado en condiciones normales de Operación.
202213659 | STE | 202210841 | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202224 | 15/06/2022 09:24:23 | FAVOR REALIZAR CONEXIÓN ELÉCTRICA AL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-09A23. | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202225 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizados ensaios no motor onde resistência de isolação 50G GΩ; resistência ôhmica UV=0.5Ω, UW= 0.5Ω, VW= 0.48Ω, no aquecimento 30GΩ e 765/800Ω. Após conexão ensaios de tensões RS= 460V, RT=460V e ST=462V; Correntes R=35.7A S=36.9A e T= 38.7A, IN=51.8A; Aquecimento 228V e I=0.2A. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202213632 | STE |  | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202224 | 13/06/2022 16:59:14 | Durante ejecución de SSP:20224280 encontradas molduras de anunciador quebradas. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202224 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituidas 4 molduras dañadas de las banderolas del anunciador , normalizando la señalización visual del mismo.
202213631 | STE |  | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202224 | 13/06/2022 16:59:02 | Durante ejecución de SSP:20224280 encontrado módulo electrónico de anunciador modelo "80AM-1" inoperante. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202224 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado PLACA ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG(cod:234885) con defecto, sustituido por otro de mismas características retirado de almacén, verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202213641 para IMA0 gestionar reparación de módulo electrónico retirado.
202213629 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202224 | 13/06/2022 15:17:45 | Durante ejecución de SSP:20224280 encontrado relé de subtensión posición "27A2" sin realizar conmutación de contactos. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202224 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado RELE TIEMP ELECTRO 2RV 24/240V 50/180S(cod:711297) con defecto, sustituido por otro de mismas características retirado de almacén, verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202213886 para IMA0 gestionar reparación de relé de subtensión retirado.
202213625 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202224 | 13/06/2022 15:17:35 | Durante ejecución de SSP:20224280 encontrado contactor posición "XT-1" con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202224 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado CONTACTOR AUX 3NA/2NC 10A 127V 50/60(cod:679283) con defecto, sustituido por otro de mismas características retirado de almacén, verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202213610 | STE |  | P009B005 | CCM KH-19 | 0592.024-8 | 202224 | 13/06/2022 11:45:16 | Durante manutenção preventiva SSP20224281 1A encontrado ruído anormal no contator posição "C" (principal de força 460Vca) do compartimento 32, gaveta do disjuntor 52.30 (VVT09A14) . | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202224 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contatator que encontrava-se defeituoso por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR 3P 2NA/2NF 115A 127V 50HZ, Codigo:504688). Realizado ensaios e obtido resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202213608 | STE |  | P009B005 | CCM KH-19 | 0592.024-8 | 202224 | 13/06/2022 11:38:11 | Durante manutenção preventiva SSP20224281 1A encontrado ruído anormal no contator posição "C" (principal de força 460Vca) do compartimento 31, gaveta do disjuntor 52.29 (VVT09A13) . | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202224 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contatator que encontrava-se defeituoso por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR 3P 2NA/2NF 115A 127V 50HZ, Codigo:504688). Realizado ensaios e obtido resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202213602 | STE |  | P009B001 | QUADRO KG-19 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.018-5 | 202224 | 13/06/2022 11:38:55 | Durante manutenção preventiva SSP20224281 1A encontrado 3 molduras de bandeirola do anunciador de alarme quebradas. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202224 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituídas 3 molduras danificadas por outras idênticas retiradas do almoxarifado (MOLDURA ACRIL ANUNC ALARM 92/79MM, Código:696269), normalizando a condição do anunciador.
202213568 | STE | 202213546 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202224 | 13/06/2022 10:11:00 | Acompañar a la SMME.DT para realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable M71158 para alimentación CC del panel 2S-D03, conectar el cable al disyuntor 722-B57 conforme diagramas adjuntos. Fecha prevista para energización 20/06/2022. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202225 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación del cable M71158 con apoyo de la SMME.DT. Resultados encontrados: aislación 500Vcc/1min: +/tierra 100Gohm; -/tierra 100Gohm; +/- 100Gohm.(21ºC 54% R.H). Conectado el cable en el disyuntor 722-B57. Diseños adjuntos ya se encuentran actualizados en el SATedms.
202213564 | STE | 202213544 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202224 | 13/06/2022 10:11:22 | Acompañar a la SMME.DT para realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable M71157 para alimentación CC del panel 2S-D03, conectar el cable al disyuntor 721-A57 conforme diagramas adjuntos. Fecha prevista para energización 20/06/2022. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202225 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo M71157 com apoio de SMME.dt. Resultados encontrados: Isolação 500Vcc/1min: +/terra 100Gohm; -/terra 100Gohm; +/- 100Gohm.(21ºC 54% umidade). Conectado o cabo no disjuntor 721A.57. Emitida SSA202214819 para IEQ2 solicitando atualização de desenho.
202213453 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202224 | 13/06/2022 08:53:38 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0701, TSA-0702 Y TSA-0703, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U07, PD: 20/06/2022 AL 01/07/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202225 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos: TSA-0701, TSA-0702 Y TSA-0703, actuación normal en 40°C. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202213441 | STE |  | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202224 | 13/06/2022 09:02:02 | Verificar motivo por el cual el interruptor 52-22 del KH-68 (vvt-1623) se encuentra disparado con alarma de sobre carga, interruptor dejado en posición abierto. | OUO6 | MEG2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202224 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Inspeccionado VVT-1623, no fue encontrado defecto aparente, realizado retiro de gaveta, limpieza y reaprieto en general, abierto caja de conex. del motor, realizado ensayo de resist. de aisl. en el motor (RST- tierra 12Gohms, 500V, 1 m, 17,8°C, 71%), resist. óhmica (R-S/S-T/R-T=0,2 ohms), med. de tensión RS/ST/TR= 456/454,2/456,5Vac; Corriente (IN=68A)R/S/T= 37,6/38,/36,7A. Verificado sentido de giro correcto. Equipo puesto en observación por 8hs. Equipamiento dejado en cond. normal de operación
202213440 | STE |  | P008B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.094-4 | 202223 | 09/06/2022 14:53:58 | Durante la ejecución de la SSP 20221411 fue encontrado termostato posición TSM con defecto. Verificar y solucionar | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202223 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado termostato posición TSM con defecto, sustituido por otro de similares características (cód. de almacenes 710265), ajustado conforme orden de ajuste (17 °C) y realizado ensayo de funcionamiento de forma satisfactoria, dejado el equipamiento en condiciones de operación.
202213358 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202223 | 08/06/2022 11:53:08 | Durante la ejecución de la SSP 20221411 fue encontrado un picaporte de una gaveta de reserva con defecto. Verificar y solucionar. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202223 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado defecto en el picaporte de la gaveta de reserva. Sustituido por otro de iguales caracterisitcas (cód. almacenes 670316). Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202213357 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202223 | 08/06/2022 11:52:25 | Durante la ejecución de la SSP 20221411 fue encontrado el bloque temporizado posición XC de la gaveta del VVT-0824 con defecto. Verificar y solucionar. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202223 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado defecto en el dial selector del bloque temporizado posición XC, realizado sustitución por otro de similares características (cód. almacenes 200239). Realizado ajuste conforme orden de ajuste (10 segundos), verificado correcto funcionamiento, dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202213355 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202223 | 08/06/2022 11:55:22 | Durante la ejecución de la SSP 20221411 fue encontrado el contactor posición XT3 con defecto. Verificar y solucionar. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202223 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado ruido anormal en el contactor posición XT3, sustituido por otro de iguales caracteristicas (cód. de almacenes 425216). Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202213354 | STE |  | P008A008 | CCM KH-30 | 0592.018-3 | 202223 | 08/06/2022 11:55:38 | Durante manutenção preventiva SSP20221410 4A encontrado fonte do anunciador inoperante para tensão de 120Vca. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202223 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituída a fonte inoperante por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (cód.238279), normalizando o funcionamento do anunciador. Valores medidos: entrada 226/124Vca, saída 26,9Vcc 0,5A. Emitida SSA202213414 para IMA0 gestionar o reparo da fonte defeituosa.
202213352 | STE |  | P008A007 | CCM KH-28 | 0592.017-5 | 202223 | 08/06/2022 16:47:48 | Durante manutenção preventiva SSP20221410 4A encontrado ruído anormal no contator posição "C" (principal de força 460Vca) do compartimento 2.3 gaveta do disjuntor 52.23 (VVT0724) . | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202223 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator defeituoso por outro de mesmas características (código almoxarifado 504688), normalizando o funcionamento da gaveta 2.3 responsável pela partida e parada do motor do VVT0724. Valores medidos: Tensões R/S 458Vca S/T 459Vca T/R 459Vca , corrente R 39A, S 41A, T 41A (In52A)
202213221 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202223 | 07/06/2022 16:50:09 | Durante manutenção preventiva SSA20221410 4A encontrada maçaneta da porta do cubículo 4.2. danificada. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202223 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituída maçaneta da porta do cubículo 4.2 danificada por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (código 670316), normalizando fechamento da porta do painel.
202213220 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202223 | 07/06/2022 16:50:24 | Durante manutenção preventiva SSP20221410 4A encontrada plaqueta e moldura da bandeirola do anunciador de alarme danificadas. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202223 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídas 4 plaquetas e 5 molduras danificadas das bandeirolas do anunciador , normalizando a sinalização visual do mesmo.
202213214 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202223 | 07/06/2022 16:50:35 | Encontrada, durante manutenção preventiva SSP20221410 4A , fonte do anunciador inoperante para tensão de 220Vca. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202223 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituída a fonte inoperante por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (cód.238279), normalizando o funcionamento do anunciador. Valores medidos: entrada 225/126Vca, saída 24,6Vcc 0,82A. Emitida SSA202213415 para IMA0 gestionar o reparo da fonte defeituosa.
202212888 | STE |  | J078B011 | CCM KD-02 | 0263.005-2 | 202222 | 02/06/2022 17:24:18 | Verificar motivo por el cual no acciono alarma de "Condición Anormal" en el SCADA cuando falto tensión de control de la fuente QJ-4.1. OBS: En el KD-03 acciono normalmente cuando el QJ-4.1 se encontraba des-energizado (Conforme Anexo). | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202223 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme verificado en el diagrama funcional (anexo), constatado que la falta de reporte de alarma en el SCADA es coherente con el mismo, debido a que la fuente del QJ-04.1 corresponde a la tensión de control secundaria del KD-02. Obs.: El reporte de alarma de 'Condición Anormal' en el SCADA es accionado cuando existe la conmutación de la fuente principal a la secundaria, y no al existir ausencia de la secundaria con presencia de la principal como se observa en la simulación en anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212836 | STE |  | J077C011 | CCM KD-01 | 0263.004-4 | 202222 | 02/06/2022 08:03:14 | Durante execução da SSP20223061 encontrado bloco temporizado posição 27CA3 inoperante. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202222 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituido bloco temporizado 27CA3 por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (BLOQUE CONT CA2/LC1-D 1NA/1NC 0,1/30S, Codigo:200301) e ajustado em 15 segundos conforme OA BT3452/2014. Realizado ensaios e deixado equipamento em condições normais de operação.
202212798 | STE | 202211290 | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202222 | 03/06/2022 08:45:04 | Favor realizar la desconexión y conexion de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0920 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202223 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica de las resistencias de calentamiento del motor VVT - 0920 . Resultado de las mediciones de resistencia: Rt=700 (OHMS). Debido a la ejecución de la SSP: 20221632 no se pudo realizar la medición de tensión y corriente por estar el circuito DSC del KG-26 desenergizado con C.S correspondiente a (MAM3).
202212763 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202222 | 31/05/2022 17:00:45 | Durante la realización del curso "Curso de paneles QACC" en el ensayo de test de cierre de los disyuntores del panel QACC-04, encontrada llave selectora pos "SSO" con falso contacto en la posicion "Nr.06 QACC-04 en prueba", imposibilitando la realización correcta del test. OBS: El test fue realizado con exito despues de unos intentos. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202235 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizada a substituição da chave seletora SSO pela contratada com a supervisão da SMMG.DT. Após troca realizaram-se os testes funcionais descritos na planilha de comissionamento do painel (6616-83- 19314-E) e verificou-se o correto funcionamento em todas as posições, inclusive na posição "QACC-04 en prueba". Medições de resistência de contato: todos os contatos < 0,5ohm.
202212761 | STE |  | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202222 | 31/05/2022 17:01:47 | CONSTATADO QUE LOS ELEMENTOS 18/20/31/52 DEL BANCO DE BATERIAS HN-09(94 ELEM),TIPO SBM287,FAB SAFT NO SOPORTARON LAS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SU TENSIÓN ABAIXO DE 1,0VCC SSP 4A 20222650. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202339 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme al parecer técnico(SSA 202212791),fueron sustituidos los elementos 18/20/31/52 del banco de baterías HN-09, por otros nuevos retirados de almacenes, modelo Powersafe RM300 de 300Ah(Cod:707715),se realizó la carga inicial por 10h,ensayo de descarga de 5h a 0,2C,se comprobó el correcto funcionamiento, se sustituyeron los elementos en el banco y se realizaron las mediciones,con 1,4 Vcc todos los elementos.Obs: 3 elementos no pudieron ser retirados debido a que están germinados a otros.
202212737 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202222 | 01/06/2022 11:02:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual no acepta comando de teste de lampara siendo las lamparas nuevas, del interruptor 72B (disparado, desligado) y del 72D (Ligado, disparado) | OUO2 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202225 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia de las lamparas Ligado/desligado/disparo de los disyuntores 72B y 72D (en teste de lamparas), encontrado conectores CN 8.1 y CN 7.3 con falso contacto (conectores de interligación entre cubículos 1 y 2 del cuadro CN-10) realizada limpieza/verificación/ajuste de los conectores solucionando la falla relacionada al teste de función. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202212704 | STE |  | J019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-01 50 HZ 2000 KVA | 0290.005-0 | 202222 | 31/05/2022 04:47:25 | Verificar motivo de vibração anormal e excesso de ruído no refererido trafo, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MEG2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202222 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado reaperto geral no transformador (suportes, calços, tirantes), nas chapas do invólucro, piso e dobradiças além de instaladas borrachas nas tampas do invólucro e verificado, após energização, que a redução na vibração e no ruído foram muito significativas, ao ponto de não se sobressaírem sobre os demais equipamentos da instalação. Durante a inspeção, verificados pontos compatíveis com oxidação e emitida SSA 202212964 para IEQ2 solicitando parecer técnico. |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202212488 | STE | 202212259 | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202222 | 01/06/2022 07:55:18 | Desconectar la resistencia de calentamiento del motor del VVT-1407 y reconectar despues de la sustitución por MMU3. Favor entrar en contacto con MMU3 para realizar el servicio en el mismo día | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202223 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado desconexão e posteriormente conexão da resistência de aquecimento do motor do VVT-1407 em apoio a MAM3. Medições: V=222,4V e I=0,2A. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202212410 | STE | 202212069 | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202221 | 26/05/2022 14:02:35 | Em apoio a SSA: 202212069 desconectar cabo MT048 do painel QNB-09 para possibilitar o reparo de um trecho do eletroduto que conduz o referido cabo até o painel QQ-01. Após o reparo do eletroduto reconectar o cabo ao painel QNB-09. | MEG3 | MEG2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202225 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Não foi necessária a desconexão do cabo MT048 do painel QNB-09 pois este cabo não corresponde ao circuito do eletroduto a ser reparado. O circuito do eletroduto a ser reparado já estava desconectado e solto na eletrocalha.
202212331 | STE | 202210757 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202221 | 25/05/2022 11:28:27 | RETROFIT 2R-T01: Acompañar a SMME para realización de ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M72085 que se encuentra conectado al disyuntor 722.B14. Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 20/06/2022. Coordinar con Allan/SMME (TMR 4867). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202225 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de aislación del cable M72085 y posterior conexión al panel 2R-T01 por parte de SMME referente al Retrofit. Valores medidos: +/⏚= 100.000 [MΩ]; -/⏚= 100.000 [MΩ]; +/-= 100.000 [MΩ] (Hum.= 63%, T= 22,2°C). Emitido SSA 202214229 para IEQ2 actualizar diseños.
202212329 | STE | 202210755 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202221 | 25/05/2022 11:15:25 | RETROFIT 2R-T01: Acompañar a SMME para realización de ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M72084 que se encuentra conectado al disyuntor 721.A14. Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 20/06/2022. Coordinar con Allan/SMME (TMR 4867). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202225 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolamento do cabo M70284 referente ao retrofit do 2R-T01. Valores: +/⏚=100000MΩ ; -/⏚=100000MΩ e +/-=100000MΩ (Ur=63%, T=22,2°C). Emitido SSA 202214225 para atualização de desenho.
202212306 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202221 | 25/05/2022 08:03:23 | Verificado durante execução da AT 202204210 que a chegada de alimentação C.C do painel ASLP-01 não possui diodos (conforme 6217DF91774P), solicitamos a adequação. | OUO1 | MEG2 | CLEBER REIS EINHARDT | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202225 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a retirada dos relés 27CC1 e 27 CC1X e a instalação das pontes de diodos, conforme marcação dos desenhos anexos. Após a conclusão dos trabalhos, realizados ensaios funcionais em conjunto com a operação da usina, que confirmaram a efetividade das alterações e a funcionalidade dos alarmes. Medido: fonte 1= +70,5/-60,6V; fonte 2 = +70,6/-60,6V e saída dos diodos = +69,9/-59,9V. Emitida SSA 202214182 para IEQ2 atualizar desenhos.
202212075 | STE |  | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202222 | 01/06/2022 07:10:57 | Verificar y solucionar sulfatación en los terminales de conexion de las baterias. | OUO2 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202222 | ALTAIR WIGGERS | Realizado limpieza de todos los links y terminales que se encontraban con oxidación. Posterior a la limpieza de los mismos, aplicado grasa antioxidante de forma preventiva y efectuado limpieza total del banco. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202212071 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202220 | 20/05/2022 09:47:12 | Durante la SSP: 20225556 , fue constatada la falta de reporte al sistema SCADA del punto X1.1 :24/25 correspondiente al sensor de temperatura del bobinado del transformador (TKCC01). | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202221 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificada ausencia de interconexión entre puntos 24/25 con los puntos 19/20 de bornera X1.1(falta de cabo en punto para reporte a SCADA). Realizada interconexión del mismo y efectuado ensayo de alarma con resultados normales. Emitida SSA:202212274 p/ IEQ2 para actualización de diseño (corrección de diagrama de conexión diseño:6299-DC-7330-E) Equipo en condiciones normales de operación.
202212032 | STE |  | K083A011 | CCM CK-03 | 0600.004-5 | 202220 | 19/05/2022 15:56:54 | Verificar e solucionar o motivo de não partir a 2ª bomba em automático estando a bomba seletada como principal em manual e havendo nível de agua para partir duas bombas. Obs.: Testes realizados com as duas bombas: Bomba 1 em manual, Bomba 2 em automático e seleção como principal a Bomba 1 - Bomba 2 não partiu por nível Bomba 2 em manual, Bomba 1 em automático e seleção como principal a Bomba 2 - Bomba 1 não partiu por nível | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202221 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada falla en la linea del automatismo de operación del nivel dos, faltando un jumper de alimentación proveniente de la bornera posición P1 hasta el punto T2 del Relé NA-2X, solucionada la falla realizando el jumper correspondiente conforme diseño 6135-DF-84000-P, cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202211949 | STE | 202207300 | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202220 | 19/05/2022 09:13:49 | Favor reconectar eletricamente llave de nivel de la piscina de la central evaporativa "ZVT-0801". | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202221 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado reconexão elétrica da chave de nível LAL-1501 da central evaporativa ZVT-0801 em conjunto com MAM3. Efetuados ensaios de atuações e apresentados resultados satisfatórios.
202211881 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202220 | 17/05/2022 23:06:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR AMPERÍMETRO DE ENTRADA DA FASE "S" COM VIDRO QUEBRADO. VER ANEXO. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202221 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido amperímetro analógico de corriente alterna correspondiente a la fase S, que se encontraba con el vidrio roto, por otro de mismas características, Fabricante: Hartmann & Braun, Relación: 50/5A, Código Almacén: 314161. Realizado ensayos con resultados en anexo y constatado su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202212203 para IMA0 gestionar reparo del material retirado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202211834 | STE |  | P006A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.084-2 | 202220 | 17/05/2022 14:17:29 | Durante ejecución de la (SSP: 20221408) MP.1A, fue encontrado el contactor auxiliar pos. X52 del GMV-0518 con ruído. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202220 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada substitución del contactor auxiliar posición "X52" del GMV-0518, por otro de iguales características retirado del almacén (Cod. Almox: 679283, SCHNEIDER 3NA,2NF,10A,120VCA 50/60HZ). Después de la subtitución fue energizado GMV confirmado el correcto funcionamiento de la misma. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202211831 | STE |  | P006A008 | CCM KH-24 | 0592.014-0 | 202220 | 17/05/2022 14:25:06 | Durante ejecución de la SSP:20221408 (MP.1A), fue encontrado la fuente del anunciador del KH-24 con defecto(sin salida 24 Vcc cuando es energizado con 220Vca) . | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202220 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada substitución de la fuente del anunciador del KH-24 por otra de iguales características retirado del almacen (Cod. Almox: 238279, FUENTE ALIM 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A). Realizados ensayos funcionales con resultados normales. Med. Tensión de ENTRADA/SALIDA L1-L2= 124,4Vca/27,8Vcc; ENTRADA/SALIDA L3-L4= 224,5 Vca/27,9Vcc; CORRIENTE DE SALIDA:0,3 A. Emitida SSA 202211913 p/ IMA0 para gestionar reparo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202211793 | STE |  | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202220 | 19/05/2022 22:15:13 | Verificar/solucionar haste de rearme do relé térmico que nao alcanca efetivamente o relé termico para rearma-lo conforme video. | OUO6 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202221 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ajuste longitudinal en el accionador del botón de rearme del relé térmico y efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento como se observa en el video en anexo. Dejado equipo en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202211792 | STE |  | P032B043 | SISTEMA X DE EXAUSTAO 60HZ (VVT-4135) | 0461.111-0 | 202220 | 19/05/2022 22:15:44 | Verificar/solucionar indicacao do VVT 4135 no painel KH 66 sendo nao há motor com essa identificacao neste painel conforme video em anexo. | OUO6 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202221 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado indicação equivocada nas bandeirolas 25 e 26 do anunciador (indicação referente ao VVT-4135 que pertence ao KG-40, sistema X e não ao KH-66). Instaladas novas bandeirolas com indicações corretas referentes ao VVT-4144. Realizados ensaios funcionais constatando-se o reporte de alarme do VVT-4135 para o painel KG-40 e VVT-4144 para o painel KH-66. Emitido SSA 202212468 para IEQ2 atualizar desenho 5203-DF-A0433-P. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202211731 | STE |  | K079B026 | QUADRO TCSH-KE04 | 3201.014-1 | 202220 | 16/05/2022 11:22:13 | Verificar/solucionar motivo por el cuál bomba 2 paró por nivel mínimo y no por nivel de parada normal. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202220 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado que o prensa cabo da sonda estava solto, deixando uma diferença (50cm) entre a outra sonda, ocasionando a parada da bomba por nível mínimo pelo controlador (71AI), e parada por nível normal pelo controlador (71BI). Realizado ajuste na sonda e após ensaios: partida da 1ª bomba com 4 metros e parada normal da bomba com 2,5 metros.
202211717 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202220 | 16/05/2022 08:27:19 | Acessar painel CN-06 para utilização de cartões do circuito de controle para utilização urgente do carregador CB-07 (SSA 202207363). | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202220 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Instalados os cartões "E1"(307351), e o cartão "E3" (CÓD 307378), que haviam sido retirados para aplicação urgente no painel CB-07 (SSA 202207363). Ajustados os cartões conforme OA Nº BT-3106 / 2014, deixado tensão de flutuação em 131,6V. Emitida SSA 202211919 para IMA0 gestionar reparo dos cartões com defeito. Equipamento liberado para operação. SM 423329 emitida erroneamente para SSA 202207347.
202207359 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202219 | 13/05/2022 08:06:00 | Desconectar y posteriormente conectar los cables HT090, HT091, AT094, HT059 y AT093 que salen del CQ-05 para reemplazar los cables actuales de control y calentamiento conforme diseños marcados. (contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202220 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Desconectados cabos antigos, realizado ensaio de continuidade, ponto a ponto e ensaio de isolação dos cabos novos (HT-059;AT-093;HT-090;HT-091;AT-094). Energizados os circuitos e verificado correto funcionamentos dos painéis. Valores dos ensaios anexo. Foram substituídos os bornes 75 e 76 do cubículo C1.1 que estavam danificados (código almoxarifado 522589).
202207358 | STE |  | J084A011 | CCM CQ-03 | 0263.009-5 | 202219 | 13/05/2022 08:05:38 | Desconectar y posteriormente conectar los cables HT088, HT089, AT090, HT058 y AT089 que salen del CQ-03 para reemplazar los cables actuales de control y calentamiento conforme diseños marcados. (Contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202220 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Desconectados cabos antigos, realizado ensaio de continuidade, ponto a ponto e ensaio de isolação dos cabos novos (HT-088;AT-090;HT-089;HT-058;AT-089). Energizados os circuitos e verificado correto funcionamentos dos painéis. Valores dos ensaios anexo.
202207356 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202219 | 13/05/2022 08:05:02 | Desconectar y posteriormente conectar los cables HT058, AT089, HT059 y AT093 que salen del QQ-01 para reemplazar los cables actuales de control y calentamiento conforme diseños marcados. ( Contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202220 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Desconectados cabos antigos, realizado ensaio de continuidade, ponto a ponto e ensaio de isolação dos cabos novos para CQ-03(HT-058;AT-089), CQ-05(HT-059;AT-093). Energizados os circuitos e verificado correto funcionamentos dos painéis. Valores dos ensaios anexo. Foram substituídos os bornes R e S do cubículo C3.4 que estavam danificados (código almoxarifado 522589).
202207354 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202219 | 13/05/2022 08:04:33 | Desconectar y posteriormente conectar los cables HT088, HT0089, AT090, HT090, HT091 y AT094 que salen del QQ-02 para reemplazar los cables actuales de control y calentamiento conforme diseños marcados. ( Contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202220 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Desconectados cabos antigos, realizado ensaio de continuidade, ponto a ponto e ensaio de isolação dos cabos novos para CQ-03(HT-089;HT-088;AT-090), CQ-05(HT-090;HT-091;AT-094). Energizados os circuitos e verificado correto funcionamentos dos painéis. Valores dos ensaios anexo.
202207352 | STE |  | P020A005 | CCM KH-21 | 0592.055-8 | 202219 | 13/05/2022 05:34:07 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O PAINEL NÃO ESTÁ REPORTANDO AO SCADA O ALARME DE CONDIÇÃO ANORMAL, ESTANDO A CHAVE CSO NA POSIÇÃO "MANUAL". OBS.: REPORTA NORMALMENTE AO PAINEL CONVENCIONAL (ASP-02). | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202220 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Verificado funcionamento normal do alarme de "Condição Anormal" com chave CSO em manual. Foi realizado preventivamente limpeza dos contatos da chave CSO e realizado ensaios com OPUO.DT confirmando atuações no sistema SCADA. Deixado o equipamento em condições normais de operação.
202207348 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202219 | 12/05/2022 20:39:14 | Verificar/Solucionar motivo por el cual no hay indicación de "Interruptor 72 E cerrado" en el SCADA, estando el referido Interruptor en posición cerrada. | OUO5 | MEG2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202219 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Constatada alta resistência e efetuada limpeza nos contatos 37/38 do bloco auxiliar interno de posição do disjuntor 72.E. Efetuados ensaios funcionais e constatada normalização da sinalização de posição "fechado" do disjuntor 72.E no SCADA. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207347 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202219 | 13/05/2022 13:56:56 | Acessar painel CN-05 para utilização de cartones del circuito de control para utilización urgente en el cargador CBC-01 (SSA 202207346). SSA emitida a pedido de mantenimiento para atender los trabajos de la AT 202204276. | OUO5 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202220 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Retirados os cartões pos. E1 (CCI4231) e E3 (CCI4234) responsáveis pelo controle dos SCR's , e instalados no CBC-01 (202207346). Os mesmos foram substituídos por outros de mesmas características retirados do almoxarifado, ajustados conforme OABT3105. Realizados ensaio de carga manual e carregador em flutuação e verificado correto funcionamento. Emitidas SSA's 202211720 e 202211721 para reparo dos cartões defeituosos.
202207341 | STE |  | K012A027 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-27/QP-03 | 0254.099-1 | 202219 | 13/05/2022 07:29:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o motor de carregamento de mola permanece funcionando continuamente, essa falha esta ocorrendo de forma intermitente. | OUO2 | MEG2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202220 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Constatado carga de resorte de manera intermitente en el disy. 52-27. Reajustada la escuadra con el resorte tipo ballesta que se encontraba fuera de lugar, y efectuada limpieza y reajuste del reductor del motor. Realizada 10 maniobras continuas, dando resultados satisfactorios.
202207303 | STE |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202219 | 13/05/2022 15:31:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disjuntor 72C abre logo após efetuar comando de fechamento mecânico. Obs. O disjuntor permanece fechado somente após a realização de um comando de abertura (com disjuntor aberto) e na sequência o comando de fechamento. | OUO1 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202220 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificado mecanismo con presencia de polvo impidiendo movimiento libre de piezas. Efectuada limpieza y lubricación de elementos móviles de disyuntor 72C, realizados testes de funcionamiento mecánico con resultados óptimos. Entregado equipo en condiciones normales de operación.
202207301 | STE |  | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202219 | 12/05/2022 11:53:30 | Durante execução da SSP 20224279, constatado ruído anormal no contator auxiliar posição XR-4 do compartimento 41. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202219 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o contator auxiliar posição "XR-4" do COMP.41, que encontrava-se com excesso de oxidação, por outro de mesmas características.(código almoxarifado:625760). efetuado ensaios funcionais com resultado normal. Ficou em condição normal de operação. foi emitida a (SM 423100), com o código do componente errado, devolvido para estoque com a (DM 70027676).
202207283 | STE |  | H003D002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N12 DO VERTEDOURO | 0242.012-0 | 202219 | 12/05/2022 10:36:29 | Verificar/solucionar indicación discrepante de la compuerta N12 estando cerrada. SCADA: 0,10m, SWP: 0,12m. con indicación de 26m3/s de vertimiento. | OUO5 | MEG2 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202220 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituido transductor de posición por uno retirado de almoxarifado, efectuada calibración del mismo(valor en mA: 3.99 mA inf/ 20.01 mA sup), quedando indicado en Scada: -0.02 m y en SWP: 0.01 m(valores considerados normales). Emitida SSA 202211872 p/ IMA0 gestionar reparación de módulo retirado. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207272 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202219 | 11/05/2022 17:19:38 | Durante atendimento da MP 2A (SSP:20222652) constatado atuações indevidas do alarme de Carregador Anormal. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202219 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado defeito no cartão eletrônico pos. E1 (CCI4237). Retirado cartão e enviado para reparo por ILA2 (SSA 202207275). Após reparo, ajustado atuação em 15 segundos conforme OA BT-3113/2014. Realizado ensaio com resultados satisfatórios. Deixado o equipamento em condições normais de operação.
202207219 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202219 | 11/05/2022 10:37:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o CB-04 parou de conduzir, e retornou ao normal após desligar o carregador e voltar a condição de flutuação. Verificado tensão na barra 2 do QB-03 e QB-04 em 122 Vcc acionando alarme de subtensão no QB-03. | OUO1 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202220 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrado quadro em condições normais de operação. Solicitado que ILA1 (SSA:202207286) registrasse as grandezas elétricas do carregador. Após uma semana de monitoramento nenhuma anormalidade foi registrada. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202207200 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202219 | 13/05/2022 18:12:57 | Verificar-solucionar o motivo pelo qual o alarme ¨SUBTENSION ENTRADA CUADRO DISTRIBUCION¨ está atuado, sem rearme, com tensão normal. | OUO5 | MEG2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202220 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el relé de subtensión de entrada (27C) fuera del rango de ajuste. Se realizó el ensayo del mismo constatando el correcto funcionamiento y ajustando a 116 Vcc conforme OA: BT /4009. Se conectó nuevamente el dispositivo y se dejó el cuadro QN-04 en condiciones normales de operación.
202207196 | STE |  | J041D001 | QUADRO CLF-04 | 0273.004-9 | 202219 | 11/05/2022 10:38:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a chave de seleção do voltimetro encontra-se travada. Referente ao circuito do DJ 52-B | OUO1 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202219 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado durante manutenção corretiva, eixo da chave seletora travado, foi realizado lubrificação no eixo e limpeza nos contatos, deixando a mesma em condições normais de funcionamento. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202207195 | STE |  | J041B001 | QUADRO CLF-02 | 0273.002-2 | 202219 | 11/05/2022 10:40:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a chave de seleção do voltimetro encontra-se travada. Referente ao circuito do DJ 52-A | OUO1 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202219 | ALTAIR WIGGERS | Constatado durante manutenção corretiva, eixo da chave seletora travado (57-1), realizado a substituição da chave comutadora por outra de mesmas características. Após testes funcionais com resultados satisfatórios:( R/S: 221; R/T: 221; S/T:222Vca). deixado a mesma em condições normais de funcionamento. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202207194 | STE |  | J041A001 | QUADRO CLF-01 | 0273.001-4 | 202219 | 11/05/2022 10:41:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a chave de seleção do voltimetro encontra-se travada. Referente ao circuito do DJ 52-B | OUO1 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202219 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado durante manutenção corretiva, eixo da chave seletora travado (57-1), realizado a substituição da chave comutadora por outra de mesmas características (CHAVE ELET ROT SEL 4POS 4CONT 16A, Cod:582832). Após testes funcionais com resultados satisfatórios:( R/S:220,5 ; R/T:221; S/T:220,8Vca). deixado a mesma em condições normais de funcionamento. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202207155 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202219 | 10/05/2022 14:04:03 | Durante manutenção preventiva (SSP-20224278), constatado fonte de alimentação do anunciador do painel KH-13 (inoperante), sem saída de 24Vcc, quando energizado com 120Vca. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202219 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído fonte de alimentação do anunciador por outra (código almoxarifado: fontes 238287 + módulo redundância 717735). Emitida SSA 202207319 para IEQ2 atualizar desenho 5203-DF-A0325-P (17). Realizado teste de função no anunciador com resultados satisfatórios. Medições em anexo.
202206948 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202218 | 06/05/2022 14:13:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disparou o DJ 52-11 no painel QIN-7A. | OUO7 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202219 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado ensayo de resistencia de aislación del circuito de iluminación que es alimentado por el disyuntor 52.11 del QIN-7A. Fue encontrado baja aislación entre las fases R y S y tierra. Valores medidos Rxtierra: 33kohms, Sxtierra : 100Kohms. Emitido SSA:202207414 para MEG3 para la verificación del circuito de iluminación y corrección del defecto.
202206945 | STE |  | J059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.001-7 | 202218 | 06/05/2022 16:17:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a resistência de aquecimento está inoperante com temperatura ambiente em 20ºC. | OUO1 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202219 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado resistencia de calentamiento con defecto, sustituido por otro de iguales características tipo "U" 220V, 400W con disipador de calor, dimensionamiento 225x50 (cód. amox 262609). Mediciones realizadas, (tensión: 205 Vca, corriente: 2.3 A). Equipamiento dejado en condiciones normales. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202206936 | STE |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202218 | 06/05/2022 11:58:57 | Verificar e solucionar motivo pelo desligamento do motoventilador VVT-1111. Verificada atuação do relé termico. | OUO6 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202219 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada inspeção na caixa de conexão do motor, ensaio de resistência de isolamento do estator/cabos x carcaça/massa e encontrado 10Gohm. Inspecionado gaveta e verificado estado normal do circuito de força. Realizada partida do motor com apoio de opuo.dt e verificado correto funcionamento. Valores medidos Tensão R/S 455,8Vca, S/T 455,5Vca, R/T 458,5Vca, corrente em regime normal R 53A, S 52A, T 52A (In 61) ajuste do relé térmico 63A conforme OA.0379.
202206593 | STE |  | K059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.007-0 | 202217 | 30/04/2022 08:08:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual iluminação interna está inoperante. | OUO1 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202218 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado circuito de iluminación interna del SE7, fue encontrado la lampara fluorescente de 20W con defecto, el cuál fue reemplazado por una lampara led de 9W que fue retirado del almacén (COD.ALMOX:715532). Después de la substitución fue comprobado el correcto funcionamiento de la nueva lampara(Foto en Anexo). Panel dejado en condiciones normales de operación. | GIO | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202206530 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202217 | 29/04/2022 07:25:11 | Durante manutenção preventiva 4A(SSP20222649) encontrado Cartão de Alarme CCI4237 (Carregador Anormal E1 BT3) inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202218 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído cartão posição E1 (CCI4237)(cód.112313) da caixa de alarmes BT3, ajustado em 15s conforme OABT3107, normalizando alarme de "Carregador Anormal". Emitida SSA202206658 e SSA202206659 para IMA0 gestionar reparo dos cartões defeituosos.
202206529 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202217 | 29/04/2022 07:25:21 | Durante manutenção preventiva 4A (SSP20222649) encontrado relé posição RL-B(subtensão anunciador ) inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202218 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído relé auxiliar posição RLB (supervisão tensão 125vcc anunciador) defeituoso por outro de iguais características (cód. 665797) normalizando supervisão de falta de tensão do anunciador.
202206438 | STE |  | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202218 | 03/05/2022 10:24:40 | Verificar y solucionar ruptura del seguro de bloqueo por candado del disyuntor ON/OFF del VVT-1604 (KG.33 DISJ 52.24). | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202218 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado reparo na trava de bloqueio do disjuntor ( porta cadeado de segurança), deixando em condições normal para ser utilizada.
202206380 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202217 | 26/04/2022 18:04:13 | Verificar/Solucionar accionamieno de la alarma "CONDICION ANORMAL" de forma intermitente, verificado en el local en condiciones normales. | OUO5 | MEG2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202217 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Efectuado reparo del cartón (CCI-4237) por parte de ILA2 (SSA 202206800) y ajustado el potenciómetro R13 a actuación a 15 segundos conforme OABT-3104/2014. Efectuados ensayos con resultados satisfactorios. El equipo queda en condiciones normales de operación.
202206276 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202217 | 25/04/2022 14:25:09 | RETROFIT 2R-T02: Acompañar a SMME para realización de ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M72036 que se encuentra conectado al disyuntor 722.A14. Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 23/05/2022. Coordinar con Alejandro/SMME (TMR 4876). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202221 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Fueron realizados ensayos de punto a punto y de resistencia de aislación en el cabo M72036, con resultados satisfactorios, valores de ensayos de resistencias de aislación ( positivo a tierra, negativo a tierra y positivo a negativo) mayores a 100 Gohms.
202206275 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202217 | 25/04/2022 14:24:30 | RETROFIT 2R-T02: Acompañar a SMME para realización de ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M72034 que se encuentra conectado al disyuntor 721.B14. Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 23/05/2022. Coordinar con Alejandro/SMME (TMR 4876). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202221 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | REALIZADO ENSAIOS: PONTO A PONTO E RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO NO CABO M72034: +/TERRA: 100 GIGAOHM,-/TERRA:100 GIGAOHM, +/-:100 GIGAOHM. E CONECTADO OS MESMOS NO DISJUNTOR 721.B14. OBS. DESENHO JÁ ATUALIZADO DISPONÍVEL NO ARQUIVO TÉCNICO.
202206239 | STE |  | P023A007 | CCM KH-48 | 0592.037-0 | 202216 | 24/04/2022 06:52:41 | Verificar e solucionar o motivo de apresentar sinalização "em serviço" estando o disjuntor do VVT-1223 aberto. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202217 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificada la gaveta del disyuntor 52-22 del KH-48, correspondiente al ventilador VVT-1223 y encontrado señalización normal del mismo y sin ruido anormal dentro la gaveta. Realizado varios ensayos de partida y parada en compañía de personal de OPUO.DT (video en anexo) y constatado su correcto funcionamiento sin anormalidad aparente. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206138 | STE |  | P005A005 | CCM KH-09 | 0592.052-3 | 202216 | 20/04/2022 14:14:14 | Durante la ejecución de la SSP:20224276, fue encontrado contactor "POS. C" del VVT-0512 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202216 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substituición del contactor "POS.C" del VVT-0512 del panel KH-09, por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén( COD. ALMOX: 504688), después de la substitución fue energizado el VVT-0512 confirmando correcto el funcionamiento del contactor y el ventilador. Efectuado mediciones Tensión: Vab/Vac/Vbc: 449.3/450.7/451.6 Vac; corriente: Ia/Ib/Ic: 60,0/59,7/58,2 A, In: 67A. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202206117 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202216 | 21/04/2022 00:12:45 | Verificar/solucionar botoeira de discrepância de posição inoperante. | OUO5 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202217 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado falso contato ao acionar a botoeira (BVD.2, botoeira de discrepância). Realizado limpeza nos contatos e teste de acionamento na mesma, constatando seu funcionamento normal. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202206115 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202216 | 20/04/2022 15:39:28 | Botão de conectar do VVT-0824 no quadro de ventilação KH-34 com defeito conforme vídeo em anexo. Localização: Eixo CD elevação 122, KH - 34, Disjuntor 52-23 | OUO1 | MEG2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202217 | ALTAIR WIGGERS | CONSTATADO QUE O CONTATOR PRINCIPAL "C" DA GAVETA DO VVT-0824 C/ DEFEITO;SUBSTITUIDO POR OUTRO SIMILAR CARACT.SCHNEIDER ELECTRIC,3P,2NA,2NF,145A,120VCA,50HZ(COD:504688). ENSAIADO EM BANCADA COM RESULTADOS SATISFATORIO, APÓS ENSAIOS, REINSTALADO NO PAINEL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202206101 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202216 | 19/04/2022 16:39:42 | Durante la ejecución de la SSP 20223360 (1A) verificada que la banderola de alarma local "posición 13" no reporta alarmas al SCC (alarma de disparo del disyuntor L y J y k) OBS: la alarma local opera con normalidad. Diseño en ANEXO | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202217 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrados cabos con numeración 423 y 433 desconectados, realizada reconexión de los mismos a sus respectivos puntos en bornera. Efectuado ensayo de alarma con resultado normal tanto en banderola 13 como en el SCC. Equipo en condiciones normales de operación.
202206018 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202216 | 18/04/2022 14:19:52 | Con el fin de aumentar la confiabilidad del pozo disponiendo de dos fuentes independientes para la alimentación de la bomba BDR-F16-011. Alimentar el disyuntor 52.501 del CQ.05 por medio del cable HT065 y el disyuntor 52.502 a través del cable HT086 conforme diseños marcados en anexo. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202216 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado el cambio de fuente de alimentación de la bomba BDR-F16-011 con el fin de aumentar la confiabilidad del pozo con el intercambio de los cables HT065 y HT086. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento con resultados en anexo. Emitida SSA 202206152 para IEQ2 actualizar diseños. Servicio realizado con la AT 202203054.
202205927 | STE |  | J078B011 | CCM KD-02 | 0263.005-2 | 202215 | 13/04/2022 17:05:03 | Verificar/solucionar motivo pelo qual LED não está indicando bomba desconectada. | OUO1 | MEG2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202216 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado falso contato no soquete do led de sinalização, realizado ajuste dos soquetes das lâmpadas para melhorar contato com as lâmpadas. Realizado simulação de partida e parada e verificado correta sinalização das bombas. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202205921 | STE |  | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202215 | 13/04/2022 15:45:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante normalização da alimentação da bomba de BDR.F16.004, ocorreu disparo do disjuntor 52.03 no painel QQ.02. Obs. Observado curto circuito na bandeja porta cabos da barragem principal. | OUO1 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202216 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado disparo del disy. 52-03 y constatado que los cables antiguos (HT079) se encontraban deteriorados, lo que causó el corto circuito en la bandeja de cables, que se encontraba desprendida de su posición original. Sustituido el circuito por cables nuevos lanzados por SOCM.DT conforme SSA 202205340 y realizado ensayos de resistencia de aislamiento con resultados en anexo. Energizado el circuito sin constatar anormalidades. Realizado con la AT 202203233.
202205826 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202215 | 12/04/2022 15:01:55 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0501, TSA-0502 Y TSA-0503, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U05, PD: 25/04/2022 AL 13/05/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202217 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios funcionais nos termostatos, observando seu correto funcionamento, conforme ordem de ajuste: OABT3506-R5-KH-09. (Atuação com 40 graus).
202205825 | STE |  | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202215 | 13/04/2022 16:09:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual el LED de indicación de fluctuación del cargador de batería CO-04 no enciende. | OUO2 | MEG2 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202527 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Constatada la llave conmutadora 33SA2 con defecto. Fue realizada la sustitución por otra de iguales características provista por IMA0 a través de compra directa SSA 202206065 - OC.4500079191. Realizado los test funcionales colocando la llave en las tres posiciones (Desligado-Fluctuación-Carga) y correspondientes indicaciones luminosas LED funcionando correctamente, dando resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202205821 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202216 | 18/04/2022 08:52:02 | Con el objetivo de viabilizar una fuente alternativa para las UPSs del ESAI gestionar las siguientes actividades: Conectar el cable existente H6E0014 proveniente del Disy.522.13 del CLF-15 a la llave de conmutación del tablero CT-CIDE. Lanzar el cable H6RCIDE desde el tablero CT-CIDE hasta el tablero CIDE (conexión a cargo SMME). Usar electroducto de 1 pulg. y calibre de los cables conforme lista de cables en documento anexos. Coordinar con SMME la desconexión del CIDE | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202246 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme descrito em projeto, desconectado do disj. 52-08 o cabo H6E0014 (antigo), que alimentava diretamente o painel CIDE e removido do interior do painel. Realizado ensaio ponto a ponto do novo cabo H6E0014 e conectado ao disj. 52-08 do CLF-15 para alimentação da chave CT-CIDE. Desenhos já atualizados no SAT.
202205818 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202216 | 18/04/2022 08:59:47 | Con el objetivo de viabilizar una fuente alternativa para las UPSs del ESAI gestionar las siguientes actividades: Lanzar y conectar el cable H6X2047 desde el Disy.522.13 del CLF-10 hasta la llave de conmutación del tablero CT-CIDE. Usar electroducto de 1 pulg. y cables de 16 mm2 conforme lista de cables. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202240 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Serviço não executado. O disjuntor 522.13 já se encontra ocupado alimentando o painel QL-16041. Foi emitida por IEQ2 a SSA 202217783 alterando o projeto para que o cabo H6X0247 seja conectado ao disjuntor 521.10 do painel CLF-09. Obs.: desenhos já foram atualizados.
202205815 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202215 | 12/04/2022 10:20:46 | Con el objetivo de viabilizar una fuente alternativa para las UPSs del ESAI gestionar las siguientes actividades: Lanzar y conectar el cable H6X1976 desde el Disy.521.10 del CLF-09 hasta la llave de conmutación del tablero CT-CIDE-CCP. Usar electroducto de 1 pulg. y cables de 16 mm2 conforme lista de cables. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202247 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado teste ponto a ponto no cabo H6X1976 (alimentação do painel CT-CIDE-CCP) e conectado na saída do disjuntor 521.10, fases A e B. Emitida SSA 202222921 para IEQ2 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6241DF87609E, 6229DC7295P e 6229LC7052P.
202205809 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202215 | 12/04/2022 10:20:20 | Con el objetivo de viabilizar una fuente alternativa para las UPSs del ESAI gestionar las siguientes actividades: Conectar el cable existente H6R0025 proveniente del Disy.52.02 del KCC-02 a la llave de conmutación del tablero CT-CIDE-CCP. Lanzar el cable H6RCIDE desde el tablero CT-CIDE-CCP hasta el tablero CIDE-CCP (conexión a cargo SMME). Usar electroducto de 1 pulg. y calibre de los cables conforme lista de cables en documento anexos. Coordinar con SMME la desconexión del CIDE-CCP | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202246 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado teste ponto a ponto no cabo: H60025, alimentação painel CT-CIDE-CPP e conectado na saída do disjuntor 52.02 nas fases A e B. Emitida SSA 20222309 para IEQ2 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6024-DC-C2505-E, 6024-LC-C2505-E, 6024-DF-C2512-E, 6024-DC-G1028-E, 6299-LC-7307-E, 6299-LC-7307-E, 6255-DF-97806-P e 6299-DC-7334-E.
202205595 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202214 | 08/04/2022 14:45:25 | Durante atendimento a SSA 202205223 constatado saídas CH2 e CH3 discrepantes em relação ao DAUC, no que se refere a range de valores e tipo de saída. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202218 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado transdutor posição U1 com configuração e funcionamento corretos. Retirado transdutor posição U2, que encontrava-se com range de saída em CH2 e CH3 configuradas para 0 a10V e enviado ao laboratório para correção. Após ajuste para o valor de saída de 4 a 20mA, reinstalado o transdutor U2, observando-se valores disponibilizados no SCC conforme projeto.
202205540 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202214 | 08/04/2022 16:57:14 | Led indicador del tablero QY 03 quemado (Salida BT abierta). Ver adjunto. No fue posible abrir el tablero para el cambio del mismo. | OUO2 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202215 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del led de señalización "Salida BT abierta" el cuál esta en buenas condiciones, por ende se preocedío a la verificación del circuito de señalización del QY-03 donde fue encontrado un falso contacto en el borne de los contactos auxiliares del Disy. 3a10(reserva), efectuado reaprieto de los bornes y posteriormente realizado ensayo de actuación/rearme de la alarma confirmando la correcta señalización de la misma. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202205513 | STE |  | K032A001 | QUADRO QR-05 | 0275.005-8 | 202214 | 07/04/2022 15:33:14 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor 52.43 referente alimentação dos quadros CLF 11, CLF 12 e CLF 13. | OUO6 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202215 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de Resist. Aisl. en el circuito del 52-43 sin carga , con aislación normal Valores A/B/C p/ Tierra(1´, %RH:84.5, °C: 23.4°) : 2,74/2,32/1,99 MΩ. Fue cerrado el disyuntor de la carga CSF-11( CSF-12 y CSF-13 se encuentran desactivadas) y se cerró el disy. 52-43 constatando correcto funcionamiento. (Tensión AB/BC/AC: 226,23/225,93/228,06 V - Corriente A/B/C: 0,4/0,6/0,3 A). Se dejó Cuadro QR-05 en condiciones normales de operación.
202205484 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 07/04/2022 17:07:11 | Durante manutenção preventiva SSP: 20222874, encontrado rele posição "RLB" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituido relé posição RLB (código almox 665797), encontrado travado devido estar com a carcaça deformada. Após a troca, realizados ensaios funcionais que comprovaram a efetividade das ações tomadas para o reestabelecimento do correto funcionamento do painel.
202205362 | STE |  | J084A011 | CCM CQ-03 | 0263.009-5 | 202214 | 06/04/2022 10:32:36 | Desconectar y posteriomente conectar los siguientes cables por sustitución de los mismos por cables nuevos: HT067, HT062, HT063, HT084, HT079, HT085 y HT080. Se adjunta cronograma de desconexión. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202215 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión de los cables antiguos HT067, HT062, HT063, HT084, HT079, HT085, HT080, HT068 y posterior conexión de los cables de fuerza nuevos lanzados por SOCM.DT. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento de los mismos con resultados en anexo.
202205340 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202214 | 06/04/2022 10:31:52 | Desconectar y posteriormente conectar los cables HT086, HT084, HT079, HT085 y HT080 que salen del QQ-02 para reemplazar los cables actuales de alimentación de las bombas del sistema de drenaje conforme diseños marcados. ( Contrato 4500062184). Se adjunto cronograma de desconexión. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202215 | ALTAIR WIGGERS | Realizada la desconexión de los cables antiguos HT086, HT084, HT079, HT085, HT080 y posterior conexión de los cables de fuerza nuevos lanzados por SOCM.DT. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento de los mismos con resultados en anexo.
202205339 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202214 | 06/04/2022 09:14:04 | Desconectar los cables HT070, HT065 y HT086 que llegan del QQ-01 y del QQ-02 para reemplazar por nuevos cables conforme diseño marcado. ( Contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202215 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión de los cables antiguos HT070, HT065, HT086 y posterior conexión de los cables de fuerza nuevos lanzados por SOCM.DT. Servicio efectuado para los cables HT065 y HT086 conforme SSA 202206018 solicitando el cambio de la fuente de alimentación de la bomba BDR-F16-011, con el fin de aumentar la confiabilidad del pozo. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento de los mismos con resultados en anexo. Emitida SSA 202206152 para IEQ2 actualizar diseños.
202205336 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202214 | 06/04/2022 10:32:15 | Desconectar los cables HT065, HT070, HT067, HT062 y HT063 para el proceso de sustitución de cables de alimentación de las bombas de drenaje. Posteriormente reconectar los cables nuevos dejando el sistema operativo. Se adjunta cronograma de desconexión. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202215 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada conexión y desconexión de los cabos de fuerza HT065, HT070, HT067, HT062, HT063, HT068, realizados ensayos de resistencia de aislación con resultados favorables (Valores en Anexo), Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202205292 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202214 | 05/04/2022 14:02:25 | Constatado que 8 unidades do cartão "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" cod. almox: 307378, que estão em estoque no deposito estão com defeito sem condições de uso nos retificadores de corrente continua. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202216 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Retirados 8 unidades do cartão "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" cod. almox: 307378, que estavam em estoque no deposito com defeito sem condições de uso nos retificadores de corrente continua e enviados para reparo SSA:202205307 por ILA2. Após reparo colocados em estoque.
202205249 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 05/04/2022 07:43:10 | Durante inspeção de MP4A (SSP 20222647), verificada inoperância do sinalizador vermelho referente ao disjuntor 52A fechado. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado relé X52A inoperante. Substituído relé por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 299731 . Após, realizados ensaios funcionais, constatando-se correta sinalização da posição do disjuntor 52A. Painel em condições normais de operação.
202205223 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202214 | 05/04/2022 16:32:57 | Verificar motivo de falta de informações de Potencia Ativa e Reativa provenientes do CM1-52A. Foi realizada a conexão dos cabos provenientes dos transdutores na DAUC-03 (SSA 202013106B) e constatou-se que tais valores permaneceram inválidos no sistema. | MEL4 | MEG2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202214 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 22/14:Realizado teste de ponto a ponto e teste isolação no cabo de interligação entre 5F1 e DAUC3 com resultados satisfatórios(>20Gohms).Emitida SSA 202205599 p/ ILA3 alterar saídas para 4-20mA e calibrar CH2 c/range 0-3000KVar e CH3 de 0-3500KW.Medições realizadas no CH3=4,8mA, SCADA= 180MW, emitida SSA202205682 p/IEQ2 formalizar valores, e adequar sistema SCADA, já que o valor ideal seria 180KW.AT202203020.
202205170 | STE | 202205167 | P006A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.080-0 | 202214 | 04/04/2022 10:42:36 | Realizar desconexão dos resistores e conexão de resistores de aquecimento novos do VVT-0529. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202214 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado desconexión de los antiguos resistores y conectado los nuevos resistores. Mediciones realizadas: Resistencia óhmica individual (1744, 1749 ohm), en paralelo (890 ohm );Resistencia de aislamiento (250Vcc/1min): >50 Gohm. Tensión: 224,8Vca; Corriente: 0,245A; Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202205155 | STE |  | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202214 | 04/04/2022 09:19:14 | Durante Manutenção preventiva (SSP20224000) encontrado micro fim de curso de carregamento de mola do disjuntor 52-D danificado. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituído o micro fim de curso de carregamento de mola por outro de iguais características (cód. almoxarifado 587243) normalizando o funcionamento do disjuntor 52-D.
202205154 | STE |  | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202214 | 04/04/2022 09:18:10 | Durante Manutenção preventiva (SSP20224000) encontrado micro fim de curso de carregamento de mola do disjuntor 52-C danificado. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituído o micro fim de curso de carregamento de mola por outro de iguais características (cód. almoxarifado 587243) normalizando o funcionamento do disjuntor 52-C.
202205153 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 04/04/2022 09:17:54 | Durante execução da SSP 20222647, constatado que não é possível ajustar o Alarme de CA alta no carregador. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído cartão eletrônico Pos. E3 da caixa BT3 (código almox 302139) e realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Emitida SSA 202205393 para IMA0 gestionar o reparo do cartão defeituoso.
202205149 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202213 | 03/04/2022 19:16:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente alarme "Defeito quadro CLF-18" no quadro QF-02. Obs. Verificado no CLF-18 indicador Presys 49B apresentando indicação de "Falta" no display. | OUO6 | MEG2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202214 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrado indicador digital com defeito, substituído por outro de mesmas características retirado de almox., realizada parametrização e teste de funcionamento com resultado satisfatório. Após instalado o indicador digital medido a resistência do RTD e comparado com valor mostrado no indicador digital (114,6 Ohm=34,7°C), valores compatíveis com a tabela de conversão de RTD. Equipamento deixado em condições normais de operação. Emitida SSA:202205445 p/ IMA0 gestionar reparo de indicador.
202205140 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202214 | 04/04/2022 08:46:08 | Durante atendimento à SSP 20225564, verificado defeito no módulo de proteção do disjuntor 52B. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202405 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Sustituido disy. 52B por otro nuevo proveído por IEQ2, marca Schneider, mod. Masterpact NW16H1 con relé Micrologic 2.0 conf. PT(SSA 202206985). Realizado ensayos de cierre, abertura, enclavamiento, indicación de estado/posición y disparo conf. OA.0033 constatando su correcto funcionamiento. Instalado fuente de 24VCC con disyuntor 72b p/ alimentación del Micrologic. Emitida SSA 202402131 p/ actualización de diseños, 202402152 p/ IEQ2 gestionar devolución del interruptor antiguo y SDS-1508 p/ LMR.
202205139 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202213 | 02/04/2022 11:44:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual el relé "x72.b" está con la carcaza deformada ocasionando funcionamiento incorrecto del cargador. Defecto detectado durante maniobras de asilación total del cuadro QF-02. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator auxiliar posição X72.b por outro retirado do almoxarifado (cód. almox. 665797) normalizando alarme "disjuntor controle aberto".
202205138 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202213 | 02/04/2022 11:44:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual el relé "RL.5" está con la carcaza deformada ocasionando funcionamiento incorrecto del cargador. Defecto detectado durante maniobras de asilación total del cuadro QF-02. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator auxiliar posição RL.05 por outro retirado do almoxarifado (cód. almox. 665797) normalizando alarme "falta tensão 125Vcc anunciador". Emitido SSA202205617 para IEQ2 solicitando atualização de desenho.
202205105 | STE |  | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202213 | 01/04/2022 15:59:50 | Verificar e solucionar ruido anormal na gaveta do disjuntor do VVT-1427. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202214 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | VERIFICADO RUIDO ANORMAL EN LA GAVETA VVT-1427, ENCONTRADO CONTACTOR AUXILIAR POSICIÓN "XC" CON EXCESO DE OXIDACIÓN EN SU INTERIOR, FUE SUSTITUIDO POR OTRO CONTACTOR CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS (SCHNEIDER,3NA,2NF,10A,127 VCA,50/60 HZ(CÓD. ALMOX.-679283). CONSTATADO FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPAMIENTO QUEDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202205091 | STE |  | R090D004 | QUADRO DE COMANDO E CONTROLE DA CENTRAL HIDRAULICA | 1158.001-7 | 202213 | 01/04/2022 15:30:54 | Durante la ejecución de la SSA 201505208A fue detectado que la compuerta 3 no acepta comando de abertura. Solicitamos verificar fin de curso inferior (FCI3) de la mencionada compuerta. Obs.: necesario realizar comando de abertura y cierre para acoplamiento de cilindros de accionamientos a la compuerta 3 para que la misma quede operativa. | MAM2 | MEG2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202214 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído fim de curso posição FCI3, com defeito por outro, (código almox. 009949-0). Realizado manobras de abertura e fechamento na comporta, constatando seu funcionamento normal.
202205075 | STE |  | P025A003 | QUADRO KG-36 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.010-3 | 202213 | 01/04/2022 11:40:04 | Verificar e solucionar disjuntor 52-31 (alimentação do KH-54) disparado. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202214 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado motor VVT1425 do KH-54 apresentando baixa isolação (emitido SSA:202205481 para MAM3 e desconectado) e disjuntor 52-31 apresentando defeito no mecanismo de rearme. Instalado disjuntor fabricante Schneider modelo NSX250L (DISJUNTOR TERMOMAG 3P 800V 250A, código 261220). Ajustes: Térmico=250A e Magnético=1250A conforme OA BT-3494/2020. Planilha de ensaios em anexo. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202205069 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202213 | 01/04/2022 11:45:49 | Durante manutenção preventiva SSP: 20222647, encontrado rele posição "RLB" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Encontrado relé RLB com carcaça deformada. Substituído por outro de mesmas características e realizados ensaios funcionais com resultados conforme esperado.
202205063 | STE |  | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202213 | 01/04/2022 11:32:13 | Constatado que, estando el interruptor totalmente extraido y bloqueado, no señaliza "extraido" en el sistema SCADA. | OUO6 | MEG2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada inspeção nos micros fim de curso de posição (extraído /inserido) do disjuntor dentro do cubículo e verificado correto funcionamento do fim de curso. Realizada manobra de extração e inserção do disjuntor (com apoio de opuo.dt) e verificado correta sinalização de posição inserido e extraido no SCADA. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202204996 | STE |  | K014A008 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-7/CS-02 | 0255.031-8 | 202213 | 31/03/2022 16:59:30 | Verificar e solucionar lâmpada de indicação de mola carregada desligada. Confirmada mola carregada e efetuada troca de lâmpada. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202214 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Ajustada a alavanca de acionamento do fim de curso posição FCm, e realizado teste de abertura e fechamento do disjuntor, observando a correta sinalização da lâmpada de indicação (mola carregada). |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202204932 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202213 | 31/03/2022 07:39:52 | Durante comisionamiento SSA 202111974A del QACC-3, fue encontrado que la faja de medición del Amperimetro A2 (0/+600A) no corresponde con la faja de medición prevista en el proyecto que es de -600/0/+600A, según diseño 6616-DF-G9891-E pág. 17. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202239 | ALTAIR WIGGERS | O amperímetro posição A2 foi substituído pela contratada conforme parecer técnico na SSA202204998(IEQ2) pelo modelo "ABB 2CNM512221R0600" -600A/+600A. Enviado o amperímetro para calibração/verificação por ILA3 SSA202218528 e após liberação para uso foi reinstalado no painel normalizando o funcionamento.
202204923 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202213 | 31/03/2022 07:40:09 | Durante comisionamento - SSA 202111975A - verificado que la faja de medición de Amperimetro A2 (0/+600A) no corresponde con la faja de de medición prevista en el proyecto que es de -600/0/+600 A, según diseño (6616-DF-9893-E HJ.17 ). | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202238 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | O amperímetro posição A2 foi substituído pela contratada conforme parecer técnico na SSA202205001(IEQ2) pelo modelo "ABB 2CNM512221R0600" -600A/+600A. Enviado o amperímetro para calibração/verificação por ILA3 SSA202219689 e após liberação para uso foi reinstalado no painel normalizando o funcionamento.
202204909 | STE | 202204471 | P025A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.057-0 | 202213 | 31/03/2022 11:54:02 | REALIZAR CONEXÃO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1426 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202214 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | REALIZADO CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR VVT-1426 (FUERZA). MEDICIÓN DE TENSION RS/ST/TR= 457/457/458VAC; CORRIENTE MEDIDO R/S/T= 5,7/5,8/5,9A, CORRIENTE NOMINAL 7A; R.AISL. 60 GOHM(500V, 1 MIN.28°C, 62%); R.OHMICA RR'/SS'/TT'= 2,4/2,4/2,4 OHMS; (CALENTAMIENTO) R.AISL 20 GOHM, TENSION 227VAC, R. OHMICA 2230 OHM; VERIFICADO SENTIDO DE GIRO. MOTOR EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202204907 | STE |  | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202213 | 31/03/2022 07:39:30 | Durante inspeção de MP4A (SSP 20222647) verificados reles temporizados 27ATF e 271TF sem a possibilidade de ajuste dentro do padrão esperado. Esperado/ajustado: 27ATF 1/5,3 e 271TF 3/6,3 segundos. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202248 | TORRES SOSA EVER DAVID | Retirado relés 27ATF, 271TF y sus circuitos correspondientes e instalado nuevos relés supervisores modelo PSVA COD: 712615, conforme P.T. de IEQ2 (SSA 202205003). Emitida SSA 202223597 para IEQ2 actualizar diseños y emitida SSA 202223611 para IMA0 gestionar reparo de los reles 27ATF y 271TF. Además emitida DM 70029827 para Stock de dos relés de subtensión COD:112909. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. Emitida SDS 14717 para incluir material dentro de la LMR LL24.
202204855 | STE | 202204454 | P006A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.080-0 | 202213 | 30/03/2022 17:00:47 | Realizar desconexão dos resistores e conexão de resistores de aquecimento novos do VVT-0528. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202214 | ALTAIR WIGGERS | NÃO FOI POSSÍVEL EXECUTAR A DESCONEXÃO/CONEXÃO DA RESISTENCIA DE AQUECIMENTO, POIS FOI EMITIDA A SSA PARA O VVT-0528 EQUIVOCADAMENTE, SENDO QUE O CORRETO É O VVT-0529. A MAM3 EMITIU A SSA 202205167 PARA PARA O VVT CORRETO ( VVT-0529).
202204854 | STE | 202204352 | P025B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.059-7 | 202213 | 30/03/2022 17:00:57 | REALIZAR DESCONEXÃO DA RESISTENCIA ROMPIDA E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA NOVA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1530 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202214 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada desconexão do resistor danificado e conexão das novas resistência de aquecimento do motor do VVT-1530. Medições realizadas: Resistência 875ohm (resistências em paralelo); Resistência de isolação(500Vcc/1min): 20Gohm; Tensão: 224,1Vca; corrente: 0,24A; Equipamento deixado em condições normais de operação.
202204853 | STE | 202204387 | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202213 | 30/03/2022 17:01:05 | REALIZAR DESCONEXÃO DA RESISTENCIA ROMPIDA E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA NOVA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1424 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202214 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio durante substituição do resistor de aquecimento do motor referente ao VVT-1424, desconectando o resistor danificado e conectando o novo após substituição por MMU3. Medições realizadas após substituição: Resistência de isolação 100Vcc/1min.= >20G Ohms, BP megômetro= IB3205, URA= 67,63%, temperatura ambiente= 27,55ºC; Resistência = 868 Ohms; Vin = 222,3Vca; Corrente = 0,251Aca. Equipamento liberado para operação conforme projeto.
202204849 | STE | 202204346 | P025A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.059-8 | 202213 | 30/03/2022 17:01:19 | REALIZAR DESCONEXÃO DA RESISTENCIA ROMPIDA E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA NOVA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1429 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada desconexão do resistor danificado e conexão das novas resistência de aquecimento do motor do VVT-1429. Medições realizadas: Resistência 890ohm (resistências em paralelo); Resistência de isolação(500Vcc/1min): 100Gohm; Tensão: 221,5Vca; corrente: 0,24A; Equipamento deixado em condições normais de operação.
202204848 | STE | 202204344 | P025A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.054-6 | 202213 | 30/03/2022 17:01:25 | REALIZAR DESCONEXÃO DA RESISTENCIA ROMPIDA E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA NOVA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1432 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202214 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada desconexão do resistor rompida e conexão das novas resistências de aquecimento do motor do VVT-1432. Medições realizadas: Resistência 879ohm (resistências em paralelo); Resistência de isolação(500Vcc/1min): 100Gohm; Tensão: 222,5Vca; corrente: 0,3A; Equipamento deixado em condições normais de operação.
202204847 | STE | 202204342 | P025A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.053-8 | 202213 | 30/03/2022 17:01:32 | REALIZAR DESCONEXÃO DA RESISTENCIA ROMPIDA E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA NOVA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1430 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202214 | ALTAIR WIGGERS | Realizada desconexão do resistor danificado e conexão das novas resistência de aquecimento do motor do VVT-1430. Medições realizadas: Resistência 856ohm (resistências em paralelo); Resistência de isolação(250Vcc/1min): 20Gohm; Tensão: 222,5Vca; corrente: 0,24A; Equipamento deixado em condições normais de operação.
202204740 | SCA | 202204452 | P006A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.078-2 | 202213 | 29/03/2022 09:21:15 | Realizar desconexão dos resistores e conexão de resistores de aquecimento novos do VVT-0528. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202213
202204402 | STE |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202212 | 23/03/2022 15:55:57 | Constatado durante a manutenção periódica no carregador de bateria CO-03 ( SSP 20222827), chave elétrica rotativa com anormalidade, posição 33SA2, apresenta defeito estando na posição desligado. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202507 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Constatada la llave conmutadora 33SA2 con defecto. Fue realizada la sustitución por otra de iguales características provista por IMA0 a través de compra directa SSA 202204604 - OC.4500077972. Realizado los test funcionales colocando la llave en las tres posiciones (Desligado-Fluctuación-Carga) dando resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202204396 | STE |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202212 | 23/03/2022 11:59:04 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "SSAA_50 AUXILIAR_CA INT SALIDA QM-01 NC DISP QM-01" no SCADA e no ASP-01, sem rearme. Obs.: Encontrado no local o disjuntor 521-18 disparado. | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202212 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | REALIZADO INSPEÇÃO NO CIRCUITO (TOMADAS), NAO CONSTATANDO ANORMALIDADE. FECHADO DISJUNTOR 521-18 NO QUADRO QM-01, DEIXANDO O CIRCUITO EM CONDIÇÕES NORMAIS. (CIRCUITO ENERGIZADO).
202204382 | STE |  | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202212 | 23/03/2022 10:53:43 | ELEMENTO DA POS.44, TIPO KPM690P, 690AH NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE,CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0VCC ANTES DO TÉRMINO DO ENSAIO(4H).SSP 2A 20222297. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202213 | ALTAIR WIGGERS | SUBSTITUÍDO ELEMENTO DA POSIÇÃO 44 POR OUTRO DE MODELO KPM690P RETIRADO DO ALMOXARIFADO (COD.704581), APÓS REALIZAÇÃO DE CARGA/DESCARGA A I=0,2C. TENSÃO FINAL DEPOIS DE INSTALADO:1,38VCC. DENSIDADE: 1,18/cm3. ELEMENTO RETIRADO FOI DEVOLVIDO PARA O ALMOXARIFADO PARA DESCARTE..
202204323 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202212 | 22/03/2022 16:59:33 | Durante execução da SSP 20222297, constatado oscilação da corrente de carga . | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202212 | ALTAIR WIGGERS | VERIFICADO FALHA DO CARTÃO "E3" DA CAIXA BT2, SUBSTITUID0 POR OUTRO DE MESMA CARACTERÍSTICA RETIRADO DO ALMOX. (COD:307378 ), DEIXANDO O CARREGADOR EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. EMITIDA SSA 202204491 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO DO CARTÃO.
202204232 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202212 | 21/03/2022 16:47:13 | Durante comissionamento - SSA 202111975A - verificado que a faixa de medição de tensão do transdutor TV1 (0-125VCC) não corresponde com a faixa de tensão de operação da barra do painel (flutuação e carga). Esta situação impede que o correto valor de tensão seja transmitido para o painel 2COC. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202239 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído pela empresa contratada, conforme parecer técnico SSA202204252 , o transdutor TV1 por um novo modelo com faixa adequada de medição de 0 a 200Vcc. O transdutor foi enviado ao laboratório para ensaios e liberado para uso conforme SSA202204760. Reinstalado o transdutor pela contratada, normalizando a supervisão de tensão de barra do painel.
202204230 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202212 | 21/03/2022 16:47:43 | Durante comissionamento - SSA 202111974A - verificado que a faixa de medição de tensão do transdutor TV1 (0-125VCC) não corresponde com a faixa de tensão de operação da barra do painel (flutuação e carga). Esta situação impede que o correto valor de tensão seja transmitido para o painel 2COC. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202239 | ALTAIR WIGGERS | Substituído pela empresa contratada, conforme parecer técnico SSA202204251 , o transdutor TV1 por um novo modelo com faixa adequada de medição de 0 a 200Vcc. O transdutor foi enviado ao laboratório para ensaios e liberado para uso conforme SSA202204758. Transdutor foi reinstalado pela contratada, normalizando a condição da supervisão de tensão de barra do painel.
202204217 | STE |  | H001D005 | QUADRO CV-04 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N04 VERTEDOURO | 0243.004-5 | 202212 | 21/03/2022 16:28:23 | Durante ejecución de mantenimiento preventivo SSP 20221146 encontrado contactor auxiliar posición TX-1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202212 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido contactor auxiliar posición TX-1 debido a inoperancia del mismo, por otro retirado del almacén, código 665797, fabricante Schneider, modelo CAD32GD 3NA/2NC 10A 125VCC. Realizado ensayos y constatado su correcto funcionamiento. Servicio realizado con la AT 202202118.
202204172 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202212 | 22/03/2022 07:51:06 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0101, TSA-0102 Y TSA-0103, REFERENTES A LA TEMP. DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U01, PD: 28/03/2022 AL 08/04/2022 | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202213 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | FUE INSPECCIONADO Y VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTOS DE LOS TERMOSTATOS: TSA-0101, TSA-0102 Y TSA-0103, CONSTATADO ACTUACIÓN NORMAL DE LOS TRES TERMOSTATOS EN 40ºC. DEJADO EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202204159 | STE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202212 | 21/03/2022 13:37:09 | Afim de corrigir a sequencia de fase do painel QLF-TE-GE, inverter os cabos conectados aos polos 2 e 4 do disjuntor 52.2 do painel QGBT-2.1 (cabo H5XG013). Situação verificada durante a execução da SSA: 202200909. | MEG3 | MEG2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202321 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado inversão dos cabos conectados nos polos 2 e 4 do disjuntor 52.2, conforme solicitação do emissor.
202204091 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202211 | 18/03/2022 14:20:27 | Durante el ensayo de comisionamiento del banco de baterias H3A (SSA: 202200936 ), fue encontrado (durante la carga de normalización) el multimedidor posición CM1 del QACC-3 apagado, el cual estaba encendido indicando la tensión de la barra del QACC-3 en los anteriores ensayos. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202230 | ALTAIR WIGGERS | O multimedidor posição CM1 foi substituído pela contratada conforme parecer técnico na SSA202204190 (IEQ2) pelo modelo " DHC-96 CPM M223A8". Enviado o multimedidor para calibração/parametrização por ILA3 SSA202218526. e após liberação para uso foi reinstalado no painel normalizando o funcionamento.
202203975 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202211 | 17/03/2022 07:08:27 | Durante inspeçao de MP1A verificada fonte do anunciador inoperante em 125 vcc. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202211 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituída fonte original por modelo substituto e realizados ensaios funcionais com resultados conforme esperado. Medido: entrada 1 = 119,66 vca, entrada 2 = 131,71 vcc, saída = 23,94 vcc, corrente a plena carga = 0,88 A. Emitida SSA 202204112 para atualização de desenhos.
202203848 | STE |  | P004B007 | CCM KH-20 | 0592.010-8 | 202211 | 15/03/2022 13:53:20 | Durante execução de MP 4A (SSP:20221407), encontrado chave Seletora de tensão do voltímetro posição CVT com manopla quebrada. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituída chave seletora do voltímetro posição CVT danificada por outra de iguais características (cód. 522371). Realizado ensaio funcional e verificado correta seleção de tensão no voltímetro.
202203841 | STE | 202203587 | P005B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.086-3 | 202211 | 17/03/2022 10:16:51 | DESCONECTAR LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL VVT-0601 Y RECONECTAR LUEGO DESPUES DE LA SUSTITUCION POR MMU3 | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202212 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio durante substituição do resistor e aquecimento do motor referente ao VVT-0601, desconectando o resistor danificado e conectando o novo após substituição por MMU. Medições realizadas após substituição: Resistência = 864 Ohms; Vin = 226,93Vca; Corrente = 0,234Aca. Equipamento liberado para operação conforme projeto. AT 202202372
202203839 | STE | 202203586 | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202211 | 17/03/2022 10:17:07 | DESCONECTAR LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL VVT-0503 Y RECONECTAR LUEGO DESPUES DE LA SUSTITUCION POR MMU3 | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202212 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Prestado apoio durante substituição do resistor e aquecimento do motor referente ao VVT-0501, desconectando o resistor danificado e conectando o novo após substituição por MMU. Medições realizadas após substituição: Resistência = 876 Ohms; Vin = 228,03Vca; Corrente = 0,232Aca.
202203617 | STE | 202202846 | P023A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.047-3 | 202211 | 17/03/2022 14:34:11 | REALIZAR DESCONEXÃO DA RESISTENCIA ROMPIDA E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA NOVA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1227. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202212 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Se realizó la desconexión de la resistencia antigua y conexión de los resistores nuevos de calentamiento del motor VVT-1227, con valor de resistencia óhmica de RT=800Ω. Se normalizó el circuito y se midió el valor de tensión V=226 Vca y corriente I=0,2A. Se dejó el motor en condiciones normales de operación.
202203615 | STE | 202202813 | P023B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.049-0 | 202211 | 17/03/2022 14:34:16 | REALIZAR DESCONEXÃO DA RESISTENCIA ROMPIDA E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA NOVA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1329. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202212 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada desconexión y posterior conexión de resistencia de calentamiento con sus correspondientes mediciones. Tensión: 226 VCA; Corriente: 0,2 A. Siendo Rtotal: 870 Ω. Entregado equipamiento en condiciones normales de operación.
202203546 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202210 | 10/03/2022 09:42:48 | Ensaiar o disjuntor 52.14 do TIN-3A. Ensaiar e conectar o cabo H22110 no disjuntor 52.14 do TIN-3A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-5. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202211 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Efetuado ensaios na disjuntor 52.14 com resultados em anexo. Realizado ensaio ponto a ponto e de res. de isolamento no cabo H22110, em conjunto com MEL4. Valores encontrados (500Vcc, 1', 20.5°C, RH=75%): R/Terra= 2500MΩ - S/Terra=2710MΩ - R/S =4050 MΩ. Após conexão do cabo na saída do disjuntor do painel o circuito foi energizado para testes e se obtiveram as seguintes medições: tensão R/S= 215 Vca/I = 0,1 A. Disjuntor foi deixado aberto e será fechado pela OPUO.DT quando solicitado pela MEL4.
202203545 | STE |  | G082A002 | QUADROS QFN-2A/QIN-2A E TRANSFORMADOR TN-2A | 0320.002-7 | 202210 | 10/03/2022 09:43:13 | Ensaiar e conectar o cabo H24086 no disjuntor 52-29 do QIN-2A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-3. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202211 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolamento do cabo com apoio de MEL4. Resultados megger: 10000 MOHMS. Efetuada a conexão do cabo H24086 na saída do disjuntor 52-29 do QIN-2A. Medido: Tensão: R/S: 221VCA; umidade:78,4%; temperatura: 20,1°C. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202203543 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202210 | 10/03/2022 09:30:44 | Ensaiar e conectar o cabo H29057 no disjuntor 52-10 do QIN-7A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-2. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202211 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolamento do cabo com apoio de MEL4. Resultados megger: 2500 MOHMS. Efetuada a conexão do cabo H29057 na saída do disjuntor 52-10 do QIN-7A. Medido: Tensão: R/S: 221VCA; umidade:88,2%; temperatura: 22,1°C. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202203540 | STE |  | G082A006 | QUADROS QFN-3A/QIN-3A E TRANSFORMADOR TN-3A | 0320.018-1 | 202210 | 10/03/2022 09:31:00 | Ensaiar e conectar o cabo H22110 no disjuntor 52-N8 do QIN-3A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202218 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Efectuado con personal de MEL-4 ensayo punto a punto y de resistencia de aislación 250Vcc/1min al cabo H22110: (Fase R/tierra: 1,55GΩ ; Fase S/tierra: 1,34GΩ ; Fase R/Fase S: 2,24GΩ ; Temperatura: 23°C ; H.R.: 68%), energizado circuito del disyuntor 52-N8 del panel QIN-3A, tensión de llegada al CFAP-SEMD1: (Vr-s: 215Vca).
202203516 | STE |  | L021E002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H3A | 0434.076-5 | 202210 | 10/03/2022 16:24:05 | Durante el ensayo de comisionamiento (SSA: 202200936 ) del banco de bateria H3A, el elemento 26 no sosportó el ensayo de capacidad, cayendo la tensión de la misma abajo de 1,0Vcc a las 04:58h de ensayo. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202211 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme solicitado en el PT de la SSA 202203598, realizado ensayo individual del elemento 26, cargando a 138 A por 10 horas y descargando con la misma corriente por 5 horas, cuyo resultado fue satisfactorio, con tensión final del elemtento después de 5 horas de descarga igual a 1,15 Vcc.
202203499 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202210 | 09/03/2022 15:08:21 | Desconectar los cables HT070 y HT065 que llegan del QQ-01 que alimentan a las bombas BDR-F16-014 y BDR-F16-012 para lanzar nuevos cables que reemplazaran a los actuales conforme diseño marcado. ( Contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Retirados cabos de alimentación de las bombas BDR-F16-014 (entrada al disy. 52.504) y BDR-F16-012 (entrada al disy. 52.502) del panel CQ-05 para su posterior reemplazo por la SOCM.DT (contrato 4500062184).
202203498 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202210 | 09/03/2022 15:08:31 | Desconectar los cables HT070 y HT065 de sus respectivos disyuntores en el cuadro QQ-01(alimentación de las bombas BDR-F16-014 y BDR-F16-012 del CQ-05) para realizar lanzamiento de nuevos cables sustitutos conforme diseño marcado (contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202211 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada desconexión de los cables HT070 y HT065 de sus respectivos disyuntores en el cuadro QQ-01 (52-6 y 52-14) para realizar lanzamiento de nuevos cables por SOCM.DT.
202203474 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202210 | 09/03/2022 09:59:29 | Ejecutar las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos en conformidad con el acta de reunión AR-ENEE.DT-005-2022. Este pedido tiene como origen una necesidad levantada por la OP.DT: supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202211 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos para supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización remota del rectificador ligado para desligado. Después de la modificación realizado punto a punto según diseño. Emitida SSA 202204171 para IEQ2 para la actualización de diseños.
202203473 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202210 | 09/03/2022 09:59:38 | Ejecutar las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos en conformidad con el acta de reunión AR-ENEE.DT-005-2022. Este pedido tiene como origen una necesidad levantada por la OP.DT: supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos para supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización remota del rectificador ligado para desligado. Después de la modificación realizado punto a punto según diseño. Emitida SSA 202204171 para IEQ2 para la actualización de diseños.
202203472 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202210 | 09/03/2022 09:59:46 | Ejecutar las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos en conformidad con el acta de reunión AR-ENEE.DT-005-2022. Este pedido tiene como origen una necesidad levantada por la OP.DT: supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202210 | ALTAIR WIGGERS | Foram executadas as modificações marcadas nos desenhos adjuntos a fim de permitir supervisão da posição do seletor Local/Remoto e da sinalização de retificador desligado. Efetuados ensaios e verificado correto reporte de informações ao painel 2COC. Emitida SSA 202204187 solicitando atualização de desenhos.
202203471 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202210 | 09/03/2022 09:31:45 | Ejecutar las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos en conformidad con el acta de reunión AR-ENEE.DT-005-2022. Este pedido tiene como origen una necesidad levantada por la OP.DT: supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202210 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos para la señalización en el 2COC de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. Después de la modificación realizado punto a punto según diseño con MEL4. Emitida SSA 202204168 para IEQ2 para la actualización de diseños.
202203466 | STE |  | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202210 | 09/03/2022 08:32:12 | Durante el mantenimiento periódico SSP:20222831, encontrado carton electronico "32U2" con defecto pues durante la prueba de puesta en carga del banco se presentaban oscilaciones en la corriente de entrada de CA, oscilaciones de corrientes en la salida CC del cargador, y una limitacion en la tension de salida. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202210 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Emitida SSA: 2022/03469 para ILA2 para reparo de carton 32u2, después del reparo reinstalado en el panel, realizado ensayos. Tens Flut: 132VCC; Tens de Carga: 144VCC; Corriente de carga: 25A. estando estables y sin oscilaciones. Equipo en condiciones normales de operación.
202203244 | STE | 202202975 | P004A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.071-5 | 202212 | 21/03/2022 14:45:08 | Realizar desconexão elétrica, conexão e testes de motor do VVT-0326. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202212 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado desconexão e posteriormente conexão dos circuitos de força e aquecimento do VVT-0326 e verificado sentido de giro. Ensaios: Resistencia de Isol.=8800 MΩ; Resistencia Ohmica= AB:2,9Ω, AC:2,9Ω e BC:2,9Ω; Corrente: (IN=9,5A) Ia=5,3A, Ib=5,6A e Ic=5,8A; Tensão: AB=455V, AC=456V e BC=456V. Deixado o equipamento em condições normais de operação.
202203040 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202209 | 04/03/2022 14:01:09 | Verificar ruido anormal proveniente de la gaveta del disyuntor 52.27 del KH-07. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202210 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Fueron encontrados con ruído anormal los contactores XC de las gavetas del VVT- 0412 y VVT-0411. Fueron sustituídos por otros de las mismas características .cod. almacenes: 679283 . Posteriormente, se efectuó el ensayo de partida y se constató el correcto funcionamiento. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202203010 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202208 | 25/02/2022 11:21:33 | Durante manutenção preventiva SSP: 20222873, encontrado rele posição "RLB" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202208 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Substituído rele pos. "RLB" (cod.183385 )e o bloco auxiliar (cod:712735) por outros de mesmas características. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202203005 | STE | 202202643 | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202212 | 22/03/2022 17:23:09 | FAVOR REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0313. | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202213 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada conexão elétrica do motor do VVT0313, valores medidos: resistência de isolação Enrolamento + Cabos x Massa=6000Mohm. Realizado ensaio de partida do VVT com apoio de opuo.dt e verificado correto sentido de giro, valores medidos em operação: Tensão (Vca): R/S=450, R/T=452, S/T=450; Corrente(A): R=59.1, S=56.8, T=60.8 (In=61.2).
202202922 | STE |  | K025A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.126-9 | 202208 | 24/02/2022 11:08:37 | Durante execução da manutenção periódica 20224913 verificada quebra da haste isoladora da seccionadora 89.1. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202208 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído haste danificada da fase B da seccionadora 89.1, por outra de mesmas características retirada do almox. cód. 583170. Realizado ensaio de abertura e fechamento e verificado correto funcionamento da seccionadora.
202202900 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202208 | 23/02/2022 23:26:30 | Verificar/Solucionar accionamiento de alarma de sobrecarga en el VVT-1114. Obs.: Verificadas señales de sobrecalentamiento en el conductor y en el borne de salida "T3" del contactor de partida conforme anexo. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202232 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituido contator "C" e rele termico "49" danificados devido ao aquecimento por outros de identicas caracteristicas retirados no almoxarifado (CONTATOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ, Cod:288446 e RELE TERM 65A 48/65A 50/60HZ, Cod:208701). Ensaiado e ajustado rele termico conforme OA.0379. Deixado equipamento em condições normais de operação. Medições: Vab:456V, Vac:456V, Vbc:459V ; Ia:50,3A, Ib:51A, Ic:52A e In:68A.
202202880 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202208 | 24/02/2022 07:41:36 | Durante execução da SSP 20222873, constatado que os alarmes de falha à terra não estão sendo reportados para o anunciador. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202208 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Substituídos os cartões de fuga a terra (cod.:112372) e o de circuito de reles (cod.:307335). Solicitado reparo do modulo de fuga a terra para ILA2 (SSA:202203154)pois o mesmo não permitia ajuste, após reparo reinstalado o modulo normalizando a sinalização do quadro. Emitida as SSA:202203324 e 202203316 para IMA0 gestionar reparo dos cartões.
202202837 | STE |  | K075A001 | QUADRO QJ-05 | 0257.007-6 | 202208 | 23/02/2022 13:26:48 | Durante manutenção preventiva 1A SSP:20222120 encontrado fim de curso do carregamento de mola do disj. 52C com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202208 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | ENCONTRADO FIN DE CURSO DEL CARGADOR DEL RESORTE REFERENTE AL DISY. 52C CON DEFECTO, SUSTITUIDO POR OTRO DE MISMAS CARACTERÍSTICAS RETIRADO DE ALMACEN (COD K075A001), REALIZADA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON RESULTADO SATISFACTORIO. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202202836 | STE |  | K075A001 | QUADRO QJ-05 | 0257.007-6 | 202208 | 23/02/2022 13:27:53 | Durante manutenção preventiva 1A SSP:20222120 encontrado fim de curso do carregamento de mola do disj. 52A com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202208 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | ENCONTRADO FIN DE CURSO DEL CARGADOR DEL RESORTE REFERENTE AL DISY. 52A CON DEFECTO, SUSTITUIDO POR OTRO DE MISMAS CARACTERÍSTICAS RETIRADO DE ALMACEN (COD K075A001), REALIZADA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON RESULTADO SATISFACTORIO. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202202825 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202208 | 23/02/2022 08:38:34 | Durante execução da SSP 20222873, constatado que não atua Alarme de CC alta no carregador. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202208 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Substituído o modulo de alarmes (cod.:302139) normalizando a sinalização do quadro. Emitida a SSA:202203318 para IMA0 gestionar o reparo do Modulo.
202202817 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 23/02/2022 07:05:49 | DURANTE MP4A, SSP 20222878, CONSTATADO CONTATOR POSICAO "RLB" COM CARCACA DEFORMADA, GERANDO ALARME INDEVIDO DE "CONDICAO ANORMAL NO CARREGADOR" NO SCADA E "FALTA DE TENSAO ALIMENTACAO ANUNCIADOR" NO ANUNCIADOR LOCAL. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202208 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDO CONTATOR POSICAO "RLB" PELO INDICADO NA LMR, FORNECIDO PELO ALMOX.SOB O COD.: 183385. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS CONSTATADO SINALIZACAO E REARME NO SISTEMA CONVENCIONAL E SCADA. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT 202200735. DM 70026948.
202202804 | STE | 202201278 | L019B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-10 | 0433.060-9 | 202208 | 22/02/2022 15:37:40 | Solicitamos apoio para verificação de fuga a terra no cabo de controle do QL-5.5,que sai do QNB-10 com cabo AT268 e passa pelo CL-03. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202211 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado vía búsqueda de falla a tierra que el cabo AT268 que conecta el cuadro QNB-10 y el cuadro CL-03 no era el causante de la falla a tierra presente en el QNB-10, verificada falla en el cabo del salida que conecta el cuadro CL-03 y el cuadro QL-5.5 (pertenecientes a MEG3), prestado apoyo a la MEG-3 para corrección del problema, Mediciones posteriores nos muestran la desaparición de la falla a tierra (Tensión +/tierra: 80, Tensión -/tierra: 51).
202202802 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202208 | 23/02/2022 07:06:27 | Durante SSP 20222873, constatado que nao atua o alarme de retificador anormal. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202210 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituído o Cartão de detecção de falta de fase Cod.:112321, e solicitado reparo do cartão de alarme de retificador anormal para ILA2 SSA:202202828. Após reparo, reinstalado o cartão, normalizando a sinalização. Emitida a SSA:202203323 para IMA0 gestionar reparo do modulo de falta de fase.
202202799 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202208 | 22/02/2022 15:27:42 | Durante execução da SSP 20222873, constatado que o carregador nao entra em carga. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202208 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Constatado resistência contato alta entre os pontos 13 e 16 da chave CSC, oque inibia carregador de entrar em carga. Realizada limpeza dos contatos da chave CSC normalizando o funcionamento do carregador.
202202758 | STE |  | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202208 | 22/02/2022 09:24:50 | Durante manutenção preventiva 1A SSP:20224910 encontrado fim de curso do carregamento de mola do disj. 52A com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202208 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada a substituição do micro fim de curso de carregamento de mola, por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 582743, normalizando o funcionamento do disjuntor 52.A
202202716 | STE | 202202086 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202208 | 21/02/2022 16:58:52 | Efectuar ensayo funcional conforme procedimiento enviado en anexo y posteriormente descargar el archivo del DATA LOG en formato ".txt" para analisis. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202208 | ALTAIR WIGGERS | Efetuados ensaios conforme roteiro proposto por IEQ2. Arquivos solicitados foram anexados à SSA. Liberado equipamento para operação.
202202714 | STE | 202202086 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202208 | 21/02/2022 16:01:26 | Efectuar ensayo funcional conforme procedimiento enviado en anexo y posteriormente descargar el archivo del DATA LOG en formato ".txt" para analisis. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202208 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayos funcionales distribuidos en 5 etapas, de acuerdo a lo propuesto por IEQ2. Archivos de eventos colocados en anexo.
202202621 | STE |  | L007B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-02 | 0440.005-4 | 202208 | 21/02/2022 04:51:35 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE VAZAMENTO PELO ELEMENTO Nº31 DO BANCO DE BATERIAS HO-02. OBSERVADO ALGUNS ELEMENTOS COM NÍVEL PRÓXIMO AO VALOR MÍNIMO. VER ANEXOS. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202209 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Não encontrado nenhum elemento com sinais de vazamento ou qualquer outra anormalidade. Efetuada limpeza no piso e prateleiras, onde há sinais de contato antigo com material corrosivo. O nível de eletrólito foi completado dentro da MP3M por meio da SSP 20222823. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202202620 | STE |  | L007A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-01 | 0440.007-0 | 202208 | 21/02/2022 04:51:58 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE VAZAMENTO PELO ELEMENTO Nº31 DO BANCO DE BATERIAS HO-01. OBSERVADO ALGUNS ELEMENTOS COM NÍVEL PRÓXIMO AO VALOR MÍNIMO. VER ANEXOS. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202208 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado que o elemento 31 (além dos elementos 55 e 60) apresentava condensação de vapores provenientes do respiro da bateria, o que é considerado normal. Efetuada limpeza criteriosa do banco e do piso (que está manchado) e liberado para operação. O nível de eletrólito foi reposto conforme prevê a MP3A (SSP 20222819). |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202202594 | STE |  | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202208 | 23/02/2022 16:56:03 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o Anunciador se encontra Inoperante. | OUO1 | MEG2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202211 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | ENCONTRADO FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUNCIADOR C/DEFEITO. SUBST. POR OUTRO.( CODIGO ALMOX. 238287 - 717735) . EMIT. SSA 202203731 P/IEQ2 ATUALIZAR DESENHO 5203-DF-A0383-P R1 / 9219-DO-15263. REALIZADO TESTE DE FUNÇÃO NO ANUNCIADOR C/RESULTADOS SATISFATÓRIOS. MEDIÇÕES EM ANEXO. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202202525 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 18/02/2022 11:21:52 | DURANTE ATENDIMENTO A SSP:20222878, VERIFICADO FONTE DO ANUNCIADOR DE ALARMES COM DEFEITO RIPPLE ALTO E DEFORMAÇÃO DO CAPACITOR. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202208 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDA FONTE POSICAO CV2, POR OUTRA DE MESMAS CARACTERISTICAS FORNECIDA PELO ALMOX. SOB O COD.: 111384. MEDICOES REALIZADAS ENTRADAS Vca/Vcc=110Vca/129,9Vcc; SAIDA= 24,6Vcc; CORRENTE A PLENA CARGA= 790mA. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. EMITIDA SSA 202202826 P/ IMA-0 GESTIONAR REPARO DA FONTE. AT 202200735.
202202491 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202207 | 18/02/2022 09:51:54 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-9A01,TSA-9A02 Y TSA-9A03, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U9A, PD: 07/03/2022 AL 18/03/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202211 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Efetuada inspeção e ensaio dos termostatos TSA9A01/9A02/9A03 e verificado correta atuação conforme OABT3516(40°C). Equipamento em condições normais de operação.
202202457 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202207 | 18/02/2022 07:37:37 | Durante ejecución de SSP 20224058, constatado disyuntor posición '52-4' abierto sin aceptar cierre, referente al circuito de calentamiento de la bomba 4 del KE-03. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202207 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada sustitución del disyuntor 52-4 por otro de mismas características retirado del almacén (DISJUNTOR TERMOMAG 2P 440V 2A 10KA COD.: 713322). Dejado equipo en condiciones normales de operación. Mediciones: V= 223,7 Vac / I= 0,80A. Planilla de ensayos realizados al disyuntor en anexo. Emitida DM N°: 70026873 del material para sucata. Servicio realizado con la AT 202200739.
202202411 | STE | 202202356 | P003B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.075-3 | 202207 | 18/02/2022 15:40:07 | Favor realizar la desconexión y conexión posterior al cambio, de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0406 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202209 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Efetuada desconexão e reconexão posterior à substituição dos resistores de aquecimento do motor, por MAM3. Medido: Resistencia de isolamento = 6100 Mohms, 29,7C, 63%URA, IB 4069. Resistência equivalente 890 Ohms, tensão 228,4 Volts e 0,226 Amperes. Liberado equipamento para uso sem restrições.
202202370 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202207 | 18/02/2022 07:32:50 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO CARREGADOR C4A, SSA 202112525A CONSTATADO CANALETA COM SINAL DE AQUECIMENTO , ACIMA DO RESISTÊNCIA R3. CONFORME FOTO EM ANEXO. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202213 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado acompañamiento a la contratada ELTEK para el reposicionamiento de la resistencia de calentamiento de cargador de baterias C4A, el cual estaba instalado en una posición que no coincidia con lo proyectado. La resistencia fue reubicada conforme diseño 6616-DF-G7606-P FL: 06/17 (Foto en anexo). Según Eltek es el único lugar donde se puede reposicionar la resistencia por la falta de espacio.
202202367 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202207 | 17/02/2022 05:40:46 | Durante manobra no serviço auxiliar não acionou o alarme "QR-08 DISJUNTOR DE SAÍDA DISPARADO" no ASP-02, após a abertura do disjuntor 52-5, ocorrendo alarme apenas no SCADA. | OUO6 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202208 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Verificado circuito de alarma y constatado ausencia de tensión de los puntos provenientes del ASP-02. Realizado simulaciones de alarma y confirmado correcto funcionamiento de la parte interna del panel, incluyendo reporte al SCADA. Emitida SSA 202202740 para MEL1 verificar motivo de ausencia de tensión, após atuacion de MEL1 fue hecha nova medicion en el tablero QR-08 e verificado normalizacion de la tension proveniente del ASP-02 e correcto reporte del alarme en el ASP-02. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202202266 | STE |  | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202207 | 16/02/2022 02:44:45 | Encontrada a chave DSC-1 sem manopla. | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202207 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efectuada la instalación de la nueva seccionadora DSC-1, en reemplazo de la anterior que no poseía manopla. Efectuadas Mediciones Tensión RS/ST/RT=225/225/226VCA Corriente R/S/T=2,0/2,0/1,2 A. Material Devolvido con DM=70026833. Equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202202250 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 15/02/2022 15:23:37 | Durante la ejecución de la SSP 20222878 encontrado relé temporizado 27CA2TF con defecto en el contacto "5" (borne roto). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202207 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | INSTALADO TEMPORIZADOR ON-DELAY, FAB.:PEXTRON,MOD.:PME;120VCA;COD.ALMOX.:112801. REALIZADO AJUSTE CONFORME OA.Nº: BT-3112 / 2014, VALOR ESPERADO/MEDIDO: 5 / 4,860 SEGUNDOS. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT:202200735. EMITIDA SSA 202202406 PARA IMA-0 GESTIONAR REPARO.
202202137 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 14/02/2022 16:54:27 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 4A, SSP 20222878, FOI CONSTATADO QUE O CARTÃO POSICAO "E3" NAO ESTABILIZA A CORRENTE DE CARGA. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202207 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | CONSTATADO QUE A ORIGEM DA OSCILACAO DA CORRENTE DE CARGA ERA PROVENIENTE DO CARTAO POSICAO "E1" (MODULO CONTROLE SCR), O MESMO FOI SUBSTITUIDO POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS FORNECIDO PELO ALMOXARIFADO, COD.ALMOX.:030735-1. REALIZADO ENSAIO CONFORME IM.EQ.036, CORRENTE DE CARGA FIXA EM 33A.EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO.EMITIDA SSA 202202408 PARA IMA-0 GESTIONAR REPARO DO CARTAO. AT 202200735.
202202136 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 14/02/2022 16:55:15 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 4A, SSP 20222878, CONSTATADO MANOPLA DO DISJUNTOR POSIÇÃO "52B" DANIFICADO. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202207 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Instalado manopla disjuntor confeccionada por ILA3, conf.SSA202202645, no disjuntor fornecido pelo almoxarifado cod.:182133, realizado ensaios funcionais com resultados satisfatórios e devolvido disjuntor para estoque do almoxarifado.
202202090 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 14/02/2022 14:10:39 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 4A, SSP20222878, CONSTATADO DEFEITO NO CARTAO POSICAO CCI 4237; AO REALIZAR ENSAIO DE "RETIFICADOR ANORMAL" O CARTAO NAO ACEITA AJUSTE DE TEMPORIZACAO EM 15 SEGUNDOS. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202207 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | APOS REPARO REALIZADO POR ILA-2, SSA 202202134, REINSTALADO CARTAO CCI 4237. REALIZADO ENSAIO DE "RETIFICADOR ANORMAL" E CONSTATADO TEMPORIZACAO DO ALARME EM 15 SEGUNDOS, CONFORME OA NºBT-3112/2014. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT202200735.
202202070 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202207 | 14/02/2022 09:18:40 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL C4A (SSA 202112525A), DETECTADO QUE AO LIGAR O DISJUNTOR DJE, O RETIFICADOR ENTRA EM FLUTUAÇÃO. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202210 | ALTAIR WIGGERS | Conforme Parecer Técnico de la SSA 202202086, con apoyo del contratista ELTEK se alteró vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y dicha alarma fue temporizado en 5 segundos. Luego de la alteración fue realizado ensayos funcionales, donde fue verificado correcto funcionamiento del cargador C4.
202202058 | STE |  | K080A011 | CCM CQ-07 | 0263.023-0 | 202206 | 13/02/2022 00:24:51 | Verificar/solucionar falha no mecanismo de acionamento do botão de rearme do relé térmico da motobomba M1. Não foi possível fazer o rearme pelo botão da porta do painel. | OUO6 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202207 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Após inspeção na gaveta foi verificado : relé térmico sem rearme, garra de conexão ao barramento de 460vca sem pressão, componentes internos deteriorados por sobre aquecimento, botão de rearme danificado. Foram substituídos os componentes defeituosos por outros novos: (disjuntor. cód.513628), (contator cód.253103), (relé term.cód. 513601), (garra cód. 707746), (botão cod,139297) Realizado ensaio de partida do motor e verificado correto funcionamento da bomba 1.Medições e ensaios anexo. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202202054 | STE |  | K080A011 | CCM CQ-07 | 0263.023-0 | 202206 | 12/02/2022 17:10:09 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, ACTUÓ EN EL SCADA LA ALARMA "DRENAGEN CQ-07 CONDICION URGENTE". VERIFICADO EN EL LOCAL ACTUACIÓN DE SOBRECARGA M1. OBS: CONSTATADO QUE NO CAE LA ALARMA DE "CQ-07 CONDICION ANORMAL" EN EL TABLERO ASP-02. | OUO6 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202207 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Verificado circuito de alarma y constatado ausencia de tensión proveniente del ASP-02. Realizado simulaciones de alarma y confirmado correcto funcionamiento de la parte interna del panel. Emitida SSA 202202735 para MEL1 verificar motivo de ausencia de tensión, após atuacion de MEL1 fue hecha nueva medicion en el tablero CQ-07 e verificado normalizacion de la tension proveniente del ASP-02 normalizando el alarme. Obs. La atuacion de sobrecarga del motor M1 fue solucionada con la SSA202202058.
202202013 | STE |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202206 | 11/02/2022 14:23:02 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20222680, FOI CONSTATADO SINAL DE AQUECIMENTO NO BARRAMENTO DE FORÇA QUE CONECTA A BOMBA 04 AO QUADRO, FASES A/B/C, CONFORME ANEXO. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202206 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Instalados borns terminais novos no barramento referente a bomba BIN-1202 normalizando o circuito. Não foram realizadas medições pois a bomba foi retirada e descartada, por não ter condições de reparo, pela SMMA (SSA:201815716).
202201906 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202206 | 10/02/2022 16:54:09 | Durante la ejecución de la MP4A SSP: 20222646, no actuó la alarma CA alta/baja y CC alta/baja del CN-01. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202206 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de CA alta/baja del CN-01 verificando falla en el cartón pos. E3 del BT3 (CCI-4240, COD. ALMOX: 302139.DM: 70026797), el cual fue sustituido por otro cartón de características iguales retirado del almecén. Posterior a la sustitución fue realizado ensayo de CA alta/baja y tensión CC alta/baja con resultados normales. Emitida SSA: 202202097 para IMA0 para gestionar el reparo del cartón retirado. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202201809 | STE |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202206 | 09/02/2022 07:21:44 | Durante la ejecución de la SSP20224016 (1A) encontrada alarma local " Disyuntor 52 B - relé de bloqueo (86B) actuado" inoperante vía botón teste de función . | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202206 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia de 1 modulo electrónico del anunciador local 24VCC, reemplazado modulo por otro de iguales características retirado de Deposito COD: 577510, Emitida SSA 202201810 a IMA 0 para gestión de reparación. Posterior a la sustitución verificado el correcto funcionamiento de todas las alarmas locales sin encontrar defecto alguno.
202201774 | STE |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202206 | 09/02/2022 14:12:28 | SOLICITO MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS EN EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL MOTO-VENTILADOR VVT-1313, LUEGO DE LAS MODIFICACION YA REALIZADAS EN SSA 202002733A. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202207 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado medições no motor do VVT-1313 e o mesmo apresentou valores satisfatorios. Medições: Resistencia de isolamento=1330MΩ (T=25° / U=78% / 500V), Corrente: Ia=51,0A / Ib=52,4A / Ic=53A (Nominal=61A), Tensão: Vab=448,9V / Vbc=451,2V / Vac=450,9V. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202201758 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202206 | 08/02/2022 14:02:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 72-J estando fechado e indicando normalmente no painel CB-02 não indica fechado no SCADA. | OUO1 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202206 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | VERIFICADO DISYUNTOR 72-J Y CONSTATANDO SU CORRECTA INDICACIÓN DE ALARMA EN EL ANUNCIADOR LOCAL Y EN EL CONVENCIONAL, NO ASÍ EN EL SCADA. SE PROCEDIÓ A UNA LIMPIENZA Y REAPRIETO EN LOS CONTACTOS AUXILIARES DEL DISYUNTOR Y UNA LUBRIFICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS. REALIZADO VARIOS ENSAYOS DE CIERRE Y APERTURA EN EL MISMO. FUE CONSTATADO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DEJADO EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202201704 | STE |  | J036A001 | QUADRO QI-03 | 0272.003-5 | 202206 | 08/02/2022 14:03:25 | Ruído anormal intermitente na fonte do anunciador do QI-03. Vídeo em anexo. | OUO1 | MEG2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202207 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada fuente del anunciador con un zumbido fuerte e intermitente. Realizado el cambio de la fuente conversora antigua, por el modelo actual que consta en la LMR JK98, Cod. almx. 238287 marca Phoenix contact 125VCC/24VCC/10A. Realizado ensayos y mediciones con todas las lamparas encendidas= Ventrada/Vsalida/Isalida=129,85vcc/24,08vcc/1,6A. Fuente antigua devolvida con DM=70026809. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202201613 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202205 | 04/02/2022 15:51:30 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP: 20222681, encontrado bloco temporizado pos. 27B com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202206 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDO BLOCO TEMPORIZADO OFF-DELAY POSICAO "27B",COD.ALMOX.:200301. REALIZADO AJUSTE CONFORME O.A.Nº:BT-3447/86, VALOR ESPERADO/MEDIDO=10/10,42SEGUNDOS. REALIZADO ENSAIO DE "COMUTACAO AUTOMATICA DE CONTROLE" COM RESULTADOS SATISFATORIOS, EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT 202200337. DM 70026725.
202201559 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202205 | 04/02/2022 15:36:06 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20222681, FOI CONSTATADO SINAL DE AQUECIMENTO NO BARRAMENTO DE FORÇA QUE CONECTA AS BOMBAS 02 e 04 AO QUADRO; BOMBA 02 FASE C , E BOMBA 04 FASE A, CONFORME ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202206 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído conector da bomba 3 faltante por outro novo, retirado do almoxarifado sob o código 216372. Realizada a medição da moto bomba (IN 235A): VAB/AC/BC = 456/455/456 Vca; IA/B/C = 190/187,5/186 A. Deixado equipamento em condições normais de utilização.
202201488 | STE |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202205 | 03/02/2022 14:52:30 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0601, TSA-0602 Y TSA-0603, REFERENTES A LA TEMP. DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R,S,T DE LA U06, PD: 14/02/2022 AL 25/02/2022 | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202207 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Efetuada inspeção e ensaio dos termostatos TSA0601/0602/0603 e verificado correta atuação conforme OABT3508 (40°C). Equipamento em condições normais de operação.
202201464 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202205 | 04/02/2022 07:44:04 | VVT0112 do KH-01 não permite comando para conectar, e após as tentativas de liga-lo, o anunciador acusa alarme de " sobrecarga no VVT 0112". segue vídeo em anexo | OUO1 | MEG2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202206 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado bloque auxiliar de contactor principal C con mal contacto, realizada limpieza, reapriete y ajuste del mismo. Efectuados ensayos de funcionamiento y mediciones con resultados normales. Mediciones: Tensión: R/S=447 V, S/T=457 V, R/T=446 V. Corriente: R= 49,8 A; S= 51,1 A; T= 51,4 A. In= 62,9 A. Equipo liberado para operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202201397 | STE |  | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202205 | 02/02/2022 14:27:51 | Durante ejecución de SSP:20222651 (4A), ejecutándose proceso de carga, verificada grande oscilación en la corriente de carga del banco HN-11. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202205 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado cartón CCI-4234 (E3 del BT2) con defecto, sustituido por otro de mismas características, verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA 202201441 para IMA0 gestionar reparo del cartón sustituido.
202201395 | STE |  | P012B005 | CCM KH-06 | 0592.029-9 | 202205 | 02/02/2022 08:32:26 | Durante la ejecución de la SSP 20221237 encontrado anunciador local con 3 (tres) molduras en mal estado (Rotas). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202205 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada 3 molduras del anunciador local en mal estado (Quebrados), reemplazada las molduras por otras de iguales características (retiradas de Almoxarifado COD: 696269 y DM:70026691)
202201390 | STE |  | P012A003 | QUADRO KG-02 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.020-7 | 202205 | 02/02/2022 08:33:40 | Durante execução da SSP 20220268 encontrada fonte do anunciador sem saída 24Vcc quando alimentada com 120Vca. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202205 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituída fonte por outra idêntica retirada do almoxarifado (FONTE ALIM 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A, Código 238279). Medições: V.ent1=124,4 Vca, V.ent2=226,2Vca, V.saida=26,9Vcc I=2,0A. Emitida SSA:202201450 para IMA0 providenciar reparo da fonte.
202201342 | STE |  | P012C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3144-3145-3146) | 0458.106-7 | 202205 | 01/02/2022 14:18:31 | Durante la ejecución de la SSP: 20220691, fue encontrado contactor posición Y52 del GMV-3146 con ruído. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202205 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | CONSTATADO EL CONTACTOR AUXILIAR POS."Y52" EN EL GMV-3146 C/RUIDO. FUE SUBSTITUIDO POR OTRO DE IGUALES CARACTERISTICAS RETIRADO DEL ALMACEN (SCHNEIDER 3NA,2NF,10A,127VCA 50/60HZ COD.ALMOX: 679283. DM: 70026715). REALIZADO ENSAYO FUNCIONALES CON RESULTADOS NORMALES. DEJADO EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202201341 | STE |  | P012D003 | QUADRO KG-06 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.022-3 | 202205 | 01/02/2022 14:32:20 | Durante la ejecución de la SSP: 20220961, fue encontrado dos reles de subtensión con defecto posición 27A1 y 27A2 del panel KG-06. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202205 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SUBSTITUIDO RELE TEMPORIZADO POSICION 27A1 Y 27A2 DEL KG-06 POR OTRO DE IGUALES CARACTERISTICAS RETIRADO DEL ALMACEN (COD. ALMOX:711297.DM: 70026714). AJUSTE DE TIEMPO DEJADO 27A1/27A2:4.98/5.15 S. (CONF. ORDEN DE AJUSTE BT-3466/2018) . REALIZADO ENSAYO DE ACTUACION Y REARME CON RESULTADOS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. PANEL DEJADO EN CONDICIONES DE OPERACION.
202201336 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202205 | 01/02/2022 14:39:22 | Durante la ejecución de la SSP 20221237 encontrado gaveta 52-23 con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202205 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado ruido anormal proveniente del contactor posición "X" dentro de la Gaveta 52-23, retirado contactor y reemplazado por otro de iguales características (retirado de Almoxarifado COD: 679283 y DM:70026675).
202201168 | STE | 202201160 | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202204 | 28/01/2022 17:27:06 | Favor realizar la desconexión y conexión posterior al cambio, de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0119 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202205 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | REALIZADO DESCONEXION DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL GMV-0119, DESPUES DE LA SUBSTITUCION DE LA MISMA POR MMU3, SE PROCEDIO A LA CONEXION DE LA NUEVA RESISTENCIA DE CALENTAMIETO. MED. EFECTUADA, TENSION/CORRIENTE: 225,6VCA/0,2A; RESISTENCIA: 874 OHMS; RESISTENCIA DE AISLACION: 20.000 OMHS; T:31°C; H: 71%. PANEL DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202201166 | STE | 202201161 | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202204 | 28/01/2022 17:27:24 | Favor realizar la desconexión y conexión posterior al cambio, de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0120 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202205 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizado desconexão elétrica dos resistores no motor do VVT1-020. Apos instalação dos novos resistores foram realizados medições e encontrando valores de R1 1.77 Kohm, R2 1.75 Kohm, resistência equivalente (paralelo) 857 ohm e resistência de isolamento acima de 20 Gohm, realizada reconexão elétrica e normalização do motor onde foram encontrados tensão de 226 VCA(fase/fase), corrente 0.2A, umidade 71%, temperatura 31C. Deixado equipamento em condições operativa normais.
202201150 | STE |  | G077A001 | QUADRO CM-01 | 0314.001-6 | 202204 | 28/01/2022 11:33:51 | Verificar diferencia entre valores medidos de corriente entre el panel de protección 3R-T06 y el panel convencional 5F1 referente al devanado terciario 13,8 kV del T06. Valores 3R-T06 (bobina X) = 85A; 5F1=44A. Obs: Verificado en el panel 3R-T06 que los valores medidos son coherentes con la información proveniente del campo. Referencia AT 202201048. | OUO7 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202205 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constatado que a escala dos amperímetros do painel 5F1 estava equivocada, conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202201384) . Os amperímetros do 5F1 foram substituídos com a SSA 202215214, solucionando o problema. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201093 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202204 | 27/01/2022 11:15:44 | Durante atendimento a SSA:202200866 verificado contator pos. XCHBC defeituoso (nao atraca). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202204 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado troca do contator posição XCHBC por outro idêntico (CONTATOR AUX 5NA 10A 115V 50/60hz) retirado do almoxarifado cod.126241. Realizado ensaios funcionais com resultados satisfatórios. DM:70026622.
202200962 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202204 | 25/01/2022 16:35:16 | DURANTE EXECUCAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP20224018, FOI CONSTATADO ALTA RESISTENCIA DE CONTATO NA CHAVE ROTATIVA DE SELECAO DE FASES PARA LEITURA DO VOLTIMETRO DA FONTE "C", POSICAO CTV. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202204 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDA CHAVE ROTATIVA DE SELECAO DE FASES PARA LEITURA DO VOLTIMETRO DA FONTE "C", POSICAO CTV. COD.ALMOX.:582832. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS, EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. DM=70026591. AT=202200319
202200941 | STE |  | L021F002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H4A | 0434.077-7 | 202204 | 26/01/2022 16:02:07 | Efectuar comisionamiento del banco H4 a ser instalado por ELTEK en contrato 4500034679/2016. Emitido SDS: SDS-1443. Borrador de planilla en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202208 | ALTAIR WIGGERS | Realizado comissionamento do banco de baterias H4A (FAB. SAFT MOD: SBM690-1) conforme a planilha N°: 6616-83-19002E com acompanhamento da contrata ELTEK . Planilha completada segundo ensaios requeridos em anexo. Planilha devolvida com SDS-14431. Emitida SSA 202204347 para IEQ2 para atualização de desenhos .
202200936 | STE |  | L021E002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H3A | 0434.076-5 | 202204 | 26/01/2022 16:02:18 | Efectuar comisionamiento del banco H-3 a ser instalado por ELTEK en contrato 4500034679/2016. Emitido planilla en SDS-14430. Borrador de planilla en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202206 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado comisionamiento del banco de bateria H3A (FAB. SAFT MOD: SBM690-1) conforme a la planilla N°: 6616-83-19001E en acompañamiento de los personales de la contrata ELTEK . Planilla completada según ensayos requeridos y diseños en anexo. Planillla devolvida con SDS:14430. Emitida SSA: 202204347 a IEQ2 para actualización de diseño .
202200866 | STE |  | L006B004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHBC-02 | 0435.060-0 | 202204 | 24/01/2022 11:39:12 | Verificar y solucionar, motivo por el cual accciona alarma en el QBC-02 de "SECCIONADORA DE BATERIA DESLIGADA/ABIERTA". Obs: Confirmada seccionadora del banco de baterias cerrada. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202204 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado seccionadora CHBC-02 em condições normais de funcionamento. Encontrado contator XCHBC no CBC-02 defeituoso e foi solucionado na SSA:202201093.
202200825 | STE |  | K079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.154-4 | 202203 | 21/01/2022 14:13:45 | Durante execução de manutenção periódica 1A (SSP:20222121) encontrada fase "B" da seccionadora desajustada. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202204 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituída abraçadeira metálica do tirante do contato móvel da fase B da seccionadora 89-2, a peça montada foi reforçada e adaptada por MMU3(SSA202200919) para melhor fixação eliminando o problema de desajuste no alinhamento do contato móvel da fase B. Anexo foto da montagem. Valores medidos de resistência de contato : fase A= 0,158mOhm; B= 0,128mOhm; C= 0,131mOhm.
202200796 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202203 | 20/01/2022 16:32:57 | Durante ejecución de SSP 20224057, constatado disyuntor posición '52-7' abierto sin aceptar cierre, referente al circuito de calentamiento del cubículo 3 del KE-04. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202206 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado substituição do disjuntor 52-7 por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (DISJUNTOR TERMOMAG 2P 440V 2A 10KA cod.713322, DM:70026747). Deixado equipamento em condições normais de operação. Medições: V=223,7Vac e I=0,3A. Planilha dos ensaios realizados no disj. em anexo.
202200754 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202203 | 19/01/2022 16:47:34 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "QR-08 DISJUNTOR DE SAÍDA" no SCADA e no ASP-02, sem rearme. Obs.: Encontrado no local o disjuntor 52-05 disparado. | OUO7 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202204 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | ENCONTRADO DISJ. 52-5 QR-08, CON DEFECTO EN EL MECANISMO INTERNO, QUE NO PERMITÍA SU CIERRE. SUBSTITUIDO POR OTRO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS, KLOCKNER-MOELLER 20A 3P., COD ALMX 181773; DM 70026574 SUCATA. REALIZADO ENSAYOS (VER ADJUNTO) . DESPUÉS DE NORMALIZAR (TENSIÓN RS/ST/RT=227/227/225 VCA; CORRIENTE R/S/T=4,5/4,8/4,1 A), COMPROBADO ACTUACIÓN DE ALARMAS EN EL SCADA Y EL ASP, Y SU POSTERIOR REARME. EQPTO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202200751 | STE | 202200639 | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202203 | 20/01/2022 10:16:47 | REALIZAR DESCONEXÃO E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0102. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202204 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | REALIZADA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL RESISTOR DE CALENTAMIENTO. EFECTUADAS MEDICIONES. R=1790 OHM, CORRIENTE=0.125 A, TENSIÓN=225,8 VCA. DEJADO EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202200714 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202203 | 19/01/2022 07:14:57 | Durante manutenção 1A, SSP 20224914 , encontrado disjuntor 52-B com defeito, incapaz de abrir após comando. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202203 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado reparo no disj.52-B. que estava com defeito no mecanismo de acionamento, foi substituído por outro mecanismo retirado do almox. (código 598070). Realizado varias manobras de abertura e fechamento ( manual/elétrico), constatando seu funcionamento normal. O mesmo foi instalado na sua posição original no quadro, utilizando a AT-202201262. O disjuntor provisório foi devolvido para estoque no almoxarifado DM p/ estoque 70026744 e DM p/ sucata do mecanismo 70026748.
202200700 | STE |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202203 | 18/01/2022 16:28:03 | SOLICITAR A OPUO.DT ENERGIZAR EL TABLERO QLEX-ISLA MEDIANTE CIERRE DEL DISYUNTOR 521.03 DEL QI-05. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202203 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada energización del cuadro QLEX-ISLA a través del cierre del disyuntor 521.03 del panel QI-05 (Ejecutado por OPUO.DT). Mediciones de Tensión - (AB:458; BC:459; C/A:467). Cuadro dejado en condiciones normales de operación con disyuntor 521.03 cerrado.
202200589 | STE |  | P018A001 | CCM CJ-02 | 0679.002-0 | 202203 | 19/01/2022 15:24:06 | Verificar protección térmica actuada. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202204 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | REALIZADO TESTE ISOLAÇAO 500Vcc/1min, E CONSTATADO BAIXA ISOLAÇÃO, CURTO FRANCO ENTRE BOBINA E MASSA, 0 OHMS. BP: IB-4068, TEMPERATURA= 38ºC, URA= 83%. EMITIDA SSA 202200911 PARA MAM-3 VERIFICAR O MOTOR.
202200536 | STE | 202100107 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202202 | 14/01/2022 11:00:10 | Prestar apoyo durante inspección termográfica en el Disyuntor DJH con el fin de insertar la totalidad de las cargas en este circuito, y verificar punto caliente en el borne inferior conforme detectado anteriormente en la SSA matriz. Ver anexo. | ILA1 | MEG2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202203 | ALTAIR WIGGERS | Foi dado apoio a ILA1 para realizar a inspeção termográfica do disjuntor DJH com a totalidade das cargas neste circuito para verificar ponto quente no borne inferior e não foi detectado nenhuma anormalidade; medições; corrente:2,35A, TEMP 31,7 °c, umidade: 62,3%. equipamento liberado para operação.
202200263 | STE |  | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202201 | 06/01/2022 23:18:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52.21(VVT-9A22) se encuentra disparado. | OUO5 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202203 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificada gaveta del Disyuntor 52-21 del KH-40 y caja de conexión del motor referente al VVT-9A22. Realizado ensayo de resistencia de aislación (500VCC/1min) y constatado baja aislación de la bobina con la carcasa: 100 [KOhm], 29,3°C, Hum.: 60%. Realizada la desconexión del motor y emitida SSA 202200647 para MAM3 providenciar reparo.
202200240 | STE |  | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202201 | 06/01/2022 16:22:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual três ventiladores do sistema C estão desconectados. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202202 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado un ventilador del sistema C desconectado, correspondiente al GMV-1607, el cual se encontraba en la posición manual. Fue conmutada la llave para automático y constatado la partida del mismo. Demás ventiladores del sistema C se encontraban conectados sin ninguna anormalidad.
202200018 | STE | 202100592 | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 202201 | 03/01/2022 07:39:18 | Verificar, em conjunto com a SSA 202100592, o circuito de força do motor da bomba BDR-F12-001, devido ao disparo do disjuntor no QQ-02. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202201 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado avaria na isolação da fase "R" (dentro da caixa de conexões) do motor BDR-F12-001. Retirado isolação defeituosa e realizado nova isolação. Medições: Resistencia de isolação abc/Terra = 323 MOHMs, Vab=460v / Vac=461v / Vbc=461v, Ia=98a / Ib=99,7a / Ic=101,5a e In=120a.
202100592 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202152 | 31/12/2021 03:30:19 | Verificar/solucionar disparo do disjuntor 52.10 (bomba 01 do CQ-02), 2s após a partida da bomba. | OUO5 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202201 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificada falla en la aislacion de la conexion electrica del motor BDR-F12-001 causando el disparo del DISJ 52.10, Problema solucionado dentro de la SSA 202200018. Cuadro dejado sin alarmas y en condiciones normales del operacion.
202100371 | STE |  | K079B026 | QUADRO TCSH-KE04 | 3201.014-1 | 202151 | 23/12/2021 10:17:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ DISCREPÂNCIA DE 0,3m NOS CONTROLADORES DIGITAIS DO RESPECTIVO PAINÉL. | OUO2 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202201 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado nível de água do poço com fita métrica e encontrado 2,67m e nos indicadores encontrado 71AI 2,7m e 71BI 2,4m. Foi reposicionada a sonda 71B e realizada nova medição encontrando: fita métrica 3,44m; 71AI 3,4m; 71BI 3,4m. Normalizando a indicação de nível do poço. | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202100300 | STE |  | P021A003 | QUADRO KG-28 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.001-4 | 202151 | 21/12/2021 15:49:30 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL LED DE INDICAÇÃO “EM SERVIÇO” DO PDAC -1001 ENCONTRA-SE APAGADO, COM O MESMO ESTANDO EM CONECTADO. | OUO2 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202152 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado cabo suelto en porta led, realizada reconexión del mismo y verificado funcionamiento del mismo. Entregado equipo en condiciones normales de operación. | GIO | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202100295 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202151 | 21/12/2021 12:06:10 | Reparar/substituir fechadura da porta UF-3 do referido painel. | OUO7 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202152 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído fechadura danificada da porta UF-3, por outra confeccionada na impressora 3D (SSA 202409069). Realizado teste de abertura e fechamento da porta constatando seu funcionamento normal. Serviço executado com AT 202404967. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202100292 | STE | 202100257 | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202151 | 22/12/2021 15:02:53 | REALIZAR DESCONEXÃO E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE VVT-3123 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202152 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada conexión de resistencia de calentamiento (R:0,9 Ohm), realizadas mediciones. Tensión: 227 VCA, Corriente: 0,2 A. Equipo en condiciones normales de operación.
202100261 | STE | 202100260 | P032B028 | SISTEMA R DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4124-4126) | 0461.073-3 | 202151 | 20/12/2021 14:16:53 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DA ELETROVÁLVULA DANIFICADA E CONEXÃO ELÉTRICA DA ELETROVÁLVULA NOVA INSTALADA NO VVT-4124. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202151 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 2021/51: Fue conectado electroválvula , (Resist. Bobina: 156.5 ohms, Resist. de asilamiento de la bobina: 20000Mohms) lo cual al ensayar no cumplio con la funcionalidad mecánica requerida por MAM3, por ende se dejó desconectado la misma para que la gente de MAM3 pueda retirar y ensayar en bancada. 2021/52: Após ensaios em bancada MAM3 informou que a eletroválvula não pode ser reparada, sendo necessário fazer nova compra. A conexão da nova eletroválvula será feita com outro documento.
202100252 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202151 | 20/12/2021 11:59:31 | Verificar y solucionar motivo por el que se encuentra accionada la alarma de "Temperatura mayor a 40°" sin aceptar rearme. Verificado que los motoventiladores se encuentran operando normalmente. | OUO5 | MEG2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202151 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Fue constatado el TSA-0401 Fuera del rango de ajuste, actuando indebidamente en 32°, se realizó el ajuste en 40° conforme a la Orden de Ajuste del equipamiento y se dejó el dispositivo en condiciones normales de operación.
202100246 | STE |  | P026B005 | CCM KH-35 | 0592.060-4 | 202151 | 20/12/2021 11:33:11 | Verficar o motivo pelo qual há alarme de temperatura alta (maior de 40°C) sem rearme. | OUO6 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202151 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatada alarma de temperatura ambiente (40ºC) actuada, fue accionado el botón de quitação, aceptando rearme. verificado circuito responsable del accionamiento de la alarma no encontrándose ningún problema o desperfecto, cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202100188 | STE | 202100136 | P012C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3144-3145-3146) | 0458.106-7 | 202151 | 20/12/2021 07:34:50 | REALIZAR DESCONEXÃO E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE VVT-3146. SERVIÇO SERÁ PROGRAMADO JUNTO AO SETOR DE MMU3 E MAM3 PARA EXECUÇÃO NO MESMO DIA | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202151 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a desconexão e posterior reconexão dos resistores de aquecimento. Medido resistores: 1817 e 1823 ohms e em paralelo 922 ohms. Em regime medido: 226,18 Volts e 0,3 A.
202100187 | STE | 202100135 | P012A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3110) | 0458.108-3 | 202151 | 20/12/2021 07:34:24 | REALIZAR DESCONEXÃO E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE VVT-3110. SERVIÇO SERÁ PROGRAMADO JUNTO AO SETOR DE MMU3 E MAM3 PARA EXECUÇÃO NO MESMO DIA | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202151 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | EFECTUADA LA DESCONEXION/CONEXION DE LA RES. DE CALENTAMIENTO. EFECTUADAS MEDICIONES RES=.1,8KOHM; TENS=226,8VCA; CORRENTE=125mA. EQUIPAMIENTO DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202100165 | STE | 202100159 | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202150 | 17/12/2021 09:44:29 | Realizar conexão elétrica e testes do motor novo instalado no vvt-4133. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202151 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado conexión eléctrica del motor del vvt-4133. Posteriormente fue realizado MED. DE AISL. del Motor/Resist. de calentamiento: 1720/2180 Mohms; T:31.1°V; RH: 64,6%. Efectuado ensayos funcionales ( sentido de giro-mediciones) con resultados normales. Med. realizadas: Motor Tension/ corriente: VAB/VAC/VBC:454/455/450Vca; IA/IB/IC: 37,3/36,9/39,4A; IN:49,6A, Resist. bobinado: 0,24 ohms. Med. Resist. de Cal: 223Vca/1285 ohms/0,1 A. Panel dejado en condiciones normales de operacio
202100142 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202150 | 17/12/2021 06:34:57 | DESCONECTAR EL CABLE H71039 DEL BORNE BTH:1-2 Y LUEGO CONECTAR NUEVO CABLE H71037 A SER LANZADO DESDE EL QDC, EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN DEL C1 Y C2. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202151 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado cabo H71039 do borne BTH-1-2 e conectado novo cabo H71037 na mesma posição. Realizado medição de tensão após a conexão: constatado 219Vca. Emitida SSA 202100365 para IEQ2 atualizar desenho. Emitida DM 70026415 p/ sucata do cabo retirado.
202100105 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202150 | 16/12/2021 08:37:42 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-801,TSA-802 Y TSA-803,REFERENTES A LA TEMP. DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R,S,T DE LA U08, PD: 10/01/2021 AL 21/01/2021 | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202202 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Aplicado aquecimento até 40C e monitorada a mudança de estado do contato (de aberto para fechado), a fim de constatar o correto funcionamento dos termostatos TSA-801, TSA-802 e TSA-803, do sistema de insulamento das celas dos transformadores fase R, S e T da U08. Todos termostatos atuaram na faixa esperada apresentando correto funcionamento. Deixado equipamento em condições operativas normais.
202602361 | SEE |  | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202608 | 19/02/2026 16:21:11 | Durante mantenimiento preventivo anual del cuadro QG-07 (SSP: 20265641), fue encontrado bobina de cierre del disyuntor 52-C con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202608 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Sustituida bobina de cierre por otra de las mismas características proveída por almacenes (cod. alm. 217689). Servicio ejecutado con AT 202601326.
202602240 | SPG |  | J029A003 | TRANSFORMADOR A SECO TZ-01 50 HZ 500 KVA | 0293.001-3 | 202607 | 13/02/2026 16:38:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual al abrir/cerrar el cubículo de la seccionadora 89-1, el dispositivo de medición de temperatura del devanado del transformador TZ-01, presenta oscilaciones bruscas. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202609 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202602189 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202607 | 13/02/2026 06:47:16 | Durante a execução da SSP 20264157 foi encontrado alarme de fuga a terra inoperante. | MEG2 | MEG2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO DA SILVA CARDOSO | 202607 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Constatado cartões eletrônicos posição E6 e posição E4 defeituosos, foram substituídos por outros de idênticas características retirados do almoxarifado (MODULO ELETRO ALARM FUGA TER 125/24VCC cod.112372)e, (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE cod.307335), Realizado ajustes conforme OA.0861-R00 e constatado funcionamento normal dos alarmes do carregador. Emitido SSA: 202602356 para IMA0 gestionar reparo dos cartões. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202601988 | SAD |  | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.085-7 | 202607 | 10/02/2026 13:26:37 | Durante o ensaio de capacidade do banco de baterias HN-02 (SSP 20264157) verificou-se que a tensão do elemento 38 caiu abaixo de 0,6 VCC a 2:35 horas de iniciado o ensaio. | MEG2 | MEG2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO DA SILVA CARDOSO | 202607 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Realizado a substituição do elemento 38 por outro de mesmas características retirado do almox (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M - cod: 707715). Efetuado descarga de 4h e carga de 6,5h a 0,2C com resultados satisfatórios. Elemento reinstalado ao banco de baterias. Tensão medida do elemento: 1,411Vcc. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202601985 | STE |  | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202607 | 10/02/2026 10:36:12 | Durante la ejecución de la SSP: 20265640, se encontró con defecto el fin de curso posición "FC" , del disyuntor 52-D. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202607 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del fin de curso, posición FC, encontrado con defecto, por otro de mismas características, retirado de almacenes, cod: 251860, se realizaron pruebas funcionales comprobando el correcto funcionamiento. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202601925 | SPG |  | G083A004 | QUADROS TFN-5/TIN-5A E TRANSFORMADOR TN-10A | 0321.008-1 | 202607 | 09/02/2026 15:34:07 | Ensaiar o disjuntor de 32A entregue pela SOCM. Substituir o disjuntor Q13 do TFN-5, de 16A, pelo disjuntor de 32A ensaiado. Substituir os cabos de entrada e saída do disjuntor por cabo de 16mm². Substituir os bornes X1:64-66 por bornes de 16mm². Ensaiar e conectar os novos cabos (H77012) para alimentação dos novos aparelhos de ar-condicionado Wall Mounted das casetas 3CRL1 y 3CRL3. Data prevista: 23/02/26. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202609
202601900 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202607 | 09/02/2026 11:04:40 | Durante execução da SSP:20264162, constatado que o carregador não conecta em regime de carga. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202607 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado cartão eletrônico posição E1 defeituoso e substituído por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, Cod:307351). Realizado ajustes conforme OA.0757-R00 e constatado funcionamento normal do carregador. Emitido SSA:202602199 para IMA0 gestionar reparo do cartão. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202601739 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202606 | 05/02/2026 13:11:34 | Durante execução da SSP 20262635 foi encontrado relé de subtensão pos. 27A inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202606 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção, confirmado relé 27A inoperante. Efetuado a substituição dos relés 27A e 27ATF pelo relé PSVA (RELE SUPERV TENS 40/250VCA/VCC 10/300VCC, cod almox: 712615) parametrizado conforme OA.1025-R00 autorizado no PT da SSA 202308199. Emitida SSA 202601970 para IEQ2 atualizar desenhos. Emitida recomendação 7483 para revisão da ordem de ajuste. Realizado testes funcionais confirmando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202601598 | STE |  | K024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.124-2 | 202606 | 03/02/2026 09:06:32 | Durante ejecución de SSP 20265642 (1A), constatado bobina referente a la traba mecánica de la seccionadora 89-1 con la aislación dañada, causando falla a tierra intermitente. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202606 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado bobina referente a trava mecanica da seccionadora 89-1 com isolação danificada e substituida por outra de identicas caracteristicas retirada do almoxarifado (BOBINA ABER/FECH SECC CRW 125VCC, Cod:582794). Realizado ensaios e verificado funcionamento normal do equipamento. Emitido SSA:202601621 para IMA0 providenciar reparo da bobina retirada. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202519683 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202551 | 15/12/2025 07:31:09 | Verificar atuação do alarme de falha a terra sem rearme, após pique de tensão durante transferência de fontes do SSA 60Hz. | OUO6 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202551 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se verificó y se encontraron que las tensiones estaban normales: +/-= 131.6 Vcc -/⏚= 60.2 Vcc +/⏚= 71.4 Vcc Se realizó la verificación del cartón pos. E4 de la caja BT.3 constatando falso contacto, se realizó la limpieza de los pines del cartón y su ranura, normalizando la indicación. Dejado en observación por el resto del día, sin volver a presentar la falla. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202519457 | STE |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202550 | 09/12/2025 16:20:11 | Realizar el comisionamiento del tablero de distribución 125Vcc QDS-7, conforme la planilla 6616-83-19232-E en adjunto y enviadas por SDS-15789. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1.1 de la planilla. Equipo instalado por el consorcio WEG-CIE, bajo los contratos 4500069888 - 4500069894. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202551 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado comisionamiento del cuadro QDS-7 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6616-83-19232-P. Planilla devuelta vía SDS-15789. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202519917 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°7065 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°7064 para creación de PIC -Emitida SDS-15799 para elaboración de LMR
202518899 | STE | 202518877 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202548 | 27/11/2025 16:09:09 | Verificar e solucionar motivo de ao se manobrar, no painel ASP01, a chave AUTO/MANUAL do QP-01 para a posição AUTO, indica discrepância. Foi verificado que os comandos do relé 43MAX2 chegam aos bornes de saída 15 e 16 (Anexo). OPUO verificou que os relés RB1 e RB2 não comutam no painel QP01. | MEL1 | MEG2 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202548 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue realizada una inspección en el circuito del ASLP-01 y fue encontrado que al recibir comando del ASP-01 los relés 43A-AY21 y 43A-AY22 no conmutaban. Fueron reemplazados los mismos por otros de iguales características retirados de almox cod.:167444. Fueron realizados ensayos en conjunto con la OPUO.DT dando resultados satisfactorios. Dejado tablero en condiciones normales de operación.
202518008 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202546 | 12/11/2025 10:44:37 | [Ampliación patio 66kV]: Identificar, realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel QDS-7, conforme diseños de referencia en anexo; - Disyuntor 721.A58 / Cable M43052 - Disyuntor 721.B58 / Cable M43053 Observación: serán instalados dispositivos de reducción de sección de los cables dentro del panel. Servicio previsto para el 17/11/25. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202547 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaio de ponto a ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação 125Vcc p/ painel QDS07, conforme desenhos. Emitida SSA 202518387 p/ atualização de desenhos. Dados dos ensaios de isolação, aplicado 500Vcc/1min, cabo M43052, positivo x terra: 8,7GOhm; negativo x terra: 8,1GOhm; positivo x negativo: 20GOhm, cabo M43053, positivo x terra: 5,4GOhm; negativo x terra: 6,6GOhm; positivo x negativo: 15,5GOhm. Temp./Umidade relativa: 24,5ºC/46,3%. Megger IB3199.
202517802 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202546 | 10/11/2025 08:02:38 | Durante mantenimiento preventivo (SSP 20253788) constatado cierre del interruptor 52-c (Fuente CS-01) al pasar el panel para automático sin presencia de tensión en ninguna de las fuentes de alimentación. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202546 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Durante normalização do painel foi verificado que mesmo com as fontes do QP-01 e QP-02 e CS-01 isolados, ao passar o painel para automatico, entrava o disjuntor 52c (alimentação via CS-01) e 52d (interligação).Após verificação de funcionamento do circuito, foi encontrado o mau funcionamento do relé 27cx. Após a substituição do relé o foram realizados ensaios de funcionamento e o painel passou a funcionar normalmente. Deixado em condições normais de operação.
202515422 | STE |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202539 | 25/09/2025 16:46:52 | Durante ejecución de la SSP:20253112, encontrado relé de protección del Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) averiado. El mismo corresponde al disyuntor 522-09. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202539 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de relé de protección por otro de mismas características retirado del almacén. Efectuados ensayos y verificada correcta actuación del mismo conforme OA:60114. Resultados de ensayos, Neutro: 4XItap=1,081s; 5XItap=0,849; 20xItap=0,037s; Valores esperados:4XItap=0,9-1,1s; 5XItap=0,77-0,94s; 20xItap<0,05s. Rele dejado en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA:202515451 para IMA0 realizar gestión de reparo.
202508595 | STE |  | J079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.112-9 | 202523 | 05/06/2025 13:42:39 | Durante execução da manutenção preventiva SSP: 202503536 encontrada haste isolante fase "T" da seccionadora 89-2 danificada. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202523 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante manutenção preventiva SSP 202503536, foi encontrado haste e da seccionadora com trica na sua fixação ao eixo. A mesma foi substituída por outra de mesmas característica retirada do almoxarifado código 236217. Para fixar a haste no eixo, utilizou Anel Ret. Aço, código do almox. 237205. Após sua fixação ao eixo da seccionadora foi realizado várias manobras constatando seu funcionamento normal.
202507418 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202521 | 19/05/2025 07:25:17 | Durante atendimento a SSA:202507225 constatado indicação de alarme no ASLP-02 “CB02/QB02 FALLA" sem rearme. Realizado ensaios e constatado atuação real de contatos nos quadros CB-02/QB-02. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202522 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado contator posição RLB com deformação na carcaça. Substituído por outro contator de mesmas características. Realizado ensaios e constatado perfeito funcionamento. Deixado em condições normais de operação.
202507159 | STE | 202506596 | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202519 | 09/05/2025 08:38:15 | Segue em anexo novo projeto, em alteração ao projeto da SSA 202507015, complementando o intertravamento entre a seccionadora de terra do SE-EM e o disjuntor 52-30 do QP-02. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202520 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Efectuada conexión del intertrabamiento entre el fin de curso de la pestaña de acceso de palanca y contactos de posición de la seccionadora de tierra (BE) del cubículo 2 del cuadro SE-EM, con el disyuntor 52-30 del QP-02, conforme proyecto. Efectuadas pruebas de funcionamiento de intertrabamiento con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202507340 para actualización de diseños referentes al QP-02. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202506590 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202518 | 28/04/2025 07:54:10 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, ausencia de intertrabamiento eléctrico o mecánico entre las llaves seccionadoras de tierra 2CHT1 y el DY 52-30 del QP-02, también de la llave seccionadora de tierra 1CHT1 y futura alimentación del QP-01. Ademas detectada ausencia de intertrabamiento mecánico entre el disyuntor QM2 y QM1 discrepantes con el diseño 6928-DF-J5300-P R0F Pag. 6 y ensayos de la planilla de comisionamiento 6928-83-19014-P pag.16. Anexo pagina del diseño en cuestión. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202520 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme baixa do parecer tecnico da SSA 202506596: "O intertravamento elétrico entre as seccionadoras de terra do SE-EM e o disjuntor 52-30 do QP-02 e futura alimentação do QP-01 foi implementado pelas SSAs 202507014, 202507015, 202507159 e 202507206. O intertravamento mecânico não será implementado. O intertravamento entre os disjuntores QM2 e QM1 será somente elétrico." Intertravamento testado e verificado correto funcionamento. Painel em condições normais de uso.
202506585 | STE |  | J102B002 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/220V - EDIF. MANUT. - TR-02 | 1710.002-7 | 202518 | 28/04/2025 07:27:36 | Durante comisionamiento de transformador TR-02 SSA: 202505079 fue verificada falta de comunicación (comunicación serial RS-485) del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023907 con el IHM del cuadro SE-EM. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202538 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de IEQ-2 (SSA 202506622) certificamos la normalización de la comunicación serial RS-485 del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023907 con el IHM del cuadro SE-EM.
202505658 | STE | 202505459 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202515 | 09/04/2025 09:05:13 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable M6X0242 para alimentación en 125 Vcc el panel SVP-15 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202505422. Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202515 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada conexión del cable M6X-0242 en el disyuntor 722.11 del QB-07 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 8800MΩ; -/⏚ = 10500MΩ; +/- = 9300MΩ; RH: 45%; Temp: 25ºC. Megger IB 4061, Termohigrómetro IB 4132. Emitida SSA 202505881 a IEQ2 para actualización de diseños. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado con la AT 202502963.
202505656 | STE | 202505463 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202515 | 09/04/2025 09:05:22 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable M6X0364 para alimentación en 125 Vcc el panel SVP-15 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202505422. Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202515 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio com realização de ensaio ponto a ponto, resistência de isolação e conexão do cabo M6X0364 para alimentação 125Vcc do painel SVP-15. Os condutores foram conectados ao disjuntor 721.13 do quadro de distribuição QB08. Ensaios realizados. Ensaio de isolação 500Vcc/1min: Positivo x massa: 60000MOhm; Negativo x massa: 70000MOhm; Positivo x Negativo: 100000MOhm; Temp.: 25ºC; U.R.A: 45%. Megger IB4061. Emitida SSA 202505889 p/ IEQ2 atualizar desenhos.
202504605 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202513 | 27/03/2025 13:51:58 | Em função do comissionamento do painel, realizar o ensaio padrão em todos os disjuntores do quadro. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202514 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado ensaio padrão dos disjuntores do painel TG-TR01 com um padrão de L=1IN/12S; S=5,5IN/0,4S e I=10IN . Os resultados dos ensaios, em anexo, foram satisfatórios exceto o disjuntor 52.1.7 que no ensaio da função L não atuou, emitida a SSA:202505265 para solucionar o problema. E ainda a corrente nominal dos disjuntores instalados não corresponde ao desenho Emitida a SSA:202505131 para solucionar o problema.
202502934 | STE |  | L007B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-02 | 0440.005-4 | 202509 | 25/02/2025 10:47:37 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está com nível baixo de eletrólito em alguns elementos associado ao banco de baterias HO-02. em anexo tem alguns exemplos do nivel. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202509 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no banco de baterias, não encontrando indícios de anomalias que poderiam ter ocasionado a baixa do nível de eletrólito. Efetuado adição de água desmineralizada em todos os elementos do banco até a marcação de nível máximo. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202502929 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202509 | 25/02/2025 13:30:22 | Durante la ejecución de la SSP 4A 20250192 constatado 2 temporizados inoperantes (temp 27b y 27ca3), también encontrado contactor 27a con ruido. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202509 | TORRES SOSA EVER DAVID | Detectado temporizados 27b y 27ca3 inoperante y contactor 27a con ruido, reemplazado 2 temporizadores por otros de iguales características retirados de deposito COD: 200301 y reemplazado 1 contactor retirado de deposito con COD: 679283. Parametrizado el temporizador 27b en 10 seg. y 27ca3 en 15 seg. (Ambos temporizadores ensayados y parametrizados según la orden de ajuste OA.0055-R00). Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202502928 | STE |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202509 | 25/02/2025 13:30:43 | Durante la ejecucion de la SSP 20252234 constatado fuente del anunciador defectuosa (sin tension de salida con la alimentacion de entrada 120 Vca). | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202509 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituído fuente original por dos fuentes retiradas del deposito cód.: 238287, con salidas conectadas en paralelo através del módulo de redundancia cód.: 717735, conforme PT.SSA 202102593C. Emitida SSA 202503323 para IEQ2 actualizar diseño en el SATedms. Mediciones realizadas: Alimentacion 1 = 126,5VCA, Alimentacion 2 = 226,15 VCA, Salída = 23,87 VCC, Corriente salída = 0,5 A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operacion.
202501717 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202506 | 05/02/2025 15:47:06 | Durante mantenimiento preventivo 2A SSP 20240273. Fue encontrado anunciador de alarmas inoperante. Obs: Realizada medición de fuente de anunciador arrojando valores V=9Vcc, muy por debajo de lo esperado 24Vcc. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202506 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fuente inoperante, tensión baja. Sustituida por otra de iguales características retirada de almx, CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC cod. almox.:111384. Ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Mediciones. (lamparas accesas) Entrada AC: 120Vca - 0,2A; Salida:24Vcc - 0,5A Entrada DC: 130,9VCC-0,25A; Salida:24,2Vcc - 0,49A Tablero en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202501755 para IMA0 gest. reparo de la fuente. Realizado con AT 202501032.
202501695 | STE |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202506 | 05/02/2025 15:46:41 | Durante execução de MP 1A SSP:20253537 constatado fechadura da porta do cubiculo C-2 danificada. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202506 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Verificado fechadura do cubiculo defeituosa (não permitia abertura) e substituido por outra identica retirada do almoxarifado (FECHO LING MIOLO UNIV, Cod:486353). Realizado aberturas e fechamentos constatando resultados satisfatorios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202501424 | STE |  | G083A005 | QUADROS TFN-6/TIN-6A E TRANSFORMADOR TN-12A | 0321.009-4 | 202505 | 30/01/2025 16:17:45 | Verificar e solucionar vedação da porta frontal do painel TIN-6A. | OUO7 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202506 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección visual de las puertas del TIN-6A, donde se observo que faltaban espumas de vedación de las mismas y algunos en mal estado, por lo que se repuso las espumas que faltaban y también lo que estaban en mal estado fueron sustituidos por otras de iguales características que fue retirado del almacén. Fotos adjuntados. Panel fue dejado en condiciones normales de operación. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202501422 | STE |  | G083A005 | QUADROS TFN-6/TIN-6A E TRANSFORMADOR TN-12A | 0321.009-4 | 202505 | 30/01/2025 16:17:51 | Verificar e solucionar dobradiça/Bisagra da porta do painel TIN-6A quebrada. | OUO7 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202506 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección visual de la puerta y bisagras del TIN-6A, donde se encontró la puerta desalineada y todas las bisagras con defecto (alguna rota y otras deformadas). Por lo tanto, se reemplazaron todas las bisagras de la puerta por otras de iguales características que fueron retirados del almacén, además se realizó la alineación de la puerta. Después del montaje de la puerta se comprobó que la misma cierra y abre con total normalidad. Panel dejado en condic. normales de OP. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202501411 | STE |  | K077A001 | QUADRO QJ-07 | 0257.006-8 | 202505 | 30/01/2025 13:40:37 | Durante el atendimiento de la SSP 20253538 4A fue encontrado el relé temporizado 27cc inoperante (no actúa en ninguna franja de tiempo). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202505 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del relé 27cc, reemplazado relé temporizado por otra de iguales características con código 711297 y parametrizado según OA.0176-R00 (parametrizado en tiempo 5 SEG). Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202501332 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202505 | 29/01/2025 13:51:33 | Durante ejecución de la SSP: 20250191, fue encontrado el contactor auxiliar pos. 27CA3 con defecto (carcaza deformada). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202505 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue realizado la sustitución del contactor pos. 27CA3 que estaba con defecto, por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Además fue efectuado ensayos funcionales donde se verificó el correcto funcionamiento del nuevo contactor instalado. El cuadro fue dejado en condiciones normales de operación. Obs: SSA fue ejecutado con la AT: 202500637.
202501320 | STE |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202505 | 29/01/2025 10:51:01 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1001, TSA-1002 y TSA-1003, referentes a la temperatura del interior de las celdas de los Transformadores Fases A, B, C, de la U10, PD: Del 10/02/2025 al 28/02/2025. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202507 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Efectuado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1001, TSA-1002 y TSA-1003. Realizado ensayo de actuación/rearme de los termostatos, confirmando la actuación de los mismos en la temperatura esperada según OA.0377 R00 (40°C). Termostatos en condiciones normales de operación.
202500080 | AIM |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202501 | 04/01/2025 05:42:26 | Verificar e solucionar nível baixo de eletrólito nos elementos 37 e 44. Obs: corrente do banco de baterias em 24A. | OUO7 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202502 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Colocado agua destilada nos elementos 37 e 44. Realizado ensaio de capacidade do banco H1 reduzindo a corrente de flutuação de 24A para 1,6A. Durante o ensaio os elementos 17/21/38/40 caíram suas tensão abaixo de 1Vcc antes das 4h previstas. Emitida a SSA 2025000647 solicitando parecer técnico para IEQ2 sobre a substituição do banco. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202500079 | AIM |  | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202501 | 04/01/2025 05:42:17 | Verificar e solucionar nível baixo de eletrólito no elemento 30. | OUO7 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202502 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue colocado agua destilada en el elemento 30. Realizado ensayo de capacidad del banco de baterías H2 reduciendo la corriente de fluctuación de 17A para 0,9A. El resultado del ensayo de capacidad banco fue satisfactorio, resultado en anexo. Emitida a SSA 202501028 solicitando parecer técnico para IEQ2 sobre a substitución del banco por perdida recurrente de electrolito. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202419506 | STE | 202419471 | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 0280.004-7 | 202450 | 09/12/2024 15:34:13 | Realizar desconexión eléctrica del motor de accionamiento, de la resistencia de calentamiento y lubricador de la motobomba BDR-0801 para posibilitar el desmontaje de la misma y el montaje del nuevo equipo. | MAM1 | MEG2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202450 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada la desconexión eléctrica del motor de accionamiento, de la resistencia de calentamiento y lubricador de la motobomba BDR-0801 para posibilitar el desmontaje de la misma y el montaje del nuevo equipo. Equipo queda aislado para trabajos posteriores.
202418837 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202448 | 26/11/2024 23:23:08 | Verificar y solucionar nivel bajo de electrolito de la batería 33. | OUO7 | MEG2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202448 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | No se encontró ningún elemento del banco H1 con bajo nivel de electrolitos. Imagen en anexo corresponde al elemento 30 del banco H2. Emitida SSA: 202419161 para verificar y solucionar bajo nivel de electrólitos en el banco H2. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202418781 | STE |  | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202448 | 27/11/2024 09:56:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o anunciador não acende as lâmpadas durante teste de lâmpadas e nem durante o teste de função. | OUO2 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202449 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección donde se encontró que la fuente del anunciador estaba con defecto, fue sustituido la fuente antigua por dos fuentes y una módulo de diodo que fue retirado del almacén conforme PT.SSA 202102593C. Efectuado ensayos confirmando el correcto funcionamiento del anunciador y las fuentes. Mediciones: Fonte 1: Ventr:122,4Vca; Vsal:24,0Vcc;Isal:0,3A. Fonte 2: Ventr: 223,2Vca; Vsal:23,9VVcc; Isal:0,3A. Emitida SSA:202419279 a IMA0 p/ reparo y 202419280 a IEQ-2 p/ act. de diseño |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202418746 | STE |  | L023A004 | BANCO DE BATERIAS 24 VCC H4 - ANTIINCÊNDIO SEMD | 0437.004-0 | 202448 | 26/11/2024 10:33:21 | En virtud de la actualización del sistema de combate contra incendios de la SEMD (contrato 4500064790), se retiró el cargador de baterías C4 y su banco asociado para ser reemplazados por un nuevo sistema de arranque que ya incorpora un cargador independiente que será gestionado por IEQ3/MET-1. Por ello, solicito la baja de la presente SSA para desactivar la ubicación L023A003. Destino final: S098Z003 (descarte). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202448 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Foi retirado pela contratada o banco de baterias H4 e seu respectivo carregador de baterias que foram substituídos por um sistema de partida integrado que será gerido por IEQ3/MET1. Obs.: os equipamentos retirados foram descartados pela SOCM.DT conforme documentos anexos.
202418744 | STE |  | L023A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 20A C4 - ANTIINCÊNDIO SEMD | 0436.004-4 | 202448 | 26/11/2024 10:33:26 | En virtud de la actualización del sistema de combate contra incendios de la SEMD (contrato 4500064790), se retiró el cargador de baterías C4 y su banco asociado para ser reemplazados por un nuevo sistema de arranque que ya incorpora un cargador independiente que será gestionado por IEQ3/MET-1. Por ello, solicito la baja de la presente SSA para desactivar la ubicación L023A003. Destino final: S098Z003 (descarte). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202448 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Foi retirado pela contratada o carregador de baterias C4 e seu respectivo banco de baterias que foram substituídos por um sistema de partida integrado que será gerido por IEQ3/MET1. Obs.: os equipamentos retirados foram descartados pela SOCM.DT conforme documentos anexos.
202418705 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202448 | 25/11/2024 10:18:02 | Conectar um cabo de 3x50mm² (cód 159123) no transformador 460/220V a ser instalado pela MEG3. Conectar a outra ponta no barramento 220V do QDG para alimentação provisória do Edifício do Corpo de Bombeiros. Extrair o disjuntor 52-A. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202448 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se conectó el cable al barramento 220 Vca del cuadro QDG para la alimentación provisoria del edificio de cuerpo de bomberos, energizado vía QG-10. Luego de un día, se desconectó el cable de la alimentación provisoria y se energizó vía CD-01, su alimentación normal. El cabo fue dejado en la bandeja, fuera del panel, asilado e identificado. Equipamento liberado en condiciones normales de operación.
202415202 | SCA |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202438 | 20/09/2024 23:19:40 | Verificar la alarma en el SCADA "CO.QO-02 CONDICION ANORMAL", estando los QO-01 y QO-02 interconectados. | OUO5 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202439 |  |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202415180 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202438 | 20/09/2024 15:46:16 | Para atender la SSA 202413540 el contratista propone los siguientes cambios: 1 - Invertir los cables de salida de los disyuntores 52.12 y 52.23 del tablero QGBT-460, con este cambio el diseño queda inalterado. 2 - Realizar ensayo punto a punto junto con MEG-3 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202439 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Invertidos os cabos de saída, ficando: - cabo HAPE037, referente ao Secador 1, conectado ao disj. 52.22; - cabo HAPE036, referente ao Secador 2, conectado ao disj. 52.23. Realizado em conjunto com a MEG3 o ensaio de ponto a ponto, verificado que os cabos se encontravam nos locais corretos. Painel deixado em condições normais de uso. Conforme especificado na descrição da SSA, não é necessário alterar o desenho. Obs.: O texto da SSA indica erroneamente o disjuntor 52.12, ver anexo.
202414846 | STE | 202414838 | L016A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-01 | 0433.076-5 | 202438 | 16/09/2024 09:44:23 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable MT007 (Plano 6109-DC-06143-P), correspondiente a la alimentación secundaria 125 VCC del panel CTM-03. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 20/09/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202438 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Prestado apoio a MEG1 para realização de ponto a ponto e ensaio de resistência de isolação do cabo MT007 com os seguintes resultados: POSITIVO/TERRA= 7900 [MΩ] NEGATIVO/TERRA= 4450 [MΩ] POSITIVO/NEGATIVO= 8500 [MΩ] Temperatura= 24,0 [°C]; Umidade relativa= 79,0 [%] Tensão aplicada= 500 [Vcc] Tempo de ensaio= 1 [min] Painel QNB-01 deixado em condição normais de operação.
202414844 | STE | 202414838 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202438 | 16/09/2024 09:44:42 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable M5X0140 (Plano 6209-DC-07714-P), correspondiente a la alimentación principal 125 VCC del panel CTM-03. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 20/09/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202438 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Prestado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo M5X0140 con los siguientes resultados: POS/TIERRA= 206 [MΩ] NEG/TIERRA= 381[MΩ] POS/NEG= 571 [MΩ] Temperatura= 24 [°C]; Humedad relativa= 78 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QB-02 dejado en condiciones normales de operación.
202414842 | STE | 202414838 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202438 | 16/09/2024 09:44:50 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT003 (Plano 6109-DC-06101-P), correspondiente a la alimentación 460 VCA del panel CTM-03. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 20/09/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202438 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el apoyo para el ensayo de aislación y punto a punto (OK) del cable HT003, valores. R. aislamiento A/B/C - ⏚ (25.1 °C, 62.6 %, 1min, 500 Vcc )= 1770/1970/4900 MΩ. Se energizó el circuito correspondiente al disy. 52-7 del QT-02 y se obtuvieron los siguientes valores de tensión por fase: A = 462 Vca B = 464 Vca C = 463 Vca Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202414757 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202437 | 13/09/2024 10:47:57 | Verificar y solucionar nivel bajo de electrolito de la batería 37. | OUO7 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202438 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Constatado nível bajo del electrólito. Fue adicionada agua desmineralizada al elemento (bateria 37) que se encontraba con nível bajo. Dejado en condiciones normales para su operacion. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202414737 | STE |  | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202437 | 13/09/2024 17:07:32 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o soquete da lâmpada de indicação de "flutuação" se encontra quebrado. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202440 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foram substituídos os leds de sinalização de indicação de flutuação e de sinalização do disjuntor 89B que estavam danificados. (cód. almoxarifado 704718 LED, 704616 Adaptador 22/30mm). Normalizando sinalização do painel. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202414688 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202437 | 12/09/2024 14:54:51 | Verificar/solucionar motivo por el cual en el IHM de los QDCC-1 y QDCC-2 no esta indicando la posición de las llaves selectoras. | OUO7 | MEG2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202438 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado teste das chaves Manual/Automático dos painéis QDCC-1, QDDC-2, QACC-1 e QACC-2 constatando o correto funcionamento da indicação na IHM.
202413597 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202435 | 27/08/2024 07:51:57 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0401, TSA-0402 Y TSA-0403, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U04, PD: DEL 26/08/2024 AL 06/09/2024. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202435 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inspeção e verificado o correto funcionamento do termostato TSA-0401. Os termostatos TSA-0402 e TSA-04/03 foram substituídos com a SSA: 202407150. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202413495 | STE | 202413490 | L016A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-01 | 0433.076-5 | 202435 | 26/08/2024 10:04:07 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable MT008 (Plano 6109-DC-06143-P), correspondiente a la alimentacion secundaria 125VCC del panel CTM-04. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 30/08/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202435 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la prueba punto a punto y ensayo de resistencia de aislamiento al circuito correspondiente al disyuntor 72-4 del QNB-01 , Valores: Raisl.(500Vcc, 27°C, 54%, +/⏚, -/⏚, +/-): 8000MΩ , 6000MΩ , 4850MΩ). Tensiones. +/⏚, = 65,8 Vcc -/⏚, = -65,8 Vcc +/- = 131,6 Vcc Equipamiento normalizado y liberado en condiciones normales de operaciòn.
202413493 | STE | 202413490 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202435 | 26/08/2024 10:04:13 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable M5X0162 (Plano 6209-DC-07714-P), correspontiente a la alimentacion principal 125 VCC del panel CTM-04. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 30/08/2024. | MEG1 | MEG2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202435 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la prueba punto a punto del cable M5X0162 y ensayo de resistencia de aislamiento al circuito del disyuntor 722-1 del QB-02 , Valores: Raisl.(500Vcc, 27°C, 54%, +/⏚, -/⏚, +/-): 27500MΩ , 5100MΩ , 11000MΩ). Tensiones. +/⏚, = 65,8 Vcc -/⏚, = -65,8 Vcc +/- = 131,6 Vcc Equipamiento normalizado y liberado en condiciones normales de operaciòn.
202412495 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 08/08/2024 10:15:10 | Durante energização do barramento do carregador, via banco de baterias HBC-01, ocorreu um curto-circuito no banco de capacitores do CBC-01. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202432 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constatado que o curto-circuito foi provocado por uma inversão de polaridade dos cabos de força que interligam os cubículos do CBC-01. Após reparo e substituição dos componentes danificados pela contratada TekSea. Real. ensaio resis. isol. dos cabos que estavam invertidos e dos cabos da seccionadora CHBC-01. Internos: pos/terra:50Gohms; neg/terra:50Gohms; CHBC-01: pos/terra:6,9Gohms; neg/terra:3,86Gohms; Obs.: Tensão apli. 500VCC/1min; TA:24ºC;URA:75%. SSA executada dentro da AT:202406570.
202411021 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202428 | 12/07/2024 14:54:38 | Realizar el comisionamiento del nuevo Cargador de Baterías CBC-01, conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 6256-83-19007E. Equipo instalado por TEKSEA bajo el contrato 4500070640. Se adjunta borrador de la Planilla envíada vía SDS-15246. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202429 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado comissionamento do carregador CBC-01 conforme ensaios e medições solicitados na planilha 6256-83-19007E. Emitida solicitação para os seguintes documentos: - SSA 202413305 para IEQ2 atualizar desenhos e disponibilizar no SATedms; - Recomendação nº 4578 para atualização da OA.0496-R00; - Recomendação nº 4593 para atualização da PIC.EQ.0107-R01; - SDS-15272 para atualização da LMR LL24. Planilha de comissionamento enviada via SDS-15246.
202411014 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202428 | 12/07/2024 12:35:08 | Efectuar descomisionamiento del antiguo cargador CBC-01 para posibilitar instalación de nuevo cargador de baterías proveído por TEKSEA en contrato 4500070640-01. Bajar la SSA con cambio de equipo: - Origen: S098X003 / Equipo:0432.068-6 - Destino: S098Z003 (Descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202428 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado cambio de equipo conforme descripción de la SSA. -Equipo de origen: S098X003 con número de serie 0432.068-6 a asociar a la localización L006A001. -Destino del equipo número de serie 0432.011-5 a S098Z003 (Descarte) El acompanhamiento del descomisionamiento se realizó con el documento SSA 202409577.
202410289 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202427 | 03/07/2024 11:42:27 | Durante manutenção preventiva 8A SSP: 20240622 encontrado rele de proteção da fase T e de neutro do disj. 52-02 (QY-02) com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202427 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos Relés Fase T: 7SK88-3E - (código 165360) e Relé de Neutro : 7SK88-1E - (código 165336) ajustado conforme OA4030. Valores esperado/encontrado Fase T: Tempo Longo 4xTap=0,98/0,95s; 5xTap=0,70/0,70s; Instantâneo=Bloq. Neutro: Tempo Longo 4xTap=0,50/0,49s; 5xTap=0,43/0,41s; I pick up instantâneo= 2,80/2,83A; tempo instantâneo=0,050/0,028s.Equipamento em condições normais de operação. Emitidas SSA202410526 e 10522 para IMA0 gestionar reparo dos relés defeituosos.
202410222 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202427 | 01/07/2024 15:11:00 | Durante manutenção preventiva 8A SSP: 20240622 encontrado rele de proteção do disj. 52-15 (UMCC-08) com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202427 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos Relés Fase T: 7SK88-3E - Siemens por outro de mesmas características (código 165360) e ajustado conforme OA4030. Realizados ensaios e verificado correta atuação esperado/encontrado: Tempo operação Longo 4xTap=1,20/1,26s; 5xTap=0,84/0,90s; I pick up instantâneo= 9,0/9,06A; tempo instantâneo=0,050/0,027s. Equipamento em condições normais de operação. Emitidas SSA202410520 para IMA0 gestionar reparo do relé defeituoso.
202410153 | STE |  | K078A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-21 60 HZ 1500 KVA | 0140.017-7 | 202426 | 30/06/2024 04:49:38 | Indicador de temperatura do enrolamento do transformador oscilando com valores negativos (entre -80,5 a -98,9°C). | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202427 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituído indicador de temperatura que estava oscilando por outro de mesmas características. Indicador ajustado conforme ordem de ajuste OA.0177-R00, normalizando a indicação de temperatura do transformador. Emitida a SSA 202410358 para gestionar reparo do indicador retirado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202408134 | STE |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202421 | 23/05/2024 11:22:07 | Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMIL (SSA 202408135) nos 2 cabos de 13,8kV de alimentação do refúgio biológico, que serão substituídos no trecho compreendido entre a guarita do portão 4 e o religador da ODMS. Após os ensaios proceder à conexão dos cabos. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202423 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Acompanhamento SMIL (SSA 202408135) em ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF em 2 cabos de 13,8kV de alimentação do refúgio biológico, que serão substituídos no trecho compreendido entre a guarita do portão 4 e o religador da ODMS. Realizado conexão dos cabos com apoio da SOCM. Ensaios em anexo.
202407521 | STE | 202407390 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202419 | 10/05/2024 15:47:33 | En complemento de la SSA 202407390, verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-02 desde el QB-02. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202421 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada la verificación mediante ensayo de punto a punto y encontrado dos pares de cables que van conectados a los disyuntores de reserva 722.26 (al QO-01) y 721-26 (al QO-02) del QB-02. Los extremos de estos cables se encuentran en una bandeja portacables ubicada en la cota 127 debajo de los cuadros QO-01 y QO-02. En anexo fotografías de los disyuntores de reserva 721.26 y 722.26. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202407520 | STE | 202407386 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202419 | 10/05/2024 15:47:41 | En complemento de la SSA 202407386, verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-04 desde el QB-08. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202421 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada la verificación mediante ensayo de punto a punto y encontrado dos pares de cables que van conectados a los disyuntores de reserva 721.37 (al QO-04) y 722.38 (al QO-03) del QB-08. Los extremos de estos cables se encuentran en una bandeja portacables ubicada en la cota 127 debajo de los cuadros QO-03 y QO-04. En anexo fotografías de los disyuntores de reserva 721.37 y 722.38. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202407519 | STE | 202407389 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202419 | 10/05/2024 15:01:42 | En complemento de la SSA 202407389, verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-01 desde el QB-01. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202421 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada la verificación mediante ensayo de punto a punto y encontrado dos pares de cables que van conectados a los disyuntores de reserva 721.40 (al QO-01) y 722.40 (al QO-02) del QB-01. Los extremos de estos cables se encuentran en una bandeja portacables ubicada en la cota 127 debajo de los cuadros QO-01 y QO-02. En anexo fotografías de los disyuntores de reserva 721.40 y 722.40. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202407517 | STE | 202407385 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202419 | 10/05/2024 14:59:26 | En complemento de la SSA 202407385, verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-03 desde el QB-07. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202421 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada la verificación mediante ensayo de punto a punto y encontrado dos pares de cables que van conectados a los disyuntores de reserva 721.29 (al QO-03) y 722.27 (al QO-04) del QB-07. Los extremos de estos cables se encuentran en una bandeja portacables ubicada en la cota 127 debajo de los cuadros QO-03 y QO-04. En anexo fotografías de los disyuntores de reserva 721.29 y 722.27. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202405435 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202414 | 05/04/2024 07:42:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual no fue posible cerrar el 52.B estando el cuadro en manual y con tensión de fuente normal. QG-10 encuentrase interligado. | OUO6 | MEG2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202415 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído o disjuntor posição 52B com defeito mecânico, sem condições de reparo por outro de mesmas características (cod. Almox.: 582999). Mantido o relé de proteção Amptector do antigo disjuntor. Realizado ensaios funcionais conforme OABT3663 com resultados satisfatórios em anexo. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202404285 | STE |  | J012A002 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-02/QP-01 | 0254.002-9 | 202411 | 14/03/2024 02:21:12 | Ocorreu o disparo do disjuntor 52-02 do QP-01 (alimentação da ponte rolante principal). Obs.: Verificada a indicação de atuação do relé 50/51N. | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202412 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Com apoio da MEG3 realizada inspeção no barramento das pontes rolantes sem que fosse encontrada qualquer anormalidade. Realizado ensaio de resistência de isolação do circuito de alimentação do barramento das pontes N1/N4/N7/N8/N9/N10, obtendo as seguintes medições: A x Terra: 152Mohm, B x Terra: 155Mohm, C x Terra: 163Mohm, A x B: 317Mohm, A x C: 316Mohm, B x C: 321Mohm, 34°C 68%RH (tensão aplic.: 2500vcc/1min) . Equipamento deixado em condições normais de operação.
202404282 | STE |  | K012A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 | 0254.101-7 | 202411 | 13/03/2024 20:33:05 | OCURRIO EL DISPARO DEL INTERRUPTOR 52.29 DEL QP-03 (ALIMENTACION PONTES ROLANTES EDC). | OUO6 | MEG2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202412 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Com apoio da MEG3 realizada inspeção no barramento das pontes rolantes sem que fosse encontrada qualquer anormalidade. Realizado ensaio de resistência de isolação do circuito de alimentação do barramento das pontes N2/N3, obtendo as seguintes medições: A x Terra: 535Mohm, B x Terra: 627Mohm, C x Terra: 456Mohm, A x B: 1100Mohm, A x C: 1000Mohm, B x C: 1200Mohm, 29°C 66%RH (tensão aplic.: 2500vcc/1min). Equipamento deixado em condições normais de operação..
202403976 | STE |  | L008A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-03 | 0440.008-9 | 202410 | 08/03/2024 16:43:25 | Verificar motivo pelo o nivel da água dos bancos de baterias HO-03 encontram-se abaixo do mínimo. Maurício Ciente. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202411 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada inspeção e ensaios de descarga/carga no banco de baterias durante a execução da SSP 20244101, não encontrando indícios de anomalias. Deixado banco com nível máximo de água e em condições normais de operação. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202402166 | STE |  | K024A001 | QUADRO QG-08 | 0270.008-5 | 202406 | 06/02/2024 11:02:48 | Durante a execução da SSP 20243125 foi encontrado o fim de curso pos. FC do disjuntor 52.C inoperante. | MEG2 | MEG2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202406 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado a substituição do fim de curso pos. FC por outro de mesmas características retirado do almox (BLOCO CONT CHAV F/CURS 1NA/1NF DISJ DS - cod: 582743). Efetuado ensaios funcionais confirmando seu correto funcionamento. Disjuntor 52.C deixado em condições normais de operação.
202401933 | STE | 202312684 | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202405 | 01/02/2024 15:59:56 | Desconectar el cable M83009 del disyuntor 72.3-A5 del panel QDS-3 y dejar el mismo en la canaleta como reserva. Dicho cable alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34 que fue descomisionado, retirado y entregado en Almacenes. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202407 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada desconexión del cable M83009. Posterior a la desconexión la punta del cable desconectado fue aislado y dejado en la canaleta del panel QDS-3 como reserva, según solicitado en la SSA. Emitida SSA: 202402537 a IEQ2 para actualización de diseño. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202401918 | STE | 202312686 | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202405 | 01/02/2024 16:00:07 | Desconectar el cable M83010 del disyuntor 72.3-B5 del panel QDS-4 y dejarlo como reserva.. Dicho cable alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34 que fue descomisionado, retirado y entregado en Almacenes. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202407 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable M83010 que alimentaba al panel 2S-L34 el cual fue retirado. Posterior a la desconexión, la punta del cable desconectado fue aislado y dejado en la canaleta del panel QDS-4 como reserva, según solicitado en la SSA. Emitida SSA: 202402537 a IEQ2 para actualización de diseño. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202401837 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202405 | 31/01/2024 23:19:41 | Ajustar horario del IHM que se encuentra discrepante con el horario usina. | OUO7 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202407 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue constatado que el Smartpack2 master del cargador de baterias C4A estaba indicando por medio de su IHM un horario discrepante, por lo cual se procedío a corregir dicha discrepancia utilizando el software Power Suite, posterior a la corrección fue confirmado que el IHM está indicando el horario correcto. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202401836 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202405 | 31/01/2024 23:19:57 | Ajustar horario del IHM que se encuentra discrepante con el horario usina. | OUO7 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202407 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Fue constatado que el Smatpack2 master del cargador de baterias C3A estaba indicando por medio de su IHM un horario discrepante, por lo cual se procedío a corregir dicha discrepancia utilizando el software Power Suite, posterior a la corrección fue confirmado que el IHM está indicando el horario correcto. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202401835 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202405 | 31/01/2024 23:20:38 | Ajustar horario del IHM que se encuentra discrepante con el horario usina. | OUO7 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202407 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue constatado que el Smatpack2 master del cargador de baterias C2 estaba indicando por medio de su IHM un horario discrepante, por lo cual se procedío a corregir dicha discrepancia utilizando el software Power Suite, posterior a la corrección fue confirmado que el IHM está indicando el horario correcto. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202401834 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202405 | 31/01/2024 23:20:53 | Ajustar horario del IHM que se encuentra discrepante con el horario usina. | OUO7 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202407 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Constatado que el Smatpack2 master del cargador de baterias C1 estaba indicando por medio de su IHM un horario discrepante, por lo cual se procedío a corregir dicha discrepancia utilizando el software Power Suite, posterior a la corrección fue confirmado que el IHM está indicando el horario correcto. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202401827 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202405 | 01/02/2024 07:54:41 | Sustituir los cables de conexión de entrada y salida del disyuntor 52.N2.1 por cables de 120mm2 (código 707526) conforme diseño en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202406 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos os cabos de conexão de entrada e saída do disjuntor 52.N2.1 por cabos de 120mm2 (código 707526). Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min T=25ºC HRA=70%) trecho entrada R/M=10GΩ, S/M=10GΩ, T/M=10GΩ; trecho de saída R/M=100GΩ, S/M=100GΩ, T/M=100GΩ. Desenho já atualizado no SAT.
202401826 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202405 | 01/02/2024 07:54:31 | Sustituir los cables de conexión de entrada y salida del disyuntor 52.N1.1 por cables de 120mm2 (código 707526) conforme diseño en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202406 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Sustituidos los cables de conexión de entrada y salida del disyuntor 52.N1.1 por cables de 120 mm^2 (código 707526). Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500Vcc/1min, Tamb= 25ºC, HR= 70%). Trecho de entrada: R/M= 50 GΩ, S/M= 50 GΩ, T/M= 50 GΩ. Trecho de salida: R/M= 100 GΩ, S/M= 100 GΩ, T/M= 100 GΩ. El diseño ya se encuentra actualizado en el SAT.
202401788 | STE | 202401710 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202405 | 01/02/2024 10:55:03 | SOLICITAMOS APOIO PARA EXECUÇÃO DE TESTES DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS SOLENOIDES DOS DAMPERS DAS FASES "R", "S" E "T" , COTA 124. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202406 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios funcionais (aplicando 131Vca na bobina) nas válvulas solenoides dos dampers com apoio da MAM3, durante ensaios constatado solenoides do sistema "E" cota 124 nas fases B/C lado BR com defeito as mesma serão substituídas pela MAM3, data a ser programada, as demais solenoides constatado seu correto funcionamento, deixando em condições normais de operação.
202401786 | STE | 202401706 | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202405 | 01/02/2024 10:55:13 | SOLICITAMOS APOIO PARA EXECUÇÃO DE TESTES DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS SOLENOIDES DOS DAMPERS DAS FASES "R", "S" E "T" , COTA 108 e 124. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202406 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayos funcionales (aplicando 131 VCA a la bobina) a los solenoides de los dampers con apoyo de personal de MAM-3. Durante los ensayos fue constatado un solenoide del sistema C cota 124 en la fase B lado BR con defecto, el mismo será sustituido por personal de MAM-3, con fecha a ser programada, los demás solenoides se encontraban con funcionamiento correcto, los mismos fueron dejados en condiciones normales de operación.
202401732 | SCA |  | P016A001 | QUADRO KHVA 50 HZ CONTROLE SISTEMA VENTILACAO VERTEDOURO | 0460.023-1 | 202405 | 31/01/2024 08:33:16 | Solicito apoyo para conectar el conductor HV-130 al borne TB del tablero KHVA además de realizar las conexiones necesarias (jumper) para permitir la alimentación en 220V al CNDV-02. Adjunto diseño para conexión. Coordinar actividades con Lidomar (SOCM). | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202406
202401707 | STE |  | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202405 | 31/01/2024 07:36:05 | Durante ejecución de SSP:20243739 fue detectado contactor auxiliar posición "RLB" con defecto. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202405 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado contactor posición RLB con carcaza deformada y pieza móvil trabada, sustituido por otro de mismas carcaterísticas y verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202401640 | STE |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202405 | 30/01/2024 13:53:24 | En función de las reiteradas fallas en el cargador CB-10 (SSA 202401036), alimentar todas las cargas de los cuadros de distribución QB-09 y QB-10 a través del cargador CB-09 con el fin de efectuar monitoreo del cargador. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202405 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada maniobra de interligacion de cuadros QB-09 y QB-10 en función de ser alimentados en su totalidad por el CB-09, permitiendo la ejecución de la SSA 202401650 (Realización de ensayos en conjunto con ILA1), como resultado se encontraron pequeños transitorios en la salida CC del cargador que no incidieron en el funcionamiento en regimen permanente del cargador (Informe de resultados en ANEXO). Posterior al ensayo realizada normalización del sistema y dejado cuadro en condiciones normales.
202401556 | STE |  | P020A005 | CCM KH-21 | 0592.055-8 | 202405 | 29/01/2024 10:35:06 | Verificar/solucionar motivo por el cual la llave de la seccionadora DSC-2 se encuentra desacoplada. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202406 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Verificada palanca de seccionadora DSC-2 desacoplada. La misma fue reubicada en su posición original y fueron realizadas pruebas de abertura y cierre constatándose el funcionamiento correcto de la misma. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202401539 | STE | 202401530 | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202405 | 29/01/2024 09:47:12 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cabo MT605, referente a alimentación secundaria 125VCC del panel CTM-17. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/02/2024. | MEG1 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202405 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação nos cabos MT605 com apoio da MEG1. Ensaio resistência de isolação (500/1mm, Temp. 29 'C; RH 63%; +/terra=15 GΩ; – /terra=12 GΩ; +/– =10 GΩ. Após ensaios deixado em condições normais para energização dos cabos MT605, previsto para semana 06/2024.
202401537 | STE | 202401530 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202405 | 29/01/2024 09:47:30 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cabo M6X0427, referente a alimentación principal 125VCC del panel CTM-17. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/02/2024. | MEG1 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202405 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue brindado apoyo al personal de MEG1 para la realización del punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cable M6X0427. Mediciones obtenidas del ensayo de resistencia de aislación: +/tierra= 670 [MΩ] -/tierra= 1320 [MΩ] +/- = 1960 [MΩ] Temperatura= 28,5 [°C]; Humedad relativa= 63,6 [%] Tensión aplicada= 500 [Vcc] Tiempo de ensayo= 1 [min] Cuadro QB-09 dejado en condiciones normales de operación.
202401535 | STE | 202401530 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202405 | 29/01/2024 09:47:50 | Solicitamos apoyo para ensayo de aislación y punto a punto del cable HT602, referente a alimentación 460V del panel CTM-17. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 02/02/2024. | MEG1 | MEG2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202405 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado apoyo para realización de punto a punto del cable HT602 y ensayo de resistencia de aislación con los siguiente valores. R/S/T a tierra= 146/115/140Mohm; RS/ST/RT=144/268/232Mohm; T=29'C; UR= 63%.
202401506 | STE |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202404 | 27/01/2024 04:59:33 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA LÁMPARA INDICADORA DE ESTADO CERRADO DEL INTERRUPTOR 52A SE ENCUENTRA INOPERANTE. | OUO6 | MEG2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202406 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no circuito de sinalização, encontrado contator pos X52A(B) com defeito. Efetuado a substituição do contator por outro de mesmas características retirado do almox (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 125VCC - cod: 665797) constatando a correta sinalização de disjuntor FECHADO. Equipamento deixado em condições normais de operação. | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202401446 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202404 | 27/01/2024 06:14:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A TENSÃO DO CARREGADOR INDICAVA APROXIMADAMENTE 150VCC, LOGO APÓS A TRANSFERÊNCIA DE FONTE DO QP-01. OBS.: DESCONECTADO E CONECTADO O CARREGADOR, NORMALIZANDO A TENSÃO DE SAÍDA EM ~130VCC. VER ANEXOS. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202406 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado cargador en condiciones normales de operación. Efectuados diversos ensayos siguiendo la OA.0459-R00. Para verificar el estado del rectificador. Items. 17- Tensión de fluctuación. Encontrado: 131.6Vcc, Esperado:1 31,6Vcc 19- Limitación de corriente general. Encontrado: 300A, Esperado:300A 23- Rectificador anormal. Encontrado: 15s, Esperado:15s Conmutación de alimentación de control: Resultado satisfactorio. No se encontró anormalidad alguna. Dejado equipo en condiciones normales |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202401416 | STE |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202404 | 25/01/2024 16:38:22 | Durante la ejecución de la SSA: 202400451 , fue constatado que el panel KG-13 no reportaba alarma ¨Condición anormal" en SCADA, siendo que el panel estaba aislado totalmente. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202404 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del circuito de falta de tensión y fue encontrado que el relé temporizado pos. 27A1 se encontraba con defecto (no cambia de estado los contactos), por lo tanto se sustituyó el mismo por otro de iguales características que fue retirado del almacén (cod. almox: 711297). Relé instalado fue ajustado según OA.0323-R00. Efectuado ensayos confirmando el correcto funcionamiento del relé, señalizando correctamente en SCADA. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202401345 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202404 | 25/01/2024 07:25:23 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1801, TSA-1802 e TSA-1803, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da unidade geradora 18. PD a ser realizado de 19/02/2024 à 29/02/2024. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202408 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada inspección y ensayo de los termostatos TSA-1801, TSA-1802 y TSA-1803, referentes a temperaturas de los recintos de los transformadores de la unidad generadora 18, constatándose la correcta actuación a 40°C y rearme a temperatura inferior a la misma, conforme OA.0393-R00. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202401320 | STE | 202306464 | P002A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.058-8 | 202404 | 24/01/2024 11:18:50 | Favor realizar la desconexión y conexión posterior al cambio del nuevo motor de accionamiento del sistema A, VVT-0131 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202405 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a desconexão do motor antigo e conexão do novo motor de acionamento do sistema A (VVT-0131). Resist de isol do motor (500Vcc/1min): bob/⏚=945MΩ. Resist de isol da resist aquec (250Vcc/1min): resit/⏚=10,5GΩ. Temp: 31ºC / RH: 64,3%. Resist de bob: U/V=2,29Ω; U/W=2,30Ω; V/W=2,30Ω. Tensão/Corrente do motor: R/S=460,7V; R/T=462,5V; S/T=461,4V; R=9,1A; S=8,8A; T=9,1A. Tensão/Corrente do resist aquec: 227,2V; 0,14A. In do motor: 11,8A. Equip deixado em condições normais de operação.
202401307 | STE | 202319752 | P029B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.098-8 | 202404 | 24/01/2024 10:54:47 | Realizar la conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG18A, frente al pozo KA-05 conforme solicitado en la SSA matriz. Utilizar conductor cód. Stock: 213624 Obs: Padrones de instalación anexados en la SSA matriz | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202406 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Conforme solicitado realizado conexão com cabo de terra no conduto de ventilação localizado na cota 92, eixo C-D, UG18A, frente ao poço KA-05.
202401305 | STE | 202319751 | P029A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.095-3 | 202404 | 24/01/2024 10:56:32 | Realizar la conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG18, frente al pozo KE-03 conforme solicitado en la SSA matriz. Utilizar conductor cód. Stock: 213624 Obs: Padrones de instalación anexados en la SSA matriz | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202406 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Conforme solicitado realizado o aterramento dos dutos de ventilação localizados na cota 92, eixo C-D UG18 em frente ao poço KE-03.
202401304 | STE | 202319750 | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202404 | 24/01/2024 10:59:16 | Realizar la conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG17, frente al pozo KD-05 conforme solicitado en la SSA matriz. Utilizar conductor cód. Stock: 213624 Obs: Padrones de instalación anexados en la SSA matriz | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202406 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme solicitado realizada conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG17, frente al pozo KA-05.
202401303 | STE | 202319749 | P027A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.086-4 | 202404 | 24/01/2024 10:55:25 | Realizar la conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG16, frente al pozo KE-04 conforme solicitado en la SSA matriz. Utilizar conductor cód. Stock: 213624 Obs: Padrones de instalación anexados en la SSA matriz | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202406 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Conforme solicitado realizada conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG16, frente al pozo KE-04.
202401301 | STE | 202319748 | P023A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.047-3 | 202404 | 24/01/2024 10:58:03 | Realizar la conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG12, frente al pozo KA-03 conforme solicitado en la SSA matriz. Utilizar conductor cód. Stock: 213624 Obs: Padrones de instalación y anexados en la SSA matriz | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202406 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG12, frente al pozo KA-03.
202401296 | STE | 202319747 | P025B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.062-7 | 202404 | 24/01/2024 08:47:42 | Reponer la conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG15, frente al pozo KD-04 conforme solicitado en la SSA matriz. Utilizar conductor cód. Stock: 213624 Obs: Padrones de instalación anexados en la SSA matriz | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202406 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Conforme lo solicitado fue efectuada la conexión de puesta a tierra en los ductos de ventilación en la cota 92, eje C-D, UG15, frente al pozo KD-04
202401249 | STE |  | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202404 | 23/01/2024 13:59:39 | Retirar el conjunto de comando-motor para carga de resorte del disyuntor 521-10 del CS-02. El mismo será enviado a WService para fabricación a medida del disco de fricción (código 608971) utilizado en este conjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202404 | TORRES SOSA EVER DAVID | Instalados nuevos disco de fricción confeccionado vía impresión 3D y realizados ensayos según descrito en la SSA 202407322, dichos ensayos fueron exitosos dejando dicho disyuntor en condiciones normales de operacion.
202401247 | STE |  | P021B007 | CCM KH-46 | 0592.035-3 | 202404 | 23/01/2024 16:06:39 | Verificar/solucionar motivo por el cual el bloqueo mecanico de la seccionadora DSC-2 se encuentra desacoplada. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202404 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado manopla de la seccionadora y fue encontrado el pino y el resorte del sistema de bloqueo de la seccionadora DSC-2 fuera de lugar, por lo tanto fue reposicionado dichos componentes en la manopla donde va instalado el sistema de bloqueo de la seccionadora ,realizado ensayo de cierre/abertura de la seccionadora verificando que sistema de bloqueo está funcionando correctamente. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202401150 | STE |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202404 | 22/01/2024 11:44:05 | Verificar/solucionar motivo el cual hubo disparo del interruptor 523.16 (abierto el interruptor para rearmar alarma). | OUO5 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202404 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Devido disparo ocorrido no disjuntor 523.16, foi realizado ensaios de resistência de isolação nos cabos de alimentação das tomadas de força (EL.78,50 ): R/massa=500MΩ; S/massa=505MΩ; T/massa=550MΩ; R/S= 370MΩ; S/T= 479MΩ; T/R= 370MΩ. Retirado disjuntor para realizar ensaios em bancada, valores em anexo. Após ensaio mesmo foi reinstalado na sua posição original constatando seu funcionamento normal. Medições de tensão: R/S=459Vca; S/T=460Vca;T/R=461Vca.
202401146 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202404 | 22/01/2024 11:18:01 | Prestar apoyo a la SOCM.DT desconectando el cable del disyuntor 52-23 (conectado en la SSA 202319987) para reutilizarlo en el QT-03. Coordinar trabajo con SOLON de SOCM.DT | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202404 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Prestado apoio a SOCM.DT desconectando o cabo do disjuntor 52.23 (conectado na SSA 202319987) que será utilizado no QT-03. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202401142 | STE | 202320636 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202404 | 22/01/2024 11:18:16 | Sustituir el disyuntor 52-6 del QT-03 por el disyuntor código 345482. Realizar ensayos al nuevo disyuntor conforme planilla adjunta. Conectar el cable de alimentación del tablero auxiliar del CTM, que será utilizado durante el retrofit de los tableros principales. Conectar al disyuntor 52-6 del QT-03. Prestar apoyo a MEG1 para test de punto a punto, ensayo de aislación y secuencia de fase (coordinar con Rogerio Barth). El cable será lanzado por la SOCM.DT (coordinar con SOLON). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202404 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituido disj pos 52-6 pelo disj cod 607223 (ensaio e email anexo) retirado do almox. Conectado cabo de alim do quadro aux do CTM no disj substituto. Realizado ensaios de ponto a ponto, resist de isol e seq de fase nos cabos conec ao disj com apoio da MEG1. Ensaio resist isol (500Vcc/1min - Temp: 26,6ºC; RH: 54,2%): A/⏚=349MΩ; B/⏚=325MΩ; C/⏚=323MΩ; A/B=420MΩ; A/C=515MΩ; B/C=374MΩ; Emitida SSA 202401563 p/ codificação e devolução de material. Equip deixado em cond normais de operação.
202401124 | STE |  | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202404 | 23/01/2024 07:42:10 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual não houve atuação do alarme de Falha à Terra, estando a tensão para terra no polo negativo em -20V. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202405 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada ausencia de reporte de falla a tierra realizando ensayo de la misma, encontrado MODULO ELECTRO ALARM FUGA TIER 125/24VCC(cod:112372) con defecto, sustituído por otro de mismas carcaterísticas retirado de almacén y ajustado valor de falla a tierra conforme OA.0756 (25Vcc) Emitida SSA:202401890 para IMA 0 gestionar reparación del módulo. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202401123 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202404 | 23/01/2024 15:21:10 | Verificar/solucionar motivo por el cual actuo sobrecarga en el VVT-0914 | OUO5 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202404 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de resistencia de aislamiento del VVT-0914, valores: R/S/T/ ⏚ (500 Vcc, 1', 28°, 79% )=100MΩ, BP Megger= 717140 Se procedió a energizar el circuito, mediciones: Ir/s/t= 63.2/59.5/61.9 A, IN=67 A Vr/s/t=447/448/449 Vca Se dejó en observación por el resto de la jornada, el relé no volvió a disparar. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202401095 | STE |  | L019B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-10 | 0433.060-9 | 202404 | 22/01/2024 00:05:28 | verificar y solucionar motivo por el cual cae con intermitencia la alarma "AUXILIAR_CC QNB-10 TENSION CC BAJA" obs: verificado en el panel con tensión normal | OUO5 | MEG2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202404 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Verificado que la actuación de esta alarma era generada por la base del relevador auxiliar X27 (se encontraba con suciedad) , haciendo caer la tensión de SCADA a 12VCC y actuación en la UTR. Fue realizado un desmontaje de la base efectuando limpieza y reapriete, posterior a eso fue rearmada la alarma a 24Vcc (rearme SCADA) y fueron realizados ensayos de actuación y rearme de la alarma dando resultados satisfactorios, tela SCADA en adjunto. Dejado equipo en condiciones normales.
202401062 | STE |  | P024B005 | CCM KH-31 | 0592.044-2 | 202404 | 22/01/2024 07:33:06 | Para atender la SSA 202400686, retirar las garras de fuerza de la gaveta de reserva posición 52-31, e instalar en la gaveta con defecto posición 52-29. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202404 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de las garras de fuerza dañadas del disyuntor pos.52-31 (Reserva) por otra de mismas características retirada de almacenes, cod: 718449. Se realizó el ensayo de Resist. de aislamiento A/B/C/⏚ (500Vcc,1min,t= 23°C, RH: 69%,)= 4800/5000/4600MΩ, BP Megger: 717140 . Valores de Resistencia. de contacto desde el relé térmico hasta la salida de las garras de fuerza RA/RB/RC = 0.08/0.11/0.10 Ω Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202401041 | STE |  | P029A003 | QUADRO KG-48 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.027-8 | 202403 | 19/01/2024 14:19:41 | Verificar/solucionar anunciador con defecto, sin aceptar prueba de lampara y de función. | OUO2 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202404 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Verificado fusíveis posição F1A e F2A rompido. Efetuada inspeção e não encontrados vestígios aparentes de motivos que possam ter dado causa ao rompimento da proteção. Substituídos fusíveis por outros de mesmas características, fornecido pela assessoria e verificado o completo reestabelecimento das condições operativas do anunciador. Medido a plena carga: entradas 225,0 V/200mA e 123,3V/500mA; saída 26,6 V/1,5 A. Efetuada a simulação de alarmes e confirmada a correta indicação no anunciador. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202401036 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202403 | 19/01/2024 11:51:10 | Verificar/solucionar motivo por el cual el cargador CB-10 dejó de conducir ,acionando la alarma "QB-10 tensión baja barra 2", Obs: Verificado en el local baja tensión en la barra 2 QB-10, rearmado con procedimentos operacionales. | OUO6 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202404 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme P. T. da IEQ2 o carregador foi monitorado por ILA1 sem que fosse constatado qualquer bloqueio. Sugere seguir com as manutenções periódicas. Obs:Sem2024/25 carregador deixou de conduzir e voltou a conduzir sem que fosse constatada a causa SSA:202409770; Sem2024/39 o carregador deixou de conduzir sendo substituídos os cabos do Shant e do circuito de carga manual e o cartão E1 que estava com componentes soltos. Carreg. em condições normais oper. desde 27/09/2024 SSA:202415529.
202400988 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202403 | 18/01/2024 16:28:26 | Verificar motivo por el cual luego de normalizar el cargador CB-03 y colocar la llave CSO en "Automático", correspondiente a la AT 202400636, permaneció la alarma "CONTROL AUTOMATICO DESCONECTADO" en el tablero del ASP-01. Obs.: En el SCADA con indicación normal. | OUO1 | MEG2 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202403 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado chave CSO (Manual/Automático) defeituosa (avaria nos contatos internos) e substituída por outra retirada do almoxarifado (CHAVE ELET ROT COM 2POS 10CONT 10A, Cod:111155). Realizado ensaios e obtidos resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202400960 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202403 | 18/01/2024 11:05:09 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o respectivo painel apresenta alarme de condição anormal sem causa aparente. | OUO5 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202404 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no circuito de alarmes, encontrado atuação indevida de alarme de disparo do disjuntor 52.08 (o disjuntor encontrava-se fechado). Realizado manobras de abertura, fechamento e disparo no disjuntor 52.08 constatando a correta atuação e rearme do alarme de condição anormal. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202400942 | STE |  | P028B001 | QUADRO KG-39 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.022-7 | 202403 | 18/01/2024 10:59:21 | Verificar/solucionar disparo del interruptor 52.24 correspondiente al GMV18A04 (Sistema F) | OUO6 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202404 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado conexão da fase C do motor do GMV 18A04 rompida ocasionada por má conexão. Realizado nova conexão com funcionamento normal do motor. Medições: Resistencia de isolamento= 500V / 28°C / 62% - 80MΩ. Vab=454,1V, Vac=454,8V e Vbc=453,9V , Ia=18,8A, Ib19,8A, Ic=19,4A e In=21A. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202400888 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202403 | 17/01/2024 14:32:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual el voltímetro esta con indicación errónea. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202404 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado voltímetro pos. G50 con indicación errónea, indicando 20Kv siendo que en su entrada esta en 115Vca que corresponde a 13,8Kv. Substituido por el voltímetro (Cod. Almox. 503843) VOLTIMETRO ANALO H/M 15KV/115V. Efectuados los ensayos (Ensayo en la tabla anexa) y al normalizar la indicación en el puntero Indica 13,8Kv; Tensión en la entrada del voltimetro 115Vca. Emitida SSA 2024001160 p/ gestionar reparo del voltímetro averiado. Equipo en condiciones normales de operación |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202400803 | STE |  | K079A001 | QUADRO QJ-09 | 0257.009-2 | 202403 | 16/01/2024 09:08:24 | Durante ejecución de SSP 20241323 constatado relé de bloqueo posición '86-A1' y relé auxiliar posición '49.1X' con defecto. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202403 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado relé de bloqueo 86-A1 con la bobina quemada dificultando su actuación, y relé aux 49.1X con defecto. Efectuada la sustitución por otros de iguales características retirados de almx: (rele bloqueo 110086 y rele 49.1X 197823), realizados ensayos y verificado correcto funcionamiento de los mismos. Emitida SSA para IMA0: 202400866 para gestionar reparo del rele de bloqueo averiado. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Ejecutado con la AT 202400400.
202400753 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202403 | 15/01/2024 17:07:28 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou alarme de falha a terra no CN.12. Deixado as cargas do QN.12 interligadas com QN.11. Observação: A falha a terra rearmou com a abertura do disjuntor 72H do CN.12. | OUO5 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202403 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado no local que com o CN-12 totalmente isolado do sistema (alimentando somente o banco de baterias) a tensão local estava em: +108 Vcc e - 23,6Vcc. Verificado excesso de eletrólito tanto nas estantes como nos elementos das baterias. Foi realizada limpeza geral de todos elementos, bem como de suas bases e das estantes, utilizando água borificada, álcool e panos secos. Após a limpeza o alarme de fuga a terra foi normalizado. Medições finais: +72,9Vcc e -58,7Vc.
202400686 | STE |  | P024B005 | CCM KH-31 | 0592.044-2 | 202402 | 14/01/2024 17:52:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor 52.29, referente ao VVT-1513. Constatado presença de fumaça na gaveta do disjuntor, conforme vídeo em anexo. | OUO6 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202403 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado garra de fuerza de la gaveta 52.29 derretido por falso contacto y el cable de salida fase C con el terminal dañado , efectuado sustitución de la garra dañada por la garra de fuerza de la gaveta de reserva pos. 52.31 y la sustitución del terminal dañado. Realizado ensayos y mediciones del VVT-1513 confirmando su correcto funcionamiento. Mediciones en anexo. Emitidas SSA:202401062 p/normalizar gaveta 52.31 y 202401113 p/ la compra de material p/ reponer la garra en la gaveta reserva.
202400684 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202402 | 14/01/2024 17:31:44 | Verificar y solucionar alarma intermitente de "SUBTENCION BARRA 1(27.1) CUADRO DISTRIBUCION" estando las tensiones en los valores normales, cayendo la alarma solo en el anuciador. Ver anexos. | OUO5 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202403 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado valor elevado de ripple na saída da fonte CV2 (3,5 V), ocasionando atuação indevida do alarme no anunciador. Substituído a fonte por outra idêntica retirada do almoxarifado (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC, Cod:111384). Realizado ensaios e verificado funcionamento normal após a troca. Medições: Tensão de entrada 129,8 Vcc / 122,0 Vca, Tensão de saida 28,2 Vcc, Corrente de saida 1,4A e Ripple=0,7 V . Emitido SSA: 202401153 para IMA0 gestionar reparo da fonte. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202400668 | STE |  | K012A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-03 | 0254.102-5 | 202402 | 13/01/2024 03:28:24 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "AUXILIAR_CA DISJ 52-30 QP-03" no SCADA, sem rearme. No local foi verificado cheiro de queimado e atuação do relé de sobrecorrente 50/51N (imagem em anexo). | OUO6 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202403 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se inspeccionó el disyuntor, el relé y el circuito de disparo, sin presentar anomalidades, se realizó el ensayo de R. de aisl del circuito del Disy.de 13.8kV 52.30 del QP-03 desde la salida hasta la entrada de los puentes grúa,valores : Megger (5000Vcc,1min, T=32 °C, RH=80%) BP=650954: C/tierra=308MΩ B/tierra=280 MΩ A/tierra=270MΩ AC=600MΩ AB=600MΩ BC=600MΩ Se energizó el circuito del Disyuntor 52.30, sin anomalidades. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación
202400667 | STE |  | J013A037 | QUADRO QP-02 | 0253.002-3 | 202402 | 13/01/2024 03:29:56 | Verificar y solucionar motivo del disparo del disyuntor 52-P en el cubiculo 16.(Calentamiento, iluminacion y tomadas de los cubiculos de 01 al 16). | OUO5 | MEG2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202403 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado disyuntor 52.P abierto, efectuada la inspección y encontrado que la manopla de accionamiento se encontraba suelta. Sustituido disyuntor por otro de semejantes características. (IN 32A, 3F, Curva B), retirado de almoxarifado sobre el código 165212 y normalizada la situación del circuito, ensayos del disyuntor en anexo. Medido después de la energización IR/IS/IT = 10.6/10.3/9.6A, VRS/VST/VTR=226/226/227 Vac. Dejado el tablero en condiciones normales de operación.
202400451 | STE |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202403 | 19/01/2024 17:27:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52.1 no cerro durante proceso de normalización. | OUO3 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202404 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado mecanismo que acciona el disyuntor 52.1, y fue econtrado desajustado el mecanismo con respecto a la manopla del disyuntor,por lo tanto fue efectuado el ajuste y lubrificación del mecanismo que acciona el disyuntor. Realizado ensayo de cierre/abertura del 52.1 en conjunto con el personal de OPUO.DT confirmando el correcto funcionamiento del mismo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202319571 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202348 | 01/12/2023 14:38:53 | Prestar apoyo a la SOCM.DT aislando y desconectando los cables de salida de los disyuntores 52-Q1 y 52-Q5. Realizar ensayo de aislación y volver a conectar los nuevos cables luego de las reformas a ser realizadas por obras. Coordinar los trabajos con Diego Molas (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202349 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Prestado apoyo a la SOCM.DT, donde fue desconectado los cables solicitados para posibilitar el cambio de electroducto de los mismos debido a la reformas del predio, al finalizar el servicio del personal de SOCM.DT fue realizado ensayos de aislación y punto a punto de los cables (ensayos en anexo) y se preocedió a conectar los mismos. Med. obtenidas luego de la energización disy.52-Q1: VAB/VAC/VBC:216,3/216,6/216,3Vca y 52-Q5: VAB/VAC/VBC:433,1/434,3/434,4Vca. La corriente en los dos disy. es 0A.
202319154 | STE | 202319137 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202347 | 23/11/2023 16:51:50 | Para atendimento da SSA 202319137, retirar a chapa de fundo, disjuntor, tulipas, isoladores de conexão e barramento para substituição e normalização temporária do disjuntor 52-C. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202502 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado el retiro de aisladores de conexión y tulipas del cubículo A5 para la normalización temporaria del cubículo del 52-C. Los demás componentes no fueron retirados ya que se reutilizaron los propios componentes reparados del cubículo 52-C. Dejado componentes reemplazados en el cubículo. Emitida SSA 202500289 (D) para adquisición de los componentes retirados para el restablecimiento del cubículo A5. Registro fotográfico del cubículo A5 en adjunto. Servicio ejecutado con AT 202500021.
202319137 | STE |  | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202347 | 23/11/2023 14:50:36 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP 20232161, verificado curto-circuito na interligação com a barra A, provocando danos no barramento, nos isoladores e no cubículo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202550 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | SEM 2025/02: Retirados aisladores pasantes y barras de cobre del cubículo del disyuntor 52-A5 (SSA 202417355) y reinstalados en el cubículo del disyuntor 52-C (SSA 202417300). Emitida SSA 202500289 para reposición de materiales del cubículo del disyuntor 52-A5. SEM 2025/50: Reinstalados aisladores pasantes y barra de salida del cubículo del disyuntor 52-A5, adquiridos con la SMDTC-2038. El equipamiento quedó en condiciones normales de operación (SSA 202518382).
202318374 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202345 | 09/11/2023 04:59:07 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA INDICACIÓN DE ESTADO DE LOS INTERRUPTORES ``72C´´ Y ``72E´´ SE ENCUENTRAN AMBAS ENCENDIDAS (ABIERTO/CERRADO), CONFORME ANEXO. OBS_1: VERIFICADO AMBOS INTERRUPTORES CERRADOS. OBS_2: ANOMALÍA REINCIDENTE DE LA SSA 202303701. | OUO5 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202346 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM_2024/28: Equipamiento modernizado. Acompañamiento y supervisión de desmontaje del antiguo panel, y montaje del nuevo panel CBC-01 mediante documento SSA 202409577. Cambio de equipo mediante documento SSA 202411014. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202315374 | STE |  | K098C001 | QUADRO QGBT-1.1 | 2143.007-4 | 202337 | 14/09/2023 17:12:11 | Durante tentativa de energização da UPS-LQEE60, foi constatada fase invertida no log (frequência de entrada anômala), conforme anexo. | MEL3 | MEG2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado interruptor 52-06 referente a la alimentación de la UPS y constatado invertida las fases S y T en la salida del interruptor. Realizada la adecuación de las fases conforme proyecto. Efectuada mediciones de tensión AB/BC/AC: 219,7/220,2/219,9 [V] y constatada la normalización de la alimentación y el rearme del alarma en la UPS.
202315333 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202337 | 14/09/2023 08:28:52 | En complemento a la SSA 202223534 conectar el cable E6X6058 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E6X6058. Efetuada costura solicitada no desenho e realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-618. Emitida SSA 202315811 para atualização de desenho.
202315331 | STE |  | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202337 | 14/09/2023 08:30:03 | En complemento a la SSA 202223530 conectar el cable E6X6055 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E6X6055 . Efetuada costura solicitada no desenho e realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-612. Emitida SSA 202315742 para atualização de desenho.
202315330 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202337 | 14/09/2023 08:30:46 | En complemento a la SSA 202223529 conectar el cable E6X6054 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E6X6054. Efetuada costura solicitada no desenho e realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-610. Emitida SSA 202315742 para atualização de desenho.
202315328 | STE |  | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202337 | 14/09/2023 07:49:41 | En complemento a la SSA 202223533 conectar el cable E6X6057 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202338 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E6X6057. Efetuada costura solicitada no desenho e realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-616. Emitida SSA 202315742 para atualização de desenho.
202315326 | STE |  | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202337 | 14/09/2023 07:50:32 | En complemento a la SSA 202223532 conectar el cable E6X6056 a la bornera X2 y realizar costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E6X6056. Efetuada costura solicitada no desenho e realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-614. Emitida SSA 202315742 para atualização de desenho.
202315029 | STE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202337 | 11/09/2023 09:26:01 | En complemento a la SSA 202223527 conectar los cables E6X6051/E6X6048 a las respectivas borneras y realizar las costuras conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202337 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E6X6051, efetuada costura entre a borneira X1 (alarme dos disj. 52-A/B/C) e X1.1 ((alarme dos disj. 52-1/2). Realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-634. Após teste de ponto a ponto com a MEL3 foi feita a conexão do cabo E6X6048 .Emitida SSA 202315455 para atualização de desenho.
202315027 | STE |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202337 | 11/09/2023 09:23:32 | En complemento a la SSA 202223528 conectar el cable E6X6053 a la bornera X1 y realizar las costuras en la bornera X2 conforme diseño en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202337 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Após teste de ponto a ponto com a MEL4 foi feita a conexão do cabo E6X6053. Efetuada costura entre a borneira X1 (alarme de posição da seccionadora 89.A) e X2 (trips dos disjuntores 52.1 a 52.16). Realizados ensaios e verificado correto funcionamento da sinalização na UTR-634. Emitida SSA 202315427 para atualização de desenho.
202314995 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202336 | 06/09/2023 18:11:54 | Verificar el disparo del interruptor 52.P | OUO6 | MEG2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202338 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Inspecionado circuito e não encontrado vestígios aparentes que possam dar causa ao disparo. Medido res. de isolamento p/ massa fase R/S/T = 1,26/1,21/1,31 Mohms, 28C, 82%URA, IB4069. Verificado disj. 52p c/ intermitência no fech/abertura dos contatos de força. Substituído disj. p/ outro de semelhantes carac. (IN 32A, 3F, Curva B), retirado do almoxarifado sob o código 165212 e normalizada a situação do circuito. Medido após energização IR/S/T = 3,1/4,2/3,1A, VRS/ST/TR 220,9/219,9/221,1 Vac
202314056 | STE | 202209695 | P009B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.120-2 | 202334 | 23/08/2023 17:28:19 | FAVOR REALIZAR TEST DE FUNCIONAMIENTO A LOS DAMPERS DE LA ELEV.108 (SALA DE TRANSFORMADOR) EN LAS FASES "S" LADO BR Y LADO PY; FASE "T" LADO PY; Y EN LA ELEV.124 SIST. "C" FASE "T" LADO PY. OBS: FAVOR ENTRAR EN CONTACTO CON MAM3 PARA REALIZAR EL TEST. | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202335 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme solicitado y en conjunto con la MAM3, fueron realizados los ensayos a los dampers correspondientes solicitados en la descripción de esta SSA, actuando todos ellos conforme esperado. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202313716 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202333 | 18/08/2023 07:39:53 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o mecanismo de acionamento elétrico não está efetuando o fechamento do disjuntor 52A. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202334 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada falla en el ajuste del mecanismo de cierre del disyuntor 52A, debido a no poseer una manopla compatible en tamaño con el mecanismo motorizado de cierre y abertura (provocando desajuste del mecanismo). intercambiadas manoplas del disyuntor 52A y disyuntor 72G (Reserva que no posee accionamiento motorizado), posteriormente realizado ajuste correcto del mecanismo dejando el disyuntor en condiciones normales de operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202313682 | STE |  | J036A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.028-5 | 202333 | 17/08/2023 10:54:22 | Durante ejecución de SSP 20232276 constatado relé de protección posición '51GS-D' sin aceptar ajuste de corriente de pick-up. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202333 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído relé de proteção posição '51GS-D' inoperante (não aceita ajuste de corrente de pick-up) por outro retirado no almox. (código 583138). Realizado ensaios constatado seu correto funcionamento de atuação, Corrente de pick-up= 0,5A ; Corrente de drop-out= 0,48A ; Tempo de operação= 0,2 seg. conforme OA BT3667/2009. Deixado relé de proteção em condições normais de funcionamento. Emitido SSA 202313724 p/ gestionar reparo.
202313170 | STE |  | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202332 | 08/08/2023 16:20:01 | Verificar/Solucionar por el cual disparo el interruptor 72D de interligación, sin rearme. Ver Anexo. | OUO2 | MEG2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202333 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado disyuntor 72D disparado sin aceptar rearme, retirado motor frontal de cierre y abertura pudiendo observar que la manopla principal del disyuntor se encontraba rota, reemplazada manopla por otra de iguales características confeccionada con la impresora 3D, posterior al cambio se logro rearmar el disyuntor y dejar en cuadro en condiciones normales de operación.
202312443 | STE |  | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202330 | 27/07/2023 14:03:29 | Durante la ejecución de la SSP 20232275 (1A), fue constatado que el disyuntor posición "52C" no acepta comando de abertura eléctrico. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202330 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada la bobina de abertura con defecto, substituida por otra de mismas características ( BOBINA ABER DISJ DS 125VCC cod almox: 217590 ), realizados ensayos funcionales dando resultados esperados. Emitida SSA 202312522 para IMA0 para el reparo de la bobina defectuosa. Equipamiento dejado en condiciones normales de operacion.
202312208 | STE |  | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202329 | 23/07/2023 23:29:32 | Verificar e solucionar plaqueta da sinalização "MOLA CARREGADA" do disjuntor 52-E descolada. | OUO5 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202330 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada la plaqueta de señalización de "Mola Carregada" fuera de su posición, realizada la recolocación con adhesivo araldite, posteriormente fue realizado la prueba de carga de resorte normalizando su indicación normal. Equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202310819 | STE | 202310747 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202327 | 03/07/2023 09:10:35 | Realizar una inspección visual y verificar el correcto funcionamiento de los capacitores midiendo la capacitancia. Verificar el correcto reaprieto de la conexión eléctrica y signos de sobrecalentamiento. En caso de encontrar capacitor con defecto, sustituir. En anexo informe técnico de laboratorio sobre imagen tomográfica con sospecha de falla de capacitor. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202327 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constado falso contacto en 2 capacitores debido a la deformación de sus roscas de fijación (polo negativo), reemplazado por otros de iguales características retirados de deposito solucionando los puntos calientes encontrados en la inspección previa. Mediciones finales: C1-4070, C2-4140, C3-4130, C4-4060, C5-4100, C6-4100, C7-4070 (Micro Faradios). Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202310677 | STE |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202326 | 29/06/2023 11:24:44 | Verificado durante inspeção 4A que o Contator FL.2 apresentou mau funcionamento. | MEG2 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202326 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado durante inspeção 4A que o contator pos. FL.2 estava com seu núcleo travado, impossibilitando acionamento do mesmo. Substituído contator pos. FL.2. Realizados testes de funcionamento e verificado funcionamento conforme esperado. Equipamento funcionando normalmente.
202309447 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202323 | 11/06/2023 03:26:12 | Verificar e solucionar nível baixo de eletrólito no elemento 61 (em comparacao aos elementos adjacentes). Segue video em anexo. | OUO7 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202324 | ALTAIR WIGGERS | Constatado nível baixo de eletrólito. Foi adicionada água desmineralizada nos elementos 52/59/60/61/91/93, que se encontravam-se com nível baixo. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202308084 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202320 | 16/05/2023 10:24:22 | Durante atendimento da SSA: 202307867 constatado falso contato no contator pos. "C1" que alimenta a bomba BIN-18A01. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202320 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Após constatado falso contato e avaria no contator pos. "C1" que alimenta a bomba BIN-18A01, realizado a substituição do mesmo por outro de mesmas características. Realizado ensaios no motor após substituição do contator. Megger (500V/1min): 8100Mohm, Temperatura: 21,3ºC; Umidade: 63,8%; Tensão: AB/AC/BC - 451,8V/ 453,1V/455,2V - Corrente: A/B/C - 207,8A/ 209,1A/ 215,4A - In: 235A. Executado com AT 202304343. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202307547 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202319 | 08/05/2023 10:01:00 | Durante la ejecución de la SSP:20234892 MP1A, fue encontrado desequilibrio de corriente en las fases de entrada del Cargador CN-13. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202319 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución de los siguiente cartones pos. E1, E3 y FN-2 (Cod. Almox: 307351/307378/307394) por otro de iguales caracteristicas retirado del almacén. Posterior a la substitución fue realizado el ajuste según OA.0758-R00 y ensayado utilizando la caja de resistencia como carga confirmando el equilibrio en las fases, mediciones en anexo, fueron emitidos los siguientes SSA: 202307849 y 202307851 a IMA0 para gestionar reparo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202307209 | STE |  | G077A001 | QUADRO CM-01 | 0314.001-6 | 202317 | 29/04/2023 11:16:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não ocorreu interligação automática entre os quadros CM.01 e CM.02 durante desenegização do Transformado T06. | OUO7 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202318 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado simulación de subtensión en el relé posición 27-A referente al transformador T06 y constatado la transferencia automática de forma exitosa, abriendo el interruptor de entrada posición 52-A y cerrando el interruptor de interligación posición 52-C luego de 1 segundo, conforme orden de ajuste OA.0035. Efectuado el ensayo en dos ocasiones sin constatar anormalidad, como se observa en la captura del SCADA colocadas en anexo.
202306516 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202316 | 18/04/2023 22:26:11 | Nível de eletrólito abaixo do mínimo nos elementos 57, 59 e 60. | OUO7 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202316 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico SSA: 202306911 El aumento del consumo del electrolito obedece al aumento en la corriente de flotación por causas desconocidas. Realizado ciclo de carga y descarga y la corriente disminuyó a valores nominales. Realizado ensayo de capacidad con resultados satisfactorios. Estará programado una nueva revisión en junio para acompañar y verificar la evolución de la corriente con la SSA:202402626. | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202306489 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202316 | 18/04/2023 16:34:19 | Prestar apoyo al contratista para ensayo punto a punto y conexión de los cables H84042 y H84050 a los disyuntores 52.5 y 52.6 (QIN-7A) respectivamente. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202316 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento y supervisión al contratista en los ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento de los cables H84042 y H84050, y posterior conexión a los interruptores 52-5 y 52-6 respectivamente. Los valores medidos dieron por resultado: - H84042 : R/⏚= 525[MΩ]; S/⏚= 525[MΩ]; - H84050: R/⏚= 525[MΩ]; S/⏚= 525[MΩ]; T/⏚= 525[MΩ]; - Hum.= 58%, T= 25,9°C. Emitida SSA 202306868 para IEQ2 actualizar diseños. Servicio realizado con la AT 202303438.
202305976 | STE |  | L004B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-08 | 0434.080-8 | 202315 | 11/04/2023 09:16:39 | Realizar desmontaje parcial y posterior montaje del banco de baterías HB-08, a fin de posibilitar el montaje del nuevo banco de baterías HN-14(2023/05257). | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202315 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizada desmontagem parcial e posterior montagem do banco de baterias HB-08, a fim de possibilitar a montagem do novo banco de baterias HN-14 (2023/05257).
202305578 | STE |  | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202314 | 03/04/2023 09:16:04 | Durante atendimento a SSP20232273 foi verificado que o disjuntor posição 52.C não fecha devido a partes danificadas do mecanismo de fechamento. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202314 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado alavanca de engate de fechamento danificada impossibilitando fechamento do disjuntor. Foi substituída alavanca(e mancais) por outra de mesmas características (cód. amox.711791). Realizados ensaios de abertura e fechamento mecânico e elétrico e verificado correto funcionamento.
202304814 | STE | 202304760 | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202312 | 23/03/2023 09:04:57 | FAVOR REALIZAR ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO EN LOS SOLENOIDES DE LOS DAMPERS DE LA ELEV. 108 FASE T LADO PY Y BR, ENTRAR EN CONTACTO CON MAM3 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN CONJUNTO. | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202313 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Injetada tensão nas bobinas dos solenoides fase T do lado BR e PY onde foi constata atuação de ambos dumpers. Medida resistência ôhmica 600 Kohm , res. isolação 1,12Gohm (100VCC/1min.; temp. amb.:28ºc; URA: 67%) lado BR ; resistência 612 Kohm e res. isolação 1,31Gohm lado PY. Aplicado corrente e obtida atuação nos dois dumpers. Equipamento deixado em condições operativas normais.
202304813 | STE | 202304759 | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202312 | 23/03/2023 09:05:08 | FAVOR REALIZAR ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO EN LOS SOLENOIDES DE LOS DAMPERS DE LA ELEV. 108 FASE S LADO PY Y BR, ENTRAR EN CONTACTO CON MAM3 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN CONJUNTO. | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202313 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Injetada tensão nas bobinas dos solenoides fase S do lado BR e PY sem obter atuação. Medida resistência ôhmica constatando ambas bobinas abertas. Após substituição por MAM3 das bobinas encontrado valor de resistência 520kohm , res. isolação 1Gohm (100VCC/1min. ; temp. amb.:28ºc; URA: 67%) lado BR ; resistência 580kohm e res. isolação 1,2Gohm lado PY. Aplicado corrente e obtida atuação nos dois dumpers. Equipamento deixado em condições operativas normais.
202304810 | STE |  | H001C005 | QUADRO CV-03 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N03 VERTEDOURO | 0243.003-7 | 202312 | 22/03/2023 15:27:01 | Durante el MP1A, SSP: 20233521, se encontró el disyuntor bipolar pos. IS1 con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202312 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del disyuntor bipolar pos IS1 encontrado con defecto por otro de las mismas características retirado de almacenes, cod: 100684. Hoja de ensayos en Adjuntos. Medición de tensión realizada : Urs= 461 Vca Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación.
202304803 | STE |  | P008A007 | CCM KH-28 | 0592.017-5 | 202312 | 22/03/2023 15:25:46 | Durante manutenção preventiva 1A, conforme SSP 20230871, foi constatado contator auxiliar posição XT-1 e XT-3 com ruído anormal. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202312 | ALTAIR WIGGERS | Foram substituídos os contatores auxiliares, posições "XT-1" e "XT-3" que apresentavam ruído anormal por outros de mesmas características, fornecido pelo almoxarifado sob o código:679283. e deixado a temporização ajustada em 25 segundos conforme OA.0384-R00; Realizado ensaio funcional com resultados satisfatórios. equipamento liberado para operação.
202304801 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202312 | 22/03/2023 15:23:55 | Encontrada, durante manutenção preventiva SSP20230871 1A , fonte do anunciador inoperante para tensão de 220Vca. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202312 | ALTAIR WIGGERS | Realizada sustitución de la fuente con defecto, instaladas dos fuentes y un módulo de redundancia (cód. almacén 238287 y 717735).de acuerdo a P.T en la SSA:202102593C; Se constató el correcto funcionamiento y se obtuvieron las siguientes mediciones: tensión de entrada= 124,3Vca y 226Vca, tensión de salida= 23,8 Vcc, Corriente de salida 0,7 A. Se emitió la SSA 202304944 a IMA0 para gestionar el reparo de la fuente y la SSA 202305014 a IEQ2 para la actualización de diseño.
202304788 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202312 | 22/03/2023 15:21:49 | Durante SSP 20234880, fue verificado que: Amperímetros Pos A4 (corriente salida cargador) y A5(corriente de batería) y Voltímetros V2(Tensión Salida cargador) V3 (Tensión salida de barra ). Están con mediciones discrepantes estando estos desconectados. Durante ensayos fue verificado que cargador anormal no esta actuando, y que cargador no acepta ajuste de corriente de batería. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202315 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos os amperímetros A4 (cód.110760) A5 (cód.110795). Reparados voltímetros V2(SSA202304843), V3 (SSA202304844), normalizando indicação de corrente e tensão, valores medidos/indicados A4:39,5/40A, A5:0/0A,V2:131,6/132Vcc,V3: 131,6/132Vcc. Substituído cartões eletrônico CCI4231(cód.307351) e CCI4237 (cód.112313) ajustados conforme OA0462 normalizando alarme anormal e corrente de bateria. Emitidas SSA2023005018/4997/4495/4493 p/ IMA0 gestionar dos cartões e amperimetros defeituosos.
202304646 | SCA |  | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202312 | 21/03/2023 05:33:06 | Verificar/solucionar motivo por el cual durante transferencia del SSAA 60Hz, disparó el interruptor 52.35 del QR-07. Obs.: Realizado intento de rearme sin éxito. | OUO6 | MEG2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202312
202302081 | STE |  | J076A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-05 50 HZ 1000 KVA | 0291.002-0 | 202305 | 03/02/2023 16:19:32 | Verificar motivo por el cual ocurrio trip del dispositivo de medicion de temperatura del TJ-05. Verificado en el local, el dispositivo presys led 1 y 2 accionados. | OUO5 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202306 | TORRES SOSA EVER DAVID | Detectada actuación indebida del Presys 49-2 perteneciente al TJ-05, reemplazado Presys por otro de iguales características parametrizado según OA.0170-R00, Emitida SSA 202302129 para IMA0 gestionar reparo del Presys 49-2 retirado. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202301370 | STE |  | K078A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-20 60 HZ 2000 KVA | 0326.005-4 | 202304 | 25/01/2023 16:17:12 | Durante ejecución del MP1A SSP: 20232297, fue encontrado indicios de sobrecalentamiento en la fase A en el lado de alta del transformador TJ-20. Fotos en anexo. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202305 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Según Parecer Técnico SSA 202301374, el transformador sufrío un principio de incendio en el año 1998, debido al rompimiento del terminal H1. Por ende ese indicio de sobrecalentamiento encontrado fue una marca dejada por lo sucedido en 1998. Además se realizó algunos ensayos al tranformador (Ensayo en anexo) cuyos resultados demostraron que siguen manteniendo sus caracteristicas de operación conforme relatorio 62405019500P. Por ende panel fue energizado y dejado en cond. normales de operación.
202301206 | STE |  | K010A010 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B3 - CASA DE BOMBAS FURNAS 2 | 0265.060-6 | 202304 | 24/01/2023 10:48:55 | Verificar/solucionar cuando disparo el disjuntor 52.B3 no señalizo las alarmas en el SCADA referentes a las protecciones ''50/51 en la fase B'' ; ''50/51 en la fase C'' ; ''50/51 en el N''. Obs.: verificado en el local la correcta señalizacion. Ver anexo. | OUO6 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202309 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado ensaios de proteção do disj. 52B3, em conjunto com a MEL4, e constatado o correto funcionamento da sinalização local e no SCADA. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202224946 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202252 | 26/12/2022 15:41:54 | Durante atendimento a SSA:202224811 (execução no quadro CBC-02), constatado que a lampada pos. LP2 ''BATERIA HBC-02 FLUTUAÇÃO'' permanece acesa, mesmo sem o carregador CBC-02 estar em modo flutuação desinterligado. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202252 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM_2024/28: Equipamiento modernizado. Acompañamiento y supervisión de desmontaje del antiguo panel, y montaje del nuevo panel CBC-01 mediante documento SSA 202409577. Cambio de equipo mediante documento SSA 202411014.
202222752 | STE |  | K010A010 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B3 - CASA DE BOMBAS FURNAS 2 | 0265.060-6 | 202246 | 14/11/2022 22:30:43 | Verificar/Solucionar motivo de disparo del interruptor por la proteccion 50N. | OUO0 | MEG2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202246 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Inspecionado nicho do disjuntos 52-B3, muflas e partes visíveis do circuito entre o CD-01 e o cercado correspondente a Furnas e não encontradas anormalidades. Executado ensaio de resistência de isolamento com os seguintes resultados: Fase A/B/C 40,7/37,5/30,2 Gohms, 20,9C, 48,6%, IB3703. Solicitado relatório de perturbações ao relé de proteção associado ao disjuntor 52-B3 e não encontrado nenhum registro, já o de sucessos posterior a 04/11/22 está em arquivo anexo. Equipamento liberado para uso.
202222386 | STE |  | J020A016 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B | 0265.006-1 | 202245 | 09/11/2022 08:05:00 | Durante ensaio do disjuntor 13,8KV 52-B, Constatada baixa isolação na fase "T", constatado defeito durante SSP20223843, na câmara de extinção de arco. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202245 | ALTAIR WIGGERS | Encontrada câmara de extinção de arco do disjuntor 52-B, com sinais de queimadura. substituído por outro de mesmas característica: (código almoxarifado 164879). medido a resistência de isolação após a substituição com o seguinte valor: 424000 mega-ohms; Realizado os ensaios funcionais, com resultados normais.
202222262 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202244 | 05/11/2022 09:17:31 | Verificar motivo pelo qual ao substituir o fusível FU1.1, ocorre a queima do mesmo. Obs: Verificado que o quadro esta sem tensão de controle. | OUO5 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202245 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado contator principal 42-E1(bomba 1), com contato aux. 13/14 em falha de isolação provocando queima dos fusíveis de comando. Substituído o contator por um novo, conforme LMRJK76 cód. 637548 e adicionado mais um bloco auxiliar cód.712250 para completar contatos. Valores medidos bomba 1: Tensão Vca: R/S 453; S/T 454; R/T 455, Corrente A: R=77; S=79; T=77 In (89A). Emitida SSA202222602 para atualiz. de desenho devido a troca do contator. Substituídos pinos do mecanismo de extração gaveta.
202221902 | STE |  | H001C005 | QUADRO CV-03 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N03 VERTEDOURO | 0243.003-7 | 202244 | 01/11/2022 11:30:28 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONÓ DE FORMA INTERMITENTE LA ALARMA "CANALETA_DER COMPUERTA 03 TENSION CA FALLA", ESTANDO LA TENSION EN EL PANEL QK EN 455V. ACCIONAMIENTO EN EL SCADA Y EN EL TABLERO CONVENCIONAL. | OUO5 | MEG2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202244 | ALTAIR WIGGERS | Substituído relé defeituoso" RVO" por outro de mesmas característica código almox.: 709247. RELÉ SUPERV TENS 3F MIN/MAX 160 A 690V, ajustado em 400v. conf. OA.0464. realizados ensaios com resultados dentro do esperado. Emitida a SSA202222322, Para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado equipamento condições normais.
202221505 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202243 | 25/10/2022 06:02:23 | Verificar/Solucionar Alarma (FALTA TENSION CA (27A1) CARGADOR) el cual impide el cierre del interruptor 72A. Verificado tensión de entrada CA normal. OBS: Ocurrió durante maniobra de transferencia de desinterligación. | OUO6 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202244 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada falla en el Temporizador 27AT encargado de realizar la temporización de 5 segundos en caso de falta de CA, reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito COD:112836 parametrizado según OA.0754-R00 , emitida SSA 202222215 para IMA0 gestionar reparo de temporizador retirado, cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202221277 | STE | 202220962 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202242 | 20/10/2022 10:09:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual la referencia de tensión proveniente del tablero QA-02 mediante el cable A6X0058 solo posee tensión en la fase T. Se anexa diseños de referencia. | MEL1 | MEG2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202243 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado circuito de referencia de tensión del TA-02 y constatado links de los bornes 57 y 58 de la regla 10TB abiertos, referentes al cable A6X0058 para el panel XC-10. Realizado el cierre de los mismos y se constató la normalización de la indicación de tensión en el panel XC-10.
202221201 | STE |  | K013A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-04 | 0254.137-8 | 202242 | 19/10/2022 14:30:07 | Durante manutenção preventiva 3A do quadro QTM-30 (UMCC-18A), ao realizar o teste de intertravamento entre a seccionadora 89 do QTM e o disjuntor 52-29 do QP-04, ocorreu a liberação da solenóide da seccionadora estando o disjuntor ainda fechado e inserido. Em condições normais de funcionamento a liberação somente ocorre com o disjuntor aberto ou na posição extraído. | MEG1 | MEG2 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202242 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante pesquisa referente a falha de intertravamento entre disjuntor 52-29 do QP-04 e a seccionadora do QTM-30, constatado que as carcaças dos plugs T2 e T3 estavam trocadas, causando inversão da conexão destes plugs. Após correção da posição das carcaças, realizado teste com apoio da MEG1, constatando funcionamento normal do intertravamento. (Obs: com o disjuntor inserido e na posição de disjuntor fechado não há condição para energização da solenoide da seccionadora do QTM-30).
202221103 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202242 | 17/10/2022 22:58:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó, sin rearme, la alarma "KA-05 CONDIC ANORM" en el Sistema SCADA. Obs.: Constado en el local, señalización de transferencia de fuente, intentado normalizar cuadro por la fuente principal, sin éxito. | OUO6 | MEG2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202243 | ALTAIR WIGGERS | verificado contator e bloco temporizado pos."27b" com defeito. Realizada substituição por outro conjunto de mesma característica e deixado ajustado o bloco temporizado em 10 segundos, conforme OA.0055-R00; Realizados ensaios funcionais sem anormalidade. deixado painel KA-05 em condições normais de operação.
202221062 | STE | 202209405 | H002G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N05/N06 | 0126.039-1 | 202242 | 17/10/2022 14:13:48 | Solicitamos apoyo para desconexión y conexión de válvula direccional 33/2, a fin de posibilitar la sustitución por otro nuevo. | MAM2 | MEG2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202242 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Prestado apoyo al personal de SMMA.DT donde fue desconectado eléctricamente la válvula 33/2 para posibilitar el reemplazo de la misma . Posterior al reemplazo de la electroválvula se conectó eléctricamente (Resist. bobina: 491,6 ohms; Resist. de aislación electroválvula: 4900Mohms) . Efectuado ensayo abertura/cierre de la compuerta en conjunto al personal de la SMMA.DT, comprobando el correcto funcionamiento de la válvula 33/2. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202220912 | STE |  | K017A001 | QUADRO QT-05 | 0264.005-8 | 202241 | 14/10/2022 16:05:35 | Verificar e solucionar motivo pelo o painel QT-05 fica sem alimentação 125Vcc estando a chave 43SA (seleção 125Vcc) seletada para fonte do QNB-04. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202243 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado interrumpida la tensión del polo negativo en el cable MT083, que comprende desde el interruptor 72-5 del QNB-04 hasta la regla C51 (7-8) del panel QT-05, referente a la alimentación de control secundaria en 125VCC del panel. Emitida SSA 202221748 para verificar el circuito proveniente del panel QNB-04 donde se pudo constatar y resolver el problema en el interruptor 72-5. Efectuado mediciones: Positivo/Tierra= 80,9V; Negativo/Tierra= 50,7V; Positivo/Negativo= 131,7V. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202220852 | STE |  | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202241 | 13/10/2022 16:21:15 | Durante la ejecución de la SSP:20224566, fue encontrado el contactor auxiliar POS. "XC" de la gaveta VVT-4114 del KH-62 con ruído. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202241 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución del contactor auxiliar POS. XC por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén (Cod. Almox: 679283, CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 127V 50/60). Posterior al reemplazo del contactor fue efectuado algunos ensayos funcionales del mismo cuyos resultados fueron normales. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202220851 | STE |  | P032B005 | CCM KH-64 | 0592.048-5 | 202241 | 13/10/2022 16:21:31 | Durante la ejecución de la SSP:20224566, fue encontrado el contactor auxiliar POS. XT-2 con ruído. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202241 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substitución del contactor auxiliar POS. XT-2 por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén (Cod. Almox: 625760, CONTATOR AUX 5NA 10A 120V 50/60HZ). Posterior al reemplazo del contactor fue efectuado algunos ensayos funcionales del mismo cuyos resultados fueron normales. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202220781 | STE |  | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202241 | 11/10/2022 16:14:55 | Durante ensaios de MP1A (SSP 20221420) encontrado contator posição X49-1 (120vca, 4NA) com bobina em curto circuito. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202241 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Confirmado contator com bobina em curto-circuito e susbstituído por outro de mesmas características (5 NA, 10 A, 120 V, 50/60Hz) retirado do almoxarifado sob o código 625760. realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado.
202220662 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202241 | 13/10/2022 01:01:10 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA DE INDICAÇÃO DA POSIÇÃO DE TAP DO TRANFORMADOR REGULADOR TD-01 ENTRE ASLP-01 (POS. 1) E ASP-01 (POS. 15). VER ANEXOS. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202242 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sem 42/2022= Encontrado cable M5X-1652 "alimentación 24vcc del transductor" desconectado de la regla C21, emitida SSA 202221465 para IEQ2 parecer técnico. Sem 50/2022=Conforme respuesta de IEQ2, fue realizada la reconexión del cable M5X-1652 (cable ensayado por MEL-1 durante comissionamiento de PB-01) y posterior energización efectuada medición V=24Vcc y realizado ensayos funcionales de posición del TAP con OPUO.DT dando resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202220540 | STE | 202219725 | J086A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-012 | 0281.015-8 | 202241 | 10/10/2022 07:26:07 | Realizar conexão elétrica definitiva do motor bdr F16-012 para possibilitar comissionamento após manutenção. | MAM1 | MEG2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202241 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica del motor BDR F16-012. Con las siguientes mediciones: R. Aislamiento R/S/T/Tierra(T=20°,%RH=83.8%,1')=2120 MΩ, R.bobinas del motor = 0.13/0.13/0.13 Ω Se realizó la partida del motor ,comprobando el correcto funcionamiento, arrojando las siguientes mediciones: Urs/Ust/Urt=451/450/452 Vca In = 89.5A Ir/Is/It= 81,2/81,0/81,4A. Se liberó el equipamiento para operación.
202220290 | STE |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202239 | 01/10/2022 18:04:07 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "AUXILIAR_CC QW-01 CONDICION URG". Verificado no local alarme "FALTA TENSION 125VCC CIRC CONTROL" e "FALTA TENSION 125 VCC ANUNCIADOR" sem rearme. | OUO5 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202240 | SAMOEL SCHWEITZER | 202325 - 20/06/23 - Verificado relé posições RC com funcionamento intermitente. Substituído relé RC (código 112577), realizados ensaios verificando funcionamento normal. Equipamento sem anormalidades. 202240 - 03/10/22 - Substituído relé X72b (código 665797) e emitida SSA 202220344 para IMA0 repor o estoque do relé RC (código 112577).
202219414 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202237 | 14/09/2022 17:38:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "AUXILIAR CC BARRA QNB-05 TENSAO BAIXA", CON POSTERIOR REARME. | OUO6 | MEG2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202238 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Reinstalado cartón electrónico de supervisión de tensión baja, reparado por ILA2. Realizado ajuste conforme orden de ajuste OA.0722-R00 (105Vcc). Verificado su correcto funcionamiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202219148 | STE |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202236 | 09/09/2022 15:50:56 | Atendiendo al contrato 4500067505, prestar apoyo a la contratada con una alimentación temporal desde el disyuntor 54.14 del QIE-7A. El cable será lanzado por la SOCM.DT. Fecha estimada para la conexión --> 13/09/2022. Coordinar los trabajos con Julio Rejalaga R.: 4904 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202237 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la desconexion del cable que se encontraba conectado al Disjuntor 52.7 del QIE-7A y retirado del panel dejándolo enrollado y aislado en la canaleta de cables. Conforme lo solicitado en la AT 202405544
202218976 | STE |  | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202236 | 06/09/2022 10:21:53 | Durante ejecución de SSP:20222825 (4A) encontrada interferencia en la corriente de fluctuación por parte de la limitación de corriente de batería. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202508 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 : devido a obsolescência dos CO’s e a modernização prevista do CO-01 e 02 em 2025. Manter o CO-02 nas condições atuais, tendo em conta as medições de ILA1(SSA:202212362 do CO-03) a limitação de corrente al valor da corrente de bateria atende a partida de ambos GD’s e adicionalmente foram implementadas ações conforme AR/SMI.DT/0047/2024.
202218842 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202236 | 05/09/2022 08:17:35 | Durante atendimento a SSA202209517( substituição do disjuntor 52B) foi verificado carregador variando corrente de flutuação sem ajuste. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202236 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado cartões posição E1 (307351) e E3(307378) defeituosos. Foram substituídos os cartões por outros retirados do almoxarifado, ajustados conforme OA0753. Realizados ensaio de carregador em flutuação e carga manual e verificado correto funcionamento do carregador. Emitida SSA202218862 e SSA202218864 para IMA0 gestionar reparo dos cartões defeituosos.
202218821 | STE |  | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202235 | 02/09/2022 10:23:27 | Durante el Mantenimiento periódico 4A SSP:20222825, encontrada fuente de anunciador con defecto, causando disparo del disyuntor de alimentación de la misma . | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202237 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada reinstalación de módulo de anunciador reparado por ILA2, verificado correcto funcionamiento del mismo. Entregado equipo en condiciones normales de operación.
202218790 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202235 | 01/09/2022 17:42:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta acionando no ASP.01 o alarme de "KA.02 - CONDIÇÂO ANORMAL". Verificado que ao manobrar a chave "Operação/Manutenção" da bomba 5 o alarme rearme e volta a acionar minutos depois. | OUO5 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202237 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Efetuado limpeza nos contatos da chave CSM-5, baixando a resistência conforme anexo4, realizado ensaios funcionais constatando correta sinalização no ASP01 e SCADA. Constatado alta resistência de contato das chaves CSO-1/3/4/5, as mesmas foram substituídas por outras de mesmas características fornecidas pelo almox.conforme anexo1 e anexo2, cod.almox.:144851, realizado medição de resistência de contato conforme anexo3 e realizado ensaio funcional constatando correta sinalização no ASP01 e SCADA.
202218580 | STE |  | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202235 | 29/08/2022 16:18:45 | Durante el Mantenimiento periódico 4A SSP:20222825, encontrado cartón electrónico "32U2" con defecto, pues durante la puesta en carga del banco se observan oscilaciones en la corriente de entrada de CA y oscilaciones de corriente en la salida CC del cargador. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202235 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado modulo electrónico con defecto, enviado para reparación a ILA2 (SSA:202218586). Posterior a reparación reinstalado módulo en local y verificado correcto funcionamiento del mismo.
202218171 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202234 | 23/08/2022 14:10:52 | Durante la ejecución de la SSP 20225551, fueron encontrados relé posición K25, relé de subtensión de barra 27-3 y final curso del disyuntor 52B con defecto, necesario sustitución de componentes. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202234 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado componentes con defectos, realizado sustitución del relé pos. K25 y verificado su correcto funcionamiento; Sustituido relé de subtensión de barra 27-3, previamente ajustado conforme orden de ajuste OA.0153-R00. (30V - 3.5seg) y verificado su correcto funcionamiento, realizado SSA 202218215 para IMA0 para el reparo del relé de subtensión retirado; Fin de curso del disyuntor 52B sustituido y verificado su correcto funcionamiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202217947 | STE |  | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202233 | 19/08/2022 09:53:37 | Constatado durante manutenção SSP 20222658, cartão eletrônico posição E3 com defeito no capacitor C1. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202233 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído modulo (circuito imp. fonte auxiliar 4234 NIFE), por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 307378. Ajustado tensão de flutuação 131,6Vcc. Emitido SSA 202218204 para IMA0 Gestionar reparo do modulo.
202217908 | STE |  | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202233 | 18/08/2022 10:41:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a seletora S2 esta inoperante. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202233 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituída chave seletora posição S2 por outra de mesmas características (3 posições , 18 contatos, 12A) retirada do almoxarifado sob o código 111139. Realizados ensaios funcionais com resultados conforme esperado.
202217708 | STE |  | L017B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-04 | 0432.060-3 | 202233 | 15/08/2022 11:25:51 | Durante manutenção preventiva 4A, SSP20222656, constatado temporização do alarme "Carregador Anormal" sem aceitar ajuste, permanecendo o referido alarme inoperante ou atuado constantemente conforme o ajuste no potenciômetro R31 do cartão 4237, posição E4. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202233 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituido cartão 4234, posição E3, fabricante NIFE, código almoxarifado: 307378. Realizado ensaio do alarme "carregador anormal" com temporização em 15,7 segundos e carga manual das baterias, equipamento operando conforme projeto. Deixado tensão de flutuação em 131,67Vcc. Emitida SSA 202217998 para IMA0 gestionar reparo de dois cartões 4234.
202217678 | STE | 202217530 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202233 | 15/08/2022 08:31:15 | En atención a la SSA: 202217530(D) reponer el electrolito en los elementos 30 y 42, y realizar un ensayo de descarga a 0.2C estando inicialmente el banco en flotación. Registrar las tensiones de cada elemento y puentear aquellos elementos que durante la descarga alcancen 1V prematuramente. Continuar el ensayo hasta que el promedio del banco alcance 1V/ele. Remitir los resultados en la baja para análisis. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202233 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Completado o nível de eletrólito dos elementos 30 e 42 e realizado o ensaio de descarga à 20% da corrente. Todos os elementos suportaram ao menos 4 horas e 56 minutos. Registrados os resultados e anexado documento de texto com resumo dos resultados.
202217592 | STE |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202232 | 12/08/2022 16:47:31 | Durante el MP2A, SSP: 20222657, se encontró la actuación indebida de la alarma "Cargador Anormal". | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202233 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Efectuada la sustitución del Fusible pos F1 que se encontraba quemado, del Mód. E1 (cod 307351) que no suministraba la señal de actuación correcta al mód E4, del Mód. E5 (cod 302139) que estaba en cortocircuito y del Mód. E4 (cod 112313) que no permitió ajuste de actuación de alarma de cargador anormal. Los módulos con defecto fueron enviados a IMA0 para la gestión de su reparo (SSA 202217891). Nuevos cartones ajustados conf. OA.0764. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202217570 | STE |  | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202232 | 12/08/2022 10:04:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 72.d não aceita comando de fechamento. | OUO2 | MEG2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202233 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA:202218314) substituído o disj 72D pelo modelo TO-100BA TERASAKI TERMOMAG 3P 660V 60A 1RVdo cod.do almox. 111716 de forma definitiva. Normalizando o painel. Emitida a SDS-14578 por IEQ2 para atualizar a LMR do painel (LL24).
202217532 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202232 | 11/08/2022 16:54:29 | Durante el MP2A SSP: 20222657 se encontráron: - Anunciador indicando falla a tierra sin posibilidad de dar rearme. - Contactor pos. "RL1" con defecto. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202232 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | -Se sustituyó el módulo electrónico del anunciador correspondiente a ''Falla a tierra" con defecto,por otro de las mismas características retirado de almacenes, cod: 234877. Módulo con defecto enviado a IMA 0 para gestionar el reparo, SSA: 202217873. -Se sustituyó el contactor aux 125Vcc 10A defectuoso, pos "RL1", por otro de las mismas características retirado de almacenes : 665797 Se constató el correcto funcionamiento y fue liberado en condiciones normales de operación.
202217500 | STE |  | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202232 | 11/08/2022 09:52:08 | Duarante atendimento a SSP 20222655 referente a MP4A, verificada a impossibilidade de correta regulagem do carregador. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202232 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificados cartão da fonte (código almoxarifado 307378) e cartão de relés (código almoxarifado 307351) com defeito. Substituídos cartões e executados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Emitidas as SSAs 202217489 e 202217491 para IMA0 gestionar o reparo dos cartões defeituosos.
202217497 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202232 | 11/08/2022 06:00:28 | Solucionar motivo pelo qual após normalizar a fonte do QI-05 desligou o carregador sem causa aparente. Efetuada tentativa de normalizar o quadro sem sucesso. Verificada tensão normal na entrada do quadro e alarme de subtensão. | OUO5 | MEG2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202232 | ALTAIR WIGGERS | Constatado atuação do alarme "FALTA DE TENSÃO C.A CARREGADOR" indevido. Realizado limpeza do contatos do contator auxiliar "X27CA1TF". Após foi realizado ensaios com resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais.
202217419 | STE |  | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202232 | 10/08/2022 10:31:51 | Durante cumprimento de MP4A (SSP 20222655), verificada chave S2, de seleção de flutuação/carga, inoperante na posição de recarga manual. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202232 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituída chave seletora posição S2 por outra de mesmas características (3 posições , 18 contatos, 12A) retirada do almoxarifado sob o código 111139. Realizados ensaios funcionais com resultados conforme esperado.
202217398 | STE |  | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202232 | 09/08/2022 23:48:39 | Verificar y solucionar nivel bajo de electrólito en las baterías 30 y 42 del banco H2 | OUO7 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202232 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensaio de capacidade em conjunto com a SSA 202217678. Após o ensaio os elementos reduziram sua temperatura - 30=26°C/42=24°C. Deixado em monitoramento 3 meses (SSA: 202218494) e verificada redução da corrente de flutuação de 16A para 0,1A, com pico máximo de 3A. Após os 3 meses os elementos 30 e 42 apresentaram perda de eletrólito correspondente ao uso normal. Banco operando em condiciones normais. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202217269 | STE |  | L018B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-06 | 0433.059-5 | 202232 | 08/08/2022 10:09:01 | Verificar/solucionar o motivo do não fechamento do disjuntor 72d após comando manual. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202232 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificada falla de coordinación en el accionamiento del fin de curso LS (abertura) y el contactor Y72d ocasionada por el desajuste del Motorizado de abertura/cierre del disyuntor 72D provocando la imposibilidad de cierre del disyuntor que en todo momento tenia comando de abertura sobre el mismo. Realizado mantenimiento del disyuntor 72d y su respectivo motorizado y reemplazada manopla del mismo por otra de iguales características(impresión 3D), solucionando el problema. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202217169 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202231 | 05/08/2022 14:57:25 | Ensayar y conectar el cable TAG: H6R0026 al DISY: 52.17 para alimentación del deshumidificador de la sala MATRIX. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202232 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Ensayado y conectado cable H6R0026 al disy: 52.17, efectuado punto a punto y realizado ensayos de res. aislación: A/tierra=21700; B/tierra=23400 A/B=14800; 65%RH; 19,9°C. Emitida SSA 202217715 para IEQ2 Actualizar y Disponibilizar diseños en el satedms.
202216927 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202231 | 03/08/2022 07:42:15 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20223773 (1A) detectado módulo del anunciador, correspondiente al teste de función de alarmas con defecto. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202231 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Substituídos módulos do anunciador de alarmes, um referente ao teste de função e outro de anúncio de alarmes, encontrados com defeitos, por outros retirados do almoxarifado sob os códigos 577685 (AE-500 teste de função) e 577510 (EGC-182 alarmes) e realizados testes funcionais com resultados conforme o esperado. Emitidas as SSAs 202217117 e 202217120 para IMA0 gestionar o reparo dos cartões defeituosos.
202216805 | STE |  | L019A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-09 | 0432.037-9 | 202231 | 01/08/2022 14:36:52 | Durante manutenção SSP20222659 encontrado cartão eletrônico CCI4234 com capacitor C1 danificado. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202231 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado cartón electrónico posición E3 (CCI4234) cod:307378 dañado, sustituído por otro de mismas características. Emitida SSA:202216859 p/ IMA0 gestionar reparación de módulo retirado. Equipo en condiciones normales de operación.
202216801 | STE |  | L016B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-02 | 0432.059-0 | 202231 | 01/08/2022 09:52:51 | Durante manutencao preventiva SSP 20222654 encontrado carregador com variação da corrente de carga. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202231 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos cartões defeituosos posições E1 (CCI4231 código 307351) e E3 (CCI4234 código 307358) responsáveis pelo controle dos SCRs da ponte retificadora, normalizando corrente de carga da bateria ajustada em 57,4A conforme OA0761. Substituído relé posição R1 (aux. carregador anormal código 665797) . Substituídos lâmpadas led's queimadas do anunciador que impossibilitavam visualização local de alarmes. Emitidas SSA's 202216956/57 para IMA0 gestionar reparo dos cartões defeituosos.
202216794 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202231 | 01/08/2022 09:18:26 | Para posibilitar alimentación del tablero CT-CIDE desde el CLF-10 y dar continuidad a la SSA: 202205818, instalar un nuevo disyuntor de 100A (Cod. 456357) en el cubículo 4 posición 521-22. Anexos - Diseño con marcaciones - Correo de SOCM solicitando nuevo disyuntor para dar continuidad a la implementación del tablero CT-CIDE (ESAI) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202231 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Serviço não foi realizado pois, ao realizar inspeção prévia no painel, verificou-se que a posição 521-22 do cubículo 4, indicada com o local de instalação, não possui a chapa de fixação para a base do disjuntor. Em conjunto com a SMIE.DT foi realizada uma pesquisa em outras posições do painel e outros painéis e decidiu-se por realocar a carga para o quadro CLF-09. A instalação da carga será realizada na SSA 202217783.
202216631 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202230 | 29/07/2022 07:48:49 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual, ao pressionar a botoeira permissiva da seccionadora 89.1, não ocorre a liberação da alavanca de manobra. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202231 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificadas botoeira e bobina de liberação em perfeitas condições, contudo, o mecanismo de acionamento do varão da seccionadora apresentava pequena deslocamento que, de maneira intermitente, não permitia a abertura das facas. Realizado ajuste no mecanismo e realizadas diversas manobras com resultados conforme o esperado.
202216599 | STE |  | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202230 | 28/07/2022 14:06:03 | Durante manutencao preventiva 4A(SSP20225549) encontrados reles sensor de terra 50GS dos circuitos 521-01,521-02,521-03, 521-04,523-01,523-02,523-03 e 523-04 atuando acima do tempo de maximo 0,055s conforme OA0110. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202240 | ALTAIR WIGGERS | Semana 40: Instalados os reles reparados por ILA2 (SSA202216634) 521-03,521-04,523-03,523-04 Semana 47: Instalados os reles reparados por ILA2 nas posições: SSA202220331 pos. 521-01; SSA202220332 pos.521-02; SSA202220333 pos.523-01; e SSA202220334, pos.523-03, Semana 47: Instalado o rele reparado por ILA2, SSA202222991 na pos.523-02 após ajustes conforme OA.0151, normalizando o funcionamento do quadro.
202216374 | STE |  | L019B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-10 | 0432.062-0 | 202230 | 25/07/2022 14:33:49 | Durante execução de manutenção preventiva 1A, SSP20222660, foi constatado capacitor posição C1 do cartão 4234 com falha. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202230 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído cartão 4234 por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o código 307378. Ajustado tensão de flutuação em 131,67Vcc. Emitida SSA 202216629 para IMA0 gestionar reparo do cartão 4234. AT 202206130.
202216373 | STE |  | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202230 | 25/07/2022 14:34:14 | Durante MP4A (20222653). Durante ensayos de alarmas y verificacion de ajustes constatado la no actuacion de las alarmas de CA ALTA/CA BAIXA. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202230 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado Modulo. "CCI 4240", sin envío de comando para el relé MT3 (CA baja) y encontrado relé "MT2" (CA ALTA) que recibía comando del CCI 4240 y no actuaba. Reemplaz. CCI 4240 cód. almx: 302139, ajustado conf. OA.0760-R00 CA ALTA=516VCA, CA BAJA=368VCA. Reemplaz. relé MT2 cód. almx:251224 y ajust. conf. OA.0760-R00 3,6 seg. confirm. su actuación en conjunto con CCI 4240. SSA´s p/ IMA0 202216630 y 202216627 gest reparo del CCI 4240 y 2 relé temp. Obs. 1 relé retirado de almx. inoperante.
202216372 | STE |  | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202230 | 25/07/2022 14:34:30 | DURANTE MP4A (20222653) Verificado cartão eletrônico pos. E3 com defeito no capacitor C1. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202230 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Substituido Mod. CCI 4234 por otro de mismas características retirado de almx. cod. 307378. Ajustada la Tensión de Fluctuación 131,62Vcc. Emitida SSA 202216628 para IMA0 gestionar reparo del cartón CCI 4234.
202215964 | STE |  | P021A008 | CCM KH-44 | 0592.033-7 | 202229 | 19/07/2022 17:27:53 | Durante la ejecución de la SSP (4A) constatado inoperancia del termostato TSM 1005. Código deposito: 710265. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202229 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del TSM 1005, reemplazado por otro de iguales características (Código 7100265) Ajustado según orden de ajuste OA.0403-R00 (17°C), cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202215960 | STE |  | P021A007 | CCM KH-42 | 0592.032-9 | 202229 | 19/07/2022 17:29:01 | Durante la ejecución de la SSP (4A) 20221414 encontrado los siguientes defectos: 1- Bloque temporizado "XT-1" (on delay) inoperante. 2- Bloque temporizado "XC" del disyuntor 52.21 inoperante. 3- Contactor "XC" del disyuntor 52.21 inoperante. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202229 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia de los bloques temporizados XT-1 y XC, reemplazado 2 bloques por otros de iguales características (código: 200239) Ajustados según OA.0402-R00 (25 segundos y 10 segundos), Constatada inoperancia del contactor XC y reemplazado el mismo por otro de iguales características (código: 679283), Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202215947 | STE | 202215920 | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202229 | 19/07/2022 14:37:31 | Solicitamos apoio para desconectar cabos velhos e conectar cabos novos referente aos circuitos E 9.4/E 9.5/E 9.6/E 9.7 ,lançados pela SOCM.DT no painel QNB-09. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202229 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Em conjunto com a MEG3 e SOCM.DT foram desconectados os cabos referentes aos circuitos E 9.4/E 9.5/E 9.6/E 9.7 e, após ensaios de ponto a ponto e resistência de isolamento, conectados os novos cabos. Resultados dos ensaios em anexo. Foi mantida a mesma identificação dos cabos. Circuito deixado em condições normais de uso.
202215927 | STE |  | J012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.006-4 | 202229 | 21/07/2022 17:26:00 | Durante execução da SSP 20224636 constatado reles proteção fora da faixa de operação e sem aceitar ajuste: Disjuntor 52-03, 2 relés de proteção fases R e T modelo 7SK8824-3E/2Y-MI; Disjuntor 52-23, 2 relés de proteção fases R e T, modelo 7SK8844-3E/1Y-MI; Disjuntor 52-29, relés de proteção Neutro, modelo 7SK8824-1E/2Y-NI. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202229 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituídos, ajustados e ensaiados os relés de proteção de mesmas características fornecidos pelo almox. conforme OA.0194-R00, tolerância 6%, ensaios em anexo: Disjuntor 52-03, 2 fases R e T, modelo 7SK8824-3E/2Y-MI, emitida SSA 202216386 p/ IMA0 gestionar reparo; Disjuntor 52-23, 2 fases R e T, modelo 7SK8844-3E/1Y-MI, emitida SSA 202216392 p/ IMA0 gestionar reparo; Disjuntor 52-29, relés de proteção Neutro, modelo 7SK8824-1E/2Y-NI, emitida SSA 202216387 p/ IMA0 gestionar reparo.
202215906 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202229 | 18/07/2022 18:26:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "QJ-03 CONDICIÓN ANORMAL" somente no SCADA, sem rearme. Realizada inspeção no painel sem encontrar anormalidades. Obs.: alarme acionou após a normalização da fonte do QP-01. | OUO5 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202230 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue verificado el circuito de alarma "CONDICION ANORMAL" del QJ-03, donde se encontró que el sistema "SAD" del disy.52C estaba actuado. Efectuado rearme del SAD, por donde rearmo la alarma. Posteriormente fue retirado del nicho el disy.52C para realizar ensayos funcionales para verificar si volvería a actuar el sistema SAD lo cuál no llego a acurrir. Realizado actuación/rearme de la alarma señalizando normalmente. Panel fue dejado en cond. normales de operación.
202215862 | STE |  | L029A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 75 A CW-05 | 0428.014-8 | 202229 | 18/07/2022 14:05:33 | Durante execução da manutenção preventiva 4A ,(SSP 20222835). Encontrado cartão posição E3, referente ao (circuito impresso para fonte auxiliar 4234 NIFE), código do almoxarifado 307378, com defeito. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202229 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído cartão eletrônico posição E3, que apresentava defeito no capacitor C1. Substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado (Cod:307378). - Emitido SSA: 202215886 para IMA0, gestionar reparo do cartão. - Deixado equipamento em condições normais de operação.
202215838 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202229 | 19/07/2022 11:20:25 | Retirar 2 (dos) TCs en buenas condiciones del C3A e instalar en el C1A y en el C4A como providencia al reemplazo de los TCs dañados documentados en las SSAs 202213616 y 202213798. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202229 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Se retiro dos TCs del cargador C3A y se procedió a instalarlos en el cargador C1A (SSA 202213540) y C4A (SSA 202215392). Los TCs dañados de los cargadores C1A (TC-07: SSA202213540) y C4A (TC-07: SSA202215392) fueron enviados a reparo por parte de la contratista. Una vez devueltos, se confirmó el buen estado de los mismos, se ejecutó los ensayos de los TCs con apoyo de MET2 (SSA 202217949) y la contratista procedió a instalar los TCs en el cargador C3A, normalizando la condición de los TC's.
202215818 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202228 | 17/07/2022 18:26:40 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "CN-04 CONDICION URG", EN EL LOCAL "SUBTENSION CC BARRA 27CC2 CARGADOR", DE FORMA INTERMITENTE. OBS.: INTERLIGADO VÍA CN-03. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202230 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efetuada substituição do relé 27CC2 (código almox. 112909) com alarme intermitente, por outro de mesmas características. Realizados ensaios de tensão de pick-up: 118VCC, tensão de dropout: 121VCC, Emitidas SSA's 202216716 e 202216150, para IMA0 gestionar reparo dos relés retirados. Deixado relé instalado e em condições normal de operação.
202215692 | STE |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202228 | 14/07/2022 22:36:26 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál no está accionada la alarma "Subtensión entrada 1 cuadro QCB-01" estando la alimentación abierta. Obs.: está accionada la alarma "Subtensión barra cuadro QBC-01" estando la tensión en la barra normal conforme anexo. | OUO5 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202229 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 1 - Realizado ensaios de atuação do rele 27CC3 (Subtensión entrada 1 cuadro QBC-01) e obtido resultados satisfatórios. 2 - Reinstalado rele temporizado 27CT (Subtensión barra cuadro QBC-01) após reparo realizado pela ILA2 (SSA:202216522) e ajustado em 3s conforme OA.0684. Realizado ensaios de atuação e obtido resultados satisfatórios. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202215675 | STE |  | J013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-02 | 0254.041-0 | 202228 | 15/07/2022 10:59:29 | Durante ejecución de ssp 20224637 constatadas bases de reles referentes a 50/51 N y 50/51 T quebradas | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202228 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constadas bases de reles posicion "50/51 N" y "50/51 T" con carcaza dañada. Sustituidos por otros reles de mismas características retirados de almacén. Verificado correcto funcionamiento de los mismos. Ensayos: 50/51 N: Ix4=1,44s; Ix5=1,02s // 50/51 T: Ix4=0,50s; Ix5=0,45s; instantaneo=0,04s. Emitida SSA 202215747 para IMA0 gestionar reparo de relés retirados. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202215659 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 14/07/2022 17:25:08 | Durante MP4A (SSP 20225548), constatado defeito no relé de subtensão CC temporizado posição 27CC. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | 202229 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Instalado novo relé temporizado off-delay, posição 27CC por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado sob o cod.:251259. Realizado ensaio funcional e constatado atuação em 5,162 segundos, atuação esperada = 5 segundos conforme OA.0150. Emitida SSA 202215663 para IMA0 gestionar reparo. Equipamento operando conforme projeto. AT 202205507.
202215646 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 14/07/2022 11:52:27 | Durante MP4A (SSP 20225548), constatado defeito no relé de sobrecorrente amptector do disjuntor 52C. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | 202228 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatada impossibilidade de ajuste da corrente de pickup do relé amptector disjuntor 52C. Relé encaminhado para reparo por ILA2 (SSA 202215717). Após reparo, reinstalado o relé e efetuado ajuste conf. OA.0150-R00: Longo retard: Ipickup/tempo R/S/T=5,1A/6,69s/6,62s/6,63s. Curto retard: Ipickup/tempo R/S/T=25,7A/0,26s/0,26s/0,26s. Obs.: retirados 02 un. do relé cod. 234540 do almoxarifado e constatado mau funcionamento destes. Emitida SSA's 202216193 e 202215652 para IMA0 gest. reparo.
202215579 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202228 | 14/07/2022 11:15:52 | Durante atendimento de MP4A (SSP:20223130) verificado os seguintes defeitos: 1- Contator pos. Z72C apresentando ruído; 2- Disjuntor pos. 72A não aceita comando de fechamento elétrico. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202228 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 1 - Substituído contator pos. Z72C por outro idêntico retirado do almoxarifado (CONTACTOR AUX 3NA/2NC 10A 127V 50/60 Cod.679283). 2 - Substituído contator pos. 27A1 que encontrava-se com a carcaça deformada por outro idêntico retirado do almoxarifado (CONTACTOR AUX 3NA/2NC 10A 127V 50/60 Cod.679283). Realizado ensaios e deixado equipamento em condições normais de operação.
202215530 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 13/07/2022 11:30:18 | Durante ensaios referentes a manutenção preventiva 4A, SSP20225548, encontrados os seguintes problemas: - constatado relé de bloqueio posição 86A1 com falha (código almoxarifado: 0110086); - Disjuntor 52C com alavanca de engate (cod.:516260) e mancais do eixo de abertura danificados; - DJ's 52A e 52C com bobina de disparo por proteção inoperantes (cod.026152-1). | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202228 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 1- Substituído relé de bloqueio 86A1 por outro de mesmas características. Efetuado ensaio de atuação com funcionamento conforme projeto. Emitida SSA 202215776 para IMA0 gestionar reparo do relé; 2- Efetuada substituição dos mancais da alavanca de engate, sanando o mau funcionamento do disjuntor. Material utilizado disponível na oficina da MEG2; 3- Substituídas as bobinas de disparo dos disjuntores 52A e 52C, sanando o mau funcionamento. Emitida SSA 202216198 para IMA0 gestionar reparo.
202215483 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202228 | 13/07/2022 10:03:12 | Verificar motivo por el cual el disyuntor 72.C del tablero CB-01 indica en el SCADA y PI como abierto, estando el mismo cerrado, verificado en su indicación mecánica. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202229 | TORRES SOSA EVER DAVID | Retirado disyuntor 72 C y realizada limpieza y lubrificación de partes móviles, reapriete de contactos de salida, verificado durante inspección la inoperancia intermitente del contactor X72C. Reemplazado contactor por otro de iguales características retirado de deposito COD: 625760. Posterior a eso verificado correcto funcionamiento de la indicación de posición ABIERTO/CERRADO en el SCADA y PI. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202215443 | STE |  | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202228 | 12/07/2022 09:36:25 | Verificar falla a tierra franca encontrada proveniente de los circuitos de alimentación en 125Vcc del QM-02, dentro de la AT 202206188. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202228 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada inspección en el disyuntor 523-03 y detectado cable perteneciente a bobina de cierre de disyuntor prensado contra carcaza metálica y dañado. Se procedió a reparar aislación del cable y posterior a eso montaje y test del disyuntor, constatando-se eliminacion de la falla. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202215430 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202228 | 12/07/2022 16:17:56 | Durante execução de MP 4A (SSP:20223130), encontrados os seguintes defeitos: 1- O carregador não entrou em flutuação; 2- Carregador apresenta variação da corrente de carga, sem condições de ajuste. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202228 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 1 - Verificado tensão induzida de 3,9Vca nos contatos 43/44 do rele CP1B que opera em tensão continua. Substituído os cabos entre os pontos 14 e 17 da caixa de controle BT2 e 43 e 44 do rele CP1B e o cartão pos. E1 (Cod:307351) que encontrava-se defeituoso normalizando o funcionamento do carregador. 2 - Verificado cartão eletrônico pos. E3 com defeito no capacitor C1. Substituído por outro retirado do almoxarifado (Cod:307378). Emitido SSA:202215867 e 202215868 para IMA0 gestionar reparo.
202215224 | STE | 202213643 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202227 | 07/07/2022 16:00:50 | Para atender la SSA: 202213643 realizar medición y registrar la tensión de cada elemento junto con su resistencia interna (SSA de apoyo: 202215223/MEL-3). Anotar los valores de la tensión inmediatamente a la desconexión del banco. Dejar en reposo hasta el lunes 11/jun. y volver a medir las tensiones en vacío. Condición del Banco: Aislado del cargador. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202227 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizadas medições de tensão e resistência interna de cada elemento do banco de baterias H1 nos dias 08/07/2022 e 11/07/2022, conforme solicitado. Resultados em anexo. Realizado em sequência o ensaio de capacidade do banco, utilizando o procedimento descrito na IM.EQ.036. Resultados obtidos em anexo. Equipamento deixado em condições normais de uso.
202215218 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202227 | 07/07/2022 10:42:20 | Como apoyo a la desinstalación del extractor antiguo de la sala de baterías de la SEMD (contrato 4500034679) desconectar el DISY.09 del panel QD-1. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202228 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio a empresa terceirizada, realizando desconexão dos cabos da saída do disjuntor E09, referente a alimentação do antigo exaustor de ar da sala de baterias, deixando os cabos na bandeja abaixo do painel QD-1 e identificados com cartão de advertência para posterior retirada a ser realizada pela empresa terceirizada. Emitida SSA 202216097 para IEQ2 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6628DF92526P folha 2 e 6628DF92525P folha 1.
202215214 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202227 | 07/07/2022 10:42:32 | Sustituir los amperímetros 1A.1-1A.2-1A.3-2A.1-2A.2-2A.3 de relación 100/5A del panel de control 5F1 por los amperímetros de relación 200/5A adquirido mediante la SMDTC-1299 como providencia ante el pedido de P.T. solicitado en la SSA 202201384. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202227 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de los amperímetros de relación 200/5A adquiridos mediante la SMDTC-1299 como providencia ante el pedido de P.T. Mediciones: 1A.1= 0 A --> 0 A (visor) 1A.2= 0 A --> 0 A 1A.3= 0 A -->0 A 2A.1= 0,94 A --> 37,6A (visor) 2A.2= 0,86 A --> 34,4A 2A.3= 0,90 A --> 36 A Siendo eliminadas las discrepancias. Los amperímetros sustituidos fueron devueltos para stock (DM: 700283298). Panel 5F1 liberado en condiciones normales de operación.
202215129 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202227 | 06/07/2022 16:36:50 | Durante la ejecución de la SSA 202214656 constatado contactor XT1 del KA-04 con defecto (siendo este el causante del problema de la SSA mencionada) reemplazar contactor por otro de iguales características COD:679283 | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202229 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido contactor posición XT-1 por otro de mismas características, cod. almox. 679283. Ecetuados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Entregado equipo en condiciones normales de operación.
202214951 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202227 | 04/07/2022 10:03:37 | Durante manutenção preventiva SSP20222845 encontrado cartão posição E3(CCI 4234) com capacitor danificado. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202227 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Constatado defecto en el cartón posición E3, sustituido por otro de iguales características (cód. almacenes 307378), verificado correcto funcionamiento. Emitido SSA 202214995 para IMA0 para gestionar el reparo del cartón posición E3 con defecto. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202214942 | STE |  | L027B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-02 | 0428.011-3 | 202227 | 04/07/2022 09:34:45 | Durante manutenção preventiva 1A (SSP 20222843) encontrado carregador CW-02 com variação da corrente de carga, sem condições de ajuste. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202227 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Constatado defecto en el cartón posición E3, sustituido por otro de iguales características (cód. almacenes 307378), verificado correcto funcionamiento. Emitido SSA 202214996 para IMA0 para gestionar el reparo del cartón posición E3 con defecto. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202214914 | STE |  | P032B005 | CCM KH-64 | 0592.048-5 | 202226 | 01/07/2022 22:56:08 | Verificar e solucionar o motivo do dispardo do DJ 52-26 referente ao VVT-4120 (Sistema U- Exaustao da Sala dos Geradores Diesel) | OUO6 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202227 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada inspección en VVT-4120 y realizados ensayos de rigor no encontrándose falla en el mismo. Ensayos: Megger/masa:1460 MOhm; Resistencia de espiras: UV/VW/UW: 3.61/3.64/3.59 OHM. Normalizado y realizado mediciones de tensión y corriente en el mismo sin encontrar valores fuera de los parámetros esperados.Mediciones: Tensión: RS/ST/RT: 457/457/458 V Corriente: R/S/T: 5.7/5.4/5.7 A Corriente Nominal: 7.5 A. Posterior monitoreo de 24 hs entregado equipo en condiciones normales de operación.
202214898 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202226 | 01/07/2022 17:24:37 | Verificar/solucionar motivo pelo qual está atuado o alarme "DAMPER B VVT-3139 CERRADO" sem aceitar rearme. Obs: Verificado em campo o referido damper aberto. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202227 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado FDC pos."3102"ref.ao damper do VVT3140 c/conexão divergente ao desenho, realizado conexão conf. desenho; Constatado relés temp.off-delay WARD pos."XDF2"e"XDF3" inoperantes, substituídos por contatores cód.almox.:145181, conforme "PT" SSA202215243. Emitida SSA202215446 p/IMA-0 gestionar reparo dos referidos relés e SSA202215467 p/ IEQ2 atualizar o desenho "5203-DF-A0031-P". APR em anexo. Obs.:SM´s foram emitidas para a SSA errada 202205932.
202214881 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202227 | 04/07/2022 08:27:33 | Durante execução SSP 20222678 encontrado defeito no amperímetro da bomba BIN0105. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202227 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue substituído amperímetro que mide la corriente de la bomba BIN0105 por otro de iguales caracteristicas retirado del almacén (COD.ALMOX: 176834,AMPERIMETRO ANALO F/M 0/400A 96X96). Efectuado ensayos de lectura del nuevo amperímetro cuyos resultados obtenidos son: Corriente aplicada/Lectura del amperímetro: 0A/0A; 1,25A/100A; 2,5A/198A; 3,75A/296A; 5A/394A. Realizado med. de la Corriente de la bomba:199,3A; lo que indica el Amperímetro:200A.Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202214716 | STE |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202226 | 29/06/2022 14:41:44 | Durante execução de MP 4A SSP:20224013 foram encontrado Rele de subtensão CC posição 27CC apresentando temporização inoperante; | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202227 | ALTAIR WIGGERS | Foi substituído o rele 27CC por outro com as mesmas característica técnicas código almox: 251259) e realizado ensaio, deixado com tempo de atuação de 5 segundos, conforme OA.0169-R00. O rele 27CC retirado do painel QJ-01 foi enviado para reparo por ILA2 (SSA 202214731). Por não ter condições de reparo, foi descartado por ILA2. Painel liberado para operação em condições normais.
202214708 | STE |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202226 | 29/06/2022 13:59:57 | Fonte conversora do anunciador de alarmes está inoperante. Tensão: 125/24 VCC. Detectado durante SSP 20224013. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202226 | ALTAIR WIGGERS | Substituída a fonte inoperante por outra de mesma característica (125VCC/24VCC/10A- código almoxarifado: 207250), Normalizando o funcionamento do anunciador. Ensaios : Tensão de entrada 130,14VCC;SAÍDA: 23,4VCC; corrente plena carga 1,9 A. Emitida SSA202214798 para IMA0 providenciar reparo da fonte com defeito.
202214676 | STE |  | P010A008 | CCM KH-38 | 0592.025-6 | 202226 | 28/06/2022 17:12:08 | Durante inspeção de MP1A(SSP 20221412) verificada chave seletora de voltímetro, posição CVT, quebrada. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202226 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirada chave seletora instalada provisoriamente na semana 2022/26 (código 610429) devido falta de estoque da chave seletora conforme projeto (código 582832). Após compra pela IMA0 da chave seletora adequada, foi retirada do almoxarifado e instalada no painel. Realizado manobras de seleção de fases, constatando no visor do voltímetro as leituras RS/ST/TR: 460Vca/460Vca/460Vca, constatando seu funcionamento normal.
202214673 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202226 | 28/06/2022 16:42:04 | Durante ejecución del MP4A SSP: 20224905, fue encontrado el relé temporizado posición 27CC inoperante (no temporiza actúa instantaneo). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202226 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Retirado relé posición 27CC del QG-01 y luego fue llevado a ILA2 para su reparo SSA:202214713. Posterior al reparo fue ajustado el relé temporizado en 5 s. según OA.0001-R00 e instalado otra vez en el QG-01. Realizado ensayos de accionamiento y rerame del relé con resultados normales. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202214671 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202226 | 28/06/2022 16:26:31 | Durante la ejecución del MP4A, SSP: 20224905 fueron encontrados los siguientes defectos: 1-Llave fin de curso posición FC del disyuntor 52-A inoperante. 2-Relé de sobre corriente Ampector del disyuntor 52-A con defecto ( no temporiza largo retardamento). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202226 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 1-Substituído fin de curso FC (disy. 52.A) por otro de iguales características retirado del almacén (Cod:251860), al finalizar la subs. se realizó ensayos funcionales de dicho fin de curso con resultados normales. 2-Substituído amptector del disy. 52.A por otro de iguales características retirado del almacén (Cod:234540) y ajustado conforme OA.0001-R00. Emitido SSA:202214736 a IMA0 para gestionar reparo. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202214598 | STE |  | P010A008 | CCM KH-38 | 0592.025-6 | 202226 | 28/06/2022 11:06:34 | Durante inspeção de MP1A(SSP 20221412) verificado contator posição "XC" da gaveta do disjuntor 52-22 com ruído, moldura do anunciador quebrada e chave de seleção de bomba emperrada. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202226 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituída moldura quebrada (código 696269), desmontada, limpa e lubrificada chave de seleção de bomba e substutuído contator posição XC por outro, de mesma características, retirado do almoxarifado sob o código 679283. Após as intervenções, realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado.
202214597 | STE |  | P010A003 | QUADRO KG-24 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.017-7 | 202226 | 28/06/2022 11:07:11 | Durante inspeção de MP1A (SSP 20221412) verificado GMVs 0917 e 0930 com contatores posição "X52" com ruído. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202226 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituídos contatores de posição X52 nos GMVs 0917 e 0930 por outros de mesmas características, retirados do almoxarifado sob o código 679283. Após, realizados ensaios operacionais com resultados conforme o esperado.
202214375 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202225 | 24/06/2022 17:52:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "KE-03 NÍVEL ALTO" SEM PARTIDA AUTOMÁTICA DAS BOMBAS, ESTANDO SELETADA A BOMBA Nº3 COMO PRINCIPAL. OBS.:SELETADA BOMBA Nº01 COMO PRINCIPAL E PARTIDO AS BOMBAS. | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202227 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizadas pruebas de funcionamiento de las bombas 1 al 4 verificando la partida de todos los niveles seleccionando cada bomba 1 al 4 como principal dando resultados conforme lo esperado. Obs.: Durante los tests, encontrado temporizador XT3 con intermitencia en la contaje de tiempo, realizado el cambio cod. almx.:105023, realizado ajuste conf.OA:BT3459/2014 en 60s. Equipamiento dejado en condiciones normales de operacion.
202214296 | STE |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 22/06/2022 16:05:55 | Durante execução de MP 4A SSP:20224906 foram encontradas as seguintes anormalidades: 1 - Rele de subtensão CC posição 27CC apresentando temporização inoperante; 2 - Chave fim de curso posição FC do disjuntor 52-B inoperante; 3 - Rele de sobrecorrente Amptector do Disjuntor 52-B com defeito na temporização de longo retardamento. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202225 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 1-Substituido rele 27CC por outro de idênticas características retirado do almox. (Cod:110116) e ajustado em 5s conforme OA BT3655/2009. Emitido SSA:202214401 para IMA0 gestionar reparo. 2-Substituido fim de curso FC (dj 52.B) por outro idêntico retirado do almox. (Cod:251860). 3-Substituido amptector do dj. 52.B por outro idêntico retirado do almox. (Cod:234540) e ajustado conforme OA BT3655/2009. Emitido SSA:202214406 para IMA0 gestionar reparo.
202214290 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202225 | 22/06/2022 14:08:05 | Durante ejecución de mantenimiento preventivo SSP 20222679 encontrado llave de prueba flextest quebrada con dificultad de reparo, referente al cubículo de la bomba BIN-0304. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202225 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado sustitución de la llave de prueba flextest referente al cubículo de la bomba BIN-0304 que se encontraba quebrada, por otro de mismas características (llave de prueba con 4 llaves, 2 de potencial y 2 de corriente, código almacén 273368). Servicio realizado con la AT 202204917.
202214278 | STE |  | L013B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-10 | 0433.054-4 | 202225 | 22/06/2022 11:40:02 | Durante la ejecución de la SSP 20222877 (4A) constatada inoperancia del relé de sub tensión 27CC5. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202225 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del Relé 27CC5 en los ajustes de 114 y 116 VCC (Relé no rearma en dichos ajustes), reemplazado relé por otro de iguales características (COD: 112909) solucionando el problema , emitida SSA 202214315 para IMA0 gestionar reparo de 1 relé de Sub tensión.
202214200 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202225 | 21/06/2022 11:13:50 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224014, CONSTATADO DEFEITO EM 2 MODULO ELETRONICO DE ALARMES/SINALIZACAO, REFERENTE AOS ALARMES "ALIMENTAÇÃO DISJUNTOR 52-A FALTA TENSÃO E ALIMENTADOR DISJUNTOR 52-B FALTA TENSÃO". | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202225 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDO 2 MODULOS ELETRONICOS DE ALARMES/ SINALIZACAO, REFERENTE AOS ALARMES " FALTA TENSÃO DOS DISJUNTORES ,52-A E 52-B ". COD. ALMOX.:577510. REALIZADO TESTES FUNCIONAIS, EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. EMITIDA SSA 202214204 P/ IMA-0 GESTIONAR REPARO.
202214166 | STE |  | L005B004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB-10 | 0435.059-6 | 202225 | 21/06/2022 08:35:17 | Durante MP 2A SSP 20222872, Encontrado fim de curso da chave seccionadora com defeito. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202225 | ALTAIR WIGGERS | Verificado micro interruptor de posicionamento da chave seccionadora inoperante. Substituído por outro de semelhantes características, retirado do almoxarifado sob o código 177415 e realizados ensaios funcionais que comprovaram a efetividade da substituição.
202214149 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202225 | 22/06/2022 11:58:17 | Verificar motivo por el cual el borne 2BT3 del QB-08, se encuentra fuera de posicion conforme anexo. Obs.: posteriormente realizada inspeccion con camara termica verificando una diferencia de temperatura con los demas bornes. | OUO0 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202226 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado fuera de posición del terminal en el borne 2BT3, realizado ajuste y reaprieto, valores de mediciones (tensión 224Vca entre fases, 129,4Vca fase a tierra, corriente 3,9A). Constatado normalización de la temperatura entre los bornes, conforme mediçoes en anexo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202213740 | STE |  | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202224 | 14/06/2022 11:16:43 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP:20224907, encontrado fim de curso do disjuntor 52B danificado. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202224 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado micro interruptor de posicionamento do disjuntor inoperante. Substituído por outro de semelhantes características, retirado do almoxarifado sob o código 256315 e realizados ensaios funcionais que comprovaram a efetividade da substituição.
202213730 | STE |  | J024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.085-8 | 202224 | 14/06/2022 10:13:38 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP:20224907 encontrado contato de arco da fase "S" com defeito bem como o contato principal. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202224 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desmontados contatos principal e de arco e verificado desalinhamento dos pinos guia das facas. Não foi possível determinar nenhuma causa ainda presente no local que possa ter dado origem ao defeito informado, então foi realizado ajuste mecânico dos pinos guia e, após vários ensaios, confirmada a restituição das características de abertura e fechamento conforme projetado.
202213603 | STE |  | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202224 | 13/06/2022 11:44:36 | Durante MP4A (SSP 20222119), constatado defeito no relé multiplicador de contatos posição 49.2X. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202224 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del relé multiplicador de contactos, posición 49.2X, por otro de las mismas características. (cod. almacenes :197823). Realizado ensayo funcional, constatando correcto funcionamiento del relé de bloqueo. El equipamiento fue dejado en condiciones normales de operación.
202213596 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202224 | 13/06/2022 11:08:25 | Constatado transformadores de corrente TC 7 - TC 8 e TC9, com falha no sistema de fixação. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202226 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Efetuado acompanhamento da empresa contratada (Eltek) para instalação de suporte metálico (tirantes e perfis de aço) para sustentação dos TC's, de forma a evitar esforços da resina dos TC's 7/8/9 na base de fixação dos TC's à estrutura do painel.
202213594 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202224 | 13/06/2022 11:08:52 | Constatado transformadores de corrente TC 7 - TC 8 e TC9, com falha no sistema de fixação. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202228 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Efetuado acompanhamento da empresa contratada (Eltek) para instalação de suporte metálico (tirantes e perfis de aço) para sustentação dos TC's, de forma a evitar esforços da resina dos TC's 7/8/9 na base de fixação dos TC's à estrutura do painel.
202213593 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202224 | 13/06/2022 11:09:29 | Constatado transformadores de corrente TC 7 - TC 8 e TC9, com falha no sistema de fixação. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202239 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Instalado por parte de la contratada soporte metálico (tirantes y perfiles de acero) para sustentación del peso de los TC’s 7/8/9, como mejoría en su método de fijación.
202213557 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202224 | 13/06/2022 11:48:43 | Durante MP4A (SSP 20222119), constatado defeito no relé de bloqueio posição 86B1. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202224 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del relé de bloqueo, posición 86B1, por otro de las mismas características. (cod. almacenes :110086). Realizado ensayo funcional, constatando correcto funcionamiento del relé de bloqueo. Fue emitida (SSA: 202213689) para que IMA0 gestione el reparo del relé defectuoso. El equipamiento fue dejado en condiciones normales de operación.
202213540 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202224 | 13/06/2022 11:05:58 | Constatado transformador (TC-7) com ruptura na sua base de fixação e TC's 8 e9, com falha no sistema de fixação, conforme foto em anexo. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202224 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado TC-07, que estava com ruptura na sua base de fixação, para ser reparado pela contratada. Instalado outro TC de mesmas características, retirado do carregador C3-A, conforme SSA 202215838. Instalado suporte metálico (tirantes e perfis de aço) para sustentação do peso dos TC’s 7/8/9, como melhorias no seu método de fixação. Foto em anexo.
202213363 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202223 | 08/06/2022 16:50:40 | Durante atendimiento a SSA 202212973, constatado motor de carga de resorte del disyuntor 52.D con uno de los cables sueltos en la conexión con el colector. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202223 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido motor con defecto referente a carga de resorte del Disyuntor 52-D, por otro de mismas características: motor de disyuntor tipo DS 125VCC (Cod.: 256277). Realizado ensayos de carga y efectuado mediciones (I= 1,8 [A]; V= 131,5 [VCC] ) constatando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202213367 para IMA0 gestionar reparo. Servicio realizado con la AT 202205008.
202213006 | STE |  | K077A001 | QUADRO QJ-07 | 0257.006-8 | 202222 | 05/06/2022 12:01:32 | Verificar/solucionar dificultad para inserir y retirar del nicho el interruptor 52-A | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202223 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado mecanismo de inserção com folga. Realizado reajuste do mecanismo de inserção e executados ensaios funcionais que comprovaram a eficácia das medidas adotadas.
202212973 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202222 | 03/06/2022 16:26:48 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor 52-D indica aberto no SCADA, estando fechado no quadro QG-05. | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202223 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado falta de ajuste del accionador de fin de curso '52D/Ext' (Disy. Inserido), fijado en la parte posterior del disyuntor. El accionamiento del mismo es una condición para permitir la indicación 'disyuntor cerrado' en el SCADA como se observa en el anexo. Realizado ajuste del accionador y efectuado ensayos, constatando su correcta indicación en el SCADA (Anexo). |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202212949 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202222 | 03/06/2022 11:40:01 | Durante la ejecución de la SSP 20224909 referente al QG-05 fue encontrado el micro fin de curso de posición Fc del disyuntor 52-B con defecto intermitente en su accionamiento. Verificar y solucionar el problema. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202222 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado defecto en el micro fin de curso pos. FC del disyuntor 52.B. Fue realizado la sustitución por otro de similares características retirado de almacenes (cód. 582743). Ensayado accionamiento y constatado correcto funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202212868 | STE | 202208989 | K079C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BES-1802 | 0328.010-1 | 202222 | 03/06/2022 08:28:39 | Solicito apoyo para conexión del motor de la bomba BES-1802 de manera a posibilitar el ensayo de la misma. | MAM1 | MEG2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202223 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Reconectada a moto bomba e medido: resistor de aquecimento = resistência ôhmica 296 ohms, resistência de isolamento 4160 Mohms, URA 68,8%, Temp. 23,1°C, IB4069; 220,6Vac e 0,726A. Motor = resistência ôhmica 0,08/0,09/0,1 ohms, resistência de isolamento 3430 Mohms, URA 66,7%, Temp. 23,8ºC, IB4069. Energizado o equipamento e medido em ordem de marcha: VAB/VAC/VBC 452/454/451 Volts, IA/IB/IC 316/330/318 Amperes. Corrente nominal do motor 412 A.
202212799 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202222 | 01/06/2022 11:52:06 | Durante Manutenção Preventiva 1A (SSP 20224909), constatado defeito na alavanca de engate do disjuntor 52.B. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202222 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Constatado que la palanca de enganche se encontraba con defecto. Sustituido por otra pieza de mismas caracteristicas retirado de almacenes (cód. 711791). Efectuados ensayos de apertura y cierre del disyuntor, con resultados normales. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202212747 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202222 | 31/05/2022 11:57:22 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ATUAÇÃO DO ALARME "SUBTENSION ENTRADA (27C) CUADRO DISTRIBUICION" SEM ACEITAR REARME. | OUO5 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202222 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado rele de subtensión posición 27C con defecto (inoperancia de contactos auxiliares), sustituído por otro de mismas características; previa verificación del correcto funcionamiento del mismo. Ajustados valores conforme OABT4009 (116 VCC). Emitida SSA:202212969 p/ IMA0 gestionar reparo de relé retirado. Equipo entregado en condiciones normales de operación.
202212690 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 31/05/2022 08:23:06 | Durante la ejecución de la SSP 20222650 (4A) encontrado relé temporizado "27CA" inoperante. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202222 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del temporizado supervisor de falta CA, reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito COD: 112836 Emitida SSA 202212695 y 202212726 para IMA 0 gestionar reparo de 2 temporizados (1 retirado del cuadro y 1 retirado de deposito).
202212652 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 31/05/2022 08:30:22 | Durante la ejecución de la SSP 20222650 (4A) encontrado RELE "RLB" inoperante. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202222 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del relé RLB. Reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito, COD: 665797. Efectuados ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202212406 | STE | 202212362 | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202221 | 26/05/2022 08:09:51 | Prestar apoyo para conectar oscilógrafo en la salida del Disyuntor 89A, con el objetivo de registrar tensión y corriente durante el arranque y operación en vacío del Generador Diesel de emergencia. Programado para el 01/06/2022. | ILA1 | MEG2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202222 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuado servicio de apoyo (conexion temporaria de oscilogrado) para realización de ensayos de ILA2 en salida de disyuntor 89.A del panel QO-03. Al final, desconectado el oscilografo y normalizado el panel.
202212354 | STE | 202208989 | K079C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BES-1802 | 0328.010-1 | 202221 | 26/05/2022 18:06:05 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA BOMBA BES-1802 PARA POSSIBILITAR ACESSO E SUBSTITUIÇÃO DE SELO MECÂNICO DA BOMBA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202222 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a desconexão elétrica do motor associado a bomba BES-1802. Deixados cabos isolados e identificados possibilitando a livre movimentação do conjunto motor/bomba.
202212291 | STE | 202205183 | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202221 | 26/05/2022 18:06:26 | FAVOR REALIZAR LAS CONEXIONES ELECTRICAS CORRESPONDIENTES AL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1417. | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202222 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado conexión eléctrica total del motor que acciona el VVT-1417 (Fuerza y resistencia de cal.).Después de la conex. fue efectuado ensayos funcionales con resultados normales. Mediciónes realizadas: Tensión/corriente: VAB/AC/BC= 454/453/454Vca; Ia/Ib/Ic= 13,1/13,4/13,0A; In:18,7A; Resist.Aisl. 8500MOhms(500Vcc, 1 Min.19°C, 60%); R.bobina AB/BC/AC= 0,8/0,9/0,9 ohms; Resist. Cal: 1,6Kohms; R.Cal.Aisl: 50Gohms, Tensión/Corriente:225,2Vca/0,1A. Panel dejado en condiciones normales de Operación.
202212237 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202221 | 24/05/2022 12:29:35 | Sustituir disyuntor posición 52.17 por el disyuntor con código 682705. Ajustar el disyuntor de la siguiente manera: Térmico = 40 A; Magnético = 400 A, realizar ensayos conforme tabla en adjunto. El disyuntor de 10A, devolver a almacenes con el código 246310. Este disyuntor será para la alimentación del deshumidificador de la sala Matrix. El ensayo y conexión del cable, será realizada con otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202221 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Substituido el disyuntor pos. 52-17 cod. almx=682705 mod. KLOCKNER MOELLER NZMH 4-63, conforme lo solicitado fue ajustado termico=40A; Magnetico=400A, planilla de ensayos del disyuntor en anexo. Despues de conectar la carga correspondiente efectuadas las mediciones, Tension: R/S=228Vca; Corriente: R=21,9A; S=21,8A. Devolvido anterior disy. cod. 246310 con DM=70028710. Emitida SSA 202217715 para IEQ2 solicitando actualizacion de diseños.
202212168 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202221 | 23/05/2022 15:24:02 | Durante a execução da ssa 202206846 referente a um problema na iluminação em frente a casa de relés e nos recintos das válvulas anti-incêndio do T1, foi verificado que o disjuntor 52.1 do painel TIE-3A que alimenta o painel TIE-1A estava com a fase ¨S¨ aberto mesmo com disjuntor na posição de fechado. Verificar e solucionar. | MEG3 | MEG2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202221 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Disyuntor posición 52.1 encontrado con defecto, realizado ensayo y sustitución por otro de similares características retirado de almacenes (cód. 656585), indicado por IEQ2 (SSA 202212749). Valores medidos de tensión R/S, S/T, T/R= 216Vca; Corriente R: 4.7A, S: 5.1A, T: 7.5A; Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202212074 | STE |  | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202222 | 01/06/2022 07:11:08 | Verificar y solucionar terminales sulfatados en las conexiones de las baterias. | OUO2 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202222 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado limpieza de todos los links y terminales que se encontraban con oxidación. Posterior a la limpieza de los mismos, aplicado grasa antioxidante de forma preventiva y efectuado limpieza total del banco. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202211789 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202220 | 17/05/2022 05:25:52 | Verificado la caída de forma intermitente de la alarma Subtensión en el Cargador con posterior rearme. | OUO5 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202220 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado Relé "Subtensión CC barra (27 CC 2) cargador" con defecto. Fue sustituido por otro con mismas características (RELE TENS ELECTRO 2F SUB/SOBRE 125VCC) retirado del almacén (cód. 112909). Efectuado ajuste conforme OA Nº BT-3104/2014. Dejado: Actuación.=118V; Rearme=126V. Emitida SSA 202212188 a IMA0 para reparo del relé retirado. Efectuado ensayos operacionales con resultados normales.
202211745 | STE |  | L004B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-08 | 0434.080-8 | 202220 | 16/05/2022 14:33:19 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20222871 constatado que el elemento 14 del banco de baterías HB-08 (94 elementos), tipo RM 705, Fabricante Powersafe, no suportó 4 horas del ensayo de capacidad de descarga, cayendo abajo de 1,0VCC con 02:56h. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202222 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme Parecer Técnico (SSA202211846), foi substituído o elemento posição14 por outro novo retirado do armazém modelo 690Ah ALCAD MB690P (cód.649740), efetuado carga inicial por 10h, ensaio de descarga por 5h a 0,2xC e verificado correto funcionamento, efetuada recarga por 10h. Tensão final depois da instalação 1,37Vcc, densidade verificada1,21g/cm^3.
202211739 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 16/05/2022 14:32:53 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20222871 constatado modulo electrónico del anunciador con defecto, correspondiente al alarma 'fusible batería interrumpido'. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202220 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado sustitución del módulo electrónico del anunciador que se encontraba inoperante, por otro de mismas características, Fabricante Engistrel, Modelo 80AF3, 24VCC (Cód.: 234869). Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202211852 para IMA0 gestionar reparo del módulo. Servicio realizado con la AT 202204010.
202211737 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 16/05/2022 14:33:41 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20222871 constatado modulo electrónico E1 (CCI 4237 - Condición anormal) con defecto. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202220 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado sustitución del módulo electrónico E1 (CCI 4237 - Condición anormal) que se encontraba inoperante, por otro de mismas características, fabricante Nife (Cód.: 112313). Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento y ajustado en 15,3 segundos conforme orden de ajuste OA.0481. Emitida SSA 202211853 para IMA0 gestionar reparo del módulo. Servicio realizado con la AT 202204010.
202207402 | STE | 202207400 | K083A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-002 | 0330.005-6 | 202219 | 13/05/2022 15:44:06 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA BOMBA BDR-I20-002 PARA POSSIBILITAR OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS MODERNIZAÇÃO DA BOMBA CONFORME O CONTRATO Nº 4500039630. PREVISÃO PARA 17/05/2022. | MAM1 | MEG2 | EVANDRO BARTH | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202220 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada a conexão elétrica definitiva do motor da bomba BDR-I20-002 após modernização. Realizado ensaio de resistência de isolação: 300 Mohms. Medições: Tensão:RS/ST/RT= 459/461/459VCA; Corrente:R/S/T=(IN=9,7A)7,8/7,3/7,6A.
202207401 | STE | 202207399 | J087A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-9799 | 0281.023-9 | 202219 | 13/05/2022 15:44:11 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA BOMBA BDR-9799 PARA POSSIBILITAR OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS MODERNIZAÇÃO DA BOMBA CONFORME O CONTRATO Nº 4500039630. PREVISÃO PARA 17/05/2022. | MAM1 | MEG2 | EVANDRO BARTH | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202220 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada a conexão elétrica definitiva do motor da bomba BDR-9799 após modernização. Resultado do ensaios: Motor: resistência de isolação 20 Gohms; tensões RS 459VCA, ST 461VCA e RT 459VCA; correntes (IN=25.6A) R 23.1A, S 24.4A e T 24.1A. Aquecimento: Resistência de isolação 100 Gohms; Tensão entre fases de 219VCA; Corrente: 0,2A.
202207314 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202219 | 12/05/2022 15:38:18 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL TABLERO QMWH-1 PERTENECIENTE A LA PLAZA DE LA TÉCNICA (PLAZA MWH SEGÚN PROYECTO). VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON MEG-3. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202220 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado los ensayos de punto a punto y de resistencia de aislación del cable de alimentación del cuadro QMWH-1. Mediciones ( 500VCC/1min 57%R.H, 16°C. A/TIERRA=1630Mohm, B/TIERRA=1530Mohm, C/TIERRA=1990Mohm ; A/B=2200Mohm, B/C=2860Mohm, A/C=2990Mohm). Posteriormente fue realizada conexión del cable a la salida del disyuntor 52-Q6. Diseños están disponibles y actualizados en el SATedms.
202207242 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202219 | 11/05/2022 13:56:54 | Durante manutenção preventiva 2A (SSP:20222652) encontrado relé posição RL-B(subtensão anunciador ) inoperante. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202219 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído relé posição RLB por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 125VCC, Cod:665797). Realizados ensaios funcionais com resultados satisfatórios.
202207147 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202219 | 10/05/2022 14:04:28 | Durante execução da SSP:20222652 encontrado contator posição X72C defeituoso. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202219 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contator posição X72C por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 5NA 10A 120V 50/60Hz, Cod.625760). Realizado ensaios funcionais com resultados satisfatórios.
202207141 | STE |  | J033A001 | QUADRO KN-01 | 0274.001-0 | 202219 | 10/05/2022 14:04:50 | Durante manutenção preventiva 4A (SSP20222147) encontrado os temporizados das posições 27.1 e 27.2 inoperantes. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202219 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos blocos temporizados das posições 27.1 e 27.2 que estavam defeituosos por outros retirados do almoxarifado (cód.200301), ajustados em 4segundos conforme Ordem de Ajuste BT3569, normalizando supervisão de falta de tensão na barra.
202207138 | STE |  | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202219 | 10/05/2022 14:05:09 | Durante manutenção Preventiva (SSP20224279), constatado rele subtensão 27A2 do Painel KH-15 (COD.ALMOX.711297) com defeito. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202219 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o rele temporizado posição 27A2, por outro com as mesmas características técnicas, retirado no almoxarifado(COD. ALMOX:711297). ajuste de tempo deixado em 5.10 S.(Conforme OA.0371-R00), Realizado ensaios de atuação e rearme com resultados normais de funcionamento. Painel deixado em condição de operação.
202206917 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202218 | 06/05/2022 08:03:20 | Ensaiar o disjuntor 52.14 do TIN-3A. Ensaiar e conectar o cabo H22110 no disjuntor 52.14 do TIN-3A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-5. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202219 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo punto a punto y de resistencia de aislamiento junto al personal de MEL4 al cable H22110 (500Vcc, 1' ,20.5°C ,RH=75%). Valores: R/Tierra= 2500MΩ - S/Tierra=2710MΩ - R/S =4050 MΩ). Conectado el cable a la salida del disyuntor 52.14 del TIN-3A. Se energizó el circuito del disyuntor 52.14 y se realizó la medición de la tensión Ur/s= 215 Vca y corriente I = 0,1 A .
202206685 | STE |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202218 | 03/05/2022 09:34:44 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0201, TSA-0202 Y TSA-0203, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U02, PD: 16/05/2022 AL 27/05/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202220 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | VERIFICADO AJUSTE DE LOS TERMOSTATOS, TSA(S) 201/202/203 LOCALIZADOS EN LAS CELAS DE LOS TRANSFORMADORES TU(S) FASES R/S/T EN EL.108. CONSTATADO QUE LOS TERMOTASTOS ESTAN EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÒN (40º GRADOS) CONFORME ENSAYOS.
202206677 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 03/05/2022 09:13:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 72C não abre eletricamente e não atua a unidade UVT(under voltage trip). | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202218 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que a abertura do disjuntor não operava devido a desajuste na posição do engate de abertura impedindo a atuação do mecanismo de abertura. Realizado ajuste no limitador de posição do engate de abertura normalizando a atuação do mecanismo de abertura possibilitando abertura elétrica manual e pelo dispositivo UVT.
202206431 | STE |  | P008C009 | QUADRO KG-22 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.016-9 | 202217 | 27/04/2022 17:23:03 | Durante ejecución de SSA:202206190 encontrada baja resistencia de aislación en barra de 460 VCA del panel KG-22. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202218 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada baja aislacion en el interior de la gaveta POS. 52-32, constatado cables de Ent/Sal. defectuosos ademas del disy. 52-32 con defecto en su manopla. Substituidos cables y disy. por otro de mismas caracteristicas SCHEIDER ELECTRIC NSX250L cod. almoxarifado 261220. Realizado ensayos (R/S=96MΩ, S/T=118MΩ, R/T=184MΩ; R/TERR=191MΩ, S/TERR=184MΩ, T/TERR=193MΩ) ; (TENS RS=452VCA, ST=452VCA, RT=452VCA; CORR R=80, S=83, T=82 ). Adjunto hoja de ensayo del disyuntor. Equipo en condiciones normales
202206422 | STE |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202217 | 27/04/2022 17:23:21 | Durante manutenção preventiva 4A(SSP20222649) encontrado rele de subtensão posição 27.1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202217 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído relé posição 27.1 inoperante por outro de iguais características retirado do almoxarifado cód.112909. Ajustado em 114V conforme OABT4012, normalizando supervisão de tensão VCC da barra do painel.
202206247 | STE |  | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202216 | 22/04/2022 18:04:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual ocurrió disparo del interruptor 52.N1.13 sin motivo aparente, siendo la fuente secundaria del panel QFN.5A. | OUO7 | MEG2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202217 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Efetuada inspeção: (cabo de alimentação de força, disjuntor, contator), com resultado normal. Realizados ensaios de isolação no cabo de alimentação, fases: R/terra, S/terra, T/terra=441/820/795megohm, energizando o painel. tensão: RS/ST/RT=451/454/456V Realizado teste de transferência de fonte, observando seu funcionamento normal.
202206199 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202216 | 21/04/2022 13:59:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HOUVE DISPARO DO DISJUNTOR 52-25 (NC-14, PAP-14, CG-14, GA-14, GIL-14 (1, 2, 3)). | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202217 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del disyuntor 52-25 y ensayo de R. de aislamiento de los cables de salida del disyuntor hasta la entrada de los paneles, NC-14,PAP-14,CG-14,GA-14,GIL-14(1.2.3).Med.R.aislamiento (500Vccx1min) R/S/TxTERRA=3860/3510/4020Mohms,T:28°C,H:73%, no fue encontrado anormalidad, por lo cual se procedío a normalizar el 52-25. Efectuado mediciones de Tensión/Corriente AB/AC/BC: 227,6/228,9/226,6Vca; IA/IB/IC: 1,8/1,9/0,8 A,IN-disy:16A. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202206191 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202216 | 20/04/2022 17:50:38 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "AUXILIAR_CC BARRA QN-01 TENSION BAJA", sin rearme. | OUO5 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202217 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado actuación indebida del relé posición 27.1 tipo PSVA, correspondiente a subtensión de barra. Realizado la verificación de valores de los parámetros del relé sin constatar anormalidad. Luego de realizar una simulación de actuación y rearme en el mismo fue constatado la normalización del alarma. Dejado en observación por 3 días sin repetirse la actuación indebida como se observa en el gráfico del SCADA en anexo.
202206190 | STE |  | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202216 | 20/04/2022 17:32:17 | Verificar/solucionar disparo do disjuntor 523-16, alimentação do quadro KG-22. (Aberto disjuntor para rearme do alarme). | OUO5 | MEG2 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202217 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada medición de resistencia de aislamiento en el circuito de salida del disy. 523.16 (500Vcc/1min): R-Masa/S-Masa/T-Masa=190/170/211MOhm, R-S/S-T/T-R: 3,8/3,14/4,1MOhm. Temp. Amb: 23,7°C; Humedad relativa: 89,8%. Constatada baja aislación en la barra de 460 VCA del panel KG-22 por infiltración de agua. Emitida SSA:202206431 para el KG-22.
202205957 | STE |  | H003D002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N12 DO VERTEDOURO | 0242.012-0 | 202215 | 15/04/2022 08:06:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o instrumento 96 GP12, indicador de posição da comporta, está indicando 0,13m no SWP e SCADA, estando a comporta fechada. Obs.: O ponto foi manualizado em 0,00 no SCADA. | OUO5 | MEG2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202216 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificada indicación SWP/SWLP/SCADA encontrándose los siguientes valores : 0.01/0.04/0.00, no encontrándose anomalía en las mediciones y ninguna anomalía física en la placa "TRX1", realizada supervisión por 5 días (20 al 25 de abril) de los valores SCADA y SWP constada variaciones no significativas en el rango de 0.06 y -0.06, cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205942 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202215 | 14/04/2022 05:54:26 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu o acionamento somente no quadro ASP-01 o alarme "CN/QN-02 CONDIÇÃO ANORMAL", sem aceitar rearme . Realizada inspeção nos quadros CN-02 e QN-02, sem encontrar anormalidades. | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202216 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado relé Aux. de supervisión de alimentación 125VCC "RLB" con defecto estando este reportando alarma indebida al ASP, fue sustituido por otro de mismas características SCHNEIDER ELECTRIC 3NA/2NF 125VCC. (COD. ALMOX. 665797). Realizados los ensayos funcionales, con resultados satisfactorios.
202205749 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202215 | 11/04/2022 16:54:12 | Verificar/solucionar motivo pela qual a BES-1604, estando com a chave de seleção "Operação/Manual" na posição manual, partiu ao passar a chave de "Rodízio de bombas" para a posição B4. Observações: Verificado que não respeitou o comando de parada manual em um primeiro momento, porém aceitou comando de parada depois de alterada a seleção para automático e retornada a manual. Verificar mídias anexas com informações adicionais. | OUO2 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202216 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrada llave selectora CSO-4 (manual/automatico) no conmutando contactos, sustituida por otra de mismas características (cod: 484229). Realizados ensayos funcionales con resultados óptimos. Equipo en condiciones normales de operación.
202205615 | STE |  | P026B005 | CCM KH-35 | 0592.060-4 | 202214 | 08/04/2022 16:47:50 | Verificar y solucionar presencia de humo en la gaveta Int. 52.24. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202215 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificada gaveta 52.24 e adjacentes, nichos, cabeamentos e barramentos e não encontrados sinais de fumaça, ressecamento ou pontos quentes que pudessem dar causa aos sintomas relatados, contudo encontrado resistor de aquecimento com sinais de que em algum momento encostou na barra de aterramento. Afastado resistor e energizado o painel, não sendo observadas quaisquer anormalidades.
202205574 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 08/04/2022 15:07:52 | Durante atendimiento a SSP 20222874, verificado relé UVT inoperante e impedindo a abertura elétrica do disjuntor 72D. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202251 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada lubrificación del mecanismo de accionamiento interno de abertura relacionado al modulo UVT, Además realizado ajuste en la Resistencia variable del UVT (Foto en ANEXO) para poder obtener la temporización deseada (5 seg. según "OA.0749-R00"). Dejado modulo UVT y disyuntor 72D operando con normalidad, cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202205550 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 08/04/2022 09:42:57 | Durante execução da MP4A (SSP 20222874) constatado o não acionamento da bandeirola "Disyuntor Circ. Control Cuadro Distrib. Abierto". Verificado que o módulo correspondente do anunciador se encontra inoperante. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202215 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído cartão eletronico de alarmes, encontrado com defeito e realizados ensaios funcionais que comprovaram a eficiência da substituição para o correto funcionamento do sistema. Emitida SSA 202205654 para IMA0 gestionar o reparo do cartão defeituoso.
202205539 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202214 | 07/04/2022 17:28:08 | Durante atendimento à SSP 202202874, constatado relés temporizados 27CTF e 272TF inoperantes. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202215 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirado los relés temp 27CTF, 27.2TF y sus circuitos correspondientes e instalado nuevos relés supervisores modelo PSVA (cód 712615), conforme P.T. de IEQ2 (SSA 202205662). Emitida SSA 202223843 para IEQ2 actualizar diseños y emitida SSA 202223846 para IMA0 gestionar reparo de los relés 27CTF y 27.2TF. Además emitida DM 70029873 para Stock de dos relés de subtensión (cód.112909). Emitida SDS 14717 para incluir material dentro de la LMR LL24. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202205485 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202214 | 07/04/2022 17:06:53 | Durante atendimento as SSA202205138 e SSA202205139 encontrados os contatores auxiliares posições RC(comutação de fonte de comando), 27a e 27b (subtensão de comando) operando de forma irregular devido a deformação na carcaça dos mesmos. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foram substituídos os contatores auxiliares danificados, por outros retirados do almoxarifado, nas posições: RC(comutação fonte comando)(cód. 112577) ; 27a (Falta tensão comando)(cód.665797); 27b(Falta tensão comando)(cód.692310); RL-3(temp. alta carregador)(cód.665797). Realizado ensaio de transferência de fonte de comando e verificado correto funcionamento do automatismo do carregador. Emitida SSA202205617 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos devido a substituição dos relés.
202205424 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 06/04/2022 17:06:13 | Durante manutenção preventiva SSP: 20222869, encontrado chave seletora posição "CSC" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituída chave elétrica rotativa (código almox 111147) encontrada com funcionamento irregular. Após a troca, realizados testes operacionais exigindo atuação do dispositivo em várias situações onde o mesmo se mostrou apto em todas as suas funcionalidades.
202205411 | STE |  | H003D005 | QUADRO CV-12 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N12 VERTEDOURO | 0243.012-6 | 202214 | 06/04/2022 16:34:54 | Durante MP1A, SSP 20221154, constatado bloco temporizado posição "T" , cod almox: 200239, com defeito. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202214 | ALTAIR WIGGERS | ENCONTRADO BLOCO AUX.TEMPORIZADO POS."T"(0-30SEG) COM DEFEITO DURANTE MANUTENÇÃO 1A SSP20221154. SUBSTITUIDO POR OUTRO DE MESMA CARACTERÍSTICA RETIRADO DO ALMOX (COD:200239). BLOCO CONT CA2/LC1/LP1 1NA/1NF E AJUSTADO EM 1SEG CONFORME OABT3693 / 2014. REALIZADO ENSAIOS OPERACIONAIS COM RESULTADOS NORMAIS.
202205409 | STE |  | H003C005 | QUADRO CV-11 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N11 VERTEDOURO | 0243.011-8 | 202214 | 06/04/2022 16:22:00 | Durante MP1A, SSP 20221153, constatado contator posição "RVC", código almoxarifado: 665797, com defeito. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202214 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído contator posição "RVC", por outro de mesmas características, código almoxafado: 0665797. Realizado ensaio no circuito do alarme "Falta de CC" sem constatar anormalidades. Equipamento operando conforme projeto. AT202202635.
202205353 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 06/04/2022 10:51:51 | Verificar motivo por el cual esta accionada la alarma "Condición Anormal" en el ASP (convencional), verificada indicación de seccionadora CHN-03 abierta en el SCADA. Confirmada seccionadora cerrada en el local. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202215 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Efetuada abertura da seccionadora pela OPUO.DT como isolação para o trabalho e, a partir daí, realizadas várias manobras de abertura e fechamento com a correta sinalização, sem necessidade de intervenção no equipamento.
202205304 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202214 | 05/04/2022 16:47:49 | Durante el atendimiento de la SSP 20225562 constatado relé ampector del disyuntor 52 A con defecto en la actuación de la protección Instantánea de sobre corriente. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202214 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado defecto en la actuación de la protección de sobre corriente instantánea del Relé Ampector del Disyuntor 52A, Reemplazado Relé por otro de iguales características retirado del Deposito (COD:234540) Relé ajustado según OA.0031-R00, Emitida SSA 202205374 para IMA0 gestionar el Reparo del Relé retirado con defecto.
202205272 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 05/04/2022 10:24:23 | Durante execução da SSP 20222874, constatado que o cartão pos. "E3" da BT2 esta com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído cartão pos. "E3" da BT2 encontrado com defeito e realizados ensaios funcionais que comprovaram a eficiência da substituição para o correto funcionamento do sistema. Emitida SSA 202205392 para IMA0 gestionar o reparo do cartão defeituoso.
202205220 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 04/04/2022 16:23:49 | Durante execução da SSP 20222647, constatado que não é possível ajustar a tensão de carga do carregador. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituídos cartões eletrônicos da fonte auxiliar e do módulo SR20 (códigos almox 307351 e 307378) e realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Emitida SSA 202205391 para IMA0 gestionar o reparo dos cartões defeituosos.
202204722 | STE |  | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202213 | 28/03/2022 17:27:06 | Durante la ejecución de la SSP 20221148 (1A) del tablero CV-06 encontrado contactor "RCCX" con defecto (atraca con poca fuerza, falso contacto interno). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202213 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado contactor "RCCX" con defecto en sus contactos (Falso contacto). Reemplazado por otro de iguales características retirado del deposito (COD: 665797). Efectuados ensayos constatandose correcto funcionamiento.
202204677 | STE |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202213 | 28/03/2022 15:19:20 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL OCURRIÓ EL DISPARO DEL INTERRUPTOR 521.18(TOMADA DE FUERZA, COTA 108, AMD 2) | OUO2 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202213 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación (500VCC) al cabo de salida del interruptor 521.18 que alimenta 2 tomas de fuerza de la cota 108 AMD2, por medio del ensayo constatado baja aislación de las fases A,B,C (No pudiendo obtener 500vcc en los ensayos debido a una falla franca) Mediciones: A/B/C/Terra - 400ohm/30Mohm/90Kohm Emitida SSA 202205076 a MEG 3 para la verificación del circuito de las tomas de 460VCA de la cota 108 AMD2.
202204668 | STE |  | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202213 | 28/03/2022 13:59:20 | Durante execução da SSA:202101403A constatado contator posição XM1 defeituoso (não atraca). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202213 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contator pos. XM1 que se encontrava defeituoso (carcaça deformada) por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 125VCC cod:665797). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal.
202204625 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202212 | 26/03/2022 19:36:54 | Verificar motivo por el cual ocurrio el disparo del interruptor 722.B51 de QDCC-2. | OUO7 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202213 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado teste de isolação (250Vcc x 1min), sem constatar anormalidades: +/massa = -/massa = +/- = >50G ohms; megômetro = IB4068; temp. = 23ºC; ura = 67%. Medições após normalizar circuito: +/- = 130,67Vcc; +/massa = +65,67Vcc; -/massa = -64,96Vcc; I = 1,25Acc. Equipamento liberado para operação conforme projeto. AT 202202698.
202204602 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202212 | 25/03/2022 16:42:05 | Verificar el accionamiento intermitente de la alarma "CN-06 condicion anormal urgente". Verificado en el local la alarma de "Falla para tierra". | OUO6 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202213 | ALTAIR WIGGERS | REALIZADO BUSCA DE FALHA A TERRA, E CONSTATADO FALHA A TERRA NO CIRCUITO DO QUADRO QX 11061. EMITIDA SSA 202204811 PARA MEG3 VERIFICAREM AS ANORMALIDADES.MEDIÇÕES SOB FALHA POS/NEG;POS/TERRA;NEG/TERRA:131,6VCC/96,5/35,0 VCC. MEDIÇÕES C/ CIRCUITO ISOLADO:131,8VCC/+63,9VCC/-67,3VCC.
202204508 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202212 | 25/03/2022 02:29:22 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL HUBO DISPARO DEL INTERRUPTOR 52-21. (ALIMENTACION PARA KQ.01/KW.01/KV.01/PAI.23). | OUO5 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202213 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de Resist. Aisl. en el circuito del 52-21 sin carga (Valores (250Vcc/1'/23°/86%): R/S/T p/ tierra: 13/1900/12,5 MΩ. ). Constatado baja aislación y se emitieron las SSA's 202204903 y 202204904 para los cuadros KW-01 y KQ-01. Cerrados los disyuntores de las cargas PAI-23 y KV-01 y se cerró el disy. 52-21 (Tensión RS/ST/TR: 227.7/228.7/227.3V - Corriente R/S/T: 2.5/2.4/0.4 A). Cuadro QR-01 en condiciones normales de operación.
202204374 | STE |  | P005A001 | QUADRO KG-09 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.010-0 | 202212 | 24/03/2022 14:29:17 | Verificar motivo por el cual el mecanismo de bloqueo del disyuntor DSC-1 del KG-09 no permite el cierre del mismo. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202213 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado melhoria no mecanismo de bloqueio do disjuntor. (substituindo a mola de acionamento do bloqueio). deixando o funcionamento normal da manopla do disjuntor, possibilitando fazer o bloqueio e desbloqueio do disjuntor. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202204309 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202212 | 22/03/2022 13:57:35 | Ensaiar disjuntor de código 181960 (2P 20A) e instalar o mesmo na posição 52.14 do TIN-3A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-5. Cabo a ser conectado pela SSA 202203546. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202213 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado instalação do Disjuntor pos. 52-14 (DISYUNTOR TERMOMAG 2P 480V 20A, Cod:181960). A conexão dos cabos será realizada pela SSA:202203546. Planilha de ensaio do disjuntor em anexo.
202204302 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202212 | 22/03/2022 11:59:56 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o amperímetro relativo ao HNDV 01 deixa de funcionar quando a porta do painel se encontra fechada. | OUO5 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202212 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado que o amperímetro posição A1 estava operando de forma intermitente. Foi substituído o amperímetro por outro de mesmas característica (AMPERIMETRO ANALOGICO 0/40A TAM.96X96 Cód. Almox. 176850), normalizando indicação de corrente. Valor medido/indicado em operação: 29,4mV/20A. (Esperado: 30mV/20A). Ensaio anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204224 | STE |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202212 | 21/03/2022 16:33:25 | Verificar y solucionar Interruptor Disparado del GMV 1417. | OUO2 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | REALIZADO TESTE ISOLAÇAO( 500Vcc, BP: 705512), E CONSTATADO BAIXA ISOLAÇÃO, CURTO FRANCO ENTRE BOBINA E MASSA(0 OHMS) NO MOTOR DO VVT1417. EMITIDA SSA 202205183 PARA MAM-3 VERIFICAR O MOTOR.
202204223 | STE |  | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202212 | 21/03/2022 16:33:34 | Verificar y solucionar la imposibilidad de la partida de forma manual del VVT 1525. | OUO2 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202214 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido contactor principal posición 'C' del VVT-1525 que se encontraba con falla, por otro de mismas características; 3 Polos, 1NA, 115A, 120Vca, 50/60Hz con código de almacén 288446. Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento. Realizado mediciones dando por resultado (IN: 53A): VAB/VAC/VBC= 456,99/459,11/458,26 [VCA]; IA/IB/IC= 37,58/37,79/38,52[A].
202204137 | STE |  | H003D002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N12 DO VERTEDOURO | 0242.012-0 | 202211 | 20/03/2022 09:29:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o instrumento indicador de posição da comporta 12 está indicando 0,12m no SWP e SCADA, estando a comporta fechada. Obs.: Ponto manualizado no SCADA. | OUO5 | MEG2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202214 | ALTAIR WIGGERS | REALIZADO AJUSTE DO TRANSDUTOR "TX1R" PARA O SISTEMA CONVENCIONAL (SWLP/SWP) DEIXADA A INDICAÇÃO DO CV-12; COMPORTA TOTALMENTE FECHADA INDICANDO SWLP/ CONVENCIONAL/SCADA : 0,02/0,05/0,02 METROS . |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204119 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202211 | 19/03/2022 04:30:39 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciono con rearme, la alarma subtension entrada barra A/B. Provocando la interconexion del tablero quedando alimentado via QCB1. Verificado en local tension de entrada normal. | OUO7 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202212 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Efetuada inspeção no painel e não encontrados indícios de anormalidades que dessem causa ao defeito relatado sendo, provavelmente, uma atuação indevida do relé de subtensão. Devido ao histórico de atuações indevidas foram substituídos os dois relés de subtensão da barra B analógicos por instrumentos digitais. Realizado ajuste em 44 V em conformidade com a OABT3636 e efetuados ensaios funcionais que comprovaram o correto funcionamento dos relés. Deixado painel em condições normais de uso.
202203981 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202211 | 17/03/2022 07:36:38 | Durante inspeção de MP1A, encontrado fim de curso posição FC com funcionamento intermitente no disjuntor 52.2 | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202211 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído fim de curso posição FC por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 582743. Após, realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado.
202203917 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202211 | 16/03/2022 13:58:03 | Baixar a lista de sucessos dos relés 52-C. Referente à SSA 202104026B. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202212 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Bajada lista de sucessos del relé PL-70 asociado al disyuntor 52-C conforme solicitado. Equipo en condiciones normales de operación.
202203892 | STE |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202211 | 16/03/2022 10:35:31 | Durante manutenção SSP 202202827, encontrado relé posição H1 acionado, sem aceitar rearme. ( falta tensão 125Vcc). Estando o quadro com alimentação em condições normais. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202212 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | CONFORME PARECER DA IEQ2 (SSA:20220397), SUBSTITUÍDO RELÉ POS. H1 POR RELÉ FINDER MODELO 83.62.0.240.0000, CÓDIGO DE ALMOXARIFADO 711297 E IMPLEMENTADO LED COR AMARELA POS. L1 PARA SINALIZAÇÃO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO 125VCC. EMITIDA SSA 202204356 P/ ATUALIZAÇÃO DO DESENHO E DISPONIB. DES. ATUAL. NO ARQUIVO TÉCNICO.
202203891 | STE |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202211 | 16/03/2022 10:42:04 | Durante el mantenimiento periódico SSP:20222827, encontrado carton electronico "32U2" con defecto pues durante la prueba de puesta en carga del banco se presentaban oscilaciones en la corriente de entrada de CA, oscilaciones de corrientes en la salida CC del cargador, | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202212 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Reinstalado cartão eletrônico recuperado pela ILA2. Realizados ensaios funcionais e constatado seu funcionamento normal, sem ocorrência de oscilações de tensão e/ou corrente durante carga do banco de baterias.
202203880 | STE |  | P004A008 | CCM KH-18 | 0592.008-6 | 202211 | 16/03/2022 10:42:21 | Durante manutenção preventiva SSP20221406 encontrado relé temporizado XT-1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202211 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído bloco temporizado posição XT-01 por outro de mesmas característica( cód.200239) e ajustado em 25seg. conforme OABT3515, normalizando o circuito de comando de rodizio dos VVTs.
202203877 | STE |  | P004B007 | CCM KH-20 | 0592.010-8 | 202211 | 16/03/2022 10:42:45 | Durante execução de MP 4A (SSP:20221407), encontrado bloco temporizado posição XT1 defeituoso (nao atua apos energizacao). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído bloco temporizado posição XT-01inoperante por outro de iguais características (cód.200239), ajustado em 25seg. conforme ordem de ajuste OABT3517, realizado ensaio funcional e constatado correto funcionamento do circuito de comando do rodizio dos VVTs.
202203871 | STE |  | P004B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.073-1 | 202211 | 16/03/2022 10:45:34 | Durante execução de MP 4A (SSP:20221407), encontrado contator pos. X do GMV 0429 com mecanismo travado. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Foram substituídos o contator posição X travado com seu bloco de contatos e o relé auxiliar pos. Y52 com ruído, foram instalados componentes novos retirados do almox. (cód. contator 707026)(cód. bloco 713672)(cód. relé aux. 679283), normalizando o funcionamento do GMV0428. Medições realizadas com partida do VVT: tensões RS/ST/RT=459/460/460V, corrente R/S/T=8,5/8,4/8,5A. Obs: Descrição da emissão da SSA e SM 418500/640 emitidas erroneamente para o GMV0429, o correto é painel defeituoso GMV0428
202203868 | STE |  | P004B007 | CCM KH-20 | 0592.010-8 | 202211 | 16/03/2022 10:45:54 | Durante execução de MP 4A (SSP:20221407), encontrado bloco temporizado posição XC (gaveta 52-21 VVT0422) defeituoso (nao atua apos energizacao). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído bloco temporizado posição XC (gaveta 52-21 VVT0422) inoperante por outro de iguais características (cód.200239), ajustado em 10seg. conforme ordem de ajuste OABT3517, normalizando circuito de comando do VVT0422.
202203792 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202211 | 15/03/2022 09:14:19 | Verficar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente la alarma subtensión en la barra, estando la tensión en 135 VCC | OUO5 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202211 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | ENCONTRADO RELÉ DE SUBTENSION DE BARRA 27.1 CON DEFECTO, SUBSTITUIDO RELE 27.1 POR OTRO DE MISMAS CARACTERISTICAS. REALIZADO AJUSTADO DE ACTUACIÓN EN 114VCC CONF.ORDEN DE AJUSTE, REARME EN 115VCC. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DEJADO CUADRO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202203723 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202211 | 14/03/2022 15:08:27 | Retirar os transdutores U1 e U2, calibrados anteriormente conforme SSA 202011926C, e enviar para ILA3 para alterar a relação do TC de 200/5A, conforme verificado na SSA 202201384. Após alteração da calibração reinstalar os transdutores no 5F1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202212 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado transdutores U1 e U2 e encaminhados para ILA3 efetuar alteração da relação de transformação conforme SSA 202204459. Após a alteração e ensaios, reinstalados os transdutores U1 e U2 na sua posição original no painel 5F1. Não foi possível verificar corrente no SCC, pois a informação não esta disponível em tela.
202203575 | STE |  | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202210 | 10/03/2022 16:51:57 | Durante MP1A,SSP20225537, ao executar inspeção/manutenção no disjuntor posição 52A, foi constatado defeito na bobina de fechamento, cod.almox. 217689, defeito no fim de curso posição LC, cod.almox.:256315 e defeito na alavanca de engate, cod.almox.:711791. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202210 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído bobina de fechamento por outra de mesmas caract.cód.almox.:217689; alavanca de engate por outra de mesmas caract.cód.almox.: 711791; e FDC posição LC por outra de mesmas caract.cód.almox.:256315. Realizado ensaios funcionais, DJ posição 52A operando conf. projeto. Emitida SSA 202203579 p/ IMA0 gestionar reparo bobinas fechamento.AT 20220150.
202203574 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202211 | 14/03/2022 15:19:03 | Chave de comando 43CS - D2 referente ao disjuntor de entrada 52-D2 no quadro QK está quebrada. Imagem em anexo. | OUO1 | MEG2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202211 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituída chave por outra de mesmas características, retirada do almoxarifado sob o código 600369. Executados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado.
202203421 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 15:23:12 | Durante manutenção preventiva SSP:20222873 constatado manopla do disjuntor 52B quebrada. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202210 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Substituída a manopla do disj. 52B por outra confeccionada por ILA3 na impressora 3D (SSA:202202645). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202203380 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202210 | 08/03/2022 09:42:27 | En conformidad con el acta de reunión AR/ENEE.DT/007/2022, con apoyo del contratista ELTEK alterar vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y temporizar dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración verificar funcionamiento. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202211 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Con apoyo del contratista ELTEK se alteró vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y fue temporizado dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración fue realizado ensayos funcionales, donde fue verificado que ya no entra en fluctuación el cargador C2A cuando esta desabilitado durante la maniobra del DJE .
202203379 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202210 | 08/03/2022 09:42:37 | En conformidad con el acta de reunión AR/ENEE.DT/007/2022, con apoyo del contratista ELTEK alterar vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y temporizar dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración verificar funcionamiento. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Con apoyo del contratista ELTEK se alteró vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y fue temporizado dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración fue realizado ensayos funcionales, donde fue verificado que ya no entra en fluctuación el cargador C1 cuando esta desabilitado durante la maniobra del DJE .
202203175 | STE | 202202974 | P004A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.070-2 | 202210 | 07/03/2022 11:26:52 | Realizar desconexão e conexão das resistências do motor de acionamento do vvt-0329. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202210 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Realizada desconexión y conexión de las resistencias de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0329. Mediciones realizadas (Tensión:225 Vca, Corriente:0.25A, Resistencia de aislacion 250Vcc/1min: mayor a 50Gohm). Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202203174 | STE | 202202930 | P004A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.072-9 | 202210 | 07/03/2022 11:27:03 | Realizar desconexão e conexão das resistências do motor de acionamento do vvt-0321. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202210 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada desconexión y conexión de las resistencias de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0321, Mediciones realizadas : (Tensión : 225 VCA, Corriente : 0.25A, Resistencia de Aislación(250VCC): 50Gohm ). cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202203173 | STE | 202202911 | P004B020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.078-8 | 202210 | 07/03/2022 11:28:37 | Realizar desconexão e conexão das resistências do motor de acionamento do vvt-0416. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202210 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada desconexão conexão da resistência de aquecimento do motor do VVT-0416. Medições realizadas: corrente: 0,25A; Resistencia de isolação(250Vcc/1min): 50Gohm; Tensão: 226Vca. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202203162 | STE |  | P002A008 | CCM KH-12 | 0592.004-3 | 202209 | 03/03/2022 16:50:26 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20221404 constatado que la fuente del anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220VCA. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202209 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituida fuente de anunciador por otra de mismas características, Mod: 110/220Vca 50/60Hz 24Vcc 4A (Cod. Almox.: 238279), normalizando el funcionamiento del anunciador. Medida tensión de entrada L1-L2= 124,52Vca; L3-L4= 226,25Vca; Salida: 24,2Vcc; I. Carga= 0,60A. Emitida SSA 202203212 para IMA0 gestionar reparo. Servicio realizado con la AT 202201481.
202203018 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202208 | 25/02/2022 13:44:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "QR-08 DISJUNTOR DE SAÍDA" no SCADA e no ASP-02, sem rearme. Obs.: Encontrado no local o disjuntor 52-42 disparado. | OUO6 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202209 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó ensayo de resistencia de aislamiento en el circuito del disyuntor 52-42 con Resultados: A/Masa: 502MΩ. B/Masa: 620MΩ . C/Masa: 550 MΩ. Se encontró el disyuntor del PAI-17 disparado, que se atenderá con la SSA 202203183. Fue cerrado el disyuntor 52-42 y se realizaron las mediciones de Tensión: Va/b:225,7 Vca.- Vb/c:224,5 Vca - Va/c:227,0 Vca y de Corriente : Ia: 0,8A.- Ib:1,2A - Ic: 0,6A . Se dejó el equipamiento en condiciónes normales de operación.
202202152 | STE | 202202086 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202207 | 15/02/2022 08:22:22 | Para atender la SSA 202202086 (D) solicito extraer las configuradores/parametros del controlador del cargador C2 y cargarlas en el controlador del cargador C4A. Teniendo en cuenta que el cargador C2 presenta el funcionamiento esperado conforme maniobras confirmadas por el operador de la SEMD. Repetir ensayos funcionales y anotar las observaciones encontradas. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202207 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada extracción de parámetros del cargador C2A y durante la inspección del funcionamiento del mismo encontrado borne 7 y 8 del modulo IO (MF3) con falso contacto, siendo este falso contacto el causante de la variación del funcionamiento del cargador C2A comparándolo con el C4A, posterior a eso realizado el ajuste correspondiente verificando el correcto contacto y funcionamiento del cargador subsanando toda discrepancia. (En anexo conf XML y Binario del C2A )
202202062 | STE |  | K080A011 | CCM CQ-07 | 0263.023-0 | 202206 | 13/02/2022 05:51:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AS BOMBAS 2 E 3 NAO CONECTARAM DE FORMA AUTOMÁTICA HAVENDO NÍVEL PARA PARTIR. FALHA INTERMITENTE. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202207 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada inspeção no circuito de comando de partida automática e manual das bombas 2 e 3, e não foi encontrado anormalidade. Realizado reaperto dos bornes do circuito de comando das bombas e ensaio de partida automática nas três posições da seletora de bomba principal, não sendo verificado anormalidades. Observado o funcionamento do painel por 8 dias e verificado correto funcionamento. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202201965 | STE |  | K041C003 | TRANSFORMADOR A SECO TLF-17 60 HZ 300 KVA | 0333.007-9 | 202207 | 14/02/2022 04:25:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu no SCADA o acionamento de forma intermitente do alarme "AUXILIAR CA CLF-09 OU CLF-07 CONDICAO ANORMAL", com posterior rearme. Verificado no painel QI-05 a bandeirola "TRANSF. TLF 17(CLF09) SOBRETEMPERATURA (49-1)" acionada, e medidor PRESYS localizado no painel CLF-09 referente à temperatura do enrolamento com valor de 63,6° C. | OUO6 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202207 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada inspeção no painel CLF-09 e transformador TLF-17 sem constatação de anormalidades nem sinalização de alarmes no anunciador local. Realizado ensaios com década no relé 49.1(temperatura transformador TLF-17), que apresentou funcionamento normal atuando nos valores de 145°C para alarme e 150°C para trip, conforme OA.0025 (145/150°C) valores não alterados; RTD operando normalmente, realizado reaperto geral nas conexões elétricas. Painel deixado em condições operativas normais.
202201921 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202206 | 10/02/2022 14:46:38 | Durante la ejecución del MP4A SSP: 20222646, fue encontrado que alarma "CARGADOR ANORMAL" no está actuando. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202206 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado el cartón E1 del BT3 (CCI-4237) con defecto, por el cual no actuaba alarma "Cargador Anormal" durante el ensayo funcional del cargador CN-01, la misma fue enviado a ILA2 para su reparo (SSA: 202201931), posterior a la reparación fue instalado en su posición y ajustado tiempo de actuación en 15 S. según orden de ajuste BT-3101 / 2014. Efectuado ensayo de actuación/ rearme de la alarma con resultados normales. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202201885 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202206 | 10/02/2022 08:23:01 | Durante la ejecución de la SSP: 20222646, fue encontrado el relé de subtensión pos. 27.1 con defecto del QN-01. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202206 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | ENCONTRADO RELE DE TENSIÓN POS. 27.1 DEL QN-01 CON DEFECTO. FUE SUSTITUIDO POR OTRO DE IGUALES CARACTERISTICAS RETIRADO DEL ALMACEN (COD:112909). RELE AJUSTADO SEGUN ORDEN DE AJUSTE BT:4006/86. REALIZADO ENSAYO DE ACTUACION/REARME (ACT:114 VCC; REARM:114,6 VCC).EMITIDA SSA: 202202089 P/ IMA0 PARA GESTIONAR REPARO. PANEL DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202201884 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202206 | 10/02/2022 13:38:03 | Durante la ejecución de la SSP 20222646, fue encontrado oscilación de la corriente durante la carga. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202206 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado defecto del cartón pos. E1 del BT2 del CN-01, el cual producía la oscilación de la corriente durante la carga del HN-01, fue sustituido el cartón por otro de iguales características retirado del almacén ( CCI-4231; COD. ALMOX: 307351). Efectuado ajustes y posteriormente ensayo del cargador en posición carga verificando la normalización de la corriente de carga. Emitida SSA: 202202092, 202202095,202202096 p/ IMA0 para gestionar reparo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202201852 | STE |  | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202206 | 10/02/2022 10:47:52 | Verificar motivo por el cual no está reportando en el ASP-02 la alarma "QR-07 DISJUNTOR DE SAÍDA DISPARADO", accionó solamente en el SCADA. Obs.: Verificado en local interruptor 52-35 disparado. | OUO6 | MEG2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202207 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado circuito de alarma y constatado ausencia de tensión de los puntos provenientes del ASP-02. Realizado simulaciones de alarma y confirmado correcto funcionamiento de la parte interna del panel, incluyendo reporte al SCADA. Emitida SSA 202202294 para MEL1 verificar motivo de ausencia de tensión, após atuacion de MEL1 fue hecha nova medicion en el tablero QR-07 e verificado normalizacion de la tension proveniente del ASP-02 e correcto reporte del alarme para el ASP-02. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202201749 | STE |  | L008A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-03 | 0440.008-9 | 202206 | 08/02/2022 16:38:39 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE VAZAMENTO PELO ELEMENTO Nº60 DO BANCO DE BATERIAS HO-03. VER ANEXOS. | OUO2 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202206 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado agua destilada sobre o El.60. Realizado limpeza do elemento e no restante do banco. Encontradas barras de interligação entre os elementos 02/03 e 22/23 apresentando oxidação em suas conexões. Realizado substituição por outras de mesmas características retiradas de sobra de montagem disponíveis na oficina da smmg (DM de porcas e parafusos 70026787). Medições: Vflut=131,0vcc, el02=2,1vcc, el03=2,2vcc, el22=2,1vcc e el23=2,2vcc. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202201626 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202205 | 05/02/2022 06:15:13 | Verificar/solucionar motivo do disparo do disjuntor 521-10. Obs.: Verificado indícios de curto-circuito no painel PWX-18. | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202206 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspección visual del barramento interno del cuadro QG-10 no encontrando ningún defecto visible además retirado disyuntor 521-10 para verificación de tulipas sin encontrar defecto visible , Realizado Ensayo de resistencia de aislación del barramento (barra 1 AB/BC/CA: 160/138/173 Mohm ; A/B/C/TERRA: 220/215/299 Mohm ) Realizado ensayo de resistencia de aislación del cabo de salida del disyuntor 521-10 (Med. AB/BC/CA: 1.26/1.176/1.36 Gohm ; A/B/C/Tierra: 996/852/916 Mohm).
202201340 | STE |  | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202205 | 01/02/2022 14:32:45 | Durante la ejecución de la SSP: 20220961, fue encontrado cuatro cartones del anunciador ( POS. 1, POS. 10, POS. 14 y POS. 32) del KG-04 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202205 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SUBSTITUIDO LOS CUATRO CARTONES ( POS. 1, POS. 10, POS. 14 y POS. 32) DEL KG-04 POR OTRO DE CARACTERISTICAS IGUALES RETIRADO DEL ALMACEN (COD. ALMOX: 234885.). REALIZADO ENSAYO DE ACCIONAMIENTO DE ALARMAS, TEST LOGICO Y TEST DE LAMPARA SEÑALIZANDO NORMALMENTE EL ANUNCIADOR. EMITIDA SSA: 202201502 PARA IMA0 PARA GETIONAR EL REPARO DE LOS CARTONES SUBSTITUIDOS. PANEL DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202201339 | STE |  | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202205 | 01/02/2022 14:36:44 | Durante ejecución de la SSP: 20220961, fue encontrado relé de subtensión 27A2 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202205 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SUBSTITUIDO RELE TEMPORIZADO POSICION 27A2 POR OTRO DE IGUALES CARACTERISTICAS RETIRADO DEL ALMACEN(COD. ALMOX:711297. DM:70026713). AJUSTE DE TIEMPO DEJADO 27A2: 5.1 S. (CONF. ORDEN DE AJUSTE BT-3464/2019) . REALIZADO ENSAYO DE ACTUACION Y REARME CON RESULTADOS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. PANEL DEJADO EN CONDICIONES DE OPERACION.
202201337 | STE |  | P012B005 | CCM KH-06 | 0592.029-9 | 202205 | 01/02/2022 14:37:04 | Durante la ejecución de la SSP 20221237 encontrado gaveta 52-23 con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202205 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado ruido anormal proveniente del contactor "X" dentro de la gaveta 52-23, retirado contactor y reemplazado por otro de iguales características (retirado de Almoxarifado COD: 679283 y DM:70026676) .
202201050 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202204 | 27/01/2022 14:56:34 | Verificar/Solucionar, estando el cuadro en automático, con alarma de temperatura mayor que 40°C accionada. NO parte el 4to ventilador y la bomba de circulación de agua DESLIGA. | OUO0 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202205 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado ensaio funcional, simulando atuação de temperatura acima de 40ºC (jumper bornes 3 e 705). Realizado comando em automático, selecionando como principal cada um dos 4 ventiladores, combinados com a bomba 1 e posteriormente com a bomba 2, em um total de 8 ensaios distintos sem encontrar anormalidades. Equipamento liberado para operação conforme projeto. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202200986 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202204 | 25/01/2022 16:33:52 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224018, CONSTATADO DEFEITO NO MODULO ELETRONICO DE ALARMES/SINALIZACAO, REFERENTE AOS ALARMES "POÇO DRENAGEM U17 CCM KD05 NIVEL MAX" E "POÇO DRENAGEM U17 CCM KD05 DISJ CIRC CONTROLE". | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202204 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDO MODULO ELETRONICO DE ALARMES/ SINALIZACAO, REFERENTE AOS ALARMES "POÇO DRENAGEM U17 CCM KD05 NIVEL MAX" E "POÇO DRENAGEM U17 CCM KD05 DISJ CIRC CONTROLE". COD. ALMOX.:577510. REALIZADO TESTES FUNCIONAIS, EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT 202200319, EMITIDA SSA 202200985 P/ IMA-0 GESTIONAR REPARO.
202200824 | STE |  | L019B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-10 | 0433.060-9 | 202203 | 21/01/2022 11:43:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono alarmas en los cuadros QNB-09 y QNB-10 " condicion urgente " sin reame, verificado en el local indicacion de falla a tierra en ambos cuadros. | OUO5 | MEG2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202204 | ALTAIR WIGGERS | constatado rompimento do cabo do circuito de controle que alimenta o painel QL-5.5, responsável pela ilum. de emerg. entre os blocos F17/18 a F21/22, será corrigido por MEG3, SSA 202100080, AT202200799.
202200760 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202203 | 20/01/2022 04:01:01 | Verificar motivo pelo qual o alarme "QR-08 DISJ. PRINCIPAL/DISJ.SAÍDA ABERTO" aciona de forma intermitente no ASP-02. No SCADA o alarme continua atuado. Obs.: consultar a AT 202110622 (ENC). | OUO6 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202204 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | ENCONTRADO RELE X52, REFERENTE AL "MULTIPLICADOR P/ ALARME DISJ. DISPARADO" CON RUIDO, Y CON ACCIONAMIENTO INTERMITENTE. REALIZADO LA SUBSTITUCIÓN DEL MISMO POR OTRO DE IGUALES CARACTERISTICAS: RELE AUX METALTEX 4RV 15A 110V 60HZ. COD ALMX: 606766 DM:70026575 SUCATA. REALIZADOS ENSAYOS FUNCIONALES EN CONJUNTO CON LA ( SSA 202200754, AT 202200821). INDICANDO LA ALARMA ASP Y SCADA Y SU POSTERIOR REARME. EQPTO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202200759 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202203 | 20/01/2022 07:16:04 | Durante ejecución de SSP 20224914, constatado relé temporizado posición 'Y27AX-2' inoperante, referente al cierre automático del disyuntor 52-A. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202203 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatado durante normalización de la fuente del QP-03 falta de cierre del disyuntor 52-A en la posición automático, debido a inoperancia del relé temporizado posición 'Y27AX-2'. Sustituido por otro de mismas características (Modelo: IBR, 125VCC, faja de 0,5 a 5,0 Segundos). Ajustado conforme OABT3663 y realizado ensayos funcionales constatando su correcto funcionamiento. Emitida DM 70026555 para devolución del material como inservible. La SM y DM fueron emitidas erróneamente para SSP 20224914.
202200734 | STE |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202203 | 21/01/2022 08:22:23 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1001,TSA-1002 Y TSA-1003, REFERENTES A LA TEMP. DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A,B,C DE LA U10, PD: 24/01/2022 AL 04/02/2022 | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202204 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Inspeccionado e verificado correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1001, TSA-1002 e TSA-1003 respectivamente con actuación en los 40°C. Equipo en condiciones normales de operación.
202200703 | STE |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202203 | 18/01/2022 16:10:28 | Conectar Motor de Bomba BDR F16-007 para pruebas y comisionamiento. CONTRATO Nº 4500029129. SSA 201406259A | MAM1 | MEG2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202203 | ALTAIR WIGGERS | CONECTADO CIRCUITO DE FORÇA E AQUECIMENTO DO MOTOR REFERENTE BDR F16-007 VERIFICADO SENTIDO DE GIRO EM CONJUNTO COM MAM1 E ILA1. ENSAIOS:RES.ISOL=R-S-T/TERRA= 2000 MOHMS; OHMS; CORRENTE:(IN:146A) R/S/T=103,7/106,6/106,9A;TENSÕES: RS/ST/RT= 454/456/455VCA; EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO NORMAL DE OPERAÇÃO.
202200702 | STE |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202203 | 18/01/2022 16:10:37 | Desconectar Motor de Bomba BDR F16-007 para realizar reparaciones. CONTRATO Nº 4500029129. SSA 201406259A | MAM1 | MEG2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202203 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada desconexión eléctrica del motor BDR F16-007, el mismo queda aislado y su conexión será efectuada con otro documento
202200682 | STE |  | J019A004 | TRANSFORMADOR A SECO TF-02 50 HZ 500 KVA | 0293.004-8 | 202203 | 18/01/2022 10:44:09 | Verificar motivo pelo qual o indicador de temperatura do transformador se encontra com falha. Obs: Indicando no display "b.out". | OUO5 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202203 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado falso contato na fiação. Realizada desconexão e estanhagem de terminais e após, reconectados cabos, ficando em observação até o final da tarde, sem ocorrência de alarme ou variação de temperatura. Deixado sistema em condições normais de operação.
202100466 | STE |  | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202151 | 25/12/2021 07:32:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE DISPARO DEL DISYUNTOR 52.A4 (CASA DE BOMBAS FURNAS#1) POR ACTUACIÓN DE LA PROTECCIÓN 50/51 DE LAS FASES A y B. | OUO6 | MEG2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.4 | Urgente | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202152 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación (5000V) en las fases A/B/C (41/49.8/58.9)Gohm y AB/BC/BC (128/130/117)Gohm, no encontrándose desperfectos eléctricos aparentes ni desperfectos físicos constatados vía inspección visual, realizado energización del circuito en el cual volvió a disparar el disyuntor 52.A4 por actuación de la protección 50/51 DE LAS FASES A y B. no teniendo mas acciones posibles a ser realizadas por la SMMG, problema será resuelto por personal de FURNAS.
202100382 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202151 | 22/12/2021 16:40:30 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "SSAA_60 AUXILIAR_CA DISJ SAIDA QJ-08 NC DISP". Enviado operador ao local e verificado que o disjuntor 522.05 (BDR-1702) encontrava-se disparado. Aberto o disjuntor para possibilitar o rearme do alarme e colocado cartão de advertência. | OUO6 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202152 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de resistência de isolação no circuito de saída do disjuntor 522.5, compreendendo os cabos de saída mais o circuito de força do KD05 e o motor da bomba BDR1702, e verificado isolação do referente circuito em 47,6Mohm. Foi fechado disjuntor 522.5 com apoio de opuo.dt e verificado correta partida e funcionamento da bomba BDR1702 em automático e manual. Valores verificado nos medidores do KD-05: tensão: 460Vca, corrente regime 68A (nominal de placa 89,5A ).
202100027 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202150 | 15/12/2021 08:37:06 | Desconectar y retirar el cable M71329 del disyuntor 722.A40 y el cable M71327 del disyuntor 722.B40 en virtud de la desactivación/retirada de los cargadores C1 y C2 (Ref. 202115257A y 202115278A) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202151 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirados los cabos M71329 y M71327 de los disyuntores 722.A40 y 722.B40, los cabos fueron identificados y dejados en las bandejas (cabos serán retirados posteriormente por la SOCM) cuadro dejado en condiciones normales de operación. Emitido SSA 202200033 para actualización de diseños.
202100026 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202150 | 15/12/2021 08:37:31 | Desconectar y retirar el cable M71326 del disyuntor 721.A40 y el cable M71328 del disyuntor 721.B40 en virtud de la desactivación/retirada de los cargadores C1 y C2 (Ref. 202115257A y 202115278A) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202151 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Retirado o cabo M71326 do disjuntor 721.A40 e cabo M71328 do disjuntor 721.B40 . Os cabos foram desconectados dos respectivos disjuntores, identificados, isolados e retirados do painel, ficando na bandeja de cabos para serem posteriormente removidos por SOCM.DT. Emitida SSA 202100364 para IEQ2 SOLICITANDO atualização de desenhos 6459-DC-15256E e 6459-DC-15258E antiga alimentação dos carregadores C1 e C2 no quadro QDCC-1.
202602363 | APL |  | P023A007 | CCM KH-48 | 0592.037-0 | 202608 | 19/02/2026 16:12:33 | Pos normalización del cuadro QG-07 verificado alarma en el KH-48, realizado inspección y constatado rastros de explosión en los cubículos de los interruptores 52.22 y 52.24. Imágenes en anexo. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Programável |  | Não
202601031 | SCC |  | P001B005 | CCM KH-03 | 0592.003-5 | 202604 |  | Efetuar substituição do disjuntor 52-31 da gaveta RESERVA do painel KH-03, durante a execução da SSA 202600743 foi identificado que uma fase do disjuntor estava danificada. Item de estoque nº 621404 | MEG2 | MEG2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S1 | Programável |  | Não
202600043 | SCC |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202601 |  | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou alarme de falha a terra no carregador. Obs: verificado que a falha está no banco de baterias. Deixado carregador desligado, seccionadora CHN-12 aberta e QN-11 e QN-12 interligados. | OUO5 | MEG2 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Programável |  | Não
202600042 | SCA |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202602 | 05/01/2026 08:49:25 | Verificar indicação de possível Falha à Terra " "QDS-5 ALIMENTACION 125VCC FALLA", sem rearme. Verificado tensão desiquilibrada com negativo em 48 Vcc e positivo 82 Vcc. | OUO7 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S2.3 | Programável |  | Não
202519995 | SCC |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202551 | 20/12/2025 04:37:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual al realizar teste de lámparas en el anunciador las banderolas no encienden en el panel CN-06. | OUO6 | MEG2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202519166 | SCC |  | K083A026 | QUADRO TCSH-CK03 | 3201.007-3 | 202549 | 05/12/2025 08:53:01 | Verificar e solucionar, o motivo pelo qual a parada da bomba está acontecendo no nível 1,2m e não no nível 1,3m. E também não está atuando o alarme de nível mínimo quando o nível está em 1,2m conforme ordem de ajuste do painel TCSH-03. | OUO2 | MEG2 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202515445 | SCC |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202539 | 26/09/2025 06:17:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual esta señalizando en el SCADA cargador desconectado, estando la posicion de la llave en fluctuacion en el local y el multimetro de tension de salida del cargador esta con variaciones bruscas conforme anexo. | OUO5 | MEG2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.2 | Programável |  | Não
202513432 | SCC | 202513265 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202534 |  | Verificar a possibilidade de substituir o disjuntor 52.1.14 pelo disjuntor de código 713302. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202513415 | SCC |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202534 | 20/08/2025 11:16:16 | Verificar e solucionar diferença elevada de corrente entre carregadores de mesmo sistema. | OUO2 | MEG2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202513180 | SCC |  | K077B026 | QUADRO TCSH-KA04 | 3201.023-3 | 202533 |  | Verificar e solucionar lâmpada vermelha de indicação ligada/conectada está apagada quando BIN-1404 em funcionamento | OUO2 | MEG2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202510015 | SCC |  | J013A018 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-18/QP-02 | 0254.054-1 | 202526 |  | Verificar motivo por el cual el interruptor abre inmediatamente después del cierre. | OUO3 | MEG2 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Programável |  | Não
202509076 | SCC |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202524 |  | Verificado que o led, de indicação de bomba conectada da BIN-1203, está inoperante | OUO6 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202505677 | SCC |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202515 | 09/04/2025 11:38:47 | Verificar e solucionar, o motivo pelo qual a mola do disjuntor 52-C não carrega, o disjuntor está aberto.. | OUO6 | MEG2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202503599 | SCC | 202503527 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202511 | 12/03/2025 11:03:53 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable N° M5X-0134 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-01 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo.. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável |  | Não
202501619 | SCC | 202412333 | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202506 |  | FAVOR DE REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA RSISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR VVT-0306 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202500867 | SCC |  | P002A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.062-6 | 202504 | 21/01/2025 14:57:45 | Alterar texto. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202500348 | SCC |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202502 | 09/01/2025 15:32:49 | Encontrado voltímetro referente a bomba BIN-18A05 inoperante. Obs: Foi realizada a partida da bomba, confirmando a presença de tensão. | OUO6 | MEG2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500087 | SCA |  | J012A004 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-04/QP-01 | 0254.004-5 | 202501 | 04/01/2025 14:57:32 | Verificar/Solucionar motivo por el cual acciono la alarma "SSAA_50 AUXILIAR_CA INT 52-04 QP-01". Obs: Verificado actuación del rele de sobrecorriente de tierra en el QCP-01. | OUO5 | MEG2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável |  | Não
202418820 | SCC |  | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202448 |  | Verificar e solucionar motivo pelo qual a função teste de lâmpadas do anunciador está inoperante. | OUO2 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202417131 | SCC | 202416938 | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202443 |  | FAVOR REALIZAR LA DESCONEXION Y CONEXION POSTERIOR AL CAMBIO, DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0722 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202416788 | SCC |  | P004B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.076-1 | 202442 |  | Verificar/solucionar aterramento solto na carcaça do ventilador VVT-0427 do Sistema D | OUO1 | MEG2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202416345 | SCC |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202441 |  | Verificar y solucionar motivo por el cual el amperimetro indica 0A en la Fase T, discrepante con las demas fases. | OUO7 | MEG2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202415532 | SCC | 202415005 | P006A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.084-2 | 202439 |  | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0517. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não
202415078 | SCC |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202438 |  | Verificar/Solucionar alarma ''HF-02 CONDICION ANORMAL'' no enciende en prueba lógica. | OUO6 | MEG2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202414367 | SCC | 202413448 | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202437 | 09/09/2024 09:23:32 | Solicito parecer técnico sobre lo ocurrido con el relé PL300 del disyuntor 52-B1 el cual presenta accionamientos indebidos intermitentes de la alarma "AUXILIAR_CA CD-01 DISJ 52-B1 PL-300 NC FALHA", además se observo que dicho relé no acepta ni permite grabar nuevos parámetros (al realizar la grabación y volver a verificar los parámetros internos el relé modifica algunos parámetros de forma aleatoria) imposibilitando la correcta carga de datos.... | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202414145 | SCC |  | K023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.122-6 | 202436 |  | Fabricar 4 peças em celeron da haste de acionamento da seccionadora CRW para reposição do código de estoque 236217. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202413741 | SCC |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202435 |  | Solicito apoio para testar condutores de interligação (AAPE0002) com painel QAA-OF-03 conforme desenho 3238-DF-G9272-P (F.10), 3238-DC-G9331-E (F.01). | MEG3 | MEG2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202413600 | SCA |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202435 | 27/08/2024 03:49:45 | Verificar e solucionar nível baixo de eletrólito no elemento 37 e no elemento 44 (em comparação aos elementos adjacentes). | OUO7 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202412715 | SCC |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202433 |  | Verificar motivo por el cual accionó la alarma en el SCADA "DRENAJE KA-01 LLAVE CSO/CSM NC MANUAL", verificado en el local todas las llaves en AUTO. | OUO5 | MEG2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Programável |  | Não
202412260 | SCC | 202210539 | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202432 | 05/08/2024 10:53:23 | A modo de inhibir la actuación del sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el panel CV-09: -Selector (I-PSO) con contactos para accionamiento y señalización. -Pulsador de Rearme luminoso p/ el RFP. -Conexionado de contacto NA para retención del RFP y contacto NC del SPX1. Códigos de materiales y esquemas de conexión en los documentos en anexo.. Extender la instalación para todos los tableros CV's restantes. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável |  | Não
202411894 | SCC |  | L007B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-02 | 0432.050-6 | 202431 |  | Verificar e solucionar o motivo pelo qual após transferência do Serviço auxiliar ocorreu a abertura o disjuntor 72B. Verificado também disjuntor 72D aberto e 72C (QO-01) fechado. Efetuado tentativa de fechamento do disjuntor 72B sem sucesso e realizado o fechamento em Manual do 72D.. | OUO5 | MEG2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.2 | Programável |  | Não
202411691 | SCA | 202410444 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202431 | 29/07/2024 10:05:32 | RECONECTAR CABO (M6X-0080) REFERENTE A INSTALAÇÃO DO OSCILÓGRAFO UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DO CABO NA REMOÇÃO DO PAINEL 22411652. | MEL2 | MEG2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável |  | Não
202411685 | SCA | 202410444 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202431 | 29/07/2024 10:13:33 | RECONECTAR CABO (M5X-0538) REFERENTE A INSTALAÇÃO DO OSCILÓGRAFO UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DO CABO NA REMOÇÃO DO PAINEL 202411649. | MEL2 | MEG2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável |  | Não
202411652 | SCC |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202430 |  | DESCONECTAR E ISOLAR CABO (M6X-0080) PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 202410443. | MEL2 | MEG2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável |  | Não
202411649 | SCC | 202410443 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202430 |  | DESCONECTAR E ISOLAR CABO (M5X-0538) PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 202410443. | MEL2 | MEG2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável |  | Não
202411101 | SCC |  | L017B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-04 | 0433.058-7 | 202429 |  | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable MT079 (Plano 6109-DC-06149-P), referente a alimentacion secundaria 125VCC del panel CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável |  | Não
202411100 | SCC |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202429 |  | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable M6X0197 (Plano 6229-DC-07713-P), referente a alimentacion principal 125VCC del panel CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável |  | Não
202411099 | SCC |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202429 |  | Solicitamos apoyo para ensayo de aislacion y punto a punto del cable HT026 (Plano 6109-DC-06106-P), referente a alimentacion 460V del panel CTM-13. Servicio referente a los ensayos de puesta en servicio del nuevo panel CTM, previsto para el viernes 19/07/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável |  | Não
202409443 | SCC |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202425 | 18/06/2024 14:28:43 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable H61032 que se encuentra conectado al disyuntor 52-7 del TIE-2A para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202409442 | SCC |  | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202425 | 18/06/2024 14:28:51 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable H61031 que se encuentra conectado al disyuntor 52-14 del TFN-2 para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202408434 | SCC |  | J012A002 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-02/QP-01 | 0254.002-9 | 202422 | 28/05/2024 17:19:24 | Verificar e solucionar porque não está acionando no SCADA o alarme "AUXILIAR_CA DISJ SAIDA RELE (50/51) QP-01" , "FLEET", ponto de alarma 5632 da RTU 34, posterior a disparo do disjuntor 52.02 do QP-01, por proteção 50/51. Referente a baixa da AT 202404482.. | OUO5 | MEG2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202407652 | SCC |  | L008B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-04 | 0433.049-8 | 202420 | 16/05/2024 11:03:24 | Para dar seguimiento al acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, item 3.1, solicitamos inspeccionar existencia de cable reserva de interconexión entre el QB-08 y el QO-04. Luego, inspeccionar los disyuntores 72.06 y 72.12 y verificar si los mismos se encuentran disponibles como reserva así como la verificación de la capacidad de los mismos | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável |  | Não
202407651 | SCC |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202420 | 16/05/2024 11:03:37 | Para dar seguimiento al acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, item 3.1, solicitamos inspeccionar existencia de cable reserva de interconexión entre el QB-07 y el QO-03. Luego, inspeccionar los disyuntores 72.06 y 72.12 y verificar si los mismos se encuentran disponibles como reserva así como la verificación de la capacidad de los mismos | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável |  | Não
202407649 | SCC |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202420 | 16/05/2024 11:03:48 | Para dar seguimiento al acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, item 3.1, solicitamos inspeccionar existencia de cable reserva de interconexión entre el QB-02 y el QO-02. Luego, inspeccionar los disyuntores 72.06 y 72.12 y verificar si los mismos se encuentran disponibles como reserva así como la verificación de la capacidad de los mismos | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável |  | Não
202407534 | SCA |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202419 | 10/05/2024 17:42:17 | Verificar motivo de accionamiento de la alarma "QDS-5 ALIMENTACIÓN 125VCC FALLA". Obs: Sin accionamiento Falla Tierra. Verificada tensión normal en el local. QACC-1 Vcc: 85 +/0 45 -/0 | OUO7 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Programável |  | Não
202405403 | SCC |  | P025A007 | CCM KH-54 | 0592.042-6 | 202414 |  | Verificar motivo pelo qual o VVT-1425 não parte quando se realiza comando em manual. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável |  | Não
202403871 | SCC |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202410 |  | Verificar motivo pelo qual os amperímetros referentes as fases A, B e C do disjuntor 52.a encontram-se apagados, estando o disjuntor fechado e em condição normal de carga. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202402958 | SCC |  | G083B004 | QUADROS TFE-3/TIE-6A E TRANSFORMADOR TE-9A | 0321.010-1 | 202408 | 22/02/2024 07:13:19 | Realizar ensayo de aislación del cable H29070 con apoyo de la contratada y su posterior conexión al disyuntor 52-4 del TIE-6A. Al finalizar los trabajos, el disyuntor de salida permanecerá abierto hasta el comisionamiento del tablero TE-CBSH1. Diseños en adjunto. Trabajos programados para el 26 y 27 de febrero. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202402849 | SCC |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202408 | 22/02/2024 07:13:38 | Conectar el cable M29041 al disyuntor 72.4B11 para posibilitar alimentación del tablero TS-CBSH. Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202402848 | SCC |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202408 | 22/02/2024 07:13:51 | Conectar el cable M29039 al disyuntor 72.3A11 para posibilitar alimentación del tablero TS-CBSH. Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202320472 | SCC |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202351 |  | Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M72022 (Existente) durante el comisionamiento del tablero 4R2, em coordinación con MEL1. Previsto servicio para el dia18/01/2024 según cronograma anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável |  | Não
202317463 | SCC |  | K039K | QUADRO DE TRANS. AUX. CONTRL. CENTRALIZADO CTR-UPS01- ESAI |  | 202344 | 02/11/2023 10:36:16 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19017-E enviada via SDS-14981. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (item 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202317434 | SCC |  | K039K001 | TRANSFORMADOR AUX. 25 kVA 60 Hz T1 - 460Vca / 220Vca | 1607.001-0 | 202343 | 26/10/2023 13:31:09 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19017E enviado vía SDS-14981. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202316562 | SCA |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202340 | 08/10/2023 11:48:36 | Indicação de mola descarregada no disjuntor 52C. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202314986 | SCC |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202336 | 06/09/2023 16:29:39 | Verificar disponibilidad de borne, implementar y conectar el cable H6XJ539 a la nueva regla de borne identificado con XFS:1-2. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202313496 | SCA |  | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202333 | 17/08/2023 14:04:13 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALTA DE INDICACION DEL LED "H2.2" CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION SECUNDARIA, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202307144 | SCC | 202306704 | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202317 |  | REALIZAR TESTES/MEDIÇÕES DOS PARÂMETROS ELÉTRICOS DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR DO VVT-1512, APÓS INTERVENÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO DE EMISSÃO DA SSA202306704. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não
202306256 | SCC | 202306220 | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202315 | 14/04/2023 10:50:39 | Proyecto Ampliación Sector 4 - 500KV. Des-Comisionamiento de los tableros 2RAL13/2RPL13. Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para desconectar cableado de alimentación DC de los Tableros 2RAL13 y 2RPL13 . Coordinar trabajos con MEL1. Fecha prevista 7/05/2023. En Anexo planilla de los cables que serán desconectados elaborado por la MEL1. Será emitido otro documento para conexión al nuevo tablero a ser instalado por la ANDE | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável |  | Não
202306255 | SCC | 202306221 | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202315 | 14/04/2023 10:50:24 | Proyecto Ampliación Sector 4 - 500KV. Des-Comisionamiento de los tableros 2RAL13/2RPL13. Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para desconectar cableado de alimentación DC de los Tableros 2RAL13 y 2RPL13 . Coordinar trabajos con MEL1. Fecha prevista 7/05/2023. En Anexo planilla de los cables que serán desconectados elaborado por la MEL1. Será emitido otro documento para conexión al nuevo tablero a ser instalado por la ANDE | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável |  | Não
202305248 | SCC | 202209628 | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202313 | 29/03/2023 14:13:39 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacen con el codigo 707715 en atención a la SSA: 202209628. Emitido SDS-14822 para comisionamiento del mismo luego de la sustitución. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.085-7 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202305245 | SCC | 202209363 | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202313 | 29/03/2023 14:15:51 | Sustituir 82 elementos del banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacen con el codigo 707715 en atención a la SSA: 202209363. Con esta SSA se procede a dejar el banco homogéneo con elementos de la marca POWERSAFE Emitido SDS-14821 para comisionamiento del mismo luego de la sustitución Datos para la baja de la SSA: Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.084-5 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202305243 | SCC | 202209674 | L015B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-14 | 0434.052-3 | 202313 | 29/03/2023 14:16:03 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacen con el codigo 704581 en atención a la SSA: 202209674. Emitido SDS-14820 para comisionamiento del mismo luego de la sustitución. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.083-3 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202304196 | SCC |  | K018A001 | QUADRO CK-02 | 0600.002-9 | 202311 |  | Realizar conexão dos cabos do novo circuito de tomadas 460V/63A, provenientes da cota 132, no quadro CK-02, disjuntor 52.9, conforme SSA 202210054. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável |  | Não
202302659 | SCA | 202302447 | J033A001 | QUADRO KN-01 | 0274.001-0 | 202307 | 13/02/2023 15:51:44 | Desconectar o cabo H5X-3872 do disjuntor 52.22 devido à retirada do disjuntor 72CB-85 (SSA 202100576) no LLP-03 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com a MEL1 (SSA 202302446). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202222631 | SCA | 202220332 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202245 | 11/11/2022 16:36:09 | Realizar teste em campo do relé | ILA2 | MEG2 | LUIZ FELIPE SKORA | S1 | Programável |  | Não
202222630 | SCA | 202220331 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202245 | 11/11/2022 16:35:59 | Realizar teste em capo do relé de proteção | ILA2 | MEG2 | LUIZ FELIPE SKORA | S1 | Programável |  | Não
202222627 | SCA | 202220333 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202245 | 11/11/2022 16:35:35 | Realizar test en campo del relé de sobrecorriente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A). | ILA2 | MEG2 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | S3.10 | Programável |  | Não
202222626 | SCA | 202220334 | J035A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.027-7 | 202245 | 11/11/2022 16:35:23 | Realizar test en campo de relé de sobrecorriente Inepar Modelo STt (RELE SOBRECOR ELETRO 1F 1A 50HZ 5/400A). | ILA2 | MEG2 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | S3.10 | Programável |  | Não
202218954 | SCC |  | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202236 |  | Verificar y solucionar accionamiento de alarma de nivel bajo de agua, estando el nivel normal. | OUO5 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Não
202218901 | SCC |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202236 |  | Durante el MP1A, SSP: 20224010, se encontró un separador del extintor de arco de la seccionadora 89.2 quebrado. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável |  | Não
202215484 | SCC |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202228 |  | Durante manutenção preventiva 4A (SSP 20223130) encontrado carregador com variação da corrente de carga, sem condições de ajuste. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202215422 | SCC |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202228 | 12/07/2022 05:20:50 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "FALLA A TIERRA" en los cargadores CB-07 y CB-08, | OUO6 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não
202215390 | SCC | 202213594 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202228 |  | Durante execução da SSA 202213594 verificado que o TC7 apresenta rachaduras no invólucro. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202215246 | SCC |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202227 |  | Durante atendimento a SSA 202105078A constatado fim de curso posição "FCF 3102", referente ao damper do VVT-3140, com conexão divergente ao diagrama funcional 5203-DF-A0031-P e rele temporizado posição "XDF3" com defeito. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202215064 | SCC |  | J079B011 | CCM KD-03 | 0263.006-0 | 202227 |  | Durante execução da SSP 20223063, foi constatado resistência de aquecimento do cubículo (01 e 02 ) queimados. (código almoxarifado:211478) RESISTENCIA ELET TUB 220V 300W 200X20. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não
202214298 | SCC |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 |  | Durante execução de MP 4A (SSP:20224906), encontrado rele de sobrecorrente Amptector do Disjuntor 52-B apresentando defeito na temporização de longo retardamento. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202214297 | SCC |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 |  | Durante execução de MP 4A (SSP:20224906) encontrado chave fim de curso posição FC do disjuntor 52-B inoperante. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202214018 | SCC |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202225 | 20/06/2022 10:54:29 | Acompañar al contratista ELTEK en los trabajos de solución de pendencias programadas para la semana 25/26 conforme cronograma adjunto. ( Instalar soportes de los TCs) | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202214017 | SCC |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202225 | 20/06/2022 10:54:41 | Acompañar a la contratista Eltek en los trabajos de solución de pendencias programadas para la semana 25/26 conforme cronograma en anexo. ( Cambio de TC dañado / Instalación de soportes de TCs) | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202212725 | SCC |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 |  | Durante la ejecución de la SSP 20222650 (4A), constatado temporizado (27AT) inoperante. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202211443 | STE |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202149 | 09/12/2021 08:15:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX-CR (SSA 202013708A), APÓS READEQUAÇÃO DOS EXAUSTORES, MEDIDO CORRENTES DOS MOTORES ACIMA DA NOMINAL (2,47A) CHEGANDO A ENCONTRAR ATÉ 2,61A CONFORME ANEXO. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202225 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio à contratada durante substituição das hélices dos exaustores 1 e 2, após substituição realizado medições em regime de operação: Exaustor 1 Vab = 217V; Vbc = 217V; Vac = 218V; Ia = 2,20A; Ib = 2,21A; Ic = 2,18A; In = 2,47A. Exaustor 2 Vab = 216V; Vbc = 217V; Vac = 217V; Ia = 2,10A; Ib = 2,06A; Ic = 2,14A; In = 2,47A.
202211414 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202148 | 02/12/2021 07:23:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO(202111975A) VERIFICADO QUE SÓ É PERMITIDO FECHAR OS DISJUNTORES 72.B4/B5/B6/B7/B8 E B9 QUANDO A GAVETA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO "CONECTADO". NA POSIÇÃO "TESTE" NÃO É PERMITIDA A MANOBRA. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202237 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada la resolución de la pendencia por la contratista (Athenas) modificando la base metálica de las gavetas para habilitar función "test", realizadas pruebas de abertura y cierre de disyuntores en posición test, además verificadas las correspondientes señalizaciones. Todos los ensayos fueron exitosos pudiendo operar el cuadro conforme lo esperado.
202211412 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202148 | 02/12/2021 07:22:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO(202111974A) VERIFICADO QUE SÓ É PERMITIDO FECHAR OS DISJUNTORES 72.A4/A5/A6/A7/A8 E A9 QUANDO A GAVETA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO "CONECTADO". NA POSIÇÃO "TESTE" NÃO É PERMITIDA A MANOBRA. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202237 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada la resolución de la pendencia por la contratista (Athenas) modificando la base metálica de las gavetas para habilitar función "test", realizadas pruebas de abertura y cierre de disyuntores en posición test, además verificadas las correspondientes señalizaciones. Todos los ensayos fueron exitosos pudiendo operar el cuadro conforme lo esperado.
202211396 | STE |  | L019B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-10 | 0434.056-6 | 202147 | 26/11/2021 16:51:00 | CONSTATADO QUE O ELEMENTO 31 DO BANCO DE BATERIAS HNB-10 (94 ELEM),TIPO RM300,FAB. POWERSAFE, NÃO SUPORTOU AS 4H DE ENSAIO PREVISTAS PARA DESCARGA, CAINDO ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:00H. SSP 2A 2021/4751A. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202339 | SAMOEL SCHWEITZER | Conforme Parecer Técnico (SSA 202211397), foi substituído o elemento posição 31 por outro novo retirado do armazém modelo 300Ah Powersafe RM300 (cód.707715), efetuado carga inicial por 10h, ensaio de descarga por 5h a 0,2xC e verificado correto funcionamento, efetuada recarga por 10h. Tensão final depois da instalação 1,42Vcc, densidade verificada1,21g/cm^3.
202211302 | STE |  | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202145 | 12/11/2021 08:43:00 | VERIFICAR CONDICIÓN DEL TERMOSTATO TSM-1704 QUE SE ENCUENTRA ACCIONADO CON TEMPERATURA AMBIENTE DE T=24°C, SIENDO QUE SU AJUSTE CORRESPONDE A 17°C CONF. OABT-3230. DETECTADO DURANTE EJECUCIÓN DE SSA 202113284A. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável |  | Não | ALTAIR WIGGERS | 202232 | ALTAIR WIGGERS | Termostato posição TSM-1704 foi substituído pelo modelo código almoxarifado 710265, conforme parecer técnico de IEQ2 (SSA 202211303). Termostato ajustado em 17°C, conforme OA.0422. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202211301 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202145 | 12/11/2021 08:22:00 | ENCONTRADO BANCADA DE ENSAIO(BP705827) COM DEFEITO NA FONTE DE CORRENTE (NAO GERA CORRENTE E QUEIMANDO FUSIVEL DE ENTRADA) E ESTRUTURA ENERGIZADA (125VCA X TERRA) CAUSANDO RISCO DE CHOQUE NO USUARIO. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202221 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado reparo na fonte de corrente TCR080, alterando no variac o tap de entrada danificado por outro tap disponível e instalado limitação mecânica no curso da escova de carvão impedindo acesso ao tap danificado. Na execução da SSA202114139 foram instalados fusíveis para proteção das saídas dos variac's bifásicos e trifásico e reparado problema de isolação no borne de saída do variac trifásico eliminando problema de energização indevida da estrutura. Bancada liberada para uso.
202211282 | STE |  | L021C012 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-2 | 2423.004-5 | 202145 | 09/11/2021 10:31:00 | PARA POSIBILITAR ALIMENTACIÓN PROVISORIA AL QACC-3 Y 2COC, CONECTAR CABLE LANZADO POR ATHENAS/SOCM AL DISYUNTOR 722-B15 Y 722-B30 RESPECTIVAMENTE. COORDINAR CON SMME PARA REALIZAR VERIFICACIÓN PUNTO A PUNTO PARA EL 2COC | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202310 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | SEM2021/46:CONECTADO CABOS DE ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DOS PAINÉIS QACC-3 E 2COC, LANÇADOS POR ATHENAS/SOCM.DT. REALIZADOS ENSAIOS DE CONTINUIDADE E RESIS. DE ISOL. NOS CABOS: DISJ.722-B15: +/TERRA:90000 MEGOHM, -/TERRA: 45000 MEGOHM, +/-: 95000 MEGOHM E 722-B30: +/TERRA:95000 MEGOHM, - /TERRA:98000 MEGOHM, +/-:93000 MEGOHM. SEM2022/48: RETIRADO OS CABOS DA ALIMENTAÇÃO PROVISORIA DOS PAINÉIS QACC-3 E 2COC. Obs: Trabalho realizado dentro da AT:202209727.
202211257 | STE |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202144 | 05/11/2021 09:29:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX-CR (SSA 202013708A) ENCONTRADO PAINEL DE SUPERVISAO DOS SENSORES DE GÁS "GASMASTER" SEM PLAQUETA DE IDENTIFICACAO. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202240 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Os painéis TEX-CR e GASMASTER foram identificados pela contratada ELTEK, sanando a pendência.
202211255 | STE |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202144 | 05/11/2021 09:28:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX-CR (SSA 202013708A) ENCONTRADOS SENSORES DE GÁS SEM IDENTIFICACAO NO LOCAL. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202235 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Efectuada instalación de las placas de identificación a los sensores de gas de la sala de baterías y panel Gasmaster por la contratista, con supervisión de la SMMG.DT. Equipo operando con normalidad.
202211219 | STE |  | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202143 | 29/10/2021 14:30:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP 20214287A, FUE CONSTATADO PUNTO DE SOBRECALENTAMIENTO EN EL CABO DE FUERZA DE LA GAVETA 52-24(VVT-4115) Y DETERIORO DEL MISMO DEBIDO A LA ALTA TEMPERATURA. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável |  | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202345 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Efectuada sustitución de garras de fuerza de la gaveta 52-24 por las garras de la gaveta reserva en posición 52-25 .Realizadas las sgts mediciones: Tensión RS/ST/RT= 462/463/464 V, Corriente R/S/T=70.8/72.1/73.1 A( IN=82A). Detectados contactores posiciones X y XC con defecto, sustituidos por otros de mismas características (cod:679283) y verificado correcto funcionamiento de los mismos.Emitidas SSA:23/19118 p/normalizar gaveta y 23/19119 p/compra material p/ gaveta 52.25. Equipo en cond. norm
202211215 | STE |  | P032C005 | CCM KH-66 | 0592.058-2 | 202143 | 29/10/2021 14:51:00 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1A SSP 2021/4288A ENCONTRADO CONTACTOR POS. 'C' DEL DISY. 52-23 (VVT-4134) CON RUIDO. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202247 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contator posição "C" por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ, Cod:288446). Realizado ensaios e deixado equipamento em condições normais de operação. Medições: Vab=459,6V, Vac=457,8V, Vbc=459V ; Ia=33,2A, Ib=35,5A, Ic=34,6A e In=53A.
202211131 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202143 | 25/10/2021 10:10:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO (SSA202111975A) VERIFICADO A FALTA DOS PARÂMETROS PARA O RELÉ MULTIMEDIDOR POSIÇÃO CM1. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202230 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme P.T. SSA 202216727 foram corrigidas as pendências como segue: 1 - Valor de tensão é apresentado com o sinal trocado: efetuada pela contratada alteração da posição do shunt de referência da barra negativa para a barra positiva. 2 - Não há valor de parametrização do multimedidor CM1: foi parametrizado o componente conforme novo procedimento anexo na SA202216727. As correções dos diagramas conforme construído (as built) serão enviadas na execução da SSA202210999.
202211129 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202143 | 25/10/2021 10:10:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO (SSA202111974A) VERIFICADO A FALTA DOS PARÂMETROS PARA O RELÉ MULTIMEDIDOR POSIÇÃO CM1. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202230 | ALTAIR WIGGERS | Conforme P.T. SSA 202216730 foram corrigidas as pendências como segue: 1 - Valor de tensão é apresentado com o sinal trocado: alterada pela contratada a posição do shunt de referência da barra negativa para a barra positiva. 2 - Falta de parâmetros para o multimedidor CM1: foi parametrizado o componente conforme novo procedimento anexo na SA202216730. As correções dos diagramas conforme construído (as built) serão enviadas na execução da SSA202210998.
202211058 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202141 | 15/10/2021 10:50:00 | EFECTUAR COMISIONAMIENTO DEL NUEVO CARGADOR DE BATERÍAS CONFORME PLANILLA 6616-83-19316E ENVIADO VÍA SDS-14300. ARCHIVO EDITABLE EN ANEXO | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202241 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Efectuado comisionamiento del Cargador de baterías C4A conforme planilla de inspección en ANEXO, emitida SSA 202222957 para IEQ2 actualizar diseños del mismo y disponibilizarlos en archivo técnico. E ainda emitida: recomendação Nº 1567 para elaboração da OA (ordem de ajuste); recomendação Nº 1571 para elaboração da PIC (planilha de inspeção e controle); SDS-14611 para elaboração da LMR (lista de material reserva) e; SDS-14613 para elaboração da IM (instrução de manutenção).
202211055 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202141 | 15/10/2021 10:50:00 | EFECTUAR COMISIONAMIENTO DEL NUEVO CARGADOR DE BATERÍAS CONFORME PLANILLA 6616-83-19315E ENVIADO VÍA SDS-14299. ARCHIVO EDITABLE EN ANEXO | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202234 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efectuado comisionamiento del Cargador de baterías C3A conforme planilla de inspección en ANEXO, emitida SSA 202222957 para IEQ2 actualizar diseños del mismo y disponibilizarlos en archivo técnico. E ainda emitida: recomendação Nº 1566 para elaboração da OA (ordem de ajuste); recomendação Nº 1571 para elaboração da PIC (planilha de inspeção e controle); SDS-14611 para elaboração da LMR (lista de material reserva) e; SDS-14613 para elaboração da IM (instrução de manutenção).
202211027 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202140 | 06/10/2021 07:24:00 | VERIFICAR MOTIVO DE TENSIÓN ALTA EN LA SALIDA DEL CARGADOR, BARRA DEL CN- 02 Y BARRA DEL QN-02. INDICACIÓN DE APROX. 142VCC. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202342 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | SEM41/21: MEDIDO = 131,6VCC.TENSÃO NORMAL. VOLTIMETROS NÃO ACEITAM AJUSTE. ENVIADOS P/ REPARO C/ A SSA 202112306B.SEM42/2023. Após condenação por laboratório e reposição por materiais (SSA 22/07977) Instalados voltímetros retirados do almoxarifado sob o código 113697, ensaiados em bancada com resultados conforme arquivo anexo. Após instalados medido: barra de saída = 131,6 Vcc indicação 131 Vcc; saída do carregador = 131,5 Vcc, indicação 130Vcc. Liberado equipamento sem restrições de uso. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202210999 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202139 | 29/09/2021 08:07:00 | EFECTUAR COMISIONAMIENTO DEL NUEVO TABLERO CONFORME PLANILLA 6616-83- 19314-E ENVIADO VÍA SDS-14266 ARCHIVO EDITABLE EN ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202220 | TORRES SOSA EVER DAVID | Culminado comisionamiento del tablero conforme planilla 6616-83-19314 (En anexo). emitida SSA 202222462 para IEQ 2 realizar actualización de diseño. Emitida SDS-14613 para elaborar IM para multi medidor DHC-96. Emitida SDS-14610 para elaborar LMR para tablero. Emitida SDS-14301 para elaborar Ordem de Ajuste para el QACC-4.
202210998 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202139 | 29/09/2021 08:07:00 | EFECTUAR COMISIONAMIENTO DEL NUEVO TABLERO CONFORME PLANILLA 6616-83- 19313E ENVIADO VÍA SDS-14265. ARCHIVO EDITABLE EN ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | ALTAIR WIGGERS | 202220 | TORRES SOSA EVER DAVID | Culminado comisionamiento del tablero conforme planilla 6616-83-19313 (En anexo). emitida SSA 202222464 para IEQ 2 realizar actualización de diseño. Emitida SDS-14613 para elaborar IM para el multi medidor DHC-96. Emitida SDS-14610 para Elaborar LMR para el tablero. Emitida SDS-14302 para Elaborar Ordem de Ajuste para el QACC-3.
202210903 | STE |  | P024A005 | CCM KH-29 | 0592.057-4 | 202137 | 13/09/2021 11:25:00 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A SSP 2021/3715A ENCONTRADO CONTACTOR POS. 'C' DEL DISY. 52-29 (VVT-1413) CON RUIDO. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202247 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituido contator "C" e rele termico "49" com sinais de aquecimento por outros retirados do almoxarifado (CONTATOR 3P 1NA 115A 120Vca 50/60HZ, Cod:288446 e RELE TERM 120A 63/90A 50/60HZ, Cod:522007). Rele termico ajustado e ensaiado conforme OA.0385. Medições: Vab=446,8V; Vac=449,2V; Vbc=447,7V; Ia=59,7A; Ib=62,3A; Ic=61,4A e In=61A. Emitida SSA 202223694 para MAM3 para verificar por que as correntes medidas estão acima da nominal do motor.
202210830 | STE | 202210827 | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | REALIZAR ENSAYO DE RESIST. AISL. (500VCC/1MIN), PUNT. A PUNT. Y CONECTAR NUEVO CABO H6X2049 (ALIM. QL-16041) EN SALIDA DEL DISY.522-13 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI-06/CLF-11/12, CUANDO FUERA AISLADO QI-06 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202225 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de resistência de isolação e continuidade dos cabos. Fases: A/terra= 582MOhms; B/terra=518MOhms; C/terra=584MOhms; A/B= 803MOhms; A/C=901MOhms; B/C=872MOhms. Conectado cabo no disjuntor 522-13, Ensaio de Tensão/Corrente: A/B=229,9Vca; A/C=230,1Vca; B/C=229,0Vca. A/B/C= 12.4A/14.3A/11.4A . Deixando o circuito de iluminação (QL-16041), em condições normais de funcionamento. Emitido SSA 202214435, para IEQ2, atualizar desenho e disponibilidade no arquivo técnico.
202210829 | STE | 202210827 | K041E001 | QUADRO CLF-11 | 0273.011-1 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | DESCONECTAR CABO H6X2058 DE SALIDA DEL DISY.522-01 PARA CONECTAR EN SALIDA DEL DISY. 522-13 DEL CLF-10 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE TABLEROS QI-06/CLF-11/12, CUANDO FUERA AISLADO EL QI-06. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202225 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada desconexão do cabo H6X2058 do disjuntor 522,01 que alimentava o painel QL16041 que passou a ser alimentado pelo painel CLF10 para garantir a iluminação da área do painel QI-06 quando este estiver isolado. Cabo retirado do painel foi descartado pela SOCM.DT. Emitida SSA202214436 para IEQ-02 solicitando atualização de desenhos.
202210826 | STE | 202210823 | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | REALIZAR ENSAYO DE RESIST. AISL. (500VCC/1MIN), PUNT. A PUNT. Y CONECTAR NUEVO CABO H6X1910 (ALIM. QL-14041) EN SALIDA DEL DISY.522-01 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI-05/CLF-09/10, CUANDO FUERA AISLADO QI-05. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202225 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Realizado ensayo punto a punto y de resistencia de aislación 500Vcc/1min al nuevo cabo H6X1910, se procedió a la conexión del cabo y energización del panel CLF-08 (se adjuntan valores de los ensayos). Emitida SSA 202214443 a IEQ2 para actualización de los correspondientes diseños
202210825 | STE | 202210823 | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | DESCONECTAR CABO H6X1959 DE SALIDA DEL DISY.522-01 PARA CONECTAR EN SALIDA DEL DISY. 522-01 DEL CLF-08 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE TABLEROS QI-05/CLF-09/10, CUANDO FUERA AISLADO QI-05. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202225 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable H6X1959 del disyuntor 522-01 del CLF-09 (Fase A,B y C). Los cables fueron aislados en la punta e identificados y posteriormente fue dejado en la canaleta para que los personales de la SOCM.DT puedan retirar dichos cables. Fue emitido SSA: 202214442 a IEQ2 para actualización de diseño.
202210822 | STE | 202210819 | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | REALIZAR ENSAYO DE RESIST. AISL. (500VCC/1MIN), PUNT. A PUNT. Y CONECTAR NUEVO CABO H6X1959 (ALIM. QL-12041) EN SALIDA DEL DISY.522-01 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI-04/CLF-07/08, CUANDO FUERA AISLADO QI-04 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202225 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de resistencia de aislación y continuidad del nuevo cable H6X1959 que fue lanzado por SOCM. Fases: A/terra= 5600MOhms; B/terra=6300MOhms; C/terra=4400MOhms; A/B= 10000MOhms; A/C=9900MOhms; B/C=9300MOhms,T:22°C; H:80%, posteriormente fue conectado los cables al disyuntor 522-01, Med. de Tensión/Corriente: VAB:228/VAC:230/VBC:229Vca.IA/IB/IC= 30,2A/23,2A/25,0A . Emitido SSA:202214442 a IEQ2 para actualización del diseño. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202210821 | STE | 202210819 | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202147 | 24/11/2021 09:09:00 | DESCONECTAR CABO H6X1910 DE SALIDA DEL DISY.522-01 PARA CONECTAR EN SALIDA DEL DISY. 522-01 DEL CLF-09 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE TABLEROS QI-04/CLF-07/08, CUANDO FUERA AISLADO EL QI-04. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202225 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Desconectado antiguo cabo H6X1910 (Fases A, B y C) de la salida del disyuntor 522-01 del CLF-08, fueron aisladas las puntas, identificadas y dejadas en la bandeja para retirada por parte del personal de la SOCM.DT, lanzamiento de nuevo cabo H6X1910 desde el panel CLF-08 al QL-14041 (correspondiente a MEG3) realizado por personal de la SOCM.DT
202210567 | STE |  | J016A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.009-9 | 202127 | 09/07/2021 17:17:00 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 4A SSP:20212646A VERIFICADO VALOR DE PICK-UP DO RELÉ SOBRECORRENTE MODELO CDG POS. 51G-1, APRESENTA DESVIO ACIMA DA TOLERÂNCIA SEM ACEITAR AJUSTE. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | ALTAIR WIGGERS | 202246 | ALTAIR WIGGERS | Conforme P.T. (SSA: 202220498) foram substituídos o relé pos. 51G-1 e os reles pos. 50/51- A (R/S/N) por dois relés modelo REJ601 (cód 718325) fornecidos por IEQ2 o material retirado do painel foi devolvido para estoque para ficar como sobressalente, 01 pç cod: 484504 e 03 pç cod:484490. Emitida SSA: 202223065 para atualização de desenhos, a recomendação Nº 1785 para revisão da OA; recomendação Nº 1571 para revisão da PIC; SDS-14659 para revisão da LMR e; SDS-14658 para elaboração da IM;
202210538 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202125 | 24/06/2021 16:48:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O DISJUTOR 52-105 (CV.09- COMPORTA 9) DISPAROU DURANTE MANOBRA PARA RETIRADA DO SERVOMOTOR NÚMERO 1. | OUO1 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.2 | Programável |  | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202436 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Emitida SSA 202412275 para realizar modificação no circuito, para inibir atuação do sistema de pressão baixa durante as manutenções, motivo pela qual houve disparo do disjuntor 52-105 (CV-09 comporta 9) durante a manobra para retirada do servomotor numero1. Modificação executada com a AT 202407416.
202210151 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202114 | 11/04/2021 10:50:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS "CD-01 DISJ 52* (27 TRIP) ATUADO" PARA LOS DISY 52A Y 52B, "CD-01 DISJ 52C ABERTO AUTOMATICO SIM" UNICAMENTE EN EL SCADA Y SIN OCURRIR ESTOS EVENTOS EN EL LOCAL | OUO6 | MEG2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.3 | Programável |  | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202250 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Conforme PT da SSA 202210152, o alarme "27 TRIP" não se refere ao trip dos disjuntores mas sim a subtensão do rele. Realizada a atualização da programação dos relés dos disjuntores 52A, 52B e 52C e conforme PT da SSA 202221146, a adição de temporização para verificação de subtensão deve solucionar os impedimentos de religamentos dos disjuntores principais quando ambas as barras estiverem frias. Emitida SSA 202224479 solicitando atualização de desenhos.
202210113 | STE |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202113 | 29/03/2021 09:16:00 | VVT-18A24 ENCONTRA-SE COM O DISPOSITIVO TERMICO ATUADO | OUO6 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável |  | Não | ALTAIR WIGGERS | 202247 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido contactor principal posición 'C' del VVT-18A24 que se encontraba con falla, por otro de mismas características; 3 Polos, 1NA, 115A, 120Vca, 50/60Hz con código de almacén 288446. Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento. Realizado mediciones dando por resultado (IN: 53A): VAB/VAC/VBC= 456,81/457,55/459,15 [VCA]; IA/IB/IC= 32,2/32,7/32,6[A].
202209958 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202105 | 03/02/2021 14:33:00 | RETIRAR RELÉ PL-300 DO CUBÍCULO A2 (RESERVA) PARA ENVIO PARA REPARO. APÓS RETORNO DO REPARO ENSAIAR O RELÉ CONFORME IM.EQ.138 E A COMUNICAÇÃO COM O DA-CU, E REINSTALAR O RELÉ NO CUBÍCULO. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202247 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Emitida SSA202101244B p/ IMA0 gestionar reparo do relé de proteção, um novo relé de proteção para a posição RMF do cubículo A2 foi fornecido pelo almoxarifado. Realizado configuração e ensaio em bancada do relé de proteção PL-300, posição RMF do cubículo A2, conforme OA Nº AT3675/2011 REV.:5, ensaio em anexo. Instalado relé de proteção e verificado comunicação com sistema SCADA com apoio da CCR. Equipamento operando conforme projeto.
202209903 | AAT |  | J079B011 | CCM KD-03 | 0263.006-0 | 202103 | 20/01/2021 09:35:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-0901 A 0903, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS. DESENHOS EM ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202209829 | STE |  | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202048 | 26/11/2020 13:37:00 | ELEMENTO DA POSICAO 81 , MODELO KPM290P NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0V COM 03:42H. SSP(2A) 2020/4900A. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202316 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Foi instalado no HNB-04 elemento unitário usado proveniente do HN-04 (pos.11 ) na posição 81 que permaneceu no banco desconectado pois é geminado com o elemento 82. Tensão do elemento instalado ficou 1,317Vcc.
202209711 | STE |  | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202046 | 11/11/2020 16:12:00 | ELEM.POS.9,27,82,92 NO SUPORTARON EL ENSAYO DE CAPACIDAD CAYENDO SUS TENSIONES POR ABAJO DE 1,0VCC ANTES DEL TERMINO DEL MISMO, PREVISTO PARA 4H.SSP 2A 20204722A. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202317 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Foram instalados no HNB-03 elementos unitários usados provenientes do HN-04 (pos. 09/10/07/12) nas posições 09, 27, 82 e 92 que permaneceram no banco desconectados pois são geminados com os elementos 10, 28, 81 e 91 respectivamente. Tensões dos elementos instalados ficaram com 1,32Vcc, 1,32vcc, 1,33vcc e 1,33Vcc respectivamente.
202209698 | STE |  | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202045 | 05/11/2020 07:30:00 | ELEM.POS.54 NO SUPORTO EL ENSAYO DE CAPACIDADE CAYENDO SU TENSIÒN ABAJO DE 1,0VCC ANTES DEL TERMINO DEL MISMO PREVISTO PARA 4H.SSP 2A 2020/4610A. | MEG2 | MEG2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202316 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Foi instalado no HNB-04 elemento unitário usado proveniente do HN-04 (pos. 15) na posição 54 que permaneceu no banco desconectado pois é geminado com o elemento 53. Tensão do elemento instalado ficou 1,33Vcc.
202209673 | STE |  | L015B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-14 | 0434.052-3 | 202043 | 21/10/2020 16:48:00 | ELEM.DE LA POS.09/22/32/47/59/61/62/66/73/74/76/77/82/88 Y 89. TIPO HBL,160AH (COD. 704581), NO SOPORTO ENSAYO DE CAPACIDAD CAYENDO SU TENSION A MENOS DE 1,0VCC C/03:30H SSP 4A 20/4377A. | MEG2 | MEG2 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S2.3 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202315 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O banco de baterias HN-14 foi substituído e realizado comissionamento com a SSA: 202305257. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202209674.
202209656 | STE |  | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202041 | 06/10/2020 16:59:00 | CONSTATADO QUE OS ELEMENTOS POS."39" E "56" DO BANCO DE BAT. HN-10, TIPO KPM330P,FAB HBL NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUAS TENSÕES ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:40H.SSP 2A 20204148A. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202316 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Foram instalados no HN-10 elementos unitários usados provenientes do HN-04 (pos. 05/08) nas posições 39 e 56 que permaneceram no banco desconectados pois são geminados com os elementos 40 e 55 respectivamente. Tensões dos elementos instalados ficaram com 1,34Vcc e 1,33Vcc respectivamente.
202209651 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202041 | 05/10/2020 11:22:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HOUVE DISPARO DO DISJUNTOR 52.1 DURANTE TRANSFERÊNCIA DO SSAA. OBS: LED AP LIGADO. | OUO5 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.2 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202250 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA:202209652) o disjuntor 52.1 pode ser mantido em funcionamento normal, considerando que após vários ensaios e manobras o evento não se repetiu.
202209627 | STE |  | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202038 | 15/09/2020 08:19:00 | CONSTATADO QUE O BANCO DE BATERIAS HN-02(94 ELEM),TIPO KBM300P,NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 94,0VCC C/ 03:49H.SSP 2A 2020/3713A. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202317 | TORRES SOSA EVER DAVID | O banco de baterias HN-02 foi substituído e realizado comissionamento com a SSA: 202305263. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202209628.
202209603 | STE |  | L019B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-10 | 0434.056-6 | 202034 | 21/08/2020 17:18:00 | ELEMENTO POS.85, CODIGO ALMOX. 707715, ENCONTRA-SE C/ BAIXA TENSÃO DE FLUTUAÇÃO: 1,29VCC. SEGUNDA MEDIÇÃO (SSP 20/2037A E 20/3334A). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202316 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Foi instalado no HNB-10 o elemento unitário usado proveniente do HN-04 na posição 85 . Tensão do elemento instalado 1,327 V.
202209591 | STE |  | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202033 | 12/08/2020 08:27:00 | CONSTATADO QUE O ELEM. 86 DO BANCO DE BATERIAS HN-09(94 ELEM),TIPO SBM287,FAB SAFT NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SU TENSIÓN ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:44H.SSP 2A 2020/4247A. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202317 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Foi instalado no HN-09 elemento unitário usado proveniente do HN-04 (pos. 13) na posição 86 que permaneceu no banco desconectado pois é geminado com o elemento 85. Tensão do elemento instalado ficou 1,33Vcc.
202209574 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202031 | 31/07/2020 07:31:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-0101 A BIN-0105, APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202543 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Retirado definitivamente componentes y cables referentes al sistema de lubricación de las bombas BIN-0101 A 0105. Posteriormente, efectuados ensayos funcionales del tablero para confirmar su correcto funcionamiento. Dejado equipo en condiciones normales de operación. Diseños ya se encuentran actualizados en el SATedms.
202209517 | STE |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202026 | 25/06/2020 08:03:00 | ENCONTRADO CONTATO DA FASE "T" DO DJ 52B DEFORMADO. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202235 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada substituição do disjuntor posição 52B por modelo novo (cód almox. 717728) conforme parecer técnico emitido por IEQ2 na SSA202209518. Ensaio do disjuntor anexo. Realizados ensaios funcionais de abertura, fechamento e disparo do disjuntor e verificado correto funcionamento e sinalização. Emitida SSA202218945 para IEQ2 solicitando atualização dos desenhos. Emitida SDS15478 par atualização da LMR LL024.
202209515 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202026 | 22/06/2020 17:07:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL CARGADOR PARA DE CONDUCIR CUANDO SE ABREN SECUENCIALMENTE LAS CARGAS DEL QB-03 PARA DESINTERLIGAR LOS CUADROS QB-03 Y QB-04. CHRISTIAN (SMMG.DT) EN CONOCIMIENTO. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202233 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Sem2020/37:realizado ensaio utilizando os cartões do CN-11 sem resultado. Sem2020/41:realizada substituição dos capacitores do filtro CL com resultado insatisfatório. Sem2022/32 em atendimento a SSA202216556: verificado um dos SCR’s da ponte retificadora inoperante devido a defeito no cartão eletrônico E3 (CCI4234 cód.307378). Substituído o cartão defeituoso e ajustado conforme OA0462. Realizado teste funcional na configuração para pesquisa de falha a terra constatando correto funcionamento. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202209509 | STE |  | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202024 | 10/06/2020 16:01:00 | CONSTATADO QUE O ELEM.POS45 DO BANCO DE BATERIAS HNB-01(94 ELEM.), FAB. SBM287-2, NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUA TENSÄO TOTAL ABAIXO DE 1VCC EN 2H/30MIN. SSP 2A 2020/1827A. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202316 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Foi instalado no HNB-01 elemento unitário usado proveniente do HN-04 (pos. 14) na posição 45 que permaneceu no banco desconectado pois é geminado com o elemento 46. Tensão do elemento instalado ficou 1,32Vcc.
202209495 | STE |  | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202022 | 29/05/2020 14:37:00 | CONSTATADO QUE ELEM 10,22,30,41,45,61,62,75 DO BANCO HNB-05(94 ELEM)TIPO SBM 161-2,FAB HBL NÃO SUPORTARON ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUAS TENSÕES ABAIXO DE 1,0VCC C/ 04:00H.SSP 4A 2020/2036A. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202311 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O banco de baterias HNB-05 foi substituído e realizado comissionamento com a SSA: 202302155. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202209496.
202209465 | STE |  | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202021 | 21/05/2020 10:10:00 | CONSTATADO QUE O BANCO DE BATERIAS HN-03(94 ELEM.),FAB.SBM287-2, NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUA TENSÄO TOTAL ABAIXO DE 94VCC C/ 3H15MIN.SSP 2A 2020/1201A. | MEG2 | MEG2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202311 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O banco de baterias HN-03 foi substituído e realizado comissionamento com a SSA: 202302139. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202209466
202209463 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202021 | 19/05/2020 18:09:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HOUVE DISPARO DO DISJUNTOR 52.6.4. OBS.: LED AP LIGADO | OUO7 | MEG2 | WHALTER PEREIRA PINTO | S2.3 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202248 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA:202206494) o disjuntor 52.6.4 pode ser mantido em funcionamento normal, considerando que após vários ensaios e manobras o evento não se repetiu.
202209461 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202021 | 19/05/2020 18:09:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HOUVE DISPARO DO DISJUNTOR 52.6.3 OBS: LED AP LIGADO. | OUO7 | MEG2 | WHALTER PEREIRA PINTO | S2.3 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202248 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA:202206462) o disjuntor 52.6.3 pode ser mantido em funcionamento normal, considerando que após vários ensaios e manobras o evento não se repetiu.
202209362 | STE |  | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202011 | 11/03/2020 13:47:00 | ELEM.DAS POS.2,3,4,23,27,33,34,42,46,47,50,56,57,59,64,70,71,86,90,TIPO KPL287,287H (COD.707715), NÃO SUPORTARAM ENSAIO CAP. CAINDO SUAS TENSÕES A MENOS,DE 1,0VCC ANTES DAS 4H PREVISTAS PARA ENSAIO. SSP 2A:2020/0952A. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202315 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O banco de baterias HN-04 foi substituído e realizado comissionamento com a SSA: 202305258. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202209363.
202209313 | AAT |  | J078B011 | CCM KD-02 | 0263.005-2 | 202007 | 14/02/2020 16:26:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-0801 A 0803, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406121C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202507 | TORRES SOSA EVER DAVID | RETIRADO COMPONENTES E CABOS DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-08A01 y 02. OS SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-08A03 SERÃORETIRADOS APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS BOMBAS.
202209312 | AAT |  | J077C011 | CCM KD-01 | 0263.004-4 | 202007 | 14/02/2020 16:26:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-0701 A 0703, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406095C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não
202209311 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202007 | 14/02/2020 16:24:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-18A01 A 18A05, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406100C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202537 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Retirado definitivamente componentes y cables referentes al sistema de lubricación de las bombas BIN-18A01 A 18A05 conforme diseño marcado en anexo. Posteriormente, efectuados ensayos funcionales del tablero para confirmar su correcto funcionamiento. Dejado equipo en condiciones normales de operación. Diseños ya se encuentran actualizados en el SATedms.
202209310 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202007 | 14/02/2020 16:24:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-1401 A 1405, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406098C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202548 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Retirado definitivamente componentes e cabos referentes ao sistema de lubrificação das bombas BIN-1401 A 1405. Posteriormente, efetuado ensaios funcionais do painel para confirmar seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação. Desenhos já se encontram atualizados no SATedms.
202209309 | STE |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202007 | 14/02/2020 16:23:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-1201 A 1205, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406093C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202545 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Retirado definitivamente componentes e cabos referentes ao sistema de lubrificação das bombas BIN-1201 A 1205. Posteriormente, efetuado ensaios funcionais do painel para confirmar seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação. Desenhos já se encontram atualizados no SATedms.
202209308 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202007 | 14/02/2020 08:59:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-0301 A 0305, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201403092C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202507 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Retirado definitivamente componentes y cables referentes al sistema de lubricación de las bombas BIN-0301 A 0305 conforme diseño marcado en anexo. Posteriormente, efectuados ensayos funcionales del tablero para confirmar su correcto funcionamiento. Dejado equipo en condiciones normales de operación. Diseños ya se encuentran actualizados en el SATedms.
202209274 | STE | 202209273 | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202104 | 28/01/2021 14:47:00 | SUBSTITUIR OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO REFÚGIO BIOLÓGICO CONFORME DESENHOS E PLANO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. CABOS E ACESSÓRIOS ADQUIRIDOS PELA SMDTC-580 E ARMAZENADOS TEMPORARIAMENTE NO G3 CONFORME SAT EM ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202416 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | - Realizado acompanhamento da SOCM no lançamento dos cabos da subestação L, referente ao trecho compreendido desde a subestação L até a subestação K; - Realizado acompanhamento da equipe da ILA1 nos ensaios dos cabos; valores dos ensaios em anexo; - Realizado conexão dos cabos na saída da seccionadora 89.1.
202209272 | STE | 202209271 | K055B004 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.2 | 1130.003-8 | 202104 | 28/01/2021 14:46:00 | SUBSTITUIR OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO REFÚGIO BIOLÓGICO CONFORME DESENHOS E PLANO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. CABOS E ACESSÓRIOS ADQUIRIDOS PELA SMDTC-580 E ARMAZENADOS TEMPORARIAMENTE NO G3 CONFORME SAT EM ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202416 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | - Realizado acompanhamento da SOCM no lançamento dos cabos da subestação K, referente ao trecho compreendido desde a subestação K até a subestação L; - Realizado acompanhamento da equipe da ILA1 nos ensaios dos cabos; - Os ensaios realizados se encontram anexados. - Realizado conexão dos cabos na saída da seccionadora 89.2;
202209249 | STE |  | G083A005 | QUADROS TFN-6/TIN-6A E TRANSFORMADOR TN-12A | 0321.009-4 | 202002 | 10/01/2020 16:42:00 | CONECTAR PROVISORIAMENTE NO DISJUNTOR 52-4 DO TFN-6 O CABO 3X16MM² PARA ALIMENTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS DA CALDETEC (CONTRATO 4500049596/18). PREVISÃO PARA CONEXÃO: 05/02/2020. PREVISÃO PARA DESCONEXÃO: 31/07/2021. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202503 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado desconexión definitiva de cable de 3X16MM² que estaba conectado en el disyuntor 52-4 del TFN-6 y que alimentaba el patio de obras de CALDETEC, el cable desconectado fue retirado del panel y dejado en la canaleta con las puntas aisladas e identificada. Diseños ya se encuentran actualizados. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202209090 | AAT |  | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 201938 | 16/09/2019 16:57:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-F12-001;BDR-F12-002;BDR-F12-003, APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF.DESENHO P.T.IEQ2 EM ANEXO(SSA 2014/06218C). | MEG2 | MEG2 | FRANCISCO DE ASSIS CRUZ MOTTA | S1 | Programável |  | Não
202208522 | STE |  | K078C011 | CCM KD-05 | 0263.017-6 | 201806 | 05/02/2018 15:29:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-1701 A BDR-1703, APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME DESENHO E P.T. DA IEQ2 EM ANEXO (SSA 201406124C). | MEG2 | MEG2 | CENTURION ROJAS, LUIS ADELIO | S1 | Programável |  | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202533 | TORRES SOSA EVER DAVID | Retirado definitivamente componentes y cables referentes al sistema de lubricación de las bombas BDR-1701 A BDR-1703 conforme diseño marcado en anexo. Posteriormente, efectuados ensayos funcionales del tablero para confirmar su correcto funcionamiento. Dejado equipo en condiciones normales de operación. Diseños ya se encuentran actualizados en el SATedms.
202208479 | AAT |  | J084A011 | CCM CQ-03 | 0263.009-5 | 201733 | 17/08/2017 16:57:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-F16-001 A BDR-F16-008, APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME DESENHO E P.T. DA IEQ2 EM ANEXO (SSA 201405239D). | MEG2 | MEG2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208460 | STE |  | K010B002 | TRANSFORMADOR A ÓLEO 13,8 KV/220/127V 75 KVA | 2174.001-5 | 201723 | 09/06/2017 08:15:00 | CONECTAR CABO DE 4X25MM² PARA ALIMENTAÇÃO DO PÁTIO DE PINTURA (UPAC) NO DISJUNTOR RESERVA (100A) DO TSA-CD. APÓS EMITIR SSA PARA ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202443 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado desconexão do circuito de alimentação do pátio de pintura (UPAC) que encontrava-se conectado ao disjuntor reserva (100A) do TSA-CD conforme solicitado na AT. Verificado que o desenho 3321-DC-15234-E R4 está atualizado no SATedms (não consta cabo de alimentação UPAC). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202208014 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202143 | 28/10/2021 14:19:00 | VERIFICAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TEMPERATURA AMBIENTE >= 40". | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202247 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada ausencia de alarma activa en panel KH-17, efectuada inspección en termostato TSA-0904 para actuación en 40°C, verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación
202207626 | STE | 202209905 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202147 | 23/11/2021 15:23:00 | EN VIRTUD DE LA SSA MATRIZ, VERIFICAR REAPRIETO DE CONEXIONES Y CORREGIR DETERIORO EN LA AISLACIÓN DEL CABLE DE CONEXIÓN A LA LAMPARA LP4. REALIZAR ACTIVIDAD DURANTE MANTENIMIENTO PERIODICO. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202228 | ALTAIR WIGGERS | Realizado substituição dos cabos entre FN1A ponto 8 e ponto 1 da lampada LP4 que encontravam-se com a isolação deteriorada e aquecimento em suas conexões. Realizado ensaios e equipamento apresentou funcionamento normal. OBs: Utilizado cabos do estoque da oficina Meg2.
202207518 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202010 | 03/03/2020 15:00:00 | REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DAS BARRAS 1 E 2, DANDO CONTINUIDADE AOS ENSAIOS REALIZADOS NA SSA 201710875A. FAZER ENSAIOS JUNTO COM AS PREVENTIVAS DE 2021, 2022 E 2023. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizados ensayos de resistencia de aislamiento en las barras 1 y 2, dando continuidad a los ensayos realizados en la SSA 2017/10875A, durante el mantenimiento preventivo de 2021 y 2022. Valores obtenidos en anexo. El ensayo del año 2023 será realizado con SSA relacionada n° 202223629.
202207375 | SCC |  | K083A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-002 |  | 202219 | 13/05/2022 09:27:55 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA BOMBA BDR-I20-002 PARA POSSIBILITAR OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS MODERNIZAÇÃO DA BOMBA CONFORME O CONTRATO Nº 4500039630. ATIVIDADE FAZ PARTE DO COMISSIONAMENTO DA BOMBA CONFORME SSA:202206665 E 202206664. PREVISÃO PARA 17/05/2022 | MAM1 | MEG2 | EVANDRO BARTH | S3.11 | Programável |  | Não
202207374 | SCC |  | J087A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-9799 |  | 202219 | 13/05/2022 09:28:02 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA BOMBA BDR-9799 PARA POSSIBILITAR OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS MODERNIZAÇÃO DA BOMBA CONFORME O CONTRATO Nº 4500039630. ATIVIDADE FAZ PARTE DO COMISSIONAMENTO DA BOMBA CONFORME SSA:202206666 E 202206667. PREVISÃO PARA 17/05/2022 | MAM1 | MEG2 | EVANDRO BARTH | S3.11 | Programável |  | Não
202207157 | SCC |  | S099D001 | BUCHA ÓLEO/SF6 500 KV (TU) | 0281.023-9 | 202219 | 11/05/2022 08:38:07 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA BOMBA BDR-9799 PARA POSSIBILITAR OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS MODERNIZAÇÃO DA BOMBA CONFORME O CONTRATO Nº 4500039630. ATIVIDADE FAZ PARTE DO COMISSIONAMENTO DA BOMBA CONFORME SSA:202206666 E 202206667 | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável |  | Não
202207152 | SCC |  | S099D001 | BUCHA ÓLEO/SF6 500 KV (TU) | 0330.005-6 | 202219 | 11/05/2022 08:39:11 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA BOMBA BDR-I20-002 PARA POSSIBILITAR OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS MODERNIZAÇÃO DA BOMBA CONFORME O CONTRATO Nº 4500039630. ATIVIDADE FAZ PARTE DO COMISSIONAMENTO DA BOMBA CONFORME SSA:202206665 E 202206664 | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável |  | Não
202205313 | SCC |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202214 |  | Durante atendimento à SSP 20225564, verificados 3 resistores de aquecimento inoperantes. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202203851 | SCA |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202211 | 15/03/2022 14:10:20 | Acompañar la instalación del nuevo Transductor TV2 alimentado por fuente 125 Vcc/24 Vcc a ser instalado como propuesta de solución a la SSA:202115352B. Diseños actualizados y aprobados por ENEE.DT en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202203850 | SCA |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202211 | 15/03/2022 14:10:30 | Acompañar la instalación del nuevo Transductor TV2 alimentado por fuente 125 Vcc/24 Vcc a ser instalado como propuesta de solución a la SSA:202113545B. Diseños actualizados y aprobados por ENEE.DT en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202203489 | SCC |  | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202210 |  | Durante el mantenimiento periódico ssp:20222831, encontrado bornes de Salida al Banco 3A+ y 1A- con defecto. Imagen en adjunto. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não
202100230 | SCA | 202100192 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202151 | 20/12/2021 08:04:37 | Solicito parecer técnico sobre alarma de falla a tierra en polo negativo que no fue reportada, referente a comisionamiento de cargador C3A (ssa:202112521A). | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável |  | Não
202100204 | SCC |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202150 |  | Verificar motivo pelo qual o IHM do QDCC1 apresenta o alarme "Def-apert-existente-722". Realizado inspeção no painel QDCC1 sem encontrar anormalidade. | OUO7 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE