## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202317321 | SES |  | M082D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BRILHANTE | 1479.035-4 | 202343 | 25/10/2023 11:04:44 | Realizar parecer sobre a resistência de aterramento elétrico da estação remota, conforme dados do ensaio em anexo. Rodrigo Corisco ciente. | MEL3 | ILA1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaborado relatório da medição da malha de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - BRILHANTE. Resistência equivalente = 3,23ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317319 | SES |  | M082H001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IVINHEMA | 1479.053-8 | 202343 | 25/10/2023 11:04:49 | Realizar parecer sobre a resistência de aterramento elétrico da estação remota, conforme dados do ensaio em anexo. Rodrigo Corisco ciente. | MEL3 | ILA1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - IVINHEMA. Resistência equivalente = 34,6ohms. Detalhes no arquivo anexo. Valor de resistência significativamente superior às demais estações, recomendamos solicitar parecer da engenharia.
202317318 | SES |  | M082E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ESTRADA DO IGUATEMI | 1479.037-8 | 202343 | 25/10/2023 11:04:55 | Realizar parecer sobre a resistência de aterramento elétrico da estação remota, conforme dados do ensaio em anexo. Rodrigo Corisco ciente. | MEL3 | ILA1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - IVINHEMA. Resistência equivalente = 389,12 ohms. Detalhes no arquivo anexo. Valor de resistência significativamente superior às demais estações, recomendamos solicitar parecer da engenharia.
202317317 | SES |  | M082J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO 2 | 1479.019-4 | 202343 | 25/10/2023 11:05:05 | Realizar parecer sobre a resistência de aterramento elétrico da estação remota, conforme dados do ensaio em anexo. Rodrigo Corisco ciente. | MEL3 | ILA1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - - NOVO PORTO 2. Resistência equivalente = 8,04 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317316 | SES |  | M082B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BALSA DO CANTU | 1479.033-0 | 202343 | 25/10/2023 11:05:12 | Realizar parecer sobre a resistência de aterramento elétrico da estação remota, conforme dados do ensaio em anexo. Rodrigo Corisco ciente. | MEL3 | ILA1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - BALSA DO CANTU. Resistência equivalente = 3,21 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317315 | SES |  | M082O001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEQUENO MUNDO | 1479.055-1 | 202343 | 25/10/2023 11:05:20 | Realizar parecer sobre a resistência de aterramento elétrico da estação remota, conforme dados do ensaio em anexo. Rodrigo Corisco ciente. | MEL3 | ILA1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEQUENO MUNDO. Resistência equivalente = 15,99 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202306055 | SES |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202315 | 12/04/2023 08:14:32 | Verificar/Solucionar motivo por el que el ramal digital 2986 del funcionario MALDONADO GONZALEZ, DOMINGO MILCIADES presenta la leyenda en display "TEI RECHAZADO". El teléfono se encuentra en el 3er piso/Edif Producción/SMIE.DT. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável |  | Sim |  |  | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se llevó a cabo el reinicio lógico de la placa que alberga el ramal digital sin necesidad de intervenir en el equipo. Se realizaron pruebas para verificar que el reinicio fue exitoso y, una vez confirmado, se liberó el equipo para uso normal.
202519960 | STE | 202519904 | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202551 | 19/12/2025 09:44:21 | Verificar/solucionar placa de comunicação LOMIF no equipamento FOX 515, em Furnas, por conta de perda de comunicação hotline e alarmes de comunicação na referida placa. Alarmes em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202551 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no FOXMAN para avaliar se a falha poderia ser na LOMIF instalada no SEFI-A. Ensaio de loop lógico realizado com sucesso, sugerindo que a placa não possui defeito. durante ensaio em Furnas, observada normalização do canal ao desconectar e reconectar TX para avaliar com osciloscópio. FOX UHI em condições normais de operação. Ver SSA 202519948 para outros detalhes.
202519948 | STE | 202519904 | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202551 | 19/12/2025 09:38:31 | Verificar/solucionar placa de comunicação LOMIF no equipamento FOX 515, em Furnas, por conta de perda de comunicação hotline e alarmes de comunicação na referida placa. Alarmes em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202551 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificado enlace com loop lógico, a partir do gerenciador FOXMAN, observada normalização do alarme. Realizada visita a Furnas para verificar sinal de E1 no enlace. Instalado adaptador no canal de TX para teste com osciloscópio, e verificada normalização do canal E1 durante ensaio. Ensaio no RX gerou alarme urgente (Perda de sinal) durante a desconexão (comportamento esperado). Normalizadas conexões, equipamento em operação, sem alarmes. Em anexo, formas de onda e alarmes obtidos nos ensaios.
202513863 | STE | 202513807 | M027A006 | DISTRIBUIDOR GERAL DG1 | 0412.015-9 | 202535 | 27/08/2025 15:31:55 | Realizar conexão de cabo telefônico de 50 pares em DG1 para reconectar alarme, TMR e telefone dos elevadores E22, E23, E24 e E09. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202535 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada conexión de cable telefónico de 50 pares en el DG1, montado para el efecto el Bloque Vertical 04 y realizadas las conexiones correspondientes con los bloques horizontales de las alarmas y teléfonos de todos los elevadores y antena ERB del elevador E09. En anexo lista de conexión en el BV-04 de los ítems mencionados.
202513844 | STE | 202513807 | T010A001 | PAINEL ANUNCIADOR DE ALARMES | 3096.001-0 | 202535 | 27/08/2025 11:10:12 | Realizar conexiones para normalización de comunicación entre anunciador de alarmas y elevadores del EDP E22, E23, E24 y E09. Ref. SSA202513807 y SSA202512969. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202535 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas conexões no DG01 e no CDTE-07. Restabelecido sinal de alarme dos elevadores. Cabo lançado por SOCM.DT
202510908 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202528 | 11/07/2025 09:53:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual Despacho de Carga no consigue establecer comunicación con ANDE via Hotline. Ref: SSA 202510858 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202528 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado canal del HotLine con fallas. Realizado reinicio de la placa SUBH1 del Fox 515 VHA. Servicio normalizado.
202510754 | STE | 202510743 | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202528 | 09/07/2025 16:01:45 | prestar apoio na investigação de falta de dados das estações satelitais do STH. | MEL3 | MEL4 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202528 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado verificação junto a SITT, que, após uma série de verificações, informou que, devido a um bug na configuração do Firewall da SITT, houve interferência na regra de saída do Proxy, utilizado pelo STH para consulta de dados. Acompanhado correta normalização depois da correção pelo lado da SITT.
202506756 | STE | 202506752 | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202518 | 30/04/2025 07:48:58 | Se solicita apoyo para verificar falla de comunicación perteneciente a teleprotección de la linea 9. | MEL3 | MEL1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202518 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado: - Isolação dos disparos em ambos os terminais da Proteção Primária. - Reinício dos IED's no terminal SEMD e SEFI, sem rearme da falha de comunicação. Prestado apoio à MEL3: - Verificação de conversores eletro-ópticos na SEMD, sem rearme da falha de comunicação. - Alarme de falha rearmou sem intervenção na tarde do dia 01/05/2025. - Verificação de conversores eletro-ópticos na SEFI, em 05/05/2025. Realizada a normalização dos disparos em ambos os terminais.
202504802 | STE |  | M045C001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.003-6 | 202514 | 31/03/2025 10:19:48 | Verificar/solucionar indisponibilidade da telefonia móvel restrita na Barragem Principal. Estão ativos alarmes de fonte de alimentação nos registros da Central Sopho. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202514 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Executados testes conforme manual de instruções do equipamento, constatado módulo PSU com defeito. Feita a substituição do módulo por reserva armazenada na Sala de Comunicações 50Hz, reestabelecendo a rede TMR da Barragem Principal. Liberado para uso. Módulo PSU-MLD defeituoso enviado para ILA2 sob SSA 202504958.
202420272 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202452 | 26/12/2024 16:18:17 | Realizar acompañamiento al personal de la ANDE para verificar enlace ICCP. Actividad solicitada por la ANDE conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202452 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a personal de la ANDE para verificación del enlace ICCP. Conforme informaron, fue restablecido el canal de comunicación.
202413086 | STE | 202413076 | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202433 | 16/08/2024 15:53:40 | Verificar interface de comunicação entre SWITCH BITCOSW2 e FOX-B. Alarme urgente na interface do Fox, indicando Link Down. | MEL3 | MEL4 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202433 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO COMANDO DE 'NO SHUT" / "SHUT" NA PORTA G4/4 DO SWITCH BITCOSW2 QUE ESTAVA COM A PORTA DOWN. APÓS PROCEDIMENTO NORMALIZOU COMUNICAÇÃO DO CANAL ALTERNADO DE ECCANDE.
202411138 | STE |  | E009L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.039-1 | 202429 | 15/07/2024 16:03:33 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", sem rearme. IED RED670 do painel 2R2 com led "Falla com. canal 2" aceso. | MEL3 | MEL1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202429 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y monitoreado alarma PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA sin encontrar anormalidades, la misma se encuentra rearmada en condiciones normales de operación.
202408289 | STE | 202408272 | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202422 | 27/05/2024 09:31:35 | Verificar/solucionar motivo do servidor Control One 60Hz estar com ocupação de disco acima de 80%. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202422 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado servidor ControlONE com 89% de espaço ocupado, foram apagados dados até o mês de abril de 2023. Após procedimento, espaço ocupado caiu para 75%, deixando o servidor mais leve. Verificado funcionamento normal.
202407840 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202421 | 20/05/2024 10:27:55 | Solucionar falha de transmissão de dados GSM da Estação Central desde 19.05.2024 às 22h. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO MARCATO | 202421 | FABRICIO MARCATO | Verificado durante preventiva da Estação Central (SSP:20244485), que o link de dados da COPACO encontrava-se inativo. Conforme imagem em anexo 01. Efetuado monitoramento e constatado que o link foi normalizado por volta das 10h do dia 20.05.2024. Conforme imagem em anexo 02. Acompanhamento e testes satisfatórios.
202407216 | SCC | 202407167 | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202418 |  | Solicita-se normalização das cargas e sinalização de alarmes após normalização da UPS-18A, conforme SSA 202407167. | MEL3 | MEL1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Urgente |  | Não
202316675 | STE | 202316668 | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202341 | 10/10/2023 09:53:35 | verificar y solucionar falla de inversor correspondiente a UPS de la U09A. Referência SSA 202316668. | MEL3 | ILA2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202341 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Placa de driver con defecto en un canal de disparo, reemplazados diodos zener 1n4746, cap elect 100uF 35V. Sustituido un IGBT "semikron SKM145GB 063DM" y placa de alarma inhibidora IK350C. Verificación de cap elec de pre carga ok. Ensayos en vacío y con carga con apoyo de ILA1 a través de SSA 202316746. Ensayos funcionales en campo en condiciones normales ok. Liberado para uso.
202316673 | STE |  | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202341 | 10/10/2023 09:40:26 | Apoyo para desligar Estaciones de trabajo/servidores debido a necesidad de aislar UPS 09A . Ref SSA 202316668. | MEL3 | MEL1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202341 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado Apoyo para los trabajos realizados por el personal de la MEL3, al finalizar fueron normalizadas las cargas asociadas al circuito.
202307637 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202319 | 09/05/2023 08:38:31 | Verificar/solucionar motivo de chamadas estranhas estarem sendo realizadas a partir da Sopho para ramais da Margem Esquerda. Ligações recorrentes, contendo ou música de espera ou ruído intenso. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202319 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na central telefônica, observado, no tarifador, tráfego incomum de chamadas para a margem esquerda. Verificado o estado da central, observados alarmes de fonte de alimentação, shelf 21, e placas nesta shelf em condição ABL-ERR. realizada substituição da fonte por reserva do setor. Observada normalização dos circuitos e confirmada operação normal da central. Em anexo, logs de comandos executados.
202307530 | STE |  | G076K002 | QUADRO DE CONTROLE ALTERNADO ECCANDE - B00+Y03 | 3270.001-1 | 202318 | 07/05/2023 09:19:31 | Acompanar a personal de la ANDE para desligar la puerta optica del Amplificador Optico correspondiente al ECANDE, el mismo utiliza el OPGW de la linea 13 como camino principal. Obs. Actualmente existe un camino redundante para el servicio configurado en el FOX 615 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202319 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañado a personal de ANDE conforme previsto. Servicio correspondiente ampliación del sector 4 CONTRATO 7983/2020 de la ANDE 07/05 - Desligado amplificador. Enlace redundante en servicio. 25/05 - Normalizado amplificador optico.
202222213 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202244 | 04/11/2022 14:08:40 | Verificar y solucionar defecto/falla referente al canal correspondiente al HL DC/Campinas. Caso necesario será necesario sustituir modulo de canal. | MEL3 | MEL3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202244 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção com aparelho badisco, confirmada linha com ruído trafegando. Verificado no gerenciador do FOX que não haviam alarmes. Realizado contato com Furnas, para que verifiquem. Solucionado por Furnas em 11/11.
202221756 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202243 | 28/10/2022 16:13:10 | Solucionar problema de acesso da porta da sala de comunicações (elevação 124) integrado com o sistema ESAI. A porta permanece travada mesmo com efetuando o destravamento via crachá funcional. | MEL3 | MEL4 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S2 | Urgente | Urgente | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202244 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | LA PUERTA CONTROLADA FUE REPARADA Y AJUSTADA, SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SUSTITUIDOS TOTALMENTE CON CT4500064363. SE ENCUENTRA LIBERADA Y ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: LA LOCALIZACION ANTIGUA SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACION.
202218794 | SCC |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202235 |  | Apoio aos trabalhos de manutenção da UPS18A, pelo Mel3 ( ligar ou desligar estação de operação CVS/CCC). | MEL3 | MEL1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Urgente |  | Não
202218779 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202235 | 01/09/2022 16:06:07 | Solicitud de apoyo para reparar RECTIFICADOR correspondiente a UPS 18A, en FALLA. Ref: SSA 202218600 verificado con la AT202208001 | MEL3 | ILA2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202235 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de transformador reductor 460-20 V, puente rectificador y capacitor electrolítico 1000uF/50V de la fuente de alimentación auxiliar interna. Test en bancada y en campo ok. Liberado para uso.
202218776 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202235 | 01/09/2022 16:00:33 | Devido a necessidade de reparo com isolação da UPS-18A, solicitamos desligamento de forma controlada do sistema de supervisão do TGC - (MMI). Observação: foi emitido a AT202208001 para serviços na UPS. | MEL3 | MEL2 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202235 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi efetuado o desligamento da IHM para reparo na UPS.
202218754 | SCA |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202235 | 01/09/2022 10:48:51 | Apoyo para realizar registro/monitoreo de tensión y corriente en UPS 18A, conforme anexo a modo de registrar eventos durante la partida y parada de la maquina. Ref: SSA 202218600 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202235 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER
202218399 | STE | 202218347 | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202234 | 25/08/2022 14:40:20 | Apoio para restabelecer sistema de controla da U18A após reparo da UPS-18A. | MEL3 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202234 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desligadas todas las estaciones y accesorios del sistema de control, para evitar daños por fluctuaciones de la alimentación durante mantenimiento correctivo de la UPS-18A
202218376 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202234 | 25/08/2022 11:06:52 | Devido a necessidade de reparo com isolação da UPS-18A, solicitamos desligamento de forma controlada do sistema de supervisão do TGC - (MMI). Observação: foi emitido a AT202207739 para serviços na UPS. | MEL3 | MEL2 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202234 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO DESLIGAMIENTO Y POSTERIOR NOMALIZACIÓN DE FORMA CONTROLADA DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN DEL TGC.
202218370 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202234 | 25/08/2022 10:26:13 | Solicitud de apoyo para reparar RECTIFICADOR correspondiente a UPS 18A, en FALLA. Ref: SSA 202218347 | MEL3 | ILA2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202234 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectada falta de alimentación en placa de control, regulación de corriente y voltaje. Encontrado desperfecto en placa de alimentación auxiliar interna. Realizado aislación de dicha placa con el chasis y posteriormente resoldado de pines del trafo auxiliar. Normalizado funcionamiento. Test en bancada y en campo satisfactorio. Liberado para uso.
202216861 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202231 | 01/08/2022 18:15:30 | Apoyo para verificación/reparo del modulo LLAVE ESTÁTICA 7,5kVA de la unidad de alimentación (UPS-18A). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Urgente | Urgente | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202231 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ajuste de conexiones eléctricas ante sospechas de mal funcionamiento. Ensayos de sub/sobre-frecuencia, además, ensayos de selector de entrada según pre-ajuste. Todas las condiciones de uso y alarma se encuentran según el manual, operativos y en situación de normalidad. Ensayado además en campo (por MEL3) con todo el sistema de la UPS integrado. Liberado para uso.
202216860 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202231 | 01/08/2022 18:15:50 | Apoyo para verificación/reparo del modulo Estabilizador 7.5kVA de la unidad de alimentación (UPS-18A). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Urgente | Urgente | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202231 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Posterior a una inspección general fue encontrado un capacitor de película de polipropileno quemado (ver documento en anexo) y un cortocircuito en la placa del varistor, realizado reemplazo de capacitor por otro de similares características. Mantenimiento general y reemplazo de pasta térmica del tiristor SCR. Ajuste de tensión de salida en 230VAC. Test en bancada ok. Test en campo ok. Liberado para uso.
202208993 | SCA | 202208992 | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 201935 | 28/08/2019 09:32:00 | ANÁLISIS/PARECER PARA SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN ENTRE CTMI Y CT-60HZ VÍA DG02 Y DG-MI. PROBLEMA DETECTADO EN CABLE TEL-2001 (200 PARES) CON SSA 201910829A. VER EN ANEXO VERIFICACIÓN REALIZADA EN CAMPO. | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Urgente |  | Não
202208992 | STE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 201935 | 28/08/2019 09:10:00 | PROVIDENCIAR SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN ENTRE CTMI Y CT-60HZ VÍA DG02 Y DG-MI. PROBLEMA DETECTADO EN CABLE TEL-2001 (200 PARES) CON SSA 201910829A. VER EN ANEXO VERIFICACIÓN REALIZADA EN CAMPO. | MEL3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Urgente |  | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202233 | PAULO NESELLO KUNZEL | Cabo com todos os pares desconectados, à exceção dos pares 97 e 98 (BV1 no DG02), utilizado pelo caixa eletrônico do Bradesco. Conforme derivada, cabo encontra-se danificado por humidade e os serviços de telefonia já foram migrados para outros canais.
202207241 | STE |  | M047E001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2386.002-1 | 202219 | 11/05/2022 13:16:07 | Substituir conversor eletro-óptico 5, referente à LI IPU 50Hz MD2, por baixa potência óptica de transmissão, conforme verificado na SSP 20224543. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202219 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada troca do conversor eletro-óptico 5, por motivos de baixa potência de transmissão. Conversor novo com potência de transmissão de -11,27 dBm. Emitida SSA 202212204 para ILA2, de reparo do conversor retirado.
202202672 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202208 | 22/02/2022 10:01:15 | Verificar/solucionar falha no aparelho telefônico com ramal 2324, localizado na base do corpo de bombeiros. O ramal é utilizado para atendimentos de emergências fora da CHI. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionado aparelho, observado conector e cabo com desgaste. Realizada reconectorização do cabo, removendo parte desgastada. Efetuados ensaios no aparelho, com sucesso. Liberado para uso.
202601651 | APG |  | M092A014 | BEO/DIO 05-01 - EM | 2450.062-7 | 202606 | 04/02/2026 15:28:27 | Solicitó actualización de diseños conforme marcaciones del documento en anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202601618 | APG |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - MITEL MX-ONE - COTEL | 0402.005-1 | 202606 | 04/02/2026 15:29:09 | Solicita-se apoio para verificar alarmes registrados relacionados ao CLOCK no tronco digital, referente a posição 2A-2-00-0, conforme anexo. Obs: Situação recorrente da SSA 202515597 | MEL3 | IEE3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518650 | AAT |  | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202548 | 26/11/2025 16:47:39 | Solicitamos analisar e se possível propor solução para constantes quedas de comunicação entre a remota e o SFTP da informática. SSA relacionada: 202518443. | MEL3 | IEE3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202605 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fueron realizadas reuniones con ENES.DT, OPSH.DT y proveedores de servicios satelitales, como resulta de esas reuniones fue emitida para la ENES.DT la SDE-0131
202518282 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:36 | Regularizar ausência de telefone próximo ao AO QDP1 no Corte H3 da cota 144 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202547 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3409, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso.
202518185 | STE |  | M085A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.008-0 | 202547 | 17/11/2025 07:47:40 | Reparar borracha de vedação da caixa antivandalismo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202606 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da borracha danificada e instalada nova.
202517173 | STE |  | M082C020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.032-0 | 202544 | 29/10/2025 07:41:30 | Reparar borracha de vedação e pintar a caixa antivandalismo. Borracha encontra-se desgastada, permitindo entrada de insetos, água, folhas e poeira. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado pintura e troca da borracha de vedação da caixa metálica.
202517158 | STE |  | M082V020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.051-5 | 202544 | 29/10/2025 07:41:52 | Reparar borrada de vedação, corrugado de ligação com o poste e pintura da caixa antivandalismo. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado pintura e troca da borracha de vedação da caixa metálica e reposicionamento do eletrotudo corrugado.
202517129 | STE |  | M083D020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.053-9 | 202544 | 29/10/2025 16:25:46 | Reparar borracha de vedação da caixa antivandalismo. Borracha encontra-se desgastada, permitindo entrada de insetos, folhas e poeira. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado troca da borracha de vedação da caixa metálica.
202517112 | STE |  | M083C020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.056-4 | 202544 | 29/10/2025 16:25:56 | Reparar borracha de vedação da caixa antivandalismo. Borracha encontra-se desgastada, permitindo entrada de insetos, folhas e poeira. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado troca da borracha de vedação da caixa metálica.
202516254 | STE |  | M084B020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.026-3 | 202542 | 14/10/2025 08:20:12 | Reparar vedação do abrigo antivandalismo. Borracha de vedação da porta apresenta desgaste, permitindo a entrada de água de chuva, poeira e insetos. Conforme imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la sustitución de la junta de goma de las puertas de las 2 cajas anti vandalismo. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202515988 | STE |  | M082Q020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.057-6 | 202541 | 08/10/2025 09:40:35 | Pintar e Substituir borracha de vedação da caixa antivandalismo. Os mesmos encontram-se danificados por ação do tempo. Conforme imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado troca da borracha de vedação e pintura da caixa metálica.
202515976 | STE |  | M082K020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.062-0 | 202541 | 08/10/2025 09:40:23 | Pintar e Substituir borracha de vedação da caixa antivandalismo. Os mesmos encontram-se danificados por ação do tempo. Conforme imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado troca da borracha de vedação e pintura da caixa metálica.
202515951 | STE |  | M082W020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.050-3 | 202541 | 08/10/2025 09:40:12 | Reparar pintura e borracha de vedação da caixa antivandalismo da estação. Borracha encontra-se danificada, facilitando a entrada de poeira, folhas e insetos. Conforme imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202605 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado troca da borracha de vedação e pintura da caixa metalica.
202515551 | SEE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:49:57 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3244 AMC1 CD e R-3338 U18 CD, localizados na cota 133. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202607 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS
202515550 | SEE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:03 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3272 U12 CD e R-3274 U14 CD, localizados na cota 127. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202608 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202515548 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:08 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3242 U12 AB, R-3485 AMC3 AB e R-3247 U17 AB, localizados na cota 124. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202606 | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição de aparelhos telefônicos modelo GTE obsoletos, pelos modelos VIVION. Verificado que não havia linha disponível no ramal 3485 e dessa forma, instalado linha paralela com o ramal 3436. Instalado uma campainha para o ramal 3436. Materiais encaminhados a sucata, conforme descrito na DM: 70039500. Testes de funcionamento, todos com resultado satisfatório.
202515546 | SEE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:14 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3222 U12 CD, R-3224 U14 CD e R-3439 AMC3 CD, localizados na cota 122. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202608 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202515471 | STE |  | T009A003 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DA AMC | 1005.002-0 | 202539 | 26/09/2025 16:47:14 | Solicito actualización de diseño conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202542 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Verificado cada diseño del sistema de "TABLEROS, SIRENA Y ACCESORIOS DEL VERTEDERO" en conjunto con el solicitante y constatado que se encuentran actualizados en el SATedms.
202515469 | STE |  | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202539 | 26/09/2025 16:47:03 | Solicito actualización de diseño conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202542 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Verificado cada diseño del sistema de "TABLEROS, SIRENA Y ACCESORIOS DEL VERTEDERO" en conjunto con el solicitante y constatado que se encuentran actualizados en el SATedms.
202515174 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:19 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3155 U15 CD, R-3168 AMC2 CD e R-3151 U11 CD, localizados na cota 115. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202605 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado a substituição dos aparelhos antigos GTE por aparelhos novos, com SM: 520418 e DM: 70039623 Identificados ramais: 3155; 3168; 3151 Enviado aparelhos antigos para descarte.
202515173 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:24 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3187 U16 AB, R-3181 U11 AB e R-3320 AMC1 AB, localizados na cota 108. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202603 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos defeituosos por novos, conforme solicitado. Após procedimento, linhas foram testadas e aprovadas para uso. Os telefones removidos foram destinados ao almoxarifado para descarte como sucata. Obs: SM e DM sucata na aba documentos.
202515172 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:29 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3182 U12 BC, R-3182 U13 BC e R-3184 U15 BC, localizados na cota 108. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202611
202515170 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:35 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3337 AMC1 CD, R-3337 AMC2 CD, R-3388 U18 BC, R-3387 U17 BC, R-3386 U16 BC, R-3385 U15 BC, R-3381 U11 BC e R-3380 U10 BC, localizados na cota 98. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202603 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos defeituosos por novos, conforme solicitado. Após procedimento, linhas foram testadas e aprovadas para uso. Os telefones removidos foram destinados ao almoxarifado para descarte como sucata. Obs: SM e DM sucata na aba documentos.
202515167 | SEE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:41 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3191 U11 CD, R-3120 U10 BC e R-3127 U17 CD, localizados na cota 92. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202603 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución de aparatos telefónicos conforme solicitado. Pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Equipos funcionando con normalidad.
202515166 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202541 | 06/10/2025 07:50:49 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3175 U15 AB e R-3177 U17 BC, localizados na cota 78. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202619
202515161 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:01 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: 2442 U2 CD, 2446 U6 CD, 2448 U8 CD e 2449 U9A AB, localizados na cota 144. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202628
202515122 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:08 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: U3, U5 e U7, localizados na cota 133. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202542 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de 3 aparatos telefónicos conforme solicitado, ramales 2333, 2335, 2337, instalados aparatos VIVION en sustitución de los aparatos GTE. Pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio.
202515121 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:15 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: 2321 U2, 2325 U5, 2325 U6 e 2327 U8, localizados na cota 132. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202632
202515102 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:20 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: 2151 AMD1, 2151 AMD2, 2351 AMD3, 2271 U1, 2273 U3 e 2275 U5, localizados na cota 127. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202619
202515101 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:27 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-2249 U9 e R-2245 U1, localizados na cota 124. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202542 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE para el ramal 2249. Instalado aparato telefónico VIVION conforme anexo. Pruebas de funcionamiento exitosas, equipamiento liberado para uso. Aparato telefónico correspondiente al ramal 2245 sustituido con SSA relacionada.
202515100 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:33 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-2229 U9, R-2227 U7, R-2225 U5 e R-2223 U3, localizados na cota 122. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202543 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de 4 aparatos telefónicos GTE, instalados en su lugar 4 aparatos VIVION conforme anexos. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Equipos liberados para uso.
202515099 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:43 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-2152 U2 CD e R-2150 U9A CD, localizados na cota 115. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202602 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos defeituosos por novos, conforme solicitado. Após procedimento, linhas foram testadas e aprovadas para uso. Os telefones removidos foram destinados ao almoxarifado para descarte como sucata. Obs: SM e DM sucata na aba documentos.
202515098 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:48 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-2186 U6 AB e R-2180 U9A AB, localizados na cota 108. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202602 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos defeituosos por novos, conforme solicitado. Após procedimento, linhas foram testadas e aprovadas para uso. Os telefones removidos foram destinados ao almoxarifado para descarte como sucata. Obs: SM e DM sucata na aba documentos.
202515096 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:55 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-2189 U9 BC, R-2181 U2 BC, R-2272 AMD4 BC, R-2270 AMD2 BC e R-2270 AMD1 BC, localizados na cota 108. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202602 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos defeituosos por novos, conforme solicitado. Após procedimento, linhas foram testadas e aprovadas para uso. Os telefones removidos foram destinados ao almoxarifado para descarte como sucata. Obs: SM e DM sucata na aba documentos.
202515095 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202541 | 06/10/2025 07:51:59 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: 2387 U7 BC, 2386 U6 BC, 2246 AMD4 CD, localizados na cota 98. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202604 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos defeituosos por novos, conforme solicitado. Após procedimento, linhas foram testadas e aprovadas para uso. Os telefones removidos foram destinados ao almoxarifado para descarte como sucata. Obs: SM e DM sucata na aba documentos.
202514701 | APG |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202538 | 17/09/2025 11:24:21 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514700 | APG |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202538 | 17/09/2025 11:24:26 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514699 | APG |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202538 | 16/09/2025 14:50:52 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514193 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202536 | 04/09/2025 17:13:50 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202543 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/38: Emitido SRA-IB-000301/2025 para actualización de diseño. 2026/03: Diseño actualizado en SATedms.
202508360 | STE | 202508342 | M084A002 | DATALOGGER | 1481.027-7 | 202523 | 02/06/2025 11:33:21 | Solicito apoyo para atender pedido de SSA matriz. Conforme anexo se observa presencia de presión atmosférica absoluta y presión atmosférica en los horarios mencionados, por lo que debería ser generado el dato de nivel de agua. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202533 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Por recomendación del fabricante se realizó la actualización del firmware del Datalogger a la versión 13.02, en fecha 12/06/2025 y, desde entonces, no se han vuelto a registrar lecturas erróneas.
202507335 | STE |  | M082H020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.058-8 | 202520 | 13/05/2025 16:32:50 | Reparar vedação da caixa antivandalismo. Borracha está danificada, permitindo entrada de sujeira, água, insetos como abelhas e anfíbios como rãs. Conforme imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202547 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da borracha de vedação danificada, limpeza da superfície, ajustado fechaduras e instalação de borracha nova.
202507312 | STE |  | M082D020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.033-1 | 202520 | 12/05/2025 17:07:20 | Reparar vedação da caixa antivandalismo. Borracha está danificada, permitindo entrada de sujeira e água, insetos como abelhas. Conforme imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202547 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da borracha de vedação danificada, limpeza da superfície, ajustado fechaduras e instalação de borracha nova.
202507304 | STE |  | M082F020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.037-9 | 202520 | 12/05/2025 17:07:30 | Reparar vedação da caixa antivandalismo. Borracha está danificada, permitindo entrada de sujeira e água, insetos como abelhas. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202547 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da borracha de vedação danificada, limpeza da superfície, ajustado fechaduras e instalação de borracha nova.
202507296 | STE |  | M082M020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.034-3 | 202520 | 12/05/2025 17:07:41 | Reparar vedação da caixa antivandalismo. Borracha está danificada. permitindo entrada de sujeira, água, insetos como abelhas, conforme imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202547 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da borracha de vedação danificada, limpeza da superfície e instalação de nova borracha.
202507284 | STE |  | M082E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.035-5 | 202520 | 12/05/2025 17:07:54 | Reparar vedação da caixa antivandalismo. Borracha está danificada, conforme imagem em anexo. permitindo entrada de sujeira, insetos como abelhas e anfíbios como rãs. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202547 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da borracha de vedação danificada, limpeza da superfície, ajustado fechaduras e instalação de borracha nova.
202506677 | STE | 202503850 | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202518 | 29/04/2025 10:58:52 | A fim de melhorar a comunicação nos arredores das salas e oficinas da MAM2, solicita-se estudo para ampliação de sinal de TMR na cota144/EDC, conforme SSA primária. Em verificações no local, constatado que é necessário lançamento de cabo para antena de TMR do CDTE-25A, localizado na cota 133, até às proximidades das salas na cota144/EDC, conforme imagens em anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202539 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Actualmente la sala cuenta con una antena TMR con infraestructura provisoria. Para adecuar con una infraestructura definitiva, emitir Solicitud de Obras y Servicios (SOS) para: - Lanzamiento de cable "212970 - CABO TELEF EXT CCE-APL 2 PAR 0,65" entre el CDTE-25A ubicado en la cota 133 y las salas ubicadas en AMC ubicadas en la cota 144. - Instalación de electroducto para la instalación de la antena de TMR (en el último tramo).
202504991 | STE | 202501121 | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202514 | 02/04/2025 09:15:01 | Solicito indicaciones para atender solicitud de SSA matriz. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202533 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | La numeración indicada en el pedido (millar 4000) no está habilitado para recibir llamadas desde las Centrales Telefónicas de la DT. Esta numeración no es oficial, por lo tanto, no es posible asignarla a un botón en las consolas.
202503899 | STE |  | M085I020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.063-2 | 202512 | 19/03/2025 08:10:50 | Reparar borracha de vedação da caixa anti-vandalismo, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202547 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da borracha de vedação danificada e instalado nova.
202503617 | STE | 202419867 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202511 | 13/03/2025 15:30:24 | Solicita-se apoio para verificar problema de comunicação entre COTEL e linhas OI CTOR (019) 3031-7233 e (019) 3031-7234, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202527 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue abierto un llamado a la empresa contratista Wecom para verificar el evento. Número de llamado W2062768. Fueron utilizados números distintos de destino conforme indicado en la SSA 202504223 con resultado satisfactorio.
202419283 | STE |  | M084F020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.024-0 | 202450 | 09/12/2024 16:05:31 | Realizar prolongación de electroducto de protección de sensor de nivel que se encuentra próximo a quedar fuera del agua debido a descenso de nivel de agua del embalse, conforme anexo. | MEL3 | MCI1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202506 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | Se realizo viaje de servicio y se constato que el extremo del electroducto se encontraba sumergido a 85cm por debajo de la superficie del agua, por lo tanto éste nivel imposibilita la prolongación del electroducto. El nivel del embalse en fecha del servicio se encontraba a 217,90m. , el nivel adecuado para la ejecución del trabajo fue indicado en 218,00 m..
202419281 | STE |  | M084E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.022-6 | 202450 | 09/12/2024 16:05:41 | Realizar prolongación de electroducto de protección de sensor de nivel que se encuentra fuera del agua debido a descenso de nivel de agua del embalse, conforme anexo. | MEL3 | MCI1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202506 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | Se realizo viaje de servicio y se constato que el extremo del electroducto se encontraba sumergido a 60cm por debajo de la superficie del agua, por lo tanto éste nivel imposibilita la prolongación del electroducto. El nivel del embalse en fecha del servicio se encontraba a 217,90m. , el nivel adecuado para la ejecución del trabajo fue indicado en 218,00 m..
202414971 | SPG |  | M044E003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.012-3 | 202438 | 18/09/2024 07:30:30 | Realizar reparos civis e pintura na caseta do abrigo da estação de sismologia de São Miguel do Iguaçu. Local apresenta pintura desgastada e necessidade de reparos no piso. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202628
202414970 | SPG |  | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.010-0 | 202438 | 18/09/2024 07:30:43 | Realizar reparos civis e pintura na caseta do abrigo da estação de sismologia de Santa Terezinha de Itaipu. Local apresenta ferragens expostas, pintura desgastada e cobertura danificada. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202631
202414969 | SPG |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.009-2 | 202438 | 18/09/2024 07:30:50 | Realizar reparos civis e pintura na caseta do abrigo da estação de sismologia de São Clemente. Local apresenta ferragens expostas, pintura desgastada e cobertura danificada. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202614
202414894 | STE |  | J052D030 | QUADRO QL-08262A - TOMADAS 220V COMPUT SALA TEC COTA 139 | 0698.477-5 | 202438 | 17/09/2024 10:48:33 | Solicita-se instalação de ponto tomada para ligação de computador para novo colaborador na sala de técnicos da MEL3, localizada na cota 139. | MEL3 | MEG3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202442 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | CONFORME PARECER TECNICO DA IEQ2(SSA 202414973), FEITO INSTALACAO DE UMA TOMADA DE SOBREPOR 2P+T, 220V, COM CONDUITE METALICO 3/4", COTA 139, SALA DA MEL3. EMITIDO SSA 202416748, PARA IEQ2, SOLICITANDO ATUALIZACAO DE DESENHO. DEIXADO A TOMADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202414242 | STE |  | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202436 | 05/09/2024 17:22:54 | Solicitud de apoyo/indicaciones para reactivación de la estación ACL 02 que se encuentra offline debido a falla de la fuente de alimentación (220 VCA/ 12 VCC 5A), conforme se relata en SSA relacionada (SSA 202409365 y derivada). No se poseen piezas de reposición en almacenes. Adjunto imagen con características de la fuente. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202504 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitida la SMDTC-2305 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2305) para compra de materiales. Fue adquirido 01 cargador de batería inteligente para aplicación inmediata y otras 03 unidades para reserva. El código del material se encuentra en creación. Ver en adjunto manual del cargador adquirido. Material entregado a SMME.DT/MEL3. OBS: ver detalle de alimentación de entrada VCA.
202410703 | STE |  | M085C020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.009-1 | 202428 | 10/07/2024 09:00:18 | Reparar canaletas e processo erosivo gerados no entorno e no cercado da estação. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202509 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado execução de viga de contenção abaixo da viga baldrame, reaterro das áreas erodidas, instalação de canaletas e plantio de grama.
202409465 | STE |  | M082F020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.037-9 | 202425 | 18/06/2024 07:49:23 | Prolongar tubulação do sensor limnímetro que se encontra fora d'água. Falha diagnosticada durante inspeção remota. Nível de régua onde o sensor está instalado: 2,38m. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202445 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de luva de inspeção e duas curvas de 45º de 2" na tubulação para rebaixamento do sensor.
202409460 | STE |  | M082E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.035-5 | 202425 | 18/06/2024 07:48:38 | Prolongar tubulação do sensor limnímetro que se encontra fora d'água. Falha diagnosticada durante inspeção remota. Nível de régua onde o sensor está instalado: 1,72m. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202445 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de curva de 45º de 2" para rebaixamento do sensor.
202409458 | STE |  | M082D020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.033-1 | 202425 | 18/06/2024 07:45:59 | Prolongar tubulação do sensor limnímetro que se encontra fora d'água. Falha diagnosticada durante inspeção remota. Nível de régua onde o sensor está instalado: 2,31m. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202445 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de duas curvas de 45º na tubulação para rebaixamento do sensor.
202409454 | STE |  | M082X020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.046-0 | 202425 | 18/06/2024 07:45:12 | Prolongar tubulação do sensor limnímetro que se encontra fora d'água. Falha diagnosticada durante inspeção de rotina remota. Nível de régua onde o sensor está instalado: 0,71m. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202445 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado rebaixamento da tubulação de 2" para posicionamento do sensor no rio.
202409042 | STE |  | M085E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.007-8 | 202424 | 10/06/2024 17:07:27 | Prolongar electroducto que se encuentra fuera del agua, conforme Anexo 1 y 2. Verificar posibilidad de reposicionar electroductos existentes en una posición más cercana al suelo, actualmente los electroductos se encuentran elevados conforme Anexo 3 y 4. | MEL3 | MCI1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202535 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado rebaixamento com furação e reposicionamento da tubulação e corte dos suportes metalicos e executado prolongamento de 3 metros de tubulação.
202407627 | STE |  | M082J020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS. | 1493.021-4 | 202420 | 17/05/2024 08:05:13 | Reparar tubulação do sensor limnímetro que está danificada, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202426 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo na tubulação rompida com instalação de luva.
202406175 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202416 | 18/04/2024 10:37:21 | Em razão de comutações indevidas da chave estática (conforme SSA 202406080 VER ANEXO) e de alarmes de sincronismo ocorridos (conforme SSA 202400392 e 202402639), solicita-se realização de ensaio em bancada dos seguintes módulos da UPS 18A: - 708744: Retificador, REF.: RET 180-60QR01P - 708735: Inversor, REF: CCI 7.5-NNR124C/25 - 708730 - MODULO ELECTRO ESTAB TENS CA/CA 60HZ - 708711 - MODULO ELECTRO LLAV ESTAT 60HZ * Coordenar atividades com Marlon Pieniz (SMIN.DT) para analise das falhas. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202448 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en la llave estática e inversor, donde se observaron conmutaciones indebidas de la llave estática. Fueron realizadas varias pruebas, llegando a la solución de instalar un filtro en el CI para atenuar ruidos provocados por el inversor. Posteriormente se energizó el conjunto por varias horas, y no fue detectada ninguna conmutación indebida. Adicionalmente se energizó el estabilizador, detectándose ruido anormal en un filtro, el cual fue tratado y solucionado. Ver anexo.
202405735 | STE |  | M082M020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.034-3 | 202415 | 10/04/2024 10:25:46 | Prolongar tubulação do sensor limnímetro que se encontra fora d'água. Falha diagnosticada durante inspeção de rotina remota. Nível de régua onde o sensor está instalado: 0,87m. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202435 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de 6 metros de eletrodutos para reposicionamento do sensor na agua.
202404705 | AAD |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202412 | 22/03/2024 16:38:04 | Actualizar diseños conforme documentos anexos. Relevamiento realizado en campo luego de la normalización de los enlaces SEMD - ES_PIH - SEIRY. SSA referencia: 202402961 | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202549 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000099/2024 para actualización de diseños.
202404702 | AAD |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202412 | 22/03/2024 16:38:12 | Actualizar diseños conforme documentos anexos. Relevamiento realizado en campo luego de la normalización de los enlaces SEMD - ES_PIH - SEIRY. SSA referencia: 202402965 | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202549 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000099/2024 para actualización de diseños.
202404483 | STE |  | M085I020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.063-2 | 202412 | 19/03/2024 07:18:06 | Prolongar tubulação do sensor limnímetro que se encontra fora d'água. Falha diagnosticada durante inspeção de rotina remota. Nível de régua onde o sensor está instalado: 0,50m. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202431 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de 2 curvas de 45º para rebaixamento e 1 metro de eletroduto para reposicionamento do sensor limnímetro na agua.
202404481 | STE |  | M085C020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.009-1 | 202412 | 19/03/2024 07:18:15 | Reparar caixa metálica do abrigo do STH, que se encontra com sinais de oxidação e infiltração de água, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202429 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de cantoneira metálica na borda da caixa para sanar infiltração de agua pela tampa.
202404068 | STE |  | M085F020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.012-2 | 202411 | 12/03/2024 15:53:49 | Prolongar tubulação do sensor limnímetro que se encontra fora d'água. Falha diagnosticada durante inspeção de rotina remota. Nível de régua onde o sensor está instalado: 0,62m | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202434 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de 1,5 metros de eletroduto para reposicionamento do sensor limnímetro na agua.
202403594 | STE |  | M086E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.004-2 | 202410 | 05/03/2024 16:06:34 | Prolongar tubulação do sensor e instalar tampas nas caixas de inspeção da tubulação do sensor nível. Falha verificada durante o comissionamento na SSA: 202402514 | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202436 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la instalación de una unión tipo registro, prolongamiento de 3 metros de electroducto y colocación de una T de 2" al final de la tubería. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202403426 | AAT |  | M085H020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.015-8 | 202410 | 04/03/2024 08:42:20 | Reparar tubulação do sensor Limnímentro danificada devido a cheia e instalar tampas nas caixa de inspeção. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202439 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção no acesso ao local do trabalho e constatado necessidade de limpeza da vegetação e corte de arvores para dar condições de acesso. Solicitado apoio a divisão MARP.CD para realização da limpeza.
202403154 | STE |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202409 | 26/02/2024 09:35:45 | Reparar tubulação do sensor limnimetro que encontra-se enterrada e sem percurso definido. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202444 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Devido a obsolescência da rede STH TECMES, e no local existir uma estação do NOVO STH em funcionamento, optou-se pelo não reparo da tubulação e consequentemente troca do módulo danificado.
202402394 | STE |  | M082I020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.061-9 | 202406 | 09/02/2024 16:23:02 | Corrigir problema na tubulação do sensor de limnímetro danifica em uma das emendas tipo BY PASS. Atividade relacionada a SSA: 202402993. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202423 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo da tubulação rompida com instalação de 1 luva de inspeção e 2 curvas de 45º e instalação de 1luva de inspeção e 2 curvas de 45º para aprofundar posição do sensor limnímetro dentro da agua.
202401568 | SCA | 202400716 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202405 | 29/01/2024 16:49:47 | Devido a ocorrência de alarmes intermitentes relacionados à correção de sincronismo, conforme SSA's primárias, solicita-se apoio para registrar os seguintes sinais da UPS-18A: saída CA do inversor, entrada 230 VCA do Estabilizador, Saída 230 VCA do Estabilizador, contato de sinalização de sincronismo e sinal de clock do inversor (ou da chave estática). Obs: Ver documento em anexo. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202410
202320348 | STE |  | M084C008 | LIMNÍMETRO | 0395.028-1 | 202351 | 19/12/2023 10:30:55 | Verificar/sustituir sensor de nivel con defecto(no registra lectura). | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202410 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución del sensor de nivel en acompañamiento a la contratada. Instalado LIM NS-LCA00196 sustituyendo 200mts de cable desde la estación hasta el agua(sin enmiendas). Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: Sensor retirado fue llevado por la contratada para análisis NS-LC00187.
202319290 | STE |  | M051S002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.018-0 | 202348 | 27/11/2023 16:50:42 | Reparar electroducto de acero inox de 2" quebrado luego de crecida del río, conforme anexo. Actividad debe de realizarse cuando el nivel del río se encuentre por debajo de 1,50 metros. Localización de la estación: https://maps.app.goo.gl/SzgMpxsMXTvSzQJR7. Verificado durante ejecución de SSA 202318821 | MEL3 | MCI1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202408 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de luva externa no local danificado na luva e instalação de mais 2 suportes de eletroduto com comprimento de 3,00 metros.
202319288 | STE |  | M082O020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.060-7 | 202348 | 27/11/2023 16:49:58 | Reparar y prolongar electroducto de acero inox de 2" quebrado luego de crecida del río, conforme anexo. Actividad debe de realizarse cuando el nivel del río se encuentre por debajo de 2,20 metros. Localización de la estación: https://maps.app.goo.gl/dP91WN3cXKrXoGKH8 Verificado durante ejecución de SSA 202318824 | MEL3 | MCI1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202412 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado prolongamento e instalação de 1 luva de inspeção, duas curvas de 45" e tubulação de 2,00metros.
202319284 | STE |  | M082V020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.051-5 | 202348 | 27/11/2023 16:50:14 | Reparar electroducto de acero inox de 2" quebrado luego de crecida del río, conforme anexo. Actividad debe de realizarse cuando el nivel del río se encuentre por debajo de 1,50 metros. Localización de la estación: https://maps.app.goo.gl/SzgMpxsMXTvSzQJR7 Verificado durante ejecución de SSA 202318821 | MEL3 | MCI1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202408 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da luva e do eletroduto danificado, instalação de luva e eletroduto novo e instalado suporte para eletroduto (cantoneira tipo L) com comprimento de 3,00 metros.
202318912 | STE |  | M082K020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.062-0 | 202347 | 21/11/2023 11:29:14 | Reparar tampas de caixas de inspeção danificadas durante instalação e comissionamento da estação remota. | MEL3 | MCI1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202435 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado a remoção das tampas danificadas e instalação de novas.
202318713 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202346 | 16/11/2023 07:44:32 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202602 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Troca de aparelhos obsoletos já realizada pela MEL3 em SSA's anteriores, instalação de telefones em locais com telefone ausente realizada pela MEL3 conforme SSA's relacionadas.
202318712 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202346 | 16/11/2023 07:44:38 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202635
202318692 | SPG |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202346 | 16/11/2023 07:44:54 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202632
202318688 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202346 | 16/11/2023 07:45:00 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202627
202313151 | STE |  | M084E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.022-6 | 202332 | 08/08/2023 15:39:16 | Verificar y reparar portacandado del portón de acceso a la estación, conforme anexo. | MEL3 | MCI1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202449 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación del porta candado del portón de la estación. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202312404 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 27/07/2023 09:03:05 | Solicitamos a aquisição de 120 aparelhos telefônicos analógicos (blindados), código de estoque 717226, devido a necessária troca de aproximadamente 250 telefones GTE, em condições precárias e ainda em uso. Motivo da Solicitação: as unidades disponíveis em estoque não serão suficientes para atender as nossas necessidades futuras de médio prazo, mesmo utilizado a política de reposição de estoque, no caso, máximo de 30 e mínimo de 10. | MEL3 | IMA0 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202523 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 717226 (TELEFONO ANALO BLIND IP66 IK10) el 03/06/25 (4500077957/10). Saldo actual en stock 120 un.. Creada reserva nro. 508564 de 120 un. valida hasta el 03/06/2027. OBS: DEMPRO-803.
202311075 | AAT |  | E116N001 | TELEPROTEÇÃO CARRIER DA LI-MD-VHA1 - SEMD | 2408.001-4 | 202327 | 05/07/2023 17:09:56 | CODIFICAR MATERIALES, GENERAR LMR Y COMPRAR SOBRESALIENTES PARA EQUIPO CARRIER DE TELEPROTECCIÓN OPLAT ETL-600 / ACCESEORIO. Teniendo en cuenta el cambio de localización de la línea VHA1 de la unidad E013 para E116. VER ANEXO EMISION. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda convenio entre Itaipu y ANDE (sector 4 de la SEMD).
202310894 | STE |  | M044G003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.014-7 | 202327 | 04/07/2023 08:18:06 | Verificar caseta de estación remota Marangatu, sistema de Sismología conforme anexo. Realizar trabajos necesarios de reparación, pintura e impermeabilización . | MEL3 | MCI1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202437 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de pintura impermeabilizante, aplicación de pintura color blanco en la parte interna de la caseta, aplicación de pintura verde en el guarda casa y pintura arena en las paredes externas y puerta de la caseta. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202308291 | STE | 202308167 | M083C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MARQUINHO | 1479.051-4 | 202320 | 18/05/2023 09:54:16 | Apoio para medições de resistência de aterramento da estação remota conforme protocolo de recepção e montagem. Obs: Coordenar viagem em conjunto com técnicos da MEL3 - MCI1. | MEL3 | ILA1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202325 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de aterramento da estação remota MARQUINHO. Resistência medida equivalente RE= 18,57 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202308290 | STE | 202308166 | M082U001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - TEREZA CRISTINA | 1479.047-1 | 202320 | 18/05/2023 09:54:25 | Apoio para medições de resistência de aterramento da estação remota conforme protocolo de recepção e montagem. Obs: Coordenar viagem em conjunto com técnicos da MEL3 - MCI1 | MEL3 | ILA1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202325 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de aterramento da estação remota TEREZA CRISTINA. Resistência medida equivalente RE= 6,15 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202308288 | STE | 202308165 | M083D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SANTA MARIA | 1479.048-3 | 202320 | 18/05/2023 09:54:40 | Apoio para medições de resistência de aterramento da estação remota conforme protocolo de recepção e montagem. Obs: Coordenar viagem em conjunto com técnicos da MEL3 - MCI1 | MEL3 | ILA1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202325 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de aterramento da estação remota SANTA MARIA. Resistência medida equivalente RE= 16,97 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202308285 | STE | 202308164 | M083B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MANOEL RIBAS | 1479.050-2 | 202320 | 18/05/2023 09:54:48 | Apoio para medições de resistência de aterramento da estação remota conforme protocolo de recepção e montagem. Obs: Coordenar viagem em conjunto com técnicos da MEL3 - MCI1 | MEL3 | ILA1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202325 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de aterramento da estação remota Manoel Ribas. Resistência medida equivalente RE= 9,45 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202308282 | STE | 202308163 | M082V001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBA DO SUL | 1479.046-0 | 202320 | 18/05/2023 09:54:56 | Apoio para medições de resistência de aterramento da estação remota conforme protocolo de recepção e montagem. Obs: Coordenar viagem em conjunto com técnicos da MEL3 - MCI1. | MEL3 | ILA1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202325 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de aterramento da estação remota Uba do Sul. Resistência medida equivalente RE= 7,37 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202308280 | STE | 202308160 | M083A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBIRATA | 1479.039-1 | 202320 | 18/05/2023 09:55:09 | Apoio para medições de resistência de aterramento da estação remota conforme protocolo de recepção e montagem. Obs: Coordenar viagem em conjunto com técnicos da MEL3 - MCI1. | MEL3 | ILA1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202325 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de aterramento da estação remota UBIRATÃ. Resistência medida equivalente RE= 14,37 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202308196 | STE |  | M051A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.001-6 | 202320 | 18/05/2023 08:21:11 | Corrigir tubulação do sensor de nível que está danificada. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202335 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de eletroduto corrugado aberto, com vedação externa com fita alta fusão e fita isolante, com fixação de abraçadeiras na ligação com o eletroduto metálico e instalação de abraçadeiras tipo U na parede e no piso.
202306051 | STE | 202304975 | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202315 | 13/04/2023 08:49:36 | Em razão da necessidade de substituição de disjuntor reprovado em ensaio anterior, solicito realizar inspeção e ensaios em NOVO disjuntor DJ1 do banco de baterias BA-LQEE60 associado a UPS- LQEE60 conforme planilha 6928-83-19003E enviado via sds-14690. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202336 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Ensaios em disjuntor . Aplicação de corrente e resistência de isolamento. O disjuntor ABB S/N CD21241056, APRESENTOU FALHA quando aplicada corrente 12 x In entre os contatos 3-4 (Fase B). O mesmo não atuou no tempo esperado , tendo que ser interrompida a injeção de corrente manualmente. Após o ensaio o interruptor ON / OFF permaneceu na posição ON, "travado" não permitindo qualquer manobra de abertura. O disjuntor não foi liberado para uso.
202306050 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202315 | 13/04/2023 08:28:37 | Acompanhar técnico da empresa contratada para finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-LQEE50 (ver anexos): | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da VERTIV durante visita para finalização de pendências, conforme solicitado.
202306048 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202315 | 13/04/2023 08:28:52 | Acompanhar técnico da empresa contratada para finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-LQEE60 (ver anexos): | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da contratada na finalização das pendências, conforme solicitado.
202306047 | STE |  | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202315 | 13/04/2023 08:29:02 | Acompanhar técnico da empresa contratada para finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-LQEE60 (ver anexos): | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da contratada na finalização das pendências, conforme solicitado.
202306046 | STE |  | J039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE50 E ACESSÓRIOS | 3258.006-9 | 202315 | 13/04/2023 08:29:16 | Acompanhar técnico da empresa contratada para finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-LQEE50 (ver anexos): | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da contratada na finalização das pendências, conforme solicitado.
202306044 | STE |  | J039D002 | BANCO DE BATERIAS BA-CF50 E ACESSÓRIOS | 1555.001-8 | 202315 | 13/04/2023 08:29:24 | Acompanhar técnico da empresa contratada para finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-CF50 (ver anexos). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da VERTIV na finalização de pendências do comissionamento, conforme solicitado.
202306026 | STE |  | K039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP60 E ACESSÓRIOS | 1555.004-3 | 202315 | 13/04/2023 08:29:36 | Acompanhar técnico da empresa contratada durante substituição de bateria com casco avariado, conforme foi verificado durante o comissionamento do banco de baterias BA-PP60 (ver anexos): | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico da VERTIV durante substituição de bateria com casco avariado, foi feita medição de resistência interna e tensão (12.44 mili ohms e 12.64 V). A bateria nova foi enviada à Itaipu pela contratada, retirada do almoxarifado, disponibilizada ao técnico para instalação. A bateria avariada foi retirada e encaminhada à ENEE para devolução à VERTIV.
202306021 | STE |  | K039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP60 E ACESSÓRIOS | 1555.004-3 | 202315 | 13/04/2023 08:30:22 | Acompanhar técnico da empresa contratada nas seguintes atividades, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-PP60 (ver anexos): - montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório; - finalizar fixação de parafusos faltantes no gabinete - Ajustar abertura da porta do gabinete de baterias | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da VERTIV durante finalização de pendências do comissionamento, conforme solicitado na SSA.
202306017 | STE |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202315 | 13/04/2023 08:30:31 | Acompanhar técnico da empresa contratada durante montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-PP60. (ver anexos). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da VERTIV durante montagem dos disjuntores, conforme solicitado.
202306012 | STE |  | J039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP50 E ACESSÓRIOS | 1555.002-0 | 202315 | 13/04/2023 08:30:41 | Acompanhar técnico da empresa contratada nas seguintes atividades, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-PP50 (ver anexos): - montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório; - finalizar fixação de parafusos faltantes no gabinete - retirar rebarbas salientes das laterais | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico na finalização de correção das pendências, conforme solicitado.
202306006 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202315 | 13/04/2023 08:30:57 | Acompanhar técnico da empresa contratada durante montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-PP50. (ver anexos). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento do técnico na finalização de correção das pendências, conforme solicitado.
202306005 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202315 | 13/04/2023 08:31:11 | Configurar parâmetros para futura integração com a rede SIRI, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202338 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas configurações, conforme solicitado, ver anexo.
202305996 | STE |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202315 | 13/04/2023 08:31:43 | Configurar parâmetros para futura integração com a rede SIRI, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202338 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas configurações conforme solicitado, ver anexo.
202305994 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202315 | 13/04/2023 08:27:46 | Configurar parâmetros para futura integração com a rede SIRI, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202338 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas configurações conforme solicitado, ver anexo.
202305943 | STE |  | M086D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE MONDAY | 1479.005-3 | 202315 | 11/04/2023 10:20:59 | Se solicita reparaciones en tejido perimetral y tapas de registros y porta candados debido a actos vandalicos en la estación. Ver anexo. Obs: De ser posible, aplicar modelo de porta candados instalado en R11-Monday. | MEL3 | MCI1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202322 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la reparación del cercado, del portón de acceso y la colocación de porta candados con protección en las tapas de los registros. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202301620 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202305 | 30/01/2023 14:37:17 | Solicito revisión de diseño de los documentos en anexo, relacionados al comisionamiento conforme Planilla 6024-83-19010-E (SDS-14737). | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202313 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000053/2023 foi encerrada, a ENES trocou um documento DC por um 60. Entretanto ficou acordado que tais documentos serão enviados diretamente pela contratada.
202301619 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202305 | 30/01/2023 14:37:09 | Solicito revisión de diseño de los documentos en anexo, relacionados al comisionamiento conforme Planilla 6024-83-19010-E (SDS-14737). | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202314 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000052/2023 finalizada. A ENES.DT trocou um documento DC por um 60. Entretanto, ficou acertado que a entrega dos documentos será feita diretamente pela contratada.
202300986 | STE | 202223486 | J039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP50 E ACESSÓRIOS | 1555.002-0 | 202303 | 20/01/2023 15:17:26 | Realizar e acompanhar o teste de capacidade com registrador de termografia no banco de baterias (BA-PP50) conforme item 3.7.5 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202311 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica no banco de baterias durante ensaio de autonomia com duração de 20min e 17 Amperes de corrente em cada um dos 3 bancos. Não foi registrada nenhuma anomalia térmica.
202300985 | STE | 202223485 | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202303 | 20/01/2023 15:17:58 | Realizar os ensaios de circuito energizado da UPS-PP50 com o teste de carga conforme item 3.2.3 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202311 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos realizados en la UPS-PP50 energizada con carga resistiva de 18kW, conforme planilla de comisionamiento 6140-83-19002E. Resultados presentados en la planilla anexa.
202300984 | STE | 202223489 | K039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP60 E ACESSÓRIOS | 1555.004-3 | 202303 | 20/01/2023 15:18:17 | Realizar e acompanhar o teste de capacidade com registrador de termografia no banco de baterias (BA-PP60) conforme item 3.7.5 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202312 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram inspecionados os disjuntores, suas conexões, cabos e as baterias, durante ensaio da UPS com carga de 18kVA. Foi encontrada apenas uma anomalia térmica com delta de 22,8°C em comparação com os cabos adjacentes. A anomalia foi imediatamente comunicada ao representante do fornecedor do equipamento, que acompanhava o ensaio, e este refez a conexão do cabo (imagem 02). As demais conexões, cabos, baterias e disjuntores não apresentaram anomalia térmica. Imagens em anexo.
202300983 | STE | 202223488 | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202303 | 20/01/2023 15:18:58 | Realizar os ensaios de circuito energizado da UPS-PP60 com o teste de carga conforme item 3.2.3 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos realizados en la UPS-PP60 energizada con carga resistiva de 18kW, conforme planilla de comisionamiento 6140-83-19003E. Resultados presentados en la planilla anexa.
202300980 | STE | 202223493 | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202303 | 20/01/2023 15:19:15 | Realizar e acompanhar o teste de capacidade com registrador de termografia no banco de baterias (BA-LQEE60) conforme item 3.7.5 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202314 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica no banco de baterias durante ensaio de autonomia com duração de 20minutos e 15 segundos e corrente de 16,2A , 17,9A e 17,8A nos bancos 1, 2 e 3 respectivamente. Não foi registrada nenhuma anomalia térmica.
202300979 | STE | 202223492 | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202303 | 20/01/2023 15:19:50 | Realizar os ensaios de circuito energizado da UPS-LQEE60 com o teste de carga conforme item 3.2.3 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202314 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos realizados en la UPS-LQEE60 energizada con carga resistiva de 18kW, conforme planilla de comisionamiento 6928-83-19003E. Resultados presentados en la planilla anexa.
202300972 | STE | 202223491 | J039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE50 E ACESSÓRIOS | 3258.006-9 | 202303 | 20/01/2023 15:20:08 | Realizar e acompanhar o teste de capacidade com registrador de termografia no banco de baterias (BA-LQEE50) conforme item 3.7.5 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202315 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica no banco de baterias durante ensaio de autonomia com duração de 19 min e 52 segundos, corrente de17,8A , 18,0A e 16,9A respectivamente nos bancos 1, 2 e 3. Não foi registrada nenhuma anomalia térmica.
202300971 | STE | 202223490 | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202303 | 20/01/2023 15:20:25 | Realizar os ensaios de circuito energizado da UPS-LQEE50 com o teste de carga conforme item 3.2.3 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202315 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Ensayos realizados en la UPS-LQEE50 energizada con carga resistiva de 18kW, conforme planilla de comisionamiento 6928-83-19002E. Resultados presentados en la planilla anexa.
202300968 | STE | 202223466 | J039D002 | BANCO DE BATERIAS BA-CF50 E ACESSÓRIOS | 1555.001-8 | 202303 | 20/01/2023 15:20:43 | Realizar e acompanhar o teste de capacidade com registrador de termografia no banco de baterias (BA-CF50) conforme item 3.7.5 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202316 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do banco de baterias (BA-CF 50). Foram inspecionados os disjuntores, suas conexões, cabos e as baterias, durante ensaio da UPS com carga de 18kVA. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica com delta de temperatura significativo durante os ensaios. Detalhes no arquivo anexo.
202300966 | STE | 202223462 | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202303 | 20/01/2023 15:21:07 | Realizar os ensaios de circuito energizado da UPS-CF50 com o teste de carga conforme item 3.2.3 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19010E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202316 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos realizados en la UPS-CF50 energizada con carga resistiva de 18kW, conforme planilla de comisionamiento 6275-83-19010E. Resultados presentados en la planilla anexa.
202300955 | STE | 202223623 | K039D002 | BANCO DE BATERIAS BA-CF60 E ACESSÓRIOS | 1555.003-1 | 202303 | 20/01/2023 15:22:03 | Realizar e acompanhar o teste de capacidade com registrador de termografia no banco de baterias (BA-CF60) conforme item 3.7.5 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202317 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada inspeção termográfica no banco de baterias durante ensaio de autonomia com duração de 19 minutos e 36 segundos e corrente de 17,9A , 18,3A e 17,7A respectivamente nos bancos 1, 2, e 3. Não foi registrada nenhuma anomalia térmica.
202300951 | STE | 202223482 | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202303 | 20/01/2023 15:22:18 | Realizar os ensaios de circuito energizado da UPS-CF60 com o teste de carga conforme item 3.2.3 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202317 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Ensayos realizados en la UPS-CF60 alimentando una carga resistiva de 18kW, conforme planilla de comisionamiento 6275-83-19011E. Resultados disponibles en anexo.
202300519 | STE |  | M039B003 | ROUTER SBC 50 Hz | 1494.003-5 | 202302 | 13/01/2023 08:25:00 | Realizar “as-built" do desenho 6007-DF-J5137-P, conforme anexo, em razão da migração dos enlaces da saída 03 DDD/DDI via operadora "Oi"(SAÍDA BR), que foram alterados para os SBC (SIP), conforme atendimento pelas SSA's 202224832 e 202224834. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202311 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000007/2023 para actualización de diseños conforme marcaciones y verificaciones realizadas en campo. Diseño se encuentra actualizado y disponible en SATedms.
202300518 | STE |  | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202302 | 13/01/2023 09:13:07 | Realizar “as-built" do desenho 6007-DF-J5138-P, conforme anexo, em razão da migração dos enlaces da saída 03 DDD/DDI via operadora "Oi"(SAÍDA BR principal), que foram alterados para os SBC (SIP), conforme atendimento pelas SSA's 202224832 e 202224834. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202311 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000009/2023 para actualización de diseños conforme marcaciones y verificaciones realizadas en campo. Diseño se encuentra actualizado en SATedms.
202224252 | STE | 202222449 | M043B010 | SERVIDOR DE GERENCIAMENTOIBMX3530 M4 | 3118.001-5 | 202250 | 14/12/2022 10:37:52 | Solicita-se verificação da viabilidade de criação de um servidor de logs que registre os eventos ocorridos nas consoles, pois os mesmos são perdidos quando os operadores reiniciam os equipamentos, o que dificulta o diagnóstico de manutenção. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202312 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue creado por el fabricante servidor de log (IP 172.31.98.217) conforme solicitado. Detalles adicionales en anexo: informe de visita de soporte 02.
202223731 | STE | 202222491 | M080I005 | RADIO MODEM | 3008.003-1 | 202248 | 02/12/2022 10:12:26 | Em virtude da localização em meio à mata, estação ACL 8 apresenta problemas de comunicação, há excessiva perda de pacotes e ruído. Constatado que há um cabo de fibra óptica que foi instalado na estação e, segundo informações da SITT, o mesmo foi lançado para uma possível substituição do rádio por fibra óptica. Verificar viabilidade para a mudança (necessário fazer interligações para chegar até a cota 214), ver anexos. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202321 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Realizado internconexiones ópticas entre ACL-08 y rack de SITT en la sala de Microondas (cota 214)., por personal de SITT. Ver anexo. OBS: SMME.DT/MEL3 debe realizar conexión entre rack de sala MO y la Estación Central de Sismología.
202221410 | STE |  | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202243 | 24/10/2022 15:26:20 | Acompanhar o fabricante DualBase em reinstalação e testes de sensor limnímetro da estação de Iate Clube Cataratas. O sensor foi removido em 02/09/2022 sob SSA: 202219862. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202333 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada con SSA202319210, se coloco un nuevo sensor proveído por la empresa dualbase.
202220133 | STE | 202220055 | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202239 | 28/09/2022 16:33:18 | Verificar viabilidade de implantar função que disponibilize informações/relatórios de ligações telefônicas (tarifação) de forma online, via SIRI, para atender às necessidades da OPUE.DT, conforme SSA primária. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202249 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | En la SSA 202302901 fue configurada y testada la generación automática de informes mensuales de tarifación. Para la disponibilización de estos informes mediante alguna interfaz de consulta, el fabricante durante la visita de soporte N°3 informó que para la gestión de la tarifación por web es necesario licenciar e implementar el módulo WEB Edition del software de facturación (no se cuenta licencia). La opción disponible es solicitar de manera mensual los informes a los administradores del sistema
202218527 | STE | 202208992 | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202235 | 30/08/2022 09:15:38 | Solicitamos análise e parecer com relação a obsolescência do cabo telefônico TEL-2001 (200 pares), o qual atualmente encontra-se danificado e sem uso. Referência : SSA 202208992. | MEL3 | IEE3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202238 | MAURICIO MENON | O cabo em questão está danificado pela umidade, tendo perdido todas as características de isolamento necessárias para o seu funcionamento correto podendo acarretar na ocorrência de interferência e perda de qualidade na comunicação. Desta forma, considerando que todo o tráfegos para operadora pública atualmente ocorre por enlaces ópticos (1+1), considerados mais confiáveis, este cabo será definitivamente desativado.
202218319 | STE |  | M044D003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.011-1 | 202234 | 25/08/2022 11:07:59 | REPONER SISMÓMETRO Y CABLEADO LOS CUALES FUERON CORTADOS Y HURTADOS DE LA ESTACIÓN EN HECHOS VANDALICOS. VER ANEXO. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202326 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de cableado de sensor y reposición de sismómetro en la estación. Test y ensayos posteriores con resultado satisfactorio. Normalizado. Además fueron sustituidas las baterías del sistema de alimentación que se encontraban inoperantes. Obs: Utilizado cable de sensor reserva del sector que fue reparado por laboratorio, ref. SSA 202302074.
202218311 | STE |  | M044D004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.004-4 | 202234 | 25/08/2022 11:08:12 | REPONER CABLEADO DE ANTENA DE RADIO Y NORMALIZAR ESTACIÓN, EL CUAL SE ENCUENTRA OFF-LINE POR HECHOS DE HURTO Y VANDALISMO. VER ANEXO. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202325 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Instalado cableamiento nuevo entre la radio y antena. Retirado y descartado cable inoperante por hechos vandálicos. Test y ensayos posteriores con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: -Fué sustituida la batería del sistema de alimentación que se encontraba inoperante. -Instalado electruducto flex pvc entre salida de cables de la caseta y base de torre de la antena hasta altura de 4m para proteción anti vandalismo.
202218310 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202234 | 25/08/2022 11:08:27 | REPONER CABLEADO DE ANTENA DE RADIO DIGITAL Y NORMALIZAR ESTACIÓN, EL CUAL SE ENCUENTRA OFF-LINE POR HECHOS DE HURTO Y VANDALISMO. VER ANEXO. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202326 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Instalado cableamiento nuevo entre la radio y antena. Retirado y descartado cable inoperante por hechos vandálicos. Test y ensayos posteriores con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: Instalado electruducto flex pvc entre salida de cables de la caseta y base de torre de la antena hasta altura de 4m para proteción anti vandalismo.
202218308 | STE |  | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202234 | 25/08/2022 11:08:42 | REPONER Y NORMALIZAR CABLEADO DE SENSOR LIMNIMÉTRICO, EL CUAL SE ENCUENTRA CORTADO POR VANDALISMO. VER ANEXO. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202411 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efectuado sustitución de 170m de cable sensor de nivel. Instalado LIM con NS-LC00137 y realizado enmienda, nivel de cota ajustado a 95.52m. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: -Sensor retirado fue llevado por la contratada para analisis NS-LC00150. - Materiales utilizados de caja sobresalientes.
202218307 | STE |  | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202234 | 25/08/2022 11:08:53 | REPONER Y NORMALIZAR CABLEADO DE SENSOR LIMNIMÉTRICO, EL CUAL SE ENCUENTRA CORTADO POR VANDALISMO. VER ANEXO. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202347 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efetuado a substituição de 170m de cabo do sensor de nível. Efetuado emenda entre o cabo novo instalado e o sensor. Parametrização da estação opção "ajuste de cota" : 90,20m Material utilizado retirado no almoxarifado, porém ainda sem código cadastrado. Encontrado problemas nas caixas de inspeção do sensor, sendo aberto SSA para SMMC.DT: 202403418.
202218224 | STE |  | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202234 | 24/08/2022 14:23:51 | Instalar tapa de acceso con porta candado para torre de comunicación. Implementar tejido en guarda cuerpo de la torre hasta una altura que impida acceso indebido. Instalar ductos metálicos para proteger cables coaxiales entre caseta y torre de comunicación hasta una altura de 10 mts. Realizar reparaciones en tapas de registros y porta candados. Obs: Estos ajustes son necesarios debido a actos de vandalismo recurrentes en la estación remota. Ver anexo. | MEL3 | MCI1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202243 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la instalación de acceso con porta candado y tejido de protección a la torre de comunicación, la instalación de porta candados con protección a las tapas de los registros, y entre la caseta y la torre fue instalado electroducto corrugado de pvc por el personal de telecomunicaciones. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202216084 | STE | 202216079 | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202229 | 21/07/2022 14:33:09 | Solicita-se apoio em visita de suporte da empresa contratada Backcom para verificação de alarmes, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202240 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Durante la segunda visita de soporte de la empresa Bakccom en el marco del 4500057581, fueron verificadas las alarmas del sistema y limpiados las alarmas antiguas. Ver en adjunto informe del representante de la empresa Backcom. Link acta segunda visita: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=439746898
202216082 | STE | 202216080 | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202229 | 21/07/2022 14:32:24 | Solicita-se apoio em visita de suporte da empresa contratada Backcom para verificação de alarmes, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202240 | MAURICIO MENON | Durante la segunda visita de soporte de la empresa Bakccom en el marco del 4500057581, fueron verificadas las alarmas del sistema y limpiados las alarmas antiguas. Ver en adjunto informe del representante de la empresa Backcom. Link acta segunda visita: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=439746898
202215826 | STE | 202215555 | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202229 | 19/07/2022 07:45:47 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual chamadas de origem externa, provenientes da COPACO, não estão entrando para TMR's ramais 9XXX. Foram realizados testes em conjunto com a SITT, chamadas funcionam normalmente para ramais milhar 2XXX, 3XXX e 4XXX. Conclusões preliminares indicam que o problema é por parte da COPACO. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202241 | MAURICIO MENON | Verificado que programação na central da SI estava em conflito com o plano de numeração utilizado. Após configuração pela equipe da SITT.AA o problema foi resolvido. Obs: a configuração de tronco SIP entre MD e CHI será executada na 3a visita contratual da Backcom, prevista para Novembro/22. Documentação apropriada será emitida para esta atividade.
202214726 | SCA |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202226 | 29/06/2022 14:57:19 | Providenciar 7 aparelhos de TMR em substituição aos de reserva da MEL3 (ramais 4737, 4739, 4743, 4768, 4901, 4908, 9631), que não possuem condições de reparo. Os aparelhos são de uso da MEL3 quando é necessário disponibilizar a usuários enquanto aguardam reparo pelo laboratório. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável |  | Não
202214197 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202225 | 21/06/2022 10:59:37 | Avaliar a necessidade de compra de placas DCC-8R com vistas a estabelecimento de estoque bem como para eventuais substituições de placas DCC-8 antigas. | MEL3 | IEE3 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202226 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitida SMDTC-1384 para adquisición de 05 placas DCC-8 (R). Materiales se encuentran disponibles en almacén para su utilización. Código del material: 718350 " PLACA ELECTRO DECT 8 CIRC PABX SOPHO"
202213762 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202224 | 14/06/2022 16:10:12 | Verificar aparelho telefônico inoperante, ramal 2256, localizado na cota 225 próximo à guarita do vertedouro. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202332 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção prévia, constatada falta de tensão na linha. Em vistoria posterior, foi localizada emenda rompida no cabo telefônico. Foi efetuado reparo, após procedimento, linha foi testada e liberada para uso.
202212950 | STE |  | M051C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.003-7 | 202222 | 03/06/2022 14:04:23 | Verificar e solucionar o funcionamento do pluviômetro da estação de Ponte do Capanema que não está zerando a contagem de chuva diariamente. Gráfico de registro pluviométrico em anexo. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202244 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção e ajuste de parâmetros de temporização do pluviômetro, sem sucesso. Realizada posta em marcha com configuração da UTR, sem sucesso. Realizada verificação em outras estações, que apresentam o mesmo comportamento. Conversado com área cliente, estão cientes e já levam este defeito em consideração.
202207102 | AIM |  | M062A001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.001-0 | 202219 | 09/05/2022 17:23:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LINK 01 (ODU-01) CON DIRECCIÓN "ANDE" SE ENCUENTRA OFFLINE. Obs: LINK REDUNDANTE EN OFF. EMITIDA SSAs 201906089A - 201906091A PARA IEE3 SOLICITANDO MODERNIZACION DEBIDO A SISTEMA SIN SOBRESALIENTES | MEL3 | MEL3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202204963 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202213 | 31/03/2022 14:04:53 | Solicito reposición de aparato TMR descartado por laboratorio según la SSA 202203143 (D). El TMR pertenece a la SECRETARIA TD. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Configurado y entregado nuevo aparato TMR con ramal 4996 modelo Alcatel 8242 con numero de serie TMR: RTF211700065 y BASE: RTF202007048. El mismo es para uso en la Secretaria TD. OBS: Aparato descartado quedará en el sector para reaprovechamiento de piezas.
202203427 | STE |  | M044D004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.004-4 | 202210 | 08/03/2022 15:44:35 | REPONER CABLE DE ANTENA DE RADIO DIGITAL, EL CUAL SE ENCUENTRA CORTADO DEBIDO A VANDALISMO. VER ANEXO. (REF: SSA 202107877C CADASTRADA EN EL SMA) | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202224 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | REALIZADO SUSTITUCIÓN DEL CABLEADO ENTRE LA ANTENA Y EL RADIO DIGITAL. POSTERIOR TEST DE ENLACE CON LA EC CON RESULTADO SATISFACTORIO. NORMALIZADO.
202203426 | STE |  | M044D003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.011-1 | 202210 | 08/03/2022 15:44:27 | NORMALIZAR FUNCIONAMIENTO DE SISMÓMETRO, EL CUAL SE ENCUENTRA CON DAÑOS EN SU CABLEADO DEBIDO A VANDALISMO. VER ANEXO. (REF: SSA 202107877B CADASTRADA EN EL SMA) | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202224 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | FUE SUSTITUÍDO CABLE QUE CONECTA EL SISMOMETRO CON EL DIGITALIZADOR EL CUAL FUE CORTADO TOTALMENTE. REALIZADO TEST Y ENSAYO POSTERIOR CON RESULTADO SATISFACTORIO. NORMALIZADO. OBS: MATERIAL UTILIZADO ES RESERVA DEL SECTOR.
202203424 | STE |  | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.004-9 | 202210 | 08/03/2022 15:44:42 | VERIFICAR DIGITALIZADOR QUE PRESENTA FALLAS AL ACCESAR AL MISMO LOCALMENTE NO ACTUALIZA DATOS DEL SISMOMETRO. DEFECTO VERIFICADO DURANTE PREVENTIVA SSP:20212368A. (REF: SSA 202107877A CADASTRADA EN EL SMA) | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202224 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | REALIZADO AJUSTE DE CABLE DE CONEXIÓN CON EL DIGITALIZADOR, EL CUAL PRESENTA MAL CONTACTO EN CONECTOR, NORMALIZADO. VERIFICADO DIGITALIZADOR Y REALIZADO ENSAYO Y TEST EN EL MISMO SIN DETECTAR NINGUN DEFECTO. EQUIPO EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO.
202202859 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202208 | 24/02/2022 15:05:22 | Debido a; modernización del sistema PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM, la alta incidencia de falla y obsolescencia de los aparatos telefónicos digitales utilizados en las gerencias/secretarias del E.P, solicitamos ANALISIS/PARECER para sustituir tales aparatos digitales obsoletos. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202247 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | SMDTC-1649 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1649) finalizada. Material aceito e incluído no estoque.
202202858 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202208 | 24/02/2022 15:05:30 | Debido a; modernización del sistema PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM, la alta incidencia de falla y obsolescencia de los aparatos telefónicos digitales utilizados en las gerencias/secretarias del E.P, solicitamos ANALISIS/PARECER para sustituir tales aparatos digitales obsoletos. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202244 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | SMDTC-1649 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1649) finalizada. Material aceito e incluído no estoque.
202202547 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202208 | 21/02/2022 11:04:04 | Realizar configuração na rede SIRI para possibilitar o acesso à aplicação PCDweb, do novo STH, a usuários da VPN do siri, por meio de navegador WEB (ip 172.31.160.10, portas 80 e 8080). Configurar também acesso via RDP para o mesmo servidor aos seguintes usuários da rede siri: nesello; italo; wdrayton; sigmar; marinfer; luismarc; estedan; carminat; vmcc; filipemr | MEL3 | MEL4 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada com SSA 202213291, emitida pela IEE3 após análise da solicitação. Feitos ajustes no AD e criado novas regras, perfis de autenticação e elaborado novas dACLs no ISE (identity services engine). Informado a IEE3, que realizou testes de verificação e constatado acessos de acordo com o desejado.
202100499 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202152 | 28/12/2021 10:44:09 | VERIFICAR /SOLUCIONAR PROBLEMAS DO APARELHO TMR 9177. SOM DA TRANSMISSÃO FALHANDO. CONTATO COM LUCAS. RAMAL 3210. SSA no sistema antigo: 202115408A | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202212 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionado aparelho, confirmado defeito na campainha/viva-voz. enviado para reparo em laboratório. Testado após reparos, com resultados satisfatórios. Aparelho entregue ao usuário.
202601897 | SPG |  | M044G004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.007-0 | 202607 | 09/02/2026 14:30:58 | Verificar/Reparar radio transceptor FREEWAVE SERIAL#: 841-5623, el mismo presenta defectos en sus puertos Ethernet y puertos seriales y no es posible acceder a la configuración mediante dirección IP (utilizada puerta ETH1, última IP configurada: 10.0.0.32). | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202615
202601816 | SAD |  | M084F020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.024-0 | 202606 | 06/02/2026 14:14:16 | Solicitamos prolongación del electroducto de protección del sensor de nivel, además de colocar punto inspección a 15 metros de la última caja de inspección. | MEL3 | MCI1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202608 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | Fue realizada la instalación de 2(dos) uniones tipo registro, prolongamiento de 6 metros de electroducto y colocación de una T de 2" al final de la tubería.
202601518 | STE |  | M082J002 | DATALOGGER | 1481.019-7 | 202606 | 03/02/2026 09:41:11 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261718. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202606 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do programa do datalogger da versão ProgSig 37313, para a versão ProgSig 42266, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagem em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios.
202601307 | STE |  | M084E008 | LIMNÍMETRO | 0395.033-6 | 202605 | 29/01/2026 07:04:46 | Modificar parámetro ajuste de cota al valor 4,63 m. Modificación necesaria debido a trabajos realizados por la división SMMC.DT en la estación, conforme SSA 202600949 relacionada. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202605 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Modificado parámetro de ajuste de cota, de forma remota, conforme solicitado. Ajuste de cota inicial: 5.21 m. Ajuste de cota modificado: 4.63 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad.
202601259 | STE |  | M082J020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS. | 1493.021-4 | 202605 | 29/01/2026 08:54:46 | Reparar tubulação do sensor limnimetro danificada por queda de barranco. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202606 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de novos suportes e 18 metros de tubulação em nova posição.
202600742 | STE | 202519514 | M084D008 | LIMNÍMETRO | 0395.034-8 | 202604 | 20/01/2026 07:32:59 | Sustituir sensor de nivel de agua con defecto. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202604 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de sensor de nivel, realizado acompañamiento y verificado correcto funcionamiento, transmisión de datos de nivel de agua normalizada. Instalado sensor con serial LCA01540, retirado sensor con serial LC00183.
202600671 | STE | 202600252 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202604 | 19/01/2026 09:11:34 | Verificar motivo pelo qual TMR Ramal 9728 não inicia e apresenta comportamento anômalo ao tentar ligá-lo. (Obs: modelo NEC G566 NS. 0003576200745). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202600424 | AAD |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202603 | 12/01/2026 10:52:51 | Devido à substituição do Servidor SISMO 1 da Estação Central de Sismologia por obsolescência, conforme SSA 202512299, solicita-se atualização dos desenhos 2024-DC-15203 e 2024-DC-15204, conforme anexos. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202604 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000011/2026 (https://satedms.itaipu/Itens/2335450?_p=23) para actualización de diseños.
202519757 | SEE |  | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202551 | 16/12/2025 15:51:47 | Verificar / solucionar, leituras de chuvas incompatíveis com valores registrados nas estações no entorno. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202605 | FABRICIO MARCATO | Realizado testes de leitura com auxilio de ferramenta PLUVIDB, testes no cabo de comunicação com auxilio de megohmetro. Substituído datalogger, conforme descrito na SSA relacionada: 202 Acompanhamento durante alguns períodos de chuva e constatado que não houve mais registro de chuvas discrepantes.
202519705 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 15/12/2025 13:38:59 | Considerando que a instalação onde funcionava o antigo edifício de apoio à desratização e desinsetização da UHI, atualmente desativada, será destinada ao uso como depósito e oficina do setor de telecomunicações da SMME.DT, solicitamos a elaboração de um projeto de reforma elétrica, civil e hidráulica, conforme anexos. Observação: Para mais informações, entrar em contato com o engenheiro Carminati (R: 2522) ou Cardenas (R: 9101). | MEL3 | ISI1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202614
202519656 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 15/12/2025 13:38:39 | Conforme conversado previamente e devido a problemas de climatização na sala de comunicações, no edifício da manutenção, solicitamos fechamento do vão aberto localizado na lateral da sala de comunicação, ver foto anexa. | MEL3 | IME2 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519177 | SEE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202549 | 04/12/2025 16:25:57 | Verificar motivo pelo qual multímetro (fluke 189 IB-1798 e acessórios, conforme anexos) apresenta divergências ao realizar medições de continuidade e resistência. Solicita-se também realizar calibração e demais inspeções de funcionamento. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajustes en las diferentes escalas de resistencia, verificación integral de todo el instrumento, interno y externo. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202518888 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202549 | 01/12/2025 08:07:52 | Verificar motivo pelo qual ligações externas destinadas ao COTEL passando pela SOPHO apresentam tom contínuo antes do atendimento, tal comportamento foi observado apenas em chamadas para ramais milhar 28XX. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202549 | PAULO NESELLO KUNZEL | Durante visita de suporte (SSA 202516258), foi verificado que a Central Sopho recebia do SBC o sinal SIP 183 (Sessão em progresso) ao invés da 180 (Discando). Isso ocasionava o tom contínuo reportado. Alterada a configuração do tronco com SBC para que a mensagem seja sempre 180 (Discando). Opção ajustada: "Add received phone-context as prefix " para resultado 1. Problema solucionado. em anexo, configuração completa da rota.
202518881 | STE |  | M030A002 | QUADRO SECUNDARIO (QS) | 0623.002-4 | 202549 | 01/12/2025 09:28:22 | Quadros de telefonia QS-7H e QS-8H apresentam pontos de oxidação, conforme imagens em anexo, os mesmos ficam localizados no trecho H3 e H12 da cota 67 na Barragem. Solicita-se pintura para conservação do quadro e identificação. | MEL3 | MCI4 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202610 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com oxidação, e uma demão de acabamento poliuretano na cor cinza ral 7032.
202518880 | STE |  | M030A002 | QUADRO SECUNDARIO (QS) | 0623.002-4 | 202549 | 01/12/2025 09:28:30 | Quadro de telefonia QS-6H apresenta pontos de oxidação, conforme imagens em anexo, o mesmo fica localizado no trecho H3 da cota 115 na Barragem. Solicita-se pintura para conservação do quadro e identificação. | MEL3 | MCI4 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202610 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com oxidação, e uma demão de acabamento poliuretano na cor cinza ral 7032.
202518879 | STE |  | M030A001 | QUADRO/ARMARIO DE DISTRIBUICAO PRIMARIA (QDP/ADTT4) | 0624.001-1 | 202549 | 01/12/2025 09:28:38 | Quadro de telefonia QDP-1H apresenta pontos de oxidação, conforme imagens em anexo, o mesmo fica localizado no trecho H3 da cota 144 na Barragem. Solicita-se pintura para conservação do quadro e identificação. | MEL3 | MCI4 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202610 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com oxidação, e uma demão de acabamento poliuretano na cor cinza ral 7032.
202518623 | STE |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202548 | 24/11/2025 08:28:19 | Retirar cabos dos disjuntores 721.07, 721.08 e 722.08, com cargas previamente desativadas, conforme constatado pelas SSAs 202518096 e correlatas. | MEL3 | MEG2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202549 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Se desconectaron físicamente los circuitos terminales de los disyuntores 721.07, 721.08, y 722.08. La desactivación de cargas fue verificada por SMME.DT. Los conductores desenergizados se retiraron del panel QW-02, quedando aislados, etiquetados, y depositados en la canaleta. Se emitió la SSA 202519114 a IEQ2 para la actualización de diseños. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202518620 | STE |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202548 | 24/11/2025 08:28:08 | Retirar cabos dos disjuntores 721.02, 721.07 e 722.02, com cargas previamente desativadas, conforme constatado pelas SSAs 202518095 e correlatas. | MEL3 | MEG2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202548 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se desconectaron físicamente los circuitos terminales de los disyuntores 721.02, 721.07, y 722.02. La desactivación de cargas fue verificada por SMME.DT. Los conductores desenergizados se retiraron del panel QW-01, quedando aislados, etiquetados, y depositados en la canaleta adyacente. Se emitió la SSA 202518949 a IEQ2 para la actualización de diseños. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202518522 | STE | 202518445 | M083A002 | DATALOGGER | 1481.039-4 | 202548 | 24/11/2025 08:00:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorrem atrasos na transmissão de dados da estação. Derivada da SSA: 202518445. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | FABRICIO MARCATO | Realizada a atualização do programa do datalogger para a versão "ProgSig 16318", em anexo. Inserido informações referentes ao nome da estação e fator multiplicador de chuva. Foi constatado que após a atualização do programa, e redirecionamento da posição do rádio transmissor, descrito na SSA relacionada: 202519280, não houve mais atrasos na transmissão. Acompanhamento e testes nos periféricos, todos com resultado satisfatório.
202518519 | ACC | 202518374 | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202548 | 24/11/2025 07:59:30 | Substituir sensor limnímetro, que apresenta falhas de leituras. Derivada da SSA: 202518374. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202550 | FABRICIO MARCATO | Constatado durante visita na estação, que o nível d'água a jusante da usina impossibilita a manutenção da estação. Aguardando condições climáticas e nível de jusante baixar próximo a cota de 96m na estação de R4 para conclusão das atividades.
202518363 | STE | 202517970 | M082G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.026-0 | 202547 | 18/11/2025 08:26:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o pluviômetro apresenta falhas de registro de chuvas. Derivada da SSA: 202517970. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com sifão entupido com terra e partículas vegetais. Realizado a limpeza do pluviômetro e testes de contagem com ferramenta PLUVIDB, conforme arquivo "plu 02122025" em anexo Acompanhamento com resultado satisfatório.
202518322 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:26:58 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 144 da barragem 60Hz. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202547 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3401, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso.
202518320 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:04 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 124 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3460, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso.
202518319 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:10 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 111 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3115, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso.
202518318 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:17 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 214 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3145, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso.
202518317 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:26:39 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 169 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3494, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso.
202518316 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:24 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 179 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3493, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso.
202518283 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 08:27:30 | Regularizar ausência de telefone próximo ao QL-7.5 no Corte H13 da cota 144 da barragem 60Hz, ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202547 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3408, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso.
202518134 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202546 | 14/11/2025 15:14:50 | Solicito calibração Megohmetro marca: FLUKE, Modelo: 1507 Insulation Tester; S/N: 63000044 - . OBS: validade da calibração vencida (03/2025) | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202548 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202517943 | ADM |  | M085H008 | LIMNÍMETRO | 0395.031-2 | 202546 | 11/11/2025 09:19:02 | Sustituir sensor de nivel con defecto, conforme verificado durante ejecución de SSP 20255563 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202548 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Se aguarda ejecución de SSA 202403426.
202517942 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202546 | 10/11/2025 16:07:52 | Solicito calibração Multimedidor, marca: FLUKE, Modelo: 789 Processmeter; S/N: 60920063 - Patrimônio: 718579. OBS: validade da calibração vencida (06/2024). | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202517936 | SPG |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202546 | 10/11/2025 16:05:56 | Reparar os seguintes problemas na chave estática da UPS 18A (708711 - MODULO ELECTRO LLAV ESTAT 60HZ NS. PI 10345-01-003-C15): - acionamento intermitente de sinalização de perda de sincronismo; - LED de sincronismo não acende; - Display ilegível, apresenta desgaste e caracteres escurecidos. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202613
202517935 | SPG |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202546 | 10/11/2025 16:06:29 | Verificar motivo pelo qual retificador da UPS da U18A não efetua sinalização externa "Bateria em Descarga", tal condição deve ocorrer quando se perde a alimentação AC e o inversor é alimentado apenas pelo banco de baterias. (Obs: código de material 708744 - MODULO ELETRO RETIF 60HZ REF.: RET 180-60QR01P NS. PI11975-01-001C23) . | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202613
202517934 | STE | 202516599 | M082F008 | LIMNÍMETRO | 0395.047-7 | 202546 | 10/11/2025 15:25:34 | Substituir sensor de nível. Falha diagnosticada durante atendimento da SSA: 202516599. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202546 | FABRICIO MARCATO | Substituído sensor limnímetro e aproximadamente 50 metros de cabo de comunicação. Instalado uma emenda no cabo, disponível como backup no setor. Parametrizado a opção "Ajuste de Cota" de 2,09metros para 2,50metros. Acompanhamento com resultado satisfatório. Serial do sensor retirado: LC00156 e sensor instalado: LCA01346. Devido a falta de backup no almoxarifado, foi instalado um sensor com range de 50mca no lugar de um de 20mca, com autorização da SMIN.DT e e-mail em anexo.
202517601 | ACC |  | M086F008 | LIMNÍMETRO | 0395.016-4 | 202545 | 05/11/2025 07:55:46 | Sustituir sensor de nivel con defecto, conforme verificado durante ejecución de SSP 20254588 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202548 | FABRICIO MARCATO | Devido ao nível d'água alto de jusante, não é possível executar a substituição do sensor. Aguardando condições climáticas e nível d'água que possibilite a substituição do equipamento.
202517600 | ACC |  | M086E008 | LIMNÍMETRO | 0395.015-2 | 202545 | 05/11/2025 07:55:54 | Sustituir sensor de nivel con defecto, conforme verificado durante ejecución de SSP 20255553 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202548 | FABRICIO MARCATO | Constatado que o nível de jusante encontra-se muito alto, impossibilitando a substituição. Aguardando condições climáticas e nível d'água que possibilite a substituição do equipamento.
202517598 | STE |  | M085G008 | LIMNÍMETRO | 0395.027-0 | 202545 | 05/11/2025 07:56:04 | Sustituir sensor de nivel con defecto, conforme verificado durante ejecución de SSP 20255518 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202548 | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição do sensor limnímetro e 100 metros de cabo. Sensor retirado LC00151, sensor instalado: LCA01339. Sensor retirado foi encaminhado para descarte. Acompanhamento com resultado satisfatório. SM e DM na aba documentos.
202517563 | STE | 202517015 | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202545 | 04/11/2025 08:28:00 | Verificar / Solucionar discrepâncias nas leituras de chuva do pluviômetro. Derivada da SSA: 202517015. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202548 | FABRICIO MARCATO | Realizado a limpeza do pluviômetro, troca dos terminais de comunicação, que apresentavam sinais de oxidação. Testes de contagem e verificação de funcionamento com auxilio de ferramenta "PluvioDB", conforme imagem "PLU 03112025" em anexo. Liberado equipamento para uso.
202517534 | STE | 202517335 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202545 | 03/11/2025 14:48:29 | Se solicita verificar/reparar aparato TMR 9726 ns-OY798299 que se encuentra con defecto en parlante receptor RX (inoperante intermitentemente). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202547 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del aparato, detectado parlante con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo además se realizo la limpieza de la placa y los contactos de cobre, posteriormente se procedió al ensayo del mismo con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202517427 | STE |  | M045D001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.004-8 | 202544 | 31/10/2025 10:43:39 | Solucionar motivo pelo qual placa de Fonte (Shelf 33) apresenta led "OK" apagado e o seguinte alarme: "110 : INTERMITTENT HARDWARE FAULT 013 : PM Power Supply Unit (PSU) alarm 12 on: ring alarm". | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202545 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Foi realizado o diagnóstico e solucionada a causa pela qual a placa de fonte do Shelf 33 apresentava o LED ‘OK’ apagado e gerava o alarme ‘110: INTERMITTENT HARDWARE FAULT / 013: PM Power Supply Unit (PSU) alarm 12 on: ring alarm’. Foi efetuada a substituição da placa afetada e verificada a normalização do sistema.
202517425 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202544 | 31/10/2025 10:43:58 | Solucionar motivo pelo qual placa de Fonte (Shelf 53) apresenta led "OK" apagado e o seguinte alarme: "110 : INTERMITTENT HARDWARE FAULT 013 : PM Power Supply Unit (PSU) alarm 12 on: ring alarm". | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202545 | PAULO NESELLO KUNZEL | Se procedió a diagnosticar y resolver la causa por la cual la placa de fuente del Shelf 53 presentaba el LED “OK” apagado y generaba el alarme “110: INTERMITTENT HARDWARE FAULT / 013: PM Power Supply Unit (PSU) alarm 12 on: ring alarm”. Se realizó la sustitución de la placa afectada y se verificó la normalización del sistema.
202517281 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202544 | 31/10/2025 16:18:51 | Solicito calibração do multímetro digital (Marca: FLUKE, Modelo: 177, SN:44910229SV, Código de identificação: IB 3997). OBS: validade da calibração vencida (07/2024). | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202545 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: El modelo del instrumento recibido es 117.
202517257 | STE |  | M082U002 | DATALOGGER | 1481.047-4 | 202544 | 29/10/2025 09:58:03 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 13.02. Durante testes de campo, foi constatado falhas aleatórias nas leituras dos sensores com a versão ProgSig 16318 e dessa forma a versão do programa foi atualizada para ProgSig 42266, conforme imagens em anexo. A falha diagnosticada foi encaminhada ao fabricante pela SMIN.DT, pelo "REPORT DE FALHA NO PROGSIG16318.pdf" em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Testes com resultados satisfatórios.
202517256 | STE |  | M082V002 | DATALOGGER | 1481.046-2 | 202544 | 29/10/2025 09:58:14 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | FABRICIO MARCATO
202517255 | STE |  | M082C002 | DATALOGGER | 1481.034-5 | 202544 | 29/10/2025 09:58:32 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0. Durante testes de campo, foi constatado falhas aleatórias nas leituras dos sensores com a versão ProgSig 16318 e dessa forma a versão do programa foi atualizada para ProgSig 42266, conforme imagens em anexo. A falha diagnosticada foi encaminhada ao fabricante pela SMIN.DT, através do "REPORT DE FALHA" em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Testes com resultados satisfatórios.
202517254 | STE |  | M083B002 | DATALOGGER | 1481.050-5 | 202544 | 29/10/2025 09:58:53 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios.
202517253 | STE |  | M083D002 | DATALOGGER | 1481.048-6 | 202544 | 29/10/2025 09:59:03 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios.
202517252 | STE |  | M083A002 | DATALOGGER | 1481.039-4 | 202544 | 29/10/2025 09:59:11 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0. Durante testes de campo, foi constatado falhas aleatórias nas leituras dos sensores com a versão ProgSig 16318 e dessa forma a versão do programa foi atualizada para ProgSig 42266, conforme imagens em anexo. A falha diagnosticada foi encaminhada ao fabricante pela SMIN.DT, pelo "REPORT DE FALHA" em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Testes com resultados satisfatórios.
202517251 | STE |  | M083C002 | DATALOGGER | 1481.051-7 | 202544 | 29/10/2025 09:59:34 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios.
202517225 | STE | 202517170 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202544 | 29/10/2025 07:36:12 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual a console "Despachante-Transmision" apresenta falha ao selecionar a opção 4 (Região Oeste - DTMF) durante chamadas destinadas ao "COPEL - 6482". Foi constatado funcionamento normal em outras consoles. Obs: situação semelhante já foi tratada anteriormente pela SSA 202513640 e derivadas, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202548 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue abierto llamado al soporte del fabricante: W2068996. Emitido SSA 2025/18652 para verificar en conjunto durante la segunda visita de soporte presencial. Indicado por el soporte: "fue identificado que habían 2 entradas en las configuraciones de volumen de la consola referentes al número de URA de la COPEL COSD, ambas con ajustes diferentes para el mismo número, lo cual generaba ruído que impedía la generación correcta del tono DTMF específica del número 4". Normalizado.
202517179 | STE |  | M086E004 | BATERIA | 1485.007-8 | 202544 | 29/10/2025 07:30:55 | Verificar / Solucionar motivo que a bateria apresenta apresenta valores de tensão muito baixa. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202544 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en campo valores correctos de tensión en batería, no siendo necesaria sustitución de la misma. Estación remota transmitiendo datos normalmente.
202516832 | STE | 202512263 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202543 | 24/10/2025 10:30:14 | Solicitamos apoio para solucionar alarme e falha em componente na central MxOne, ocorridos durante a normalização após a troca de disjuntor no rack (conforme SSA matriz). Em anexo, registros de alarmes e foto do painel. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202551 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue abierto llamado W2068840 mediante la plataforma wecom-portal. Fue realizado acompañamiento del soporte remoto. Constatado falla de la placa MGU. Sustituido por material reserva (código 715228). El material fue restituido por el fabricante mediante contrato de soporte vigente (CT-4500077737) para colocar en stock y es necesario emitir DM para tal fin. La placa con defecto debe ser entregado al fabricante durante la próxima visita de soporte presencia previsto para la semana 2025/48.
202516810 | STE | 202512263 | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202543 | 24/10/2025 10:30:42 | Solicita-se realizar ensaio de 2 disjuntores termomagnéticos (modelo K32a1C10 Schneider), provenientes do Rack COTEL 50Hz, que apresentaram eventos de disparo sem motivo aparente, conforme SSA primária. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202544 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Conforme solicitado, realizado em 29/10/25 os seguintes ensaio em ambos disjuntores: • Resistência de isolação; • Resistência ôhmica dos contatos; • Ensaio de proteção térmica; e • Ensaio de proteção magnética. Ambos disjuntores operaram corretamente com base em suas especificações. Maiores detalhes estão nos relatórios em anexo.
202516532 | STE | 202512263 | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202542 | 16/10/2025 14:09:28 | Realizar ensaio de disjuntor termomagnético (código de estoque 717046), para uso em rack de telecom. | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202542 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un disyuntor termomagnético Marca ABB, Modelo S202 C10A. Resultados en anexo.
202516467 | APV |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202542 | 15/10/2025 16:53:52 | Verificar motivo por cual el equipo PFA35 (IB 1790) no enciende. Verificar fuente de alimentación y batería del equipo. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificavión visual y funcional. Encontrado batería con desperfecto. Cargador en buenas condiciones. Aguardando compra de reemplazo de baterías.
202516287 | STE | 202516240 | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202542 | 14/10/2025 16:01:14 | Solicitamos apoio e indicação de atuação para analisar e solucionar alarmes de Holdover no FOX A SEFI. Em anexo, log de eventos, alarmes e configuração das fontes de sincronismo. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202544 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Realizar verificación de la fuente de sincronismo y accesorios: cableado y conectores, medición de señal (2MHz) en el FOX, mediante osciloscopio. Ver referencias en adjunto. En caso de no detectar defecto en cableado, intercambiar fuente de sincronismo entre anillo A y B y dejar en verificación por 7 días. Utilizar cable coaxial 75Ω y conectores BNC. En caso de ser necesario, conmutar placa COBUV de la principal para la stand-by. Informar los resultados obtenidos.
202516099 | STE | 202515978 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202541 | 09/10/2025 08:04:55 | Solucionar atrasos na transmissão de dados, desde a remota, acontecendo esporadicamente na estação de Puente de la Amistad. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202542 | FABRICIO MARCATO | Constatado que o modem GSM executa conexão na rede e com o datalogger, porém os dados não são processados no servidor de SFTP da SIPS.AA (arquivos em anexos). Após contato entre SMME.DT, SMIN.DT com Sr. José Maria Britos Vasquez (SIPS.AA), foi desativado algumas políticas segurança. Após a intervenção da SIPS.AA, foi constatado a normalização no recebimento dos dados. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202516017 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202541 | 08/10/2025 07:17:28 | Normalizar sinal da antena de TMR ID-95 que fica localizada na barragem no corte F2/3 da cota 144, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202543 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reparo nas conexões e cabos. Após procedimento, o sinal de TMR foi normalizado no local.
202516016 | SEE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202541 | 08/10/2025 07:17:44 | Reparar cabo do amplificador da antena de TMR que fica localizada no corte F-11/12 da cota 225, o mesmo encontra-se rompido, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202542 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS
202516012 | SEE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202541 | 08/10/2025 07:17:56 | Normalizar antenas de TMR inoperantes na cota 20 (ID-04, ID-05 e ID-06). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202547 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202515946 | AIM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202541 | 06/10/2025 14:08:02 | Analisar motivos da falha do serviço de Alta Disponibilidade da VM PCDweb quando do desligamento dos servidores 60Hz do SIRI (SSP 20250311/AT 202506115, MEG2), acarretando na falta de processamento de dados hidrológicos e indisponibilidade destes à OPSO.DT. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202541 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SSA derivada 202516026 para el Sector IEE4 para análisis de la configuración de la VM instalada en la infraestructura del SIRI que quedó inoperante y no entró en funcionamiento el mecanismo de alta disponibilidad.
202515919 | STE |  | M085I002 | DATALOGGER | 1481.059-1 | 202541 | 06/10/2025 07:37:29 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202541 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios.
202515918 | STE |  | M082W002 | DATALOGGER | 1481.045-0 | 202541 | 06/10/2025 07:37:39 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202541 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios.
202515917 | STE |  | M082R002 | DATALOGGER | 1481.049-8 | 202541 | 06/10/2025 07:37:46 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202541 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios.
202515916 | STE |  | M082Q002 | DATALOGGER | 1481.053-0 | 202541 | 06/10/2025 07:37:53 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202541 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios.
202515915 | STE |  | M082P002 | DATALOGGER | 1481.055-4 | 202541 | 06/10/2025 07:38:01 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202541 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios.
202515914 | STE |  | M082K002 | DATALOGGER | 1481.058-0 | 202541 | 06/10/2025 07:38:10 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202541 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do firmware do datalogger para a versão 14.3.0 e do programa para versão ProgSig: 16318, conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios.
202515897 | STE |  | M082W008 | LIMNÍMETRO | 0395.050-8 | 202541 | 06/10/2025 07:38:20 | Corrigir a função "ajuste de cota" do sensor limnímetro em 12cm para menos para que a leitura coincida com o valor da régua limnimétrica. Diferença verificada durante execução da SSP: 20250095. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202541 | FABRICIO MARCATO | Constatado diferença entre a leitura da régua e o valor do sensor limnímetro. Realizado alteração do "Ajuste de Cota" da estação, de modo que a leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimétrica. Valor alterado de 5,91m para 5,79m. Conforme imagens em anexo. Encaminhado via aplicativo teams ao Sr. Sydnei Nori Ribeiro, da OPSH.DT, a informação sobre horário e dados de alteração. Liberado equipamento para uso.
202515896 | STE | 202515752 | M082Q008 | LIMNÍMETRO | 0395.054-5 | 202541 | 06/10/2025 07:38:29 | Ajustar a cota do sensor limnímetro, conforme solicitação da emissão. Derivada da SSA: 202515752. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202541 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado "Ajuste de Cota" do sensor limnímetro, conforme imagens em anexo e solicitação do cliente na SSA 202515752. Valor corrigido: de 2,64m para 2,77m. Encaminhado via aplicativo teams ao Sr. Sydnei Nori Ribeiro, da OPSH.DT, a informação sobre horário e dados de alteração. Acompanhamento com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso.
202515862 | STE | 202515528 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202540 | 03/10/2025 10:58:18 | Verificar/reparar aparato TMR 9482 ns-0004571000325 con defecto en speaker Rx(inoperante). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica del aparto, sustituido el speaker que estaba con defecto, posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515608 | STE |  | K052E007 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - ESCADAS AREA CONTROLE CENTRAL | 0944.049-6 | 202540 | 02/10/2025 14:55:36 | Solicita-se regularização de luminárias defeituosas na Sala de Comunicações 60Hz (cota 135), conforme anexos. | MEL3 | MEG3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202545 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a subistitução de 5 lãmpadas TuboLED 18W queimadas por outras novas com as mesmas características da sala de comunicação 60Hz elev.135. Deixada a iluminação da sala em condições normais.
202515597 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202540 | 01/10/2025 15:13:46 | Solicita-se apoio para verificar falhas registradas relacionadas a CLOCK, NTP e LAN Default Gateway, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202541 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue abierto llamado Nº W206822 para contar con soporte remoto de la contratista WECOM (CT-4500077737). Emitida SSA relacionada 202515959.
202515553 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202540 | 30/09/2025 10:25:01 | Verificar problema no ramal 3725 localizado na sala da SOCM.DT na cota 108, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202540 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar reparo nas conexões, após procedimento, linha foi normalizada e liberada para uso.
202515336 | STE | 202512742 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202539 | 26/09/2025 16:46:17 | Reparar TMR ramal 9603 (Modelo Alcatel 8254 Ns. RTF243001304) que apresenta falhas no áudio durante chamadas, problema decorreu após o aparelho sofrer queda em água, conforme relatado pelo usuário. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202543 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección efectuada limpieza correspondiente y desarmado para secado de la placa, posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202515193 | SPG |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202539 | 23/09/2025 16:40:50 | Se solicita mantenimiento preventivo al cargador de batería marca Thorton, Cap:800w. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607
202515183 | SCA |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202539 | 23/09/2025 07:12:35 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3448 U18A CD, R-3448 U18 CD, R-3446 U17 CD, R-3446 U16 CD, R-3434 AMC3 CD, R-3435 AMC3 AB, R-? U15 AB e R-3447 U17 AB, localizados na cota 144. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202515181 | SCA |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202539 | 23/09/2025 07:12:49 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3244 AMC1 CD e R-3338 U18 CD, localizados na cota 133. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202515180 | SCA |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202539 | 23/09/2025 07:13:01 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3272 U12 CD e R-3274 U14 CD, localizados na cota 127. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202515177 | SCA |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202539 | 24/09/2025 08:51:49 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3242 U12 AB, R-3485 AMC3 AB e R-3247 U17 AB, localizados na cota 124. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202515175 | SCA |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202539 | 24/09/2025 08:51:55 | Substituir os seguintes aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos) que apresentam mau funcionamento: R-3222 U12 CD, R-3224 U14 CD e R-3439 AMC3 CD, localizados na cota 122. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202515094 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202539 | 23/09/2025 07:12:22 | Substituir aparelho telefônico da marca GTE (obsoleto) que apresenta mau funcionamento: R-2167, localizado na cota 57 próximo à U8 BC. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202546 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico conforme solicitado. Pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios, equipo funcionando con normalidad. Se anexa imagen del aparato telefónico instalado.
202514884 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202538 | 17/09/2025 11:05:32 | Realizar 5S (limpeza e descarte) de materiais, equipamentos e acessórios obsoletos da sala de Telecomunicações e sala da cota 139. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202539 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada limpeza, organização e descarte de materiais, equipamentos e acessórios obsoletos, conforme solicitado. DM's em anexo e na aba documentos.
202514156 | STE | 202512639 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202536 | 03/09/2025 14:46:29 | Verificar/reparar aparato TMR 9170 NS-RTF180912739 que se encuentra con problema de retención de carga. Realizado test con batería nueva y aun así persiste problema(no retiene carga de batería). Obs: Problema reincidente | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202539 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Realizada inspeção técnica e ensaios de circuitos em bancada. Falha no processamento de gerenciamento de carga/descarga do aparelho, situado na placa principal SMD. Sem condições de reparo. Proceder descarte. OBS.: O dispositivo ficará no SMIL.DT para reaproveitamento de peças
202513706 | STE | 202513640 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202535 | 26/08/2025 14:57:42 | Abrir chamado para o suporte do fornecedor do sistema COTEL para verificar e corrigir motivo pelo qual a console Despachante-Transmisión não sinaliza DTMF corretamente, impedindo o contato com a Copel via botão COPEL-6882. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202535 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/35: Abierto llamado W2067462 a la contratista WECOM para verificar el sistema de manera remota. 2025/36: Realizado acompañamiento a representante de Wecom en verificación remota. Fue utilizado comando boot update y reset de la consola con resultado satisfactorio. Normalizado. Ver SSA (D).
202513610 | STE | 202513347 | M082G008 | LIMNÍMETRO | 0395.048-9 | 202534 | 22/08/2025 16:15:28 | Verificar y sustituir sensor de nivel con defecto en lectura. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202539 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Número de série do sensor retirado: LC00180. Número de série do sensor instalado: LC00185. Liberado equipamento para uso. Sensor enviado para descarte com DM:70039134
202513609 | STE | 202512379 | M082T008 | LIMNÍMETRO | 0395.041-6 | 202534 | 22/08/2025 16:15:36 | Verificar y sustituir sensor de nivel con defecto en lectura. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202536 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Foi verificado defeito no Sensor Limnímetro. Realizada a substituição do sensor queimado, N° de série LC00154, por um novo sensor, N° de série LC00158. Após a troca, o sensor voltou a realizar a leitura de nível, verificado pelo software PCDWeb e comparada com o nível medido pelas réguas fixas instaladas no local. O sensor descartado conforme DM: 70039134.
202513471 | STE | 202512639 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202534 | 20/08/2025 16:14:11 | Verificar/reparar aparato TMR 9170 NS-RTF180912739 que se encuentra con problema de retención de carga. Realizado test con batería nueva y aun así persiste problema. Obs: aparato se recalienta al cargar en la base. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202535 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Efetuada inspeção nos componentes eletrônicos. Após a verificação que a bateria não carregava, ela foi substituída, apresentando funcionamento satisfatório no processo de carga. Obs: Quando o aparelho está conectado ao carregador, o indicador de carga sempre indicará "bateria 100%". Retirar o aparelho do carregador e verificar o percentual de carga. Liberado para uso.
202512976 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202533 | 13/08/2025 13:43:23 | Verificar motivo pelo qual telefones localizados na SMIL apresentam falha de áudio durante chamadas (ex: ramais 2574, 2772, 2524, 2575 ). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202540 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que placa IPG PMC-IP do shelf 14 apresentava erros durante as chamadas, foi necessário realizar reset da mesma. Após procedimento, ligações voltaram a funcionar normalmente.
202512454 | AAD |  | M092C002 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-02 - EM | 1753.002-7 | 202532 | 05/08/2025 16:02:46 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202540 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda instrucciones de ENEE.DT para emitir SRA, debido a que los diseños en cuestión no se encuentran disponibles en SATEDMS para solicitar reivisión. Según informado, en septiembre/2025 contratarían una empresa para la actualización de diseños "as-built", referentes al Edificio de Mantenimiento (EM).
202512453 | AAD |  | M092C001 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-01 - EM | 1753.001-5 | 202532 | 05/08/2025 16:02:32 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202532 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda instrucciones de ENEE.DT para emitir SRA, debido a que los diseños en cuestión no se encuentran disponibles en SATEDMS para solicitar reivisión. Según informado, en septiembre/2025 contratarían una empresa para la actualización de diseños "as-built", referentes al Edificio de Mantenimiento (EM).
202512214 | STE |  | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202531 | 31/07/2025 16:03:41 | Solicita-se apoio para avaliar motivo pelo qual houve desarme do disjuntor DJ1 sem motivo aparente no rack COTEL 50Hz. Tal ocorrência motivou abertura da SSA 202511808. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202539 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Debido al disparo sin motivo aparente del DJ1 del rack 50 Hz, realizar: - Medición de consumo de la carga, no debe ser mayor a 10A; - Si el punto anterior es satisfactorio, cambiar el disyuntor DJ1 del rack COTEL 50Hz. Código de referencia del material: 717046. Solicitar previamente ensayo en SMIL.DT del nuevo disyuntor a instalar y posteriormente del par de disyuntores monopolares retirados. Adjuntar resultado de los ensayos en baja de la SSA. Fue emitido SSA 202512263 (relacionada)
202511923 | STE |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202531 | 30/07/2025 09:32:01 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones de campo en anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202539 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 12/09/25: Emitido SRA-IB-000243/2025 (https://satedms.itaipu/Itens/2331172?o=0&e=0&admin=False&naolido=False&BloquearItemRevProtocolo=False&idDocRef=0&instancia=0&_p=23) para actualizar diseños. 12/01/26: diseños actualizados en SATedms.
202511384 | STE |  | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 18/07/2025 08:15:01 | Solicito actualización de diseños 6254DFG5110P y 6254DFG5109P conforme anexos. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202533 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/33: Fue emitido "SRA Ordem de Serviço SRA-IB-000216/2025" para la actualización de diseños. Se aguarda la finalización del proceso. 2026/03: diseños actualizados en SATedms.
202511347 | SPG |  | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 17/07/2025 07:06:47 | Verificar y de ser posible reparar inversor marca Proteco, modelo -48 Vcc/220 VCA 1KVA, que no presenta tensión en la salida. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202614
202511209 | STE | 202510291 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202529 | 17/07/2025 07:06:56 | Reparar TMR ramal 9344. Marca Alcatel-Lucent Modelo 8242 SN: RTF183502500, o aparelho não toca ao receber chamadas. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202530 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el speaker con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202511197 | STE | 202510966 | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 15/07/2025 09:26:00 | Solicito instrucciones para ajustes en configuración de inversor a ser sustituido, de modo a mejorar la redundancia de alimentación. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202531 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | A fin de mejorar la conmutación de fuentes de alimentación, instalar equipo de transferencia automática ATS (código 718446 – SWITCH ATS 230V 10A AP4421 APC). Utilizar diseños adjuntos con marcaciones. Realizar ensayos de funcionamiento. Emitir SSA para actualización de diseños tras la implementación.
202511046 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202529 | 14/07/2025 16:46:51 | Verificar/Reparar fuente de alimentación para etiquetadora Brother. El mismo se encuentra con el cable dañado. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado empalme de cables mediante soldadura con estaño. Realizado recubrimiento con termocontraible. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202510954 | STE |  | M082K008 | LIMNÍMETRO | 0395.059-4 | 202528 | 11/07/2025 16:28:48 | Reposicionar sensor limnímetro que encontra-se fora d'água. Atividade relacionada a SSA: 202508888. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529 | FABRICIO MARCATO | Realizado o reposicionamento do sensor limnímetro para uma cota baixa, até o limite da tubulação. Ajuste no bypass de inspeção da tubulação do sensor limnímetro. Parametrizado opção "ajuste de cota" de 2,43m para 0,64m. Atividade realizada em conjunto com equipe da OPSH.DT e Edwin Ricardo de Souza (4162-1). Acompanhamento com resultado satisfatório.
202510950 | STE | 202507452 | M084B008 | LIMNÍMETRO | 0395.037-3 | 202528 | 11/07/2025 16:28:39 | Substituir sensor limnímetro que apresenta falhas de leitura. Derivada da SSA: 202507452 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529 | FABRICIO MARCATO
202510949 | STE | 202507455 | M086B008 | LIMNÍMETRO | 0395.012-7 | 202528 | 11/07/2025 16:28:56 | Substituir sensor de nível que está apresentando falhas de leituras. Derivada da SSA: 202507455 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529 | FABRICIO MARCATO | Realizado a troca do sensor limnimetro com 100 metros de cabo. Limpeza da tubulação, com auxílio de uma bomba d'água. Retirado aproximadamente 300 metros de sobra de cabo. Utilizado uma emenda de cabo. Serial do sensor instalado: LCA01334. Não Foi possível verificar o serial do sensor retirado. Reposicionado o sensor para uma cota mais baixa, até o limite da tubulação. Parametrizado a opção "ajuste de cota" de 6,28m para 5,93m. Acompanhamento e liberação do equipamento para uso.
202510322 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202527 | 03/07/2025 08:29:47 | Verificar falta de señal en equipos TMR del segundo piso del EP, usuarios de SMMC.DT reportan fallas en el sistema ya que sus equipos se encuentran sin cobertura. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202527 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada placa de la central sopho inoperante, realizado reset lógico de la placa, retornando la placa a estado operativo, reestableciendo la cobertura en los equipos TMR afectados. Sistema normalizado.
202510040 | APV |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202527 | 01/07/2025 11:18:39 | Reparar y/o comprar accesorio roto (conector SC/PC) del Generador de potencia óptica Yokogawa AQ4280 IB-3745. Obs. Se cuenta con un solo accesorio de reserva. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación e inspección de adaptador SC. Sin posibilidad de reparo. Aguardando compra del componente.
202509667 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202526 | 24/06/2025 16:52:35 | Verificar ruido anormal en cargador de baterías luego de conectar una carga a la misma. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202534 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ruido anormal se daba en cargas con consumo mayores a 1.5A. Se procedió a verificar la etapa de oscilación, se encontraron tres capacitores de 10uF con valores fuera de rango, se procedió a la sustitución de las mismas. Ensayos en bancada a plena carga (5A). Liberado para uso.
202509639 | STE | 202509606 | M084A006 | PAINEL SOLAR | 1488.027-9 | 202526 | 23/06/2025 09:02:07 | Solicitamos análise para falha recorrente de redução de carga da bateria, ocorrida em períodos de pouca luz diária, como por exemplo em dias chuvosos ou nublados. | MEL3 | IEE3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202526 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue emitida la SSA 202509653 para desconectar el panel solar de la estación R11-TECMES y conectarlo a la estación R11-DUALBASE. Además, reemplazar la batería actual de la estación R11-DUALBASE (26 Ah) por una nueva batería de mayor capacidad, de 150 Ah (código de stock 637386). La estación quedó plenamente operativa despues de los trabajos realizados
202509311 | STE | 202508544 | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202525 | 17/06/2025 13:54:17 | Solicitamos apoio para entendimento e análise da falha de transmissão de dados da estação de Puente de la Amistad. Conforme dados em anexo. | MEL3 | IEE3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202526 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Se analizó el servidor sftp de la SI (sftp.itaipu.gov.br) donde llegan los datos de la estación remota, se encontraron dos (2) archivos corruptos que no podían ser eliminados de manera automática por el sistema y estaban siendo leídos de manera repetitiva, se procedió a la eliminación de los 2 archivos se solucionó el inconveniente.
202508898 | STE |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202524 | 11/06/2025 07:41:24 | Se solicita apoyo/ indicación para atender pedido de OPSH.DT conforme correo en anexo. | MEL3 | IEE3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202525 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitida SSA relacionada 202509054 con las indicaciones solicitadas.
202508892 | STE | 202508583 | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202524 | 10/06/2025 10:17:49 | Verificar e solucionar falhas nas leituras de nível. SSA derivada: 202508583. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Constatado ocorrências de falhas nas leituras dos parâmetros de nível d'água e temperatura da água, sendo que a falha ocorre durante os períodos de chuva. Efetuado no dia 12/06/2025 às 12h30min, a atualização do firmware do datalogger da versão 12.02 para a versão 13.02. Constatado que a após a atualização não houve falhas, inclusive em horários de chuva com incidência de raios. Conforme imagem em anexo. Liberado equipamento para uso.
202508888 | STE | 202508662 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202524 | 10/06/2025 08:08:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sensor de sensor limnímetro apresenta falha nas leituras. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202526 | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca do sensor limnímetro. Realizado parametrização da opção "ajuste de cota" de 0,64m para 2,43m. Serial do sensor retirado: LC00174. Serial do sensor instalado: LCA01352. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202508648 | STE | 202508621 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202524 | 10/06/2025 10:42:12 | Verificar/solucionar múltiples fallas de aparato TMR: - Apagado repentino - Ausencia de timbre en llamadas entrantes - Botones laterales y centrales sin funcionamiento. | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202526 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Equipamento muito danificado mecanicamente e eletricamente.. Falha no circuito integrado do processamento de sinal e barramentos de circuitos SMD. Não há peças de reposição para este modelo. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: Este equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202508570 | SCA |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202523 | 05/06/2025 08:28:39 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), solicita-se apoio para conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser coordenados em conjunto com MEL3 e ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEG2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202524 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER
202508567 | SCA |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 08:27:55 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), solicita-se apoio para conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser coordenados em conjunto com MEL3 e ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEG2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202524 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER
202508506 | STE | 202508144 | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202523 | 04/06/2025 08:53:54 | Solicita-se apoio para realização de ensaios de circuito energizado das UPS-EM (1 e 2), conforme solicitado no item 3 da planilha de comissionamento em anexo. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202524 | DOUGLAS MASKE | Ensayos eléctricos e inspección termográfica en la UPS1 y UPS2, ambas alimentando una carga resistiva trifásica de 220V/12kW, conforme planilla de comisionamiento enviada por el solicitante. Los resultados se presentan en una copia de esta planilla (disponible en anexo), a partir de la página 33, ítem 4.4.
202508504 | STE | 202508144 | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202523 | 04/06/2025 08:56:25 | Realizar inspeção e ensaios dos disjuntores das UPS-EM (1 e 2), conforme solicitados no item 4.2 - INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE DISYUNTORES da planilha de comissionamento em anexo. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202523 | DOUGLAS MASKE | Realizada inspeção e ensaios conforme solicitado. O Disjuntor de localização D3 (pg 21 da planilha) apresentou um tempo de 206s para atuação, valor esperado conforme planilha = 20-200s. Solicitado parecer para IEQ2 e foi autorizada utilização pela análise da curva de atuação. Mais detalhes no documento anexo.
202508488 | STE | 202508087 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202523 | 04/06/2025 08:56:58 | Reparar TMR Modelo G566 (NS. 3576800323) com ramal 9150, foi constatado que o aparelho não carrega a bateria pelo conector USB e apresenta problemas no alto-falante, não sendo possível ouvir o interlocutor durante ligações. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202524 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Efetuado a troca do alto-falante e do microfone pois o mesmo estava com o fio cortado, o telefone carregou normal.
202508454 | STE | 202508150 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202523 | 03/06/2025 16:55:15 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R. 9521 NS RTF183502353 presenta problemas de teclado y falla de display. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202528 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Realizada inspeção técnica. Display e barramentos da placa principal danificados. Impossível reparo no local a nível SMD. Proceder descarte (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202508423 | STE |  | M092C002 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-02 - EM | 1753.002-7 | 202523 | 03/06/2025 08:24:16 | Realizar inspección y ensayos de disyuntores del tablero de alimentación TS-Telecom-02, conforme solicitado en ítem 7.3 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202523 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada inspeção e ensaios conforme solicitado. O disjuntor do item 7.3 da planilha de comissionamento foi substituído por apresentar valores fora dos limites especificados para os ensaios realizados. Mais detalhes nos documentos em anexo.
202508422 | STE |  | M092C001 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-01 - EM | 1753.001-5 | 202523 | 03/06/2025 08:25:46 | Realizar inspección y ensayos de disyuntores del tablero de alimentación TS-Telecom-01, conforme solicitado en ítem 4.3 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202523 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizada inspeção e ensaios conforme solicitado. O disjuntor da localização 7Q1, item 4.3 pg 41 da planilha de comissionamento foi substituído por apresentar valores fora dos limites especificados para os ensaios realizados. Mais detalhes nos documentos em anexo.
202507682 | STE |  | M085A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.008-0 | 202521 | 22/05/2025 16:13:52 | Reparar tubulação do sensor limnímetro danificada durante obras no local. Conforme Imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202530 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de novo eletroduto flexível e executado envelopamento de concreto, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202507607 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202521 | 21/05/2025 10:05:23 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R. 9183 del colaborador CACERES TROCHE, ALDO ANTONIO MARIA presenta apagado de forma intermitente. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202521 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato TMR 9183 por uno nuevo debido a que no había posibilidad de reparo. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202507010 | STE |  | M044G005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.007-4 | 202519 | 08/05/2025 09:07:32 | Verificar y de ser posible reparar cable de dispositivo GPS que se encuentra dañado. Obs. El dispositivo GPS se encuentra embutido en un extremo del cable. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202528 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual. Cable quebrado. Realizado empalme mediante soldadura cubierta con cinta termocontractil de cada uno de los 8 conectores internos. Observación: Cable con vida útil reducida, se recomienda gestionar la adquisición de uno nuevo. Liberado para uso.
202506971 | STE | 202506116 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202519 | 08/05/2025 09:07:13 | Verificar/reparar aparelho TMR ramal 9154, modelo G566 ns. OY-798314, que apresenta intermitência no funcionamento do teclado, em especial a tecla SEND (verde) atrapalhando a realização e o atendimento de chamadas. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202521 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato con detección de defectos en la placa de contacto del teclado, como así también en el micrófono y parlante por lo que se procedió a la sustitución de los mismos. Posteriormente se realizaron los ensayos pertinentes con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202506876 | STE |  | G097M002 | INVERSOR 02 | 1076.006-9 | 202519 | 05/05/2025 15:01:07 | Solicito apoyo para ejecutar mantenimiento preventivo del Inversor 02, conforme PIC.EE.0202-R02 ítems 19 y 20 (en anexo). Referencia SSP 20250856. | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202519 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas de tensión, corriente, potencia y distorsión armónica total de tensión, en la entrada (Fuente alternativa) y salida del Inversor 02. Resultados en anexo.
202506875 | STE |  | G097M001 | INVERSOR 01 | 1076.005-7 | 202519 | 05/05/2025 15:01:19 | Solicito apoyo para ejecutar mantenimiento preventivo del Inversor 01, conforme PIC.EE.0202-R02 ítems 19 y 20 (en anexo). Referencia SSP 20250856. | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202519 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas de tensión, corriente, potencia y distorsión armónica total de tensión, en la entrada (Fuente alternativa) y salida del Inversor 01. Resultados en anexo.
202506730 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202518 | 30/04/2025 07:48:50 | Se solicita apoyo a fin de ejecutar los mantenimientos preventivos referentes al inversor 125vcc/220vca del sistema SCC. Ref AT 202503905. | MEL3 | MEL4 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202519 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado apoio a equipe da MEL3 durante a manutenção preventiva no inversor 125VCC/220VCA conforme solicitado.
202506702 | STE | 202506675 | M082M008 | LIMNÍMETRO | 0395.045-3 | 202518 | 29/04/2025 10:59:05 | Verificar e solucionar falha nas leituras de nível. Derivada da SSA: 202506675. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202519 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor de nível e 20m de cabos. Serial sensor retirado: 202 Serial sensor instalado: 1357 Realizado ajuste de cota para 0,29m, conforme indicação na régua limnimetrica. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202506701 | STE | 202504759 | M082F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.024-6 | 202518 | 29/04/2025 10:59:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o pluviômetro não realizada leituras de chuva. Derivada da SSA: 202504759. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202519 | FABRICIO MARCATO | Realizado a limpeza do pluviômetro. Realizado testes de funcionamento e contagem. Em anexo imagem de antes e depois da manutenção. Liberado equipamento para uso. Atividade relacionada com a SSA: 202506698.
202506353 | STE | 202506003 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 24/04/2025 08:03:42 | Verificar/Reparar aparato TMR NS. RTF183502234, el mismo no enciende. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202519 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202505883 | STE |  | M045D004 | ALIMENTACAO | 2279.002-8 | 202515 | 11/04/2025 14:27:54 | Substituir baterias do banco do retificador do Rack SOPHO do vertedouro, foram constatados valores altos de resistência interna durante medição na SSP 20254151, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202521 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Baterias foram substituídas por novas, conforme solicitado. As removidas foram destinadas ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após substituição, equipamentos foram testados e liberados para uso.
202505880 | STE |  | M045D002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.006-6 | 202515 | 11/04/2025 14:28:09 | Reparar e fixar cabos dos amplificadores das antenas de TMR da torre do vertedouro, os mesmos estão rompidos, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202519 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição das antenas, cabos, conexões e caixas por equipamentos e acessórios novos (ver imagens em anexo). Após procedimento, sinal de TMR foi normalizado no local. Obs: devido às más condições e avançado estado de deterioração, o material retirado foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos).
202505857 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202515 | 11/04/2025 10:12:34 | A pedido da SOCM.DT, transportar telefones da sala de comunicações do prédio dos Bombeiros para sala ao lado, de forma a possibilitar reforma da sala de comunicações. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202516 | PAULO NESELLO KUNZEL | Executada transposição de telefones conforme solicitado.
202505725 | STE | 202505699 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202515 | 10/04/2025 08:09:08 | Verificar y de ser posible reparar aparato TMR marca alcatel, modelo 8242, el mismo no enciende. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202519 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202505685 | STE |  | M085F003 | GPS | 0893.016-6 | 202515 | 09/04/2025 14:27:33 | Verificar e possivelmente substituir transceptor GPS da estação. Equipamento não respondeu a comandos e não informa dados de posição e hora à UTR. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202539 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Verificado falha no GPS. Realizado a substituição e realizado testes com resultados satisfatórios. Obs: Entregue o GPS substituído para CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO- SMIN.DT.
202505607 | STE |  | M082N020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.028-7 | 202515 | 08/04/2025 16:10:06 | Se solicita apoyo para realizar prolongación de electroducto de protección de sensor de nivel que se encuentra fuera del agua debido a descenso de nivel de agua. Obs: 1) Nivel actual 1,40m. 2) Coordinar con OPSH previsión del nivel del rio para el día de la ejecución. | MEL3 | MCI1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202523 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado prolongamento de 3 metros de tubulação e instalação de luva de inspeção.
202505526 | STE | 202505435 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202515 | 08/04/2025 09:52:17 | Verificar y reposicionar sensor de nivel que se encuentra fuera del agua por bajante del rio. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202517 | FABRICIO MARCATO | Efetuado de forma remota, a configuração da opção "AJUSTE DE COTA" no datalogger, de forma que a leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimetrica. Valor alterado de 1,39metros para 0,64metro. Informado a equipe da OPSH.DT, referente a correção. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202505416 | STE |  | M044C004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.003-2 | 202515 | 07/04/2025 09:23:21 | Realizar limpeza da torre da Estação de Sismologia de Santa Terezinha, ver imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | PAULO NESELLO KUNZEL | Foram retirados os ninhos de pássaros que estavam obstruindo a passagem para manutenção, liberando o acesso ao topo da torre e aos equipamentos de transmissão (Antena) e sincronismo (GPS).
202505307 | STE | 202420241 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202515 | 07/04/2025 14:41:57 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, ns. 0003576200730, com ramal 4790. Aparelho apresenta desligamento intermitente, falha no carregamento da bateria, e perda de sinal de comunicação. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202519 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202505173 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202514 | 04/04/2025 07:41:13 | Se solicita apoyo para limpieza dentro de la ceseta 2-CRL3 de la linea 16-VH ubicado en el patio 500kV de la SEMD. Obs: Solicitar llave en la sala de control de SEMD para acceso al local. | MEL3 | MCI3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202522 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202505000 | STE |  | M044G004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.007-0 | 202514 | 02/04/2025 09:14:10 | Verificar/Reparar radio transceptor SERIAL#: 841-6265, el mismo presenta defectos en sus puertos Ethernet y no es posible acceder a la configuración mediante dirección IP (ultima IP configurada: 10.0.0.0.32). Obs. Entregado con accesorios (fuente de alimentación, cable ethernet, cable serial) | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202515 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte interna e interface de entrada/saída de sinais OK; Portas Ethernet monitoradas com analisador de protocolo não enviam o endereço do dispositivo para a rede; Defeito no sistema de processamento; Sem possibilidade de reparo pois não há informações suficientes; Dar baixa.
202504958 | ADM |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202514 | 01/04/2025 16:15:52 | Verificar/reparar placa PSU-MLD, ns. JQTJ100053. Led PSU_OK não acende, indicando mau funcionamento. Recomenda-se a troca dos capacitores axiais (brancos, em destaque nas fotos em anexo) por novos de mesma capacitância e tensão. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores. Ensayo en bancada ok. Aguardando test en campo.
202504879 | STE | 202504834 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202514 | 01/04/2025 15:36:05 | Durante o teste de carregamento, o aparelho aqueceu a bateria e não a carregou. Realizado o teste com bateria nova, o problema persistiu. TMR- Modelo Alcatel Lucent - 8242 dect handset; RTF:184302823 Ramal: 9699 | MEL3 | ILA2 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202519 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202504150 | AAD |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202513 | 24/03/2025 10:55:26 | Solicita-se "as built" do documento 3835-16-C5809-E com correções e inclusão dos PATCH-04 e PATCH-05, conforme anexos. Alterações devido ao comissionamento do cabeamento telefônico, conforme planilha 6007-83-19005-E e CONTRATO Nº: 4500070370. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202522 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000140/2025
202504073 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202512 | 19/03/2025 14:05:12 | Verificar/solucionar motivo por el cual el aparato de medición portátil marca FLUKE 175, no enciende y no mide corriente. | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202517 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada. Substituição de componentes, reparado. Enviado para calibração (SSA: 202504406), dentro de suas características. Liberado para uso.
202503584 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202511 | 12/03/2025 09:28:24 | Provisionar aparato TMR con ramal 9519 para el empleado LEANDRO POTULSKI. (REF: 202416964) | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202517 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR descartado por laboratorio conforme SSA 202417190. Configurado y testado nuevo aparato TMR 9519. Liberado para uso. Obs. Aparato quedará en Laboratorio para reutilización de piezas.
202502703 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202509 | 24/02/2025 13:36:45 | Verificar y solucionar motivo por el cual las puertas de las Salas de Comunicación 50 Hz y 60 Hz no cierran completamente, conforme anexos 1, 2 y 3. Obs.: Salas ubicadas en ambos extremos de la cota 135. | MEL3 | MCI2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202511 | ADELAR FRONZA | foi ajustado as dobradiças e regulado a fechadura.
202502469 | STE | 202502400 | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202508 | 18/02/2025 15:55:50 | Solicito parecer/indicaciones referente a constantes alarmas de Holdover, conmutación de fuente sincronismo, en el equipo conforme se presenta en anexo. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202516 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Indicaciones para verificar y aplicar acciones correctivas: 1- VERIFICAR FUENTE DE SINCRONISMO GPS en cuanto a ausencia de alarmas, continuidad de cableado y ausencia de falso contacto; 2- CONMUTAR LA PLACA COBUV con la backup y verificar si el sincronismo se normaliza; 3- PLACA SYNIF 15 Y 17 realizar análisis de performance del enlace óptico de las placas SINYF posiciones 15 y 17. Realizar limpieza de conectores ópticos y caso necesario cambio de placa STM-1.
202502245 | AAD |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202508 | 17/02/2025 17:01:59 | Actualizar diseños 6007-DF-J5138-P y 6007-DF-J5144-P conforme documentos anexos. Relevamiento realizado durante comisionamiento con SSA 202419174 | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202515 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido SRA-IB-000049/2025 para actualización de diseños.
202502244 | STE |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202508 | 17/02/2025 17:01:50 | Actualizar diseños 6007-DF-J5137-P y 6007-DF-J5143-P conforme documentos anexos. Relevamiento realizado durante comisionamiento con SSA 202419173 | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202515 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/15: Emitida SRA-IB-000048/2025 para actualización de diseños. 2025/37: Diseños actualizados en SATedms con las modificaciones solicitadas.
202501247 | STE | 202500781 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202505 | 30/01/2025 08:59:39 | Verificar/Reparar aparato TMR NS 0003576200747 el mismo presenta defectos intermitentes en carga de la batería y bajo volumen en auricular. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202506 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202501245 | STE | 202419059 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202505 | 30/01/2025 09:15:17 | Verificar/Reparar aparato TMR NS0003804300765 con defecto en micrófono. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202506 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato TMR, encontrandosé con el módulo amplificador de audio con daños irreversibles de impacto en su encapsulado y soldadura SMD. Equipo no liberado para uso. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus partes.
202501082 | STE |  | M082V003 | GPS | 0893.047-9 | 202505 | 27/01/2025 07:23:27 | Verificar / solucionar falha de sincronismo do GPS. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202507 | FABRICIO MARCATO | GPS apresenta falha de sincronismo. Verificado a presença de umidade no interior do equipamento. Efetuado a substituição do GPS. GPS retirado: GPS00143. GPS instalado: GPS00165. Equipamento retirado será reparado pela fabricante Dualbase em garantia. Testes de funcionamento com resultado satisfatórios. Em anexo, imagens do retirado.
202500910 | STE | 202419662 | M082O007 | PLUVIÔMETRO | 1482.041-8 | 202504 | 22/01/2025 08:15:25 | Verificar / solucionar falha na leitura de chuva. Derivada da SSA: 202419662. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso.
202500908 | STE | 202419677 | M082B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.019-1 | 202504 | 22/01/2025 08:15:34 | Verificar / Solucionar falha nas leituras de chuvas. Derivada da SSA: 202419677. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso.
202500902 | STE | 202415391 | M082C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.020-9 | 202504 | 22/01/2025 08:15:41 | Verificar / Solucionar falha nas leituras de chuvas. Derivada da SSA: 202415391. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso.
202500896 | STE | 202415374 | M083B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.036-3 | 202504 | 22/01/2025 08:16:06 | Reparar falha de leitura de chuva. SSA derivada: 202415374. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso.
202500391 | STE |  | M083G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.027-1 | 202502 | 10/01/2025 10:13:15 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202504 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso.
202500376 | STE | 202419676 | M082I007 | PLUVIÔMETRO | 1482.042-0 | 202502 | 10/01/2025 10:13:21 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419676. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202504 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso.
202500374 | STE | 202419661 | M082G007 | PLUVIÔMETRO | 1482.026-0 | 202502 | 10/01/2025 10:13:30 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419661. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202504 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso.
202500373 | STE | 202419171 | M083F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.028-3 | 202502 | 10/01/2025 10:13:37 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419171. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202504 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso.
202500371 | STE | 202419142 | M082P007 | PLUVIÔMETRO | 1482.040-6 | 202502 | 10/01/2025 10:13:44 | Verificar e solucionar falha no registro de chuvas. SSA derivada 202419142. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202504 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme imagem em anexo. Equipamento liberado para uso.
202500370 | STE | 202418843 | M085F002 | DATALOGGER | 1481.015-0 | 202502 | 10/01/2025 10:13:50 | Verificar e solucionar falhas nas leituras do barômetro. Derivada da SSA: 202418843. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202504 | FABRICIO MARCATO | Realizado a atualização do firmware do datalogger para a versão 13.02 conforme orientação do fabricante. Atualizado software de monitoramento para a versão: Itaipu_02JUL2024 ProSig 60.522, conforme imagem em anexo. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202500163 | STE | 202417622 | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202502 | 07/01/2025 16:40:23 | Reparar falha no sensor Limnímetro. SSA derivada 202417622. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202502 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor limnimetro e 100metros de cabo. Efetuado emenda do cabo do sensor. Serial do sensor retirado: LC00171. Serial do sensor colocado: LCA01342. Parametrizado datalogger, opção "AJUSTE DE COTA" para 96,76m. Sensor retirado será encaminhado ao fabricante Dualbase para análise. Atividade realizada embarcada em conjunto com a equipe da OPSH.DT. Testes com resultado satisfatório.
202500104 | STE |  | M085D002 | DATALOGGER | 1481.014-8 | 202502 | 06/01/2025 08:23:06 | Modificar parámetro ajuste de cota en -8cm conforme solicitado en anexo | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado inicialmente parámetro "ajuste de cota" en valor 0.1 m, realizado ajuste en -8 cm conforme solicitado. Ajuste de Cota encontrado= 0.1m. Ajuste de Cota modificado= 0.02m. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad.
202500103 | STE |  | M082O002 | DATALOGGER | 1481.056-6 | 202502 | 06/01/2025 08:23:11 | Modificar parámetro ajuste de cota en +10cm conforme solicitado en anexo | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado inicialmente parámetro "ajuste de cota" en valor 1.13 m, realizado ajuste en +10 cm conforme solicitado. Ajuste de Cota encontrado= 1.13 m. Ajuste de Cota modificado= 1.23m. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad.
202419579 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202450 | 10/12/2024 14:41:30 | Solicito encaminamiento/devolución al fabricante de un módulo de potencia sobresaliente y dos disyuntores de 250A, ambos con defectos detectados durante el comisionamiento. - Módulo de Potencia EXS 48000 Modelo PM40-B S/N 21023122152234040006 - Disyuntor 250A ABB XT4N 250 S/N CBA5002770 - Disyuntor 250A ABB XT4N 250 S/N CBA5002768 | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme a las indicaciones del fabricante (ver correo adjunto), descartar los materiales defectuosos que fueron detectados durante el comisionamiento.
202418663 | STE | 202418029 | M051X003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.020-7 | 202448 | 25/11/2024 16:47:37 | Solucionar motivo que o Pluviômetro não registra chuva. Derivada da SSA: 202418029. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202448 | FABRICIO MARCATO | Eliminado mau contato no conector do cabo de comunicação. Limpeza do equipamento, testes de registros de chuvas com resultado satisfatório.
202418472 | STE |  | M030A002 | QUADRO SECUNDARIO (QS) | 0623.002-4 | 202447 | 19/11/2024 15:46:26 | Solicito realización de trabajos de pintura en dos armarios de telefonía (QS) ubicados en la presa principal, conforme anexo. Cuadro QS-2H: Cota 214 trecho H5 del canal de desvío. Cuadro QS-23: Cota 99 trecho F28 (acceso por elevador E4 a la cota 99 o acceso vía elevador E3 hasta la cota 111 y bajar por las escaleras el cuadro se encuentra atrás de las escaleras). Obs: Realizar el trabajo de pintura en la parte externa, la parte interna de las puertas y en la base interna del armario. | MEL3 | MCI4 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202534 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032.
202417303 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202444 | 30/10/2024 10:16:49 | Verificar/solucionar aparato telefónico de la marca VIVION correspondiente al R:3497, la misma se muestra inoperante al conectar a la red telefónica. | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202452 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna do equipamento; Substituição da campainha que estava com som muito baixo; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202417275 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202444 | 30/10/2024 10:17:05 | Devido ao comissionamento da console de alarmes da SOPHO, solicita-se correção dos desenhos 6007-DF-J5138-P e 6007-DF-J5141-P, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202452 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000412/2024 concluída, desenhos disponibilizados no SAT.
202417190 | STE | 202416964 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202444 | 28/10/2024 15:08:29 | Reparar aparato TMR 9519 con SN. RTF183502196, el mismo se encuentra con el display roto. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202445 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparto en condiciones desfavorables y con pocas probabilidades de reparo sin causar daño a la placa debido a que los módulos comprometidos estan con blindaje en la placa. Equipo descartado. Observasión: el equipo quedara en las instalaciones de SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos futuros.
202416825 | STE |  | M088M381 | ESAI-UPAC - RACK UPAC | 3143.008-2 | 202443 | 22/10/2024 16:14:55 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones realizadas en campo. Archivos en anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202451 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados y publicados en el SATedms.
202416554 | STE | 202416399 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202442 | 17/10/2024 09:10:15 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual ligações externas destinadas ao COTEL estão apresentando cortes no áudio para a origem, tal comportamento foi observado apenas em chamadas para ramais milhar 28XX, ocorrendo desde o TOM de discagem. Segue alguns logs em anexo. Foi realizado atendimento parcial em SSA primaria, onde ligações foram desviadas de forma provisória. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202449 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | - 2025/03: Las llamadas externas fueron configuradas para que pasen directamente entre el Router de la SI y el sistema COTEL. La comunicación se encuentra normalizada. Se aguarda primera visita de soporte con la empresa Wecom para verificar el enlace con la CT-SOPHO. - 09/07/25: servicio normalizado con apoyo de la contratista Wecom y SITT.AA.
202416399 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202442 | 14/10/2024 09:07:06 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ligações externas destinadas ao COTEL estão apresentando cortes no áudio para a origem, tal comportamento foi observado apenas em chamadas para ramais milhar 28XX, ocorrendo desde o TOM de discagem. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202442 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Defeito solucionado conforme descrito nas SSAs derivadas, por meio de atualização do MxONE.
202416353 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202442 | 14/10/2024 09:07:20 | Realizar troca dos ramais 2525, 2539 e 2016 para a mesa dos respectivos usuários localizados na SOCM.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202442 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada mudanza de ramales para las mesas de los respectivos usuarios, conforme solicitado. Instalación de un punto de conexión para el ramal 2539. Pruebas de funcionamiento exitosas. Equipos liberados para uso.
202416351 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202442 | 14/10/2024 09:07:31 | Reativar duas antenas de TMR após reforma no edifício da OPSH (oficina e escritório), conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202442 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados reparos e revisão das conexões no DG2, ADT-02 e Rack OPSH. Reativadas antenas do escritório (ID-24 ) e da oficina (ID-37) nas dependências da Hidrologia de Campo, ambas provenientes do DECT 60. Após procedimentos, as mesmas foram aprovadas e liberadas para uso.
202416333 | STE | 202416266 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202441 | 11/10/2024 14:15:41 | Favor verificar/solucionar motivo por el cual, el teclado del aparato TMR de la marca NEC correspondiente al colaborador Oscar Oviedo R:4902 no responde. | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202442 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparto TMR mediante una inspección técnica detectándose el alto parlante en un estado defectuoso por lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también de la carcasa que tenia algunos daños, posteriormente se realizaron algunos ensayos con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202416327 | STE | 202416230 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202441 | 11/10/2024 14:15:53 | Verificar / Solucionar motivo que a campainha apresenta volume muito baixo, quase inaudível. RAMAL: 9151: Derivada da SSA: 202416230. Marca: NEC Modelo: G566 S/N: 0004027000805 | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202442 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato TMR, encontrandosé con el módulo amplificador de audio con daños irreversibles de impacto en su encapsulado y soldadura SMD. Equipo no liberado para uso. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus partes.
202416307 | STE | 202416280 | M066W024 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP03 | 1352.064-5 | 202441 | 11/10/2024 13:51:42 | Verificar/solucionar indisponibilidade das redes wireless do SIRI na sala do ESAI. | MEL3 | MEL4 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202442 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a troca de AP, com AP fornecido via RMA (SSA 202415152). Realizados teste funcional e constatado correto funcionamiento. SN: FJC2639118QS COD. 1352.214-1
202416280 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202441 | 10/10/2024 09:15:24 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o ramal SIP 3017, na sala do ESAI, se encontra inoperante. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202441 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Reconfigurado aparelho telefônico SIP após reestabelecimento de conectividade wi-fi pela equipe da MEL4. Feitos ensaios telefônicos, com sucesso. Liberado para uso.
202416055 | STE | 202415988 | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202440 | 04/10/2024 15:40:08 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual não se ouve Tom de Linha ao discar 03 para ter acesso a ligações externas. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202444 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Defecto solucionado con apoyo de representantes de la contratista Backcom. Normalizado.
202416028 | STE |  | M074A002 | MULTIPLEXADOR MULTISSERVIÇO 3Q-L34 | 3109.001-0 | 202440 | 04/10/2024 10:31:08 | Solicito apoyo para verificar/solucionar alarmas intermitentes del Multiplexor FOX 615, el mismo presenta eventos en varios canales de comunicación. En anexo registro de alarmas. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202444 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue consultado a representantes de ANDE al respecto de las alarmas indicadas en log. Respuesta de ANDE donde justifican los motivos de las alarmas en adjunto.
202415990 | STE | 202415910 | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202440 | 04/10/2024 15:39:27 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual ligações destinadas a números de serviço não estão chegando nos SBC para direcionamento externo. (Ex: 156 prefeitura, 193 bombeiros, 190 polícia). | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202444 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Defecto fue resuelto en conjunto con representantes de la contratista Backcom. Normalizado.
202415988 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202440 | 03/10/2024 16:54:48 | Verificar motivo pelo qual não se ouve Tom de Linha ao discar 03 para ter acesso a ligações externas. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202449 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problema foi resolvido durante visita do técnico da Backcom, conforme anexo.
202415910 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202440 | 03/10/2024 14:43:49 | Verificar motivo pelo qual ligações destinadas a números de serviço não estão chegando nos SBC para direcionamento externo. (Ex: 156 prefeitura, 193 bombeiros, 190 polícia). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202441 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problema foi resolvido durante visita do técnico da Backcom, conforme anexo.
202415741 | STE | 202415690 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202440 | 01/10/2024 14:52:44 | Verificar y de ser posible reparar TMR alcatel modelo 8254 NS:RTF222401035 que no enciende luego de sufrir un golpe, conforme informado en SSA matriz por el usuario PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202415562 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202440 | 30/09/2024 16:55:13 | Proveer aparatos TMR para nuevos funcionarios de la SOCM, EDIRLENIO DE OLIVEIRA (R.9252) y BUNO PEREIRA MARTENDAL. Conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202440 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Foi programado um TMR novo com o ramal 9252, com o NS do TMR RTF243001162 e NS do carregador RTA232005933, E TMR novo com o ramal 9253, com o NS do TMR RTF243001095 e NS do carregador RTA231702856 foram programado em todas as centrais telefonicas e foram atualizados os dados no tarifador. Testes realizados com sucesso. Liberados para uso. Usuarios informados.
202415454 | STE |  | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202439 | 27/09/2024 07:40:49 | Reparar sensor limnímetro de range de 0 a 50mca, marca dualbase e serial LC00134. Apresentando falha de comunicação. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202443 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, pieza no desmontable. Debido a la naturaleza de exposición de la sonda no se puede removerse ningún componente a excepción del cable. Ver anexo. No liberado para uso. Dar de baja.
202415433 | STE | 202415199 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202439 | 27/09/2024 07:40:36 | Solicita-se reparo do TMR ramal 9213 (modelo g566), pertencente a IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO SMMU.DT, o usuário relata problemas no alto-falante após o aparelho cair na água. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica y sustitución del altavoz. Posteriormente se realizaron ensayos con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415420 | STE | 202414775 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202439 | 27/09/2024 07:40:28 | Solicita-se reparo do TMR do empregado Alexandre Buzanello (9332) NºS P080900700765, modelo g355. O teclado não funciona corretamente, principalmente as teclas 1, 4 e 7. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada limpieza de los contactos y la pista de cobre, posteriormente fueron realizados ensayos con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202415326 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202440 | 04/10/2024 10:21:39 | Se solicita apoyo para ejecutar verificación/reparo de la baliza de iluminación en torre de telecom ubicada al costado del edificio central SEMD. Referencia en anexo. | MEL3 | MET2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202444 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedió a dar apoyo, en conjunto con un colaborador de la Mel 3, para el cambio de las lámparas led ubicados en la parte superior de la torre de telecomunicaciones. Una vez realizado el cambio de las lámparas, se cubrió completamente la fotocélula, y se pudo constatar que las lámparas se encendían sin ningún inconveniente.
202415195 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202439 | 23/09/2024 11:21:43 | Verificar aparato telefónico NITRON inoperante ubicado en la cota 225, en el área externa de la garita de seguridad empresarial ME, próximo a la U18A. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202440 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste en punto de conexión y sustitución de pieza con defecto (gancho para colgar/descolgar). Pruebas satisfactorias, aparato telefónico funcionando normalmente. Obs.: Utilizada pieza sobresaliente disponible en el sector.
202415067 | STE |  | M044D003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.011-1 | 202438 | 19/09/2024 07:50:38 | Verificar caseta de estación remota Monday, sistema de Sismología. Realizar trabajos necesarios de reparación, pintura (techo, paredes, pisos, puerta) e impermeabilización . | MEL3 | MCI1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202440 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | Se realizaron trabajos de impermeabilización en techo, pintura en paredes internas y externas, pintura de piso dentro de la caseta como también en el guardacasa y pintura de la puerta de acceso. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202414561 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202437 | 12/09/2024 15:01:58 | Conforme relato da Segurança no Trabalho, verificar aparelho telefônico do Elevador de Cargas MD que está apresentando falhas, ficando inoperante de forma intermitente. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202438 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessária substituição do telefone por um novo e realização de reparos nas conexões. O aparelho defeituoso foi enviado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimento, linha foi testada e liberada para uso.
202414483 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202438 | 18/09/2024 16:05:02 | Se solicita apoyo para limpieza general de las instalaciones(interior de la casa) y predio del nuevo local a ser usufructuado por MEL-3 de la SMME.DT. El predio está ubicado a metros de la garita de seguridad-MI (ver mapa en anexo). | MEL3 | MCI3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202445 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos SRL.
202414481 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202437 | 12/09/2024 15:02:27 | Conforme SSA 202413985 e 202413986, durante ensaios realizados para migração dos serviços devido à portabilidade do range 9000 – piloto 4535769000, foram observados problemas intermitentes para realização de chamadas DDI (exemplo DDI EUA aeroporto de Nova Iorque +1 718-244-4444 e +1 (800) 290 5290, Hitachi Energy (ABB). Também foi observado que ligações destinadas a ramais 9xxx provenientes da TIM não estão chegando. Situações foram encaminhadas para SITT verificar com a operadora, ver anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202438 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problemas solucionados com chamado aberto pela SITT para a Operadora. Realizados testes, ligações estão funcionando normalmente.
202414311 | STE |  | M082X002 | DATALOGGER | 1481.043-7 | 202436 | 06/09/2024 15:35:27 | Corrigir opção "Ajuste de Cota" no datalogger, após prolongamento da tubulação e reposicionamento do sensor limnímetro realizada por SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202409454. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção do "AJUSTE DE COTA", de forma remota, no datalogger. Atividade realizada após o prolongamento da tubulação do sensor de pressão e reposicionamento do sensor limnímetro para de coluna de água, realizada pela equipe da SMMC, conforme atividade relacionada 202409454.
202414310 | STE |  | M082G002 | DATALOGGER | 1481.040-1 | 202436 | 06/09/2024 15:35:37 | Corrigir opção "Ajuste de Cota" no datalogger, após prolongamento da tubulação e reposicionamento do sensor limnímetro realizada por SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202413880. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção do "AJUSTE DE COTA", de forma remota, no datalogger. Atividade realizada após o prolongamento da tubulação do sensor de pressão e reposicionamento do sensor limnímetro para de coluna de água, realizada pela equipe da SMMC, conforme atividade relacionada 202413880.
202414309 | STE |  | M082H002 | DATALOGGER | 1481.054-2 | 202436 | 06/09/2024 15:35:48 | Corrigir opção "Ajuste de Cota" no datalogger, após prolongamento da tubulação e reposicionamento do sensor limnímetro realizada por SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202414078. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção do "AJUSTE DE COTA", de forma remota, no datalogger. Atividade realizada após o prolongamento da tubulação do sensor de pressão e reposicionamento do sensor limnímetro para de coluna de água, realizada pela equipe da SMMC, conforme atividade relacionada 202414078.
202414308 | STE |  | M082F002 | DATALOGGER | 1481.038-2 | 202436 | 06/09/2024 15:35:58 | Corrigir opção "Ajuste de Cota" no datalogger, após prolongamento da tubulação e reposicionamento do sensor limnímetro realizada por SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202409465. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção do "AJUSTE DE COTA", de forma remota, no datalogger. Atividade realizada após o prolongamento da tubulação do sensor de pressão e reposicionamento do sensor limnímetro para de coluna de água, realizada pela equipe da SMMC, conforme atividade relacionada 202409465.
202414307 | STE |  | M082E002 | DATALOGGER | 1481.037-0 | 202436 | 06/09/2024 15:36:08 | Corrigir opção "Ajuste de Cota" no datalogger, após prolongamento da tubulação e reposicionamento do sensor limnímetro realizada por SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202409460. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção do "AJUSTE DE COTA", de forma remota, no datalogger. Atividade realizada após o prolongamento da tubulação do sensor de pressão e reposicionamento do sensor limnímetro para de coluna de água, realizada pela equipe da SMMC, conforme atividade relacionada 202409460.
202414306 | STE |  | M082D002 | DATALOGGER | 1481.035-7 | 202436 | 06/09/2024 15:36:19 | Corrigir opção "Ajuste de Cota" no datalogger, após prolongamento da tubulação e reposicionamento do sensor limnímetro realizada por SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202409458. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202437 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção do "AJUSTE DE COTA", de forma remota, no datalogger. Atividade realizada após o prolongamento da tubulação do sensor de pressão e reposicionamento do sensor limnímetro para de coluna de água, realizada pela equipe da SMMC, conforme atividade relacionada 202409458.
202414025 | ADM |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202436 | 04/09/2024 11:26:22 | Verificar/Reparar módulo de potencia Modelo SYPM10K16H NS. PD1616141163. El mismo fue sustituido conforme manual del fabricante debido a alarma en dicho módulo. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202442 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se tiene información específica sobre la falla del módulo (ver anexo). El módulo una vez abierto en bancada solo pudo corroborarse presencia de mucha suciedad, lo que podría activar la protección de sobre temperatura. Verificación de cada fusible y componentes discretos de potencia y de activación ok. Ajuste de conexiones internas, limpieza integral. Derivada abierta para ensayos en campo nuevamente.
202413720 | STE | 202413631 | M082C008 | LIMNÍMETRO | 0395.043-0 | 202435 | 29/08/2024 08:57:34 | Sustituir limnímetro que presenta fallas de funcionamiento. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202439 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do limnímetro e 100m de cabo. Limpeza da tubulação e parametrização do datalogger, opção "Ajuste de Cota" para 0,85m, conforme a leitura da régua limnimétrica. Número de série do sensor retirado: LC00182. Sensor retirado será encaminhado para o fabricante Dualbase para análise. Número de série do sensor instalado: LCA01359. Fornecido pela SMIN.DT. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413303 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202434 | 21/08/2024 16:59:43 | Devido a problemas recorrentes no TMR ramal 9289, solicita-se substituição do mesmo por um aparelho novo para EDWIN RICARDO DE SOUZA (RHSS.AD). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202442 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, sendo o mesmo descartado para o almoxarifado como sucata. Foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 NS. RTF243001124), SM e DM na aba documentos. Após testes, o aparelho foi entregue ao emissor da SSA, conforme anexo.
202413291 | STE | 202412875 | M086D008 | LIMNÍMETRO | 0395.013-9 | 202434 | 21/08/2024 16:59:30 | Verificar e solucionar falha no sensor limnimetro. SSA derivada: 202412875. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202434 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Sustitución de sensor de nivel y cableado del sensor (100 metros). Acompañamiento para verificación de correcto funcionamiento. No fue necesario modificar el parámetro ajuste de cota. OBS.: Utilizado sensor de nivel sobresaliente del contrato del STH (sensor incluye 100 metros de cable), material aún no codificado en almacénes.
202413290 | STE | 202412825 | M085F008 | LIMNÍMETRO | 0395.026-8 | 202434 | 21/08/2024 16:59:17 | Verificar e solucionar falha no sensor limnímetro. SSA Derivada: 202412825 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202434 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do sensor de nível e 100m de cabos. Retirado sensor série: LC00160. Colocado sensor série: LC00162. Parametrizado datalogger, opção ajuste de cota para: 0,36m. Cabo do sensor foi danificado devido a incêndio da mata no entorno da tubulação. Utilizado equipamentos do backup, sem códigos cadastrados. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202413181 | STE | 202412829 | M086B008 | LIMNÍMETRO | 0395.012-7 | 202434 | 21/08/2024 10:27:41 | Reposicionar sensor limnímetro devido a baixa defluência de jusante. SSA derivada: 202412829. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202434 | FABRICIO MARCATO | Limpeza da tubulação do sensor limnímetro com auxilio de gerador e bomba d'água. Reposicionado sensor limnimetro para ganha de coluna de água. Parametrizada a opção ajuste de cota para 6,28m. Acompanhamento de transmissão de dados. Testes com resultados satisfatórios.
202413079 | STE | 202412392 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202433 | 16/08/2024 15:59:37 | Solicitamos apoio para verificar motivo de ruído em ligações no Despacho de Carga. Em anexo, gravações com exemplo dos ruídos observados. Durante testes, verificado que ao retirar o hub USB, os ruídos diminuem. Verificada configuração das placas MGW, em anexo. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202441 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se realizó el ajuste de ganancia de los micrófonos de los nuevos dispositivos de audio en las 03 consolas de SDC, siguiendo las indicaciones del fabricante. Los ensayos resultaron satisfactorios. Canales de comunicación normalizados.
202412694 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202433 | 13/08/2024 07:26:02 | Proveer un TMR para el colaborador BAEZ CHAMORRO, EDGAR ERASMO, la solicitud fue recibida mediante correo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202433 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR proveído con SSA202415998, TMR actualmente funcionando sin ningún incoveniente. Liberado para uso.
202412557 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202432 | 09/08/2024 14:44:16 | Solicitar suporte ao fornecedor do sistema ControlOne para solução de um bug de interface observado no novo modelo de consolas: com o layout configurado como Inferior Direita chamadas entrantes não aparecem como um botão na tela, impedindo a identificação prévia (vide vídeos em anexo). Defeito observado durante a implantação das consoles na Sala de Despacho de Carga (SSA 202411560) e reproduzido em ambiente de testes. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202439 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Pedido atendido en la última visita de soporte, por la contratista Wecom/Byne. Ver adjunto.
202412316 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202432 | 05/08/2024 17:10:18 | Sustituir dos aparatos telefónicos GTE obsoletos, con ramal 2174, ubicados en la cota 78 U04 Eje BC y CD respectivamente. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202432 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de dos aparatos telefónicos GTE obsoletos, correspondientes al ramal 2174, instalados dos aparatos teléfonicos VIVION, conforme anexo. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio
202412180 | AAT |  | M081C002 | NOTEBOOK-STH-NBK02 | 1506.003-0 | 202432 | 05/08/2024 11:41:45 | Solicita-se apoio para definir solução à não-conformidade registrada como pendência do comissionamento (ver SSA 202410196). Notebook não liga. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202432 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Se emitió la RNC-139. Link: https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-139
202412124 | STE | 202411583 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202432 | 05/08/2024 12:11:13 | Reparar aparelho TMR ramal 9340 (Modelo Alcatel 8242 NS. RTF180910133), o mesmo não liga, usuário informou que o TMR sofreu queda. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202432 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202411732 | STE | 202410498 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202430 | 26/07/2024 16:41:24 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el altoparlante del TMR R.9620 NS3576200421 presenta funcionamiento intermitente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202431 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202411407 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202430 | 22/07/2024 09:23:37 | Conforme execução da SSA 202411029, solicita-se providenciar aparelho TMR para FELIPE GOLSALEZ HONORIO (SMIL.DT). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202432 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi programado um TMR novo (modelo Alcatel 8254 NS. RTF243001125 ) com o ramal 4713 (SM na aba documentos), o mesmo foi disponibilizado, conforme anexo.
202411405 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202430 | 22/07/2024 09:23:48 | Conforme e-mail em anexo, solicita-se providenciar 2 aparelhos TMR para os novos colaboradores da SOCM: Bruno Pereira Martendal (004692-9) e Edirlenio de Oliveira (004698-0). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202432 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Serviço foi atendido pela SSA 202415562.
202411325 | STE | 202410560 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202430 | 22/07/2024 14:28:13 | Reparar aparelho de TMR NS. P100400300954, sem ramal (antigo 4858), modelo G955. Aparelho apresenta travamentos frequentes ao ligar, e durante o uso, além de dificilmente ligar. Problema similar ao da SSA 202218665. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202431 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202411273 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202429 | 17/07/2024 14:34:29 | Verificar motivo pelo qual não há sinal de TMR na cota 92 U13. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202429 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no local, constatado ausência do sinal de algumas antenas, realizada verificação na central telefônica, verificada placa 15 do shelf 31 estava em abl error. Foi realizado reset na placa e as antenas voltaram a funcionar normalmente.
202410979 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202429 | 15/07/2024 08:59:05 | Substituir aparelhos telefônicos obsoletos na barragem 60 Hz, os mesmos já apresentam mau funcionamento: Ramal 3493, localizado na COTA 179 bypass U14; e Ramal 3409, localizado na cota 144 trecho I01 PROXIMO AO QL-7.10. Ver imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202430 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos por novos, conforme solicitado. Os defeituosos foram enviados ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimento, linhas foram testadas e liberadas para uso.
202410710 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202428 | 09/07/2024 09:43:47 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R.9216 del funcionario SACCARELLO DOS SANTOS, MARCO presenta fallas de teclado y altavoz. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202429 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el reacondicionamiento de un aparato TMR de reserva de la división. Realizado el cambio de batería. Programado con el ramal 9216. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. OBS: El TMR antiguo quedara como repuesto para reutilización de sus piezas.
202409991 | STE |  | M051D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.004-0 | 202426 | 27/06/2024 07:59:22 | Corrigir "nível de referência" do datalogger. Falha diagnosticada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202426 | FABRICIO MARCATO | Realizado ajuste do nível de referência do sensor limnímetro. Valor do nível corrigido: 0,49m Acompanhamento com resultado satisfatório.
202409981 | STE |  | M051R004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.015-6 | 202426 | 27/06/2024 07:59:31 | Corrigir "nível de referência" do datalogger, conforme leitura da régua limnimétrica. Diferença diagnosticada durante manutenção preventiva 20242664. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202426 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção do nível de referência conforme verificação da régua limnimétrica. Valor do nível corrido: 0,23m. Acompanhamento de transmissão de dados com resultado satisfatório.
202409964 | STE | 202409562 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202426 | 27/06/2024 15:04:20 | Verificar / Solucionar motivo que a campainha apresenta volume muito baixo, quase inaudível. Derivada da SSA: 202409562. Marca: NEC Modelo: G566 S/N: 0004571000286. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202428 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato TMR, encontrandosé con el módulo amplificador de audio con daños irreversibles de impacto en su encapsulado y soldadura BGA. Equipo no liberado para uso. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus partes.
202409938 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 26/06/2024 09:06:16 | Realizar pintura de acabamento em mesas portáteis adquiridas pelo setor. Acordado com Jânio. | MEL3 | MCI4 | PAULO NESELLO KUNZEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202430 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato de madera, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Negro N1 .
202409725 | APV | 202409365 | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202426 | 24/06/2024 15:23:09 | Verificar motivo pelo qual o carregador de bateria não liga. SSA derivada de 202409365. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificada falha nos circuitos e componentes. Necessário aquisição Circuito Integrado TOP250YN... Providenciar compra.
202409669 | STE |  | M085F008 | LIMNÍMETRO | 0395.026-8 | 202425 | 20/06/2024 14:48:22 | Corrigir a opção "Ajuste de Cota" do datalogger após prolongamento da tubulação realizada pela equipe da SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202404068 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a parametrização da opção "ajuste de cota" do datalogger. Valor inserido: 0,41m Atividade realizada de forma remota. Acompanhamento com testes satisfatórios.
202409612 | STE |  | M085I008 | LIMNÍMETRO | 0395.060-1 | 202425 | 20/06/2024 14:48:44 | Corrigir a opção "Ajuste de Cota" do datalogger após prolongamento da tubulação realizada pela equipe da SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202404483. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a parametrização da opção "ajuste de cota" na estação central através do aplicativo PCDWEB. Valor inserido: -0,88m Atividade realizada de forma remota. Acompanhamento com testes satisfatórios.
202409611 | STE |  | M082R008 | LIMNÍMETRO | 0395.053-3 | 202425 | 20/06/2024 14:49:03 | Corrigir a opção "Ajuste de Cota" do datalogger após prolongamento da tubulação realizada pela equipe da SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202409398. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a parametrização da opção "ajuste de cota" do datalogger. Valor inserido: 0,50m Atividade realizada de forma remota. Acompanhamento com testes satisfatórios.
202409415 | STE | 202409374 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202425 | 17/06/2024 17:00:24 | Reparar aparato TMR 9709 con NS. 0003576200417, el mismo presenta defecto en pantalla y carga del dispositivo. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado problema permanente no processamento de vídeo situado no chip BGA na placa principal. Impossível reparo no laboratório. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202409399 | STE |  | M082W020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.050-3 | 202425 | 17/06/2024 17:00:15 | Prolongar tubulação do sensor limnímetro que se encontra fora d'água. Falha diagnosticada durante inspeção de rotina remota. Nível de régua onde o sensor está instalado: 6,66m. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202425 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de 2 curvas de 45º para rebaixamento e 0,50 metro de eletroduto para reposicionamento do sensor limnímetro na agua.
202409398 | STE |  | M082R020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.054-0 | 202425 | 17/06/2024 16:59:55 | Prolongar tubulação do sensor limnímetro que se encontra fora d'água. Falha diagnosticada durante inspeção de rotina remota. Nível de régua onde o sensor está instalado: 0,87m. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202425 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de 2 metros de eletroduto para reposicionamento do sensor limnímetro na agua.
202409261 | STE | 202408191 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202424 | 13/06/2024 14:28:16 | Reparar aparelho de TMR N.S. OY-801092, com ramal 9177, de Lucas Potier. Aparelho apresenta falha no display (chegou ilegível, melhorou durante verificações da SMME), falha nos teclados e nos contatos de carregamento. Favor realizar limpeza com álcool isopropílico e banho de ultrassom. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202425 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [ealizada inspeção técnica. Display e barramentos da placa principal danificados. Impossível reparo no local a nível SMD. Proceder descarte (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202409152 | STE |  | M044A004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.001-9 | 202424 | 12/06/2024 10:50:18 | Verificar motivo pelo qual rádios free wave estão inacessíveis por meio IP ou Serial (free wave tool suite), foi realizada tentativa pelos IP's da sismologia 10.0.0.23 e 10.0.0.25, também foi realizada tentativa no IP padrão 192.168.111.100. Problema ocorreu após desligamento de tensão. Os rádios são os gateways da Estação Central para São Miguel (NS. 8415609) e Piquiry (NS. 8415636). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202432 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte interna e interface de entrada/saída de sinais OK; Portas monitoradas com analisador de protocolo não enviam o endereço do dispositivo para a rede; Defeito no sistema de processamento; Sem possibilidade de reparo pois não há informações suficientes; Dar baixa.
202409055 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202424 | 10/06/2024 16:13:51 | Verificar disponibilidade de telefone e ramal para novo colaborador, a ser alocado na Gestão da Atualização Tecnológica, 1º piso do E.P. Ver solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202424 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificado cabo de telefonia, em condições de uso. Disponibilizado ramal 2070 no DG1 (BV18/03), e conectado no CDTE 0-2-A blocos 1/02 e 4/03. Disponibilizado telefone novo. Atualizado registro no tarifador de chamadas em nome de João Cassiano Visinoni Tapada. Ramal em condições normais de funcionamento, liberado para uso.
202408826 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202423 | 06/06/2024 16:11:16 | Sustituir aparato telefónico GTE obsoleto, con ramal 2179, ubicado en la cota 78 U09 Eje BC. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202430 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE, por aparato telefónico VIVION, conforme anexo. Pruebas de funcionamiento satisfactorias, teléfono funcionando con normalidad.
202408743 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202423 | 05/06/2024 08:56:58 | Em razão de problema ocorrido na UPS U18-A (ver SSA 202407167), solicita-se APENAS verificação (medir a saída) na fonte/conversor DC/DC interno da chave estática, conforme orientação do técnico responsável para não perder a garantia do equipamento. * Chave estática não mantém as cargas ao perder a tensão da fonte auxiliar, mesmo tendo a tensão principal do inversor e VCC auxiliar Obs: ver e-mail e esquemas em anexo | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202426 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa DP750C (conversor interno DC/DC) alimentada con tensiones de 180Vcc y 200Vcc en la entrada, led DL1 enciende pero no se detecta tensión de salida para ninguna de las tensiones de entrada mencionadas. Fusible F1 en buen estado. Conversor inoperante.
202408596 | STE |  | M044A004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.001-9 | 202423 | 03/06/2024 14:55:20 | Verificar motivo pelo qual rádio gateway de São Miguel está inoperante. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202424 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que rádio perdeu configurações (provavelmente devido a um desligamento de energia) não foi possível obter comunicação com o mesmo e ter acesso às parametrizações. Foi necessário substituir o rádio por um novo (SM na aba documentos), realizadas configuração de enlace no rádio gateway e no da estação (durante SSP 20241136). Após procedimento, foi reestabelecida comunicação. O rádio defeituoso foi enviado para reparo no laboratório (SSA 202409152).
202408588 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202423 | 03/06/2024 14:55:40 | Reativar ramal telefônico na oficina da Hidrologia de Campo, conforme pedido em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202425 | FABRICIO MARCATO | Localizado ramal telefônico no Rack localizado na sala de comunicação da OPSH.DT. Efetuado conexão entre os pach panels. Substituído aparelho telefônico de mesa. Testes de ligação com resultado satisfatório.
202408585 | STE | 202407713 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202423 | 03/06/2024 15:17:23 | Reparar aparelho de TMR N.S. OY-798303, com ramal 9523. Aparelho apresenta avarias na carcaça, e falhas de TX e RX. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202426 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Equipamento muito danificado. Falha no circuito integrado do processamento de sinal RF. Não há peças de reposição para este modelo. Proceder descarte. (Obs.: Este equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202408553 | STE |  | M082T004 | BATERIA | 1485.032-0 | 202423 | 03/06/2024 08:06:13 | Reparar falha de bateria diagnostica durante análise realizada de forma remota | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202423 | FABRICIO MARCATO | Realizado testes de carga e constatado que a bateria apresenta falha. Efetuado a substituição da bateria. Utilizado Bateria backup, que não possui código cadastrado do almoxarifado. Bateria retirada enviada para descarte. Acompanhamento e testes satisfatório.
202408504 | STE | 202407848 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202423 | 03/06/2024 15:17:30 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R. 9339 presenta problemas de display y apagado intermitente. NS P100400300086 | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202423 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo, como así también el módulo del dosplay; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202408503 | STE | 202406616 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202423 | 03/06/2024 15:17:35 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R.9263 presenta apagado intermitente y perdida de red. NS RTF183502275 | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202423 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202408501 | STE | 202406711 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202423 | 03/06/2024 15:17:40 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R.9582 presenta altavoz defectuoso y tambien problemas en teclas 1, 4 y 7. NS RTF211700118 | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202424 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Refeito o encaixe e a conexão dos alto-falantes. Substituição do teclado e do Speaker. Liberado para uso.
202408499 | STE | 202406703 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202423 | 03/06/2024 15:17:45 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R.9285 presenta problemas de alto parlante NS RTF183502284. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202426 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de alto falante e limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202407918 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202421 | 22/05/2024 08:40:41 | Calibrar barômetros, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamentos: B00398. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202426 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407917 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202421 | 22/05/2024 08:41:41 | Calibrar barômetros, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamentos: B00427. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202426 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407916 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202421 | 22/05/2024 08:39:32 | Calibrar barômetros, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamentos: B00409. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202426 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407915 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202421 | 22/05/2024 08:41:50 | Calibrar barômetros, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamentos: B00399. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202426 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202407802 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202420 | 17/05/2024 17:12:21 | Verificar falha nos ramais 3268, 3213, 3214 da SM.DT. Relatado funcionamento normal até dia 16/05, com ocorrência observada dia 17/05. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202421 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificado defecto en fuente de alimentación de la Shelf 42 perteneciente a las placas analogicas de los ramales con fallas. Realizado sustitución de la fuente de alimentación con defecto conforme el manual del fabricante. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Obs. Utilizado placa sobresaliente del stock del sector
202407440 | STE | 202407381 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202419 | 10/05/2024 09:23:44 | Reparar aparelho TMR ramal 4818 (modelo Alcatel - Lucent NS. RTF180910070), o mesmo apresenta problema de forma intermitente no microfone, não sendo possível o interlocutor ouvir a mensagem. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202422 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el micrófono con defecto con lo cual fue reemplazado por uno en mejor estado, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202407393 | STE |  | M028A002 | QUADRO SECUNDARIO (QS) | 0623.001-6 | 202419 | 09/05/2024 11:22:30 | Quadro Secundário de telefonia QS-16 apresenta início de oxidação, conforme imagens em anexo, o mesmo fica localizado na cota 56 da barragem após o elevador 4, atrás da escadaria. Verificar possibilidade de refazer pintura para conservação do quadro. | MEL3 | MCI4 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202509 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação pela SSA 202515547.
202407383 | STE | 202406541 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202419 | 09/05/2024 11:22:50 | Verificar motivo pelo qual TMR ramal 9174 (Modelo G566 NS. 3804300284) travou e não liga mais, usuário também relatava problemas no microfone e no alto-falante. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202422 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202407267 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202419 | 08/05/2024 08:52:00 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual o serviço processador central apresenta falhas e apresenta dados inválidos no SCADA e pasta "específicos". | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202419 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Verificado en conjunto con SMME.DT servidor de STH. Fue indicado en fecha 07/05/24: ejecutar procedimiento de mantenimiento preventivo, consistiendo en eliminar los datos antiguos. Alterar el tiempo de procesamiento del Procesador Central, de 5 minutos para 30 minutos. Reiniciar los servicios del servidor.
202407197 | STE |  | M051P005 | ALIMENTACAO | 0951.015-0 | 202419 | 07/05/2024 08:17:11 | Reparar falha de bateria. Problema diagnosticado durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202422 | FABRICIO MARCATO | Efetuado acompanhamento remoto e equipamento não apresentou mais falhas de bateria. Liberado equipamento.
202407068 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202419 | 06/05/2024 17:08:25 | Verificar motivo pelo qual TMR 9403, e outros, estão sem sinal. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada placa 7 do shelf 23 em status ABL FAIL, realizado reset na placa, linhas voltaram a funcionar normalmente.
202406832 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202418 | 29/04/2024 10:41:27 | Verificar problema com hotline localizado na sala de controle das comportas 9/10, a linha está muda, ver imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202425 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar reparo das conexões e substituir o aparelho por um novo, que também não estava soando a campainha. O defeituoso foi enviado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos).
202406831 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202418 | 29/04/2024 11:05:45 | Substituir telefone obsoleto que apresenta mau funcionamento, o aparelho é referente ao ramal 2140 e fica localizado na cota 214 na curva da barragem, conforme imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202424 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição do aparelho por um novo, conforme solicitado. O defeituoso foi enviado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimento, linha foi testada e liberada para uso.
202406830 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202418 | 29/04/2024 11:06:03 | Verificar problema com ramais paralelos 2141, localizados na cota 214 U1 e U2. Linha fica como se estivesse fora do gancho. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202424 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção, constatado problema no gancho do aparelho, foi realizada lubrificação e limpeza. Após procedimentos, linhas voltaram a funcionar normalmente.
202406829 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202418 | 29/04/2024 11:06:19 | Substituir telefone com gancho quebrado, o aparelho é referente ao ramal 2402 e fica localizado na cota 144 próximo ao elevador 01, conforme imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202424 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado aparato telefónico, constatado falla de gancho por lo que realizo la reparación del mismo, posterior a este cambio el aparato telefónico funciono normalmente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202406828 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202418 | 29/04/2024 10:41:12 | Substituir telefone ramal 2330 que fica localizado dentro do elevador 30, que dá acesso à cota 20, o mesmo apresenta problemas devido à umidade, ver imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202420 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato telefónico dañado por nuevo. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202406827 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202418 | 29/04/2024 11:06:31 | Substituir campainha quebrada do ramal 2113 localizado na cota 111 próximo a U3, conforme imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202424 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución de la campana por uno nuevo, pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202406826 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202418 | 29/04/2024 11:06:45 | Substituir telefone obsoleto que apresenta mau funcionamento, o aparelho é referente ao ramal 2142 e fica localizado na cota 214 ao lado do elevador 01, conforme imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202424 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho foi substituído por um novo, o telefone defeituoso foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimentos, linha foi testada e liberada para uso.
202406591 | STE | 202405473 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202417 | 24/04/2024 14:00:35 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual o TMR 4786 apresenta falhas na comutação entre centrais, o mesmo é identificado como ramal 9800 ao realizar ligações a partir de antenas localizadas na central 60, SEMD ou vertedouro. O TMR também não recebe ligações direcionadas ao ramal 4786 quando o aparelho está nessas localidades. Foram realizados vários procedimentos sem sucesso, ver anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202421 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Procedimientos a adoptar referente a defecto detectado: - Identificar fecha de suscripción del interno 4786. Registrar; - Consultar y registrar si anteriormente el interno funcionaba de manera normal en los locales donde hoy tiene defecto de funcionamiento; - Des suscribir el interno 4786 y dejar una nota de observación en el gerenciador; - Asignar otro interno disponible para el TMR del usuario. Actualizar el interno en los tarifadores y organigrama institucional. Ver anexo.
202406292 | STE |  | M045D007 | PAINEL SOPHO VERTEDOURO - ATUALIZAÇÃO | 1491.001-8 | 202416 | 19/04/2024 14:30:55 | Verificar y de ser posible reparar dos placas DCC-8(R), retiradas con SSA 202404957, en las que se observan capacitores con defecto, conforme anexo. Detalles de las placas: Placa Philips DCC-8(R) NS 9600 021 48101 2010 JQTL100024 Placa Philips DCC-8(R) NS 9600 021 48101 2010 JQTM100035 | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202418 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada inspección y limpieza de placa. Analisis de componentes semiconductores y bloques de fuentes internas. Reemplazo de capacitores dañados. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202406219 | STE | 202406167 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202416 | 18/04/2024 14:11:29 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR 4933 presenta fallas de teclado que dificulta la realización de llamadas. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202417 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato TMR, encontrandosé con la pistas cobres con daños de irreversibles y signos de oxidación lo que impide que se generen buenos contactos. Equipo no liberado para uso. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus partes.
202406218 | STE | 202406155 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202416 | 18/04/2024 14:14:09 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR 9120 presenta fallas de audio, micrófono y apagado intermitente. Las fallas se dieron posterior a una caída. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202417 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato TMR, encontrandosé con el módulo amplificador de sonido y micrófono con daños de irreversibles de impacto en su encapsulado y soldadura BGA probablemente producto del golpe de caída. Equipo no liberado para uso. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus partes.
202406189 | ALE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202417 | 26/04/2024 17:10:28 | Substituir display da chave estática que foi removida da UPS 18A, conforme SSA 202402639, o mesmo apresenta problemas na apresentação das informações. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202421 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Equipo vuelto a instalar en la UPS 18A conforme ejecución de SSA 202407167. Aguardando liberación.
202406122 | STE | 202405469 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202416 | 17/04/2024 16:32:52 | Repara TMR modelo 8242 DECT (SN RTF211700089), ramal 4939. O aparelho apresenta travamento de algumas teclas e falha constante no microfone. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202417 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica del equipo, realizada limpieza de los contactos y pistas de cobre del teclado. Posteriormente se procedio a los ensayos obteniendosé resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202405726 | ACC |  | M084B020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.026-3 | 202415 | 10/04/2024 10:25:56 | Reparar tubulação do sensor de nível que encontra-se danificada. A tubulação preferencialmente deve ser montada o mais baixo possível e próximo ao solo para evitar o acumulo de sujeita. A tubulação apresenta pontos de desgastes desde a primeira caixa de inspeção próxima ao rio. Verificar imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202421 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la instalación de 84 metros de electroducto desde el ultimo registro hasta dejar próximo a la regla 5, también fue prolongada la tubería ya existente mas próxima al lecho, hasta dejar próximo a la regla 5. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202405719 | STE | 202405596 | M053H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.029-0 | 202415 | 10/04/2024 10:26:02 | Reparar tubulação do sensor de nível que encontra-se danificada. A tubulação preferencialmente deve ser montada o mais baixo possível e próximo ao solo para evitar o acumulo de sujeita. A tubulação apresenta pontos de desgastes desde a primeira caixa de inspeção próxima ao rio. Verificar imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202421 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la instalación de 84 metros de electroducto desde el ultimo registro hasta dejar próximo a la regla 5, también fue prolongada la tubería ya existente mas próxima al lecho, hasta dejar próximo a la regla 5. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202405555 | STE |  | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202415 | 08/04/2024 14:42:24 | Reposicionar o sensor de nível para uma cota baixa, para ganho de coluna coluna água. Atividade relacionada a SSA da SMMC.DT: 202302937. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202416 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a limpeza de 80m de tubulação com auxílio de bomba tipo sapo e gerador. Reposicionado o sensor de nível para a cota 6,97m. Parametrização da estação. Acompanhamento com resultado satisfatório. Atividade realizada com apoio da OPSH.DT.
202405554 | STE |  | M083A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.025-8 | 202415 | 08/04/2024 14:42:35 | Limpar pluviômetro que encontra-se entupido. Falha verificada durante atividades na estação remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202415 | FABRICIO MARCATO | Equipamento encontrava-se entupido por folhas e terra. Efetuado a limpeza do equipamento e testes funcionamento pela JIG no aplicativo do datalogger, todos com resultado satisfatório.
202405553 | STE |  | M082V007 | PLUVIÔMETRO | 1482.032-6 | 202415 | 08/04/2024 14:42:43 | Limpar pluviômetro que encontra-se entupido. Falha verificada durante atividades na estação remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202415 | FABRICIO MARCATO | Equipamento encontrava-se entupido por folhas e terra. Efetuado a limpeza do equipamento e testes funcionamento pela JIG no aplicativo do datalogger, todos com resultado satisfatório.
202405053 | STE | 202404957 | M045D007 | PAINEL SOPHO VERTEDOURO - ATUALIZAÇÃO | 1491.001-8 | 202413 | 26/03/2024 17:27:37 | Em atendimento à SSA primária, foi constatada temperatura mais alta na região das placas DCC-8. Solicita-se avaliação da possibilidade de readequar a posição das placas dentro do shelf, dado que a sala não é climatizada. Obs: ver anexos. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202421 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Conforme solicitado, fue evaluado y aprobado la readecuación de las placas, de manera a permitir mayor separación entre ellas.
202405042 | STE |  | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202413 | 26/03/2024 17:26:52 | Calibrar sensor de nível de pressão absoluta com faixa de medição de a 0 a 20mH2o, marca Dualbase, modelo LimniDB-CA. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto ciente. Série dos equipamento: LC00185. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202418 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas especificações, liberado para uso. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições. A calibração foi realizada em milibar conforme solicitado.
202405041 | STE |  | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202413 | 26/03/2024 17:26:59 | Calibrar sensor de nível de pressão absoluta com faixa de medição de a 0 a 20mH2o, marca Dualbase, modelo LimniDB-CA. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto ciente. Série dos equipamento: LC00186. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202418 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas especificações, liberado para uso. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições. A calibração foi realizada em milibar conforme solicitado.
202405040 | STE |  | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202413 | 26/03/2024 17:27:09 | Calibrar sensor de nível de pressão absoluta com faixa de medição de a 0 a 20mH2o, marca Dualbase, modelo LimniDB-CA. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto ciente. Série dos equipamento: LC00197. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202418 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas especificações, liberado para uso. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições. A calibração foi realizada em milibar conforme solicitado.
202405039 | STE |  | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202413 | 26/03/2024 17:27:19 | Calibrar sensor de nível de pressão absoluta com faixa de medição de a 0 a 20mH2o, marca Dualbase, modelo LimniDB-CA. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto ciente. Série dos equipamento: LC00152. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202418 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas especificações, liberado para uso. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições. A calibração foi realizada em milibar conforme solicitado.
202405038 | STE |  | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202413 | 26/03/2024 17:27:28 | Calibrar sensor de nível de pressão absoluta com faixa de medição de a 0 a 20mH2o, marca Dualbase, modelo LimniDB-CA. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto ciente. Série dos equipamento: LC00195 | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202418 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas especificações, liberado para uso. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições. A calibração foi realizada em milibar conforme solicitado.
202405035 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202413 | 26/03/2024 17:27:37 | Calibrar barômetro, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamento: B00427. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202418 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | O barômetro NS B00427 não foi calibrado devido a impossibilidade de comunicação com o datalogger. O solicitante auxiliou e acompanhou as tentativas de comunicação. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições.
202405033 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202413 | 26/03/2024 17:28:00 | Calibrar barômetro, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamento: B00429 | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202418 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas especificações, liberado para uso. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições. A calibração foi realizada em milibar conforme solicitado.
202405032 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202413 | 26/03/2024 17:27:46 | Calibrar barômetro, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamento: B00409 | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202418 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | O barômetro NS B00409 não foi calibrado devido a impossibilidade de comunicação com o datalogger. O solicitante auxiliou e acompanhou as tentativas de comunicação. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições.
202405029 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202413 | 26/03/2024 17:27:55 | Calibrar barômetro, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamento: B00399. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202417 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O barômetro NS B00399 não foi calibrado devido a impossibilidade de comunicação com o datalogger. O solicitante auxiliou e acompanhou as tentativas de comunicação. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições.
202405021 | STE |  | M039A010 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QD-QW-01 48Vcc | 3022.001-9 | 202413 | 26/03/2024 14:57:27 | Durante manutenção preventiva, conforme SSP 20243413, foi constatado que o Quadro QD-QW-01 48Vcc ainda não foi energizado. Solicita-se parecer sobre a possibilidade de passar equipamento para manutenções aperiódicas. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202419 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue alterado tipo de mantenimiento para Aperiódico conforme solicitado por SMME.DT/MEL3 debido a que el panel se encuentra desenergizado y conforme conversado con SMIE.DT no se prevé un uso inmediato. OBS: tablero de distribución fue previsto debido a que los tableros QW01/02 disponían de pocos disyuntores reserva. Actualmente, la realidad es distinta debido al descomisionamiento de varios equipos, los mencionados tablero ya cuentan con circuitos de reserva.
202405020 | STE |  | M040A010 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QD-QW-02 48Vcc | 3022.002-0 | 202413 | 26/03/2024 14:57:40 | Durante manutenção preventiva, conforme SSP 20243638, foi constatado que o Quadro QD-QW-02 48Vcc ainda não foi energizado. Solicita-se parecer sobre a possibilidade de passar equipamento para manutenções aperiódicas. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202419 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue alterado tipo de mantenimiento para Aperiódico conforme solicitado por SMME.DT/MEL3 debido a que el panel se encuentra desenergizado y conforme conversado con SMIE.DT no se prevé un uso inmediato. OBS: tablero de distribución fue previsto debido a que los tableros QW01/02 disponían de pocos disyuntores reserva. Actualmente, la realidad es distinta debido al descomisionamiento de varios equipos, los mencionados tablero ya cuentan con circuitos de reserva.
202404955 | STE |  | M084B008 | LIMNÍMETRO | 0395.037-3 | 202413 | 25/03/2024 17:21:36 | Calibrar sensores de nível de pressão absoluta com faixa de medição de a 0 a 20mH2o, marca Dualbase, modelo LimniDB-CA. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto ciente. Série dos equipamentos: LC00155; LC00195; LC00152; LC00197; LC00186; LC00185. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202416 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Limnímetro NS LC00155 calibrado dentro de suas especificações, liberado para uso. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições. A calibração foi realizada em milibar conforme solicitado.
202404952 | STE |  | M084A009 | BARÔMETRO | 1483.023-9 | 202413 | 25/03/2024 17:22:06 | Calibrar barômetros, marca Dualbase, modelo BaroDB, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Sr. Fernando Lima dos Santos Neto da ILA3 ciente. Série dos equipamentos: B00398; B00399; B00409; B00429; B00427. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202416 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O barômetro NS B00398 não comunicou com o datalogger. O solicitante auxiliou e acompanhou as tentativas de comunicação. Nota: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, NS PCDH0409, fornecido pelo solicitante, incluindo instalação/configuração de software para leitura das medições.
202404840 | STE | 202404818 | M082W008 | LIMNÍMETRO | 0395.050-8 | 202413 | 25/03/2024 17:23:06 | Solicito apoyo para realizar modificación del parámetro "ajuste de cota" de la estación remota, a través del servidor STH-PCM-VM01. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202414 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Realizar la modificación del parámetro "Ajuste de Cota" de la Estación Remota conforme instructivo enviado en adjunto
202404569 | STE | 202403221 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202412 | 19/03/2024 16:21:00 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 9199 presenta apagado intermitente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202413 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202404567 | STE | 202404340 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202412 | 19/03/2024 16:20:51 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 9640 presenta fallas en el teclado. Teclas 3,6,8 y 9. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202413 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato con defecto en el teclado y las pistas de cobre presentan corrosión y daños permanentes por lo que su reparo es inviable y no hay garantiás de buen funcionamiento. Proceder al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamientos de sus partes para futuras reparaciones.
202404074 | STE |  | M082C020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.032-0 | 202411 | 12/03/2024 15:55:43 | Prolongar tubulação do sensor limnímetro que se encontra fora d'água. Falha diagnosticada durante inspeção de rotina remota. Nível de régua onde o sensor está instalado: 1,38m. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202417 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de 1 metro de tubulação para aprofundar posição do sensor limnímetro dentro da agua.
202404070 | STE |  | M082B020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.031-8 | 202411 | 12/03/2024 15:55:30 | Prolongar tubulação do sensor limnímetro que se encontra fora d'água. Falha diagnosticada durante inspeção de rotina remota. Nível de régua onde o sensor está instalado: 1,08m | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202417 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizado rebaixamento da tubulação em aproximadamente 0,48m com a instalação de 1 luva de inspeção, duas curvas de 45" sendo utilizada a tubulação de 3,00m existente.
202403839 | STE | 202401600 | T050E001 | ESTACAO CENTRAL DE PROCESSAMENTO LIM - EL.131,00 | 0683.002-1 | 202410 | 08/03/2024 08:14:48 | Verificar funcionamento de display reparado pela SSA 202320759. Realizada reinstalação do display, sem sucesso em seu funcionamento. Ensaiar condições de operação e falha por variação na alimentação. Coordenar com MEL-3 para os ensaios. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202416 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verficado alto consumo de corriente al encender, lo que dificulta el buen funcionamiento del indicador. Instalada una resistencia de 200ohm/10W conectada en serie en la bornera numero 2 correspondiente a +VCC. Ensayo en campo con acompañamiento de MEL3 (Paulo Nesello) con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202403697 | STE | 202403559 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202410 | 06/03/2024 16:41:40 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R. 9648 presenta apagado intermitente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202410 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202403595 | STE |  | M086F020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.001-7 | 202410 | 05/03/2024 16:06:25 | Prolongar tubulação do sensor e instalar tampas nas caixas de inspeção da tubulação do sensor nível. Falha verificada durante o comissionamento na SSA: 202402515. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202434 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado el prolongamiento de 9 metros de tubería, colocación de unión tipo registro, colocación de T 2" en la punta y colocación de tapa metálica en el registro. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202403418 | STE |  | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202410 | 04/03/2024 08:41:24 | Reparar caixas de inspeções da tubulação do sensor limnímetro. Algumas apresentam problemas nas fixações das tampas e erosão no fundo das caixas. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202418 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | Fue realizada la reparación de registros, cambio de tapas de hormigón y cambio de portacandados. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202403177 | STE | 202402512 | M085G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA ME MONTANTE | 1479.016-9 | 202409 | 26/02/2024 09:34:24 | Elaborar informe sobre la resistencia de aterramiento eléctrico de la estación remota, conforme los datos de ensayo en anexo. | MEL3 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202411 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência da malha de aterramento sendo a medida equivalente (média) RE= 7,05 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202403176 | STE | 202402513 | M085H001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA ME JUSANTE | 1479.017-0 | 202409 | 26/02/2024 09:35:09 | Elaborar informe sobre la resistencia de aterramiento eléctrico de la estación remota, conforme los datos de ensayo en anexo. | MEL3 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202411 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência da malha de aterramento sendo a medida equivalente (média) RE= 5,83 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202403173 | STE | 202402514 | M086E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA MD MONTANTE | 1479.007-7 | 202409 | 26/02/2024 09:35:22 | Elaborar informe sobre la resistencia de aterramiento eléctrico de la estación remota, conforme los datos de ensayo en anexo. | MEL3 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202412 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência da malha de aterramento sendo a medida equivalente (média) RE= 3,91 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202403172 | STE | 202402515 | M086F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA MD JUSANTE | 1479.008-9 | 202409 | 26/02/2024 09:35:31 | Elaborar informe sobre la resistencia de aterramiento eléctrico de la estación remota, conforme los datos de ensayo en anexo. | MEL3 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202412 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência da malha de aterramento sendo a medida equivalente (média) RE= 9,51 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202403076 | STE | 202402974 | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202408 | 23/02/2024 08:05:44 | Analisar registros e logs referentes a alarmes do FOX e GPS associados à linha 16. Observada recorrência de eventos de alarme (vide anexo). Indicar ações a serem tomadas (substituição de módulos/equipamentos, reset de equipamento, etc) visando resolução das ocorrências. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202410 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2024/09: Fue emitida SSA (D) 202403135 con instrucción de mantenimiento a fin de verificar el equipo Fuente de Sincronismo TS3600. Se aguarda la ejecución del servicio por parte de SMME.DT. 2024/16: SSA (D) indica que los parámetros se encuentran dentro de los valores establecidos. En caso de persistir las mismas alarmas en el sistema TS3600 debe ser reemplazado la antena GPS.
202402843 | STE |  | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202408 | 20/02/2024 10:57:31 | Se solicita apoyo para normalización del sistema de aterramiento de la estación R11-Monday. | MEL3 | MCI1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202412 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | Excavación y soldadura exotérmica para instalación de cable puesta a tierra, posterior hormigonado para su protección.
202402532 | STE | 202401953 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202407 | 16/02/2024 08:42:27 | Verificar TMR com defeito (ramal 4810 modelo Alcatel 8242 NS. RTF174202184), o aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202408 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202402529 | STE | 202402187 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202407 | 16/02/2024 15:07:54 | Verificar TMR com defeito (ramal 9540 modelo Alcatel 8242 NS. RTF184306063), o aparelho teve contato com água e não liga. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202408 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el estado del aparato con fallas severas en varios módulos por lo que el equipo queda sin posibilidad de reparo. Proceder a la baja del equipamiento. Observación: El equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamientos de sus partes para futuras reparaciones.
202401852 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202405 | 01/02/2024 10:28:31 | Efetuar a troca do display da UPS devido a problemas de visibilidade. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202416 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme SSA 202402639, chave estática foi substituída por uma nova já com outro display não sendo necessária troca do mesmo. Foi emitida SSA 202406189 para SMIL substituir display da chave estática que foi removida.
202401461 | STE | 202401317 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202404 | 26/01/2024 14:50:58 | Verificar motivo pelo qual o TMR ramal 9411, N.S. P100400300178, apresenta problema na reprodução da voz durante a chamada, impossibilitando sua utilização. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202405 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, fue sustituido por uno en mejores condiciones, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202401255 | STE |  | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202404 | 24/01/2024 07:09:13 | Calibrar sensor de nível de pressão absoluta com faixa de medição de a 0 a 50mH2o, marca Dualbase, modelo LimniDB-CAP e série LC00145. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202407 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso. Obs.: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, fornecido pelo solicitante, a calibração realizada em milibar conforme solicitado pelo mesmo.
202401099 | STE | 202400804 | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202404 | 23/01/2024 07:38:49 | Prolongar a tubulação do sensor limnímetro devido ao baixo nível do rio Iguaçu, conforme imagem em anexo. Sensor já se encontra no final da tubulação, não sendo possível reposicioná-lo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202412 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado prolongamento nas tubulações da STH antiga e da nova, com a instalação de 1 curva de 45º com 0,50m, 1 curva de 25º com 1,00m e 1 eletroduto de 3 metros e fixação de suportes cravados.
202400925 | STE | 202400855 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202403 | 19/01/2024 09:25:03 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR ramal 4706 no se enciende. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202404 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202400855 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202403 | 17/01/2024 13:55:15 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR ramal 4706 del colaborador MOLAS MALDONADO, DIEGO JAVIER (SOCM.DT) no se enciende. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202403 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por parte de laboratorio, programado TMR nuevo con el ramal 4706, el equipo tiene NS RTF222603954 y NS del cargador RTA222601412. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202400570 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202402 | 12/01/2024 16:41:57 | Solicita-se aparelho TMR novo para o ramal 4750 (usuário CELSO LUIS VAZ CAMPOS SMME.DT) para fins de substituição do aparelho antigo que não tem mais condições de reparo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202404 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | O aparelho TMR não tem condições de reparo e foi destinado para descarte como sucata. Foi necessário programar um aparelho novo com o mesmo ramal (SM e DM na aba documentos). Após testes, o TMR foi disponibilizado ao usuário.
202400554 | STE | 202400070 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202403 | 16/01/2024 14:17:33 | Verificar/Solucionar mal funcionamiento del TMR ramal 4790 que presenta fallas intermitentes de teclado. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202403 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, fue sustituido por uno en mejores condiciones, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202400446 | STE |  | M084B008 | LIMNÍMETRO | 0395.037-3 | 202402 | 11/01/2024 14:55:31 | Verificar/sustituir sensor de nivel con defecto(no registra lectura). | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202411 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de sensor con defecto. Instalado LIM con NS-LC00139, nivel de cota ajustado a 9.70m. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: -No fue posible retirar sensor con defecto por altura del río(regla 11), sensor se encuentra en regla 5. - Materiales utilizados de caja sobresalientes.
202400421 | STE |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202402 | 10/01/2024 14:48:57 | Aferir calibração do sensor de nível de 50m Tecmes, série 15353 substituído durante execução da SSA: 202320190. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202404 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Como primera medida y por recomendación del manual del fabricante se procedió a realizar mediciones de impedancia entre los puntos (cuatro en total) externos del sensor piezoeléctrico, resultados que indican el mal estado del mismo. Sensor no puede ser reparado. Los valores entre los puntos deben arrojar medidas de entre 2,5K-5K ohmios, los encontrados discrepan tales referencias. Ver anexo. Dar baja.
202400419 | STE |  | M051A006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.012-7 | 202402 | 10/01/2024 09:26:00 | Efetuar a troca do sistema de comunicação de GSM para comunicação por Satélite. Relacionada a SSA 202400064. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202403 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do transmissor. Climpado cabo de comunicação para padrão SMA do novo transmissor. Parametrizado a estação conforme parâmetros utilizados na transmissão por satélite. Modem GSM retirado modelo AS3006-2; série: 8475 e ID: 5101 Transceptor por satélite instalado modelo:AS3013 e número de série: 902ORBOGB535004864. Acompanhamento de transmissão e testes satisfatórios.
202400211 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202402 | 10/01/2024 07:14:33 | Verificar problema com antena de TMR ID-04, a mesma fica localizada no corredor principal da cota 20. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202402 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Antena não estava recebendo tensão em um dos pares, foi necessário refazer conexões no CDTE da cota 20. Após reparos, a antena foi testada e liberada para uso.
202320759 | STE |  | T050E001 | ESTACAO CENTRAL DE PROCESSAMENTO LIM - EL.131,00 | 0683.002-1 | 202352 | 28/12/2023 15:08:11 | Reparar display ED-6SU, retirado do painel HYP, na CCR. Display travou sem atualizar o número exibido. Retirado com SSA 202320563. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202409 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada limpieza de placa y reparación de soldadura fria. Ensayo en bancada ok (ver video en anexo). Liberado para uso.
202320456 | STE | 202320318 | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202351 | 21/12/2023 13:54:36 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual o servidor SISMO 1 não liga. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202401 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Verificado en conjunto con SMME.DT falla del servidor SISMO1 a causa de defecto de memoria RAM. Fue entregado de manera provisoria servidor marca DELL modelo PowerEdge T110 NS: CM-OU 559N-70821-055-0055-A00 (perteneciente a SMIN.DT). Fue restablecido el sistema utilizando el HDD del servidor SISMO1. El sistema fue normalizado. Será gestionado procedimiento para actualizar el servidor de Sismología y descartar el servidor con defecto.
202320323 | STE |  | M085A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.008-0 | 202351 | 21/12/2023 09:11:23 | Substituir fechadura superior do gabinete. | MEL3 | MCI2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202408 | ADELAR FRONZA | Serviço executado pela Dual Base.
202320045 | STE | 202319669 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202350 | 13/12/2023 14:47:25 | Verificar y de ser posible raparar aparato TMR ramal 9159, modelo alcatel 8254 que presenta sonido muy bajo en auricular durante llamadas, luego de sufrir una caída | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202350 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato TMR, encontrandosé con el módulo amplificador de sonido con daños de irreversibles de impacto en su encapsulado y soldadura BGA probablemente producto del golpe de caída. Equipo no liberado para uso. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus partes.
202320044 | STE | 202319675 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202350 | 13/12/2023 14:47:35 | Verificar y de ser posible raparar aparato TMR ramal 9174, Marca Nec Modelo G566 FCC ID: T7HCT8122 IC: 4979B-CT8122, que presenta los siguientes problemas: Ruído en auricular durante llamadas, volumen de timbre bajo, clip de carcasa con defecto, batería con rápida descarga, fallas en el vibrador de forma intermitente. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202350 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el speaker con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también el motor vibrador y la batería que se encontraba agotada y no retenia más la carga; posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202319635 | STE | 202316575 | M053B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.022-9 | 202349 | 07/12/2023 15:45:52 | Verificar estación y realizar las siguientes actividades: - Reparar cercado de estación, daños se obervan en Anexo 1. - Colocar sistema antivandalismo en caja de inspección que se encuentra dentro del cercado. - Instalar nuevos electroductos (aprox. 30 metros) y caja de inspección con sist. antivandalismo conforme Anexo 2. Obs. Debido a actos de vandalismo en la estación el trecho en PEAD debe ser concretado y de ser posible también el elctroducto de acero de forma externa para evitar hurto | MEL3 | MCI1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202412 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | Se realizaron las reparaciones. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. *Se realizó el reparo del cercado de la estación. *Se instaló una caja de inspección (registro) con sistema antivandalismo (andado oculto) y antivandalismo en el registro del cercado. *Se instaló nuevo electroducto (21 metros aprox.) y caños galvanizados desde la caja de inspección hasta la regla N°4, por debajo del nivel del río. *Se reparo poste roto del cercado de la estación
202319317 | STE | 202318410 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202348 | 30/11/2023 14:40:50 | Verificar problema com aparelho TMR ramal 4957 (modelo G566 NS. 0004571000296), foi constatado que o mesmo não toca o alto-falante ao receber ligações. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202349 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el altavoz con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202319308 | STE |  | M082O008 | LIMNÍMETRO | 0395.057-0 | 202348 | 28/11/2023 14:06:29 | Normalizar instalación del sensor de nivel afectado por crecida. Verificado con SSA 202318824 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202419 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a instalação do sensor de limnímetro. Parametrizado o datalogger a opção "ajuste de cota" para 1,03m. Serial do sensor instalado: LC00195. Sensor instalado sem código cadastrado no almoxarifado. Acompanhamento e testes satisfatórios.
202319307 | STE |  | M082V008 | LIMNÍMETRO | 0395.051-0 | 202348 | 28/11/2023 14:06:41 | Normalizar instalación del sensor de nivel afectado por crecida. Verificado con SSA 202318821 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202414 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a limpeza com água de 15m de tubulação. Instalado o sensor no rio. Parametrizado no datalogger a função "Ajuste de Cota" para 0,44m, conforme indicação do nível d'água na régua limnimetrica. Acompanhamento e testes satisfatórios.
202319211 | STE |  | M088S001 | ESAI-SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS01 - 25kVA | 3258.012-5 | 202347 | 24/11/2023 15:45:23 | Solicitud de parecer/indicaciones referente a la alarma presentada por la UPS posterior pruebas de ensayos de puesta en servicio conforme SSA 202317595. Imágenes en anexo. OBS: Alarma de temperatura alta de batería. Por indicación del fabricante fue modificada la capacidad de carga (Reducido de 25% a 20%). | MEL3 | IEE2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202351 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Ejecutada reubicación de las cadenas de baterías, removido filtro de aire y ajustada potencia de carga a 2KW. Se adjunta Manifiesto firmado del cierre de la RNCSMDT-132
202318746 | STE |  | M082L020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.027-5 | 202346 | 16/11/2023 07:45:51 | Reparar tubulação do sensor limnímetro que está rompida, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202402 | SAMUEL VIEIRA | Realizado troca de 2 eletrodutos 2" de 3,00m danificados e instalado 2 curvas 2" de 45º para dar condições de altura para fixar os suportes cravados.
202318505 | STE |  | M088T141 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-SEMD | 1592.015-1 | 202346 | 17/11/2023 15:57:01 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202405 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado.
202318504 | STE |  | M088T131 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-29 (CENTRAL DE DISTR CD-01) | 1592.013-8 | 202346 | 17/11/2023 15:57:20 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202405 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado.
202318503 | STE |  | M088T121 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-28 (TRECHO A1) EL.222,60 | 1592.012-6 | 202346 | 17/11/2023 15:57:32 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202404 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado.
202318502 | STE |  | M088T111 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-22 (TRECHO H14) EL.214 | 1592.011-4 | 202346 | 17/11/2023 15:57:47 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos, los mismos presentan algunas modificaciones respecto a lo observado en campo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202404 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado.
202318501 | STE |  | M088T101 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-20 (U03) EL.214 | 1592.010-2 | 202346 | 17/11/2023 15:57:56 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202404 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado.
202318500 | STE |  | M088T091 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-19 (TRECHO E4) EL.169 | 1592.009-5 | 202346 | 17/11/2023 15:58:08 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202404 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado.
202318499 | STE |  | M088T081 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-18 (TRECHO F34) EL.144 | 1592.008-3 | 202346 | 17/11/2023 15:58:33 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202402 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado.
202318498 | STE |  | M088T071 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-17 (U10) EL.141 | 1592.007-1 | 202346 | 17/11/2023 15:58:47 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202402 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado.
202318497 | STE |  | M088T061 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-16 (AMD-1) EL.144 | 1592.016-3 | 202346 | 17/11/2023 15:59:00 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos, los mismos presentan algunas modificaciones respecto a lo observado en campo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202402 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado.
202318496 | STE |  | M088T051 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-15 (U13) EL.141 | 1592.006-0 | 202346 | 17/11/2023 15:59:09 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Diseños ya se enecuentran actualizados en SATedms.
202318494 | STE |  | M088T041 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-14 (U08) EL.141 | 1592.005-8 | 202346 | 17/11/2023 15:59:17 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos, los mismos presentan algunas modificaciones respecto a lo observado en campo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Diseños ya se encuentran actualizados en SATedms.
202318493 | STE |  | M088T031 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-13 (U02) EL.141 | 1592.004-6 | 202346 | 17/11/2023 16:00:01 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202402 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado.
202318492 | STE |  | M088T021 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-12 (U16) EL.135 | 1592.003-4 | 202346 | 17/11/2023 16:00:12 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos, los mismos presentan algunas modificaciones respecto a lo observado en campo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado.
202318491 | STE |  | M088T011 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-11 (U17) EL.127 | 1592.001-0 | 202346 | 17/11/2023 16:00:24 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado.
202318488 | STE |  | M088T001 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-10 (AMC-1) EL.127 | 1592.002-2 | 202346 | 17/11/2023 16:00:32 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado.
202318188 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202345 | 06/11/2023 15:36:28 | Verificar/solucionar motivo dos servidores MxOne 50Hz1 e 60Hz2 estarem inativos. Observado durante execução da SSP 20234555. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202345 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local, observado que os switches e inversores no rack estavam energizados, mas não o magazine do MxOne. Inspecionada a alimentação, encontrado disjuntor DJ1 com um interruptor desligado. Inspecionada placa DC/DC em busca de possíveis causas de falha, sem observar anormalidades. Reenergizado rack e conectadas placas ASU/ASU-E individualmente, observando a normalização do sistema. Sistema Cotel em condições normais de operação, com redundância reestabelecida.
202318158 | STE |  | M055F003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.039-6 | 202346 | 13/11/2023 06:59:23 | Solicito aferir calibração e se necessário calibrar sensor de nível de 50 metros. Sensor backup para estações da rede do STH jusante da usina. Equipamento entregue ao Sr. Valdinei (ramal 2586). | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202401 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | INSTRUMENTO VERIFICADO, CALIBRADO, PARCIALMENTE DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS.
202317955 | STE | 202317595 | M088S001 | ESAI-SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS01 - 25kVA | 3258.012-5 | 202344 | 03/11/2023 14:48:21 | Solicita-se apoio para realizar medições e ensaios de circuito energizado, conforme itens da seção 4 da planilha em anexo. As atividades são referentes ao comissionamento da ESAI-UPS01, localizada na sala de UPS da cota 131, previsão para execução na semana 47. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202347 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Ensayos realizados en la UPS01-ESAI alimentando una carga resistiva de 16kW. Se presentan los resultados en la versión de la planilla de comisionamiento disponible en anexo.
202317763 | SPG |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202344 | 01/11/2023 07:22:39 | Solicita-se atualização da lista de cabos 6209-LC-15244-E referente à ligação entre a UPS-CF50 e o banco de baterias, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202608
202317762 | STE |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202344 | 01/11/2023 07:22:50 | Solicita-se atualização da lista de cabos 6229-LC-15245-E referente à ligação entre a UPS-CF60 e o banco de baterias, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202433 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202317614 | STE | 202317121 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202344 | 30/10/2023 14:07:57 | Verificar y de ser posible raparar aparato TMR ramal 4807, Número de Série: 0003519600725, modelo G566, que presenta los siguientes problemas: Se apaga de forma intermitente, problemas de display, problemas para cargar y carcasa dañada. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202344 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202317330 | STE | 202223357 | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202343 | 25/10/2023 11:04:33 | Devido a adequação da estação remota, instalar tubulação corrugada de 2" enterrada (aprox. 75), confeccionar e instalar caixa de inspeção de concreto, instalar tubulação de metálica superficial (aprox. 25m) para o cabeamento do sensor limnimétrico. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202351 | SAMUEL VIEIRA | Interligação da STH antiga com a nova: Escavação, forma, instalação de 44 metros de eletroduto flexível de 2", concretagem, desforma e aterro / Interligação caixa de passagem até a nova caixa de passagem: Escavação, forma, instalação de 23 metros de eletroduto flexível de 2", concretagem, desforma e aterro / Interligação da caixa de passagem nova até o Rio: Escavação, forma, instalação de 14 metros de eletrodutos metálicos, concretagem de 6 metros lineares, instalação de suportes metalicos.
202317165 | STE | 202317145 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202343 | 24/10/2023 14:35:01 | Solicita-se apoio para: 1 - Verificar ocorrência de alarmes, com a seguinte descrição: (Alarm code .....: 50 = Board version control, Additional text : Board TLU80(99) not specified in "board_characteristics.conf" file.); Alarm code .....: 30 = There are analyzed core files to report, Additional text : Look in /tmp directory of mxone50hz1). 2 - Verificar necessidade de desativação de circuitos possivelmente já não utilizados. ***Ver anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202349 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue realizado soporte remoto por parte de representante de la empresa Wecom, Rodrigo Pinheiro. Las alarmas listadas fueron subsanadas. Ver SSA (D).
202317164 | STE | 202317144 | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202343 | 24/10/2023 14:35:28 | Solicita-se apoio para: 1 - Verificar ocorrência de alarmes, com a seguinte descrição: (Alarm code .....: 50 = Board version control, Additional text : Board TLU80(99) not specified in "board_characteristics.conf" file.); Alarm code .....: 30 = There are analyzed core files to report, Additional text : Look in /tmp directory of mxone60hz1). 2 - Verificar necessidade de desativação de circuitos possivelmente já não utilizados. ***Ver anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202349 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue realizado soporte remoto por parte de representante de la empresa Wecom, Rodrigo Pinheiro. Las alarmas listadas fueron subsanadas. Ver SSA (D).
202316991 | STE |  | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202342 | 18/10/2023 16:27:18 | Solicita-se apoio para conectar instrumentos de medição no quadro CBM-PP60 para efetuar novos registros dos ensaios de manobras do comissionamento da UPS-PP60. | MEL3 | MEG2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202343 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Proveído apoyo en la conexión de instrumentos de medición para la realización de ensayos referentes al comisionamiento de la UPS-PP60. Posterior al ensayo, realizado la desconexión de todos los instrumentos y dejado panel en condiciones normales de operación.
202316990 | STE |  | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202342 | 18/10/2023 16:27:28 | Solicita-se apoio para conectar instrumentos de medição no quadro CBM-PP50 para efetuar novos registros dos ensaios de manobras do comissionamento da UPS-PP50. | MEL3 | MEG2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202343 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Proveído apoyo en la conexión de instrumentos de medición para la realización de ensayos referentes al comisionamiento de la UPS-PP50. Posterior al ensayo, realizado la desconexión de todos los instrumentos y dejado panel en condiciones normales de operación.
202316844 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202342 | 17/10/2023 08:40:04 | Verificar aparatos TMR 4738 y 9665, los mismos presentan fallas en el encendido y en la señal respectivamente. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202342 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR 4738 descartado por Laboratorio conforme derivada. Configurado nuevo aparato TMR Alcatel 8254 NS RTF221901481. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Verificado TMR 9665 sin registro en la red. Realizado configuración y prueba del mismo. Liberado para uso.
202316532 | STE | 202304975 | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202341 | 09/10/2023 09:34:31 | Em razão do disjuntor ter sido reprovado em ensaio anterior, conforme SSA 202306051, solicito realizar inspeção e ensaios em NOVO disjuntor DJ1 160A do banco de baterias BA-LQEE60 associado a UPS- LQEE60 conforme planilha 6928-83-19003E enviado via sds-14690. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202347 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram realizados os ensaios elétricos no disjuntor DJ1- 160A, conforme critérios estabelecidos na planilha de comissionamento 6928-83-19003E. Os resultados obtidos são apresentados no documento em anexo.
202316389 | STE | 202316150 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202340 | 04/10/2023 10:27:41 | Verificar problema en teclado de TMR Alcatel 8242 SN:RTF183502196 R:9519. El teclado se encuentra parcialmente fuera de la carcasa del dispositivo, por lo que gran parte de las teclas no funcionan. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202341 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato y sustituido el módulo del teclado además de realizar una limpieza de los contactos. Posteriormente se procedio al ensayo obteniendo resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202316282 | STE |  | M053B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.027-9 | 202340 | 03/10/2023 15:29:35 | Sustituir cerradura de caseta de estación remota que se encuentra con defecto, no es posible abrir la cerradura. Obs. cerradura con llave del tipo tetra, en anexo imagen de referencia. Ubicación de la estación remota: https://maps.app.goo.gl/AazTUVZ7GvXfDnhY8 | MEL3 | MCI2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202351 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el ajuste y la lubricación de la cerradura solicitada.
202316268 | STE | 202316157 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202340 | 03/10/2023 15:29:55 | Verificar TMR modelo G955 NS: P100400300192 con ramal 9680 perteneciente a colabrador Fabio Lugo, el aparato no se registra en la red. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202341 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo TX/RX y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202316165 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202340 | 02/10/2023 07:51:05 | Verificar aparato telefónico con ramal 3651, fue informado que el aparato no presenta tono y no realiza ni recibe llamadas | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202342 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en sala del usuario que el aparto telefónico no se encontraba conectado al punto de telefonía, realizada conexión correspondiente. Verificados 3 telefónos más desconectados en la misma sala, realizada conexiones correspondientes. Equipos telefóncios funcionando con normalidad.
202316157 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202340 | 02/10/2023 07:51:15 | Verificar TMR modelo G955 NS: P100400300192 con ramal 9680 perteneciente a colabrador Fabio Lugo, el aparato no se registra en la red. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202341 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado que TMR no se registra en la red, equipo enviado a laboratorio para reparación o descarte con SSA derivada 202316268. TMR antiguo descartado según SSA derivada, fue programado un TMR nuevo con el ramal 9680, el NS del TMR es RTF222100565 y el NS del cargador RTA220304933, fue programado en todas las centrales telefónicas y se actualizaron los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado conforme anexo.
202315972 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202339 | 26/09/2023 16:26:26 | Solicito apoyo para verificación y/o recuperación de la Consola Asistente-SEMD sustituido en la SSA 202315921. El mismo presenta falla al inicializar la consola como se muestra en el anexo de emisión. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202339 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue abierto llamado W2046856 para contar con soporte técnico de la empresa Wecom. Inconveniente solucionado. Ver anexo.
202315599 | STE |  | M053E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.031-6 | 202338 | 21/09/2023 14:43:44 | Substituir transceptor satelital KX - G7100 - PANASONIC por transceptor EQ-AS3013, da fabricante Tecmes. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202341 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituido transceptor satelital y configurado estación central para recibir los datos del nuevo transceptor con NS 18240 y correo manutencao18.itaipusth65@telespazio.orbcomm.net. Pruebas satisfactorias. Obs. Transceptor sustituido quedará en stock del sector para reaprovechamiento.
202315598 | STE |  | M055J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.043-0 | 202338 | 21/09/2023 14:43:52 | Substituir transceptor satelital KX - G7100 - PANASONIC por transceptor EQ-AS3013, da fabricante Tecmes. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202341 | FABRICIO MARCATO | Realizada substituição do transceptor satelital KX-G7100 por modelo AS3013, do fabricante Tecmes, nº de série 902ORB0GB535004868. Observada normalização da transmissão. Transceptor KX-G7100 desregistrado enviado para sucata. Alterada configuração de velocidade da UTR para 19200, conforme configuração do rádio novo.
202315597 | STE |  | M055A001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.042-3 | 202338 | 21/09/2023 14:43:59 | Substituir transceptor satelital KX - G7100 - PANASONIC por transceptor EQ-AS3013, da fabricante Tecmes. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202341 | FABRICIO MARCATO | Realizada substituição do transceptor satelital KX-G7100 por modelo AS3013, do fabricante Tecmes, nº de série 902ORB0GB535004868. Observada normalização da transmissão. Transceptor KX-G7100 desregistrado e enviado para sucata. Alterada configuração de velocidade da UTR para 19200, conforme configuração do rádio novo.
202315555 | STE | 202314239 | M082R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO SAO JOSÉ | 1479.049-5 | 202338 | 19/09/2023 11:26:15 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202340 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota, Resistência medida equivalente Re= 10,24 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202315554 | STE | 202314237 | M082K001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO TAQUARA | 1479.058-7 | 202338 | 19/09/2023 11:26:34 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202340 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota, Resistência medida equivalente Re= 55,82 ohms. O valor medido é considerado elevado em comparação com as demais estações, recomendamos solicitar parecer da engenharia. Detalhes no arquivo anexo.
202315553 | STE | 202314234 | M082C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BARBOSA FERRAZ | 1479.034-2 | 202338 | 19/09/2023 11:26:42 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202340 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota, Resistência medida equivalente Re= 5,79 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202315536 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202338 | 19/09/2023 09:30:03 | Instalar nuevo ramal y proveer aparato telefónico a nuevo colaborador de la SMIN.DT, Pablo Emanuel Zárate Franco, conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202338 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada conexión telefónica conforme solicitado, utilizado teléfono disponible en el sector del usuario, disponibilizado el ramal 3684 y solicitado a SGIT.AE la inclusión del ramal en el organigrama institucional.
202315418 | STE | 202315207 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202338 | 18/09/2023 10:27:24 | Reparar aparato TMR NEC G566 SN:0003251702592, el mismo presenta reinicio intermitente. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202338 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202315339 | STE | 202315226 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202337 | 14/09/2023 10:31:11 | Verificar/reparar aparelho TMR de ramal 4779, modelo Philips G955 e ns. P100400300713. Botão lateral Vol- se encontra danificado (switch frouxo), causando contatos indesejados e fazendo todo o teclado do aparelho não responder. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202338 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato para la sustitución del boton pero implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202315259 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202337 | 13/09/2023 09:32:27 | Asignar aparato TMR para ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL, nuevo colaborador de la división SMIN.DT, conforme e-mail en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202337 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4861, el NS del TMR es RTF222604649 y el NS del cargador RTA213600281, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. TMR entregado al colaborador.
202315216 | STE | 202313020 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202337 | 13/09/2023 10:43:48 | Verificar/reparar aparelho TMR de ramal 9601, modelo Alcatel 8242 e ns. RTF181100194, que apresenta mau funcionamento do alto-falante: com movimento e/ou impacto, este deixa de funcionar. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada reconfiguración de las funcionalidades de sonido en ajustes del TMR, posteriormente se procedió al ensayo del equipo obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202315213 | STE | 202313976 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202337 | 13/09/2023 10:43:58 | Verificar/reparar aparelho TMR de ramal 4885, modelo NEC G566 e ns. 0003576200885, que apresenta mau funcionamento do alto-falante, impossibilitando comunicação. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, fue sustituido por uno en mejores condiciones, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202315179 | STE | 202314368 | M085F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO | 1479.015-7 | 202337 | 12/09/2023 13:59:25 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202338 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota. Detalhes no arquivo anexo.
202315177 | STE | 202314227 | M082I001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO BALSA SANTA MARIA | 1479.057-5 | 202337 | 12/09/2023 13:59:41 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202340 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota. Detalhes no arquivo anexo.
202315175 | STE | 202314225 | M082G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAIRA PORTO | 1479.040-9 | 202337 | 12/09/2023 13:59:48 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202338 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota. Detalhes no arquivo anexo.
202315174 | STE | 202314224 | M083E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVA SANTA ROSA | 1479.044-6 | 202337 | 12/09/2023 13:59:09 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202337 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota. Detalhes no arquivo anexo.
202315173 | STE | 202314223 | M082X001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ARROIO GUAÇU | 1479.043-4 | 202337 | 12/09/2023 13:59:53 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202338 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota. Detalhes no arquivo anexo.
202315172 | STE | 202314222 | M082P001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MENDES | 1479.054-0 | 202337 | 12/09/2023 14:00:01 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202338 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota. Detalhes no arquivo anexo.
202314988 | STE | 202314569 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202337 | 11/09/2023 15:55:37 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R. 9642 se apaga de forma intermitente y en ocasiones no recibe llamadas (pierde señal). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo TX/RX y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202314849 | STE |  | T075H005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QF-US3 | 2948.001-1 | 202336 | 05/09/2023 10:49:38 | Em manutenção preventiva (SSP 20230468), foi constatado disjuntor 52.5 acionado. As etiquetas informam que é um disjuntor futuro, todavia, há uma anotação manual indicando QDFS-05, conforme imagens em anexo. Solicita-se análise do projeto para certificar qual o circuito do disjuntor. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202337 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Etiqueta sustituida mediante SSA 202315086
202314847 | STE |  | T075H005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QF-US3 | 2948.001-1 | 202336 | 05/09/2023 15:17:50 | Em manutenção preventiva (SSP 20230468), ao abrir/fechar a porta de proteção do quadro QF-US3, foi constatado que a janela está friccionando os disjuntores, principalmente o 52.3 (QDFS-01), conforme imagens em anexo. Durante a execução da manutenção, operação relatou que houve desligamento, seguido de religamento, das consoles do SCADA da sala do despacho. Obs: o disjuntor não desarmou. Solicita-se apoio para análise da causa do desligamento. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202337 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida y ejecutada SSA 202315142 para realización de reaprieto en el panel y para la ampliación de los orificios de la puerta interna del panel donde encajan los disyuntores. Fueron realizados ensayos funcionales conforme ejecución de SSA derivada obteniendo resultados satisfactorios.
202314759 | STE |  | M082P020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.059-0 | 202336 | 04/09/2023 14:51:11 | Realizar prolongación de electroductos en estación remota, ya que el electroducto existente se encuentra fuera del agua conforme anexo. | MEL3 | MCI1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202344 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de 27,40 metros de eletrodutos de 2" aéreos fixados em suportes de cantoneiras de 2" e luvas de inspeção a cada 18,00 metros. A instalação da ponta do eletroduto (Te) ficou localizada aproximadamente 25cm abaixo do nível do lago no dia 04/10.
202314478 | STE | 202314240 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202335 | 30/08/2023 14:23:27 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R.9559, se apaga de forma intermitente, generalmente al retirar de la base de carga. OBS: Este problema se mantiene igual si es reemplazada la batería por una nueva. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202337 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202314394 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202335 | 28/08/2023 14:42:30 | Realizar retirada de cabos telefônicos e aparelhos dos móveis da EN.DT, conforme cronograma em anexo. Posteriormente, reinstalar cabos telefônicos e aparelhos após substituição dos móveis. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202335 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada retirada e reinstalação dos cabos conforme solicitado
202314393 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202335 | 28/08/2023 14:42:39 | Realizar retirada de cabos telefônicos e aparelhos dos móveis da EN.DT, conforme cronograma em anexo. Posteriormente, reinstalar cabos telefônicos e aparelhos após substituição dos móveis. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202335 | PAULO NESELLO KUNZEL | - Realizado retirada y posterior reinstalación de cabos telefónicos en la ENCC.DT - Realizado reinstalación de puntos telefónicos en sala de Proyectos e instalación de 2 nuevos aparatos telefónicos.
202314105 | STE | 202313555 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202334 | 23/08/2023 18:00:51 | CONSTATADO QUE APARELHO TMR TMR (NºS: P081000501172 RAMAL 4959) APRESENTA CAMPAINHA BAIXA EM CASOS ALEATORIOS, DESLIGA SOZINHO E A BATERIA CAI DO SUPORTE DEVIDO A DEFEITO NA TAMPA TRASEIRA. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202334 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato encontrandosé con defecto en el módulo amplificador de audio lo cual resulta inviable su reparo debido al encapsulamiento del circuito integrado; por lo que se procede al descarte del mismo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de SMIL.DT para el aprovechamiento de sus partes.
202314097 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202334 | 23/08/2023 11:52:36 | Reparar cooler do inversor da UPS da unidade 9A, que apresenta ruído durante funcionamento, conforme SSA 202221799. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202335 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Eje del ventilador comprometido sin posibilidad de reparo. Reemplazado por material con código de stock 517402. Adaptaciones realizadas en conectores de alimentación del componente.
202314027 | STE |  | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202334 | 23/08/2023 11:04:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o monitor de corrente retirado na estação de Porto Capanema apresenta falhas de funcionamento. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202335 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitor de tántalo de 10uF 35V, diodo 1N4148 y 5 resistores de 0,47 1 W. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202313850 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202334 | 22/08/2023 14:49:06 | Asignar interno telefónico a colaborador nuevo de ENCA.DT - Luz Elvira Céspedes Aranda conforme solitud en anexo. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202335 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado asignación conforme solicitado. Actualizado tarifadores y organigrama posterior test con resultado satisfactorio.
202313842 | STE |  | M055J004 | ALIMENTACAO | 0951.060-6 | 202334 | 21/08/2023 09:18:58 | Sustituir batería debido a defecto verificado. Obs. Batería instalada en agosto del 2020. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202335 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Teste na bateria com resultado satisfatório. Não houve necessidade de troca.
202313554 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202333 | 15/08/2023 16:55:25 | Verificar condições de funcionamento de 2 placas de fonte PSU da central telefônica (Ns. 9562 000 79211 e 9562 000 79213) e, se necessário, substituir capacitores eletrolíticos (os maiores de cor azul). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Placa con nro. de serie 9562 000 79213 con tensiones de salida +-5Vcc, +-12Vcc y -48Vcc funcionando correctamente, realizado mantenimiento preventivo y limpieza de PCB (LIBERADO PARA USO). Placa con nro. de serie 9562 000 79211 con tensiones de salida -48Vcc funcionando correctamente, no así las salidas de +-5Vcc y de +-12Vcc que presentan problemas en la etapa de oscilación, sin posibilidad de reparo debido a que no se cuenta con esquema electrónico(NO LIBERADO PARA USO).
202313534 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202333 | 17/08/2023 11:46:50 | Devido a presença de unidades telefônicas obsoletas localizadas na Barragem Principal 60Hz, solicitamos a realização de relatório detalhado, no qual conste a localização de cada aparelho, número telefônico e fabricante. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202334 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado o levantamento dos aparelhos telefônicos do tipo industrial, conforme documentos em anexo.
202313532 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202333 | 17/08/2023 11:47:06 | Devido a presença de unidades telefônicas obsoletas localizadas na casa de máquina 60Hz, solicitamos a realização de relatório detalhado, no qual conste a localização de cada aparelho, número telefônico e fabricante. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202334 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado o levantamento dos aparelhos telefônicos do tipo industrial, conforme documentos em anexo.
202313522 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202333 | 17/08/2023 11:47:14 | Devido a presença de unidades telefônicas obsoletas localizadas na Barragem Principal/Vertedouro, solicitamos a realização de relatório detalhado, no qual conste a localização de cada aparelho, número telefônico e fabricante. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado o levantamento dos aparelhos telefônicos do tipo industrial, conforme documentos em anexo.
202313509 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202333 | 17/08/2023 11:47:21 | Devido a presença de unidades telefônicas obsoletas localizadas casa de máquinas 50HZ, solicitamos a realização de relatório detalhado, no qual conste a localização de cada aparelho, número telefônico e fabricante. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202336 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado o levantamento dos aparelhos telefônicos do tipo industrial, conforme documentos em anexo.
202313069 | STE | 202312370 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202332 | 07/08/2023 15:13:00 | Verificar/solucionar motivo por el cual TMR 9561 modelo Alcatel-Lucent 8242 con NS.: RTF180907669 no enciende. OBS(pantalla piscando antes de apagarse) | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202312841 | STE | 202312761 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202331 | 03/08/2023 13:58:25 | Verificar motivo por el cual el TMR 9120, presenta problema de encendido y muchas veces deja de responder. Problema reincidente de SSA 202311330 (D) (Derivada de 202310969). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección del equipo con ramal 9120 encontrándose con la batería en estado de desgaste y poca retención de carga, sustituyéndola por otra y posteriormente realizados los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202312838 | STE | 202312766 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202331 | 03/08/2023 14:00:21 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 9743 presenta los siguientes defectos: problema en pantalla, problemas de encendido, bornera con defecto y tapa rota. Una observación también constatada es que el mismo no retiene carga. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202312837 | STE | 202312764 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202331 | 03/08/2023 14:00:33 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 4946 presenta problemas de audio (sonido bajo) y también apagado intermitente durante las llamadas. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también la batería, fue sustituido por uno en mejores condiciones, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202312724 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202331 | 02/08/2023 08:13:57 | Verificar problema em placa de fonte da Central telefônica (NS. 9562 000 79211), a mesma apresentou defeito (com alarme no terminal de comandos), em atendimento à SSA 202312138. (ver imagens em anexo). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202338 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Salida 2 de -48Vc se encuentra en cortocircuito directo con tierra haciendo actuar el fusible de protección. Defecto en la placa multicapas. Sin posibilidad de reparo, no se cuenta con esquemas de la fuente. Se solicita que la placa quede en dependencias de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus componentes.
202312718 | STE |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202331 | 02/08/2023 09:12:43 | Reparar telefone industrial substituído pela SSA 202312712, foi constatado que o aparelho está "matando" a linha telefônica, como se estivesse fora do gancho. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato telefónico industrial constatando que no cierra el circuito, la placa contiene doble capa de pista lo que dificulta realizar el seguimiento del circuito además de contar con componentes SMD que están raspados lo que dificulta su identicifación para el análisis correspondiente. Todo esto hace inviable el correcto diagnóstico de falla por lo que se hace inviable la reparación. Se procede a la baja del equipo. En adjuntos se anexa foto del circuito.
202312695 | STE |  | M053D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.030-8 | 202331 | 01/08/2023 09:33:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual estación remota se encuentra offline | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202331 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado datalogger con horario incorrecto y con datos trabados en cola de transmisión, sin comunicación con el transmisor, realizada puesta en marcha del datalogger, acompañamiento para verificación de normalización de la comunicación con el transmisor. Transmisión normalizada.
202312616 | STE | 202311777 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202331 | 02/08/2023 10:48:45 | Verificar/reparar aparelho TMR modelo G955, com NS. P100400300024 e ramal 9704, que apresenta ruído (interferência) durante chamadas tanto para si quanto para o interlocutor. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202332 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también la batería no retenía la carga, fue sustituido por uno en mejores condiciones además se encontraba en deterioro el micrófono con lo cual fue reemplazado por uno en mejor estado, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202312604 | STE | 202311022 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202331 | 02/08/2023 10:48:56 | Verificar/reparar aparelho TMR, apresenta desligamento intermitente mesmo ao utilizar uma bateria nova. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202331 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202312323 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202330 | 26/07/2023 16:09:03 | Verificar Multímetro FLUKE 289 NS.19980095 (IB1782), el mismo presenta alertas de batería baja. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202331 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución de baterías las cuales se encontraban sin tensión de carga, posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado; como así también se envió para calibración del mismo por medio de la SSA 202312636. Liberado para uso.
202312165 | STE |  | M085E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.007-8 | 202330 | 25/07/2023 14:37:14 | Reparar trava do cadeado do portão que encontra-se quebrada. Imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202332 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo reparación de porta candados con apoyo de personal de ST SRL.
202312028 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202329 | 20/07/2023 15:30:14 | Reparar placa eletrônica de telefone industrial, ao colocar o aparelho na linha telefônica, o mesmo mata o circuito do ramal na central. Em análise preliminar, foi constatado defeito na placa eletrônica (obs: circuito do diodo d8 com baixa impedância). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202332 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Circuito integrado en cortocircuito (Pin 7-8 en corto, no detectable en placa de otro teléfono descartado con anterioridad) causa sobrecorriente en diodo D8, anula la fuente de alimentación y actúa la protección de sobrecorriente PTC1 anulando la línea telefónica al ponerla en cortocircuito. Sin condición de reparo debido a que CI se encuentra con serigrafía borrada. No liberado para uso.
202312026 | STE | 202311610 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202329 | 20/07/2023 15:30:24 | Recuperar TMR 4985, N° DE SÉRIE 0002868300333, DEFEITOS: Bateria estufada, tela trincada e sinal de antena ruim. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202330 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparto en condiciones desfavorables y con pocas probabilidades de reparo sin causar daño a la placa debido a que los módulos comprometidos estan con blindaje en la placa. Equipo descartado. Observasión: el equipo quedara en las instalaciones de SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos futuros.
202311979 | STE | 202311934 | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202329 | 19/07/2023 15:30:39 | Solicitamos apoyo para verificar motivo por el cual no son procesados por la estación central los emails recibidos desde el proveedor de comunicación satelital Orbcomm, confirmada recepción de emails. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202336 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se orienta realizar verificaciones de emails con dominios distintos a "@telespazio.orbcomm.net". En caso de encontrar, eliminar y reiniciar el servicio de procesamiento de datos satelitales. Caso contrario, solicitar a la SIPS.AA la depuración total de la casilla de correos de la dirección "centralsth2013@itaipu.gov.br". Posteriormente, reinicar el servicio de procesamiento de datos y constatar la llegada de emails mediante la casilla Mozilla Thunderbird.
202311922 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 19/07/2023 10:24:04 | Solicitamos confecção de projeto de suporte para fixação de pluviômetros nas torres das estações do STH. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202335 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROJETO REALIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO, OS DESENHOS EM ANEXO SERÃO UTILIZADOS COMO REFERÊNCIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE UM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLUVIÔMETROS CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE MEL3.
202311914 | STE | 202311296 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202329 | 19/07/2023 10:18:17 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 4937 NS P100400200719, se apaga de forma intermitente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202330 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202311783 | STE | 202311483 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202329 | 19/07/2023 10:05:43 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R. 4798 ns P100400300712 no enciende. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202330 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202311530 | STE | 202302919 | M056D003 | FLUVIOMETRO | 0954.030-0 | 202328 | 14/07/2023 07:33:11 | Solicitamos apoyo para verificación de datos, conforme solicitado en SSA 202302919, verificado en campo lecturas del STH tecmes y reglas, observándose lecturas incorrectas con diferencias de entre 3 a 7 cm, tambíen observadas lecturas correctas compatibles con la lectura de reglas (regla observada aprox. por 3 horas para comparación) Las lecturas proveídas por el sistema Dualbase son coherentes con las lecturas de reglas. En adjunto datos de ambas estaciones con datos de 6 meses. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202336 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Realizado verificación y comparación de datos. Se recomienda el cambio del datalogger (código 707959) y sensor. En caso de no mejorar sustituir el cable del sensor desde la UTR hasta la unión con el sensor. Los materiales retirados enviar para ensayo en laboratorio y caso necesario para reparo.
202311521 | STE |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202328 | 13/07/2023 15:18:07 | Verificar motivo por el cual el datalogger no registra correctamente los datos provenientes del pluviómetro. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202330 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado datalogger con funcionamiento correcto registrando los pulsos recibidos a través de las entradas correspondientes, verificado bajo valor de tensión en el sensor reedswitch del pluviómetro, realizado test con otro sensor, disponible en el sector, con resultado satisfactorio, sensor sustituido. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Liberado para uso
202311504 | STE | 202311360 | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202328 | 14/07/2023 07:34:23 | Solicita-se apoio para verificação de falha na atualização dos dados no SCADA e na pasta \\especificos\opsh. | MEL3 | IEE3 | FABRICIO MARCATO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202336 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue orientado a verificar correcto funcionamiento del programa "procesador central" y caso necesario, a reiniciar el programa. También se sugiere realizar una verificación integral de la EC utilizando como guía el manual SAT2 - Mantenimiento 2017-80-G3122-E. Ver anexo.
202311502 | STE | 202310969 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202328 | 14/07/2023 07:34:36 | Reparar TMR SN. P100202101823 Ramal 4934 con defecto en pantalla. Obs. TMR ya fue entregado SSA Referencia 202311330 | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección de la placa del aparato encontrandosé con humedad y rastros de oxidación en el bus conductor del módulo de imagen por lo que se inviable el reparo del mismo; se procede a la baja del TMR. Observación: el equipo quedara en las instalaciones de la SMIL.DT para re utilización de sus partes para posibles reparos futuros de otros equipos de iguales caracteristicas.
202311491 | STE | 202311337 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202328 | 14/07/2023 07:34:45 | Verificar/Reparar aparato TMR NS. RTF183502500 ramal 9344 con defecto en auricular. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también el parlante, fue sustituido por uno en mejores condiciones, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202311435 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202328 | 12/07/2023 07:27:05 | Verificar motivo pelo qual não está sendo possível receber ligações de celulares do Paraguai para números internos da usina, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202328 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado rastreio de ligações pela entrada 02 nos SBC's, constatado problema. . Constatado problema por conta da operadora COPACO, conforme anexo. Realizado monitoramento, serviço foi normalizado posteriormente.
202311356 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202328 | 12/07/2023 07:27:23 | Verificar/Solucionar motivo por el cual ramal 3496 GTE, situada en la cota 179, cerca del BY-PASS 16 no funciona | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202328 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se sustituyo un aparato telefónico por uno nuevo, modelo industrial (SM y DM en la pestaña de documentos). Tras la sustitución, la línea funcionó con normalidad y quedó liberada para su uso (véase la imagen adjunta). Se retiró un aparato telefónico industrial nuevo defectuoso, se verifico y se busco alguna solución, no encontrándose solución fue derivado a laboratorio para su verificación. Emitida SSA 2023012028.
202311330 | STE | 202310969 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202328 | 11/07/2023 16:00:53 | Reparar TMR SN. P100202101823 Ramal 4934 con defecto en pantalla. Reparar TMR SN. P100202101852 Ramal 9120 con defecto de encendido. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección del equipo con ramal 9120 encontrándose con la batería en estado de desgaste y poca retención de carga, sustituyéndola por otra y posteriormente realizados los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202311298 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202328 | 11/07/2023 16:20:47 | Reparar falha na medição de corrente e aferir calibração. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202329 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución del dusible del amperimetro de 11A, posteriormente se realizaron los ensayos pertinentes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. El instrumento fue calibrado con la SSA 202311654. Equipo liberado para uso.
202311190 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202328 | 10/07/2023 09:13:18 | Substituir capacitor em placa DCC-8, Número de série 0018270165E2, retirada de almoxarifado com SSA 202311056. Observado, antes de utilizar a placa, que um dos capacitores dela está rompido. Placa controladora de antenas e aparelhos TMR, integrada à central telefônica Sopho. Possível fabricante do capacitor: Nichicon. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202330 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual. Reemplazado capacitor electrolítico con daños visibles. Realizado ensayo de los demás capacitores con resultado favorable. Liberado para uso.
202311082 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202328 | 10/07/2023 09:13:28 | Substituir capacitores eletrolíticos (os maiores de cor azul) de 1 placa de fonte PSU da central telefônica. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202331 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado mantenimiento preventivo en placa de fuente. Revisión de capacitores electrolíticos de filtro de salida operando correctamente y sin indicios de desgaste prematuro, no requiere reemplazo. Ensayo de fuente con carga. Realizada limpieza de placa y resoldado de puntos de soldadura fría. Liberado para uso.
202310588 | STE | 202309884 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202326 | 28/06/2023 11:51:11 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, NS. P100400300076 , com ramal 9746. Aparelho desliga constantemente durante o uso, especialmente ao tentar efetuar uma ligação. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202326 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor/receptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Defecto reincidente con perdida de fiablilidad. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202310383 | STE | 202310271 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202326 | 26/06/2023 15:28:09 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R.9354 NS:RTF183502276 se escucha muy despacio al hablante durante las llamadas. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202327 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de sonido, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202310204 | STE |  | M084A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.013-0 | 202325 | 22/06/2023 09:12:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el pluviómetro no registra precipitación | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202333 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado pluviómetro con agua acumulada debido a obstrución por arena y restos de vegetación, conforme anexo, realizada limpieza y verificación de correcto funcionamiento. Equipo liberado para uso
202310203 | STE |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202325 | 22/06/2023 09:12:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual el pluviómetro no registra precipitación | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202334 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado pluviómetro obstruído, conforme anexo, realizada limpieza y verificación de correcto funcionamiento. Equipo normalizado. Datalogger registra precipitación de forma intermitente por lo que fue emitida la SSA 202311521 para sustitución del datalogger.
202310033 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202325 | 22/06/2023 09:12:31 | Substituir aparelho telefônico com problema no teclado, o mesmo está localizado na cota 135 da casa de força unidade 16, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202333 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição de aparelho telefônico por um novo, modelo industrial (o telefone defeituoso foi descartado ao almoxarifado como sucata, SM e DM na aba documentos). Após substituição, linha funcionou normalmente e foi liberada para uso (ver imagem em anexo).
202310032 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202325 | 22/06/2023 09:12:42 | Substituir 2 aparelhos telefônicos nas cotas 57 e 60 (ramais 3161 paralelos, conforme anexos). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202333 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos aparelhos defeituosos por aparelhos novos, os antigos foram destinados para descarte ao almoxarifado como sucata (SM e DM na aba anexos). Após substituição, linhas foram testadas e aprovadas para uso.
202310030 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202325 | 22/06/2023 09:12:56 | Substituir 4 aparelhos telefônicos na cota 132 da casa de Força (ramais 3724 A e B, 3323 e 3231, conforme anexos). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202333 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos aparelhos novos (ver imagens em anexo), os antigos foram destinados para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após substituição, linhas funcionaram normalmente e foram liberadas para uso.
202310022 | STE |  | M029A004 | CABINES TELEFONICAS | 0420.003-9 | 202325 | 22/06/2023 09:13:10 | Substituir aparelhos telefônicos das cabines referentes aos seguintes ramais (ver anexos): * Montante - 3399, 3398, 3396, 3394, 3393 * Jusante - 3370, 3372, 3378 Aparelhos com problema identificados durante inspeção na SSP 20234539. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202332 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos aparelhos por novos. Os antigos foram destinados para descarte como sucata. (SM e DM na aba documentos). Após testes, linhas foram testadas e liberadas para uso.
202309660 | STE |  | M055G004 | ALIMENTACAO | 0951.051-4 | 202324 | 15/06/2023 14:35:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual monitor de corriente retirado de la estacion Iate Clube presenta fallas de funcionamiento. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202331 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido diodo 1N4148, cap de tántalo 10uF 35V, Ci OP07. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202309035 | STE | 202307390 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202323 | 05/06/2023 10:03:43 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR ramal 9648 el altavoz se escucha bajo y no reproduce las melodias de llamadas entrantes. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202323 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el speaker con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202308957 | STE | 202307405 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202322 | 31/05/2023 11:10:37 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 9268 presenta falla de micrófono. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202323 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el micrófono con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202308956 | STE | 202303980 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202322 | 31/05/2023 11:10:44 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 9766 presenta problemas de audio. No se escucha al que habla y tampoco tiene sonido de llamada. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202323 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202308677 | STE | 202308515 | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202321 | 25/05/2023 09:46:27 | Solicita-se apoio para verificar e solucionar motivo de que, ao reestabelecer a conexão redundante entre os switches core 50Hz e 60Hz, interfaces bloqueadas devem ser manualmente reabilitadas. Evento observado durante execução das SSAs 202306361 e 202306363. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202330 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue desarrollado e implementado solución por el fabricante, empres WECOM. Conforme indicado en SSA (D) fueron realizados ensayos con resultados satisfactorios.
202308676 | STE | 202308514 | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202321 | 25/05/2023 09:46:34 | Solicita-se apoio para verificar e solucionar motivo de, ao perder o enlace redundante entre os switches core 50Hz e 60Hz, a rede do cotel ser derrubada por tempestade de pacotes. Evento observado durante execução das SSAs 202306361 e 202306363. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202330 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue desarrollado e implementado solución por el fabricante, empres WECOM. Conforme indicado en SSA (D) fueron realizados ensayos con resultados satisfactorios.
202308582 | STE |  | M024A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.004-4 | 202321 | 23/05/2023 12:00:34 | Reconectar alto-falantes das unidades intercomunicadoras UI 31, Ui 28, Ui 23, Ui 01 e Ui 33 , localizadas na barragem principal, setor 50Hz. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202328 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme se describe en SSA relacionada, el sistema será desactivado y reemplazado por el sistema SASE que utilizará sus propios equipamientos, por lo que no será necesario instalar los altoparlantes.
202308581 | STE |  | M024A002 | ALTO FALANTE | 0620.002-8 | 202321 | 23/05/2023 12:00:46 | Instalar alto-falantes nas unidades intercomunicadoras 35 e 115 da Barragem Principal - setor 50Hz. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202328 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme se describe en SSA relacionada, el sistema será desactivado y reemplazado por el sistema SASE que utilizará sus propios equipamientos, por lo que no será necesario instalar los altoparlantes.
202308515 | STE |  | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202321 | 22/05/2023 17:00:45 | Verificar e solucionar motivo de, ao reestabelecer a conexão redundante entre os switches core 50Hz e 60Hz, interfaces bloqueadas devem ser manualmente reabilitadas. Evento observado durante execução das SSAs 202306361 e 202306363. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202327 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Ocorrência solucionada conforme descrito nas SSAs derivadas. Localizado defeito na configuração dos switches, que levou aos eventos observados. Configuração nova anexa nas SSAs derivadas.
202308514 | STE |  | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202321 | 22/05/2023 17:00:58 | Verificar e solucionar motivo de, ao perder o enlace redundante entre os switches core 50Hz e 60Hz, a rede do cotel é derrubada por tempestade de pacotes. Evento observado durante execução das SSAs 202306361 e 202306363. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202327 | PAULO NESELLO KUNZEL | Ocorrência solucionada conforme descrito nas SSAs derivadas. Localizado defeito na configuração dos switches, que levou aos eventos observados. Configuração nova anexa nas SSAs derivadas.
202308507 | STE |  | M051R001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.016-2 | 202321 | 23/05/2023 07:42:22 | Corrigir falha de perda de configuração. Corrigir falha de transmissão de dados. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202329 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatada que pérdida de información es debida a batería de cpu agotada, en tanto la falla en la transmisión de datos no se relaciona a un defecto en componentes pasivos sino a defectos de comunicación entre unidades de procesos, para lo cuales no contamos con medio de ensayos ni de pruebas a causa información omitida por el fabricante. Dar baja.
202308195 | STE |  | M051C005 | ALIMENTACAO | 0951.004-4 | 202320 | 18/05/2023 08:21:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o equipamento não realiza leituras. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202333 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidos los CI´s OP07 y OP2241. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202308170 | STE |  | M051R001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.016-2 | 202320 | 17/05/2023 10:07:37 | Verificar e solucionar motivo dos constantes atrasos de transmissão da estação. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202322 | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição do transceptor satelital KX-G7100 por equipamento de mesmo modelo, disponível na SMME.DT. Número de série instalado 9LADF004779. Observado a normalização da transmissão. Equipamento com defeito encaminhado ao laboratório conforme SSA 202308507.
202307737 | STE |  | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202319 | 10/05/2023 07:59:10 | Equipamento apresentando alarme de bateria. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202319 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do regulador de carga que encontrava-se queimado e da bateria que apresentava carga baixa.
202307663 | STE | 202307608 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202319 | 10/05/2023 08:45:55 | Verificar y reparar TMR NS 0003519600715 con defecto en auricular. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también la batería no retenía la carga, fue sustituido por uno en mejores condiciones además se encontraba en deterioro el estado de la carcasa con lo cual fue reemplazado por uno en mejor estado, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202307659 | STE | 202307405 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202319 | 10/05/2023 08:46:04 | Verificar y reparar TMR NS 3576200882 con defecto en auricular. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, además se encontraba en deterioro el estado de la carcasa con lo cual se reemplazado por uno en mejores condiciones, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202307657 | STE | 202307406 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202319 | 10/05/2023 08:46:12 | Verificar y reparar TMR G566 NS 3403000778 con falla de encendido. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202307597 | STE | 202307161 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202319 | 09/05/2023 07:18:00 | Verificar/Solucionar motivo por el TMR R.4855 se apaga intermitentemente y también presenta problemas en el speaker durante las llamadas. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del TMR encontrándose el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, como así también la batería no retenía la carga, fue sustituido por uno en mejores condiciones, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202307560 | STE | 202307390 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202319 | 09/05/2023 07:20:59 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R.9648 presenta problemas de speaker (se escucha muy bajo). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202307558 | STE | 202307346 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202319 | 09/05/2023 07:21:13 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R. 9329 NS:P100400300286 presenta falla de speaker(se escucha muy bajo). También realizar un cambio de carcaza si puede ser reparado dicho equipo. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el auricular con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202307556 | STE | 202306990 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202319 | 09/05/2023 07:21:23 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R.4853 NS: P100400300430 se apaga intermitentemente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202307459 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202318 | 07/05/2023 07:40:57 | Verificar ramal 2097 del colaborador TORRES ARGUELLO, ENZO CONSTANTINO que no realiza llamadas (1er Piso, Edificio de producción), realizar la creación de gemelos entre los ramales 2097 y 9416, también solicitar la modificación del organigrama del ramal 2648 al 2097 | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202319 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Inspección y corrección de defecto del teléfono con falla, configurada en la central telefónica la facilidad de gemelos entre ramales 2097 y 9416. También fue solicitada la modificación en el organigrama del nuevo interno del colaborador TORRES ARGUELLO, ENZO CONSTANTINO. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202307458 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202318 | 07/05/2023 07:41:10 | Realizar sustitución de aparato telefónico dañado ramal 3677 perteneciente a la copa. 2do Piso, edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202319 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspección y sustitución de aparato telefónico con falla en la copa. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. La SM y DM del equipo se encuentran en la sección de documentos.
202307399 | STE | 202306921 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202318 | 05/05/2023 14:12:29 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR ramal 9119 Ns:P100400200738 no tiene sonido al recibir llamadas (aparente falla de speaker). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202320 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202307193 | STE | 202307186 | J039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE50 E ACESSÓRIOS | 3258.006-9 | 202318 | 02/05/2023 15:53:41 | Solicita-se providenciar, junto à contratada, substituição de bateria (nº15 do banco 2) que apresentou valor alto de resistência interna, conforme foi verificado durante o comissionamento do banco de baterias BA-LQEE50 (ver anexos). | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202307186 | STE |  | J039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE50 E ACESSÓRIOS | 3258.006-9 | 202317 | 28/04/2023 16:13:36 | Acompanhar técnico da empresa contratada durante substituição de bateria (nº15 do banco 2) que apresentou valor alto de resistência interna, conforme foi verificado durante o comissionamento do banco de baterias BA-LQEE50 (ver anexos): | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202318 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Bateria enviada à Itaipu pela VERTIV e foi substituída no dia 14/09/2023 durante visita técnica , foi realizada nova medição no dia 18/09/2023, apresentando valores 10,57 mili ohms de resistência interna e 13,07V. Bateria ruim foi encaminhada para devolução à VERTIV.
202307176 | STE |  | G097M002 | INVERSOR 02 | 1076.006-9 | 202317 | 28/04/2023 15:26:29 | APOYO PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INVERSOR 02 CONFORME PIC.EE.0202-R02, ÍTEMS 19 Y 20. REFERENCIA SSP 20232717. | MEL3 | ILA1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202318 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios funcionais no inversor 02, com alimentação da carga pelo inversor e banco de baterias, sendo registrado, TDH (V) 2,69% para uma carga resistiva de 2,35kVA. O menor valor de tensão registrado durante as manobras foi de 206,32V. Durante as manobras de transferência da linha para o inversor a tensão permaneceu dentro dos limites aceitáveis de operação de acordo com as curvas cbema e itic (relatório). A termografia não identificou nenhuma anomalia térmica durante o ensaio
202307175 | STE |  | G097M001 | INVERSOR 01 | 1076.005-7 | 202317 | 28/04/2023 15:26:40 | APOYO PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INVERSOR 01 CONFORME PIC.EE.0202-R02, ÍTEMS 19 Y 20. REFERENCIA SSP 20232717. | MEL3 | ILA1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202318 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios funcionais no inversor 01, com alimentação da carga pelo inversor e banco de baterias, sendo registrado, TDH (V) 2,46% para uma carga resistiva de 2,33kVA. O menor valor de tensão registrado durante as manobras foi de 194,44V. Durante as manobras de transferência da linha para o inversor a tensão permaneceu dentro dos limites aceitáveis de operação de acordo com as curvas cbema e itic(doc anexo). A termografia não identificou nenhuma anomalia térmica durante o ensaio.
202307082 | STE |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202317 | 28/04/2023 15:07:25 | Durante atividades de comissionamento da UPS-CF60, foi constatado que cabos que vão da UPS ao banco de baterias são de 25mm2, solicita-se correção do projeto, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202307081 | STE |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202317 | 28/04/2023 15:07:18 | Durante atividades de comissionamento da UPS-CF50, foi constatado que cabos que vão da UPS ao banco de baterias são de 25mm2, solicita-se correção do projeto, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT
202307079 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202317 | 28/04/2023 15:07:12 | Durante atividades de comissionamento da UPS-LQEE50, foi constatado que cabos que vão da UPS ao banco de baterias são de 25mm2, solicita-se correção do projeto, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202307078 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202317 | 28/04/2023 15:07:04 | Durante atividades de comissionamento da UPS-LQEE60, foi constatado que cabos que vão da UPS ao banco de baterias são de 25mm2, solicita-se correção do projeto, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202307077 | STE |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202317 | 28/04/2023 15:06:52 | Durante atividades de comissionamento da UPS-PP60, foi constatado que cabos que vão da UPS ao banco de baterias são de 25mm2, solicita-se correção do projeto, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202307076 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202317 | 28/04/2023 15:06:40 | Durante atividades de comissionamento da UPS-PP50, foi constatado que cabos que vão da UPS ao banco de baterias são de 25mm2, solicita-se correção do projeto, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202411 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202307058 | STE | 202304841 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202317 | 28/04/2023 07:57:00 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, com número de série 4027000474 e ramal 9532. Teclado com defeito, não registrando várias teclas. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202326 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el dispositivo y encontrandose con las pistas de conexión de cobre en la placa con oxidación lo cual dañaron profundamente y lo que lo hace inviable de reparo. Equipo descartado. Observación: El dispositivo quedará en la SMIL.DT para el aprovechamiento de sus componentes.
202306972 | STE | 202300482 | M051S005 | ALIMENTACAO | 0951.017-6 | 202317 | 26/04/2023 08:31:57 | Verificar funcionamento do regulador solar e monitor de corrente, retirados de Ubá do Sul durante execução da SSP 20233205 e SSA 202300482. Estação com consumo elevado de corrente. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202317 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada prueba de los equipos, funcionamiento normal, no fue detectado consumo elevado de corriente. Liberado para uso.
202306970 | STE | 202300482 | M051S002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.018-0 | 202317 | 26/04/2023 08:32:07 | Verificar funcionamento da UTR tecmes, retirada de Ubá do Sul durante execução da SSP 20233205 e SSA 202300482. Estação com consumo elevado de corrente. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202317 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada prueba del equipo, funcionamiento normal, no fue detectado consumo elevado de corriente. Liberado para uso.
202306526 | STE | 202303980 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202317 | 24/04/2023 09:56:41 | Verificar y realizar cambio de carcasa del TMR 9766 que presenta daños. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202317 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución y limpieza de carcasa el cual se encontraba con daños visibles. Equipo en condiciones normales y liberado para uso.
202306391 | STE |  | M053H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.029-0 | 202316 | 18/04/2023 10:27:04 | Se solicita reparo/sustitución de caja de inspección dañada e instalación de porta candados en tapas faltantes. Obs: Alcides en conocimiento. | MEL3 | MCI1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202323 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la sustitución de la tapa de hormigón dañada, reparación y colocación de porta candados a las tapas y registros. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202306390 | STE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202316 | 18/04/2023 10:27:14 | Se solicita sustitución de electroducto del sensor de nivel entre la caseta y la primera caja de inspección. Longitud aproximada entre 25 y 27 metros lineales. Ver anexo. Obs: Es la caseta antigua, del sistema actual. | MEL3 | MCI1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202322 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la excavación y retirada del electroducto dañado, colocación de nuevo electroducto desde el primer registro hasta el segundo registro, hormigonado de todo el tramo sustituido y posterior tapado con tierra para dejar normalizado el lugar. Antes del hormigonado ya fue realizado el cableado por los personales de electrónica quienes confirmaron el funcionamiento correcto del electroducto instalado.
202306227 | STE | 202306006 | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202315 | 14/04/2023 15:26:21 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-PP50. (ver anexos). | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306226 | STE | 202306012 | J039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP50 E ACESSÓRIOS | 1555.002-0 | 202316 | 17/04/2023 09:15:34 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, finalizar pendências conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-PP50 (ver anexos): - montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório; - finalizar fixação de parafusos faltantes no gabinete - retirar rebarbas salientes das laterais | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202348 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306225 | STE | 202306017 | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202315 | 13/04/2023 17:04:22 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-PP60. (ver anexos). | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202351 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ensayos funcionales de comisionamiento. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306224 | STE | 202306021 | K039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP60 E ACESSÓRIOS | 1555.004-3 | 202315 | 13/04/2023 17:04:41 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, finalizar pendências conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-PP60 (ver anexos): - montagem dos disjuntores que foram testados em laboratório; - finalizar fixação de parafusos faltantes no gabinete - Ajustar abertura da porta do gabinete de baterias | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202351 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ensayos funcionales de comisionamiento. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306222 | STE | 202306026 | K039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP60 E ACESSÓRIOS | 1555.004-3 | 202315 | 13/04/2023 17:04:54 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, substituição de bateria com casco avariado, conforme foi verificado durante o comissionamento do banco de baterias BA-PP60 (ver anexos): | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202350 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la sustitución de la batería con casco averiado. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306218 | STE | 202306044 | J039D002 | BANCO DE BATERIAS BA-CF50 E ACESSÓRIOS | 1555.001-8 | 202315 | 13/04/2023 17:05:04 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-CF50 (ver anexos). | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306212 | STE | 202306046 | J039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE50 E ACESSÓRIOS | 3258.006-9 | 202315 | 13/04/2023 17:05:15 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-LQEE50 (ver anexos): | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306208 | STE | 202306047 | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202315 | 13/04/2023 17:05:25 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento do banco de baterias BA-LQEE60 (ver anexos): | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306203 | STE | 202306048 | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202315 | 13/04/2023 17:05:33 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-LQEE60 (ver anexos): | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306182 | STE | 202306050 | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202315 | 13/04/2023 17:05:41 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, finalizar fixação de parafusos faltantes e demais ajustes no gabinete, conforme atividades previstas no comissionamento da UPS-LQEE50 (ver anexos): | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202343 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ajustes finales en el gabinete. Informados que las mismas fueron ejecutadas por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación de la misma en la baja de la SSA matriz.
202306155 | STE | 202304541 | M080C001 | ACELEROMETRO | 3011.002-7 | 202315 | 13/04/2023 14:35:44 | Constatado que STORAGE da estação ACL 02 costuma ficar em status "vermelho" apresentando erros de forma intermitente. Após um período, o status fica "verde" novamente. Foi constatado que esta estação é a única que está configurada para realizar coleta e armazenagem dos dados de forma duplicada para todos os eixos, todavia, com taxas de amostragem diferente (ver anexos). Solicita-se apoio para verificar se essa configuração pode estar saturando o storage e flush do equipamento. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202324 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Proceder a eliminar Tap 2 ingresando al Acelerómetro mediante IP: 10.0.0.112, con seña de administrador. Ir a configuration > Data Acquisition > Decimator outputs > Tap2 (Delete). Realizar Reboot del ACL y posteriormente una verificación del almacenamiento mediante Tools > Storage and recording > Flush to storage. Imagenes de referencia en anexo.
202305973 | STE | 202305801 | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202315 | 11/04/2023 10:20:36 | Se solicita análisis y parecer sobre viabilidad para ejecución de lo solicitado en la SSA matriz 202305801. Caso afirmativo, se aguarda instrucción para la ejecución. | MEL3 | IEE3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202321 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Alterar la agenda de transmisión de 60 para 30 minutos y alterar los parámetros de tiempo del canal EA01. Ver instrucción de mantenimiento en anexo.
202305971 | STE | 202305802 | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202315 | 11/04/2023 10:20:48 | Se solicita análisis y parecer sobre viabilidad para ejecución de lo solicitado en la SSA matriz 202305802. Caso afirmativo, se aguarda instrucción para la ejecución. | MEL3 | IEE3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202323 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Alterar la agenda de transmisión de 60 para 30 minutos y alterar los parámetros de tiempo del canal EA01. Ver instrucción de mantenimiento en anexo.
202304990 | STE | 202304975 | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202313 | 27/03/2023 14:09:26 | Solicitamos providenciar, junto a contratada, substituição do disjuntor DJ1 (Geral do banco de baterias, 160 A) que foi reprovado pelo laboratório, conforme SSA 202304030, em teste de comissionamento dos disjuntores do painel BA-LQEE60 associado a UPS-LQEE60. (ver anexo). | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el gestor de contrato para el retorno del contratista para la conclusión de montaje y ensayos funcionales de comisionamiento. Informados que disyuntor DJ1 fue providenciado por VERTIV y solicitamos a la SMME la certificación del buen estado de la misma y su posterior instalación en la baja de la SSA matriz.
202304975 | STE |  | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202312 | 24/03/2023 07:06:15 | Acompanhar técnico da empresa contratada durante substituição do Disjuntor DJ1 (Geral do banco de baterias, 160 A) que foi reprovado pelo laboratório, conforme SSA 202304030, em teste de comissionamento dos disjuntores do painel BA-LQEE60 associado a UPS-LQEE60. (ver anexo). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202312 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após aprovação em ensaios da SMIL, disjuntor foi substituído na fase final do comissionamento.
202304854 | SCA |  | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202312 | 23/03/2023 07:30:33 | Substituir Disjuntor DJ1 (Geral do banco de baterias, 160 A) que foi reprovado pelo laboratório, conforme SSA 202304030, em teste de comissionamento dos disjuntores do painel BA-LQEE50 associado a UPS-LQEE50. (ver anexo). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202313
202304659 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202312 | 23/03/2023 07:30:14 | Verificar/solucionar motivo do ControlOne do corpo de bombeiros da Itaipu não disponibilizar gravações pela interface WEB. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação, navegador de internet no servidor de backup desatualizado. Atualizado navegador, solucionando o acesso às gravações.
202304541 | STE | 202220281 | M080C001 | ACELEROMETRO | 3011.002-7 | 202312 | 23/03/2023 07:30:02 | Constatado que STORAGE da estação ACL 02 costuma ficar em status "vermelho" apresentando erros de forma intermitente. Após um período, o status fica "verde" novamente. Foi constatado que esta estação é a única que está configurada para realizar coleta e armazenagem dos dados de forma duplicada para todos os eixos, todavia, com taxas de amostragem diferente (ver anexos). Solicita-se apoio para verificar se essa configuração pode estar saturando o storage e flush do equipamento. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada remoção da amostra TAP 2 e paralização do recording da amostra excessiva no secream do servidor, conforme recomendação da IEE3, todavia foi constatado que ainda ficou em vermelho o STORAGE. Posteriormente, foi realizada formatação do pendrive existente no acelerômetro, conforme recomendação da IEE3. Verificado que o status do STORAGE ficou verde (ver anexo).
202304061 | STE | 202303436 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202310 | 10/03/2023 14:28:31 | Reparar aparelho de TMR SN 0003576200732, modelo G566, com ramal 4787. Alto falante inoperante. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202312 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de componentes. Efeituado reparo. Liberado para uso
202304047 | STE | 202223485 | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202310 | 10/03/2023 14:45:54 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores da UPS- UPS- PP50 conforme planilha 6140-83-19002e enviado via sds-14688. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202313 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores Q1, Q2 y el seccionador Q5 correspondientes a la UPS-PP50. Los resultados se encuentran en la planilla 6140-83-19002E, páginas 17, 18 y 19. Curvas de referencia en la página 27.
202304044 | STE | 202223462 | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202310 | 10/03/2023 14:46:22 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores da UPS- UPS- CF50 conforme planilha 6275-83-19010e enviado via sds-14685. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202312 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores Q1, Q2 y el seccionador Q5 correspondientes a la UPS-CF50. Los resultados se encuentran en la planilla 6275-83-19010E, páginas 17, 18 y 19. Curvas de referencia en la página 27.
202304043 | STE | 202223466 | J039D002 | BANCO DE BATERIAS BA-CF50 E ACESSÓRIOS | 1555.001-8 | 202310 | 10/03/2023 14:46:35 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores do banco de baterias BA-CF50 associado a UPS- CF50 conforme planilha 6275-83-19010e enviado via sds-14685. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202312 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Ensayos funcionales en los disyuntores DJ1, DJ2, DJ3 y DJ4, correspondiente al Banco de Baterías BA-CF50. Los resultados se encuentran en la planilla 6275-83-19010E, páginas 20, 21, 22 y 23. Curvas de referencia en las páginas 28 y 29.
202304042 | STE | 202223486 | J039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP50 E ACESSÓRIOS | 1555.002-0 | 202310 | 10/03/2023 14:46:44 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores do banco de baterias BA-PP50 associado a UPS- PP50 conforme planilha 6140-83-19002e enviado via sds-14688. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202313 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores DJ1, DJ2, DJ3 y DJ4, correspondiente al Banco de Baterías BA-PP50. Los resultados se encuentran en la planilla 6140-83-19002E, páginas 20 a 23. Curvas de referencia en las páginas 28 y 29.
202304033 | STE | 202223492 | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202310 | 10/03/2023 14:46:53 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores da UPS- LQEE60 conforme planilha 6928-83-19003 enviado via sds-14690. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202312 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores Q1, Q2 y el seccionador Q5 correspondientes a la UPS-LQEE60. Los resultados se encuentran en la planilla 6928-83-19003E, páginas 17, 18 y 19. Curvas de referencia en la página 27.
202304030 | STE | 202223493 | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202310 | 10/03/2023 14:47:01 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores do banco de baterias BA-LQEE60 associado a UPS- LQEE60 conforme planilha 6928-83-19003E enviado via sds-14690. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202312 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores DJ2, DJ3 y DJ4, correspondiente al Banco de Baterías BA-LQEE60. Los resultados se encuentran en la planilla 6928-83-19003E, páginas 21, 22 y 23. Curvas de referencia en las páginas 28 y 29. Obs: El disyuntor DJ1 correspondiente a este equipamiento fue instalado en el BA-CF60 conforme informado en la SSA 202304023. El disyuntor de reposición DJ1 será ensayado a través de otra SSA.
202304028 | STE | 202223490 | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202310 | 10/03/2023 14:47:10 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores da UPS- LQEE50 conforme planilha 6928-83-19002e enviado via sds-14689. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202312 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores Q1, Q2 y el seccionador Q5 correspondientes a la UPS-LQEE50. Los resultados se encuentran en la planilla 6928-83-19002E, páginas 17, 18 y 19. Curvas de referencia en la página 27.
202304027 | STE | 202223491 | J039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE50 E ACESSÓRIOS | 3258.006-9 | 202310 | 10/03/2023 14:47:20 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores do banco de baterias BA-LQEE50 associado a UPS- LQEE50 conforme planilha 6928-83-19002e enviado via sds-14689. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202313 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores DJ1, DJ2, DJ3 y DJ4, correspondiente al Banco de Baterías BA-LQEE50. Los resultados se encuentran en la planilla 6928-83-19002E, páginas 20, 21, 22 y 23. Curvas de referencia en las páginas 28 y 29.
202304023 | STE | 202223482 | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202310 | 10/03/2023 14:47:30 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores da UPS-CF60 conforme planilha 6275-83-19011e enviado via sds-14686. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores Q1, Q2, seccionador Q5, DJ1, DJ2, DJ3 y DJ4 correspondientes a la UPS-CF60 y BA-CF60. Los resultados se encuentran en la planilla 6275-83-19011E (pág. 17 a 24). Curvas de referencia desde la pág. 28. OBS: el disyuntor DJ1 ABB XT1C-160TMD NS: CB11007443 fue reprobado en el ensayo (Ver pág 20). En su lugar fue instalado otro de las mismas características NS: CB31052202 retirado del BA-LQEE60, cuyos resultados se ven en la pág. 21.
202304022 | STE | 202223488 | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202310 | 10/03/2023 14:47:38 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores da UPS-PP60 conforme planilha 6140-83-19003e enviado via sds-14687. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202313 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores Q1, Q2 y el seccionador Q5 correspondientes a la UPS-PP60. Los resultados se encuentran en la planilla 6140-83-19003E, páginas 17, 18 y 19. Curvas de referencia en la página 27.
202304021 | STE | 202223489 | K039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP60 E ACESSÓRIOS | 1555.004-3 | 202310 | 10/03/2023 14:47:47 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores do banco de baterias BA-PP60 associado a UPS-PP60 conforme planilha 6140-83-19003e enviado via sds-14687. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202313 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores DJ1, DJ2, DJ3 y DJ4, correspondiente al Banco de Baterías BA-PP60. Los resultados se encuentran en la planilla 6140-83-19003E, páginas 20 a 23. Curvas de referencia en las páginas 28 y 29.
202303934 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202310 | 10/03/2023 07:19:34 | verificar/solucionar motivo do ramal 3662, usuário Vinícius Morais Breda, ENES.DT, estar mudo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202311 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no local, constatado que o cabo telefônico estava rompido após a tomada telefônica. passado novo cabo, e realizada conectorização deste. Aparelho em funcionamento normal, liberado para uso.
202303901 | STE | 202303554 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202310 | 10/03/2023 08:16:40 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR ramal 9161 con NS 0003519600840 no enciende. Al emitir la SSA 202303554 el usuario solo informó que el TMR solo presentaba falla en el speaker y el micrófono, posterior a esto dicho equipo ya no se encendía. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202311 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito posee un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202303467 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202309 | 01/03/2023 15:35:11 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 144 bloque CD U18A (pista jusante). | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202303465 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202309 | 01/03/2023 15:35:18 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 144 bloque CD U17 (pista jusante). | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202303464 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202309 | 01/03/2023 15:35:26 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 144 bloque CD U14 (pista jusante). | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202303463 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202309 | 01/03/2023 15:35:34 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 144 bloque CD U1 (pista jusante). | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202303462 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202309 | 01/03/2023 15:35:43 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 144 jusante dentro del estacionamiento que se encuentra frente al laboratorio. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se sustituyo un aparato telefónico por uno nuevo, modelo industrial (SM y DM en la pestaña de documentos). Tras la sustitución, la línea funcionó con normalidad y quedó liberada para su uso (véase la imagen adjunta).
202303370 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202309 | 01/03/2023 15:36:43 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 225 próximo a la U16. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202303369 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202309 | 01/03/2023 15:36:50 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 225 próximo a la U14. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202303367 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202309 | 01/03/2023 15:36:57 | Realizar sustitución del aparato telefónico con falla localizado en la cota 225 próximo a la U9. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho por um novo (ver anexo), o antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Foram realizados testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202303167 | STE | 202302859 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202308 | 24/02/2023 14:34:25 | Solicita-se suporte da WECOM / BYNE para verificar porque Canal com SEMD aparece ocupado na Console do Despacho durante uma Chamada entre CCR e SEMD, mesmo não participando da chamada, conforme anexo. Conforme relato dos operadores, quando isso ocorre canal fica indisponível. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202309 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Conforme indicado en SSA (D) fue constatado que el botón SEMD de la consola se comporta de esta manera para notificar el uso del canal de comunicación. Liberar para uso e instruir a despachantes de turno con estas premisas.
202302852 | STE | 202300136 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202307 | 15/02/2023 14:48:08 | Solicita-se apoio da Eng. de manutenção para intermediar solicitação da operação junto a WECOM / BYNE, conforme abaixo: Verificado a necessidade de inclusão de uma barra de rolagem junto das gravações para facilitar a busca e também da inclusão de um campo (ícone) de busca avançada que possibilite acesso a gravações de outros dias por meio de ajuste de data. Obs: Na versão anterior existia a possibilidade busca avança e a barra de rolagem quando selecionado o ícone Agenda, segue anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202315 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Solicitado apoyo al fabricante. Conforme indicado en SSA (D) fue realizado ajuste en la configuración de la lista de llamadas.
202302826 | STE | 202302466 | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202307 | 15/02/2023 08:46:43 | Solicita-se suporte da WECOM/BYNE para verificar porque Console toca com ring baixo ao receber ligações, porém, ao receber outra chamada em seguida toca normal, o comportamento se repete após repetir ligações. A console era a Senior 60 da CCR que perdeu configurações e foi substituída pela console reserva da sala de comunicações, conforme SSA 202301010. Foi realizado procedimento para recuperação das configurações, porém, a console ainda ficou apresentando anormalidade no ring. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202315 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SSA (D). Conforme detallado en baja de SSA (D), fueron verificados en conjunto con el fabricante las configuraciones y aplicado path de corrección.
202302769 | STE |  | M055J003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.045-1 | 202307 | 15/02/2023 08:46:57 | Verificar/recuperar sensor limnimétrico 12VCC 25M defectuoso con tensión Vsal 0V. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202310 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se encontraron mediciones que evidencian el defecto del sensor piezoeléctrico, para lo cual no hay reparo por estar sellado. Dar baja.
202302617 | STE | 202301596 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202307 | 13/02/2023 14:12:23 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, NS. 0003576200423, com ramal 9537. Aparelho apresenta intenso ruído no alto falante. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202309 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Falha no DSP situado na placa principal, sem condições de reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202302200 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202306 | 07/02/2023 09:40:49 | Substituir telefone SIP CMBE-01, na central de atendimento dos bombeiros. Aparelho não liga. Defeito observado durante troca de switch no local. Enviar aparelho defeituoso para reparo pelo fabricante (garantia). | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202307 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificada falha no telefone SIP Mitel Modelo: 6863i, S/N: 2ZYFW1929A348P0. Substituído por telefone com serial 2ZYFW1929A347PJ, retirado do almoxarifado e configurado junto ao fabricante. Material ainda em codificação (DM associada: 70030028). Movimentação será normalizada com SM tão logo os telefones estejam codificados. Aparelho enviado para reparo no fabricante, conforme correios em anexo.
202302074 | STE | 202218319 | M044D003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.011-1 | 202306 | 06/02/2023 07:30:09 | Realizar reparo/enmienda en cable de comunicación que conecta el sismómetro con el digitalizador. En anexo, pines del conector. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202314 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado reparo de conexiones internas (24), ensayos de continuidad punto a punto ok. Liberado para uso.
202302069 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202306 | 06/02/2023 07:47:22 | Verificar/normalizar placa UTR de estación remota que se encuentra inoperante (no enciende). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202314 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en microprocesador de placa de CPU, sin condiciones de reparo. Dar baja.. Obs: La placa de I/O se encuentra operativa, por lo que el conjunto quedará en ILA2 para reaprovechamiento de piezas.
202301687 | STE | 202300905 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202306 | 06/02/2023 07:47:33 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 4799 NS:P080900700081 presenta defectos, el TMR presenta fallas en el teclado y se apaga de forma intermitente. El usuario reportó que es un problema reincidente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202306 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202301685 | STE | 202301503 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202305 | 31/01/2023 15:42:18 | Verificar problema com aparelho TMR ramal 4870 (modelo g566 ns. 0003251700358), constatado que não é possível ouvir o áudio durante uma conversa. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Equipamento muito danificado. Falha no circuito integrado do processamento de áudio. Não há peças de reposição para este modelo. Proceder descarte. (Obs.: Este equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202301522 | SCA | 202301503 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202305 | 30/01/2023 13:53:24 | Verificar problema com aparelho TMR ramal 4870 (modelo g566 ns. 0003251700358), constatado que não é possível ouvir o áudio durante uma conversa. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307
202301503 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202304 | 27/01/2023 13:47:15 | Verificar problema com aparelho TMR ramal 4870 (de uso de JULIO CESAR GRACINO GONCALVES ENEE.DT, modelo g566 ns. 0003251700358), não é possível ouvir o áudio durante uma conversa, conforme relato em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion del TMR ramal 4870 con NS RTF222100876 y NS del cargador RTA220304916. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202301289 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202304 | 25/01/2023 08:50:58 | Verificar Multimetro Fluke 289 IB-1783 el cual no está realizando medición de corriente. Posterior calibración de ser necesario. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución de la batería de alimentación de 9VCC; posteriormente se procedio al ensayo funcional en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202301286 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202304 | 24/01/2023 16:27:26 | Verificar Multimetro Fluke 289 BP:658800 IB-3657 el cual no está realizando medición de corriente. Posterior calibración de ser necesario. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada la sustitución del fuisble de acción rápida de 1000V/11A; posteriormente se procedio al ensayo funcional en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo enviado para calibración por medio de la SSA derivada 202302409.
202301237 | STE | 202300337 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202304 | 24/01/2023 16:27:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual TMR ramal 9390 del colaborador VIRGILIO GIMENEZ GALEANO no tiene tono de llamada. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202306 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de speaker. Liberado para uso.
202301157 | STE |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202304 | 24/01/2023 16:32:02 | Sustituir baterias AA y desulfatacion de conectores de la fuente de luz optica YOKOGAWA AQ4280 IB-3745 | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202305 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución de las baterías y efectuada la limpieza de los bornes de contacto de las borneras de alimentación las cuales se encontraban sulfatadas; posteriormente se procedio al ensayo funcional con un transceptor óptico obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202300696 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202302 | 13/01/2023 10:46:45 | Verificar/solucionar motivo do monofone console CBME1 não atender ligações ao ser retirado do gancho. Ligação aparece como "atendida", mas sem comunicação, e é atendida no console CBME2 normalmente. Defeito relatado pelo corpo de bombeiros. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202303 | PAULO NESELLO KUNZEL | Efetuada aplicação de patch durante execução das SSAs 202300316 e 202300317. Observado comportamento normal dos monofones no atendimento de chamadas. Confirmado com usuários no corpo de bombeiros comportamento normal. Liberado para uso.
202300527 | STE | 202300391 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202302 | 12/01/2023 07:19:26 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR 4966 presenta falla intermitente del speaker. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202305 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de componente (speaker). Liberado para uso
202300495 | STE | 202224383 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202302 | 10/01/2023 16:29:14 | Solicita-se análise e parecer devido a ocorrência de alarmes intermitentes na UPS- U18A, relacionados a baterias em descarga, conforme descrição (U18A SUPERV/CONTR UPS18A-1 BATERIAS EM DESCARGA NC ATUADO UPS18A). | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202303 | MARLON PIENIZ | Emitidas SSAs 202406080 y 202402639 para sustitución de los módulos rectificador, inversor, llave estática y estabilizador. Fue verificado que la falla no volvió a ocurrir luego de los reemplazos realizados.
202300206 | STE | 202300179 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202301 | 05/01/2023 16:25:11 | Solicita-se suporte da WECOM / BYNE para verificar problema nas consoles do despacho, conforme a seguir: 1) Ao realizar ligações a partir da console, ao colocar o monofone no gancho, a chamada não é encerrada, sendo necessário que o usuário finalize pela tela ou que o outro interlocutor encerre. 2) Também tem ocorrido de não conseguir atender chamadas ao retirar o monofone do gancho, sendo necessário atender pela tela. As vezes a ligação fica muda. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202310 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2023/02: Se aguarda soporte remoto de representantes de la empresa Wecom para la fecha 10/01/2023. SSAs 202300316 y 202300317. 2023/07: servicio ejecutado conforme indicado en SSAs 202300316 y 202300317.
202300130 | STE | 202225091 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202301 | 05/01/2023 07:48:44 | Reparar aparato TMR NEC G566 SN. 0003576200747 con defecto en auricular. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de componentes. Testado. Liberado para uso
202224749 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202251 | 22/12/2022 09:43:17 | Realizar cambio de carcasa a TMR 4881 (Reserva MEL3) que sufrio caida. La placa del mismo sigue en funcionamiento. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202305 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de peças. Engate confeccionado na impressora 3D. (obs: não há carcaça nova para este modelo, reutilizado de outro serviço). Reparado efetuado. Liberado para uso.
202224503 | STE | 202224422 | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202251 | 19/12/2022 07:37:28 | Solicita-se suporte da empresa contratada WECOM / BYNE para verificar motivo do alarme com a descrição: Alarm domain ...: 1 = SES /// Alarm code .....: 60 = SLS Heartbeat failure /// Severity .......: 1 = information. O mesmo está sempre presente no MX-ONE. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202307 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido SSA 202300317 para atender el servicio. Conforme redactado en ejecución de la SSA mencionada, las alarmas fueron subsanadas. Ver anexo.
202224502 | STE | 202224423 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202251 | 19/12/2022 07:37:18 | Solicita-se suporte da empresa contratada WECOM / BYNE para verificar motivo do alarme com a descrição: Alarm domain ...: 1 = SES /// Alarm code .....: 60 = SLS Heartbeat failure /// Severity .......: 1 = information. O mesmo está sempre presente no MX-ONE. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202307 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido SSA 202300316 para atender el servicio. Conforme redactado en ejecución de la SSA mencionada, las alarmas fueron subsanadas. Ver anexo.
202224295 | STE | 202224245 | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202250 | 14/12/2022 10:37:42 | Solicita-se suporte da empresa contratada WECOM / BYNE para verificar motivo pelo qual MX-ONE não está replicando backups para o servidor de gerenciamento, conforme anexos. Problema é recorrente do atendimento realizado no dia 23/11/2022. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202306 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2022/49: Emitido SSA (D) 202224419 solicitando Log. Se aguarda respuesta de email por parte de SMME.DT para indicar fecha y hora de acceso remoto. 2023/02. enviado información por email y programado documentos para acceso remoto.
202224241 | STE | 202222668 | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202250 | 14/12/2022 10:38:01 | Solicita-se suporte das contratadas WECOM / BYNE para verificar motivo de ocupação de memória física do sevidor ControlOne 50Hz estar em 1%. Observado processo com memória virtual em 800%, conforme anexos. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202306 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2022/50: Emitido SSA (D). Se aguarda respuesta de email por parte de SMME.DT para elaborar formulario de acceso remoto para representantes de la empresa Wecom. 2022/50 enviado los datos por email para acceso remoto de representantes de Wecom.
202223669 | STE | 202223541 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202248 | 01/12/2022 10:38:05 | Verificar aparente problema de placa (TMR pierde señal de forma intermitente) y problemas en el teclado del ramal 9504 perteneciente a la colaborador BRITOS CACERES, RAMON ESTEBAN. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202249 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202223651 | STE | 202223539 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202248 | 01/12/2022 10:38:14 | Verificar aparente problema de placa (TMR pierde señal de forma intermitente) y speaker de TMR 9503 perteneciente a la colaboradora RUIZ DIAZ GONZALEZ, FABIANA LETICIA. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202249 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202223165 | STE | 202222331 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202247 | 24/11/2022 11:29:59 | Verificar/Solucionar problemas con el TMR modelo G355, ramal 9143, el usuario es ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA de SMMU.DT. Dicho usuario informó que el TMR no tiene sonido(problema en el speaker). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202304 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada inspeção técnica. Substituição de componentes. Reparado e liberado para uso.
202222979 | STE | 202222348 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202247 | 22/11/2022 08:06:25 | Verificar/recuperar aparato TMR-9525 NS:OY-798274 que se encuentra con defecto en speaker del altavoz y sonido muy bajo de speaker RX (comparado con otro TMR del mismo modelo). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202252 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada inspeção técnica. Substituição de componentes. Reparado e liberado para uso.
202222978 | STE |  | M051N004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.013-0 | 202247 | 22/11/2022 08:06:41 | VERIFICAR/REPARAR SENSOR LIMNIMÉTRICO 25M QUE PRESENTA FALLA DE MEDICIÓN (ERROR EN LECTURA) OBS: RETIRADO CON SSA:202222299. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202316 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Son condición de reparo. No se puede acceder a la placa debido al sellamiento de la carcaza metálica, deteriorada por la humedad. Dar baja.
202222929 | STE | 202217782 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202246 | 18/11/2022 14:58:10 | Verificar motivo por el cual el TMR 9348 del colaborador PENAYO FARINA, CESAR ANDRES no enciende. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202249 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Zinabre infiltrou gravemente na placa principal. Identificada várias ocorrências de corrosão e curto circuitos. Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202222491 | STE |  | M080I005 | RADIO MODEM | 3008.003-1 | 202245 | 10/11/2022 11:17:14 | Em virtude da localização em meio à mata, estação ACL 8 apresenta problemas de comunicação, há excessiva perda de pacotes e ruído. Constatado que há um cabo de fibra óptica que foi instalado na estação e, segundo informações da SITT, o mesmo foi lançado para uma possível substituição do rádio por fibra óptica. Verificar viabilidade para a mudança (necessário fazer interligações para chegar até a cota 214). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em conjunto com SITT, foram realizadas modificações provisórias para fibra óptica no dia. Após procedimentos, estação voltou a se comunicar com a central, conforme anexos. Procedimento foi validado pela IEE3, conforme SSA derivada.
202222449 | STE |  | M043B010 | SERVIDOR DE GERENCIAMENTOIBMX3530 M4 | 3118.001-5 | 202245 | 10/11/2022 09:08:54 | A fim de melhorar o diagnóstico de manutenções, solicita-se criação de um servidor de logs que registre os eventos ocorridos nas consoles. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada configuração do servidor de logs durante visita 2 de suporte, conforme SSA 202319696 e 202319698. (ver relatório em anexo).
202222444 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202245 | 10/11/2022 09:09:22 | Durante atendimento à SSA 202221803, console perdeu configurações ao ser reiniciada e teve que ser substituída pela console 50Hz da sala de telecomunicações. Solicita-se normalização das configurações. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202245 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Restante das configurações reestabelecidas com suporte da empresa contratada, conforme SSA's derivadas.
202222414 | STE | 202216935 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202245 | 10/11/2022 11:19:05 | Verificar necessidade de incluir novo disjuntor, ou alterar projeto do disjuntor DJ15, conforme o desenho 6223DFG6693 (ver anexo) para desligar totalmente as cargas. Em SSA primária (202216935), operação reclamou que, mesmo com o disjuntor GERAL (DJ15) do barramento aberto, as cargas permaneceram energizadas. Ocorre que, da maneira que está o projeto, este disjuntor realmente não corta a alimentação das cargas. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202246 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida y ejecutada SSA derivada para realizar modificaciones en el equipo. Fue emitida la SRA-IB-000398/2025 para actualización de diseños.
202222283 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202245 | 07/11/2022 08:54:18 | Se solicita revisión y actualización de diseño 6255DFG7384P(1)R3 conforme anexo de ejecución de la ssa 202220537. | MEL3 | IEE2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202246 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida y concluida SRA-IB-000289/2022, los documentos en el sistema SATedms se encuentran actualizados según lo solicitado.
202222128 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202245 | 08/11/2022 08:10:36 | Solicito revisión de diseño de los documentos en anexo, relacionados al comisionamiento conforme Planilla 6254-83-19305-E (SDS-14628). | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202245 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Diseño actualizado disponible en SATEdms.
202221690 | STE |  | M044C002 | ALIMENTACAO | 0914.003-4 | 202243 | 27/10/2022 16:09:08 | Realizar a readequação do sistema de aterramento e para-raios e, posteriormente, reinstalar a bateria e efetuar a normalização do funcionamento da estação de VTF1. A estação sofreu atos de vandalismo e perda de materiais, ver relatório anexado nesta emissão. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202249 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a instalação de 30m de cabo do para-raios da antena. Fixado o cabo com conectores de cobre 2,5/70MM2, conforme documentos anexos. Ajustes nos isoladores, retirado ninho de pássaro da antena. Testes satisfatórios.
202221375 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202242 | 21/10/2022 10:31:52 | Solicita-se apoio do laboratório, para medição de THD da tensão de saída da UPS (com o inversor em serviço e com a carga real) conforme item 54 da PIC PIC.EE.0203-R01, em atendimento à manutenção preventiva trienal da UPS da Unidade 18A. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202243 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de Distorsión Armónica Total de la Tensión de salida de la UPS-18A, con carga real en dos situaciones. Resultados obtenidos y disponibilizados al solicitante: 1. Carga alimentada por el inversor: 1,61% (228Vca); 2. Carga alimentada por el estabilizador con fuente alternativa: 3,92% (231Vca). Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3100 (BP 708850)
202220321 | STE | 202220049 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202240 | 03/10/2022 14:37:01 | Verificar problema em aparelho TMR ramal 9173 (modelo g566 NS. 3804300771), o mesmo apresenta problema no alto-falante. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202243 | EDERSON ROSSATO | O APARELHO ENCONTRA-SE COM PLACA INTERNA OXIDADA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO SERÁ MANTIDO NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202220281 | STE |  | M080C001 | ACELEROMETRO | 3011.002-7 | 202240 | 03/10/2022 14:05:48 | Verificar/solucionar motivo da aba "storage" do acelerômetro indicar os seguintes alarmes: State: I/O error reported — 0% Recording state: I/O error in last flush — 0% | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202248 | PAULO NESELLO KUNZEL | Foi realizada formatação do pendrive do acelerômetro, conforme SSA's derivadas e recomendação da IEE3.
202220260 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202240 | 03/10/2022 14:06:01 | Verificar e solucionar motivo do ramal 2676 estar inoperante, usuário Paulo Renato Freire de Souza, OPSP.DT | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202241 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no local, cabo telefônico estrangulado na mesa. Substituído cabo de telefonia. Verificado funcionamento correto, liberado para uso.
202220249 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202240 | 03/10/2022 14:06:19 | Foi solicitado pela Sra Silvana (TD 5°Piso) a instalação de novo ponto telefônico na sala de Actualización Tecnológica no 5° Piso do edifício de Produção. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202241 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificado a sala e a posição nesta aonde ponto telefônico e aparelho devem ser instalados. Designado ramal 2037 com um aparelho telefônico novo. Realizados testes telefônicos com sucesso, liberado para uso.
202220065 | STE |  | M080I001 | ACELEROMETRO | 3011.008-8 | 202239 | 27/09/2022 11:01:24 | Verificar motivo pelo qual estação ACL 8 encontra-se off line. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202239 | PAULO NESELLO KUNZEL | ODMI.CD instalou novo disjuntor no quadro de alimentação próximo à Segurança Empresarial (conforme anexos), após isso, foi ligada tensão 220V, reestabelecida alimentação elétrica na estação. Foi necessário substituir a bateria por uma nova (antiga destinada para descarte como sucata, SM e DM na aba documentos).
202219661 | STE | 202218304 | M043B010 | SERVIDOR DE GERENCIAMENTOIBMX3530 M4 | 3118.001-5 | 202238 | 22/09/2022 11:37:10 | Solicita-se apoio da empresa contratada para verificação de problemas de acesso à auditoria: em ssa primária, foi verificado que operadores do despacho não conseguem mais ter acesso a áudios mais antigos das consoles, foi constatado que isso ocorreu após a alteração dos nomes das consoles do despacho (conforme solicitado pela SSA 202215584). Filtro na auditoria não mostra áudios gravados com nomes antigos das consoles. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202247 | MAURICIO MENON | Realizado ajustes de configuración del sistema mediante soporte remoto de la empresa Wecom. El ajuste consistió en la creación en el sistema de las consolas "Despachante-A" y "Despachante-B" para que sea posible acceder a las grabaciones existentes en el servidor, almacenadas bajo esas denominaciones.
202219404 | STE |  | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202237 | 14/09/2022 15:56:26 | Realizar colocación de tejido (alambre metálico) como cercado perimetral de la estación hidrológica. | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202248 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la instalación de alambre tipo tejido y refuerzo de alambre de púas en la parte superior. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202219238 | STE | 202219005 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202237 | 13/09/2022 16:58:24 | Verificar problemas con el TMR modelo 8242, ramal 9533, el usuario es EDSON FERREIRA de SMMG.DT. Dicho usuario informó que el TMR sufrió una caida, desde ahi se apaga y no enciende en algunas ocasiones. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202237 | EDERSON ROSSATO | APARELHO APRESENTA DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202219236 | STE | 202218762 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202237 | 13/09/2022 16:58:29 | Verificar problemas con el TMR modelo 8242, ramal 4805, el usuario es BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO de OPUO.DT. Dicho usuario informó que el TMR presenta problemas de display (pantalla blanca) pero que el mismo puede emitir y recibir llamadas. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202237 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído o display LCD. Liberado para uso.
202218897 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202236 | 06/09/2022 09:50:10 | Realizar reinício do PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE, conforme orientação da empresa contratada no atendimento das SSA's 202218085 e 202217973. Programar atividades para realizar em conjunto com o atendimento das SSA's 202215585 e 202215587, que estão previstas para outubro, devido ao comissionamento da atualização do COTEL. Atividade poderá causar interrupção de 30 minutos no MX-ONE e hotlines (ANDE, ONS e FURNAS). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202242 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado reinício do PABX durante execução das atividades de comissionamento do Cotel, após atualização e ampliação (SSAs 202220953, 202220963, 202220964, 202220965 e 202220966). Sistema operando em condições normais. Liberado para uso.
202218895 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202236 | 06/09/2022 09:50:23 | Realizar reinício do PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE, conforme orientação da empresa contratada no atendimento das SSA's 202218085 e 202217973. Programar atividades para realizar em conjunto com o atendimento das SSA's 202215584 e 202215586, que estão previstas para outubro, devido ao comissionamento da atualização do COTEL. Atividade poderá causar interrupção de 30 minutos no MX-ONE e hotlines (ANDE, ONS e FURNAS). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202242 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reinício do PABX durante execução das atividades de comissionamento do Cotel, após atualização e ampliação (SSAs 202220953, 202220963, 202220964, 202220965 e 202220966). Sistema operando em condições normais. Liberado para uso.
202218789 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 02/09/2022 15:39:21 | Solicita-se a troca de fechadura do armário metálico localizado na cota 139, sala MEL3. Atualmente está trancado e sem a chave para abri-lo. Foi anexada uma fotografia para referência do modelo de armário. Favor contatar o solicitante para indicar o armário na sala MEL3. Ítalo - Ramal:4881. | MEL3 | MCI2 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202236 | ADELAR FRONZA | troca de fechadura do armário metálico.
202218495 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202235 | 30/08/2022 09:15:46 | Reparar placa DCC-8, NS. JQNC 100108, retirada da central telefônica por SSA 202212914. Placa apresenta congelamento intermitente, impossibilitando uso de aparelhos TMR nela registrados. Placa eletrônica de múltiplas camadas com variados componentes miniaturizados. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202243 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual sin rastros aparentes de deterioro. Detectada impedancia de salida de fuente auxiliar con valor muy bajo. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Limpieza de placa. Falla persistente. Posible cortocircuito entre el negativo y positivo de las placas internas. Sin condición de reparo. No liberado para uso.
202218263 | STE | 202218059 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202234 | 24/08/2022 14:23:02 | Reparar aparelho TMR ramal 9613 (modelo g566 NS. 3251702592) que sofreu queda e está com carcaça avariada. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202235 | EDERSON ROSSATO | Substituição da carcaça do aparelho e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202216795 | STE | 202216610 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 01/08/2022 18:31:44 | Verificar/Solucionar problemas con el TMR modelo G566, ramal 9190, el usuario es PRIETO VILLALBA ALEX DAVID de SMMG.DT. Dicho usuario informó que el TMR no tiene sonido(problema en el speaker). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202233 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado inspeção técnica, reaperto e colocação de componentes. Liberado para uso.
202216570 | STE | 202216505 | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202230 | 27/07/2022 10:08:34 | REALIZAR ENSAYO FUNCIONAL (SOBRECARGA Y SOBRECORRIENTE) DE 01 DISYUNTOR MARCA SOPRANO C16 Y 01 DISYUNTOR SOPRANO C10, DEBIDO A COMISIONAMIENTO DE RACK DEL SISTEMA CONSOLAS DE BOMBEROS. | MEL3 | ILA1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202230 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores termomagnéticos Marca Soprano C10 y C16. Fueron medidos los tiempos de actuación para 2 y 3 veces la corriente nominal, y un disparo magnético de 12 veces la corriente nominal. Resultados en anexo. TA: 21,8ºC HRA: 64,7%
202216119 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202229 | 22/07/2022 14:07:12 | Verificar motivo por el cual al realizar llamadas al 9369 y 9363 no se oye el tono de llamada. Estos ramales se encuentran en la shelf 32, placa 3 . Obs: Las llamadas de entrada/salida a estos numeros se encuentran normal. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202235 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme orientação da empresa contratada (ver anexo), foram realizados reset nas placas PMC-IP dos shelfs 31 e 32 da Central SOPHO 50 Hz. Realizados testes, funcionamento normal, liberado para uso.
202216111 | STE | 202216017 | M045B001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.002-3 | 202229 | 22/07/2022 15:11:31 | Se solicita apoyo en visita del soporte de la empresa contrada BACKCOM para verificar motivo por el cual algunos ramales TMR's cambian a ramal 9800 en red de antenas de SEMD y CENTRAL 60. OBS: Al momento de estar en estos lugares el TMR no recibe llamadas y cuando dicho dispositivo hace llamadas el receptor recibe como ramal 9800, fuera de esta red de antenas el TMR tiene funcionamiento normal. | MEL3 | IEE3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202238 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Durante la segunda visita de soporte de la empresa Bakccom en el marco del 4500057581, fue solucionado el inconveniente por el cual algunos ramales TMR's cambian a ramal 9800 en red de antenas de SEMD y CENTRAL 60. Se adjuntan: informes referente a la segunda visita de soporte. Link acta segunda visita: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=439746898
202216096 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202229 | 21/07/2022 14:03:43 | Verificar y solucionar falla del ramal 3097, conforme fue solicitado segun el e-mail del anexo | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202229 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El cable del teléfono se encontraba en mal estado, los conectores tambien presentaban un falso contacto lo que ocasionaba que el teléfono tenga fallas ❌. Se realizó la sustitucion del mismo cable con nuevos conectores. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. ✅
202216080 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202229 | 21/07/2022 08:21:41 | Verificar alarmes na central telefônica 50 Hz, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada visita da empresa contratada, onde foram realizadas verificações e resoluções de alarmes, conforme anexos.
202216079 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202229 | 21/07/2022 08:21:55 | Verificar alarmes na central telefônica 60 Hz, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizadas visitas de suporte da empresa contratada para a verificação e solução dos alarmes, relatório das visitas em anexo.
202216017 | STE |  | M045B001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.002-3 | 202229 | 21/07/2022 07:22:08 | Verificar motivo por el cual TMR con ramal 9107 cambia a ramal 9800 en red de antenas de SEMD y CENTRAL 60. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202230 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | El incoveniente del ramal 9107 fue solucionado conforme indica la sección de ejecucion de la SSA 202216111 (D) durante la segunda visita de soporte de la empresa Bakccom en el marco del 4500057581. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202215931 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202229 | 19/07/2022 16:04:44 | Verificar aparato TMR 4701 que se encuentra con defecto en display. Usuario Carlos Almada SOCM.DT. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202229 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador Carlos Almada, dicho TMR fue descartado según SSA 202216005 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 4701). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202216005.
202215660 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202228 | 15/07/2022 10:12:00 | Efetuar ajustes de layout e distribuição de aparelhos telefônicos, na sala de atendimento do edifício dos bombeiros, em virtude da instalação de console telefônico e gateway de rádio integrado ao Sistema COTEL, previstas para realização dia 23/07/2022. Contrato 4500064382. OBS: Não serão desativadas as linhas ativas na sala. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202229 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Efetuados ajustes e verificações nos aparelhos telefônicos, de modo a comportar a inclusão dos novos equipamentos.
202215627 | SCA |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202228 | 14/07/2022 11:41:04 | Solicita-se apoio em visita de suporte da empresa contratada Backcom para verificação de alarmes, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214693 | STE |  | M080A001 | MODULO DE AQUISIÇÃO EM REDE | 3007.001-3 | 202226 | 01/07/2022 15:48:12 | Solicito apoio da IEE3 para verificar condição da NAM verificada na SSP 20223390. Foi constatado que na interface WEB da NAM, o menu STORAGE aparece em verde , entretanto, o menu LINUX SYSTEM, aparece em vermelho citando memória, conforme anexos. Também solicito revisão da PIC.EE.0156.R01, no item 5, referente à localização M080A001, é pedido para verificar que o nível de memória livre em disco não seja menor do que 30%, todavia, normalmente este valor sempre fica abaixo de 1%. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202228 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El nivel de alerta en color rojo en la casilla Linux System para este caso en particular no está indicando error ni mal funcionamiento del sistema, el mismo indica que el espacio disponible en el directorio /var está por debajo del 40%. Está condición se debe a la propia configuración de la NAM. Ver documento en Anexo. Fue elaborada la Revisión 2 de la PIC.EE.0156 realizando los ajustes en atención a las observaciones realizadas.
202214454 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202225 | 24/06/2022 16:21:25 | Realizar cambio de baterial y posterior calibración de ser necesario a Multimetro Fluke 289 BP:658800 IB-3657 | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202227 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Limpeza. Substituição de bateria e fusível. Efetuado testes. Liberado para calibração (SSA 202214860)
202213767 | STE |  | M045D002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.006-6 | 202224 | 14/06/2022 16:09:59 | Verificar antena de TMR inoperante (ID-26) localizada na cota 222 no corredor de acesso às salas de controle das comportas do vertedouro. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202232 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no local, antena energizada mas não transmitindo. Realizada desconexão e reconexão da antena à linha de alimentação/transmissão de TMR. Observada normalização do sinal da antena. equipamento em condições adequadas de uso.
202213756 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202224 | 14/06/2022 16:10:29 | Verificar aparelho hotline com problema, não é possível ouvir o interlocutor da chamada, o mesmo está localizado na sala de controle das comportas 5 e 6 do vertedouro. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202230 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | realizada verificação, confirmado defeito. Substituído aparelho hotline.
202213630 | STE | 202206379 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202225 | 21/06/2022 08:08:24 | Verificar aparelho TMR ramal 9788 (modelo G566 NS. 0003519600841). Após reparo do laboratório pela SSA 202206561, em testes realizados na MEL3, constatado que não é possível ouvir o interlocutor durante a chamada. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha intermitente no processamento de áudio situado na placa principal. Não há possibilidade de reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202213627 | STE | 202212130 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202225 | 21/06/2022 08:08:46 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, NS. OY-801090, com ramal 9173. Após reparo do laboratório pela SSA 202212322, em testes realizados na MEL3, constatado que não é possível ouvir o interlocutor durante a chamada. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Refeito o encaixe e a conexão dos alto-falantes. Testado. Liberado para uso.
202213588 | STE | 202213552 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202225 | 21/06/2022 08:09:38 | Verificar aparelho TMR ramal 9150 (modelo g566 ns. 3576800323 de uso de MARIÑO CORONEL, ALEJANDRO JOSE SMMU.DT), o mesmo apresenta defeito no teclado, não toca ao receber chamadas, apenas vibra. O usuário também reclama que várias vezes o aparelho fica sem sinal. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes. Liberado para uso
202212940 | STE |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.009-2 | 202225 | 21/06/2022 08:09:12 | Verificar e solucionar a calibração das massas do sismômetro: CMG-T40-0008, Serial: T4S06, que apresenta status 0% em todas as direções. Estado das massas em anexo. | MEL3 | ILA2 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202230 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado procedimiento de "autocalibración" vía software con señal conocida con apoyo de MEL3, verificación general de conexiones, limpieza de exterior. En optimas condiciones. Liberado para calibración. Ver anexo.
202212325 | STE | 202212132 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202221 | 27/05/2022 11:25:44 | Reparar aparelho de TMR model G355, número de série P100100501111, com ramal 9177, do usuário Lucas Potier. Aparelho apresenta defeito na tela. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento muito avariado. Display danificado juntamente com a parte da placa principal, não há reposição para este modelo. Sem condições de reparo. Proceder descarte.
202212322 | STE | 202212130 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202221 | 27/05/2022 11:26:00 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, NS. OY-801090, com ramal 9173, do usuário Hugo Medina. Aparelho apresenta falhas ao pressionar as teclas 3, 6 e 9, campainha bastante baixa e carcaça avariada. Suspeita-se de queda do aparelho. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes. Adequações das conexões internas. Substituição da carcaça frontal. Liberado para uso
202212211 | STE | 202207396 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202221 | 27/05/2022 11:26:12 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, NS. 3089900661, com ramal 9544. Aparelho apresenta falso contato no conector com bateria. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Identificado problema na rotina de inicialização do aparelho, firmware não inicia (o erro não era apenas por falso contato). Falha na placa principal, impossível reparo. Proceder descarte. (O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202212204 | STE |  | M047J001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2325.003-4 | 202221 | 27/05/2022 11:26:22 | Reparar conversor eletro-óptico Fibersystem (G703 para IEEE C37.94) retirado com SSA 202207241. Conversor apresenta nível de transmissão inferior ao mínimo esperado (-21dBm comparado com -19dBm). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202228 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Fuente de alimentación interna en correcto funcionamiento. Medición de impedancia de entrada del circuito principal muy baja (100ohms). Reemplazo de transmisor de haz de luz para la fibra optica HFBR-1414. Equipo con placa multicapas sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202207081 | STE |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202219 | 12/05/2022 07:55:38 | VERIFICAR/RECUPERAR UTR V2 QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO EN PLACA CPU. NO SE CONSIGUE COMUNICAR CON LA PLACA VÍA CONECTOR SERIAL. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202240 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condición de reparo debido a defecto en el CI COP8SBR9LVA8, el cual guarda la programación de procesos. La placa I/O se encuentra en buenas condiciones, la cual podría reutilizarse para otros mantenimientos. Dar baja. Obs: El conjunto de la UTR se queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202206561 | STE | 202206379 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202219 | 12/05/2022 07:54:13 | Verificar aparelho TMR ramal 9788 (modelo G566 NS. 0003519600841) que apresenta problemas de funcionamento do microfone. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado reparo. Substituição de componentes. Liberado para uso.
202206500 | STE | 202206110 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202219 | 12/05/2022 07:54:27 | Reparar aparelho de TMR NS. 0003576200401, com ramal 4781. Campainha não toca. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado reparo. Liberado para uso.
202206121 | STE |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.009-2 | 202216 | 20/04/2022 09:56:04 | Verificar motivo pelo qual o sismômetro da estação de São Clemente está com as massas deslocadas, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202223 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi realizada a substituição do sismômetro e calibração das massas do novo sismômetro. As massas atuais apresentaram bom estado em todas as direções e seus status estão em anexo. O sismômetro retirado será encaminhado para o laboratório, sob SSA: 202212940.
202205569 | STE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202214 | 08/04/2022 14:44:29 | Realizar as alterações da rede telefônica e instalação de novo aparelho na sala de segurança de trabalho na cota 108, conforme o email anexado. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202215 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizada a inspeção e alteração da rede telefônica na sala de segurança do trabalho na cota 108 e na CDTE 27B. Efetuada a instalação do aparelho telefônico de mesa com ramal remanejado 3845. Obs.: foi reutilizado o telefone de mesa intelbras que foi retirado da sala de reuniões do 6°piso em manutenção anterior.
202204949 | STE | 202204579 | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202213 | 31/03/2022 08:44:27 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de Ponte do Capanema, com valor de resistência de aterramento equivalente a 5,0 ohms. Detalhes no anexo.
202204948 | STE | 202204579 | M082L020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.027-5 | 202213 | 31/03/2022 08:44:42 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202222 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis da STH ponte do Capanema situada em Capanema-Pr em 27/04/2022, conforme relatório anexo e protocolo de recepção.
202204947 | STE | 202204580 | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202213 | 31/03/2022 08:45:07 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica de Paulistania em São Miguel do Oeste, o valor da resistência equivalente medida foi de 19,12 Ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo.
202204946 | STE | 202204580 | M082A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.005-4 | 202213 | 31/03/2022 08:45:24 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado em 20/09/2021 inspeção para recepção de obras civis na STH Paulistania localizada em Foz do Iguaçu-Pr, conforme relatório anexo.
202204945 | STE | 202204581 | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202213 | 31/03/2022 08:45:37 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de Porto Capanema, com valor de resistência de aterramento equivalente a 4,5 ohms. Detalhes no anexo.
202204944 | STE | 202204581 | M082N020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.028-7 | 202213 | 31/03/2022 08:45:48 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202222 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis da STH Porto Capanema situada em Planalto-Pr em 27/04/2022, conforme relatório e protocolo de recepção em anexo.
202204943 | STE | 202204582 | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202213 | 31/03/2022 08:46:02 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica do Hotel Cataratas, o valor da resistência equivalente medida foi de 2,7 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo.
202204942 | STE | 202204582 | M085D020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.010-9 | 202213 | 31/03/2022 08:46:10 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado em 18/10/2021 a inspeção para recepção de obras civis da STH PORTO MEIRA localizada em Foz do Iguaçu-Pr, conforme relatório anexo.
202204941 | STE | 202204584 | M083F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO PEDRO DO IGUACU | 1479.042-2 | 202213 | 31/03/2022 08:46:21 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da Malha de aterramento da estação pluviométrica de São Pedro do Iguaçu, com valor de resistência de aterramento equivalente a 7,8 ohms. Detalhes no anexo.
202204940 | SCA | 202204582 | M085D020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.010-9 | 202213 | 31/03/2022 08:46:32 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202215
202204939 | STE | 202204585 | M085E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MEIRA | 1479.009-0 | 202213 | 31/03/2022 08:46:43 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica do Porto Meira, o valor da resistência equivalente medida foi de 29,36 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo.
202204938 | STE | 202204585 | M085E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.007-8 | 202213 | 31/03/2022 08:46:53 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado em 22/10/2021 a inspeção para recepção de obras civis da STH PORTO MEIRA localizada em Foz do Iguaçu-Pr, conforme relatório anexo.
202204937 | STE | 202204589 | M082T001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO VERDADEIRO | 1479.032-9 | 202213 | 31/03/2022 08:47:03 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de São Francisco Verdadeiro, com valor de resistência de aterramento equivalente a 7,8 ohms. Detalhes no anexo.
202204935 | STE | 202204589 | M082T020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.030-6 | 202213 | 31/03/2022 08:47:12 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202222 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis da STH São Francisco Verdadeiro situada em Marechal Candido Rondon-Pr em 28/04/2022, conforme relatório e protocolo de recepção em anexo.
202204934 | STE | 202204590 | M082S001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO FALSO | 1479.031-7 | 202213 | 31/03/2022 08:47:24 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de São Francisco Falso, com valor de resistência de aterramento equivalente a 3,3 ohms. Detalhes no anexo.
202204933 | STE | 202204590 | M082S020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.029-9 | 202213 | 31/03/2022 08:47:37 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202222 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis da STH São Francisco Falso situada em Diamante D’Oeste - PR em 28/04/2022, conforme relatório e protocolo de recepção em anexo.
202204930 | STE | 202204591 | M085A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IATE CLUBE CATARATAS | 1479.012-1 | 202213 | 31/03/2022 08:47:52 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica do Iate Clube Cataratas, o valor da resistência equivalente medida foi de 8,44 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo.
202204929 | STE | 202204591 | M085A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.008-0 | 202213 | 31/03/2022 08:48:06 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado em 13/10/2021 a inspeção para recepção de obras civis da STH IATE CLUBE CATARATAS em Foz do Iguaçu-Pr, conforme relatório anexo.
202204928 | STE | 202204592 | M085C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SOL DE MAIO | 1479.013-3 | 202213 | 31/03/2022 08:48:18 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de Sol de Maio, com valor de resistência de aterramento equivalente a 17,6 ohms. Detalhes no anexo.
202204927 | STE | 202204592 | M085C020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.009-1 | 202213 | 31/03/2022 08:48:31 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado em 21/09/2021 a inspeção para recepção de obras civis na STH Sol de Maio localizada em Itaipulândia-Pr, conforme relatório anexo.
202204926 | STE | 202204595 | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202213 | 31/03/2022 08:48:42 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica R-4 localizada na CHI, o valor da resistência equivalente medida foi de 12,86 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo.
202204925 | STE | 202204595 | M085B020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.006-6 | 202213 | 31/03/2022 08:48:57 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado em 11/10/2021 a inspeção para recepção de obras civis da STH R4 localizada na Usina Hidrelétrica de Itaipu em Foz do Iguaçu-Pr, conforme relatório anexo.
202204922 | STE | 202204583 | M083G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - VERA CRUZ DO OESTE | 1479.041-0 | 202213 | 31/03/2022 08:49:07 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica de vera Cruz do Oeste, com valor de resistência de aterramento equivalente a 11,2 ohms. Detalhes no anexo.
202204920 | STE | 202204583 | M083G020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.043-5 | 202213 | 31/03/2022 08:49:19 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis da STH Vera Cruz do Oeste-Pr em 21/09/2021, conforme relatório anexo.
202203123 | STE |  | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202209 | 03/03/2022 11:01:28 | PARA MAYOR SEGURIDAD CONTRA BANDALISMO, SOLICITAMOS CUBIR CON MAMPOSTERIA O CONCRETO PARTE DEL ELECTRODUCTO EXPUESTO ( VERIFICADO DURANTE EL MONTAJE/COMISIONAMIENTO) , CONFORME IMAGEN EN ANEXO. | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202210 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la protección del electroducto expuesto con hormigón, según indicado en la imagen en el anexo del pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202203002 | STE |  | M080H003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.007-5 | 202209 | 03/03/2022 11:03:40 | Verificar funcionamento de controlador de carga da estação de acelerometria ACL 07. O aparelho está fornecendo tensão baixa na saída para carga, causando desligamento dos demais equipamentos da estação. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202212 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se precedió a ajuste de terminales de salida, sustitución de diodo zéner 12V y resistor de base de "Q3". Test en bancada ok a plena carga. Liberado para uso.
202202965 | STE |  | M084F020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.024-0 | 202208 | 24/02/2022 15:04:51 | Verificar y solucionar pendencias de montaje referente a electroductos. Verificar anexos de emisión. Ref: SSA 202114728A ( anexos emisión/ejecución) Correo conforme solicitud ( en anexo) | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202210 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la instalación de 9 metros de caños metálicos hasta quedar sumergido en el agua, la nivelación del poste metálico central de la estación, la fijación del cercado tipo tejido en los puntos donde estaban sueltos y la reparación de la canaleta en la parte suelta.
202202964 | STE |  | M084E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.022-6 | 202208 | 24/02/2022 15:11:21 | Verificar y solucionar pendencias de montaje referente a electroductos. Verificar anexos de emisión. Ref: SSA 202114727A ( anexos emisión/ejecución) Correo conforme solicitud ( en anexo) | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202210 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la instalación de 4,5 metros de tubos metálicos hasta quedar sumergido en el agua, con dos soportes.
202202957 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202208 | 24/02/2022 14:14:42 | VERIFICAR/REPARAR APARATO TMR NEC G566 NS 003403000797 CON FALLA DESPUES DE GOLPE POR CAIDA. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202213 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | APARATO TMR SIN CONDICIONES DE REPARO. DESCARTADO POR LABORATORIO SEGÚN SSA 202203143.
202202280 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202207 | 17/02/2022 09:04:56 | Apoio para solucionar a baixa quantidade de espaço livre para armazenamento de dados no computador SISMO1. Localizado na sala de sismologia na cota 214, U11. O disco rígido está com aproximadamente 1% de espaço livre. Verificado através da SSP: 20220868. | MEL3 | IEE3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202213 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue disponibilizado un Disco Externo de 2 TB para realizar la copia de backup, y emitida la SSA derivada 202202410 solicitando el backup de los archivos antiguos y dejar el disco del servidor con un espacio disponible de 50%. SSA derivada fue ejecutada y el disco del servidor quedó con 50% de espacio
202202071 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202207 | 14/02/2022 08:44:59 | Substituir fechaduras dos racks da Central Telefônica, as mesmas se encontram danificadas. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202213 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuada substituição das fechaduras dos gabinetes da central telefônica.
202201944 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202206 | 11/02/2022 10:19:44 | Verificar/solucionar motivo do servidor Control One 60Hz estar com ocupação de disco em 80%. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, com suporte da WECOM, foram apagados arquivos do ano de 2020. Após procedimentos, ocupação do disco ficou em 57%.
202201943 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202206 | 11/02/2022 10:19:59 | Verificar/solucionar motivo do servidor Control One 50Hz estar com ocupação de disco em 80%. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Em SSA derivada, com suporte da WECOM, foram apagados arquivos do ano de 2020. Após procedimentos, ocupação do disco ficou em 57%.
202201796 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202206 | 08/02/2022 16:50:56 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DOS LOGS DO ARQUIVO /VAR/LOG/DATABASE.LOG ESTAREM TODOS COM REGISTROS SUPERIORES A 100MS. OBSERVADO DURANTE SSP 20215045A. SSA no sistema antigo: 202115630A | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Conversado com o Fabricante durante comissionamento da ampliação e atualização do sistema (SSAs 202220966, 202220965, 202220964, 202220963 e 202220953). Informado que estes logs dizem respeito à leitura de dados da base, ao utilizar o sistema de auditoria.
202201794 | STE |  | M066O037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA19 | 1354.034-3 | 202206 | 08/02/2022 15:52:44 | Durante energização da UTA21 (SSA 202201608), foi observado que o ATS instalado na UTA19 não realiza comutação da alimentação. O ATS informa os alarmes apresentados nos anexos. Pedimos apoio e indicação para solução do problema, em caráter urgente. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202214 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | La conmutación no ocurría debido a que las frecuencias de las alimentaciones eran diferentes (paneles de 50Hz y 60Hz). Fue providenciado e instalado segunda alimentación proveniente del panel QL-1.4 (220VCA - 50Hz) para el ATS. Ambas alimentaciones quedan de cuadros separados pero misma frecuencia: 50Hz. Servicio ejecutado con SSA de MEL4: 202205817 y MEG3: 202205830. Ver anexo.
202200799 | STE | 202200766 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202203 | 21/01/2022 14:52:07 | VERIFICAR APARELHO TMR RAMAL 4968 NS. 4571000382, PERTENCENTE AO USUÁRIO JACKSON ALBRING. O MESMO TEVE CONTATO COM UMIDADE E APRESENTA PROBLEMAS NO TECLADO. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202206 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna da placa principal e demais periféricos; Desoxidação dos contatos das teclas; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202200766 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202203 | 20/01/2022 09:35:58 | USUÁRIO JACKSON ALBRING SMMU.DT INFORMOU QUE SEU TMR PEGOU UMIDADE E NÃO LIGA MAIS. DADOS DO APARELHO: RAMAL 4968, NS. 0004571000382. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção após reparos em laboratório, aparelho em condições adequadas de operação. Devolvido ao usuário. Retirado gêmeo com TMR resera 9249, que foi devolvido.
202200545 | STE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202203 | 17/01/2022 07:20:20 | VERIFICAR/REPARAR SENSOR LIMNIMÉTRICO DE 50M QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO. OBS: NO REALIZA MEDICIÓN(SIN RESPUESTA AL SOLICITAR MEDICIÓN). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202211 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en el sensor piezoeléctrico (sin piezas de reposición), valores de medición se encuentran fuera de lo especificado por el fabricante. Salida saturada a causa de sensor con defecto. Dar baja.
202200527 | STE |  | M051F004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.006-7 | 202203 | 17/01/2022 07:20:25 | VERIFICAR/REPARAR SENSOR DE 50M QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO(INOPERANTE). OBS: LOS VALORES MEDIDOS NO CORRESPONDEN A LOS VALORES REALES QUE SON MEDIDOS CON LA UTR. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202211 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en el sensor piezoeléctrico, por lo cual la salida se encuentra saturada, sin condiciones de reparo. Dar baja.
202200228 | STE |  | M044C005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.003-7 | 202202 | 10/01/2022 14:35:14 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G10809), constatado que ocorreu Rollover na data do equipamento. Verificar se é possível recuperar o mesmo para ficar de reserva no estoque. A antena é original da Estação Remota de Sismologia de Santa Terezinha (no local, aparelho foi substituído por GPS reserva, conforme SSA 202106795A). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202207 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El dispositivo sufrió graves averías debido a filtraciones de agua, por lo cual todo el circuito de alimentación quedó comprometido y sin condiciones de reparo. La célula GPS podría ser reutilizada. componentes plásticos internos resecos a causa de exposición a intemperie. Dar baja. Obs: El instrumento queda en Lab para reaprovechamiento de piezas.
202200149 | STE |  | M044B005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.002-5 | 202201 | 05/01/2022 16:12:45 | Verificar problema de GPS em Estação de Sismologia de São Clemente, conforme anexo. Dados sendo recebidos com data errada. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Ocorreu roll over na data da antena GPS, sendo necessária substituição. Após troca, equipamentos voltaram a funcionar normalmente. Emitida SSA 202201822 para o laboratório para reparo do GPS original.
202200145 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202201 | 06/01/2022 07:45:32 | Verificar problema em aparelho TMR Reserva da MEL 3 (Modelo Alcatel 8242 NS. RTF184302615). Aparelho não liga, mesmo com bateria carregada. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202206 | EDERSON ROSSATO | O APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO SERÁ UTILIZADO NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SEUS COMPONENTES.
202200144 | STE |  | M044A004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.001-9 | 202201 | 06/01/2022 07:45:54 | Verificar problema em rádio freewave (Modelo FGR2-PE Serial 841-6438), o aparelho liga mas não é possível se comunicar via ethernet e nem via serial. O rádio é o GATEWAY original da estação de sismologia de Santa Terezinha (fica localizado na central de sismologia). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202206 | MAYCON LAZAROTTO | FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA OK; CIRCUITOS DE ENTRADA/SAÍDA DE SINAL OK; DEFEITO NA PLACA PRINCIPAL; SEM POSSIBILIDADE DE REPARO POIS NÃO HÁ INFORMAÇÕES SOBRE O CIRCUITO E OS SEMICONDUTORES POSSUEM ENCAPSULAMENTO BGA; DAR BAIXA.
202100510 | STE | 202100499 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202152 | 30/12/2021 15:31:42 | Reparar aparelho de TMR modelo G355, com ramal 9177 e número de série P100100501111. Alto-falante de campainha/viva-voz inoperante. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202206 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do autofalante viva-voz; limpeza interna da placa e periféricos; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202100432 | STE | 202100411 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202152 | 28/12/2021 10:41:54 | Verificar/reparar aparelho TMR ramal 9129, modelo 8242 ns. RTF183502221, do usuário Alberto Villar. Aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202201 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202100355 | STE | 202100178 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202152 | 28/12/2021 10:42:40 | Constatado que TMR RAMAL 9194 apresenta desligamento intermitente, mesmo tendo carga de bateria (MODELO NEC G566 NS. 0003804300289). O aparelho é do colaborador CLÁUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA SMMG.DT. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202206 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202100178 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202151 | 20/12/2021 07:53:28 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TMR MODELO G566. NUMERO DE SERIE QY-801029, DESLIGA SOZINHO, MESMO TENDO CARGA NA BATERIA. (RAMAL P/ CONTATO 3215 CLAUDIO PIVA). (ssa no sistema antigo é o número 202115588A). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que não é viável o reparo do aparelho TMR e o mesmo foi descartado (aparelho antigo ficará no laboratório para reaproveitamento de peças). Usuário foi orientado a emitir SSA solicitando novo aparelho, conforme anexo.
202100168 | STE | 202100022 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202150 | 17/12/2021 08:45:53 | Reparar aparelho de TMR modelo Alcatel 8242, com ramal 9296, número de série RTF174202595, usuário Vicente Galeano. Microfone do aparelho está inoperante. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | limpeza interna da placa e periféricos; teste de microfone OK; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202601866 | STE | 202601712 | M084F008 | LIMNÍMETRO | 0395.035-0 | 202607 | 09/02/2026 07:31:28 | Re-posicionar sensor de nivel y modificar parámetro "ajuste de cota" debido a descenso de nivel del embalse. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202607 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 06/02: Re-posicionamiento de sensor en cota más baja, realizada modificación de ajuste de cota de acuerdo a valor observado en regla limnimétrica. Valor inicial: 4.31 m. Valor final: 3.79 m. Emitida SSA relacionada para SMMC.DT para prolongación de electroductos. 11/02: Prolongación de tuberías por parte de SMMC.DT Realizada modificación de ajuste de cota de acuerdo a valor observado en regla limnimétrica. Valor inicial: 3.79 m. Valor final: 3.28 m.
202601502 | STE |  | M082I002 | DATALOGGER | 1481.057-8 | 202606 | 02/02/2026 08:56:27 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261716. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202606 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do programa do datalogger da versão ProgSig 37313 para a versão ProgSig 42266 , conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagens em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios.
202601484 | STE |  | M082O002 | DATALOGGER | 1481.056-6 | 202606 | 02/02/2026 08:56:42 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261728. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202606 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do programa do datalogger da versão ProgSig 60522 para a versão ProgSig 42266 , conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagem em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios.
202601472 | STE |  | M083A002 | DATALOGGER | 1481.039-4 | 202606 | 02/02/2026 08:56:50 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261892. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202606 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do programa do datalogger da versão ProgSig 16318 para a versão ProgSig 42266 , conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagem em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios.
202601449 | STE |  | M083E002 | DATALOGGER | 1481.044-9 | 202606 | 02/02/2026 08:56:59 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261900. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202606 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do programa do datalogger da versão ProgSig 37313 para a versão ProgSig 42266 , conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagem em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios.
202601446 | STE |  | M082B002 | DATALOGGER | 1481.033-3 | 202606 | 02/02/2026 08:57:08 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261702. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202606 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a atualização do programa do datalogger da versão ProgSig 60522 para a versão ProgSig 42266 , conforme recomendação do fabricante Dualbase e imagem em anexo. Configurados parâmetros de nome da estação e ajuste de cota. Acompanhamento de funcionamento e transmissão de dados, com resultados satisfatórios.
202601436 | STE | 202600012 | M082I007 | PLUVIÔMETRO | 1482.042-0 | 202605 | 30/01/2026 09:10:08 | Reparar pluviômetro que não realiza leituras de chuva. SSA derivada da SSA: 202600012. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202606 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a limpeza do equipamento, verificado conexões para eliminar falsos contatos e realizado testes de contagem com auxilio de ferramenta PLUVIDB, conforme imagens em anexo. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202601434 | STE |  | M082O008 | LIMNÍMETRO | 0395.057-0 | 202605 | 30/01/2026 09:10:15 | Substituir sensor limnímetro que apresenta erros de leitura. Falha constatada durante manutenção preventiva: 20261728. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202606 | FABRICIO MARCATO | Constatado falha de comunicação do sensor e erros de leitura da pressão absoluta do sensor. Realizado a limpeza da membrana capacitiva, sem resultado expressivo. Substituído sensor linmímetro e 3 metros de cabo. Instalado uma emenda. Corrigido no datalogger, a opção "AJUSTE DE COTA", de 1,19m para 1,09m, de forma que a leitura coincida com a leitura da régua linnimétrica. Série sensor retirado: LC00195. Série sensor instalado: LCA01533. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202601433 | STE |  | M082J008 | LIMNÍMETRO | 0395.032-4 | 202605 | 30/01/2026 09:10:22 | Corrigir a opção "ajuste do cota" do sensor limnímetro. Atividade relacionada as SSA: 202519688 e 202601259. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202606 | FABRICIO MARCATO | Corrigido a opção "AJUSTE DE COTA" cota do sensor limnímetro, de forma que leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimétrica. Valor corrigido de 0,41m para -0,08m. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202600789 | STE |  | M084E002 | DATALOGGER | 1481.024-1 | 202604 | 20/01/2026 10:54:17 | Instalar Firmware cr6.std.13.02 de forma a mantener una versión estable del firmware, mantener programa en la versión Progsig42266. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202604 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste del firmware a la versión 13.02, se mantuvo el programa con progsig42266, verificado correcto funcionamiento del datalogger posterior a la instalación del firmware. Equipo funcionando con normalidad.
202600787 | SEE |  | M084E004 | BATERIA | 1485.024-0 | 202604 | 20/01/2026 10:54:25 | Sustituir batería que presenta señales de degradación, visualizado mediante aplicativo PCDWeb. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202604 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería, instalada batería de 12V 26AH , verificada carga y correcto funcionamiento luego del cambio. Utilizada batería disponible en el sector Mel3.
202600568 | STE | 202519622 | M084C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.004-9 | 202603 | 14/01/2026 15:26:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual pluviómetro no realiza lectura de precipitación. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202603 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada limpieza de pluviómetro que se encontraba obstruído por restos de hojas de árboles que abundan en cercanías de la estación. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio.
202600564 | STE | 202519686 | M087D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.008-6 | 202603 | 14/01/2026 15:26:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual pluviómetro no realiza lectura de precipitación. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202603 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada limpieza de pluviómetro que se encontraba obstruído por restos de hojas de árboles que abundan en cercanías de la estación. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio.
202520036 | STE |  | M049B002 | MODEM OPTICO ASGA-COPACO (HERNANDARIAS) | 0426.024-8 | 202552 | 22/12/2025 15:05:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe señalización de falla en el link E1 con COPACO, no se reciben llamadas externas, afectando a los millares 2xxx, 3xxx y 4xxx. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202552 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se verificó y detectó una alarma remota en el MUX ASGA. Se realizó un ensayo con apoyo de técnicos de COPACO y SGIT-MD, logrando la normalización del sistema. Documentos en anexo.
202519477 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202550 | 10/12/2025 09:55:17 | Verificar/solucionar motivo pelo qual não é possível realizar backup da máquina virtual STH-PCD-VM01. Constatado na execução da SSA 202518176, durante atividades de suporte remoto com a empresa DualBase. | MEL3 | MEL4 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202551 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado en Netbackup que el mensaje de falla solo se produce para la maquina de fail over del STH(no es un inconveniente). La máquina principal STH-PCD-VM01 se encuentra con backup actualizado.
202519290 | STE |  | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202549 | 05/12/2025 09:43:11 | Verificar e solucionar motivo que o pluviômetro realiza leituras incoerentes. SSA relacionada:202518377. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | FABRICIO MARCATO | Realizado testes de resistência e fuga de corrente do cabo de comunicação do datalogger / pluviômetro ( teste com meghometro ), com resultado compatível com normalidade. Substituído pluviômetro, conforme SM na aba documentos. Testes de contagem de chuva, com ferramenta PLUVIDB, com resultado satisfatório.
202519289 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 05/12/2025 09:43:00 | Realizar acompañamiento a la empresa personal-Py en la reubicación de los equipos de telecomunicación en el EDM. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202549 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue realizado acompañamiento al personal de telefonía para la instalación de los equipos en la azotea del EDM, rack activo y CT-50Hz. Fue emitida la SS-851/2025 para apoyo de SOCM en las tareas de montaje. Seguimiento de las actividades en anexo.
202519285 | STE | 202517415 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202549 | 05/12/2025 09:42:52 | Reparar sensor limnímetro que apresenta incoerências nas leituras de nível. Derivada da SSA: 202517415. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202550 | FABRICIO MARCATO | Constatado que as leituras do sensor não coincidem com as leituras da régua limnimétrica. Substituído sensor. Serial do sensor retirado LCA1339. Serial do sensor instalado LCA1337. Sensor retirado será utilizado para testes na SSA: 202517601. Realizado o reposicionamento do sensor limnimetro para uma cota mais baixa e ganho de coluna de água. Alterado a opção "Ajuste de Cota" de 2,15m para 0,89m. Realizado acompanhamento com resultado satisfatório.
202519280 | STE |  | M083A012 | TRANSCEPTOR DE SATÉLITE | 2497.033-6 | 202549 | 05/12/2025 09:42:41 | Verificar e solucionar atrasos na transmissão de dados da estação. SSA relacionadas: 202518445 e 202518522. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | FABRICIO MARCATO | Realizado a reposicionamento do transmissor satelital, seguindo orientações do manual do fabricante. Constatado durante monitoramento, que não houve mais atrasos na recepção dos dados dessa estação no servidor PCDWEB. SSA relacionadas: 202518445 e 202518522.
202519132 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202549 | 03/12/2025 09:16:12 | Verificar y solucionar motivo por el que no se reciben llamadas en los ramales 2606 y 2610 correspondientes al ESAI en la Cota 139, verificar posibilidad de colocar aparato telefónico con identificador de llamadas debido a la naturaleza del trabajo del ESAI. Informaciones remitidas por usuario de los ramales. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202549 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada en central telefónica ramales con facilidad "sígame" activo, por lo que no se recibían llamadas, retirada la facilidad, retornando ambos ramales a la normalidad. Además configurada en la central el ramal 2606 como ramal IP y configurado un teléfono marca Grandstream para uso en el ESAI atendiendo la solicitud de necesidad de teléfono con identificador de llamadas. Obs.: Utilizado aparato telefónico disponible en sala de Mel3.
202518809 | STE | 202516996 | M084E002 | DATALOGGER | 1481.024-1 | 202548 | 26/11/2025 09:36:57 | Actualizar versión de programa del datalogger, por motivo de detección de lecturas incorrectas en el datalogger. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202548 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada actualización del programa del datalogger luego de verificación de lecturas incorrectas por parte del equipo, instalado programa prosig: 42266. Acompañamiento para verificación de correcto funcionamiento, con resultados satisfactorios.
202518411 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202547 | 18/11/2025 15:58:05 | Regularizar ausência de telefone próximo ao Elevador 03 na cota 195 da barragem 60Hz. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de telefone modelo industrial, configurado ramal 3401, conforme imagem em anexo. (SM na aba documentos, quantidade requisitada conforme SSAs relacionadas). Realizados ensaios com resultados satisfatórios, linha aprovada para uso.
202518007 | STE | 202517969 | M082K008 | LIMNÍMETRO | 0395.059-4 | 202546 | 12/11/2025 10:04:09 | Corrigir cota do sensor limnimetro em 09cm para mais, conforme solicitação do cliente. Derivada da SSA: 202517969. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202546 | FABRICIO MARCATO | Corrigido valor da opção "Ajuste de Cota" em 9cm para mais, conforme solicitação da emissão e imagem em anexo. Informado Sr. Axel Aquino, via Teams, a data e horário da correção. Valor antes: 0,46cm. Valor corrigido: 0,55cm. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202517939 | STE | 202517330 | M082J007 | PLUVIÔMETRO | 1482.005-0 | 202546 | 10/11/2025 16:05:23 | Verificar e solucionar falhas no registro de chuvas do pluviômetro. Derivada da SSA: 202517330. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202546 | FABRICIO MARCATO | Constatado o entupimento do sifão do pluviômetro. Efetuado a limpeza do equipamento. Realizado testes de contagem no equipamento com auxílio de ferramenta PLUVIODB. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202517791 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202546 | 10/11/2025 15:25:40 | Durante medições realizadas para o atendimento da SSP 20254357, foram constatadas 2 baterias com valor de resistência interna acima do limite crítico, conforme anexo. Solicita-se substituição dos elementos das posições 5 e 12 no banco. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202546 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição das baterias defeituosas, conforme solicitado. Foram feitas novas medições após carregamento, sendo aprovadas para uso (ver anexo). As baterias defeituosas foram destinadas ao almoxarifado como sucata (Obs: SM e DM na aba documentos).
202517187 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202544 | 28/10/2025 09:03:24 | Verificar ramal 2957 inoperante, ramal ubicado en 1er piso del laboratorio, correspondiente al superintendente de mantenimiento. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202544 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado en extremo de cable falta de conector, colocado nuevo conector al cable reestableciendo la funcionalidad del ramal. Pruebas satisfactorias.
202517143 | STE | 202516536 | M082V007 | PLUVIÔMETRO | 1482.032-6 | 202544 | 27/10/2025 16:10:38 | Verificar / Solucionar: falhas nas leituras de chuva. SSA derivada: 202516536. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro causado por folhas de árvores no entorno da estação. Realizado limpeza do equipamento e testes de contagem de chuva, com auxilio de equipamento PLUVIDB, conforme imagens em anexo. Encaminho e-mail para OPSH.DT, solicitando a poda das árvores que estão causando entupimento, conforme anexo. Acompanhamento com resultado satisfatório. Liberado para uso.
202517134 | STE | 202517016 | M082C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.020-9 | 202544 | 27/10/2025 16:10:46 | Verificar / Solucionar: falhas nas leituras de chuva. SSA derivada: 202517016. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro causado por folhas de árvores no entorno da estação. Realizado limpeza do equipamento e testes de contagem de chuva, com auxilio de equipamento PLUVIDB, conforme imagens em anexo. Encaminho e-mail para OPSH.DT, solicitando a poda das árvores que estão causando entupimento, conforme anexo. Acompanhamento com resultado satisfatório. Liberado para uso.
202516744 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202543 | 20/10/2025 14:45:38 | Proveer aparato TMR, conforme solicitado en email en adjunto para tercerizada Protek, el TMR quedará bajo responsabilidad de MEL4. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202543 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada configuración de aparato TMR de reserva del sector Mel3, con el ramal 9267 y entregado a colegas de Mel4 para uso de la empresa Protek. Entregado TMR G566 con fuente y cable USB. Pruebas de funcionamiento satisfactorias.
202516625 | STE |  | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202542 | 17/10/2025 11:13:40 | Verificar / Solucionar, motivo pelo qual a estação apresenta falhas na transmissão de dados entre a remota e o servidor SFTP da SIPS.AA. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202543 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizados ajustes en servidor SFTP por colegas de la SIPS.AA, reestableciendo la comunicación con la estación remota del STH, datos de periodo con fallas recuperados totalmente. Estación remota transmitiendo datos con normalidad.
202516568 | STE |  | M084B002 | DATALOGGER | 1481.028-9 | 202542 | 17/10/2025 11:13:49 | Atualizar firmware e programa do datalogger para a versão V14.03.0 e Progsig 16318 respectivamente, conforme recomendação do fabricante Dualbase, em visita a Itaipu realizada durante a semana 37. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202542 | FABRICIO MARCATO | Realizado a atualização do Firmware para versão 14.03.0 e do programa para a versão ProgSig 16318, conforme orientação do fabricante e imagens em anexo. Inserido parâmetros de nome da estação, ajuste de cota e operadora de celular. Acompanhamento de transmissão de dados e armazenamento no PCDWEB, com resultado satisfatório. Liberado equipamento para uso.
202516308 | STE | 202516137 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202542 | 14/10/2025 16:00:51 | Substituir sensor de nível que apresenta falhas de leituras. Derivada da SSA: 202516137. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 | FABRICIO MARCATO | Constatado falhas intermitentes de comunicação entre o sensor limnímetro e o datalogger. Realizado a substituição do sensor limnímetro. Alterado o parâmetro "Ajuste de Cota" de 0,64m para 2,09m. Serial do sensor instalado: LCA01348. Utilizado sensor backup, disponível no setor da MEL3. Não foi possível a retirada do sensor com falha de dentro da tubulação.
202516286 | STE |  | M084E002 | DATALOGGER | 1481.024-1 | 202542 | 14/10/2025 09:32:07 | Actualizar el firmware y el programa del datalogger a la versión V14.03.0 y Progsig 16318 respectivamente, según la recomendación del fabricante Dualbase, en una visita a Itaipu realizada durante la semana 37. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202542 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Se ha actualizado el firmware del datalogger a la versión 14.3.0 y el programa a la versión ProgSig: 16318, según las recomendaciones del fabricante Dualbase y las imágenes adjuntas. Se han configurado los parámetros de nombre de la estación y ajuste de cota. Se ha supervisado el funcionamiento y la transmisión de datos, con resultados satisfactorios.
202516285 | STE |  | M084F002 | DATALOGGER | 1481.026-5 | 202542 | 14/10/2025 09:26:47 | Actualizar el firmware y el programa del datalogger a la versión V14.03.0 y Progsig 16318 respectivamente, según la recomendación del fabricante Dualbase, en una visita a Itaipu realizada durante la semana 37. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202542 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se ha actualizado el firmware del datalogger a la versión 14.3.0 y el programa a la versión ProgSig: 16318, según las recomendaciones del fabricante Dualbase y las imágenes adjuntas. Se han configurado los parámetros de nombre de la estación y ajuste de cota. Se ha supervisado el funcionamiento y la transmisión de datos, con resultados satisfactorios.
202516240 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202542 | 14/10/2025 07:15:10 | verificar/solucionar alarme reportado no FOX-A SEFI pela equipe de manutenção de Furnas. Foto anexa enviada pela equipe de Furnas. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202542 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção, confirmado alarme de holdover, sem evento de falha nas fontes de sincronismo. Em comunicação com a equipe de Furnas, eles informaram que o alarme aconteceu durante a realização de manobras da seccionadora. Emitida SSA derivada para SMIN, para análise e orientação. Atividades complementares executadas na SSA 202516790.
202515632 | STE | 202515488 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202540 | 30/09/2025 15:02:46 | Verificar e solucionar motivo do PCDWeb não processar dados da estação Ponte da Amizade. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202540 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no PCDWeb, observado que a tarefa de coleta de dados por GSM estava travada, com execuções subsequentes não realizadas (ver anexo). Finalizada a tarefa travada, forçada sua execução, e acompanhada execução automática dela. Dados processados corretamente, e sistema em execução normal.
202515457 | STE |  | M082P005 | CONTROLADOR DE CARGA | 1487.054-0 | 202539 | 26/09/2025 14:16:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estação não carrega a bateria. Fala diagnosticada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202540 | FABRICIO MARCATO | Constatado carga da bateria baixa. Eliminado mau contato no borne de conexão do painel solar. Substituído bateria por uma backup disponível no setor e de mesma marca e modelo. Bateria retirada, foi realizada carga e testes de resistência interna e encontra-se em perfeito estado de funcionamento, sendo devolvida ao backup do setor. Acompanhamento com resultados satisfatórios.
202515293 | STE | 202513806 | M082X008 | LIMNÍMETRO | 0395.049-0 | 202539 | 24/09/2025 07:02:59 | Substituir sensor limnímetro. SSA derivada da 202513806 | MEL3 | MEL3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202539 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Número de série do sensor retirado: LC00199 Número de série do sensor instalado: LCA01351 Liberado equipamento para uso. Solicitado sensor com SM: 510555 Sensor enviado para descarte com DM:70039387
202515292 | STE | 202510068 | M085J008 | LIMNÍMETRO | 0395.061-3 | 202539 | 24/09/2025 07:03:12 | Substituir sensor limnímetro. Ssa derivada da 202510068. | MEL3 | MEL3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202539 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Número de série do sensor retirado: LC00161 Número de série do sensor instalado: LCA01361 Liberado equipamento para uso. Solicitado Sensor com SM:510857 Sensor enviado para descarte com DM:70039387
202514769 | STE | 202514734 | M085C008 | LIMNÍMETRO | 0395.022-0 | 202538 | 15/09/2025 16:35:34 | Corrigir cota do sensor limnimetro em 05cm para cima. SSA derivada: 202514734. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota, o "Ajuste de Cota" do sensor limnímetro, conforme imagem em anexo e solicitação do cliente na SSA 202514734. Valor corrigido: de 3,79m para 3,84m. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202514763 | STE | 202514732 | M082P008 | LIMNÍMETRO | 0395.056-9 | 202538 | 15/09/2025 16:35:39 | Corrigir cota do sensor limnimetro em 20cm para baixo. SSA derivada: 202514732. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota, o "Ajuste de Cota" do sensor limnímetro, conforme imagem em anexo e solicitação do cliente na SSA 202514732. Valor corrigido: de 4,40m para 5,19m. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202514762 | STE | 202514711 | M082W008 | LIMNÍMETRO | 0395.050-8 | 202538 | 15/09/2025 16:35:47 | Corrigir cota do sensor limnímetro em 07cm para cima. SSA derivada: 202514711. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota, o "Ajuste de Cota" do sensor limnímetro, conforme imagem em anexo e solicitação do cliente na SSA 202514711. Valor corrigido: de 5,84m para 5,91m. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202514748 | STE | 202514697 | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202538 | 15/09/2025 16:35:53 | Corrigir cota do sensor limnimetro em 06cm para baixo. SSA derivada: 202514697. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202538 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota, o "Ajuste de Cota" do sensor limnímetro, conforme imagem em anexo e solicitação do cliente na SSA 202514697. Valor corrigido: de 97,07m para 95,01m. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202514592 | STE | 202514512 | M085E008 | LIMNÍMETRO | 0395.017-6 | 202537 | 11/09/2025 14:06:37 | Modificar parámetro ajuste de cota conforme solicitado en SSA matriz. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202537 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Modificado parámetro de ajuste de cota, de forma remota, conforme solicitado. Ajuste de cota inicial: 6.5 m. Ajuste de cota modificado: 6.44 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad.
202514591 | STE | 202514508 | M082L008 | LIMNÍMETRO | 0395.038-5 | 202537 | 11/09/2025 14:06:30 | Modificar parámetro ajuste de cota conforme solicitado en SSA matriz. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202537 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Modificado parámetro de ajuste de cota, de forma remota, conforme solicitado. Ajuste de cota inicial: 0.14 m. Ajuste de cota modificado: 0.21 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad.
202514590 | STE | 202514506 | M082K008 | LIMNÍMETRO | 0395.059-4 | 202537 | 11/09/2025 14:06:16 | Modificar parámetro ajuste de cota conforme solicitado en SSA matriz. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202537 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Modificado parámetro de ajuste de cota, de forma remota, conforme solicitado. Ajuste de cota inicial: 0.58 m. Ajuste de cota modificado: 0.44 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad.
202514588 | STE | 202514504 | M082F008 | LIMNÍMETRO | 0395.047-7 | 202537 | 11/09/2025 14:06:22 | Modificar parámetro ajuste de cota conforme solicitado en SSA matriz. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202537 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Modificado parámetro de ajuste de cota, de forma remota, conforme solicitado. Ajuste de cota inicial: 2.03 m. Ajuste de cota modificado: 2.09 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad.
202514581 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202537 | 11/09/2025 14:06:06 | Verificar internos 2730 y 2076 de la OPSO.DT que se encuentran inoperantes, en el segundo piso del EM, ubicación en anexo. Conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202538 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificadas conexiones inadecuadas en ambos aparatos telefónicos, siendo encontrada la conexión de red (informática) conectada en paralelo a los aparatos telefónicos, cuando ambas conexiones deben ser independientes, realizada corrección dejando funcionales ambos teléfonos. Liberado para uso. Obs.: Informado a usuarios que deben informar al CAI para realizar los ajustes necesarios en su conexión de red.
202514423 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202537 | 08/09/2025 15:43:48 | Verificar y solucionar ramal 2138 inoperante en guarita de seguridad Bravo 19, cota 225 Vertedero. Conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202537 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada reinstalación de último trecho de cableado y nuevas terminaciones al cableado. Ramal telefónico funcionando normalmente
202514108 | STE |  | M080I003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.008-7 | 202536 | 02/09/2025 10:10:42 | Verificar motivo pelo qual estação ACL-08 está off-line, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202536 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado desarme de disjuntor externo que alimenta a estação, posteriormente foi constatado local com baixa isolação no cabo e realizado reparo com apoio de equipe da ODMS.CD. Após procedimentos, estação voltou a funcionar dentro da normalidade.
202514069 | SCA |  | M080H003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.007-5 | 202536 | 02/09/2025 07:05:17 | Verificar motivo pelo qual estação ACL-08 está off-line, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202536
202514044 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202536 | 01/09/2025 10:53:12 | Programar aparelho de TMR para atender copa do Edifício de Manutenção. Atual responsável pela copa, Sra. Araujo Gomez, Lourdes Raquel. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202536 | FABRICIO MARCATO | Realizado testes de nível de sinal dentro da copa no andar térreo do Edifício de Manutenção, com resultado satisfatório. Configurado e instalado aparelho novo. Aparelho foi configurado na central telefônica de modo a receber chamadas e ligar apenas para ramais da Itaipu. Enviado e-mail para o Sr. Valdecyr, solicitante da atividade, conforme anexo. Aparelho foi entregue para a Sra. Araujo Gomez, Lourdes Raquel, com imagem do crachá em anexo.
202513906 | STE |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202535 | 28/08/2025 07:48:31 | Verificar interno telefónico 3075 que presenta problemas, correspondiente a funcionario de la SMMG ubicado en planta baja del EM. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202535 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado ramal inoperante, el aparato telefónico IP no realizaba registro en la red, verificada conexión desde el patch panel 4 puerta 1 al aparato telefónico con resultado satisfactorio, realizado luego reinicio lógico del puerto del switch correspondiente al ramal, con posterior normalización de funcionamiento del ramal telefónico.
202513256 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202534 | 18/08/2025 08:16:53 | Realizar 5S (limpeza e descarte) de mobiliários, materiais, equipamentos e acessórios obsoletos da sala de Telecomunicações. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada limpeza, organização e descarte de mobiliários, materiais, equipamentos e acessórios obsoletos, conforme solicitado.
202512514 | STE |  | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202532 | 06/08/2025 07:40:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual la estación remota se encuentra offline. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada verificación y posterior reinicio de sistema de transmisión (SIMCard VIVO), acompañamiento para confirmación de la transmisión de datos. Estación transmitiendo datos con normalidad.
202512238 | STE | 202507243 | M082B008 | LIMNÍMETRO | 0395.042-8 | 202531 | 01/08/2025 08:03:58 | Verificar e solucionar falha de comunicação do sensor limnímetro. Derivada da SSA: 202507243. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Utilizado uma emenda. Número de série do sensor retirado: LC00166. Número de série do sensor instalado: LCA01356. Não foi necessário alteração da opção "Ajuste de Cota". Liberado equipamento para uso.
202512237 | STE | 202508675 | M084F008 | LIMNÍMETRO | 0395.035-0 | 202531 | 01/08/2025 08:04:04 | Verificar e solucionar falha de comunicação do sensor limnínmetro. Derivada da SSA: 202508675. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Utilizado uma emenda. Número de série do sensor retirado: LC00198. Número de série do sensor instalado: LCA01355. Alteração da opção "Ajuste de Cota" de 4,11m para 4,31m. Liberado equipamento para uso.
202512236 | STE | 202508671 | M082J008 | LIMNÍMETRO | 0395.032-4 | 202531 | 01/08/2025 08:04:08 | Verificar e solucionar falha de comunicação do sensor limnímetro. Derivada da SSA: 202508671. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizada a troca do sensor limnímetro e 100metros de cabo. Utilizado uma emenda. Número de série do sensor retirado: LC00157. Número de série do sensor instalado: LCA01353. Não foi necessário alteração da opção "Ajuste de Cota" no datalogger. Liberado equipamento para uso.
202511832 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202530 | 25/07/2025 11:18:16 | Verificar motivo pelo qual o telefone ramal 3827 está mudo, o aparelho fica localizado no posto da segurança na cota 144 AMC. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202530 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Contatado que tomada do ponto telefônico estava com avarias, foi realizada substituição da mesma. Após procedimento, linha apresentou funcionamento normal.
202511403 | STE |  | M085C008 | LIMNÍMETRO | 0395.022-0 | 202529 | 17/07/2025 10:17:39 | Corrigir a função ""ajuste de cota" do sensor limnímetro em mais 05 cm conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção de forma remota, da opção "Ajuste de Cota" conforme solicitação do cliente. Informado cliente, via email a conclusão da atividade. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202511402 | STE |  | M082A008 | LIMNÍMETRO | 0395.019-0 | 202529 | 17/07/2025 10:17:46 | Corrigir a função ""ajuste de cota" do sensor limnímetro em mais 09cm conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a correção de forma remota, da opção "Ajuste de Cota" conforme solicitação do cliente. Informado cliente via email, a conclusão da atividade. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202510744 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202528 | 09/07/2025 16:02:03 | Verificar e solucionar falha de conexão antena de TMR localizada na cota 98 próximo a sala dos técnicos MMU2. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202528 | FABRICIO MARCATO | Constatado oxidação no cabo de comunicação e conector da antena. Substituído conectar RJ-45 e antena. Material utilizado disponível na sala da MEL3. Testes com resultado satisfatório.
202510670 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202528 | 09/07/2025 08:04:11 | Verificar e solucionar falha na antena de TMR na cota 92, unidade geradora 02. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202528 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a inspeção, reset lógico e físico da antena antena de TMR. Constatado a normalização da comunicação da antena. Liberado para uso.
202509495 | STE |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202525 | 18/06/2025 11:00:56 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), realizar a conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser coordenados em conjunto com MEL3 e ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202526 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada conexão da carga de prova e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado das UPS-EM (1 e 2), conforme solicitado.
202509493 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202525 | 18/06/2025 11:01:14 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), realizar a conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser coordenados em conjunto com MEL3 e ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202525 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada de equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado das UPS-EM (1 e 2), conforme solicitado.
202509360 | STE |  | M080I003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.008-7 | 202525 | 17/06/2025 07:38:00 | Verificar motivo por el cual la estación ACL8 se encuentra OFFLINE. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202525 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado ausencia de tensión alterna, disyuntor dentro del panel cerrado y batería descargada. Inspeccionado cuadro de alimentación en Patio de Tiro de seguridad empresarial MI, el disyuntor se encontraba abierto, no fue constatado ningún corto circuito y fue normalizado. Sustituido bateria y cargador de baterías por defecto de los mismos. Estación en condiciones normales de operación. Cargador de Baterías con defecto enviado a laboratorio para reparo con SSA 202509667
202509299 | STE |  | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202525 | 16/06/2025 11:03:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a falta de dados de nível e temperatura da água em períodos aleatórios. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202526 | FABRICIO MARCATO | Constatado ocorrências de falhas nas leituras dos parâmetros de nível d'água e temperatura da água, sendo que a falha ocorre durante os períodos de chuva. Efetuado no dia 12/06/2025 às 13h, a atualização do firmware do datalogger da versão 12.02 para a versão 13.02. Constatado que após a atualização não houve falhas, inclusive em horários de chuva com incidência de raios. Conforme imagem em anexo. Liberado equipamento para uso
202509176 | STE |  | M082T008 | LIMNÍMETRO | 0395.041-6 | 202524 | 13/06/2025 09:12:26 | Ajustar a cota do sensor para -0,18m para que o valor de leitura coincida com o valor da régua limnimétrica. Atividade relacionada com SSA da SMMC.DT: 202508381. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Realizado de forma remota a configuração da opção "Ajuste de Cota" do sensor. Valor corrigido de 0,17m, para: -0,18m. Acompanhamento com resultado satisfatório. Atividade relacionada a SSA: 202508381.
202508786 | STE | 202508144 | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202524 | 12/06/2025 07:00:35 | Solicita-se apoio para energização e configurações iniciais das UPS-EM, ver documentos anexos. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202525 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme recomendaciones dadas por el fabricante en reunión de fecha 13/06/2025, efectuar la energización de una UPS por vez vía D1, manteniendo el disyuntor de salida (D2) abierto y realizar las configuraciones directamente en el IHM del equipamiento. Realizar todas las mediciones pertinentes en la entrada y salida del equipamiento, antes y después del funcionamiento en modo inversor. Considerar el email enviado por el fabricante (archivo adjunto).
202508621 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202523 | 05/06/2025 15:06:05 | Verificar/solucionar aparato TMR correspondiente al usuario DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN, SMMT.DT El Terminal Móvil TMR 9425 presenta múltiples fallas: - Apagado repentino - Ausencia de timbre en llamadas entrantes - Botones laterales sin funcionamiento | MEL3 | MEL3 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202523 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el cambio de aparato TMR luego de la inspección y el parecer técnico de los compañeros del laboratorio. OBS: El aparato obsoleto quedo en laboratorio para reutilización de piezas, por ese motivo no cuenta con DM correspondiente.
202508600 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202523 | 05/06/2025 13:54:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de R-11 não atualiza dados desde 05.06.2025 às 08h30min. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202523 | FABRICIO MARCATO | Constatado erro de conexão com a base de dados sth (\\chi37b\especificos&). Realizado o reinício dos processos "ProcessadoCentral(32bits)" e “ServicioOrbcomm(32bits)”. Realizado acompanhamento e verificado a normalização na gravação dos dados.
202508021 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202522 | 28/05/2025 15:32:11 | Proveer aparato TMR para el colaborador Douglas Carnaiba Marques Dos Santos, la solicitud fue recibida conforme anexo | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202522 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion de un nuevo TMR con el ramal 9188, con NS RTF243001667 y NS de la base RTA232006433. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202507809 | STE | 202507624 | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202522 | 26/05/2025 08:18:59 | Reparar sensor limnímetro apresentando falha de comunicação. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202522 | FABRICIO MARCATO | Sensor sem comunicação com o datalogger. Realizado a limpeza da tubulação e substituição do sensor de nível com 100 metros de cabo. Efetuado uma emenda no cabo. Parametrizado a opção "AJUSTE DE COTA" para 7,34m. Sensor retirado: LC00155 - Sensor: instalado: LCA001343. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202507685 | STE | 202507543 | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202521 | 21/05/2025 15:33:11 | Reparar falha de leitura do sensor limnímetro. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202521 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor limnímetro. Parametrizado "ajuste de cota" para 90,50m conforme leitura da régua limnimétrica. Sensor retirado: LC00145. Sensor instalado: LCA01335. Utilizado uma emenda de cabo. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202507410 | STE | 202413098 | M085E008 | LIMNÍMETRO | 0395.017-6 | 202520 | 13/05/2025 16:32:30 | Corrigir ajuste de cota do sensor limnímetro para o valor de 6,50m. SSA derivada 202413098. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202521 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a parametrização do "ajuste de cota" para o valor de 6,50m. A leitura da régua no momento da parametrização foi fornecida pela equipe da OPSH.DT. O sensor limnímetro foi reposicionado pela equipe da SMMC.DT, durante a prolongamento da tubulação do sensor.
202507287 | STE | 202506948 | M082E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.023-4 | 202520 | 12/05/2025 15:50:29 | Verificar e solucionar falha nas leituras de chuva. SSA derivada: 202506948. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com sifão entupido por terra, insetos e folhas. Efetuado a limpeza do equipamento e substituído o sifão do equipamento, conforme descrito na SSA relacionada: 202506696. Testes com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202506804 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202518 | 30/04/2025 15:27:36 | Verificar/Solucionar problemas del TMR R.9402 del colaborador ESCURRA MEZA, JULIAN se apaga con frecuencia, problema reincidente | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202519 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Tmr recibido obsoleto, realizada la programacion de un TMR nuevo con el ramal 9402. Con NS RTF222603323 y NS del cargador RTA223105541. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202506758 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202518 | 30/04/2025 14:43:25 | Reparar aparelho telefônico, Ramal 3888, localizado na cota 108, sala da Segurança do Trabalho. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202519 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitucion de ramal fijo ramal 3888. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202506403 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 23/04/2025 14:44:12 | Realizar conferência da montagem e das interconexões das novas UPS recentemente instaladas no Edifício da Manutenção, ver anexo. Referência: Protocolo de Recepção e Montagem Eletromecânico - CT 4500072538. - 015893/25. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202517 | FABRICIO MARCATO | Foi verificado parcialmente de forma visual conforme protocolo de montagem em anexo. Demais verificações serão realizadas em comissionamento.
202506084 | STE | 202505974 | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202516 | 15/04/2025 14:12:19 | Reposicionar sensor de nível para uma cota mais baixa, para ganho de coluna de água. Derivada da SSA: 202505974. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202516 | FABRICIO MARCATO | Realizado o reposicionamento do sensor de nível. Limpeza da tubulação do sensor. Parametrizado a opção "AJUSTE DE COTA" para 91,97 metros, conforme a leitura da régua limnimétrica. Informado a OPSH.DT referente ao ajuste. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202505573 | STE | 202505489 | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202515 | 08/04/2025 14:46:13 | Modificar parámetro ajuste de cota conforme solicitado en SSA matriz. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202515 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Modificado parámetro de ajuste de cota, de forma remota, conforme solicitado. Ajuste de cota inicial: 96.76 m. Ajuste de cota modificado: 95.07 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad.
202505208 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202514 | 03/04/2025 16:33:49 | Verificar teléfono con ramal 2840 inoperante, en garita de seguridad empresarial ubicada en cercanías del patio de 66 KV de la SEMD. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado conjunto de conectores entre ramal y teléfono con oxidación en las conexiones, realizada sustitución de conectores y cableado. Pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Equipo liberado para uso.
202504834 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202514 | 31/03/2025 14:39:39 | Verificar motivo pelo qual TMR não esta carregando, Modelo Alcatel Lucent- Ramal 9699, 2018- PIATTI IBARRA RODRIGO SEBASTIAN - PCPC.DT | MEL3 | MEL3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202514 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado a substituição do TMR com SM- 504580, configurado e feito os testes com resultados satisfatórios, liberado para uso.
202504629 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202513 | 27/03/2025 17:08:21 | Verificar ausência de sinal de TMR na cota 98 nas proximidades da U18A. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202513 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reset das antenas da localização no DECT Manager, efetuada inspeção. Após procedimento, sinal foi reestabelecido.
202504620 | STE | 202504501 | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202513 | 27/03/2025 17:08:33 | Verificar falta de datos de nivel de agua, de ser necesario sustituir sensor de nivel. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202514 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de sensor de nivel. Instalado sensor con serial LCA01333. Retirado y descartado sensor con serial LC00186. Parametrizado valor de ajuste de cota. Ajuste de cota inicial: 94.64 m. Ajuste de cota modificado: 95.24 m. Estación remota transmitiendo datos con normalidad.
202504618 | STE | 202504221 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202513 | 27/03/2025 17:08:46 | Solucionar inconveniente en transmisión de datos desde la remota que se encuentra offline. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202513 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 21/03: Realizada sustitución de SIMCard, instalada SIMCard de la empresa TIM en sustitución del de la empresa personal. 27/03: Debido a nuevo problema, realizadas pruebas e instalación de SIMCard de la empresa VIVO con resultados satisfactorios. Estación remota transmitiendo datos normalmente.
202504478 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202513 | 26/03/2025 07:07:50 | Proveer aparato telefónico para la Secretaría SMMT.DT. Segundo Piso, Edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202513 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Instalacion de un nuevo ramal telefonico. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202504259 | STE | 202502502 | M084E008 | LIMNÍMETRO | 0395.033-6 | 202512 | 21/03/2025 13:59:30 | Reposicionar limnímetro por motivo de descesno del nivel del embalse. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada reposición del limnímetro conforme solicitado. Estación remota transmitiendo datos normalmente. Debido al nivel del embalse al momento del reposicionamiento, será necesario reposicionar nuevamente el sensor cuando el nivel lo permita. Ajuste de cota anterior: 5.55m Ajuste de cota actual: 5.21m
202504254 | STE |  | M053D005 | ALIMENTACAO | 0951.030-3 | 202512 | 21/03/2025 13:58:54 | Verificar motivo por el cual estación remota queda offline en varios periodos del día. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202512 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada batería con carga baja, los demás componentes del sistema de alimentación funcionan correctamente por lo que se procedió a la sustitución de la batería. Estación remota transmitiendo datos con normalidad.
202504023 | STE |  | M044G004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.007-0 | 202512 | 18/03/2025 14:22:58 | Verificar/Solucionar falla en la conexión a la estación de sismologia. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202512 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituido Radio Transceptor por defecto del mismo. Configurado y testado nuevo radio. Liberado para uso. Emitida SSA 202505000 para reparación del radio con defecto.
202503869 | STE | 202502374 | M082W007 | PLUVIÔMETRO | 1482.031-4 | 202512 | 17/03/2025 07:35:08 | Verificar / Solucionar o motivo pelo qual o pluviômetro, não registra chuva. Referente a SSA derivada: 202502374. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202512 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro. Efetuado a limpeza do equipamento. Substituído o sifão, conforme descrito na SSA: 202503781. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "PORTO QUERENCIA 12032025" em anexo. Liberado equipamento para uso.
202503761 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202512 | 17/03/2025 10:14:35 | EFETUAR ENSAIOS / CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE 177 (N° SÉRIE: 19940161; IB N° 3984; PATRIMÔMIO N°692124),INSTRUMENTO DE USO EXCLUSIVO DA SMME.DT( FLUKE 177/ CONJUNTO DE CABO/ ESTOJO N° IB 3984) | MEL3 | ILA3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202513 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202503709 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202511 | 13/03/2025 11:14:35 | Solicita-se mudança de localização do ramal 3097, para uso de Aldo Insfran ENES, no primeiro piso do Edifício de Produção, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada mudança de localização do ramal, conforme solicitado. Após ensaios, linha foi testada e liberada para uso.
202503610 | STE |  | M045B010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.004-2 | 202511 | 12/03/2025 14:40:20 | Durante atendimento da SSP 20252574, foram constatadas as seguintes antenas de TMR inoperantes na SEMD: ID-19 - próximo à guarita e ID-23 - primeiro térreo do Edifício da SEMD, com cabo deteriorado. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado reset da antena ID-19 no DECT Manager e reparo no cabo e substituição do conector da antena ID-23.
202503472 | STE | 202503337 | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202511 | 11/03/2025 08:14:13 | Verificar estación remota que entra en modo off-line de forma intermitente. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202511 | FABRICIO MARCATO | Constatado que a bateria não segura carga. Realizado a troca da bateria. Realizado testes de carga e acompanhamento com resultado satisfatório. Utilizado bateria disponível no setor, com testes de carga satisfatório.
202503399 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202511 | 11/03/2025 07:07:21 | Solicita-se instalação de novo ramal telefônico para Romina Quintana na sala Gestão de Projetos, 1º Piso do Edifício de Produção, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Instalado novo aparelho telefônico com ramal 2653. Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso. (SM na aba documentos).
202503284 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202510 | 07/03/2025 09:22:20 | Realizar intercambio de interno entre el 2704 y 2520 por reubicación de mesa. Local 2do piso SMME.DT MEL-3. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202510 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la modificación en el caja de ramales telefónicos. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202503121 | STE |  | M082S008 | LIMNÍMETRO | 0395.040-4 | 202509 | 28/02/2025 16:29:00 | Corrigir diferença entre a leitura do sensor e a régua limnimétrica, constatada durante atividade preventiva SSP: 20250525. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | FABRICIO MARCATO | Constatado durante SSP: 20250525, diferença entre a leitura da régua e o sensor limnímetro. Efetuado a correção no datalogger, da opção "Ajuste de Cota", de 0,04m para -0,05m. Informado, via aplicativo "whatsapp", a equipe da OPSH.DT, referente ao ajuste. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202503119 | STE | 202501085 | M082L007 | PLUVIÔMETRO | 1482.015-4 | 202509 | 28/02/2025 16:29:12 | Verificar e solucionar a falha no registro de chuvas. SSA derivada: 202501085. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro. Efetuado a limpeza do equipamento. Substituído o sifão, conforme descrito na SSA: 202503276. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "Ponte Capanema 26022025" em anexo. Liberado equipamento para uso.
202503111 | STE | 202502178 | M082N007 | PLUVIÔMETRO | 1482.016-6 | 202509 | 28/02/2025 16:29:19 | Verificar e solucionar a falha no registro de chuvas. SSA derivada: 202502178. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202510 | FABRICIO MARCATO | Constatado entupimento do sifão do pluviômetro. Efetuado a limpeza do equipamento. Substituído o sifão, conforme descrito na SSA: 202503278. Realizado testes de funcionamento e contagem com auxilio de ferramenta PLUVI-DB, conforme imagem "Porto Capanema 26022025" em anexo. Liberado equipamento para uso.
202503009 | STE |  | M084B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.014-2 | 202509 | 28/02/2025 16:29:25 | Em conjunto com o pessoal de segurança do trabalho, apresentar novas técnicas para acesso seguro ao pluviômetro e painel solar da estação hidrometeorológica de Ponte da Amizade. Obs: Tais procedimentos, após aprovados, farão parte dos novos procedimentos de segurança adotados na Itaipu para manutenções corretivas/preventivas de estações do STH, quando for necessário. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202510 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada a inspeção na estação, e com o apoio da Segurança do Trabalho (RHSS.AD), representada por Edwin Ricardo De Souza, foram desenvolvidas novas técnicas de amarração de escadas e o uso de EPIs para trabalho em altura, como cinto de segurança e trava-quedas retrátil, garantindo a execução segura da manutenção.
202502993 | STE |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202509 | 26/02/2025 11:06:01 | Verificar alarma presente en panel del equipo TS3600, verificada con SSA relacionada alarma urgente generada en el equipo FOX por falla del GPS. En anexo Logbook del FOX515 dónde se observa el evento referente al GPS (ALCAR, INPUT 11). | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202509 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Alarma verificada en el FOX515: perdida momentánea del sincronismo, al momento de realizar la verificación del GPS TS3600 no se encontraron alarmas activas. Fuente de sincronismo en condición normal de operación. Sistema normalizado.
202502861 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202509 | 24/02/2025 16:27:00 | Substituir bateria 07 do banco da UPS01, por estar com alta resistência interna, medida na SSP 20251285. Avaliar, caso necessário, remoção da bateria e redução da tensão de flutuação do banco até disponibilidade de sobressalente. Realizar nova medição da resistência interna do banco. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202510 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas novas medições, foi constatado que todas as baterias estão em condições normais, não sendo necessária nenhuma substituição, conforme relatório em anexo. Obs: A bateria solicitada foi devolvida para o estoque (SM e DM na aba documentos).
202502537 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202508 | 18/02/2025 15:42:54 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el teléfono fijo de la colaboradora VICEZAR OVIEDO, ADRIANA MAYARA no tiene tono. El teléfono esta ubicado en el primer piso, edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202508 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se reemplazó el aparato telefónico y se asignó un ramal disponible a la colaboradora. Asimismo, se solicitó el catastro en el organigrama, fue asignado el 2643. Las pruebas fueron exitosas. Liberado para uso.
202502536 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202508 | 18/02/2025 15:43:07 | Cambio de batería a los TMRs R. 4763 y R. 9246 perteneciente al cuerpo de bomberos. Solicitud realizada por MARIN , CRISTHIAN. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202508 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la inspección de las baterías, se constato que se encontraban en mal estado y se comprobó la poca duración. Fueron sustituidas ambas baterías. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202502522 | STE |  | M082D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.021-0 | 202508 | 18/02/2025 14:16:15 | Verificar e solucionar motivo que o pluviômetro não registra chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com acúmulo de sujeira na área de captação. Efetuado limpeza do equipamento e testes de funcionamento utilizando a opção "Flag de Testes" do datalogger. Liberado equipamento para uso.
202502358 | STE |  | M082K008 | LIMNÍMETRO | 0395.059-4 | 202507 | 14/02/2025 16:12:48 | Verificar / Solucionar, falhas nas leituras de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "TAQUARA 11022025". Equipamento liberado para uso.
202502357 | STE | 202418021 | M082Q001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE | 1479.052-6 | 202507 | 14/02/2025 16:12:57 | Verificar / Solucionar, falhas nas leituras de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "Paraiso do Norte". Equipamento liberado para uso.
202502356 | STE | 202420137 | M082R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO SAO JOSÉ | 1479.049-5 | 202507 | 14/02/2025 16:13:06 | Verificar / solucionar, falhas nas leituras de chuvas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "PORTO SÃO JOSE 11022025". Equipamento liberado para uso.
202502355 | STE | 202501196 | M083E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.030-2 | 202507 | 14/02/2025 16:13:17 | Verificar / Solucionar falhas nas leituras de chuva. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade, conforme anexo "NOVA SANTA ROSA 13022025". Equipamento liberado para uso.
202502353 | STE | 202420142 | M082D008 | LIMNÍMETRO | 0395.044-1 | 202507 | 14/02/2025 16:13:29 | Verificar / Solucionar motivo de falha de leituras de nível. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202508 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do limnímetro e 100m de cabo. Limpeza da tubulação e parametrização do datalogger, opção "Ajuste de Cota" para 2,21m, conforme a leitura da régua limnimétrica. Número de série do sensor retirado: LC00165. Sensor retirado será encaminhado para o fabricante Dualbase para análise. Número de série do sensor instalado: LCA01350. Fornecido pela SMIN.DT. Sensor retirado será encaminhado ao fabricante para verificação em garantia. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202502346 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202507 | 14/02/2025 16:11:48 | Instalar linha e aparelho telefônicos para novo usuário, conforme solicitação da gerência da ENEE.DT. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202508 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Instalado nuevo aparato telefónico con el Ramal 3081. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202501925 | STE |  | M053E005 | ALIMENTACAO | 0951.031-1 | 202506 | 07/02/2025 11:05:46 | Verificar motivo por el cual la estación remota Carapa se encuentra OFFLINE | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202506 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Constatado falla de alimentación. Realizado sustitución de batería y regulador de carga. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: -Utilizado regular reserva del sector. - Batería retirada queda en monitoreo para posible re aprovechamiento.
202501924 | STE |  | M053G005 | ALIMENTACAO | 0951.039-2 | 202506 | 07/02/2025 11:05:54 | Verificar motivo por el cual la estación remota Saltos del Guaira se encuentra OFFLINE | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202506 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Constatado falla de alimentación. Realizado sustitución de batería y regulador de carga. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: -Utilizado regular reserva del sector. - Batería retirada queda en monitoreo para posible re aprovechamiento.
202501655 | STE |  | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202506 | 04/02/2025 16:38:12 | Realizar cambio de posición del ramal 3639, en sala de la ENEE.DT en el 1er piso del EP, debido a cambio de mesa de la usuaria del ramal. Obs.: En atención a solicitud recibida vía email en adjunto | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202506 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste en cuadro CDTE, realizado intercambio entre el ramal 3639 y 3091, quedando el ramal 3639 con la compañera VERA HERRERO, VALERIA. Fue además asignado al usuario CALDERON MARTINEZ, ARTURO ELIAS el ramal 3091, y configurada la facilidad gemelo con el ramal TMR 4858 correspondiente al usuario. Actualizados datos en el tarifador de la central sopho.
202501375 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202505 | 30/01/2025 14:32:45 | Verificar motivo pelo qual ponto de antena móvel para PD da U9A cota 214 não está funcionando. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202505 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após rastreio, constatado que o fio estava rompido no DG-2 nas proximidades do BV-43. Após reparo, antena foi testada e funcionou normalmente.
202501364 | STE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202505 | 29/01/2025 17:00:25 | Realizar conexão de cabo telefônico de 50 pares entre caixa de telefonia CDT-CBME, e rack de comunicação instalado durante reforma do edifício. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202505 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada preparação de cabo e conexão em patch panel no rack DT. Realizada conexão dos ramais no CDT-CBME referentes às salas do 1º andar no edifício do corpo de bombeiros. Instalados aparelhos de mesa substituindo aparelhos extraviados. Efetuadas conexões finais para ambulatório com SSA 202512077.
202501348 | STE |  | M043B040 | CONSOLAS TELEFÓNICAS - DTS - COTEL | 0417.009-0 | 202505 | 29/01/2025 15:35:36 | Retirar do almoxarifado headset sem fio Jabra (cód. estoque 715236) para equipar console telefônica de testes da MEL3 na central telefônica 50Hz. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202505 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a retirada do material do almoxarifado e instalado na console de testes. Testes telefônicos realizados com sucesso.
202501237 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202505 | 27/01/2025 16:39:31 | Remover o aparelho telefônico - Ramal 3340, do edifício dos bombeiros, conforme solicitado pela SOCM.DT. Contato Diego Molas R:4706 | MEL3 | MEL3 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202505 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado a retirada do aparelho telefônico - Ramal 3340, do edifício dos bombeiros, conforme solicitado pela SOCM.DT. Aparelho em bom funcionamento, mantido em posse da MEl-3
202500917 | STE |  | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202504 | 22/01/2025 08:15:00 | Acompanhar equipe da MARP.CD e OPSH.DT na poda de árvores no entorno da estação de Hotel Cataratas. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Orientado equipe da MARP.CD sobre possíveis árvores que podem atrapalhar o painel solar e rádio transmissor. Acompanhado o corte das árvores. Atividade supervisionada por uma equipe do ICMBio. Em anexo imagem de antes e depois do corte de arvores.
202500912 | STE | 202419664 | M082V007 | PLUVIÔMETRO | 1482.032-6 | 202504 | 22/01/2025 08:15:16 | Verificar / solucionar falhas nas leituras de chuva. Derivada da SSA: 202419664. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202505 | FABRICIO MARCATO | Equipamento com excesso de sujeira na área de captação, com possível entupimento. Realizada limpeza da área de captação, retirado a tampa do sifão para melhora do escoamento de água e poeira. Simulação de chuva no pluviômetro utilizando dispositivo PLUVIODB, dentro da normalidade. Equipamento liberado para uso.
202500838 | STE | 202500784 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202504 | 21/01/2025 08:04:01 | Verificar motivo de transmisión intermitente de datos desde la estación remota. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202504 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada intermitencia en registro en la red de la SIMCard de la operadora TIM. Realizada sustitución de SIMCard por otra de la operadora PERSONAL 097XXXX290 Utilizada nuevamente antena omnidireccional compatible con la frecuencia de la operadora personal. Transmisión de datos normalizada. Obs. Informado por la operadora personal el funcionamiento normal en la zona. Realizado reclamo a TIM, mediante gestiones de la SMIN.DT Antena omnidireccional utilizada disponible en la estación
202500550 | STE | 202500518 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202503 | 15/01/2025 08:04:54 | Verificar motivo de transmisión intermitente de datos desde la estación remota, actualmente se utiliza una SIMCard de la empresa TIM para la transmisión de datos. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado nivel de señal celular baja, realizada sustitución de antena, utilizada antena y cableado existente en la estación perteneciente al sistema de transmisión vía radio IP, desactivado anteriormente. Utilizada para conexión del módem celular Cable adaptador tipo N macho a SMA macho proveído por DualBase. Obs.: Cable adaptador utilizado dentro del gabinete SIMCard en uso: Operadora TIM Retirada SIMCard Personal (no funciona en la estación) del Slot "SIM2", queda en el sector Mel3.
202500243 | STE | 202419846 | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202502 | 07/01/2025 16:40:06 | Verificar y solucionar motivo por el que no funciona la transmisión de datos utilizando SIMCard de la operadora Personal. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202502 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Instalado Chip de la operadora TIM proveído por la SGIT.AD mediante gestión de la SMIN.DT. Nro de SIM: 89550447000027694396 Nro de linea: 45999590570 Pruebas satisfactorias. Estación remota transmitiendo datos con normalidad. Obs.: Chip personal 097xxxx290 colocado en la ranura SIM2 del módem, a la espera de una solución por parte de la operadora accionada por la SGIT.AE mediante gestión de la SMIN.DT.
202500102 | STE |  | M084F002 | DATALOGGER | 1481.026-5 | 202502 | 06/01/2025 08:23:17 | Modificar parámetro ajuste de cota en +24cm conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202503 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado inicialmente parámetro "ajuste de cota" en valor 3.87 m, realizado ajuste en +24 cm conforme solicitado. Ajuste de Cota encontrado= 3.87 m. Ajuste de Cota modificado= 4.11m. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad.
202420365 | STE |  | M082U001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - TEREZA CRISTINA | 1479.047-1 | 202501 | 30/12/2024 15:43:04 | Corrigir parâmetro limite superior do sensor de nível, para aceitar leituras superiores a 7mca. Falha constatada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202501 | FABRICIO MARCATO | Realizado a correção do limite máximo válido de leitura para o sensor de nível de 7mca para 15mca. Acompanhamento com resultado satisfatório.
202419706 | STE |  | M082P002 | DATALOGGER | 1481.055-4 | 202450 | 12/12/2024 08:43:42 | Modificar parámetro "ajuste de cota" al valor 4.6, por motivo de prolongación de electroductos y reposicionamiento de sensor de nivel realizado por SMMC.DT, conforme SSA relacionada. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202450 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación del ajuste de cota al valor 3.6. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad.
202419629 | STE |  | M085C002 | DATALOGGER | 1481.013-6 | 202450 | 10/12/2024 16:50:27 | Modificar parámetro "ajuste de cota" al valor 3.74, por motivo de prolongación de electroductos y reposicionamiento de sensor de nivel realizado por SMMC.DT, conforme SSA relacionada. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202450 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación del ajuste de cota al valor 3.74. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad.
202419628 | STE |  | M053H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.029-0 | 202450 | 10/12/2024 16:36:32 | Verificar/reposicionar sensor de nivel que se encuentra sin lectura(fuera del agua). | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202450 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado monitorio y acompañamiento, actualmente sensor se encuentra dentro del agua y sin necesidad de re-posicionamiento. Normalizado.
202419587 | STE |  | M053E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.030-9 | 202450 | 10/12/2024 14:39:38 | Verificar motivo por el cual estación se encuentra off-line. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202450 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de batería de la remota y re-configurado datalogger. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado.
202419484 | STE |  | M085F002 | DATALOGGER | 1481.015-0 | 202450 | 10/12/2024 06:59:55 | Modificar parámetro "ajuste de cota" al valor 0.33, por motivo de prolongación de electroductos y reposicionamiento de sensor de nivel realizado por SMMC.DT, conforme SSA relacionada. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202450 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación del ajuste de cota al valor 0,33. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad.
202419483 | STE |  | M082A002 | DATALOGGER | 1481.011-2 | 202450 | 10/12/2024 07:00:11 | Modificar parámetro "ajuste de cota" al valor 3.78, por motivo de prolongación de electroductos y reposicionamiento de sensor de nivel realizado por SMMC.DT, conforme SSA relacionada. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202450 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación del ajuste de cota al valor 3.78. Actividad realizada de forma remota desde el servidor. Estación remota funcionando con normalidad.
202418856 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202448 | 27/11/2024 16:03:53 | Verificar aparato telefónico inoperante, con ramal 2870, en el Puesto de seguridad Bravo 30 en la SEMD, solicitud recibida en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202448 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realzada re-instalación de punto de conexión telefónico roto que se encontraba con el cable de par telefónico suelto, aparentemente por un golpe sufrido. Posterior prueba de ramal 2870 con resultados satisfactorios.
202418855 | STE |  | M039B001 | PAINEL SOPHO 50HZ | 2983.018-1 | 202448 | 27/11/2024 16:04:04 | Verificar motivo por el cuál ramales 96XX posicionados en la shelf 23, placa 15 se encuentran inoperantes. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202448 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada placa DCC-8 inoperante, realizado reinicio lógico y físico de la placa 15 de la shelf 23 en la central telefónica. Pruebas satisfactorias, ramales 96XX funcionando con normalidad.
202418737 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202448 | 26/11/2024 07:31:51 | Se solicita apoyo para apertura y sustitución de cerraduras de la puerta de acceso del local MEL-3 de la SMME.DT. El predio está ubicado a metros de la garita de seguridad-MI. Obs: Aparentemente la puerta fue forzada/violentada con algún elemento lo cual imposibilita la apertura con la llave(ver anexo). | MEL3 | MCI2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202450 | ADELAR FRONZA | foi aberto e substituido a fechadura de duas portas
202418482 | STE |  | M082M007 | PLUVIÔMETRO | 1482.022-2 | 202447 | 19/11/2024 15:39:08 | Reparar pluviômetro que encontra-se entupido. Falha diagnosticada durante inspeção da estação. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202447 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a limpeza do pluviômetro, sendo retirado insetos, folhas e terra da peneira e do sifão. Testes utilizando a "FLAG DE TESTES" do datalogger com resultado satisfatório.
202418480 | STE |  | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202447 | 19/11/2024 15:39:18 | Reparar pluviômetro que encontra-se entupido. Falha diagnosticada durante inspeção da estação. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202447 | FABRICIO MARCATO | Efetuado limpeza do equipamento, ajustes no sifão/regulador de água, para diminuição do entupimento por detritos que passam pela peneira. Testes realizados com resultado satisfatório.
202417490 | STE | 202416747 | M082L003 | GPS | 0893.030-2 | 202444 | 01/11/2024 14:24:59 | Verificar / Solucionar motivo que pelo qual o GPS não sincroniza. SSA derivada 202416747 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do módulo de GPS. Realizado testes de conexão através da função "TERMINAL EMULATOR" e constatado a sincronização da hora. Utilizado material backup fornecido no contrato 4500057308. Encaminhado email para engenharia de manutenção (SMIN.DT) referente ao procedimento a ser adotado com o módulo GPS retirado da estação, conforme anexo EMAIL SMIN.PDF
202417389 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202444 | 30/10/2024 16:54:45 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 336 ª RCA, a ser realizada no dia 01/11/2024 e reunião do CADOP, a ser realizada no dia 31/10/2024, conforme anexos. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202444 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção nos equipamentos, funcionando dentro da normalidade, aprovados para uso. Microfones deixados ligados, conforme solicitação.
202417304 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202444 | 29/10/2024 10:52:52 | Proveer TMR para el colaborador SANDOVAL COLMAN, GUSTAVO GERARDO. La solicitud fue recibida conforme correo en anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202444 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programación del TMR nuevo con el ramal 9226. Los números de serie del TMR y el cargador son RTF243001558 RTA224202189 respectivamente. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202417219 | STE | 202416711 | M082F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.024-6 | 202444 | 28/10/2024 15:07:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o pluviômetro não registra chuva. Derivada da SSA: 202416711. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Detectado entupimento do sifão regulador intensidade de fluxo. Efetuado limpeza do equipamento e ajustes na válvula reguladora. Testes utilizando a opção "FLAG DE TESTES DO PLU" com resultado satisfatório.
202417207 | STE | 202416707 | M082D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.021-0 | 202444 | 28/10/2024 15:07:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o pluviômetro não registra chuva. Derivada da SSA: 202416707. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Detectado entupimento do sifão regulador intensidade de fluxo. Efetuado limpeza do equipamento e ajustes na válvula reguladora. Testes utilizando a opção "FLAG DE TESTES DO PLU" com resultado satisfatório.
202417204 | STE | 202415686 | M082E007 | PLUVIÔMETRO | 1482.023-4 | 202444 | 28/10/2024 15:07:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o pluviômetro não registra chuva. Derivada da SSA: 202415686. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 | FABRICIO MARCATO | Detectado entupimento do sifão regulador intensidade de fluxo. Efetuado limpeza do equipamento e ajustes na válvula reguladora. Testes utilizando a opção "FLAG DE TESTES DO PLU" com resultado satisfatório.
202416972 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202443 | 23/10/2024 09:46:51 | Devido solicitação da ONS, ver anexo, providenciar apoio aos testes de homologação de alta disponibilidade do site da ITAIPU/ONS, os quais serão realizados nesta sexta-feira, a partir das 10 horas. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202443 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Testes finalizados pelo ONS, com resultados satisfatórios.
202416629 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202442 | 17/10/2024 10:03:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual la antena TMR, ID:38 50hz ubicada en el elevador E16 de laboratorio se encuentra inoperante. | MEL3 | MEL3 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202443 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Restablecido el servicio de la antena TMR ID:38, a través de un reinicio en la central 50hz, mediante el aplicativo DECT MANAGER, dejando así el equipo libre y funcional para su uso.
202416240 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202441 | 09/10/2024 10:56:45 | Verificar aparatos telefónicos de mesa inoperantes, ubicados en la sala de la división ENCC.DT, ramales 2093 y 2621. Obs.: Inconveniente informado por usuarias de los ramales. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202441 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparatos telefónicos por encontrarse obsoletos, además de sustitución de los conectores RJ11 del ramal 2093 en ambos extremos del cableado. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Aparatos telefónicos funcionando con normalidad.
202416048 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202440 | 04/10/2024 15:01:26 | Verificar problema no ramal telefônico 2570 (DANIEL FIRMO KAZAY), o mesmo fica localizado na OPSP 4º Piso do Edifício de Produção, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202440 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reparo nas conexões telefônicas, após procedimentos, linha foi testada e liberada para uso.
202415998 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202440 | 04/10/2024 08:36:43 | Proveer equipo TMR al funcionario BAEZ CHAMORRO EDGAR ERASMO, de la división PCPC.DT que se desempeña como Asesor Ejecutivo del Comité Gestor del PAT. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202440 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4997, el NS del TMR es RTF243001120 y el NS del cargador RTA232005949, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. Usuario informado.
202415884 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202440 | 02/10/2024 15:55:52 | Realizar alteração provisória dos ramais 2793 e 3832, os mesmos ficam localizados no 1º andar do edifício dos bombeiros e devem ser transferidos para o térreo, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202440 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada modificação dos ramais, conforme solicitação, foram deixados 2 pontos de tomada prontos para uso. Realizados ensaios, linhas foram aprovadas.
202415592 | STE | 202415092 | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202440 | 30/09/2024 16:55:00 | Verificar / Solucionar falha no sensor limnímetro. SSA derivada 202415092. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202442 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Efetuado a substituição do sensor de nível e 100metros de cabo. Parametrizado a opção "Ajuste de cota" no datalogger para 3,01m. Série do sensor de nível instalado: LC00152. Utilizado para substituição equipamento backup sem código castrado no almoxarifado. Acompanhamento de leituras com resultado satisfatório.
202415528 | STE |  | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202439 | 27/09/2024 07:40:04 | Instalar aparato telefónico y asignar ramal al usuario ANDRE LUIS RODRIGUES LENZI en su nuevo puesto de trabajo (Oficina de la SMM, en el 2do piso del EP Lado 60Hz) , de ser posible asignar el ramal 3556, conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada instalación de 25 metros de cable de par telefónico, utilizando puntos de conexión disponibles entre canaletas por debajo del piso, creación de puntos de conexión para el aparato telefónico e instalación del mismo. Asignado al usuario el ramal 3509 disponible. Obs. Realizadas verificaciones no siendo posible trasladar el ramal 3556 al nuevo puesto del usuario. Realizada configuración de facilidad GEMELOS con el ramal 9549, solicitado por el usuario.
202415492 | STE | 202415343 | M086D008 | LIMNÍMETRO | 0395.013-9 | 202439 | 26/09/2024 10:32:16 | Verificar / solucionar motivo de falha no sensor limnimetro. Derivada 202415343. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202442 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor de nível e 100metros de cabo. Parametrizado ajuste de cota no datalogger para 94,64m. Série do sensor de nível instalado: LC00186. Utilizado para substituição equipamento backup sem código castrado no almoxarifado. Acompanhamento com resultado satisfatório. Devido a falta de estoque do sensor de nível com range de 50m, foi utilizado sensor com range de 20m, conforme email em anexo.
202415267 | STE |  | E116N001 | TELEPROTEÇÃO CARRIER DA LI-MD-VHA1 - SEMD | 2408.001-4 | 202439 | 23/09/2024 11:21:26 | Verificar ausencia de tensión auxiliar 220v en tomadas del Panel. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202439 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado diseño en campo, el mismo se encuentra desactualizado y sin información de donde proviene la alimentación auxiliar 220 VCA. Emitida SSA 202417103 solicitando apoyo para resolución del problema.
202415161 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202438 | 20/09/2024 09:29:26 | Verificar aparato telefónico inoperante ubicado en la cota 225, garita de seguridad empresarial ME, próximo a la U18A, ramal 3258. Solicitud recibida en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202438 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado nuevo punto de conexión utilizando el cableado existente, debido a defecto en conector antiguo. Pruebas de funcionamiento satisfactorias, ramal 3258 funcionando con normalidad.
202415093 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202438 | 19/09/2024 09:19:13 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1208 ª RDE, a ser realizada no dia 19/09/2024, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202438 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202415086 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202438 | 19/09/2024 09:19:40 | Retirar y programar 2 aparatos TMR para mantener como reserva del sector Mel3. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202439 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fueron programados dos aparatos TMR que quedarán como aparatos de reserva del sector, utilizados los ramales disponibles 4990 y 4995. Configurados en todas las centrales telefónicas y actualizados datos en el tarifador.
202415083 | STE | 202415027 | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202438 | 19/09/2024 09:18:36 | Verificar / Solucionar falha no sensor de nível. Sensor apresenta erros de leituras de nível. Derivada da SSA: 202415027. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202439 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do sensor de nível. Parametrizado opção "AJUSTE DE COTA". Testes de transmissão. Acompanhamento com resultado satisfatório. Aberto SSA 202415454 para ILA2 para reparo no sensor.
202415068 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202438 | 19/09/2024 11:50:35 | Solicita-se reparo da placa fonte/conversor DC/DC interno da chave estática da UPS U18-A. Por orientação do fabricante, a mesma já havia sido enviada para avaliação, conforme SSA 202408743. Obs: ver anexos. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202439 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Placa no presenta tensión en la salida. Detectado problema en el lado del primario del transformador. Resistencias en serie de la entrada quemadas (sin actuación del fusible de protección). Realizado remplazo con redimensionamiento de las resistencias de 27 a 33 ohms. Ensayo en bancada ok.
202415032 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202438 | 18/09/2024 09:26:15 | Verificar aparato telefónico analógico que no funciona, ubicado en sala de la EN.DT. Situación informada desde la asistencia de la Superintendencia. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202438 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste en punto de conexión y sustitución de aparato telefónico, ramal 2649. Pruebas satisfactorias, aparato telefónico funcionando correctamente.
202415025 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202438 | 18/09/2024 09:26:27 | Proveer de aparato TMR a nuevo funcionario de la SMME.DT VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202438 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4756, el NS del TMR es RTF243001130 y el NS del cargador RTA231702501, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuario informado.
202414883 | STE | 202414817 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202438 | 16/09/2024 14:26:09 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual UPS da U18A não está sinalizando sincronismo após ocorrência durante sobreaviso do dia 14/09, conforme SSA 202414811. SSA primária também cita acionamento intermitente do alarme "U18A SUPERV/CONTR UPS18A-1 CORRECAO SINCR ATIVADO NC SIM/NAO" na lista de eventos do SCADA. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202441 | MARLON PIENIZ | Emitimos a SSA 202418013 para substituir a chave estática pela peça sobressalente recentemente reparada e testada pelo laboratório (SSA 202406175). Acompanhamos o reparo e os testes realizados no laboratório, inclusive em contato com o fabricante. A peça atual, que está com problemas na indicação de sincronismo, será encaminhada para o laboratório.
202414620 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202437 | 11/09/2024 15:52:06 | Solicitud de apoyo para trasladar contenedor localizado en área de montaje U01 ( SMIL.DT) para nueva ubicación al lado de casa ubicada en cercanías de caseta de seguridad MI. En anexo archivo con imagen de ubicación. Cualquier duda consultar con Eduardo Carminatti 2522 o Victor Cardenas 2704 | MEL3 | MAM2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202437 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Prestado apoio para SMME com empilhadeira para transportar contêiner desde pátio AMD cota 144 até local indicado na solicitação.
202414485 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202437 | 11/09/2024 15:52:44 | Se solicita apoyo para apertura de puerta y sustitución de cerraduras del nuevo local a ser usufructuado por MEL-3 de la SMME.DT. El predio está ubicado a metros de la garita de seguridad-MI (ver mapa en anexo). Obs: Ambas puertas de acceso al interior de la casa se encuentran llaveadas. | MEL3 | MCI2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202438 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la apertura y cambio de cerradura de ambas puertas solicitadas.
202413992 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202436 | 02/09/2024 15:34:37 | Verificar accionamiento de alarma de modulo de potencia detectado durante la SPP 20244412. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202436 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituido módulo de potencia óptica conforme indicación del manual del fabricante. Enviado a Laboratorio para reparo con la SSA 202414025. Reemplazado: Modelo-SYPM10K16H NS. PD1616141163 Instalado: Modelo-SYPM10K16H NS. PD1625143298
202413747 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202435 | 29/08/2024 08:57:17 | Realizar inspección técnica a dos TMRs y si son reutilizables asignar ramales disponibles a los mismos. La solicitud fue recibida conforme correo en anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202435 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Los dos TMRs se encontraban sin batería, fue realizada la instalación de nuevas y posterior pruebas. Pruebas realizadas con éxito. Se programaron los TMRs con el ramal 4729 y 4744. Ambos TMRs fueron liberados para uso.
202413402 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202434 | 23/08/2024 10:38:41 | Verificar motivo pelo qual antena de TMR está inoperante na barragem, a mesma fica localizada no Elevador 4. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202434 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no local, constatada oxidação no cabo da antena, foi realizada substituição do mesmo. Após procedimento, sinal de TMR foi reestabelecido.
202413313 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202434 | 23/08/2024 07:53:03 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1204 ª RDE, a ser realizada no dia 22/08/2024, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202434 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos equipamentos, funcionando dentro da normalidade, aprovados para uso.
202413005 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202433 | 15/08/2024 16:33:25 | Sustituir dos aparatos telefónicos GTE obsoletos, con ramales 2177 y 2176 respectivamente, ubicados en la cota 78 U06 al costado del Elevador 12 y en la U5 Eje AB. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202433 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de dos aparatos telefónicos GTE obsoletos, correspondientes al ramal 2176 y al ramal 2177, instalados dos aparatos teléfonicos VIVION, conforme anexo. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio
202412945 | STE | 202412830 | M084B002 | DATALOGGER | 1481.028-9 | 202433 | 15/08/2024 16:33:39 | Verificar e solucionar motivo do atraso na transmissão dos dados da estação. SSA derivada: 202412830. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202433 | FABRICIO MARCATO | Realizado a atualização do programa do datalogger para versão STH Itaipu_15ago2024 SIG42266.CR6, conforme orientação do fabricante Dualbase. Constatado a normalização na transmissão de dados. Acompanhamento de 3 pacotes de dados com resultados satisfatórios.
202412686 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202433 | 12/08/2024 14:59:36 | Verificar y solucionar motivo por el cuál teléfono Nitron con ramal 2246 no funciona, localizado en la cota 98, AMD 4. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202433 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reset de la línea telefónica desde la central telefónica y verificado en el local correcto funcionamiento del aparato telefónico. Pruebas satisfactorias, equipo liberado para uso.
202412663 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202433 | 12/08/2024 14:59:51 | Substituir aparelho telefônico obsoleto na barragem 50 Hz, o mesmo já apresenta mau funcionamento: Ramal 2404, localizado na cota 144 ao lado do Elevador 04. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202433 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho foi substituído por um novo, o telefone defeituoso foi destinado ao almoxarifado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimentos, linha foi testada e liberada para uso.
202412659 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202433 | 12/08/2024 09:49:10 | Sustituir aparato telefónico GTE obsoleto, con ramal 2175, ubicado en la cota 78 U05 Eje BC. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202433 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE, por aparato telefónico VIVION, conforme anexo. Pruebas de funcionamiento satisfactorias, teléfono funcionando con normalidad.
202412551 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202432 | 09/08/2024 09:19:34 | Sustituir aparato telefónico GTE obsoleto, con ramal 2173, ubicado en la cota 78 U03 Eje CD. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202432 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE, por aparato telefónico VIVION, conforme anexo. Pruebas de funcionamiento satisfactorias, teléfono funcionando con normalidad.
202411472 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202430 | 23/07/2024 14:05:55 | Instalar aparelho telefônico para Edirlenio de Oliveira, no 2º Piso sala SOCM.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202430 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi instalado um aparelho novo com o ramal 2426, conforme anexo, SM na aba documentos.
202411471 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202430 | 23/07/2024 14:06:02 | Instalar aparelho telefônico para Carla Oliveira, no 2º Piso sala SOPG.DT, conforme anexo. Há o ramal nº 3637 disponível no local. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202430 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi instalado um aparelho novo com o ramal 3637, conforme solicitado. SM na aba documentos. Após testes, linha foi testada e liberada para uso.
202411183 | STE | 202410907 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202429 | 16/07/2024 17:06:56 | Reparar aparato TMR 9142 con NS RTF211700220 con signos de ingreso de líquido, el mismo presenta defectos en micrófono y pantalla. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202430 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. O aparelho apresenta dano permanente na placa SMD principal devido a presenta de fluído nocivo aos circuitos. Sem condições de reparo. Proceder descarte Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças) [2204T?]
202410917 | STE | 202410490 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202428 | 11/07/2024 11:26:51 | Solicito verificacion y reparo de aparato TMR con ramal 9171, la misma presenta bajo volumen de sonido de llamada entrante. | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e testes funcionais em bancada. Substituição do alto falante (speaker). Limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202410781 | STE | 202410337 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202428 | 09/07/2024 17:09:54 | Reparar TMR ramal R:9641 (modelo Alcatel 8242 NS. RTF203310070). Após sofrer queda, o aparelho apresenta defeito no alto-falante (volume baixo e som distorcido) e está com o clip quebrado. Além disso, de forma intermitente, também apresenta distorções na tela e desligamentos ao receber ligações. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Display e barramentos da placa principal danificados. Sem condições de reparo no local a nível SMD. Proceder descarte (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202410780 | STE | 202407381 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202428 | 09/07/2024 17:10:02 | Reparar TMR ramal 4818 (modelo Alcatel - Lucent NS. RTF180910070), após substituição do microfone, conforme SSA 202407440, aparelho apresenta som muito baixo no microfone dificultando o interlocutor ouvir a mensagem. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Efetuada substituição do microfone frontal. Limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202410583 | STE | 202410499 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 05/07/2024 13:33:02 | Reparar TMR 9330 con NS 0003576800310, el mismo presenta falla de carga de batería. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna da carcaça e placa principal; Remoção de oxidação nos contatos do carregador da bateria e conector USB; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202410571 | STE | 202409903 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 05/07/2024 13:33:12 | Verificar/reparar aparato TMR NEC-G566 interno 4949 ns-0003251700341 que presenta falla intermitente en teclado(no funciona) y carga de batería. Obs: Usuario relata caida parcial del aparato en agua. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202431 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna da carcaça e placa principal; Remoção de oxidação nos contatos das teclas; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202410507 | STE | 202409901 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202428 | 08/07/2024 07:45:01 | Verificar/reparar aparelho TMR de ramal 4981, modelo Alcatel 8254 ns. RTF222401068. Aparelho não liga, não carrega bateria quando na base e descarrega bateria rapidamente. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Identificado dano permanente nos circuitos SMD na placa principal e no módulo RF blindado. Impossível reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202410504 | STE | 202409021 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202428 | 08/07/2024 07:44:32 | Reparar aparelho de TMR. 9101 S/N. RTF211700017. Defeito intermitente, aparelho desliga sozinho, mesmo com bateria cheia. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos na bancada. Identificada falha no Circuito Integrado Regulador SMD situado na placa principal. Sem condições de reparo no laboratório. Proceder descarte. (obs.: O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202410501 | STE | 202408801 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202428 | 08/07/2024 07:45:20 | Reparar aparelho de TMR N.S.P100400300383. Aparelho não liga. Verificada bateria, em condições de uso. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos na bancada. Identificada falha no Circuito Integrado Regulador SMD situado na placa principal. Sem condições de reparo no laboratório. Proceder descarte. (obs.: O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202410419 | STE | 202408768 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202428 | 08/07/2024 07:44:00 | Reparar aparelho de TMR Alcatel 8242, com ramal 9524. Aparelho apresenta defeito na campainha/viva-voz (volume baixo). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e testes funcionais em bancada. Substituição do alto falante (speaker). Limpeza dos contatos. Liberado para uso.
202410405 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 03/07/2024 14:58:35 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR R. 9695 del funcionario ORTIZ TORRES, ARMANDO LUIS, presenta apagado intermitente. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202427 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato TMR debido a la obsolescencia del mismo, fue programado un TMR con el ramal 9695, el numero de serie del mismo es RTF222603351 y de la base de carga RTA222501063. El TMR antiguo será utilizado para algún ramal de reserva. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para Uso
202410278 | STE |  | M086A008 | LIMNÍMETRO | 0395.009-6 | 202427 | 03/07/2024 14:58:50 | Reposicionar sensor limnímetro para ganho de coluna de água. Atividade verificada durante inspeção em campo. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202427 | FABRICIO MARCATO | Efetuado limpeza com bomba d'água de aproximadamente 100m de tubulação reposicionamento do sensor de nível para ganho de coluna d'água. Parametrizado datalogger, opção "ajuste de cota" para: 93,04m. Acompanhamento com testes satisfatórios.
202410175 | STE |  | M084A008 | LIMNÍMETRO | 0395.036-1 | 202427 | 01/07/2024 09:30:35 | Verificar / Solucionar motivo de falta de dados de nível da estação. Falha verificada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202427 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor limnímetro e emenda do cabo. Sensor retirado: LC00146. Sensor instalado: LC00145. Parametrização do "Ajuste de Cota" do sensor para: 91,49m. Material instalado não possui código cadastrado no almoxarifado, sendo utilizado equipamento de backup. Acompanhamento e testes satisfatórios.
202409856 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202426 | 24/06/2024 16:28:21 | Verificar problema com TMR ramal 9289 (modelo g955) que apresenta desligamentos de forma intermitente, o mesmo é de uso de Edwin Ricardo de Souza, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202426 | FABRICIO MARCATO | Substituído bateria do aparelho TMR. Acompanhamento e testes com cliente com resultado satisfatório.
202409838 | STE |  | M084A004 | BATERIA | 1485.027-5 | 202426 | 24/06/2024 16:28:33 | Verificar / Corrigir problema de carga de bateria. Falha verificada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202426 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería de la estación remota, instalada batería Moura de 150 Ah, pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Estación remota transmitiendo datos con normalidad.
202409677 | STE |  | M043B003 | CONSOLAS TELEFONICAS - CCR - COTEL | 2453.001-7 | 202426 | 24/06/2024 11:14:03 | Devido à impossibilidade de substituição de baterias e descontinuação da fabricação dos monofones do tipo Handset Jabra sem fio, conforme anexo, solicita-se descarte (sucata) de 8 unidades do tipo (código de material n° 717800). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202426 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado descarte, conforme solicitado, DM na aba documentos.
202409670 | AAT |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202425 | 20/06/2024 14:48:37 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA LOCALIZADA NA ETA 50Hz, COTA 161 DA BARAGEM E2/E3 (ID-88 DECT 50). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202425 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada ausência de tensão em um dos fios do cabo, verificada falta de continuidade, indicando rompimento do mesmo, não foi localizada nenhuma emenda possível causadora do problema. Foi solicitada substituição do cabo pela equipe de obras, conforme anexo.
202409574 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202425 | 19/06/2024 09:07:57 | Verificar/Solucionar motivo por el cual R. 2707 se encuentra inoperante. La solicitud recibida conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202425 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se constato rotura del cable, se reemplazo el por uno de mayor resistencia para evitar problemas futuros. Luego de esto, pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202409549 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202425 | 18/06/2024 17:18:42 | Verificar dos aparatos TMR inoperantes, conforme email en anexo, entregados por Alejandro Gimenez de la división SOCM.DT. TMR philips G955 ramal 4701(reinicia de forma aleatoria, carcasa totalmente dañada, problema en altavoz) TMR alacatel lucent 8242 ramal 4726 (no enciende, anteriormente con problemas durante las llamadas, carcasa defectuosa) | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202425 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMRs recibidos descartados por antiguedad y el mal estado en que se encuentran. Fueron programados dos nuevos aparatos Alcatel 8254: -Ramal 4701, TMR con NS RTF222604150 -Ramal 4726, TMR con NS RTF222603997 Ambos fueron programados en todas las centrales telefónicas y se actualizaron los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. Usuarios informados conforme anexo. Obs.: TMRs antiguos quedan en el sector para eventual reutilización de piezas.
202409547 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202425 | 18/06/2024 17:18:52 | Verificar aparatos telefónicos inoperantes en el segundo piso del edificio de producción, división de SOCM.DT, conforme email en anexo, para los ramales 2545 y 2526. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202425 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado cableado con defecto para el ramal 2545, colocados nuevos conectores en ambos extremos del cable. Verificado aparato telefónico, correspondiente al ramal 2526, con defecto. Realizada sustitución del mismo. Pruebas satisfactorias, aparatos telefónicos funcionando con normalidad. Obs.: Solicitado a SGIT.AE la actualización en el organigrama de los usuarios correspondientes para ambos ramales conforme anexo.
202409545 | STE |  | M037A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.015-7 | 202425 | 18/06/2024 17:19:01 | Realizar mudanza de ramales en el segundo piso del edificio de producción, división SOCM.DT, conforme email en anexo, de los ramales: 2539 a 3753 2090 a 2525 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202425 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada modificación en caja de distribución de forma a atender la solicitud realizada. Intercambio correcto entre los ramales 2539-3753 y 2090-2525. Pruebas de funcionamiento satisfactorias.
202409526 | STE |  | M082M008 | LIMNÍMETRO | 0395.045-3 | 202425 | 18/06/2024 16:41:30 | Corrigir a opção "Ajuste de Cota" do datalogger após prolongamento da tubulação realizada pela equipe da SMMC.DT. Atividade relacionada a SSA: 202405735. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a parametrização da opção "ajuste de cota" do datalogger. Valor inserido: 0,31m Atividade realizada de forma remota. Acompanhamento com testes satisfatórios.
202409514 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202425 | 18/06/2024 14:39:49 | Solicita-se providenciar aparelho TMR para JEDIEL LEVI RIBAS TEIXEIRA (SOCM.DT), conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202425 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi programado um TMR novo com o ramal 4719 (modelo Alcatel 8254 NS. RTF222603980), o aparelho foi testado e disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202409440 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202425 | 17/06/2024 16:22:16 | Verificar/Solucionar ramal telefónico fijo 2336. Ubicado en la entrada de laboratorio, puesto de guardia de seguridad MD, cota 144. Correo de solicitud en anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202425 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado el aparato telefónico, se constato fallas del mismo. Realizada la sustitución por uno nuevo. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202409365 | ASL |  | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202425 | 17/06/2024 16:23:03 | Realizar substituição de bateria em condição degradada. Tensão medida durante SSP 20241083: 6,02V. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Trabajos finalizados, batería y cargador de batería sustituidos. Se aguarda finalización de SSA derivada a ILA2 para dar baja final al documento.
202409328 | STE |  | M082S008 | LIMNÍMETRO | 0395.040-4 | 202424 | 14/06/2024 09:35:48 | Verificar e corrigir motivo pelo qual as leituras do sensor limnimetro não estão coerentes. Falha verificada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202424 | FABRICIO MARCATO | Retirado sensor da tubulação; limpeza da tubulação e do sensor com água corrente; reinserido o sensor na tubulação. Parametrização da opção "ajuste de cota" para 0,04m. Acompanhamento com testes satisfatório.
202409327 | STE |  | M082A004 | BATERIA | 1485.011-0 | 202424 | 14/06/2024 09:35:55 | Analisar e corrigir problema de carga de bateria. Falha diagnosticada durante supervisão remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202424 | FABRICIO MARCATO | Efetuado troca da bateria da estação. Série de bateria retirada: 08202101293233000020; Série da bateria instalada: 08202101293233000076; Acompanhamento de carga e testes satisfatórios conforme imagem em anexo. Bateria utilizada retirada do estoque backup e sem código cadastrado no sistema de laboratório para baixa.
202409096 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202424 | 11/06/2024 09:55:10 | Configurar en Central telefónica internos 3369 y 9616 conforme solicitado por usuario en anexo. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202424 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado configuración de facilidad gemelos en CT-50HZ entre internos solicitados. Posterior test con resultado satisfactorio.
202408868 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202423 | 06/06/2024 16:11:06 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1196 ª RDE, a ser realizada no dia 06/06/2024, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202423 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos aparelhos, foi efetuada inversão dos microfones 7 e o 26 (que não é utilizado) devido a maior saturação nos graves naquela unidade. Após procedimento, equipamentos foram aprovados e liberados para uso.
202408810 | STE |  | M085E008 | LIMNÍMETRO | 0395.017-6 | 202423 | 06/06/2024 16:11:25 | Substituir sensor limnímetro danificado após rompimento da tubulação. Atividade relacionada a SSA da SMMC.DT 202403053. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202423 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor limnímetro. Serial do sensor instalado: LC00197. Não foi encontrado o sensor com falha para retirada. Equipamento utilizado para instalação não possui código cadastrado no almoxarifado pois o sistema está em processo de comissionamento. Utilizado uma emenda de cabos para instalação do sensor. Atividade realizada embarcada devido a dificuldade de acesso por terra ao sensor e em conjunto com equipe da OPSH.DT.
202408214 | STE |  | M082J008 | LIMNÍMETRO | 0395.032-4 | 202422 | 27/05/2024 10:55:22 | Ajustar a cota do sensor limnímetro após manutenção da tubulação realizada por equipe da SMMC.DT. Relacionada a SSA da SMMC.DT 202407627. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202422 | FABRICIO MARCATO | Efetuado de forma remota, a correção do "Ajuste de Cota". Valor definido: 0,41m. Para realização da parametrização foi utilizado imagens da régua limnimétrica com horário da leitura, conforme imagens em anexo.
202408212 | STE |  | M082C008 | LIMNÍMETRO | 0395.043-0 | 202422 | 27/05/2024 10:55:44 | Ajustar a cota do sensor limnímetro após manutenção da tubulação realizada por equipe da SMMC.DT. Relacionada a SSA da SMMC.DT 202404074. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202422 | FABRICIO MARCATO | Efetuado de forma remota a correção do "Ajuste de Cota". Valor definido: 0,85m. Para realização da parametrização foi utilizado imagens da régua limnimétrica com horário da leitura, conforme imagens em anexo.
202408099 | STE |  | M082I008 | LIMNÍMETRO | 0395.058-2 | 202421 | 23/05/2024 14:07:07 | Ajustar a cota do sensor limnímetro após manutenção da tubulação realizada por equipe da SMMC.DT. Relacionada a SSA da SMMC.DT 202402394. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202421 | FABRICIO MARCATO | Executada a parametrização de forma remota do parâmetro "Ajuste de Cota" do datalogger. Ajuste inserido: 0,56metros. Acompanhamento de transmissão de dados com resultado satisfatório. Sensor foi reposicionado pela equipe da SMMC.DT após reparos na tubulação, conforme SSA para MCI1: 202402394.
202408065 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202421 | 22/05/2024 14:51:12 | Verificar motivo pelo qual ramal 9295 e outros estão sem sinal de TMR. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202421 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada placa 15 do shelf 31 com alarme em condição ABL ERROR, realizado reset da placa, serviços foram normalizados após o procedimento.
202407336 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202419 | 08/05/2024 11:17:59 | Solicito asignacion de un TMR al colaborador Auder Machado Vieira Lisboa ENCC.DT, la solicitud fue recibida conforme correo anexo. | MEL3 | MEL3 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202419 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Asignacion de TMR realizada al colaborador Joao Heinz ENCC.DT, con numero de ramal 4994, conforme solicitud realizada.
202407284 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202419 | 08/05/2024 11:20:24 | Solicito verificacion del aparato TMR con interno 4848 correspondiente a la compañera Mariela Gonzalez OP.DT, la misma presenta fallas en la retencion de la carga. | MEL3 | MEL3 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202419 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | El aparato TMR fue provisionado con una bateria nueva, y fue cambiado el terminal de carga de la misma, quedando asi el equipo liberado para su uso. Obs: no precisa DM debido a que la bateria cambiada quedo para reserva.
202407003 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202419 | 07/05/2024 08:16:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual no se reciben llamadas en el millar 3xxx, con entrada vía 03 (3520). | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202419 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado servidor en condiciones normales de funcionamiento, realizada consulta a SITT.AA, informado por SITT.AA problemas en entrada de llamadas al millar 3xxx desde la operadora de telefonía, por supresión de un número 3 considerado repetido, corregido posteriormente. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios.
202406639 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202417 | 24/04/2024 16:14:28 | Substituir telefone ramal 3017 na sala do ESAI por um aparelho do tipo IP, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202417 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição do aparelho telefônico ramal 3017 por aparelho IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581), conforme solicitado para o ramal. Também foi realizada substituição dos aparelhos referentes ao hotline para CCR e o ramal 3609. O telefones antigos apresentam mau funcionamento e foram descartados como sucata, SM e DM na aba documentos. Após procedimentos, linhas foram testadas e liberada para uso.
202406506 | STE |  | M045D009 | INVERSOR 48VCC / 220VCA | 1490.001-3 | 202417 | 23/04/2024 10:01:21 | Realizar sustitución de baterías, verificado deterioro de las mismas durante ejecución de SSA 202404957. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución de las baterías con defecto. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Obs. Reutilizado baterías disponibles del stock del sector.
202406216 | STE |  | M086B008 | LIMNÍMETRO | 0395.012-7 | 202416 | 18/04/2024 08:46:45 | Reinstalar cabo e sensor de nível, danificados devido a problemas na tubulação. Atividade relacionada a SSA da SMMC.DT: 202405726. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202417 | FABRICIO MARCATO | Reposicionado sensor de nível, limpeza da tubulação e parametrização. Valor do "Ajuste de Cota" do datalogger: 8,23m. Acompanhamento com testes satisfatórios.
202406215 | STE |  | M084B008 | LIMNÍMETRO | 0395.037-3 | 202416 | 18/04/2024 08:46:52 | Reinstalar cabo e sensor de nível, danificados devido a problemas na tubulação. Atividade relacionada a SSA da SMMC.DT: 202405726. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202417 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Efetuado o reposicionamento do sensor de nível. Parametrização do datalogger. Valor do ajuste de cota: 6,40m Acompanhamento e testes OK.
202405432 | STE |  | M082C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.020-9 | 202414 | 05/04/2024 08:25:52 | Limpar pluviômetro que encontra-se entupido. Falha verificada durante atividades na estação remota. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202414 | FABRICIO MARCATO | Equipamento encontrava-se entupido por folhas e terra. Efetuado a limpeza do equipamento e testes funcionamento pela JIG no aplicativo do datalogger, todos com resultado satisfatório.
202405429 | STE |  | M051T005 | ALIMENTACAO | 0951.018-4 | 202414 | 05/04/2024 15:59:05 | Substituir bateria da estação remota que apresenta rápida queda de tensão durante testes com ausência de alimentação do painel solar. Falha diagnosticada durante manutenção preventiva 20242668. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202415 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Efetuado troca da bateria. Reconfigurado rádio e datalogger. Aguardo de testes de transmissão testes de funcionamento. OK.
202405420 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202414 | 04/04/2024 15:44:23 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1191 ª RDE, a ser realizada no dia 04/04/2024, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos equipamentos, funcionando dentro da normalidade, aprovados para uso.
202405308 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202414 | 03/04/2024 09:53:10 | Verificar aparato telefónico con ramal 2426 inoperante, perteneciente al funcionario REJALAGA AVALOS JULIO JAVIER, ubicado en el 2do piso del edificio de producción, sala de la SOCM.DT. Obs. Incoveniente informado por el usuario. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202414 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada reinstalación de punto de conexión que se encontraba con el cable de par telefónico cortado. Pruebas satisfactorias, aparato telefónico funcionando normalmente.
202405243 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:55:24 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NA COTA 195 DA BARRAGEM (ID-08 DECT 60) F14/F15 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reparo em emenda com defeito, substituído módulo de proteção no bloco vertical 25 (pares 21 e 22) no DG-1. Após procedimentos, observada normalização do funcionamento da antena.
202405242 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:55:33 | VERIFICAR ANTENAS DE TMR COM PROBLEMA NA COTA 144 DA BARRAGEM (ID-2D F32/F33 , ID-31 F29/F30) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificada ausência de tensão em um dos pares do cabo, realizado rastreamento, constatado problema em emenda. Foi realizado reparo, após procedimento, antena voltou a funcionar normalmente.
202405240 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:55:43 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NO ELEVADOR 4 DA BARRAGEM (ID-3B) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado defeito intermitente no sinal, foi instalada antena nova (SM na aba documentos), reparo nas conexões e substituídos módulos de proteção. Após procedimentos, sinal de TMR foi normalizado. Obs: a antena retirada ficará de posse da MEL4 para utilização em ensaios.
202405238 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:56:00 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NA COTA 67 DA BARRAGEM (ID-C3) PROXIMO AO E-05 DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificada ausência de tensão em um dos pares do cabo, realizado rastreamento, constatado problema em emenda. Foi realizado reparo, após procedimento, antena voltou a funcionar normalmente.
202405236 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:56:13 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NA COTA 115 DA CASA DE FORÇA PRÓXIMO A U15 (ID-3F) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada antena funcionando no local com ID-08, realizada correção no arquivo de cadastro das antenas.
202405235 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202414 | 03/04/2024 09:56:22 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NA COTA 98 DA CASA DE FORÇA PRÓXIMO A U2 (ID-63) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reset da antena no DECT manager, foi feita inspeção no local e o sinal de TMR foi normalizado.
202405232 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202414 | 03/04/2024 09:56:34 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NO ELEVADOR 9 DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO (ID-D2) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar reset físico no módulo de proteção da antena, localizado no DG1. Após procedimento, antena foi testada e aprovada para uso.
202405231 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202414 | 03/04/2024 09:56:44 | VERIFICAR ANTENAS DE TMR COM PROBLEMA NA COTA 196 DA BARRAGEM (ID-88 F15/F16) NA COTA 144 (ID-8C F8/F9) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Antena ID-8C, foi verificada ausência de tensão em um dos pares do cabo, realizado rastreamento, constatado problema em emenda. Foi realizado reparo, após procedimento, antena voltou a funcionar normalmente. Antena ID-88 não corresponde à localização, foi emitida a SSA 202409670 para o local correto.
202405230 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202414 | 03/04/2024 09:56:53 | VERIFICAR AUSENCIA DE ANTENA DE TMR NA COTA 144 PRÓXIMO À CATRACA DA GUARITA AMD (ID-F7), SUPORTE QUEBRADO DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Instalada nova antena no local (SM na aba documentos), efetuado reparo do suporte, realizados testes, normalizado sinal de TMR no local.
202405228 | STE |  | M045D002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.006-6 | 202414 | 03/04/2024 09:56:59 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NA COTA 211 DO VERTEDOURO (ID-0C), LOCALIZADA ENTRE AS COMPORTAS 11 E 12 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado tubo de soporte de fijación de antena ERB caído y sin antena, conforme anexo 1, realizado montaje del tubo de fijación de la antena en su posición original, instalados 30 metros de cables en los electroductos y montada una nueva caja y antena ERB, conforme anexo 2. Pruebas satisfactorias Obs. La antena original no fue encontrada en el sitio, utilizadas caja y antena sobresaliente en el sector. Debido a los trabajos ejecutados en la SSA 202404957 la antena actualmente posee el ID-34
202405226 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:57:07 | VERIFICAR ANTENAS DE TMR COM LOCALIZAÇÃO DESCONHECIDA (ID-15, ID-1D, ID-1A, ID-31) DECT 60 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Antenas ID-1D, ID-1A e ID-31 correspondem à localizações de antenas móveis cotas 78 e 214 para atendimento de parada de máquina. A ID-15 corresponde a uma antena ligada ao ADT-2 que vai para antigo escritório desativado (quadro ADT.DPRT), sendo esta cadastrada como antena disponível. Informações atualizadas no DECT Manager.
202405030 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202413 | 26/03/2024 16:53:24 | Verificar/Solucionar motivo por el cual aparato telefónico fijo R. 2014 presenta problemas de teclado. El teléfono se encuentra ubicado en el DGP, 5to piso, edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202414 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato telefónico con defecto. Posterior a la sustitución, pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202405019 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202413 | 26/03/2024 14:45:30 | Verificar ausência de sinal de TMR no trecho AMD1 da cota 98. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202413 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no local, constatada ausência do sinal da antena de TMR ID-DF, realizado reset no DECT Manager. Após procedimento, realizado monitoramento, antena voltou a funcionar normalmente.
202404995 | STE | 202404919 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202413 | 26/03/2024 08:25:15 | Reparar aparelho de TMR n.s. OY-801094, com ramal 9553, de Venancio Garay. Tecla * está inoperante, impossibilitando o uso do aparelho (tela de bloqueio). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202414 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios de circuitos em bancada. Falha no processamento de interrupções do microprocessador situado na placa principal SMD. Impossível reparo. Proceder descarte. (obs.: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202404974 | STE |  | M082L008 | LIMNÍMETRO | 0395.038-5 | 202413 | 25/03/2024 17:20:17 | Modificar valor del parámetro "Ajuste de Cota" de la estación remota a 0.17 m. Ajustes necesarios debido a trabajos de prolongación de electroductos ejecutados por MCI1 con SSA 202318746. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202413 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste de forma remota, valor de ajuste de cota modificado a 0.17 m., válido a partir del 26/03/2024. Acompañamiento con resultados satisfactorios.
202404973 | STE |  | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202413 | 25/03/2024 17:20:26 | Modificar valor del parámetro "Ajuste de Cota" de la estación remota a 1.39 m. Ajustes necesarios debido a trabajos de prolongación de electroductos ejecutados por MCI1 con SSA 202401099 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202413 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste de forma remota, valor de ajuste de cota modificado a 1.39 m., válido a partir del 26/03/2024. Acompañamiento con resultados satisfactorios.
202404941 | STE |  | M045D001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.004-8 | 202413 | 25/03/2024 11:19:41 | Verificar motivo pelo qual o DECT Manager não está conseguindo acesso à central do Vertedouro. Obs: Consta estado "ABL-ERR" e alarme "Logical link error" na placa PMC, as demais encontram-se com estado "ABL-NU" no shelf 33 (Vertedouro). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202413 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada tentativa de reinicio por linha de comandos, todavia, sem sucesso. Foi necessário encerrar seções das placas IPG e PMC-IP no software Winprintf. Após procedimento, placas e DECT Manager voltaram a funcionar normalmente. Em contato com OPUO, foi informado que foram realizadas manobras nos quadros na sala da Central do Vertedouro, tendo relação com as falhas ocorridas.
202404912 | STE | 202403802 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202413 | 25/03/2024 17:22:52 | Verificar/reparar aparelho TMR de ramal 4979, modelo G355 ns. 0002868300320. Campainha e viva-voz não funcionam. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202414 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de auto falantes e contatos retrabalhados com solda. Liberado para uso.
202404826 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202412 | 22/03/2024 10:16:36 | Conforme anexo, verificar aparato telefónico con ramal 2477 inoperante, ubicado en el 3er piso del edificio de producción (SMIE.DT), perteneciente al funcionario ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202412 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizados ajsutes en cable de conexión del aparato telefónico, con resultados satisfactorios. Equipo funcionando normalmente
202404818 | STE |  | M082W008 | LIMNÍMETRO | 0395.050-8 | 202412 | 22/03/2024 10:16:58 | Modificar valor del parámetro "Ajuste de Cota" de la estación remota a 6.66 m. conforme solicitado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202412 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste de forma remota, valor de ajuste de cota modificado a 6.66m. conforme solicitado, válido a partir de las 10:30 del 25/03/2024. Acompañamiento con resultados satisfactorios.
202404732 | STE |  | M086C009 | BARÔMETRO | 1483.006-7 | 202412 | 22/03/2024 16:37:53 | Calibrar barômetro, marca Dualbase, modelo BaroDB e série B00428, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. Equipamento já está de posse de Sr. Fernando Lima dos Santos Neto (SMIL.DT) | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202413 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso. Obs.: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, fornecido pelo solicitante, a calibração realizada em milibar conforme solicitado pelo mesmo.
202404704 | STE |  | M082B008 | LIMNÍMETRO | 0395.042-8 | 202412 | 22/03/2024 10:16:13 | Parametrizar estação remota após o prolongamento da tubulação do sensor de nível realizada pela SMMC.DT, conforme SSA relacionada 202404070. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202412 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a parametrização de forma remota, a opção ajuste de cota do datalogger. Valor do ajuste de cota: 0,60cm. SSA relacionada a atividade da SMMC.DT: 202404070. Acompanhamento para validação dos dados ok.
202404504 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202412 | 18/03/2024 15:40:39 | Verificar/Solucionar ramal 3471 que no presenta tono alguno, el teléfono se encuentra en ENES.DT situado en el primer piso del edificio de producción. Solicitud recibida conforme correo en anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202412 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico y cableado, ambos con defectos. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio.
202404386 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202411 | 15/03/2024 10:23:15 | Durante atendimento da SSA 202403162, foi constatado problemas com os monofones das Consoles. Conforme recomendação da empresa contratada WECOM / BYNE, solicita-se substituição dos monofones JABRA (sem fio obsoletos) pelos da TIPRO (com fio). Também solicita-se instalação do Headset na CBM1. Cadastrar botões de contatos telefônicos, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202411 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos monofones TIPRO, conforme solicitado, os mesmos foram fornecidos pela SMIN.DT (NS. 202215230018 e 202215230058). Os monofones retirados serão utilizados para treinamento no DTS, conforme SSA 202403704. Foi instalado o Headset (SM na aba documentos). Criada página com contatos telefônicos, conforme solicitado. Realizados testes, resultados bem sucedidos. Obs: Ver anexos.
202404383 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202411 | 15/03/2024 09:42:06 | Verificar problema com telefone ramal 3700 localizado na guarita da barreira de segurança ME da cota 144, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202411 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar a substituição do aparelho por um novo, o telefone defeituoso foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Também foi solicitado criação de facilidade siga-me para o ramal 6600.
202404341 | STE |  | M029A002 | CAIXA/ARMARIO DE DISTRIBUICAO (CDTE/AT) | 0419.005-0 | 202411 | 14/03/2024 14:41:08 | A pedido da SOCM.DT, acompanhar e orientar a desmontagem dos cabos e tomadas de telefonia nas salas da SOCM.DT, localizada na cota 108. Observações: o serviço será realizado por empresa subcontratada, a qual estará sendo fiscalizado pelo MOLAS (ramal: 4706) da SOCM.DT, sendo que para a tarefa foi emitida a AT 202402417. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202412 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado o levantamento dos ramais telefônicos ativos nas salas a serem desmontadas. Para permitir os trabalhos da empresa subcontratada em segurança, isolados os ramais 3766, 3774, 3843, 3765, 3754, 3842, 3768, 3778, 3777 e 3776 no DG-2.
202404301 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202411 | 14/03/2024 08:23:54 | Conforme recomendação da empresa contratada WECOM/BYNE, trocar monofones das Consoles Senior 50 e 60Hz, deve-se substituir os monofones JABRA (obsoletos e que apresentam problemas de funcionamento) pelos da TIPRO (com fio). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202411 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos monofones TIPRO, conforme solicitado, os mesmos foram fornecidos pela SMIN.DT (NS. 202215230067 e 202215230027). Os monofones retirados serão utilizados para treinamento no DTS, conforme SSA 202403704. Realizados testes, resultados bem sucedidos.
202404299 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202411 | 14/03/2024 08:24:03 | Conforme recomendação da empresa contratada WECOM/BYNE, substituir monofones JABRA (obsoletos e que apresentam problemas de funcionamento) pelos da TIPRO (com fio). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202411 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos monofones TIPRO, conforme solicitado, os mesmos foram fornecidos pela SMIN.DT (NS. 202215230049 e 202215230061). Os monofones retirados serão utilizados para treinamento no DTS, conforme SSA 202403704. Realizados testes, resultados bem sucedidos.
202404090 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 13/03/2024 07:43:15 | Realizar ensaio de isolação elétrica nas luvas de proteção N.S. 861689 e 861705, de Paulo Nesello, e N.S. 28830200 e 28830201, de Luis Ramirez. | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202412 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicado nos pares de luvas SCEEP 123, Classe 00 e SCEEP 288, Classe 00. Liberado para uso.
202403828 | STE |  | M086B008 | LIMNÍMETRO | 0395.012-7 | 202410 | 07/03/2024 15:26:13 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para verificar/sustituir sensor de nivel con defecto(no registra lectura). | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202410 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de sensor con defecto. Instalado LIM con NS-LC00172, nivel de cota ajustado a 9.77m. Posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: - Instalado LIM disponible con faja de medición 0..20mH2O, materiales utilizados de caja sobresalientes. -No fue posible retirar sensor con defecto por altura del río(regla 11), sensor se encuentra en regla 5.
202403764 | STE |  | M085K004 | BATERIA | 1485.060-7 | 202410 | 07/03/2024 15:26:26 | Acompanhar equipe da Dualbase na substituição da bateria. Falha detectada durante análise remota da estação. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202410 | FABRICIO MARCATO | Efetuado em conjunto com equipe da Dualbase, a substituição da bateria. Série da bateria retirada: 08202101293233000024. Série da bateria instalada: 0060230002 /GETPOWER. Bateria fornecida pela Dualbase. Testes de funcionamento satisfatório.
202403763 | STE |  | M082S004 | BATERIA | 1485.031-8 | 202410 | 07/03/2024 15:26:34 | Acompanhar equipe da Dualbase no substituição da bateria. Falha detectada durante análise remota da estação. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202410 | FABRICIO MARCATO | Efetuado em conjunto com equipe da Dualbase, a substituição da bateria. Série da bateria retirada: 08202101293233000029. Série da bateria instalada: 0060230001 /GETPOWER. Bateria fornecida pela Dualbase. Testes de funcionamento satisfatório.
202403761 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202410 | 06/03/2024 16:37:57 | Verificar aparato telefónico inoperante con ramal 2507, en sala de la SMMU.DT 2do piso del edificio de producción, informado por funcionario MARIO ULISSES GOBBO. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202410 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado cable de conexión del aparato telefónico y adaptador de tomada con defecto. Realizada sustitución de cable de conexión y adaptador con defecto, utilizado adaptador RJ11 disponible en el sector. Realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio.
202403599 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202410 | 05/03/2024 10:41:00 | Substituir bateria nº 15 que apresentou "circuito aberto" na medição de resistência interna, conforme medição realizada na SSP 20244221. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202410 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição da bateria nº 15, conforme solicitado. Foi utilizada uma bateria reserva disponível com a MEL 3, conforme SSA 202002888b. A bateria defeituosa será destinada para descarte como sucata (DM na aba documentos).
202403488 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202410 | 04/03/2024 08:37:14 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1188ª RDE, a ser realizada no dia 07/03/2024, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202410 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Equipamentos funcionando dentro da normalidade.
202403476 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202410 | 04/03/2024 08:37:30 | Verificar motivo por el cual el ramal IP Grandstream 2955 instalado en SSA 202400889 presenta mensaje "Cuenta no registrada" de forma aleatoria, sin poder realizar y recibir llamadas. El teléfono esta ubicado en el segundo piso del edificio de producción, superintendencia de obras. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202410 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se constató poco nivel de intensidad de señal de la red "SIRI-MOBILE" en el lugar donde fue colocado el teléfono IP por lo que se tuvo que retirar de vuelta el teléfono IP Grandstream para colocar de vuelta un teléfono digital con cable (reacondicionado). Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202403372 | STE |  | M086D003 | GPS | 0893.006-2 | 202409 | 28/02/2024 14:20:39 | Acompanhar equipe da Dualbase na manutenção do GPS, conforme verificado durante a execução da SSA: 202305547. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202409 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Efetuado a substituição em conjunto com a equipe da Dualbase a substituição do GPS. Material instalado fornecido pela Dualbase. Serial GPS retirado: GPS00172 Equipamento foi entregue para Dualbase para reparo e posterior devolução a Itaipu. Acompanhamento e testes OK.
202403362 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202409 | 28/02/2024 11:11:46 | Conforme lista em anexo, solicitar atualização da organolista junto à SI e alterar cadastro dos seguintes ramais: Vinicius Morais Breda 3659 -; Gustavo Recalde 3025 -; Marco Saccarello 2650 9216; Damián Martínez 3095 9103. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202409 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada alteração dos cadastros no DECT Manager e no Tarifador da Central telefônica. Também foi entrado em contato com o 9955 para atualização da organolista, conforme anexo.
202403361 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202409 | 28/02/2024 11:12:10 | Alterar localização do ramal telefônico 3088 na ENES.DT, primeiro piso do edifício de produção, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202409 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi alterada a localização do ramal telefônico, conforme solicitado. Após procedimento, foram realizados testes e a linha foi liberada para uso.
202403360 | STE |  | M087A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.007-4 | 202409 | 28/02/2024 11:12:30 | Acompañar a empresa contratada para sustitución de pluviómetro con defecto, que se encuentra en periodo de garantía. Contrato 4500057308/2020 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202409 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de pluviómetro con acompañamiento de la contratada. Instalado PLU NS-P02847. Posterior test con resultado satisfactorio. Obs: Plu retirado fue llevado por la contratada para análisis NS-P02433.
202403185 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202409 | 26/02/2024 09:42:22 | Verificar/solucionar falha de cobertura TMR ao longo da galeria da el. 214. Falha reportada por técnicos da SMMU.DT. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202409 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Verificado pela CLI do sistema Sopho a presença de alarme e falha da placa de retransmissão da shelf 53 (placa 53,1), desabilitando toda a comunicação TMR da Barragem Principal. Tirada a placa de serviço, removida da shelf, reinstalada e rehabilitada, o serviço foi reestabelecido e o alarme rearmado. Liberado para uso.
202403183 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202409 | 26/02/2024 09:42:32 | Verificar/solucionar falha de cobertura TMR na el. 98 AMD1, próximo à sala de manutenção dos reguladores de velocidade (MMU2). | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202409 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feito reset lógico da ERB de identificação DF. Confirmado em contato com os técnicos da SMMU.DT o reestabelecimento da comunicação por TMR no local. Liberado para uso.
202403180 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202409 | 26/02/2024 09:24:29 | Verificar motivo pelo qual ligações provenientes de TMR estão apresentando falha ao ligar para números externos utilizando a saída 03 BR. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202409 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados ensaios, foi constatado que ligações completavam, todavia, um dos lados da chamada ficava mudo, impossibilitando o interlocutor ouvir. Em contato com SITT, verificado problema de roteamento, conforme arquivo em anexo.
202403162 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202409 | 26/02/2024 08:12:53 | Verificar/solucionar motivo de console telefônica nos Bombeiros não permitir ouvir áudio de gravações. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202409 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas verificações, console acusava estar ligado Viva Voz conectado no USB e LED's acesos, todavia, foi constatado mau contato na régua onde estava ligada a fonte de alimentação, prejudicando o funcionamento do alto-falante. Após reforço nas conexões, o aparelho voltou a funcionar normalmente.
202403161 | STE |  | M085A002 | DATALOGGER | 1481.012-4 | 202409 | 26/02/2024 08:13:07 | Acompanhar equipe da Dualbase na substituição da bateria interna do datalogger. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202409 | FABRICIO MARCATO | Substituído GPS. Atividade realizada em conjunto com equipe da Dualbase. Testes de funcionamento OK. Equipamento entregue a Dualbase para possível reparo e manutenção. GPS retirado: GPS00135 GPS instalado: GPS00188.
202403138 | STE |  | M085B003 | GPS | 0893.011-7 | 202408 | 23/02/2024 16:58:58 | Acompanhar equipe da DualBase no reparo do GPS, apresentando falha de sincronismo, conforme verificado durante o atendimento da SSA: 202403067. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202409 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do GPS em conjunto com equipe da Dualbase. Verificado a configuração e testes de sincronismo foram satisfatórios. Série do GPS desinstalado: 142. Série do GPS instalado: 225. Equipamento retirado foi entregue a equipe da Dualbase para análise e possível reparo.
202403116 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202408 | 23/02/2024 15:03:09 | Verificar Ramal telefonico 2840 conforme correo de solicitud en anexo. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202408 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado ramal sin tono. Realizado sustitución de cable telefónico con defecto. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Obs. Utilizado stock del sector para sustitucion.
202403087 | STE |  | M084A011 | ANTENA | 3263.009-0 | 202408 | 23/02/2024 09:52:14 | Normalizar cableado del sistema de aterramiento de antena de comunicación y estación con apoyo de SMMC.DT según SSA 202402843. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202408 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado normalización del sistema de aterramiento de la antena y estación en conjunto con personal de SMMC.DT. Posterior ensayos y test con resultado satisfactorio. Normalizado.
202403068 | STE |  | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202408 | 23/02/2024 07:40:52 | Acompanhar equipe da DuaBase no reparo do sensor de nível. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202408 | FABRICIO MARCATO | Substituído sensor Limnímetro. Parametrizado a opção "ajuste de cota" no datalogger para 11,02m Série sensor retirado: LC00153 Série sensor instalado: LC00138 Sensor limnímetro retirado foi entregue para equipe da Dualbase para reparos.
202403067 | STE |  | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202408 | 23/02/2024 07:40:58 | Acompanhar equipe da DualBase na manutenção do sensor de nível. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202408 | FABRICIO MARCATO | Substituído sensor limnímetro danificado por falha da tubulação. Reparos na tubulação do sensor e instalado um by pass. Parametrizado a opção "ajuste de cota" do datalogger para 96,66m. Série sensor retirado: LC00149 Série sensor instalado: LC00134 Equipamento retirado foi entregue a equipe da Dualbase para reparo.
202403020 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202408 | 22/02/2024 15:18:28 | A pedido da AS.TD, providenciar aparelho telefônico e ramal na sala 2 do 5º piso do Edifício de Produção. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202408 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada instalação de uma linha telefônica com ramal 2457, havia um aparelho telefônico na sala, todavia, com problemas de funcionamento, sendo o mesmo destinado para descarte como sucata, foi necessário colocar um telefone novo (SM e DM na aba documentos). Após procedimentos, linha foi testada e liberada para uso.
202402987 | STE | 202402920 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202408 | 23/02/2024 08:17:48 | Verificar/reparar aparelho TMR ramal 4734, modelo G355 NS. P080701901238. Teclado não funciona. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202409 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección del aparato TMR encontrandosé con el módulo del teclado con signos de averias en las pistas de cobre por lo que se procedió a la sustitución del mismo, se aprovecho también para realizar el cambio del speaker que también ya presentaba sintomas de desgastes y la batería que ya no retenía la carga.Posteriormente se procedio al ensayo del mismo con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202402931 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202408 | 21/02/2024 15:48:03 | Verificar problema com aparelho TMR ramal 9149 (modelo g355 NX. P100400300277 usuário Eleno Ribeiro SMMU. DT ), o mesmo não faz e nem recebe ligações, dando sempre sinal de ocupado. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202408 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Confirmados problemas relatados pelo usuário, não foram verificadas anormalidades no aparelho, foi constatado problema na placa 24,9, na central telefônica, no circuito referente ao ramal 9149. Realizado reset, linha voltou a funcionar normalmente. O TMR foi entregue ao emissor da SSA.
202402905 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202408 | 21/02/2024 11:10:24 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a antena de ID CD, localizada na el. 115 U18 nas imediações da sala de baterias HB-10/HN-10, não funciona corretamente. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202408 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | CLI do sistema Sopho apontava alarme para a antena reclamada. Feito o reset lógico pelo gerenciador DECT, rearmando o alarme. Feito ensaios de telefonia, com sucesso. Liberado para uso.
202402760 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202408 | 19/02/2024 16:45:59 | Realizar la instalación de dos aparatos telefónicos nuevos en la oficina PCCP.TD, ubicada en el 5to piso del edificio de producción. Correo en anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202408 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la instalación de dos nuevos teléfonos en la oficina PCCP.TD, se repararon las tomadas de los telefonos. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. OBS: La SM se encuentra en documentos.
202402557 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202407 | 15/02/2024 16:28:11 | Reemplazar batería defectuosa del TMR ramal 9109. La batería no retiene carga. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202407 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución de la batería, posterior a este cambio el TMR estuvo funcionando normalmente. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202402393 | STE |  | M082I008 | LIMNÍMETRO | 0395.058-2 | 202406 | 09/02/2024 15:24:46 | Corrigir offset entre a régua e a leitura do sensor limnimétrico. Diferença diagnosticada durante inspeção da estação realizada na SSA: 202401011. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202408 | FABRICIO MARCATO | Corrigido nível de referência de 1,34 para 1,57m. Acompanhamento com testes satisfatórios. Constatado que a tubulação do sensor limnímetro encontra-se danificada sendo aberto SSA relacionada para SMMC.DT 202402394.
202402302 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202406 | 08/02/2024 10:15:30 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a SHELF 32 e os aparelhos TMR à ela associados não operam corretamente. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202406 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | CLI do sistema Sopho apresentava alarmes na placa PMC da shelf 32. Realizado reset lógico da placa PMC, sem rearme. Placa PMC posta fora de serviço, desconectada do gabinete e reconectada, e recolocada em serviço. Alarmes rearmados, normalizando o funcionamento da shelf após o reestabelecimento de suas placas DCC. Liberado para uso.
202402239 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202406 | 08/02/2024 08:49:28 | Ajustar Offset de parámetros "ajuste de cota" y "nivel de agua" con el valor "-0,92" en aplicativo PCDWeb, para la estación Ponte do Capanema. Ajustes necesarios luego de trabajos de fijación de electroductos realizados en la estación. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202406 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizados ajustes en PCDWeb, para la estación Ponte do Capanema, conforme anexo. Equipo funcionando con normalidad
202402237 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202406 | 08/02/2024 08:49:37 | Ajustar Offset de parámetros "ajuste de cota" y "nivel de agua" con el valor "-1,27" en aplicativo PCDWeb, para la estación Porto Capanema. Ajustes necesarios debido a trabajos ejecutados en SSA 202401099. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202406 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizados ajustes en PCDWeb, para la estación Porto Capanema, conforme anexo. Equipo funcionando con normalidad
202401978 | STE |  | M053E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.030-9 | 202405 | 02/02/2024 09:31:55 | Sustituir datalogger con defecto, verificado durante SSP 20242680, falta de lectura de datos en varios horarios de forma aleatoria. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202405 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de datalogger, pruebas de funcionamiento satisfactorias. Obs.: Datalogger modelo TS2631 no compatible con sensor reed-switch del pluviómetro presente en la estación por lo que no se recibiran lecturas de precipitación. Sustitución realizada previo acuerdo con Elio Romero, coordinador de OPSH.DT, división usuaria del dato, conforme correo adjunto.
202401976 | STE |  | M053C005 | ALIMENTACAO | 0951.029-0 | 202405 | 02/02/2024 09:32:08 | Sustituir batería de estación, verificada carga de 11V durante realización de SSP 20242676. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202405 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Sustituida batería, pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Estación transmitiendo datos con normalidad. Liberado para uso. Obs.: Actividad ejecutada en conjunto con SSA 202401728
202401929 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202405 | 02/02/2024 07:34:21 | Substituir telefones obsoletos que apresentam mau funcionamento, ex: atenuação de voz durante chamadas. Os aparelhos ficam localizados na cota 179 by-pass, ramais: R2491 U2, R2492 U3, R2496 U7, R2496 U8, R2499 U9, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202408 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos aparelhos por novos, os removidos foram destinados para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimento, linhas foram testadas e aprovadas para uso, ver anexos.
202401846 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202405 | 01/02/2024 08:44:02 | Realizar configuración de internos 3647 y 4746 para posibilitar llamadas DDD/DDI conforme correo en anexo. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202405 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue realizado configuración vía CT-50Hz de los internos 3647 y 4746 para realizar llamadas externas. Enviado al usuario vía correo procedimiento para registro de seña, ver anexo.
202401757 | STE | 202400411 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202405 | 31/01/2024 14:24:47 | VERIFICAR TMR 9122 QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE (PANTALLA Y APAGONES). | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202405 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparto en condiciones desfavorables y con pocas probabilidades de reparo sin causar daño a la placa debido a que los módulos comprometidos estan con blindaje en la placa. Equipo descartado. Observasión: el equipo quedara en las instalaciones de SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos futuros.
202401569 | STE | 202400976 | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202405 | 29/01/2024 16:44:41 | Repara aparato TMR 4787 con NS 000357620032, el mismo presenta fallas de encendido. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202405 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo de alimentación, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202401464 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202404 | 26/01/2024 13:31:29 | Verificar problema com TMR ramal 9674 (modelo g955) que apresenta desligamentos de forma intermitente, o mesmo é de uso de GAYOSO VERA, MILTON ATILIO ENC.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202404 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho não possui condições de reparo, o mesmo foi destinado para descarte como sucata. Foi necessário programar um TMR novo com o mesmo ramal (modelo Alcatel 8254 NS. RTF222604102 ), SM e DM na aba documentos. Após programação, aparelho foi testado e disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202401374 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202404 | 25/01/2024 09:01:09 | Verificar aparelho telefônico inoperante ramal 2536 (usuário LUIZ HENRIQUE MALDONADO OPSH.DT), o mesmo fica localizado no 4º piso do edifício de produção, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202404 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no local, verificado ponto rompido nos cabos telefônicos, efetuado reparo. Após procedimento, linha foi testada e liberada para uso.
202401372 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202404 | 25/01/2024 09:01:33 | Em razão dos sucessivos problemas e à obsolescência dos aparelhos telefônicos digitais SOPHO, solicita-se substituição do telefone referente ao ramal 2971 por aparelho IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581). O telefone corresponde à secretaria da SMMA.DT, localizados no 2° piso do ed. de produção | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202404 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição do aparelho telefônico digital SOPHO por aparelho IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581), conforme solicitado para o ramal. O telefone antigo será mantido em posse da MEL3 temporariamente até que seja finalizada a substituição de todos aparelhos do tipo.
202401359 | STE |  | M085G020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.013-4 | 202404 | 25/01/2024 09:01:51 | Inspecionar em conjunto com SMIN.DT, ENES.DT e SOCM.DT, a infraestrutura civil para montagem da estação do novo STH. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202404 | FABRICIO MARCATO | Efetuado vistoria nas estações do STH localizadas nas ensecadeiras em conjunto com SMIN.DT, ENES.DT e SOCM.DT. Foi verificado a necessidade de reparos civis nas estações, sendo aberto as seguintes ssa's relacionadas para SOCM.DT: 202401412; 202401410; 202401408; 202401404. Conforme informações repassadas pela SOCM.DT, a tubulação dos sensores limnímetros estão em boas condições, porém devido ao difícil acesso, não foi possível a análise in loco.
202401291 | STE |  | M085A009 | BARÔMETRO | 1483.012-3 | 202404 | 24/01/2024 15:07:54 | Calibrar barômetro com faixa de medição de a 0 a 1100hPa, marca Dualbase, modelo BaroDB e série B00388, com protocolo de comunicação SDI-12. Material retirado do almoxarifado para utilização na rede do Sistema de Telemetria Hidrometeorológico. | MEL3 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202407 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado de acordo com suas especificações. Liberado para uso. Obs.: Utilizou-se datalogger da marca Campbell, modelo CR6, fornecido pelo solicitante, a calibração realizada em milibar conforme solicitado pelo mesmo.
202401263 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202404 | 23/01/2024 15:15:24 | Sustituir aparato telefónico Nitron ramal 2165 que se encuentra inoperante. Ubicado en cota 60, eje CD, U05. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202404 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico Nitron, instalado aparato telefónico Vivion. Pruebas satisfactorias, equipo en condiciones normales de funcionamiento. Obs. Documentos de solicitud y devolución de material en apartado de documentos.
202401171 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202404 | 22/01/2024 15:07:33 | Sustituir aparato telefónico Nitron ramal 2163 que se encuentra inoperante. Ubicado en cota 60, eje CD, U03. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202404 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado defecto en gancho de telefóno, realizada sustitución del mismo, no hubo necesidad de realizar sustitución del aparato telefónico. Pruebas de funcionamiento realizadas con éxito, equipo liberado para uso. Obs. Utilizada pieza sobresaliente disponible en el sector
202400989 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202403 | 19/01/2024 09:09:46 | Realizar testes de 2 aparelhos telefônicos SIP, modelos Intelbras V5502+ e Intelbras TIP 120i, em integração ao sistema Sopho. Serviço solicitado pela SOCM.DT, contrato 4500058719 - Edificio de Manutenção - Etapa II. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202403 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizados ensaios com os aparelhos telefônicos SIP fornecidos, configurados usando endereçamento IP estático. Testes de telefonia realizados com sucesso, apresentando resultados satisfatórios.
202400977 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202403 | 19/01/2024 09:09:55 | Realizar inspección y reprogramación del TMR ramal 4746. La solicitud se recibió conforme correo en anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202404 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la inspección y reprogramación del TMR con el ramal 4746. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. OBS: Ramal registrado para el nuevo usuario en las centrales telefónicas y registros internos del sector.
202400889 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202403 | 18/01/2024 07:19:29 | Em razão dos sucessivos problemas e à obsolescência dos aparelhos telefônicos digitais SOPHO, solicita-se substituição do telefone referente ao ramal 2955 por aparelho IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581). O telefone corresponde à superintendencia SO.DT, localizado no 2° piso do ed. de produção. En anexo la falla actual. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202403 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Foi realizada a substituição do aparelho telefônico digital SOPHO por aparelho IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581), conforme solicitado para o ramal. O telefone antigo será mantido em posse da MEL3 temporariamente até que seja finalizada a substituição de todos aparelhos do tipo.
202400756 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202403 | 16/01/2024 07:36:04 | Verificar aparato TMR 9702 con NS. P100400300806 con defectos. Ver anexo de emisión. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202403 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Configurado y entregado nuevo aparato TMR 9702 con SN RTF222604016. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. En anexo acuse de entrega. OBS. TMR anterior quedará en el sector para reaprovechamiento de piezas.
202400433 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202402 | 11/01/2024 14:55:53 | Em razão dos sucessivos problemas e à obsolescência dos aparelhos telefônicos digitais SOPHO, solicita-se substituição do telefone referente ao ramal 2970 por aparelho IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581). O telefone corresponde à gerencia da SMMA.DT, localizados no 2° piso do ed. de produção | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202403 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição do aparelho telefônico digital SOPHO por aparelho IP Grandstream (adquirido conforme SSA 202309581), conforme solicitado para o ramal. O telefone antigo será mantido em posse da MEL3 temporariamente até que seja finalizada a substituição de todos aparelhos do tipo.
202400424 | STE | 202400363 | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202402 | 10/01/2024 13:50:12 | Configurar senha do wifi SIRI-MOBILE em 9 aparelhos Grandstream para substituição de telefones digitais obsoletos da SOPHO. | MEL3 | MEL4 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202402 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Configurada contraseña del wifi SIRI-MOBILE en los aparatos Grandstream conforme solicitado.
202400423 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202402 | 10/01/2024 13:47:16 | Configurar aparato TMR NS-664135 al interno 4701 para el usuario ALMADA SOSA, CARLOS MIGUEL SOCM.DT. Obs: aparato reserva entregado por SOCM. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202402 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado configuración a aparato TMR NS-664135 vía CT SOPHO-50HZ con interno 4701. Posterior pruebas y ensayos con resultado satisfactorio. Liberado para uso, entregado a usuario.
202400369 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202402 | 10/01/2024 07:15:28 | Verificar/Solucionar aparato telefónico con falla ramal 3639, se encuentra ubicado en el primer piso del edificio de producción en ENEE.DT. La solicitud fue recibida conforme correo anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202402 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado aparato telefónico con defectos, fue realizada la sustitución del mismo y del cableado hasta el punto de conexión. Pruebas satisfactorias. Equipo liberado para uso. Obs.: Actualizados datos de nueva usuaria en el tarifador y solicitado a SGIT.AE la modificación el organigrama.
202400363 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202402 | 10/01/2024 07:14:54 | Devido à obsolescência dos aparelhos telefônicos digitais SOPHO, solicita-se substituição dos telefones referentes aos ramais 2915 e 2916 por aparelhos IP Grandstream (adquiridos conforme SSA 202309581). Os telefones correspondem à secretaria e gerencia da SMME.DT, localizados no 2° piso do ed. de produção. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202403 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição dos aparelhos telefônicos digitais SOPHO por aparelhos IP Grandstream (adquiridos conforme SSA 202309581), conforme solicitado para os ramais. Os telefones antigos serão mantidos em posse da MEL3 temporariamente até que seja finalizada a substituição de todos aparelhos do tipo.
202400210 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202402 | 10/01/2024 07:14:15 | Substituir aparelho telefônico com ramal 2104 que está com problema no microfone, o mesmo fica localizado na cota 20. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202402 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho telefônico por um novo (ver imagem em anexo), após procedimento, linha foi testada e liberada para uso. Também foi necessário realizar reparos na fiação da campainha externa. O aparelho antigo está completamente oxidado e não tem condições de reparo e foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos).
202400209 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202402 | 10/01/2024 07:14:03 | Substituir aparelho telefônico referente ao ramal 2330 que está com problemas no teclado, o mesmo encontra-se no elevador 30 (acesso para cota 20). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202402 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada a substituição do aparelho, após procedimento, linha foi testada e liberadas para uso. O telefone defeituoso foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos).
202400171 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202401 | 04/01/2024 16:48:23 | Verificar aparelho TMR de ramal 4880, modelo G955 ns. P100400300091. Usuário informa que a bateria não retém carga e o aparelho desliga durante chamadas. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202401 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Inspecionado aparelho TMR, com teste de carga e descarga da bateria, obtendo resultados satisfatórios. Carcaça do aparelho se encontrava danificada, causando falso contado da bateria devido à folga, feito reparo. Aparelho entregue ao usuário.
202400094 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202401 | 03/01/2024 16:05:37 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el teléfono del ramal 2840 no está en funcionamiento, la ubicación es en la Garita de seguridad interna de la SE.MD (fondo). | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202401 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el cambio del cableado desde el CDTE hasta la tomada del telefono, el mismo presentaba falla en el tramo. Posterior al cambio, pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202320821 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202352 | 29/12/2023 15:59:36 | Verificar motivo pelo qual não está sendo possível realizar nem receber chamadas externas BR (saída 03). Obs: Verificada porta GigabitEthernet0/0/3 com status down no SBC 60Hz. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202352 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em contato com SITT, constatado problema com operadora no piloto 3520-3232, foi aberto chamado no dia 29/12 e realizado direcionamento provisório para chamadas saírem pelo piloto 5252 da SITT. Para as chamadas entrantes, foi configurado o ramal 3520-5540 com siga-me para o 2202 na CCR, operação foi orientada a divulgar esse ramal. Operadora normalizou link no mesmo dia no período da noite para ligações de entrada. Chamadas de saída foram novamente direcionadas para o piloto 3232 em 02/01.
202320471 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202351 | 21/12/2023 14:17:35 | Realizar configuración y actualización de usuario en CT del interno 3684 para el compañero Pablo Zarate de la SMIN.DT | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202351 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada configuración y actualización en la central telefónica referente al interno 3684 del compañero Pablo Zarate perteneciente a la SMIN.DT.
202320470 | STE | 202320054 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202351 | 21/12/2023 13:54:29 | Verificar/Solucionar TMR R. 9707 que presenta defecto en el alto parlante. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202401 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el aparato TMR, encontrandosé con el módulo amplificador de audio con daños irreversibles de impacto en su encapsulado y soldadura BGA. Equipo no liberado para uso. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus partes.
202320457 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202351 | 21/12/2023 13:51:25 | Realizar configuración y actualización de usuarios en CT de los internos 2528 y 3025 para los compañeros Juan Lobo SMME.DT y Damian Martinez ENES.DT respectivamente. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202351 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado configuración en CT y actualización en los tarifadores. Verificado actualización en organigrama conforme solicitado a SGIT.AE. Posterior test con resultado satisfactorio.
202320318 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202351 | 19/12/2023 07:51:40 | Verificar motivo pelo qual o servidor SISMO 1 não liga. Obs: anteriormente o mesmo estava apresentando travamento. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202351 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Servidor dava 2 beeps indicando problema de memória RAM, realizada abertura do gabinete e efetuada limpeza, todavia, o problema permaneceu. Em SSA derivada a IEE3, servidor foi substituído por outro, de forma provisória, e o sistema foi normalizado. Está previsto processo de atualização do servidor, conforme derivada.
202320153 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202350 | 15/12/2023 09:20:39 | Solicita-se criação de facilidade gêmeo para o ramal 2956 (2º piso do Edifício de produção), para que seja possível utilizar um telefone IP CISCO da SITT com o mesmo ramal, conforme e-mail em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202350 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Criada facilidade, conforme solicitado, todavia o aparelho CISCO da SITT estava desligado. A usuária foi orientada a solicitar ao 9955 para instalar o equipamento.
202320152 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202350 | 15/12/2023 09:20:45 | Reparar aparelho telefônico ramal 3827, localizado na guarita do trecho AMC da cota 144, próximo aos elevadores, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202350 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação no local, constatado problema no teclado do aparelho telefônico, foi necessária substituição do mesmo por um novo. Após procedimento, linha foi testada e liberada para uso. O telefone antigo foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos).
202320096 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202350 | 15/12/2023 09:20:51 | Realizar configuración y actualización en CT de los internos 3619 y 9503 conforme documento en anexo. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202350 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, los internos fueron configurados en la CT y actualizado en los tarifadores. Realizado test posterior con resultado satisfactorio.
202319717 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202349 | 06/12/2023 16:04:47 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1181 e 1182ª RDE, a ser realizada no dia 06/12/2023, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202349 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Equipamentos funcionando dentro da normalidade.
202319575 | STE | 202319415 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202349 | 07/12/2023 16:03:35 | Reparar aparelho TMR ramal 4966 (modelo G566 NS. 0003576200728), o mesmo está com carcaça avariada e apresenta problema no fone, não sendo possível ouvir o interlocutor durante uma chamada. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202350 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección del aparato TMR encontrandosé el speaker con defecto por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente se realizaron los ensayos correspondientes obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202319377 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202348 | 28/11/2023 14:18:46 | Solicita-se reparo do cabo telefônico do ramal 3662, localizado no primeiro piso do edifício de produção, pertencente ao usuário VINICIUS MORAIS BREDA ENES.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202348 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar reparo no conector do cabo telefônico, após procedimento, linha foi testada e aprovada para uso.
202319275 | STE |  | M051U005 | ALIMENTACAO | 0951.019-2 | 202348 | 27/11/2023 09:58:00 | Verificada batería con baja carga, necesaria sustitución. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202348 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería con resultado satisfactorio. Equipo liberado para uso. Obs.: Actividad realizada durante viaje a servicio de la semana 2023/47, utilizada batería de reserva disponible en el sector.
202318638 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202346 | 13/11/2023 16:38:02 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1178ª RDE, a ser realizada no dia 03/11/2023, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202346 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos microfones, que apresentaram funcionamento normal. Quanto aos telefones, o aparelhos sem fio, referente ao ramal 3010, apresentou problema no display, todavia, não há aparelhos deste tipo no estoque e o mesmo foi substituído por modelo de mesa (SM na aba documentos). O aparelho defeituoso foi entregue à secretaria PC.TE (ver anexos).
202318635 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202346 | 13/11/2023 16:38:18 | Verificar problemas recorrentes com antena de TMR ID-21 localizada na cota 214 da barragem, em frente à sala da SMMU. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202346 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição da antena (SM na aba documentos), após procedimento, a mesma foi testada e liberada para uso. A antena removida ficará de posse da MEL 3 para aproveitamento de peças.
202318338 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202345 | 08/11/2023 15:03:32 | Verificar TMR NS P100400300845 con ramal 9701, el mismo presenta aparentemente defecto en la bateria. Solicitud en anexo. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202345 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado defecto en TMR, el mismo presenta defectos en batería y display. Configurado nuevo aparato TMR Alcatel 8254 NS RTF22260466. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Obs. TMR Modelo G955 defectuoso/obsoleto quedará para stock de piezas del sector.
202318231 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202345 | 07/11/2023 11:24:47 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma en FOX SEFI-A observado en log alarmas durante ejecución de preventiva. Ref. SSP20235632. Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202345 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Se verifico el logs de alarmas. El equipo se normalizó en fecha 07/11/2023 permaneciendo en observacion hasta la fecha 10/11/2023, sin presentar ninguna alarma luego de la normalización. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202318211 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202345 | 07/11/2023 11:25:01 | Verificar/Solucionar motivo por el cual aparato telefónico fijo R.2707 no tiene tono. El mismo corresponde al ramal del guardia ubicado en la PB del edificio de producción. La solicitud fue recibida conforme correo en anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202345 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspeccion del aparato telefonico, se constato defecto en la tomada, por lo tanto fue sustituida por una nueva, pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202318197 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202345 | 07/11/2023 11:25:15 | Reparar TMR R. 9687 perteneciente a la colaboradora BOGARIN VILLASANTI, MELISSA MARIA se encuentra con apagado intermitente. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202345 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por estar obsoleto, programado TMR nuevo con el ramal 9687, el equipo tiene NS RTF221901477 y NS del cargador RTA213600277. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202318195 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202345 | 06/11/2023 15:36:06 | Realizar sustitución de aparato telefónico dañado del colaborador MEZGER SZOSTAK, ALFREDO JAVIER, ramal 2619. El teléfono se encuentra ubicado en el cuarto piso del edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202345 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitución del aparato telefónico, luego del cambio se constato el correcto funcionamiento. Liberado para uso.
202317803 | STE | 202316719 | M082W001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO QUERÊNCIA | 1479.045-8 | 202344 | 01/11/2023 07:21:38 | Favor efetuar informe referente a resistência de aterramento elétrico de estação remota, conforme dados em anexo. Conversado com Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202345 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO QUERÊNCIA. Resistência equivalente = 7,68 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317802 | STE | 202316718 | M085I001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FOZ DO IVAÍ (SL) | 1479.059-9 | 202344 | 01/11/2023 07:21:46 | Favor efetuar informe referente a resistência de aterramento elétrico de estação remota, conforme dados em anexo. Conversado com Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202345 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - FOZ DO IVAÍ (SL). Resistência equivalente = 4,88 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317801 | STE | 202316717 | M082M001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAIUÁ | 1479.036-6 | 202344 | 01/11/2023 07:21:52 | Favor efetuar informe referente a resistência de aterramento elétrico de estação remota, conforme dados em anexo. Conversado com Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202345 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAIUÁ. Resistência equivalente = 12,79 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317800 | STE | 202316716 | M082F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA | 1479.038-0 | 202344 | 01/11/2023 07:21:58 | Favor efetuar informe referente a resistência de aterramento elétrico de estação remota, conforme dados em anexo. Conversado com Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202345 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA. Resistência equivalente = 13,59ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317798 | STE | 202314235 | M082Q001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE | 1479.052-6 | 202344 | 01/11/2023 07:22:05 | Favor efetuar informe referente a resistência de aterramento elétrico de estação remota, conforme dados em anexo. Conversado com Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202345 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE. Resistência equivalente = 1,69 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317250 | STE | 202316406 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202343 | 24/10/2023 14:32:40 | Verificar/reparar aparelho TMR de ramal 9158, modelo Alcatel 8242 ns. RTF180907752, que apresenta os seguintes defeitos: alto-falante e campainha com áudio distorcido e/ou volume baixo, clipe quebrado, botão Power danificado, falha intermitente do motor de vibração, desligamento espontâneo do aparelho durante ligações telefônicas. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el estado del aparato con fallas severas en varios módulos por lo que el equipo queda sin posibilidad de reparo. Proceder a la baja del equipamiento. Observación: El equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechamientos de sus partes para futuras reparaciones.
202317145 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202343 | 23/10/2023 10:37:27 | 1 - Verificar ocorrência de alarmes, com a seguinte descrição: (Alarm code .....: 50 = Board version control, Additional text : Board TLU80(99) not specified in "board_characteristics.conf" file.); Alarm code .....: 30 = There are analyzed core files to report, Additional text : Look in /tmp directory of mxone60hz1). 2 - Verificar necessidade de desativação de circuitos possivelmente já não utilizados. ***Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202343 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Alarmes foram verificados com apoio do suporte da WECOM, conforme SSA's derivadas e anexo.
202317144 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202343 | 23/10/2023 10:38:29 | 1 - Verificar ocorrência de alarmes, com a seguinte descrição: (Alarm code .....: 50 = Board version control, Additional text : Board TLU80(99) not specified in "board_characteristics.conf" file.); Alarm code .....: 30 = There are analyzed core files to report, Additional text : Look in /tmp directory of mxone60hz1). 2 - Verificar necessidade de desativação de circuitos possivelmente já não utilizados. ***Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202343 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Alarmes foram verificados com apoio do suporte da WECOM, conforme SSA's derivadas e anexo.
202317100 | STE | 202316844 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202342 | 20/10/2023 16:46:09 | Verificar aparato TMR NS P100202101628, el mismo presenta falla de encendido. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202343 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202316940 | STE |  | M055A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.041-5 | 202342 | 18/10/2023 16:26:38 | Corrigir falha na leitura de nível. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202345 | FABRICIO MARCATO | Fue verificado la necesidad de corregir falla en la lectura. Realizada sustitución de datalogger, realizadas configuraciones y parametrizaciones requeridas, normalizando la lectura y transmisión de datos de nivel de agua. Equipo liberado para uso.
202316854 | STE |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202342 | 17/10/2023 09:47:36 | Verificar pluviómetro con defecto en sensor reedswitch, contacto normalmente abierto no conmuta a estado cerrado. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido relé magnético, conductores eléctricos y bornera.. Reparo de tolva acumuladora de agua. Liberado para uso.
202316467 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202340 | 05/10/2023 10:10:06 | Remover facilidade gêmeo entre os ramais 2713 e 9770, e realizar vinculação do mesmo TMR ao ramal 3077, conforme solicitação. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202340 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas configurações conforme solicitado, feita validação com o usuário. Liberado para uso.
202316463 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202340 | 05/10/2023 10:10:14 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1176ª RDE, a ser realizada no dia 05/10/2023, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202340 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos microfones e linhas telefônicas do local. Constatado problema no display do aparelho sem fio (ramal 2010), como do lado BR há dois ramais, 3010 e 3011, foi utilizado o telefone referente ao ramal 3011 para substituir o 2010, conforme anexo. Também foi constatado problema no aparelho ramal 3012, localizado no hall, o mesmo foi substituído por um novo (SM e DM na aba documentos).
202316269 | STE | 202315962 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202340 | 03/10/2023 15:29:47 | Verificar possibilidade de reparo do aparelho TMR ramal 4968 (NºS: 0004571000382), modelo G566. Constatado problemas de desligamento intermitente e problemas no teclado. Os problemas são recorrentes, aparelho tem histórico de reparo anterior devido a contato com água, conforme SSA 202200799 derivada da 202200766. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202341 | EDERSON ROSSATO | Aparelho apresenta defeito nas soldas BGA's dos componentes da placa interna e carcaça avariada. Defeito reincidente. Sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs: O aparelho será mantido no laboratório para eventual utilização de seus componentes.
202316052 | STE |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202339 | 27/09/2023 16:08:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual estación remota no transmite datos. Obs. SSA de referencia 202315992 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202339 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificados datos trabados en cola de transmisión de datalogger, en estación remota, realizada puesta en marcha del datalogger y acompañamiento para verificar correcta transmisión de datos en fecha 27/09. En fecha 29/09 se presentó el mismo problema por lo que se optó por sustituir el datalogger de la estación por un datalogger versión 02, realizadas configuraciones, verificación de datos y verificación de correcta transmisión. Equipo liberado para uso.
202315833 | STE | 202314431 | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202338 | 22/09/2023 16:58:11 | Durante tentativa de energização da UPS, em atendimento da SSA primária, foi identificado que aparece falha informando que está em modo "bypass de manutenção". Nesta condição, a UPS não liga o inversor. Foi necessário remover a ligação dos pontos J13 (terminais 9 e 11), que é sinalização do contato auxiliar do disjuntor 52.B. Solicita-se avaliação do projeto. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202341 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Fue emitido SSA derivada a SMMG para retirar el cable (1) del borne X0:13, y conectarlo al borne X0:14, a fin de que la UPS no permita la transferencia al inversor cuando el disyuntor está en Bypass externo. Informado que los ensayos funcionales dieron resultados satisfactorios.
202315769 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202338 | 22/09/2023 08:58:20 | Conforme solicitação em anexo, realizar a realocação provisória dos ramais 2628 e 3838 e a substituição de três aparelhos telefônicos no prédio dos Bombeiros. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202338 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a realocação dos ramais e a substituição dos aparelhos conforme solicitado. Liberado para uso.
202315419 | STE | 202314686 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202338 | 18/09/2023 10:27:17 | Reparar aparato TMR NEC G566 SN:000384300755, el mismo no enciende. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202338 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionado el aparato el cual presenta falla en el módulo de alimentación y su sustitución implica la remoción de la placa la cual se encuentra blindada, al realizar el procedimiento ocasionaría un daño irreversible al módulo por lo que se hace inviable su reparo; por este motivo se procede al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de la SMIL.DT para aprovechamiento de sus partes para posibles reparos de otros equipos.
202315375 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202337 | 14/09/2023 16:32:06 | Substituir aparelho telefônico (ramal 2196) com atenuação na voz, localizado na cota 92, em frente ao elevador 12, eixo CD. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202338 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Sustituido aparato telefónico conforme solicitado, retirado aparato modelo GTE, instalado aparato telefónico Vivion. Pruebas de funcionamiento realizadas con éxito, equipo liberado para uso.
202315374 | STE |  | K098C001 | QUADRO QGBT-1.1 | 2143.007-4 | 202337 | 14/09/2023 17:12:11 | Durante tentativa de energização da UPS-LQEE60, foi constatada fase invertida no log (frequência de entrada anômala), conforme anexo. | MEL3 | MEG2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202338 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado interruptor 52-06 referente a la alimentación de la UPS y constatado invertida las fases S y T en la salida del interruptor. Realizada la adecuación de las fases conforme proyecto. Efectuada mediciones de tensión AB/BC/AC: 219,7/220,2/219,9 [V] y constatada la normalización de la alimentación y el rearme del alarma en la UPS.
202314990 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202336 | 06/09/2023 17:28:52 | Realizar la programacion con algun ramal disponible el TMR de la marca NEC para el colaborador Nelson Romero, tambien proveer cargador. Solicitud recibida conforme correo de anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202337 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada configuración de TMR NEC G566, programado en todas las centrales telefónicas y se realizó la actualizacion de datos en el tarifador, asignado ramal 9323, NS 0003576200736. Entregado además fuente de alimentación y base de carga disponibles en el sector.
202314967 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202336 | 06/09/2023 15:04:51 | Providenciar aparelho TMR para ECHAGUE PEREZ, GARY ORLANDO, novo colaborador da ENES.DT, conforme e-mail anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202338 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se busco un ramal disponible y fue programado un TMR 9688, el NS del TMR es RTF221901470 y el NS del cargador RTA213600267, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualización de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202314420 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202335 | 29/08/2023 17:16:01 | Realizar inspeção e ligar equipamentos de som para reunião da diretoria com empresa externa, conforme anexo. Reunião prevista para início às 13:30, no dia 01/09/2023. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202335 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada ativação e inspeção do sistema de som da sala de reuniões. Verificado funcionamento adequado dos microfones e alto-falantes. Ativado novamente para o início da reunião, com sucesso. Serviço realizado com o colega Bruno Rodrigo, ainda não cadastrado no SOM.
202314374 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202335 | 28/08/2023 11:58:13 | Substituir bateria que apresentou tensão baixa durante medição em manutenção preventiva, conforme SSP 20230467 e anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202335 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição da bateria por uma de reserva em bom estado, a mesma é proveniente de sobra da substituição do banco da UPS da 18A, disponível com a MEL3. A bateria defeituosa foi destinada para descarte como sucata (DM na aba documentos).
202314372 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202335 | 28/08/2023 11:58:26 | Proveer dos TMRs a la Superintendencia de Operación (OP.DT) y también verificar punto telefónico con falla. Solicitud recibida conforme correo de anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se proporcionaron dos aparatos TMRs a la Superintendencia de Operación: el ramal 4793 para el Superintendente OP.DT (con NS RTF222100578 y NS del cargador RTA213600274) y el ramal 4848 para la Secretaría OP.DT (con NS RTF221901490 y NS del cargador RTA213503282). Posteriormente, se verificó el punto telefónico, que carecía de tono. Se realizó un ajuste en el CDTE (mudanza de ramal) del cuarto piso y se destinó el ramal 3614 a la secretaria. Tras pruebas exitosas, equipos liberados.
202314264 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202334 | 24/08/2023 17:07:02 | Habilitar ramal telefônico para nova colaboradora na PCPC.TD 5º Piso, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202334 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada habilitação do ramal 2552 para a usuária, foi utilizado ponto telefônico sobressalente disponível no piso, identificação do cabo e colocado jumper para linha referente ao ramal. No local já havia um aparelho telefônico disponível para ser ligado. Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso.
202314216 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202334 | 24/08/2023 17:07:14 | Programar 3 aparelhos TMR novos para os colaboradores admitidos na SOCM.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fueron programados los siguientes TMRs: RAMAL ¦ NUM SERIE EQ ¦ NUM DE SERIE CARGADOR ¦ R. 9247 ¦ NS RTF221902037 ¦ NS del cargador RTA213600276 ¦ R. 4722 ¦ NS RTF222100543 ¦ NS del cargador RTA220304319 ¦ R. 4707 ¦ NS RTF222100544 ¦ NS del cargador RTA220304932 ¦ Pruebas realizadas con éxito. Equipos liberados para uso.
202314113 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202334 | 23/08/2023 16:28:10 | Durante manutenção preventiva trissemestral, referente à SSP 20230467, foi constatada significativa elevação dos valores de resistência interna das baterias, conforme relatório anexo. Solicita-se avaliação para possível substituição do banco. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202334 | MARLON PIENIZ | Conforme SSA derivada 202314158, as baterias solicitadas foram disponibilizadas no almoxarifado.
202313695 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202333 | 17/08/2023 11:46:19 | Solicitamos la asignación de un dispositivo TMR para el colaborador CORREA SOSA, BRUNO RODRIGO (SMME.DT) - Matrícula:030656-0. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202333 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9399, el NS del TMR es RTF222100534 y el NS del cargador RTA213600283, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso. TMR entregado al colaborador.
202313614 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202333 | 17/08/2023 07:55:31 | Verificar aparato telefónico ramal 3257 localizado entre U15 y AMC-elev.108 sala de DMCF el cual se encuentra con falla intermitente. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202333 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada verificación, encontrándose defecto en cableado, realizada sustitución de trecho con defecto, realizadas pruebas de funcionamiento con resultado satisfactorio. Equipo liberado para uso
202313607 | STE |  | M051G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.009-0 | 202333 | 17/08/2023 07:55:47 | Verificar e solucionar motivo do alarme de bateria. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202333 | FABRICIO MARCATO | Substituído bateria com carga baixa, sendo que após carga na bateria, executada no setor, a mesma ficou operacional e disponível como backup. Substituído o monitor de tensão avariado. Aberto SSA 202314027 para ILA2 para manutenção do monitor de tensão avariado. Testes de funcionamento satisfatórios.
202313112 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202332 | 08/08/2023 10:43:30 | Prestar suporte e apoio a testes e ajustes nos Hotlines com ONS, conforme solicitação do ONS. Serão realizados testes e, caso necessário, ajustes nas linhas. Durante os trabalhos poderão estar pontualmente indisponíveis estes hotlines. Linhas alternativas de comunicação CNOS - OI, COSR-SE - OI e COSR-S - OI permanecerão disponíveis. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202332 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado o monitoramento e os testes dos hotlines do Despacho de Carga com as centrais CONS, COSR-SE e COSR-S em apoio às equipes do ONS. Resolvido o erro de roteamento das chamadas originadas em COSR-SE para Itaipu.
202313068 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202332 | 07/08/2023 14:53:03 | Verificação de funcionamento do ramal 3781, e adequação do funcionalidade siga-me do ramal 3770 para o número 9694, conforme e-mail em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202332 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados reparos na fiação do ramal 3781, verificadas configurações e facilidades na central telefônica, configurado siga-me do ramal 3770 para o número 9694, conforme solicitado. Realizados ensaios, linhas foram aprovadas e liberadas para uso.
202312851 | STE | 202305060 | J048A014 | QUADRO QL-07141 U07/U08 - EIXO CD | 0698.327-8 | 202331 | 03/08/2023 13:58:05 | Verificar/reparar disjuntor do circuito CT (cabines telefônicas) do quadro QL-07141, que se encontra inoperante. | MEL3 | MEG3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202332 | ELVIS ECCEL | Encontrado disjuntor do circuito CT com defeito. Realizado substituição por outro novo de mesmas características (cod.144940). Ensaios do disjuntor (2x10A) no anexo. Após instalação, constatado funcionamento normal da iluminação das cabines telefonicas.
202312845 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202331 | 03/08/2023 10:09:24 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1170ª RDE, a ser realizada no dia 03/08/2023, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202331 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção nos equipamentos, constatado que os mesmos estão funcionando dentro da normalidade, liberado para uso.
202312712 | STE |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202331 | 01/08/2023 10:10:24 | Verificar problema em aparelho telefônico ramal 2871, localizado próximo ao 94L03 do pátio da SEMD. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202331 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado defeito no aparelho telefônico (substituído em fevereiro de 2023 pela SSA 202221797). Foi necessário realizar a substituição por um novo (SM na aba documentos) que, após procedimento, foi testado e liberado para uso. O telefone defeituoso foi enviado ao laboratório para reparos (SSA 202312718 ).
202312498 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202330 | 28/07/2023 14:13:18 | Habilitar facilidad al ramal 4905 para cadastro de seña y realización de llamadas externas DDD/DDI conforme solicitud en anexo. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202331 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado configuración vía CT-50HZ y habilitado facilidad para registro de seña. Enviado procedimiento vía email al usuario(ver anexo), resultado satisfactorio.
202312138 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202329 | 21/07/2023 14:57:37 | Verificar/corrigir motivo pelo qual diversos ramais do Edifício de Produção se encontram inoperantes. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202329 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Central telefônica acusava alarme de uma fonte de alimentação. Feita a substituição, com subsequente reestabelecimento da telefonia.
202311056 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202327 | 05/07/2023 15:27:39 | Substituir placas DCC-8 e DCC-4 da central de TMR, posições 31-9 e 32-1, por conta de recorrentes falhas, observadas durante visita do fabricante (SSA 202310813 e 202310814). | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202327 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Placas foram substituídas, conforme solicitado, sistema ficou em observação para monitorar comportamento das mesmas no sistema DECT. Obs: (uma das placas provenientes do almoxarifado estava com capacitor avariado, foi enviada ao laboratório pela SSA 202311190 (SM na aba anexos).
202310872 | STE | 202310799 | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202327 | 03/07/2023 14:57:28 | APOYO PARA VERIFICACIÓN/LIMPIEZA DE CABOS DE FIBRA OPTICA DE CONEXIÓN ENTRE DFR099A Y UTA11. REF.: SSA202310799. | MEL3 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202327 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificación de fibras ópticas, las mismas presentan atenuación dentro del rango de funcionamiento. Observado inversión de fibras, normalizado posición TX/RX y realizado limpieza de conectores. Liberado para uso.
202310659 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202326 | 29/06/2023 14:38:57 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 324ª RCA, a ser realizada no dia 30/06/2023, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202327 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção nos equipamentos, constatado que os mesmos estão funcionando dentro da normalidade, liberado para uso.
202310610 | STE |  | M044G002 | ALIMENTACAO | 0914.007-7 | 202326 | 28/06/2023 11:50:19 | Realizar sustitución de baterías 12v del sistema de alimentación que se encuentran con defecto intermitente. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202326 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de baterías del sistema de alimentación. Test posterior con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: SM y DM de los materiales en documentos.
202310488 | STE | 202310098 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202326 | 27/06/2023 10:03:46 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, NS 0003804300286, com ramal 4758, de Leandro de Souza. Campainha/alto-falante do aparelho ausente. Aparelho com problemas recorrentes, SSAs 202204268 e 202307405. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202326 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor/receptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Defecto reincidente con perdida de fiablilidad. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202309970 | STE | 202308294 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202325 | 22/06/2023 17:11:47 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR se desconecta de la red y se apaga de forma intermitente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202326 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202309969 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202325 | 22/06/2023 09:13:39 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 1165ª RDE, a ser realizada no dia 22/06/2023, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202325 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no sistema de áudio da sala, equipamentos funcionando dentro da normalidade.
202309485 | STE |  | M055G004 | ALIMENTACAO | 0951.051-4 | 202324 | 13/06/2023 11:38:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o monitor de corrente apresenta erro de leitura. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202324 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca do monitor de tensão / corrente. Acompanhamento com testes satisfatório. Emitida SSA 202309660 para ILA2 para reparo do monitor de tensão / corrente.
202309425 | STE |  | M045C001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.003-6 | 202323 | 07/06/2023 15:55:04 | Verificar motivo pelo qual todas as antenas de TMR da Central 60Hz estão inoperantes. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202323 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado placa em condição ABL ERROR, problema estava afetando o shelf das placas de antenas de TMR prejudicando a comunicação com o DECT Manager. Foi necessário realizar o reset das placas. Após procedimentos, foi realizada inspeção, observado funcionamento normal.
202309378 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202323 | 07/06/2023 15:55:14 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o ramal 2358, localizado na Copa MD na el. 127, apresenta mau funcionamento. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202323 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada a inspeção do aparelho telefônico, constatado ruído e conectores frouxos no aparelho telefônico. Feita a substituição por um aparelho novo. Testado e liberado para uso.
202309377 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202323 | 07/06/2023 15:55:25 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1164ª RDE, a ser realizada no dia 07/06/2023, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202323 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção nos equipamentos, constatado que os mesmos estão funcionando dentro da normalidade, liberado para uso.
202309284 | STE | 202308236 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202324 | 12/06/2023 14:13:55 | Reparar aparelho TMR marca Philips (ramal 9566), foi constatado que aparelho apresenta desligamento intermitente. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202324 | EDERSON ROSSATO | Aparelho apresenta defeito nas soldas BGA's dos componentes da placa interna e carcaça avariada. Sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202309003 | STE |  | M053G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.039-8 | 202322 | 02/06/2023 09:31:00 | Estación remota se encuentra off-line, realizar sustitución de tarjeta SIM con defecto. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202323 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Sustitución de tarjeta SIM, verificación de correcto funcionamiento. Transmisión de datos normalizada, equipamiento liberado para uso. Obs.: Nueva tarjeta SIM (operadora VIVO) solicitada vía 9955
202308680 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202321 | 25/05/2023 09:37:07 | Sustituir aparato TMR perteneciente a la SM.DT con falla intermitente de apagado. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202321 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado sustitución de aparato TMR por falla intermitente de apagado.
202308247 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202320 | 17/05/2023 17:23:44 | Verificar falha de aparelhos tmr. Vários aparelhos indicam “sem rede” | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202320 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação. Observado que as placas 24-11 e 32-1 entraram em condição de erro (ABL-ERR) no espaço de três dias. Efetuado reset por meio dos comandos setnin e setins das placas. Observada normalização do sistema.
202308086 | STE |  | M051C005 | ALIMENTACAO | 0951.004-4 | 202320 | 16/05/2023 10:39:11 | Equipamento apresentando alarme de máxima de bateria. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202320 | FABRICIO MARCATO | Substituído monitor de carga que apresentada valores incompatíveis com a carga da bateria. Acompanhamento e testes satisfatórios. Emitida SSA 202308111 para reparo.
202308079 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202320 | 16/05/2023 10:39:22 | Realizar inspeção no sistema de som da sala de reuniões do 6º piso, em preparação à 1163ª RDE. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202320 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspeção nos equipamentos, constatado que os mesmos estão funcionando dentro da normalidade, liberado para uso.
202308006 | STE |  | M071E001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2386.006-9 | 202319 | 12/05/2023 15:46:59 | REALIZAR MANTENIMIENTO REGULAR EN COMPLEMENTO A MP4A M071-SISTEMA OPTICO SEFI-SEMD PIC.EE.0230-R01. | MEL3 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202320 | FABRICIO MARCATO | Realizado manutenção preventiva conforme descrição da PIC.EE.230-R01
202307179 | STE |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 202317 | 28/04/2023 15:20:17 | SE SOLICITA APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS INVERSORES 01/02. DOCUMENTOS ASOCIADOS: SSP 20232717A, PIC.EE.0202-R02 AT 202303647. HABRÁ INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA EN FORMA INTERCALADA. | MEL3 | MEL4 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202318 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o apoio para manutenção preventiva dos Inversores 01/02, sendo desligadas e religadas de modo controlado as cargas dos equipamentos. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202307007 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202317 | 26/04/2023 16:13:35 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação para a 323ª RCA, a ser realizada no dia 26/04/2023, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202317 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção nos equipamentos, constatado que os mesmos estão funcionando dentro da normalidade, liberado para uso.
202306866 | STE |  | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.010-0 | 202317 | 25/04/2023 10:21:54 | Acompanhar aos colegas da MARP.CD em visita à estação sismológica VTF-01, para verificar as condições do acesso da estação na faixa de proteção. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202317 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na vegetação ao longo do acesso à estação, inspecionada também a cerca perimetral, junto ao colega Jarbas Teixeira, da MARP.CD. Combinada limpeza regular do acesso à estação.
202306803 | STE |  | M033A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.016-2 | 202317 | 24/04/2023 09:21:58 | Realizar intercambio de ramales entre 3875 y 3853; entre 3864 y 3872 a nuevos puestos de trabajo, conforme especificado en anexo. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202317 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado intercambio del ramal 3875 con el ramal 3853 y del ramal 3864 con el ramal 3872. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202306710 | STE |  | M056D002 | REMOTA | 0952.040-8 | 202316 | 20/04/2023 15:15:24 | Verificar/normalizar estación remota que se encuentra off-line. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202316 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada verificação na estação remota. Observado registro normal dos dados da UTR. Verificado modem GPRS, observado sinal com a torre celular em condições normais. Realizada verificação no modo de comandos, este apresentou resposta REG? (000,002), seguida da resposta esperada (000,001). Realizado reinício do modem GPRS, com sucesso. verificada transmissão dos dados da UTR e normalização na estação central. Liberado para uso.
202306434 | STE |  | M084F002 | DATALOGGER | 1481.026-5 | 202316 | 18/04/2023 09:09:04 | Actualizar software del datalogger a la versión mas actual del 30/03/2023 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202316 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Actualizado software del datalogger a la versión más reciente proveída por el fabricante. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202306433 | STE |  | M086D002 | DATALOGER | 1481.005-6 | 202316 | 18/04/2023 09:09:10 | Realizar actualizacion de software del datalogger a la version mas actual del 30/03/2023. Software proveido por DualBase. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202316 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado actualizacion de software del datalogger a la version 30/03/2023 con resultados satisfactorios.
202306432 | STE |  | M086D002 | DATALOGER | 1481.005-6 | 202316 | 18/04/2023 09:09:15 | Realizar actualizacion de software del datalogger a la version mas actual del 30/03/2023. Software proveido por DualBase. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202316 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado actualizacion de software del datalogger a la version 30/03/2023 con resultados satisfactorios.
202306075 | STE | 202305950 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202315 | 13/04/2023 14:37:08 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR Ns:RTF21170041 Ramal 4973 del colaborador Mauro Acosta presenta problemas de audio. No se escucha al recibir llamadas y tampoco se escucha bien al que habla. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202316 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202306052 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202315 | 12/04/2023 08:14:48 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el ramal fijo 3469 de la funcionaria GONZALEZ ROMERO, MARIELA BEATRIZ de la OP.DT no tiene tono, el teléfono esta ubicado en el 4to piso del edificio de producción. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó una inspección del teléfono fijo, donde se constató una falla, por lo que se procedió a su sustitución. Una vez reemplazado, se realizaron pruebas exitosas para verificar el correcto funcionamiento del teléfono. Posteriormente, se procedió a su liberación para su uso continuo.
202306024 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202315 | 13/04/2023 08:30:08 | Providenciar TMR para el funcionario RAFAEL JOSE DEITOS - ENES.DT. Solicitud recibida conforme correo del anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la configuracion de un nuevo aparato TMR Ramal 4743, NS RTF221901471 NS CARGADOR RTA220304925, Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202306004 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202315 | 13/04/2023 08:31:21 | Configurar parâmetros para futura integração com a rede SIRI, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas configurações conforme solicitado, ver anexo.
202305999 | STE |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202315 | 13/04/2023 08:31:30 | Configurar parâmetros para futura integração com a rede SIRI, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas configurações, conforme solicitado, ver anexos.
202305997 | STE |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202315 | 13/04/2023 08:31:38 | Configurar parâmetros para futura integração com a rede SIRI, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202315 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas configurações, conforme solicitado, ver anexos.
202305906 | STE |  | M051B005 | ALIMENTACAO | 0951.003-6 | 202315 | 10/04/2023 09:52:30 | Sustituir batería que se encuentra con defecto, detectado durante preventiva, SSP 20233175 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202315 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería, acompañamiento y verificación de correcto funcionamiento.
202305897 | STE | 202305302 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202315 | 11/04/2023 10:21:14 | Reparar aparato TMR NS. P090902200919 con problemas intermitentes de encendido. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202315 | EDERSON ROSSATO | Aparelho apresenta defeito nas soldas BGA's dos componentes da placa interna e carcaça avariada. Sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202305846 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202315 | 10/04/2023 07:56:09 | Disponibilizar ramal e aparelho telefônico para o usuário Eng. Rafael José Deitos, lotado na ENES.DT, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202315 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Instalado novo aparelho telefônico, com o ramal 3088. Atualizado o cadastro telefônico do ramal para o usuário. Liberado para uso.
202305767 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202315 | 10/04/2023 07:56:17 | Solicito la asignación de un TMR y ramal disponible para el colaborador nuevo de la SMMG.DT Arturo Diaz, la solicitud fue recibida conforme correo anexado. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202315 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada programacion de un TMR con el ramal 9536 para el colaborador nuevo con NS RTF222401009 y NS cargador RTA220706617. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202305553 | STE |  | M086B002 | DATALOGER | 1481.004-4 | 202314 | 03/04/2023 16:21:52 | Acompañar al fabricante DualBase para actualizacion de software del datalogger a la version mas actual del 30/03/2023 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202314 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado actualizacion de software del datalogger a la version 30/03/2023 con resultados satisfactorios.
202305552 | STE |  | M084A002 | DATALOGGER | 1481.027-7 | 202314 | 03/04/2023 16:22:00 | Acompañar al fabricante DualBase para actualizacion de software del datalogger a la version mas actual del 30/03/2023 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202314 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado actualizacion de software del datalogger a la version 30/03/2023 con resultados satisfactorios. Retirado y entregado GPS a Gustavo de DualBase para evaluacion del mismo.
202305551 | STE |  | M086A002 | DATALOGER | 1481.003-2 | 202314 | 03/04/2023 16:22:08 | Acompañar al fabricante DualBase para actualizacion de software del datalogger a la version mas actual del 30/03/2023 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202314 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado actualizacion de software del datalogger a la version 30/03/2023 con resultados satisfactorios. Retirado y entregado GPS a Gustavo de DualBase para evaluacion del mismo.
202305550 | STE |  | M084B002 | DATALOGGER | 1481.028-9 | 202314 | 03/04/2023 16:22:17 | Acompañar al fabricante DualBase para actualizacion de software del datalogger a la version mas actual del 30/03/2023 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202314 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado actualizacion de software del datalogger a la version 30/03/2023 con resultados satisfactorios.
202305547 | STE |  | M086D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE MONDAY | 1479.005-3 | 202314 | 03/04/2023 16:22:25 | Verificar/normalizar estación que se encuentra off-line. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202314 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Reinstalado painel solar e sensor limnimetro que haviam sido furtados. Materiais foram encontrados pela "Armada Paraguaia" e entregue a Itaipu. Substituído bateria. Instalado bateria com o serial: 0820210293233000064. Retirado bateria com o serial: 082021293233000019. Instalado emenda sem número de série no cabo do sensor limnímetro danificado durante o furto. Substituído GPS conforme SSA relacionada: 202403372. Atualizado firmware do datalogger. Acompanhamento ok.
202305308 | STE |  | M086C004 | BATERIA | 1485.006-6 | 202314 | 03/04/2023 16:22:39 | Verificar alimentación de estación remota que se encuentra con perdida de datos en horario nocturno conforme imagen adjunta. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202314 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Sustituida batería 12V por recomendación de la contratada con posterior ajuste y ensayos dando resultados satisfactorios. Material utilizado fue retirado de almoxarifado (sobressaliente) por parte de ENES.DT. Obs: batería retirada queda en el sector para test y ensayo.
202304976 | STE |  | M044H004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.008-1 | 202312 | 24/03/2023 07:05:49 | Verificar/solucionar motivo de perda de enlace das estações medidoras São Clemente e Marangatu. Observado que os rádios gateway e endpoint não sofreram reinício, suspeita-se dos repetidores. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202315 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado que estación remota presentaba problemas asociados a la bateria. Realizado sustitución de baterias con resultados satisfactorios. Normalizado.
202304874 | STE | 202304540 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202312 | 23/03/2023 14:39:28 | Reparar aparato TMR G566 NS. 0003804300286 que presenta ruidos despues de un tiempo en carga y defectos intermitentes de encendido. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202313 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Falha na placa principal, sinais de deterioração. Sem condições de reparo. Proceder descarte. (O equipo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202304432 | SCA |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202311 | 17/03/2023 08:10:16 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação à 1158ª RDE, a ser realizada no dia 23/03/2023. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202312
202304171 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202312 | 20/03/2023 07:08:28 | Verificar/solucionar motivo do tronco 05 estar indisponível. Placa 22,18,0 indica condição "Link Failure". | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada fusión de fibra por parte de técnicos de la ANDE. Posterior a esto, rearme de alarma en la central. Equipo normalizado.
202304170 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202312 | 20/03/2023 07:08:48 | Substituir placa 52-18 da central telefônica 60Hz, em condição ABL-ERR. Placa de ramais digitais, modelo DTX-I. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se procedió a la sustitución de la placa 52-18 de la central telefónica 60Hz, sin embargo, después de un corto período de tiempo, se presentó nuevamente el problema. Al verificar la placa reemplazada, se comprobó que no presentaba fallas. Luego de investigar, se descubrió que la causa del problema no estaba relacionada con la placa de componente y se reinstaló la placa original.
202303943 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202310 | 10/03/2023 07:19:21 | Realizar el cambio de mesa de los ramales 2643 y 2621. La solicitud fue recibida conforme email del anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202311 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizo el cambio de ramales en el CDTE próximo a la ENCC en el primer piso del edificio de producción. Primeramente se localizaron los ramales 2643 y 2621 provenientes de la central telefónica, para luego invertir las conexiones para el respectivo cambio. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202303903 | STE | 202303524 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202310 | 10/03/2023 08:16:15 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR ramal 4942 con NS RTF183502238 no enciende. Tampoco carga la batería. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202311 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito posee un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202303669 | STE | 202303668 | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202310 | 06/03/2023 10:02:47 | Verificar o correto funcionamento do sensor de nível da estação de Ponte da Amizade. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202310 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado monitoreo y acompañamiento a lectura de sensor de nivel de la estación posterior a reposicionamiento conforme ejecutado en ssa matriz 202303668. Constatado correcta lectura y funcionamiento de la estación. Normalizado.
202303455 | STE | 202303365 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202309 | 02/03/2023 08:04:42 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR 4873 con ns 0003403000781 del colaborador Eduardo Coronel presenta pérdida de sonido intermitente (aparente problema de speaker), el usuario informó que esta audio al realizar o recibir llamadas. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202310 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202303404 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202309 | 01/03/2023 15:36:35 | Solicito dos equipos telefónicos móviles tipo TMR para la empresa PROTEK, de modo a facilitar la comunicación durante la actualización del sistema ESAI CT-4500064363. Plazo: 1 año Solicitud recibida conforme correo del anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202309 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se destinaron dos TMRs de reserva pertenecientes a la MEL3 para la contratada protek. Realizada la reprogramación de los TMRs. Ramales prestados: 4884 y 9281. Pruebas realizadas con éxito. Liberados para uso. El plazo del préstamo es de un año. Correo de entrega anexado a la SSA.
202302921 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202307 | 16/02/2023 13:45:29 | Realizar inspeção no sistema de som e telefones da sala de reuniões 6º piso, em preparação às 1155ª e 1156ª RDEs no dia 16/02, bem como reunião com o IHA, nos dias 16 e 17/02. Ligar equipamentos pela manhã dos dias 16 e 17. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202307 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de som e aparelhos telefônicos da sala. única anormalidade foi um telefone sem fio com a base desconectada da tomada. Carregador reconectado, e aparelhos em condições adequadas de funcionamento. Ligados equipamentos de som para uso durante os dias 16/02 e 17/02.
202302859 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202307 | 15/02/2023 14:41:20 | Verificar porque Canal com SEMD aparece ocupado na Console do Despacho durante uma Chamada entre CCR e SEMD, mesmo não participando da chamada, conforme anexo. Conforme relato dos operadores, quando isso ocorre canal fica indisponível. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Durante visita de suporte da contratada, foi verificado que este botão se comporta desta maneira para monitorar o canal, conforme configurações, sendo este o comportamento normal. Obs: As consoles do despacho possuem um outro botão exclusivo para falar com a SEMD.
202302582 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202307 | 13/02/2023 08:59:32 | Verificar motivo pelo qual ligações originárias das consoles não encerram a chamada ao colocar o monofone no gancho, sendo necessário finalizar pelo botão da tela. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | PAULO NESELLO KUNZEL | Recebido patch com correção para atualizar os consoles. Patch validado no console de testes. Observado que patch de correção não foi totalmente eficaz. Recebidos monofones com fio (ver anexo) para ensaio e validação com os despachantes. Até o momento não foram registradas reclamações no funcionamento dos consoles após a instalação de tal monofone.
202302466 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202307 | 13/02/2023 14:05:55 | Recuperar Console Senior 60hz que perdeu configurações após ser reiniciada. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | A console Senior 60hz foi substituída pela reserva da sala de telecomunicações, conforme SSA 202301010. Foi realizado procedimento para recuperação das configurações.
202302444 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202307 | 13/02/2023 14:06:13 | Substituir headsets das consoles A e B do despacho de carga, os mesmos se encontram com bastante desgaste devido ao longo tempo de uso. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos headsets das consoles A e B do despacho de carga, conforme solicitado (SM na aba documentos), os headsets velhos ficarão de posse da mel 3 para eventual uso de peças para substituição. Após testes, consoles funcionaram normalmente.
202302245 | STE | 202302008 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202306 | 08/02/2023 07:58:52 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR ramal 9602 NS:p100400300048 del colaborador FABIANO VIEIRA BERTO se apaga en forma intermitente, tambien el usuario informó que el TMR pierde señal de forma repentina en algunos lugares donde otros si tienen señal. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202307 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202301614 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202305 | 30/01/2023 13:52:42 | Verificar motivo pelo qual não está sendo possível ouvir as chamadas na auditoria do Control ONE dos bombeiros. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202305 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação no servidor ControlOne dos bombeiros, constatada chamada presa com canal de rádio. Finalizada chamada, observada liberação de espaço em disco. Após procedimentos, observado funcionamento normal.
202301599 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202305 | 30/01/2023 13:52:56 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1153 e 1154ª RDE, a ser realizada no dia 26/01/2023, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202305 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no sistema de áudio da sala. Ligados os equipamentos para reunião, funcionamento normal.
202301082 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202304 | 23/01/2023 14:26:07 | Verificar/recuperar aparato TMR 9489 NS-P100400200809 que presenta defecto de reinicio intermitente y perdida de señal frecuente sin motivo aparente. Obs: Problemas reincidentes. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202304 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado defecto en módulo transceptor, sin condiciones de reparo; esto debido a que el circuito poseé un blindaje contra interferencias electromagnéticas y esto hace imposible removerlo sin causar daño a la placa. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202300714 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202302 | 13/01/2023 10:47:01 | Verificar motivo por el cual ramal SIP 2808 instalado en la SE ACY se encuentra fuera de funcionamiento. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202302 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Medición de potencia de recepción en la SEMD, fue detectado una posible falla en el Conversor de media de base 100. Realizada las pruebas con varios conversores similares que se encontraban en stock ya que este conversor. Finalmente solo funciono con uno de base 1000. Entonces fue necesario el también realizar el cambio en la SE ACY ya que en no había en stock uno exactamente similar al conversor de media sustituido. Finalmente, pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202300260 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202301 | 05/01/2023 16:09:43 | Readequar ponto e cabos telefônicos do ramal 2900, da secretaria da AS.TD, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202301 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada modificação da rede telefônica, com a instalação de tomada telefônica em sala anexa à posição original. Confeccionado novo cabo telefônico e feito lançamento deste pela mesa da usuária e pelas canaletas da parede para conexão à tomada recém-instalada. Feitos ensaios de telefonia, com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202300139 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202301 | 04/01/2023 14:20:12 | Verificar/Reinstalar aparato telefonico digital ramal 2950 en la sala SM.DT, usuario JULIAN ESCURRA. Actualizar organigrama y configurar facilidad gemelos con el TMR 9402. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202301 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se reinstaló un teléfono digital [realizado inspección, limpieza y pruebas del mismo] propio de la sala con el ramal 2950. Posterior a esto se creó la facilidad gemelos entre los ramales 2950 y 9402 en la central telefónica. Por último, se solicitó la modificación en el organigrama donde se retiró el interno 2714 y se agregó el 2950. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202225106 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202252 | 29/12/2022 14:49:23 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R. 3589 de Ronald Caceres. TMR no carga y la bateria esta hinchada. Solicitud recibida conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202252 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Constatada batería hinchada del TMR, realizada sustitución de la misma. El tmr posterior a este cambio de bateria cargaba normalmente. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso,
202224644 | STE | 202223734 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202251 | 20/12/2022 15:57:22 | Verificar/Solucionar motivo por el cual TMR R. 9631 del colaborador Manoel Souza no enciende. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202252 | EDERSON ROSSATO | Aparelho apresenta defeito nas soldas BGA's dos componentes da placa interna e carcaça avariada. Sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202224618 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202251 | 19/12/2022 11:28:04 | Atualizar firmware dos monofones das consoles para a versão 1.30.2, conforme recomendação do fabricante. Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202251 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada verificação dos firmwares dos monofones das consoles dos bombeiros, constatado que os mesmos na versão 1.30.2, conforme recomendação do fabricante. Realizados testes, equipamentos foram aprovados e liberados para uso.
202224615 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202251 | 19/12/2022 11:28:12 | Atualizar firmware dos monofones das consoles para a versão 1.30.2, conforme recomendação do fabricante. Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202251 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada atualização do firmware dos monofones das consoles para a versão 1.30.2, conforme solicitação. Realizados testes, consoles apresentaram funcionamento normal, equipamentos foram liberados para uso.
202224613 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202251 | 19/12/2022 11:28:19 | Atualizar firmware dos monofones das consoles para a versão 1.30.2, conforme recomendação do fabricante. Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202251 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada atualização do firmware dos monofones das consoles para a versão 1.30.2, conforme solicitação. Realizados testes, consoles apresentaram funcionamento normal, equipamentos foram liberados para uso.
202224612 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202251 | 19/12/2022 11:28:49 | Atualizar firmware dos monofones das consoles para a versão 1.30.2, conforme recomendação do fabricante. Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202251 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada atualização do firmware dos monofones das consoles para a versão 1.30.2, conforme solicitação. Realizados testes, consoles apresentaram funcionamento normal, equipamentos foram liberados para uso.
202224423 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202250 | 16/12/2022 08:03:08 | Verificar motivo do alarme com a descrição: Alarm domain ...: 1 = SES /// Alarm code .....: 60 = SLS Heartbeat failure /// Severity .......: 1 = information. O mesmo está sempre presente no MX-ONE. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Alarmes foram corrigidos durante suporte da empresa contratada, conforme SSA's derivadas.
202224422 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202250 | 16/12/2022 08:02:58 | Verificar motivo do alarme com a descrição: Alarm domain ...: 1 = SES /// Alarm code .....: 60 = SLS Heartbeat failure /// Severity .......: 1 = information. O mesmo está sempre presente no MX-ONE. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada correção de alarme durante atendimento de suporte da contratada, conforme SSA's derivadas.
202224260 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202250 | 13/12/2022 16:49:31 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 320ª RCA, a ser realizada no dia 12/12/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202250 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Executada inspeção, foi necessário realizar restart no driver das caixas de som. Após procedimentos, equipamentos funcionaram normalmente.
202224253 | STE |  | M043B007 | SWITCHES DE ACESSO - SUMMIT X440-24P | 2454.002-3 | 202250 | 14/12/2022 07:32:04 | Verificar motivo pelo qual Switch CCR1 está com Primary version: 16.1.4.2; Secondary version: 16.2.4.5. Todos os demais switches estão ao contrário. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que, no switch CCR1, a versão que está ativa é a Secondary version: 16.2.4.5, que é a mais atual.
202224245 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202250 | 14/12/2022 07:30:09 | Verificar motivo pelo qual MX-ONE não está replicando backups para o servidor de gerenciamento, conforme anexos. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em atendimento de suporte com empresa contratada, foi constatado problema com relação às permissões de usuário e foi efetuada correção no script de replicação dos backups (ver anexo). Após procedimentos, rotina foi testada e está funcionando normalmente.
202224210 | STE |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202250 | 14/12/2022 08:22:54 | Verificar motivo pelo qual serviço "Worker" está em status vermelho no SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em consulta ao técnico da empresa contratada WECOM / BYNE, foi informado que este é o comportamento normal deste serviço, pois ele está relacionado aos rádios, não estando ativos na operação. Tal aplicação é apenas utilizada no Control ONE dos bombeiros, por meio do gateway. Ver anexo.
202224208 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202250 | 14/12/2022 08:23:00 | Verificar motivo pelo qual serviço "Worker" está em status vermelho no SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202250 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em consulta ao técnico da empresa contratada WECOM / BYNE, foi informado que este é o comportamento normal deste serviço, pois ele está relacionado aos rádios, não estando ativos na operação. Tal aplicação é apenas utilizada no Control ONE dos bombeiros, por meio do gateway. Ver anexo.
202223996 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202249 | 07/12/2022 07:29:19 | Realizar cambio de bateria de TMR ramal 9470. Bateria hinchada no retiene carga. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202251 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Luego de la inspección del TMR se procedio a la sustitución de la bateria del mismo. SM y DM en documentos. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202223896 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202249 | 06/12/2022 15:54:21 | Verificar/solucionar motivo de não ser possível efetuar comandos na central telefônica. Apenas comandos de visualização estão rodando. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202249 | PAULO NESELLO KUNZEL | Em contato com fabricante, informado que ambos os serviços de processamento da central devem estar operacionais. Verificado falha do serviço localizado no servidor 50Hz, por conta da atualização de drivers e firmware (SSA 202223510). Após conclusão dos trabalhos de atualização, serviço virtualizado normalizado.
202223721 | STE | 202221045 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202248 | 02/12/2022 10:12:41 | Reparar aparelho de TMR modelo g955, NS. P100202101713, com ramal 9716. Aparelho não liga, mesmo com outras baterias. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202249 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada verificacion funcional. El aparato presenta defecto en la placa interna. Sin soporte técnico, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202223396 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202247 | 25/11/2022 15:14:03 | Realizar troca de posição entre os ramais 2643 e 2621, no 1º piso do edifício de produção (EMCC), conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202247 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada troca de ramais nos jumpers do CDTE, conforme solicitado. Realizados testes, linhas foram aprovadas e liberadas para uso.
202223264 | STE |  | M055G004 | ALIMENTACAO | 0951.051-4 | 202248 | 28/11/2022 10:00:15 | Verificar/solucionar motivo de alarme de mínimo de bateria. Observado durante SSP 20220055. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202250 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado verificación de batería constantando parametros normales en medición. Ajustes en bornes y conexiones. Resultado satisfactorio. Alarma de minina normalizado.
202223171 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202247 | 23/11/2022 10:15:53 | Verificar antena TMR inoperante localizada en la cota 225 frente a la unidad 6 [F11/F12] | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202247 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspección de la antena, se procedió al reinicio y posterior a esto se encontraba nuevamente en funcionamiento normal. Pruebas realizadas con exito.
202222847 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202246 | 17/11/2022 10:08:38 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1148ª RDE, a ser realizada no dia 23/11/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202247 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no sistema de áudio da sala. Ligados os equipamentos para reunião da DT, conforme anexo.
202222668 | STE |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202246 | 16/11/2022 07:10:22 | Verificar/solucionar motivo de ocupação de memória física do sevidor ControlOne 50Hz estar em 1%. Observado processo com memória virtual em 800%. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202247 | PAULO NESELLO KUNZEL | Conforme informado por empresa contratada, durante atendimento de suporte, este comportamento é normal do sistema (ver anexos).
202222490 | STE | 202222444 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202245 | 10/11/2022 11:20:39 | Solicita-se suporte da empresa contratada WECOM / BYNE para reestabelecer funcionamento de console que perdeu configurações, conforme SSA primária. O fato ocorreu após tentativa de reinício, foi tentado reconfigurar console por execução de comandos via SSH, todavia, a console apresenta mau funcionamento, como tela descalibrada e dificuldade para atender ligações (ver anexo). A console encontra-se atualmente na sala de comunicações 50Hz. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202246 | MAURICIO MENON | Fue realizado abertura de llamado para la empresa Wecom de manera que pudieran verificar en forma remota el defecto en la consola. Emitido SSA (D) 202222889 para la verificación en conjunto con SMME.DT (MEL3). Soporte remoto con resultado satisfactorio conforme indicado en baja de SSA derivada.
202222378 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202245 | 08/11/2022 11:12:42 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 319ª RCA, a ser realizada no dia 08/11/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202245 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executada inspeção dos equipamentos, todos funcionando dentro da normalidade, aprovado e liberado para uso.
202222320 | STE |  | M072F002 | BEO/DIO 02 | 2450.035-1 | 202245 | 08/11/2022 08:10:22 | Se solicita revisión y actualización de diseño 6459DC15283P-(R0). Marcaciones en anexo. | MEL3 | IEE3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202245 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitido SRA-IB-000285/2022. Diseño actualizado en SATEdms.
202221963 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202244 | 02/11/2022 07:25:59 | Reparar interno 3503 y proveer un TMR al colaborador Diego Ledesma de la SOPG.DT. Solicitud recibida según email del anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202244 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se elimino la facilidad "siga-me" del ramal 3503, esto normalizó el funcionamiento. También se asignó un ramal disponible al TMR del sector, el ramal asignado fue 4880 para el colaborador Diego Ledesma de la SOPG.DT. Pruebas realizadas con éxito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene SM pues el TMR era reserva del sector.
202221589 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202243 | 26/10/2022 11:26:28 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1147ª RDE, a ser realizada no dia 03/11/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202244 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executada inspeção dos equipamentos, todos funcionando dentro da normalidade, aprovado e liberado para uso.
202221558 | STE | 202221515 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202243 | 26/10/2022 15:38:08 | Verificar problemas com aparelho TMR ramal 9600 (modelo g955 p100400300585), constatado volume de toque do TMR muito baixo, e desligamentos repentinos. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202244 | EDERSON ROSSATO | Aparelho apresenta defeito na soldas BGA da placa interna e carcaça avariada. Sem suporte técnico. Sem condições de reparo. Proceder descarte.
202221291 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202242 | 20/10/2022 15:45:00 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1145ª RDE, a ser realizada no dia 20/10/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202242 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202221221 | STE | 202220755 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202242 | 20/10/2022 17:14:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o TMR G355 , S Nr. P100400200879, fabricante NEC / PHILLIPS, associado ao número 9555 não liga. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202244 | EDERSON ROSSATO | Aparelho apresenta placa interna danificada e carcaça avariada. Sem suporte técnico, sem condições de reparo. Proceder descarte.
202221190 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202242 | 20/10/2022 15:52:31 | Desvincular interno 2366 del TMR 9360 posterior a esto vincular interno 2547 al TMR 9360 con facilidad "gemelos" . La solicitud fue recibida conforme al email del anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202242 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la desvinculación de los ramales 2547 y 9360. Posterior a esto fue realizado la vinculación entre los ramales 2547 y 9360 con la modalidad "gemelos". Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202220873 | STE | 202220562 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202241 | 14/10/2022 16:05:05 | Verificar problemas con el TMR (R. 9355) del colaborador PEREZ ESPINOLA, FERNANDO DAVID de la SMMU.DT. Dicho usuario informó que el TMR presenta problemas de microfono y teclado. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202242 | EDERSON ROSSATO | Aparelho contaminado internamente por óleo, ocasionando danos em seus componentes internos. Sem condições de reparo. Proceder descarte. Obs: O aparelho será mantido no laboratório para eventual utilização de seus componentes em reparos posteriores.
202220867 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202241 | 13/10/2022 15:58:21 | Cadastrar facilidade siga-me, do ramal 3630 para o ramal 3780, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202241 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado cadastro de facilidade siga-me, conforme solicitado. Realizados testes, aprovado para uso.
202220748 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202241 | 11/10/2022 16:02:15 | Verificar motivo por el cual TMR (R. 9109) del funcionario CARDENAS CABALLERO, VICTOR MIGUEL cambia a ramal 9800 en red de antenas 50Hz, al suceder esto el TMR no recibe llamadas. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202241 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó la reprogramacion del TMR en la central 50, dicho ramal había entrado en conflicto en esta central cambiando así a 9800. Se forzó el cambio de placa de este ramal solcionando asi el conflicto, ya que al efectuar el comando didnrc no recibia respuesta anteriormente. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso.
202220499 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202240 | 06/10/2022 08:36:53 | Verificar cadastro desatualizado referente ao usuário do número 2555, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202240 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Atualizado cadastro do usuário do ramal 2555 no MA 4000. Realizada revisão de cadastro de outros ramais.
202220302 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202240 | 03/10/2022 14:05:28 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1144ª RDE, a ser realizada no dia 06/10/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202240 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202220131 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202239 | 28/09/2022 10:48:08 | Verificar problema em aparelho telefônico ramal 2324, localizado no prédio dos bombeiros. Este ramal apresenta corte na comunicação, trazendo dificuldades de comunicação em caso de emergências/urgências, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202239 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi constatado que aparelho apresentava interferência, foi necessário substituir o mesmo por um novo (modelo de mesa intelbras). O aparelho antigo foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Após testes, aparelho novo foi aprovado e liberado para uso.
202219951 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202239 | 26/09/2022 10:36:45 | Verificar aparato TMR NS 0003251701706 con ramal 4717, el mismo presenta carcasa rota debido a golpe por caída. Referencia: 202219948 | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202239 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO SERÁ MANTIDO NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202219948 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202238 | 23/09/2022 16:06:14 | Verificar aparato TMR NS 0003251701706 con ramal 4717 debido a golpe por caída. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202238 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Configurado y entregado nuevo aparato TMR ALCATEL 8254 con NS RTF222401062 y base con NS RTA220706920, el mismo es es responsabilidad de la SM.DT. Enviado a Laboratorio TMR anterior para reparo, el mismo quedará de reserva para el sector en caso de reparación satisfactoria.
202219862 | STE |  | M085A008 | LIMNÍMETRO | 0395.021-9 | 202238 | 23/09/2022 16:16:35 | Acompanhar o fabricante DualBase em inspeção e testes do sensor limnímetro da estação de Iate Clube Cataratas que não envia dados desde 18/07/2022. Imagem em anexo do gráfico do limnímetro antes da falha. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202238 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi realizado o acompanhamento dos profissionais da empresa DualBase na verificação do sensor limnímetro que estava em falha. O sensor limnímetro foi removido e está sob posse da DualBase para que eles façam as verificações. O sensor será reinstalado pelo fabricante e será feito o acompanhamento com a SSA: 202221410.
202219861 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202238 | 23/09/2022 16:15:57 | Providenciar aparelho TMR para o empregado novo Filipe Miguel Ribeiro - SMME.DT | MEL3 | MEL3 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202239 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR nuevo, el ramal asignado fue 4761 para el colaborador nuevo FILIPE MIGUEL RIBEIRO. Pruebas realizadas con éxito. El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso.
202219791 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202238 | 21/09/2022 15:10:14 | Asignar aparato TMR para empleado Alejandro Gimenez Duarte SOCM.DT. Ver anexo. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202238 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR nuevo, el ramal asignado fue 4704 para el colaborador nuevo GIMENEZ DUARTE, ALEJANDRO ENMANUEL. Pruebas realizadas con éxito. El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso.
202219768 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202238 | 21/09/2022 10:32:32 | Verificar problema no ramal telefônico de uso de ALMADA SOSA, CARLOS MIGUEL SOCM.DT. O aparelho está mudo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202238 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que ramal 2526 estava sendo utilizado por outro colaborador da SOCM.DT, foram alteradas ligações de jumpers para disponibilizar o ramal 2066 para o usuário ALMADA SOSA, CARLOS MIGUEL. Após testes, linha foi testada e liberada para uso.
202219607 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202238 | 19/09/2022 10:30:08 | Verificar problema para realizar ligações externas usando a saída 03 lado brasileiro. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202238 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificadas placas e MUX NEC e DATACOM, todos com funcionamento normal. Em contato com SITT, foi verificado problema por parte da operadora OI, foi aberto chamado (conforme anexo) e informado que houve instabilidade nos sistemas, que foram normalizados no início da tarde. Após testes, ligações estão funcionando normalmente.
202219462 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202238 | 19/09/2022 10:30:57 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o ramal 3534 não funciona, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202239 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção de aparelho e ponto telefônicos, havia uma ruptura no cabo telefônico junto à tomada. Feito os reparos foi testado o aparelho, com sucesso. Liberado para uso.
202219449 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202238 | 19/09/2022 10:42:43 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1142ª RDE, a ser realizada no dia 22/09/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202238 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202219325 | STE | 202218805 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202237 | 14/09/2022 15:56:42 | Verificar aparelho TMR (Modelo G. 566 NS. 3804300760 Ramal 4935), o mesmo, às vezes, fica sem sinal e desliga sozinho. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202238 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada verificacion funcional. El aparato presenta defecto en la placa interna. Sin soporte técnico, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202219233 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202237 | 13/09/2022 11:05:03 | Reprogramar TMR (R. 4902) de ESCURRA MEZA, JULIAN de la SMME.DT. Dicho TMR no encuentra red. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202237 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado reprogramación de aparato TMR. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202219232 | STE |  | M037A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.023-5 | 202237 | 13/09/2022 11:05:13 | Cambio de punto del ramal (R. 2546) ubicado en el segundo piso del edificio de producción a otro punto ramal dentro de la misma division (R. 2505) , la solicitud fue recibida conforme el e-mail del anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202237 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado mudanza de puntos telefónicos en cuadro de distribución telefónica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202218977 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202236 | 06/09/2022 13:11:26 | Substituir cabo telefônico na OPSH, conforme anexo. Ramal 3864, Suellen. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202236 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição por um cabo novo, com dimensões maiores para alcançar ao novo posto de trabalho da usuária. Foram realizados testes e linha foi aprovada e liberada para uso.
202218967 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202236 | 06/09/2022 09:49:22 | Verificar problema com ramais digitais 2993 a 2997. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202236 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que placa 21,18 estava em condição ABL-ERR, foi realizado reset físico da placa, após procedimento, ramais voltaram a funcionar normalmente.
202218957 | STE | 202215555 | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202236 | 06/09/2022 09:49:45 | Em atendimento à SSA 202215555, foi constatado que ligações provenientes da ME e MD, para ramais milhar 2 e 4, estão entrando na SOPHO pelo lado 60 Hz, ou seja, usando a rota alternativa, sendo que, nesses casos, a rota preferencial deveria ser entrar pelo lado 50 Hz. Verificar motivo de tal comportamento. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202236 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em conjunto com a contratada em visita de suporte, foi verificado a necessidade de fazer correções nas configurações do SIP Driver, conforme relatório em anexo. Após testes, funcionamento foi monitorado em conjunto com a SITT e o mesmo está funcionando da forma correta.
202218892 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202236 | 06/09/2022 09:50:53 | Realizar sustitución de UTR el cual presenta defecto en horario de transmisión de datos (1 minuto de adelanto) impidiendo graficar en el SAT. Obs: datos estan siendo recibidos en forma normal y sin alteraciones en la EC. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202240 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado UTR, realizado sustitución de placa CPU y posterior puesta en marcha. Ensayo y monitoreo con resultados satisfactorios. Normalizado. Obs: Utilizado material de reserva del sector.
202218815 | STE | 202218394 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202235 | 02/09/2022 15:38:09 | Avaliar/reparar aparelho TMR, modelo G566 ns. 0003576200744, que não liga mesmo com uma bateria nova. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202236 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA DANIFICADA E DEFEITO NA PLACA INTERNA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202218728 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202235 | 01/09/2022 11:52:40 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 317ªRCA e à 1140ª RDE, a serem realizadas no dia 01/09/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202235 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202218678 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202235 | 31/08/2022 10:33:06 | Solicita-se compra de baterias novas, com urgência, para substituição do banco da UPS da Unidade 18 A, pois baterias que estão em uso atualmente já apresentam sinais de degradação, conforme SSA 202218600 e relatório em anexo. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202237 | MARLON PIENIZ | As baterias foram adquiridas (202218761) e substituidas (202220993).
202218579 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202235 | 29/08/2022 16:44:09 | Vincular interno 2538 al TMR 4848 con facilidad "gemelos". La solicitud fue recibida conforme al email del anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202235 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Removido facilidad de gemelos y configurado redireccionamiento de llamadas del ramal 2538 al 4848.
202218234 | STE | 202217626 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202234 | 24/08/2022 14:23:18 | Verificar/recuperar aparato TMR 4974 NS-P100400300169 que se encuentra con defecto en altavoz(inoperante) dejandolo sin tono de llamada. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202236 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Falha no processador do canal monofônico e na placa principal. Impossível reparo. Proceder descarte. obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças
202218205 | STE |  | M053A006 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.002-7 | 202234 | 24/08/2022 07:30:37 | Verificar/Normalizar sistema de transmisión vía radio microondas. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202234 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado corte de cabo coaxial debido a vandalismo y hurto. Reutilizado cabo coaxial que no presentaba cortes para normalizar la transmisión vía radio microondas. Sistema en condición normal de operación. Obs: En anexo, informe del evento. Emitidas las SSA´s 202218307, 202218308, 202218310, 202218311y 202218319 para normalizar lo descripto en informe.
202218133 | STE | 202217315 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202234 | 23/08/2022 15:49:45 | Verificar aparelho TMR ramal 9642 (modelo g955 NS. p100400300620 usuário RAMIREZ CENTURION, EVER AMADO) . O mesmo apresenta desligamento intermitente. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202235 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202218080 | STE | 202217973 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202234 | 22/08/2022 15:42:32 | Solicito apoio da Engenharia de manutenção para viabilizar acesso remoto para empresa contratada auxiliar no seguinte problema, conforme SSA primária: As consoles do despachante de transmissão e de produção apresentam eco na comunicação com as empresas interligadas (ANDE, ONS e FURNAS). | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202234 | MAURICIO MENON | Serviçode apoio do fabricante executado através da SSA derivada.
202217976 | STE | 202216610 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202234 | 22/08/2022 11:27:14 | Verificar/Solucionar problemas con el TMR modelo G566, ramal 9190, el usuario es PRIETO VILLALBA ALEX DAVID de SMMG.DT. El tmr fue reparado según la SSA 202216795 (D), pero nuevamente presenta fallas en el speaker (se escucha muy bajo). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202235 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA DANIFICADA E DEFEITO NO CIRCUITO DE ÁUDIO. DEFEITO REINCIDENTE. BAIXA CONFIABILIDADE. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202217932 | STE |  | M045B001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.002-3 | 202233 | 18/08/2022 16:59:26 | Verificar motivo pelo qual números TMR's cadastrados no Sistema DECT SEMD (shelf 34 placa 7) são identificados com o número 9800 ao realizar chamadas a partir da SEMD para outros aparelhos, e não recebem ligações quando estão neste local. Problema tem relação com as SSA's 202216017 e 202216111. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatados alarmes de inconsistência de dados no DECT Manager da SEMD, as ações tomadas foram: backup das placas, para salvar as subscrições; Clear board e Restore. Foi verificado que os alarmes relacionados sumiram nos shelfs da SEMD após o procedimento, conforme anexo. Obs: Foi requisitado junto ao almoxarifado, uma placa DCC 8, porém, não houve necessidade de utilização e a mesma foi devolvida ao estoque, conforme aba documentos.
202217872 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202233 | 17/08/2022 14:29:33 | Verificar motivo pelo qual não há sinal de TMR em vários locais do edifício de produção. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202233 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reset (shelf 24 placa 11), que estava em condição abl-error. Após procedimento, antenas voltaram a funcionar normalmente.
202217699 | STE | 202214955 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202233 | 16/08/2022 09:00:50 | Verificar/solucionar defeito no alto falante do TMR (PHILIPS) S Nr.P080900700112 Ramal 4929 (ISAIAS LINS). Não é possível escutar o som de quem fala no alto-falante. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202234 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes. Reparado e testado. Liberado para uso
202217573 | STE |  | M080I001 | ACELEROMETRO | 3011.008-8 | 202232 | 12/08/2022 08:43:31 | Verificar motivo pelo qual estação ACL 8 perdeu sinal de GPS, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202232 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Serviço de GPS travou, foi necessário realizar reboot no acelerômetro. Após procedimento, equipamentos voltaram a funcionar normalmente.
202217138 | STE | 202216906 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202232 | 08/08/2022 09:48:50 | Verificar aparelho TMR Marca Phillips G355 S Nr. P070502601142 ramal 4952, o mesmo apresenta problema no teclado e não segura carga de bateria. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202232 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA DANIFICADA E DEFEITO NA PLACA INTERNA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202217097 | STE | 202216944 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 05/08/2022 07:39:48 | Verificar/Solucionar problemas con el TMR ramal 4941, el colaborador GOMEZ GONZALEZ, MARCELO ADRIAN de SMMT.DT informó que dicho TMR no enciende (Esta inoperante). | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202232 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada verificacion funcional. El aparato presenta defecto en la placa interna. Sin soporte técnico, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202217000 | STE | 202216348 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 05/08/2022 07:39:58 | Verificar/Solucionar problemas con el TMR ramal 9116 el usuario es VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS de SMMT.DT. Dicho usuario informó que el TMR estuvo en contacto con aceite aislante. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202232 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA AVARIADA E MEMBRANA DO TECLADO DANIFICADA PELA CONTAMINAÇÃO POR ÓLEO. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202216991 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202231 | 04/08/2022 10:20:17 | Efectuar cambio de bateria del aparato DECT referente al ramal 4869 perteneciente a ERON MARCIO NYZNYK. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202231 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue efectuado el cambio de bateria del TMR con ramal 4869, esta bateria fue descartada y posterior a esto fue solicitada una nueva. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202216971 | STE |  | M044E005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.005-0 | 202231 | 05/08/2022 07:40:14 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G10834), constatado que ocorreu Rollover (WNRO de GPS) na data do equipamento. Verificar se é possível recuperar o mesmo para ficar de reserva no estoque. A antena é original da Estação Remota de Sismologia de São Miguel (no local, aparelho foi substituído por GPS reserva, conforme SSA 202215034). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202233 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Circuitos RF e blindagem apresentam alta taxa de deterioração. (conforme figura em anexo). Impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202216921 | STE | 202216832 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202231 | 05/08/2022 07:40:25 | Verificar TMR ramal 9406 (modelo 8242 NS. RTF180912919), que apresenta defeito nas teclas 6 e 9. Usuário também relata que, durante algumas ligações, aparelho fica chiando e cai a chamada. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202232 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202216847 | STE | 202216289 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202231 | 01/08/2022 18:30:12 | Verificar possibilidade de reparo do TMR G566 SN:3576200877, ramal: 4978, que não liga e apresenta danos na carcaça e tela. | MEL3 | ILA2 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202231 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA, DISPLAY E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202216685 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202230 | 29/07/2022 15:08:06 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1137ª RDE, a ser realizada no dia 04/08/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção, equipamentos em condições normais de funcionamento. Aprovado e liberado para uso.
202216469 | STE | 202211926 | M080I006 | GPS | 3009.003-6 | 202230 | 27/07/2022 10:09:18 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G11765), constatado que ocorreu Rollover na data. Equipamento foi reparado pelo laboratório pela SSA 202206113, porém, em testes realizados pela SSA 202211926, antena GPS não funcionou adequadamente, equipamentos mostraram data do ano de 2002. Verificar se é possível fazer novo reparo. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202230 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. A blindagem RF esta comprometida, não há possibilidade de reparo neste seguimento de circuito (ver figura em anexo). Proceder descarte. (Obs.: O dispositivo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202216452 | STE | 202211896 | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.004-9 | 202230 | 27/07/2022 10:09:45 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G11024), constatado que ocorreu Rollover na data. Equipamento foi reparado pelo laboratório pela SSA 202206398, porém, em testes realizados pela SSA 202211896, antena GPS não funcionou adequadamente, equipamentos mostraram data do ano de 2002. Verificar se é possível fazer novo reparo. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202230 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. A blindagem RF esta comprometida, não há possibilidade de reparo neste seguimento de circuito. Proceder descarte. (Obs.: O dispositivo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202216435 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202230 | 26/07/2022 16:33:22 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1136ª RDE, a ser realizada no dia 27/07/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202230 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202216347 | STE | 202214250 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202230 | 26/07/2022 14:52:29 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, N.S. P100400300652, com ramal 4866. aparelho não registra, não carrega a bateria e está com alto-falante baixo. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202231 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA COM SOLDAS BGA's DANIFICADAS. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202216342 | STE | 202216180 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202230 | 26/07/2022 14:52:39 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, N.S. P100400300631, com ramal 9135. Desliga sozinho, display quebrado, Alto-falante mudo. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202231 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA COM SOLDAS BGA's DANIFICADAS. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202216335 | STE | 202216245 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202230 | 26/07/2022 14:52:50 | reparar aparelho de TMR modelo G566, n.s. 3403000794, com ramal 9530. Aparelho apresenta tela quebrada, com indícios de danos no display LCD, não toca a campainha e não tem aviso vibratório. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202231 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202216019 | STE | 202212591 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202229 | 21/07/2022 08:32:36 | Verificar aparelho TMR ramal 9195 (modelo G355 Ns. P080900700309) que apresenta bastante atenuação no alto falante e às vezes fica mudo durante ligações. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202230 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA NAS SOLDAS BGA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202216005 | STE | 202215931 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202229 | 21/07/2022 08:33:01 | Verificar/recuperar aparato TMR 4701 NS:OY-798269 que se encuentra con defecto en display(inoperante) y se reinicia constantemente. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202230 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA, DISPLAY E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202215884 | STE |  | M062B002 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-COPACO | 1270.004-2 | 202229 | 18/07/2022 15:54:29 | Verificar o funcionamento e avaliar a performance do radio digital de enlace microondas Eclipse entre CHI e central telefônica COPACO. Trabalho será realizado com o apoio da IEE3. | MEL3 | MEL3 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202229 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado funcionamiento y performance del enlace encontrando que el mismo se encuentra inoperante. Fueron emitidos documentos para modernización del sistema. Ver referencias, SSA´s 202203273, 202208891 y 202208893.
202215883 | STE |  | M062A002 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-ANDE | 1270.002-8 | 202229 | 18/07/2022 15:54:37 | Verificar o funcionamento e avaliar a performance do radio digital de enlace microondas Eclipse entre CHI e central telefônica ANDE. Trabalho será realizado com o apoio da IEE3. | MEL3 | MEL3 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202229 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado funcionamiento y performance del enlace encontrando que el mismo se encuentra inoperante. Fueron emitidos documentos para modernización del sistema. Ver referencias, SSA´s 202203273, 202208891 y 202208893.
202215861 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202229 | 18/07/2022 14:47:33 | Providenciar dois aparelhos telefônicos para linhas na sala do despacho de carga. * 1º hotline - Furnas - Campinas - antigamente estava apenas pelas consoles do COTEL. * 2º ramal 2609 (aparelho paralelo com fax) com discagem direta para: - CNOS - número 03 061 3241-5205, - ONS SE - número 03 021 3444-9101 - ANDE - número 02 021 222-710 - FURNAS - número - 03 019 3031-7234 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | PAULO NESELLO KUNZEL | Foi providenciado o aparelho telefônico para o hotline, conforme solicitado. Foi providenciado o aparelho com ramal 2609 e foram parametrizados os números para discagem rápida. Foram realizados os testes e as linhas foram aprovadas e liberadas para uso.
202215753 | STE | 202215533 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202229 | 19/07/2022 07:45:56 | Reparar aparato TMR PHILIPS G955 NS P100400300321 con falla en display. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202229 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA, DISPLAY E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202215630 | STE | 202213536 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202228 | 14/07/2022 11:40:22 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, número de série 0003251702566, com ramal 9404. Aparelho não apresenta transmissão de voz e está com carcaça avariada. Aparelho com defeitos reincidentes ( SSA 202114186A/B). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202229 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO REINCIDENTE NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202215628 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202228 | 14/07/2022 10:14:52 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1136ª RDE, a ser realizada no dia 21/07/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202229 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Foi realizada inspeção no sistema de som e telefonia a sala. Equipamentos em condições normais de funcionamento.
202215618 | STE | 202215421 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202228 | 14/07/2022 10:14:05 | Verificar o funcionamento do switches do painel IHM CF-50 El.128 com respeito as conexões de fibra advindas do BEO/DIO-02 em face de degradação do sinal detectado pela interface Nebro do FOX 515. | MEL3 | MEL4 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202233 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | ACOMPAÑAMIENTO A MEL3 PARA REALIZACION DE LIMPIEZA DE FIBRA OPTICA ENTRE LAS CONEXIONES DEL BEO/DIO-2 Y GW1/GW2 RESPECTIVAMENTE. RETIRADA DE LOG PARA ANALISIS. SISTEMA EN CONDICION NORMAL. OBS: POTENCIA DE LASER DE LOS GW1 Y GW2 -19 Y -20 Db. APROXIMADAMENTE.
202215555 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202228 | 13/07/2022 13:59:18 | Verificar motivo pelo qual chamadas de origem externa, provenientes da COPACO, não estão entrando para TMR's ramais 9XXX. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Problema relacionado aos ramais de TMR foi resolvido pela SITT e pela SGIT, pois foi verificado que essas ligações, provenientes da COPACO, chegam por meio do link com a MD e enviado à USINA via SBC. Na ocasião foi constatado que ligações provenientes da ME e MD, para ramais milhar 2 e 4, estão entrando na SOPHO pelo lado 60 Hz, ou seja, usando a rota alternativa. Problema FORAM resolvidos nas SSA derivadas. Após testes, funcionamento está normal.
202215368 | STE | 202215222 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202228 | 11/07/2022 16:02:41 | Verificar/recuperar aparato TMR 4801ns-02afb64b6 OY-801060 que se encuentra con defecto en el teclado. Teclas 4 7 0 # y encender/apagar inoperantes. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202229 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado inspeção técnica, limpeza, reaperto e colocação de componentes. Liberado para uso. (O uso de chamadas estava redirecionado para 4821)
202215042 | STE | 202214792 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202227 | 05/07/2022 08:41:40 | Verificar aparato TMR G355 ns-P100400300271 con ramal 9581 que se encuentra con parlante RX inoperante. Ademas, se apaga frecuentemente sin motivo alguno( problema reincidente). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202228 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada verificacion funcional. El aparato presenta defecto en la placa interna. Sin soporte técnico, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202215034 | STE |  | M044E005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.005-0 | 202227 | 05/07/2022 08:41:04 | Verificar e solucionar defeito na sincronização de data via GPS na estação de sismologia de São Miguel do Iguaçu. Está registrando uma data muito antiga. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202227 | PAULO NESELLO KUNZEL | Foi substituído o GPS (serial antigo: G10834; serial novo: G33848) da estação de sismologia que retornou a funcionar normalmente. Anexada a imagem do estado do GPS. Realizada também limpeza do poço do sismômetro. Emitida SSA 202216971 para reparo do receptor GPS substituído.
202214958 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202227 | 05/07/2022 08:41:18 | Inspecionar sistema de som da sala de reuniões no 6º piso, em preparação à 1135 RDE, programada para ocorrer no dia Data: 06/07/2022 - Quarta-feira Horário: 11h - Horário brasileiro, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de som ambiente e telefones. Sistemas em condições adequadas de uso.
202214953 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202227 | 04/07/2022 10:20:31 | Realizar recebimento do aparelho TMR modelo G566 do empregado recém aposentado, CARLOS LEOPOLDO WENTZ - matrícula 22735, à disponibilidade de utilização para novos usuários. | MEL3 | MEL3 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feito o recebimento do aparelho TMR. Realizados testes para aferir boas condições operacionais do aparelho e seus acessórios, e ajustes na central telefônica referentes à mudança de posse da linha. Equipamento em boas condições, mantido em posse da MEL3 para utilização como aparelho reserva ou estoque emergencial.
202214876 | STE | 202201944 | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202226 | 01/07/2022 15:46:15 | Em verificação, foi constatado que servidor Control One 60Hz está com ocupação de disco acima de 80%, solicita-se apoio da IEE3 para analisar qual a melhor alternativa para solução. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202228 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue solicitado soporte remoto a la empresa wecom y emitida la SSA derivada 202214952 para el acompañamiento del soporte remoto, durante el soporte remoto se verificó que las grabaciones históricas del año 2020 están almacenadas en el servidor de backup, posteriormente se procedió a borrar del servidor en producción las grabaciones históricas del año 2020, quedando la ocupación en disco del servidor Control One 60Hz en aproximadamente en 57%
202214875 | STE | 202201943 | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202226 | 01/07/2022 15:46:26 | Em verificação, foi constatado que servidor Control One 50Hz está com ocupação de disco acima de 80%, solicita-se apoio da IEE3 para analisar qual a melhor alternativa para solução. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202228 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue solicitado soporte remoto a la empresa wecom y emitida la SSA derivada 202214946 para el acompañamiento del soporte remoto, durante el soporte remoto se verificó que las grabaciones históricas del año 2020 están almacenados en el servidor de backup, posteriormente se procedió a borrar del servidor en producción las grabaciones históricas del año 2020, quedando la ocupación en disco del servidor Control One 50Hz en aproximadamente en 56%
202214866 | STE | 202213074 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202226 | 01/07/2022 15:46:50 | Reparar aparelho TMR ramal 9710 (modelo G955 Ns. P100202101711), foi verificado que o aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202228 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspeccion y verificacion funcional. El aparato presenta defecto en la placa interna. Sin soporte técnico, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202214865 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202226 | 01/07/2022 15:47:08 | Substituir baterias do multímetro Fluke modelo 115 (IB-3678). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202228 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SUSTITUIDA LAS BATERIAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN AGOTADAS, ENVIADO PARA CALIBRACIÓN POR MEDIO DE LA SSA 202215321. REALIZADO ENSAYOS Y LIBERADO PARA USO.
202214864 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202226 | 01/07/2022 15:47:25 | Substituir baterias do multímetro Fluke modelo 189 (IB-1798). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202228 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SUSTITUIDA LAS BATERIAS LAS CUALES SE ENCONTRABAN AGOTADAS, ENVIADO PARA CALIBRACIÓN POR MEDIO DE LA SSA 202215321. REALIZADO ENSAYOS Y LIBERADO PARA USO.
202214738 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202226 | 01/07/2022 15:19:53 | Providenciar 5 aparelhos telefônicos de mesa para substituição dos que se encontram nas salas de Telecomunicações, ramais (3414, 2414, 2600, 3549 e 3550). Os aparelhos estão em más condições e são utilizados para ensaios durante trabalhos de manutenção. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição dos aparelhos. Efetuados testes e aprovados para uso.
202214714 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202226 | 29/06/2022 14:57:38 | Providenciar 7 baterias de TMR para substituição das que ficam nos aparelhos de reserva da MEL3 (ramais 4737, 4739, 4743, 4768, 4901, 4908, 9631). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição das baterias e efetuados testes com resultados satisfatórios. Aparelhos reserva liberados para uso.
202214587 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202226 | 28/06/2022 11:55:01 | Inspecionar sistema de som da sala de reuniões no 6º piso, em preparação à 315ª RCA, no dia 28/06/2022. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Durante a inspeção, a equipe da SITT também estava no local relatou havia retorno de áudio, causando microfonia, e estava com dificuldades para que o som recebido por conferência e sai no sistema de Som fosse gravado, conforme é procedimento. Após verificações em conjunto, foram ajustadas configurações na mesa de Som e no sistema de videoconferência da SITT.
202214478 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202225 | 24/06/2022 16:17:34 | Solicitado apoio sobre defeito de operação dos telefones gerente/secretária na ENE.DT que não possibilitam a captura de chamadas e encaminhamento de chamadas. Telefones da Cisco sob manutenção da SITT.AA com ramais da Sopho 60Hz: 3951 e 3952. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202225 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado a inspeção no aparelho e constatado defeito no aparelho cisco da SI.AA. Prestado apoio e esclarecimento de duvidas ao utilizador da telefone.
202214464 | STE | 202213870 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202225 | 24/06/2022 16:21:18 | Verificar problemas con el TMR modelo G566, ramal 9415, el usuario es ROJAS HERRERA JOSE FELIX de SMME.DT. Dicho usuario informó que el TMR se apaga en forma intermitente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202214350 | STE | 202213944 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202225 | 24/06/2022 16:21:32 | Verificar problemas com aparelho TMR modelo G566, ramal 9777, de uso de MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO OUO.DT. Usuário informou que aparelho sofreu queda e as vezes desliga sozinho. Foi constatado defeito no microfone. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202214261 | STE |  | M045B001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.002-3 | 202225 | 23/06/2022 08:20:50 | Verificar motivo pelo qual não é possível acessar o DECT Manager da SEMD, não está sendo possível programar aparelhos TMR e nem ver status de antenas da localização. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Não estava sendo possível realizar programação de novos aparelhos TMR no DECT Manager da SEMD. Foram realizados vários procedimentos: reinício dos serviços relacionados, restart da máquina virtual APP, reset da placa de controle DECT na SEMD, porém sem sucesso. Foi necessário restaurar a base de dados do software DECT Manager da SEMD, após procedimento, o programa voltou a funcionar normalmente.
202213850 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202224 | 15/06/2022 08:41:55 | Inspecionar sistema de som da sala de reuniões no 6º piso, em preparação à 1133ª RDE, no dia 02/06/2022. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202224 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de som ambiente e telefones. Sistemas em condições adequadas de uso.
202213777 | STE |  | M067C002 | MESA DE AUDIO E ACESSÓRIOS | 3232.001-4 | 202224 | 14/06/2022 16:06:15 | verificar/solucionar ocorrência de ruído no sistema de som do auditório. Informado via superintendência. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202224 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção na conexão entre o computador do auditório e a mesa de som. Não foram observados ruídos no equipamento, exceto com configurações de alto ganho e volume no canal. Não foram observados ruídos induzidos por iluminação da sala ou motores das cortinas. Constatou-se que a saída de áudio estéreo está conectada numa entrada de microfone balanceada, o que causa a subtração de ambos os canais de áudio. Configurado computador para áudio mono. Ticket no CAI: SS00551777.
202213649 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202224 | 14/06/2022 16:22:10 | Verificar motivo pelo qual ramal 2677 não está recebendo chamadas. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que ramal 2677 possuía um gêmeo para funcionalidade do jabber na SITT. Tal serviço havia sido habilitado para alguns ramais da área industrial por conta do home office durante a pandemia, porém, muitos ramais que não estavam sendo utilizados foram desabilitados na SITT, causando erro ao completar chamadas. Foi desabilitado o gêmeo para o jabber e após procedimentos, a linha voltou a funcionar normalmente.
202213647 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202224 | 14/06/2022 16:21:54 | Cadastrar facilidade de Gêmeo do ramal 2534 para o 4982, conforme e-mail em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202224 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuado cadastro de facilidade de Gêmeo do ramal 2534 para o 4982, conforme solicitado. Efetuados testes e ramal foi liberado para uso.
202213644 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202224 | 14/06/2022 16:22:30 | Disponibilizar 2 novos aparelhos de TMR para os colaboradores ENEE: Samir de Oliveira Ferreira - 45761 e Vinícius Bernardi Fuerback - 45785, conforme e-mail em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202226 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se procedió a la busqueda de ramales disponibles para los nuevos colabores de la ENEE, posterior a este proceso fueron programados dos TMRs nuevos para los colaboradores Samir de Oliveira Ferreira (R. 9175) y Vinícius Bernardi Fuerback (R. 9172). Se anexa los correos enviados a Samir y Vinicius con los numeros de serie de los aparatos nuevos. Puebas realizadas con exito. TMRs liberados para su uso.
202212914 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202222 | 03/06/2022 14:04:59 | substituir placa DCC-8 de antenas de TMR, no shelf 32, posição 5, por conta de frequentes falhas, incluso com indisponibilidade de alguns ramais. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222 | PAULO NESELLO KUNZEL | Foram movidos os números de TMR que estavam subscritos na placa 32,5 para a placa 31,11. Foi substituída a placa DCC-8 por placa em almoxarifado. Observada operação normal da placa. Equipamento liberado para uso. Placa substituída enviada para reparo em laboratório com a SSA 202218495 .
202212793 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202222 | 01/06/2022 14:15:44 | Inspecionar sistema de som da sala de reuniões no 6º piso, em preparação à 1132ª RDE, no dia 02/06/2022. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de som ambiente e telefones. Observado ruído no aparelho do ramal 3010. Substituído adaptador RJ-11/Anatel. funcionamento do aparelho normalizado. Sistemas em condições adequadas de uso.
202212635 | STE | 202212317 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202222 | 01/06/2022 14:39:34 | Verificar o defeito de emissão sonora no TMR N.S.: rtf174203023, ramal:4981, que apresenta ruído durante a ligação telefônica. | MEL3 | ILA2 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202223 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Circuito integrado danificado. Este componente está embutido na placa principal, impossível reparo. Proceder descarte. (Este equipamento ficará no ILA2 para reposição de peças)
202212633 | STE |  | M080I003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.008-7 | 202222 | 01/06/2022 14:16:15 | Substituir bateria da estação devido ao fim da vida útil. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202222 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição da bateria, que já se encontrava no final da vida útil. Após atividades, foram realizados testes e equipamentos foram liberados para uso. Bateria velha foi enviada para descarte, conforme documentos (foi feita uma única DM para todas baterias substituídas das SSA's de ACL 1,2,3,5 e 8).
202212632 | STE |  | M080F003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.005-1 | 202222 | 01/06/2022 14:16:30 | Substituir bateria da estação devido ao fim da vida útil. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202222 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada substituição da bateria, que já se encontrava no final da vida útil. Após atividades, foram realizados testes e equipamentos foram liberados para uso. Bateria velha foi enviada para descarte, conforme documentos (foi feita uma única DM para todas baterias substituídas das SSA's de ACL 1,2,3,5 e 8).
202212631 | STE |  | M080D003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.003-8 | 202222 | 01/06/2022 14:16:43 | Substituir bateria da estação devido ao fim da vida útil. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202222 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição da bateria, que já se encontrava no final da vida útil. Após atividades, foram realizados testes e equipamentos foram liberados para uso. Bateria velha foi enviada para descarte, conforme documentos (foi feita uma única DM para todas baterias substituídas das SSA's de ACL 1,2,3,5 e 8).
202212630 | STE |  | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202222 | 01/06/2022 14:16:57 | Substituir bateria da estação devido ao fim da vida útil. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202222 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição da bateria, que já se encontrava no final da vida útil. Após atividades, foram realizados testes e equipamentos foram liberados para uso. Bateria velha foi enviada para descarte, conforme documentos (foi feita uma única DM para todas baterias substituídas das SSA's de ACL 1,2,3,5 e 8).
202212629 | STE |  | M080B003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.001-4 | 202222 | 01/06/2022 14:17:09 | Substituir bateria da estação devido ao fim da vida útil. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202222 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada substituição da bateria, que já se encontrava no final da vida útil. Após atividades, foram realizados testes e equipamentos foram liberados para uso. Bateria velha foi enviada para descarte, conforme documentos (foi feita uma única DM para todas baterias substituídas das SSA's de ACL 1,2,3,5 e 8).
202212420 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202221 | 27/05/2022 11:22:56 | Verificar/solucionar motivo do ramal 3939, secretaria da ENEE.DT, estar inoperante. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada instalação de tomada telefônica próximo à mesa da secretária e conexão de cabos telefônicos no CDTE 02-B-3, pares 22 e 25. Instalado resistor de acoplamento para melhor funcionamento da linha digital. Aparelho em condições adequadas de operação. Liberado para uso.
202212285 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202221 | 25/05/2022 08:02:04 | Verificar motivo por el cual el ramal digital 2961 esta sin funcionar, display indica TEI danificado y presenta ruido en auricular. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202221 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado ramal telefónico y constatado circuito digital en condición ABL-err, realizado reset lógico con resultados satisfactorios. Solicitud de usuario en Anexo.
202212107 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202220 | 20/05/2022 15:42:52 | Remover facilidad de gemelos y configurar redireccionamiento de llamadas en caso de no atendimiento del ramal 3262 al 4832 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202221 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Removido facilidad de gemelos y configurado redireccionamiento de llamadas del ramal 3262 al 4832 con tiempo de espera de 15 segundos.
202212087 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202220 | 20/05/2022 08:15:57 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em razão da visita do vice-presidente do Brasil no dia 17/05/2022. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202220 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi constatado que mesa de Som havia sido ligada erroneamente em 220V. Ocorrido foi relatado ao Sandro da SITT, solicitando informar à MEL3 sobre quaisquer alterações que forem realizadas na sala de reuniões. A mesa de Som foi ligada na tomada no estabilizador de 127 V. Após testes, equipamentos funcionaram normalmente.
202207285 | STE |  | M016A005 | PABX SOPHO IS 3030 PHILIPS SEMD | 1121.001-4 | 202219 | 12/05/2022 11:29:39 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR 9789 no realiza ni recibe llamadas. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202221 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado que ramal 9789 queda con linea ocupada. Realizado reset de placa con resultados satifactorios.
202207261 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202219 | 11/05/2022 16:43:22 | Usuária PRISCILLA DA COSTA GUIMARAES (OP.DT) informou que seu ramal 3582 não recebe chamada de números provenientes do callmanager da ME. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em contato com Marcelo Lago da SITT, foi verificado que o ramal 3582 estava cadastrado como home office no jabber, tais funcionalidades foram desativadas pela SITT, o que causou erro no direcionamento de chamadas destinadas a este ramal pelo roteador da informática. O ramal foi removido do cadastro de home office, após alterações, a linha voltou a funcionar normalmente.
202207192 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202219 | 11/05/2022 08:34:04 | Desvincular ramal TMR 9466 do telefone fixo 2669, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executada a desvinculação de ramal, conforme solicitado pelo usuário.
202207149 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202219 | 10/05/2022 14:58:57 | VERIFICAR PROBLEMA COM RAMAL 3663, LOCALIZADO NA COPA DO 1º PISO DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir o aparelho telefônico por um novo, também foram refeitas conexões. O aparelho usado será destinado para descarte como sucata via G6 almoxarifado, sem necessidade de DM. O ramal foi testado e liberado para uso.
202206671 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202218 | 03/05/2022 15:48:15 | Verificar problema em ramal digital 2962 (DIMILSON PINTO COELHO ENCC.DT), aparelho está mudo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que houve interferência no aparelho digital devido a trabalhos de equipe terceirizada durante o lançamento de cabos para o quadro telefônico. Após reset do aparelho, o ramal voltou a funcionar normalmente.
202206670 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202218 | 03/05/2022 15:49:07 | Mover ramal telefônico 3636 no 1ºo piso do edifício de produção, conforme solicitado em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada mudança de localização do ramal 3636, conforme solicitado pelo usuário.
202206472 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202217 | 28/04/2022 15:40:28 | Programar siga-me entre os ramais 2456 e 3069, conforme solicitação em anexo. Atualizar registros no tarifador para o ramal 3069. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202217 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização do ramal 3069 no tarifador, sob nome de Alexandre Gonçalves Leite, programado gêmeo entre o 2456 e 3069. Como o ramal 2456 estava em um aparelho Cisco, foi contatada a SITT e pedido que reprogramasse tal aparelho com o ramal 3508 (disponível da SOC.DT). Aparelhos em funcionamento normal.
202206437 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202217 | 28/04/2022 15:40:39 | Programador facilidad de protección por seña para los ramales 2546, 9525, 9337 y 9642 conforme correo anexo. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202217 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado configuración de facilidad de protección por seña para los ramales 2546, 9525, 9337 y 9642. Enviado correo con instrucciones para todos los usuarios.
202206412 | STE | 202205332 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202217 | 27/04/2022 11:42:18 | Verificar aparelho TMR NR P100400301156, modelo G955, ramal 9401, pertencente a Fernando LAC SMME.DT. Constatado que o aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202218 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO SERÁ MANTIDO NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SEUS COMPONENTES EM REPAROS POSTERIORES.
202206398 | STE |  | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.004-9 | 202217 | 27/04/2022 11:42:44 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G11024), constatado que ocorreu Rollover na data do equipamento. Verificar se é possível recuperar o mesmo para ficar de reserva no estoque. A antena é original da Estação Remota de Sismologia de Monday (no local, aparelho foi substituído por GPS reserva, conforme SSA 202203426). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Efetuado reparo. Liberado para teste em campo (SSA 202211896).
202206158 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202216 | 22/04/2022 13:55:34 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 314ª RCA, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202216 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202206113 | STE |  | M080I006 | GPS | 3009.003-6 | 202216 | 22/04/2022 17:10:55 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G11765), constatado que ocorreu Rollover na data do equipamento. Verificar se é possível recuperar o mesmo para ficar de reserva no estoque. A antena é original da Estação Remota de Acelerometria de ACL-08 (no local, aparelho foi substituído por GPS reserva, conforme SSA 202205277). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Efetuado reparo. Liberado para teste em campo (SSA 202211926)
202206017 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202216 | 18/04/2022 16:08:46 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1128ª RDE, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202216 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202205916 | STE | 202205600 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202215 | 13/04/2022 14:26:47 | Reparar aparelho de TMR Modelo G355, NS. P100400201584, com ramal 4932. Aparelho apresenta desligamento durante o uso (mesmo com bateria cheia) e falso contato no conector da bateria. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202217 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202205526 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202214 | 07/04/2022 16:35:12 | Verificar motivo por el cual el TMR con ramal 9107 no recibe llamadas y al realizarlas aparece con el ramal 9800. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202214 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Con apoyo del fabricante se realizo la verificación del problema. El problema fue resuelto borrando el ramal de la placa (comando OM -> chdnrc:9107) y volviendo a crear (comando OM -> chdnrc:9107,24,9,29), de esta forma se elimina cualquier inconsistencia de la configuración del ramal.
202205452 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202214 | 07/04/2022 09:12:20 | Verificar motivo por el cual el TMR con ramal 9298 se encuentra sin registro en la red. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202214 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Fue constatado que la placa 31,15 correspondiente al DECT 50Hz estaba en condición ABL-er. La placa fue normalizada realizando el reinicio de la misma.
202205218 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202214 | 06/04/2022 08:11:48 | Providenciar un ramal telefonico para la oficina ubicada en la SM.DT | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202215 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Utilizado ramal telefonico 2907 y aparato telefonico digital existente, configurado y testado. Liberado para uso.
202205123 | STE |  | M051K001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.011-1 | 202213 | 01/04/2022 17:05:40 | Substituir transceptor satelital KX - G7100 - PANASONIC por transceptor EQ-AS3013, da fabricante Tecmes. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202214 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada substituição do transceptor satelital KX-G7100 por modelo AS3013, do fabricante Tecmes, nº de série 9290RBOGB3MXM7401S. Observada normalização da transmissão. Em anexo, dados da estação entre os dias 30/03 e 06/04 de 2022. Transceptor KX-G7100 desregistrado enviado para sucata. Alterada configuração de velocidade da UTR para 19200, conforme configuração do rádio novo.
202205120 | STE |  | M053D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.030-8 | 202213 | 01/04/2022 17:05:53 | Substituir transceptor satelital KX - G7100 - PANASONIC por transceptor EQ-AS3013, da fabricante Tecmes. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202214 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada substituição do transceptor satelital KX-G7100 por modelo AS3013, do fabricante Tecmes, nº de série 9290RBOGB3MXM7401T. Observada normalização da transmissão. Em anexo, dados da estação entre os dias 30/03 e 05/04 de 2022. Transceptor KX-G7100 desregistrado enviado para sucata. Alterada configuração de velocidade da UTR para 19200, conforme configuração do rádio novo.
202205118 | STE |  | M053C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.029-4 | 202213 | 01/04/2022 17:06:03 | Substituir transceptor satelital KX - G7100 - PANASONIC por transceptor EQ-AS3013, da fabricante Tecmes. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202214 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada substituição do transceptor satelital KX-G7100 por modelo AS3013, do fabricante Tecmes, nº de série 9290RBOGB3MXM7402M. Observada normalização da transmissão. Em anexo, dados da estação entre os dias 03/04 e 05/04 de 2022. Transceptor KX-G7100 desregistrado enviado para sucata. Alterada configuração de velocidade da UTR para 19200, conforme configuração do rádio novo.
202205026 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202213 | 01/04/2022 07:45:25 | Verificar / solucionar a deficiência do sinal da rede TMR próximo a Unidade 1, na cota 225, na barragem. Problema de sinal de TMR relatado por telefone pela equipe da SMMU que estavam realizando manutenção no local. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi realizado a inspeção na cota 225 próximo a unidade 01 e realizado o reativação pela central telefônica na respectiva antena. Verificou-se que a antena retornou a funcionar normalmente após essas intervenções. Liberado para uso.
202205005 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202213 | 31/03/2022 14:01:46 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el teléfono del ramal 2840 no está en funcionamiento, la ubicación es en la Garita de seguridad interna de la SE.MD (fondo). La solicitud fue recibida por email conforme al anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202214 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Dispositivo inspeccionado, se observó que el dispositivo esta defectuoso(fallo en las teclas del teléfono). Sustitución del dispositivo por uno nuevo. Pruebas realizadas en el dispositivo nuevo con éxito. Liberado para su uso.
202204964 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202213 | 31/03/2022 14:04:40 | Realizar a configuração de ramais gêmeos entre os números 2548 e TMR 4726, conforme o solicitado no email em anexo. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202214 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado o ajuste na configuração da central telefônica. Gêmeos configurados entre os ramais solicitados. Liberado para uso.
202204882 | STE |  | M035A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.021-9 | 202213 | 30/03/2022 09:47:44 | Verificar motivo dos ramais 3800 e 3699 estarem inoperantes. Ramais localizados na guarita de acesso à barragem, el. 171. Solicitação recebida por telefone. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202214 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi inspecionado e realizado testes nas linhas telefônicas. Verificou-se intermitência de funcionamento das linhas telefônicas. A linha 3800 foi normalizada através da instalação de telefone IP através da rede da informática e configuração na central sopho de encaminhamento para a central da informática dos ramais 3699 e 3800. Telefone operando normalmente e liberado para uso.
202204830 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202213 | 30/03/2022 09:46:18 | Verificar/ solucionar a falha de operação do telefone de ramal 3978 na SMMT.DT no 2° piso do edifício de produção. A solicitação foi recebida por email, conforme o anexo. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202214 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Dispositivo inspeccionado, se constató que el telefono estaba en optimas condiciones y sin defectos. Se procedió a un reset de circuito del ramal 3978. Pruebas realizadas con exitos. DISPOSITIVO LIBERADO PARA SU USO.
202204733 | STE | 202204270 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202213 | 31/03/2022 08:49:41 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, ramal 9618, ns. P100400300581. Volume da campainha muito baixo, teclas 5 e 9 inoperantes. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de autofalantes. Substituição da carcaca frontal. Substituição dos componentes de teclado. Liberado para uso.
202204732 | STE | 202204269 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202213 | 31/03/2022 08:49:56 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, ns. P100400300233, de suporte da SMMC, com ramal desconhecido. aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Placa principal danificada. Sem condições de reparo. Proceder descarte. ❌ (𝘖 𝘢𝘱𝘢𝘳𝘦𝘭𝘩𝘰 𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳á 𝘯𝘰 𝘐𝘓𝘈𝟤 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘢𝘱𝘳𝘰𝘷𝘦𝘪𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘱𝘦ç𝘢𝘴).
202204729 | STE | 202204268 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202213 | 31/03/2022 08:50:10 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, com ramal 4758, ns. 0003576200882, de Leandro de Souza. Campainha vibratória inoperante. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Substituição do motor vibrador. Limpeza dos contatos elétricos. Liberado para uso
202204724 | STE | 202204267 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202213 | 31/03/2022 08:50:24 | Substituir conector microUSB do aparelho de TMR modelo Alcatel 8242, ns. RTF183502177, com ramla 9264, utilizado pela SMMC.DT. Conector sujo de tinta. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Aparelho internamente danificado com tinta. A substancia atingiu o barramento do display e outros componentes na placa principal, o aparelho apresenta falhas intermitentes. Sem condições de reparo. Proceder descarte. ❌ (𝘖 𝘢𝘱𝘢𝘳𝘦𝘭𝘩𝘰 𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳á 𝘯𝘰 𝘐𝘓𝘈𝟤 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘢𝘱𝘳𝘰𝘷𝘦𝘪𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘱𝘦ç𝘢𝘴).
202204658 | STE |  | M037A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.015-7 | 202213 | 28/03/2022 09:08:54 | Realizar a análise da solicitação, alterações no cabeamento telefônico e instalação de telefones para atendimento de novos empregados da SMIT.DT, conforme o solicitado no email anexado. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | La conexion y activacion del ramal 3585 ya fue realizada para el usuario DIAZ RUIZ DIAZ, FERNANDO DAVID, se procedió a la instalación de un nuevo teléfono con el ramal 2099 para el usuario BERNAL VILLALBA, SERGIO MANUEL.
202204639 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202213 | 28/03/2022 09:09:36 | Configurar a facilidade de ramais gêmeos entre os ramais 2539 e 4704, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202213 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada configuração de facilidade de ramais gêmeos entre os ramais 2539 e 4704, conforme solicitado. Feito testes com o usuário, com sucesso. Liberado para uso.
202204605 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202213 | 28/03/2022 08:04:45 | Verificar problema com telefone ramal 2330 do elevador 30 (cota 40 a cota 20). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202213 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após testes, constatado aparelho telefônico falhando. Feita a substituição por um aparelho novo. Realizados ensaios de telefonia, com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202204558 | STE | 202203403 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202212 | 25/03/2022 10:18:58 | Verificar aparelho TMR ramal 9532 Modelo g566 Ns. 0004027000665 (GABRIEL ARNO ARENHART), constatado problema no alto falante do aparelho, não é possível ouvir o interlocutor. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202213 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de microparlante y toda la carcaza (teclado incluido) por otro en mejores condiciones. test en bancada ok. Liberado para uso.
202204556 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202212 | 25/03/2022 10:19:24 | ASIGNAR NUMERO A TMR ALCATEL 8242 NS RTF175106258 Y PROVIDENCIAR BATERIAS NUEVAS PARA DOS TMR PHILIPS G955 NS. P081000501171 Y NS. P081000501465. OBS. TMRs PERTENECEN A LA SOCM.DT | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202213 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Configurado y testado aparato TMR asignado ramal 4726. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202204555 | STE | 202203388 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202212 | 25/03/2022 10:19:19 | Verificar aparelho TMR, ramal 9598 Ns. P100400300140 (CACERES AGUERO EMILIO DAVID), constatado que aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Circuitos integrados seriamente danificados na placa interna. Sem condições de reparo. Proceder descarte. ❌ (𝘖 𝘢𝘱𝘢𝘳𝘦𝘭𝘩𝘰 𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳á 𝘯𝘰 𝘐𝘓𝘈𝟤 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘢𝘱𝘳𝘰𝘷𝘦𝘪𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘱𝘦ç𝘢𝘴)
202204554 | STE | 202203311 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202212 | 25/03/2022 10:11:14 | VERIFICAR DEFEITO EM APARELHO TMR RAMAL 9522 (MARCOS ESTECHE) nS. 35196000838. O ALTO FALANTE DO APARELHO ESTÁ COM PROBLEMA. USUÁRIO TAMBÉM RECLAMA DE DESLIGAMENTO INTERMITENTE NO APARELHO. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202213 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO SERÁ MANTIDO NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SEUS COMPONENTES EM REPAROS POSTERIORES.
202204488 | STE |  | M028A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.007-3 | 202212 | 25/03/2022 08:32:08 | Instalar extensão telefônica para o ramal 2138 na guarita de segurança da MD, localizada na cota 225, próximo ao vertedouro. A solicitação foi recebida por email e está anexada. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202212 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi realizada a análise da solicitação e prestação de informações para o solicitante. Instalada a extensão telefônica e ativação do ponto no quadro de distribuição. Instalado o aparelho e efetuado os testes de funcionamento.
202204445 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202212 | 25/03/2022 10:11:07 | Reparar placa de sinalização de disjuntor aberto da UPS -U9A. Modelo da placa: IV339D. Placa apresenta saída ativa mesmo com todas as entradas bloqueando. Suspeita-se de corrente de fuga alta nos transistores de saída. Problema demora alguns dias para aparecer, acredita-se que tenha a ver com a temperatura de operação da placa. SSA de retirada da placa: 2020/01084A | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | A placa se encontra em estado de deterioração e marcação de manutenções anteriores. Reconstrução das trilhas danificadas. Retrabalho nas soldas. Substituição de componentes. Ensaio e monitoramento. Liberado para uso. ⚠ Recomendado utilizar apenas como contingência até substituir por uma em melhor estado
202204200 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202212 | 22/03/2022 07:10:09 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção, em preparação à 1125ª RDE, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202212 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção nos aparelhos do sistema de som e telefones da sala de reuniões. Equipamentos em condições adequadas de uso.
202204166 | STE |  | M035A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.021-9 | 202212 | 22/03/2022 07:10:24 | Verificar / solucionar a falha de operação do ramal 3800, na guarita de segurança da cota 171 ME, conforme solicitado pela SEOC.AD no e-mail anexo. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202212 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realização de ajuste do circuito telefônico e inspeção na rede. O aparelho digital de número 3800 foi normalizado e liberado para uso.
202203861 | SCA | 202203696 | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202211 | 16/03/2022 08:02:13 | Conforme lista anexa, solicito aquisição, em caráter emergencial, de 20 tomadas telefônicas, as quais serão utilizados na instalação de novos pontos telefônicos 5° piso (mudança de layout). Observação: já existe código de material para modelo antigo, no caso, 665428 e 665380. | MEL3 | IMA0 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Los catalogos anexados no corresponden a los codigos citados en el pedido, dichos códigos son materiales de stock, por lo tanto corresponderia a una primera compra. Proceso normal para primera compra debe ser solicitado a la SMIN.DT y la misma debe emitir una SMDTC primera compra.
202203853 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202211 | 15/03/2022 14:13:16 | Solicita-se apoio para medição de distorção harmônica senoidal na saída do inversor da UPS da unidade 9A. | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202211 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de Distorsión Armónica Total (THD) de la tensión en la salida del inversor de la UPS-09A. Valor medido: 2,65% con tensión de 235,33Vca. Valores disponibilizados al solicitante. Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3100 BP 708850.
202203650 | STE |  | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.010-0 | 202210 | 11/03/2022 16:53:20 | Verificar/solucionar o erro de calibração das massas E, N, Z do sismômetro CMG-40T, Serial: T43880. O sistema de observação mostra erro de calibração de 100% em todas as massas. | MEL3 | ILA2 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202212 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos en bancada, luego de ajustes "calibración" vía software no se repitió el defecto inicial. Limpieza externa. Liberado para uso.
202203270 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202210 | 07/03/2022 07:22:08 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação à 1124ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, a serem realizadas no dia 10/03, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202210 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Se realizó la inspeccion de los equipamientos de som y telefonos de la sala de reuniones.
202203143 | STE | 202202957 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202209 | 03/03/2022 16:10:55 | REPARAR APARATO TMR G566 NS 0003403000797 CON FALLA FUNCIONAL DESPUÉS DE UNA CAÍDA. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202211 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA AVARIADA E PLACA INTERNA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE.
202203007 | STE |  | M051G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.008-1 | 202208 | 25/02/2022 11:18:11 | Realizar ensaios com os novos transceptores satelitais Tecmes AS3007, de modo a prepará-los para uso nas estações remotas do STH. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202209 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a retirada dos novos transceptores satelitais no almoxarifado. Equipamentos inspecionados e adaptados para uso em campo. Serão instalados com documentação específica para cada estação, conforme instrução da SMIN e OPSH.
202202995 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202208 | 25/02/2022 09:45:57 | verificar/solucionar defeito no aparelho telefônico do usuário Marcos Mendes (ENES.DT). O aparelho está mudo. Ramal em questão: 3650 | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local, confirmada conexão adequada do aparelho. realizada verificação no CDTE-02-B. observado que a linha em questão estava desconectada. realizada conexão com fio jumper, normalizando o ramal.
202202980 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202208 | 25/02/2022 08:02:40 | Verificar motivo de falta de dados das estações satelitais do novo STH. OBS: Sistema ainda em instalação. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema, observado que os servidores não conseguiam acessar o proxy configurado para acesso à internet por conta de mudanças nos nomes de domínio do SIRI. Efetuado flush da tabela ARP do servidor, solucionando o problema.
202202885 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202208 | 23/02/2022 16:19:51 | Providenciar ramal e aparelho telefônico para o novo colaborador AMARILLA WILDBERGER, HERMANN ERNESTO na ENCC, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202208 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado jumper no CDTE e instalação de ponto telefônico no local da mesa do usuário, disponibilizado ramal 2632, instalado aparelho telefônico novo (modelo de mesa intelbras). Após testes, aparelho foi liberado para uso.
202202882 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202208 | 23/02/2022 16:19:44 | Verificar problema em ramal digital 2961, localizado na ENCC, aparelho está inoperante. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202208 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada falha em aparelho digital, devido a impedância pelo comprimento dos cabos. Realizada instalação de resistor em paralelo. Após testes, aparelho voltou a funcionar normalmente.
202202881 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202208 | 23/02/2022 16:19:26 | Verificar motivo pelo qual ramal 3955 (JOAO RICARDO LEAL FAHNDRICH DA MOTTA SOPG.DT) não recebe chamadas de alguns ramais. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202208 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho é IP da CISCO da SITT, após a atualização da central telefônica e instalação dos SBC de borda, ligações da usina para aparelhos IP localizados na usina passam pelo roteador da informática, necessitando de configuração para utilizar essa rota. Foi necessário ajustar configuração para esta linha.
202202664 | STE |  | M080H003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.007-5 | 202208 | 21/02/2022 10:42:33 | Verificar bateria da estação de acelerografia ACL07, constatado uptime de 0 dias no rádio endpoint, tensão fica em 9 volts quando está sem incidência solar, acelerômetro sem comunitação. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202208 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que bateria da estação estava em ótimas condições. Em análise no sistema de alimentação, foi contatado que controlador de carga estava fornecendo baixa tensão, de forma intermitente, causando desligamento no acelerômetro e no rádio. Realizada substituição do controlador de carga (utilizado estoque reserva disponível no setor). Após testes, equipamentos voltaram a funcionar normalmente. Controlador de carga antigo será destinado ao laboratório para reparos, conforme SSA 202203002 .
202202288 | STE |  | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.010-0 | 202207 | 17/02/2022 09:03:28 | Verificar e solucionar a calibração das massas do sismômetro da remota VTF1- Santa Terezinha, que apresenta erro de 100% nas massas Z,N,E. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202210 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada a substituição do sismômetro. As massas Z,N, E estão em condição operacional. Liberado para uso. O sismômetro retirado do local será enviado ao laboratório.
202202258 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202207 | 15/02/2022 16:32:29 | Providenciar linha telefônica para DIANA VANESSA LOPEZ MALDONADO na OPSP.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202207 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de nova linha telefônica, disponibilizado ramal 2469, atualizado cadastro em software tarifador. Foi necessário substituir o aparelho telefônico do setor, que apresentava mau funcionamento. Instalado aparelho novo (modelo de mesa intelbras). O aparelho antigo será destinado para descarte como sucata via G6 almoxarifado, não necessitando DM.
202202078 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202207 | 17/02/2022 09:03:41 | VERIFICAR ANTENA TMR INOPERANTE, LOCALIZADA NO ELEVADOR E-04 DA BARRAGEM, ID-3B. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reset lógico de la antena con ID-3B. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202202051 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202207 | 14/02/2022 07:10:47 | Verificar e solucionar a falha de operação do telefone de mesa da guarita de segurança MD no salão de entrada dos elevadores do edifício de produção, cota 145. Aparelho com número 2707. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202207 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Efetuado a substituição do cabo e refeito o conector. Aparelho telefônico em estado normal. Liberado para uso.
202202009 | STE | 202201251 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202206 | 11/02/2022 11:18:51 | Verificar TMR 4803 del Senior sector 60Hz está con el display inoperante. S nr. P100400301142. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202207 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA AVARIADA E PLACA INTERNA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE.
202201970 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202206 | 11/02/2022 10:19:01 | VERIFICAR APARELHO DE TELEFONE RAMAL 2526, QUE ESTÁ SEM TOM. A LINHA FICA LOCALIZADA NA SOCM.DT NO SEGUNDO PISO DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir cabo e conexões telefônicas. Realizados testes e linha foi liberada para uso.
202201968 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202206 | 11/02/2022 10:19:21 | VERIFICAR TELEFONE RAMAL 3589 QUE ESTÁ MUDO. A LINHA É DE USO DO COLABORADOR RONALD CÁCERES (ENEE.DT) | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir o aparelho telefônico (utilizado ap. novo modelo de mesa intelbras) e conexões. Aparelho antigo será descartado como sucata via G6 almoxarifado (Não é necessário DM pela SMME). Linha foi testada e liberada para uso.
202201822 | STE |  | M044B005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.002-5 | 202206 | 09/02/2022 11:31:05 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G10842), constatado que ocorreu Rollover na data do equipamento. Verificar se é possível recuperar o mesmo para ficar de reserva no estoque. A antena é original da Estação Remota de Sismologia de São Clemente (no local, aparelho foi substituído por GPS reserva, conforme SSA 202200149). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202207 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Una vez realizados los ensayos en campo, se constata que el defecto fue resuelto. Liberado para uso.
202201820 | STE | 202201817 | T075F025 | ROTEADOR ONSR1 (SCADA - ONS) | 2200.001-1 | 202206 | 09/02/2022 11:25:24 | Apoio para verificar motivo de interfaces 0/1/0 dos roteadores 1 e 3 do ONS estarem em estado "Down/Down", conforme contato com Antônio Alegria, do ONS. | MEL3 | MEL4 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202207 | DANILO NADAL | REALIZADA CORREÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE G2/37 DO BITCOSW1 QUE INTERLIGA COM O ROTEADOR 1 DA ONS, COMUNICAÇÃO FOI REESTABELECIDA NORMALMENTE.
202201817 | STE |  | T075F025 | ROTEADOR ONSR1 (SCADA - ONS) | 2200.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:46:57 | Verificar motivo de interfaces 0/1/0 dos roteadores 1 e 3 do ONS estarem em estado "Down/Down", conforme contato com Antônio Alegria, do ONS. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202206 | PAULO NESELLO KUNZEL | Conforme informado por MEL4, corrigida configuração do switch que interliga com o roteador 1 da ONS. Sistema em operação normal, liberado para uso.
202201795 | STE |  | M043B010 | SERVIDOR DE GERENCIAMENTOIBMX3530 M4 | 3118.001-5 | 202206 | 08/02/2022 16:50:49 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO DISCO DO SERVIDOR DE GERENCIAMENTO ESTAR COM OCUPAÇÃO DE 80%. OBSERVADO DURANTE SSP 20215045A. SSA no sistema antigo: 202115629A | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | SSA solucionada durante execução das SSAs 202202379 e 202202380. Apagados backups antigos de configuração do ControlOne.
202201674 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202206 | 07/02/2022 15:39:10 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação às 1121ª E 1122ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva, a serem realizadas no dia 14/02, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202207 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção nos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões.
202201402 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202205 | 02/02/2022 10:25:25 | Efetuar ligação de ramais novos e adequações em pontos telefônicos na SOCM.DT, SOPG. DT, SOPC.DT, conforme e-mail anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada readequação conforme solicitado, um dos aparelhos precisou ser substituído. Habilitados ramais 2545 e 2090 em local de espera para novos colaboradores. Informado solicitante para fazer novo pedido para instalar aparelhos novos nesses 2 ramais quando chegarem os novos funcionários.
202201391 | STE | 202200657 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202205 | 02/02/2022 14:15:23 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, NS. P100400300239, com ramal 9307. Aparelho apresenta ruídos e chiados na transmissão, possível solda trincada nos microfones/alto-falantes. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna da placa e periféricos; Ressoldagem dos terminais do microfone e dos autofalantes; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202201124 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202204 | 28/01/2022 07:11:02 | Realizar a baixa, via serial, de arquivos de Log e alarmes do FOX515 instalado em Furnas. | MEL3 | MEL3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202205 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita conexão do notebook de manutenção por interface serial e realizada a extração dos relatórios de alarmes do enlace FOX UHI-SEFI. Equipamento em condições normais de operação.
202201109 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202204 | 27/01/2022 15:24:06 | Providenciar instalação de 02 (duas) linhas telefônicas e o fornecimento de 02 (dois) aparelhos telefônicos para novos empregados da SOPC.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202205 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada instalação de aparelho novo e linha telefônica com ramal 3770 para o usuário NUÑEZ DIAZ, CLAUDIO ARMIN SOPC.DT,. Instalados aparelhos telefônicos para os usuários Alejandro Enmanuel Gimenez Duarte e Ivan Nicolas Marecos Deggeller, abos da SOCM.DT. Linhas instaladas: 2090 e 2545.
202201061 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202204 | 27/01/2022 09:31:47 | Providenciar instalação de 01 (uma) linha telefônica e o fornecimento de 01 (um) aparelho telefônico para o novo empregado da SOPG.DT - Paulo Cesar Paredes Ibañez, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de tomada e conexões telefônicas no local, localização de ramal disponível na Central telefônica (cedido o ramal 3100), feitos os jumpers para disponibilização da linha, instalado aparelho telefônico novo. Realizados os testes e linha liberada para uso.
202201014 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202204 | 27/01/2022 09:34:31 | Realizar, juntamente com a empresa contratada pela modernização da central telefônica, analisar log de alarmes registrados, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada falha no serviço TFTP server , após reinício do mesmo, não houve mais ocorrências do alarme.
202200797 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202203 | 21/01/2022 10:23:52 | Realizar inspeção e ligar sistema de som da sala de reuniões no 6º piso do edifício de produção, para reunião de performance da diretoria técnica. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202204 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção nos microfones, mesa de som e alto-falantes, bem como aparelhos de telefonia. Substituída tomada de telefone oxidada. Ligados equipamentos no dia da reunião. Equipamentos em condições adequadas de uso.
202200550 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202202 | 14/01/2022 14:18:37 | Verificar e solucionar motivo dos ramais 2790 e 2794 estarem inoperantes. Estes ramais estão localizados na planta alta do edifício de emergências (bombeiros). | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202202 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada inspeção nos ramais 2790 e 2794. observado mal contato nos adaptadores RJ-11/ANATEL e cabo espiralado em um dos aparelhos. Substituídos adaptadores e aparelho com problema. equipamentos em operação normal.
202200239 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202201 | 06/01/2022 15:15:17 | Fernanda Maria Nodari (SOPG.DT) reclama que seu aparelho, ramal 3343, está apresentando problemas e não consegue completar as ligações externas e também não consegui transferir ligações para outros ramais. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202201 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho telefônico que estava com defeito por um novo (Modelo de mesa Intelbras), substituídos cabos e conexões, realizado ajuste de configuração para transferência de chamadas. Aparelho antigo será destinado para descarte como sucata via Galpão 6 almoxarifado, não necessitando de DM.
202100399 | STE | 202100169 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202152 | 28/12/2021 10:42:21 | VERIFICAR/REPARAR APARATO TMR CON NS. P080701900975 CON DEFECTO. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202203 | MAYCON LAZAROTTO | Aparelho não liga; Limpeza interna da placa e periféricos; Ressoldagem do conector da bateria e CI BGA controlador de energia sem efeito; Defeito na placa principal; sem condições de reparo; dar baixa.
202100198 | STE |  | M044E004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.005-6 | 202151 | 20/12/2021 07:52:34 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RADIO GATEWAY ITF-04 CON DEFECTO, NO ES POSIBLE ACCESAR A LA MISMA. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202152 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada substituição de rádio gateway não comunicável por outro de mesmo modelo. Configurado novo rádio para comunicação. Realizados testes no rádio antigo. Observada perda de configuração de rede TCP, que foi refeita. Após testes, enlace foi normalizado com rádio antigo. equipamento em operação normal. Equipamento não utilizado retornado para almoxarifado. DM incluída em anexo na baixa da SSA, conforme orientado pelo Lenzi, devido a erro ocorrendo no sistema SOM.
202100197 | STE |  | M044C004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.003-2 | 202151 | 20/12/2021 07:52:57 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RADIO GATEWAY ITF-01 CON DEFECTO, NO ES POSIBLE ACCESAR A LA MISMA. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202152 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição de rádio gateway não comunicável por outro de mesmo modelo e alteradas as configurações. Foi necessário configurar os outros rádios do enlace (Estação remota de Santa Terezinha e também na repetidora de São Miguel). Após configurações, o enlace de comunicação voltou a funcionar normalmente. Rádio Gateway antigo foi enviado ao laboratório para reparos, conforme SSA 202200144.
202100044 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202150 | 15/12/2021 11:03:43 | VERIFICAR/SOLUCIONAR APARATO TELEFÓNICO CON RAMAL 2870 CON DEFECTO, UBICACIÓN GARITA BRAVO 30 SEMD. CORREO DE SOLICITUD DE SERVICIO EN ANEXO. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202150 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE APARATO TELEFÓNICO Y TOMADA TELEFÓNICA. PRUEBAS SATISFACTORIAS. LIBERADO PARA USO.
202100022 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202150 | 15/12/2021 10:16:33 | VERIFICAR APARENTE FALLA EN EL MICROFONO DEL TMR 9296. SSA original no antigo SMA: 202115365A. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202150 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR reparado por Laboratorio. Verificado funcionamiento correcto y entregado a Usuario.
202602223 | APL |  | M045D001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.004-8 | 202607 | 13/02/2026 16:53:46 | Verificar problema em placa de fonte da Central telefônica (NS. SU106825219), a mesma apresentou defeito (com alarme no terminal de comandos), em atendimento à SSA 202517427. | MEL3 | ILA2 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | S2 | Programável |  | Não
202602212 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202608 | 20/02/2026 07:30:14 | Realizar ensaio de isolação elétrica nas luvas de proteção N.S. 861689 e 861705, de Paulo Nesello | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S3.3 | Programável |  | Não
202602204 | APL |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202607 | 13/02/2026 16:58:08 | Verificar problema em placa de fonte da Central telefônica (NS. SU17212929), a mesma apresentou defeito (com alarme no terminal de comandos), em atendimento à SSA 202517425. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável |  | Não
202602164 | ASE |  | M082S007 | PLUVIÔMETRO | 1482.017-8 | 202607 |  | Substituir pluviômetro que apresenta pintura degradada, conforme imagem em anexo: Falha diagnosticada durante preventiva 20261880. Código do almoxarifado: 719836. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não
202602153 | ASE |  | M083F007 | PLUVIÔMETRO | 1482.028-3 | 202607 |  | Substituir pluviômetro que apresenta pintura degradada, conforme imagem em anexo: Falha diagnosticada durante preventiva 20261902. Código do almoxarifado: 719836. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não
202511427 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 |  | Reinstalar estação de apresentação do STH no setor da Hidrologia de Campo. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S3.10 | Programável |  | Não
202509491 | SCA |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202525 | 18/06/2025 08:43:17 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), solicita-se apoio para conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser realizados em conjunto com a ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável |  | Não
202509490 | SCA |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202525 | 18/06/2025 08:43:04 | Em razão do comissionamento das UPS-EM (1 e 2), solicita-se apoio para conexão de carga e equipamentos de medição para ensaios com circuito energizado, conforme items 3.2 e 3.3 da planilha em anexo. Obs: trabalhos devem ser realizados em conjunto com a ILA1, conforme SSA's relacionadas 202508144 e 202508506. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável |  | Não
202417103 | SCA |  | E116N001 | TELEPROTEÇÃO CARRIER DA LI-MD-VHA1 - SEMD | 2408.001-4 | 202443 | 25/10/2024 07:40:40 | Solicitud de apoyo para solución de falta de alimentación auxiliar 220 VCA en panel de comunicación OPLAT, verificado en el último mantenimiento preventivo (falta en panel OPLAT y FOX 515). Documentación no se encuentra actualizada (verificar caso haya pendencia de montaje). Ing. Francisco Silva en conocimiento. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável |  | Não
202417077 | SCC | 202415267 | E116N001 | TELEPROTEÇÃO CARRIER DA LI-MD-VHA1 - SEMD | 2408.001-4 | 202443 |  | Solicito apoyo para verificar falta de alimentación auxiliar 220 VCA en paneles de comunicación (OPLAT y FOX 515) verificado en el último mantenimiento preventivo. La documentación no se encuentra actualizada (caso haya alguna pendencia de montaje). En conocimiento Ing. Francisco Silva. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável |  | Não
202407310 | SCA |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202419 | 08/05/2024 15:51:14 | Solicito apoyo para la verificacion y reparo de un terminal de carga TMR de la marca Alcatel-Luncent, NS: RTA213503282, la misma presenta fallas intermitentes a la hora de cargar el dispositivo. | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável |  | Não
202403456 | SEE |  | M086F008 | LIMNÍMETRO | 0395.016-4 | 202410 | 04/03/2024 08:41:56 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO
202403455 | SPG |  | M086E008 | LIMNÍMETRO | 0395.015-2 | 202410 | 04/03/2024 08:42:05 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527
202403454 | SPG |  | M085G008 | LIMNÍMETRO | 0395.027-0 | 202410 | 04/03/2024 08:42:11 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527
202308120 | SCC |  | M051A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.001-6 | 202320 |  | Tubulação do sensor foi danifica por balsa ancorada próximo ao local. Cabo do sensor exposto. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não
202308111 | SCC |  | M051C005 | ALIMENTACAO | 0951.004-4 | 202320 |  | Monitor de Carga apresentado falha na leitura de tensão. Efetua a leitura sempre com limite máximo programado (saida VB). | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não
202225138 | SCA | 202224383 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202302 | 09/01/2023 16:01:07 | Solicita-se apoio para realizar medição, bem como registro de eventos, relacionados a tensão elétrica nas entradas do retificador, banco de baterias, saída do inversor e borneira de alarmes (conforme marcações em anexo) para auxiliar na identificação das ocorrências de alarmes intermitentes ("U18A SUPERV/CONTR UPS18A-1 BATERIAS EM DESCARGA NC ATUADO UPS18A"). | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável |  | Não
202223484 | STE | 202223342 | M053C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.023-7 | 202248 | 28/11/2022 14:49:58 | Se solicita apoyo para verificación y posterior extensión de sensor de nivel, el cual se encuentra con lectura constante(probablemente fuera del agua según SSA matriz). | MEL3 | OSH1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável |  | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202248 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Efetuado reposicionamento do sensor de pressão para ganho de coluna de água em conjunto com equipe da SMME.DT. Reparado tubulação que estava rompida devido a corrosão. Retirado sensor de pressão antigo que estava danificado e travado na tubulação.
202223000 | STE |  | M051C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.005-8 | 202247 | 22/11/2022 08:16:29 | Estación se encuentra sin regla conforme imagenes en anexo. Probable pérdida y/o caída en crecida del río. | MEL3 | OSH1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável |  | Não | JORGE LUIZ DE CASTRO | 202250 | PABLO SOUZA DOS SANTOS | Realizada reinstalación de reglas limnimétricas, conforme imágenes en anexo
202222726 | STE | 202222299 | M051N004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.013-0 | 202246 | 17/11/2022 10:51:21 | Solicita-se apoio para substituição do sensor de nível na estação Novo Porto 2. | MEL3 | OSH1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável |  | Não | FABRICIO MARCATO | 202246 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do sensor de pressão em conjunto com a equipe da SMME.DT. Número de série instalado: 14434. Numero de serie retirado: s/n. Acompanhamento. Limpeza parcial no trecho da tubulação onde foi realizada a troca da tubulação.
202221615 | STE | 202220030 | M053C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.023-7 | 202243 | 26/10/2022 15:37:57 | Solicito apoyo para realizar sustitución de sensor de nivel que se encuentra con defecto. | MEL3 | OSH1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável |  | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202243 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Efetuado em conjunto com a SMME.DT a instalação física de um novo sensor de pressão numero de série 13752. Não foi possível retirar o sensor antigo da tubulação. Nivelamento para determinação do nível d'água .O Sensor ficou instalado no nível de régua de 6,04m. Utilizado a mesma emenda de cabo, sendo substituído apenas apenas os anéis o-ring de vedação. As parametrizações referentes ao ajuste do nível de referência ficaram a cargo da SMME.DT.
202218619 | SCC | 202218347 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202235 |  | Reinstalar retificador de tensão da UPS 18A após reparo em laboratório pela SSA 202218370 e monitorar funcionamento da UPS no dia 25/08/2022. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável |  | Não
202215556 | SCA |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202228 | 14/07/2022 08:58:44 | Solicita-se apoio em visita de suporte da empresa contratada Backcom para verificação de alarmes, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202211673 | STE |  | T050B007 | UNIDADE DE PROCESSAMENTO E SENSOR DE PRESSÃO | 2430.002-7 | 202144 | 04/11/2021 09:32:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS (EN ANEXO) CONFORME MODIFICACIONES REALIZADAS EN CAMPO. OBS: CABLE FT025 DE ENCUENTRA CON DEFECTO, BAJA AISLACIÓN. ENSAYO REALIZADO CON MEGOMETRO FLUKE, IB1157. SSA REF. 202112814A. | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202220 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Diseños actualizados y disponibles en SATedms conforme solicitado.
202211495 | STE |  | M047M001 | ARMARIO DE DISTRIBUICAO (ADV) | 2400.001-8 | 201847 | 20/11/2018 12:35:00 | SE SOLICITA CREAR DIAGRAMA - DISEÑO DE CABLEADO INTERNO EN ADV, ENTRE BLOQUES HORIZONTALES Y VERTICALES. ARTUR DE SMIN.DT EN CONOCIMIENTO. | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202247 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Semana 2022/01: emitido SRA-IB-00004/2022 para actualización de diseño. 2022/33: diseño 6454-DC-0347- Armario ADV actualizado.
202211368 | STE | 202211367 | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202147 | 23/11/2021 16:50:00 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. VERIFICAR VALOR MEDIDO CONFORME INDICADO EN ANEXO DE SSA MATRIZ, DISEÑO 2017-DC-15212, PAG.1, NOTA 3: RESISTENCIA <= 5 OHMS. | MEL3 | ILA1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202410 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de resistencia de puesta a tierra de la Estación R11 Monday. Valores medidos disponibles en el documento anexo.
202211367 | STE |  | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202147 | 23/11/2021 15:58:00 | VERIFICAR MONTAJE DE LA ESTACION REMOTA CONFORME PR:0492021, ACOMPAÑAR SMIL PARA MEDICION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA. VER ANEXO EMISION | MEL3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202325 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado montaje y realizado medición del sistema puesta a tierra posterior a normalización del aterramiento. Informe de resultados anexo en la SSA derivada 202211368.
202211171 | STE |  | M062B001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.003-5 | 202143 | 26/10/2021 16:45:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL OCURRE INTERMITENCIA Y RUÍDO DE CANAL EN EL ENLACE E1 ENTRE UHI Y COPACO | MEL3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202244 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | El sistema se encuentra en proceso de analisis para modernización por obsolescencia. Emitido memorandum SM.DT 048156/19. Ref: ver ejecución de SSA 202208891.
202211102 | SCA |  | M051J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.010-3 | 202142 | 18/10/2021 14:45:00 | SUBSTITUIR TRANSCEPTOR SATELITAL DA ESTAÇÃO DE IVINHEMA. TRANSCEPTOR APRESENTA RECORRENTES ATRASOS NA TRANSMISSÃO. AGUARDANDO OC 4500062285, DE AQUISIÇÃO DE TRANSCEPTORES. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável |  | Não
202211024 | STE |  | M053A006 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.002-7 | 202140 | 05/10/2021 10:37:00 | NORMALIZAR CABLEADO DE ATERRAMIENTO DE TORRE DE COMUNICACIONES, AFECTADO POR HECHOS DE VANDALISMO CONFORME INDICACIÓN DE SSA 202107375A. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202325 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado normalização do sistema de aterramento da antena e estação em conjunto com equipe da SMMC.DT. Realizado ensaios e testes com resultado satisfatório. Estação normalizada. SSA relacionada com 202403087.
202210636 | STE |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202130 | 28/07/2021 13:58:00 | VERIFICAR/NORMALIZAR SISTEMA DE ATERRAMIENTO DE LA ESTACIÓN R11 EL CUAL FUE CORTADO/HURTADO EL PASADO 07/07/2021. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202325 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado normalização do sistema de aterramento da antena e estação em conjunto com equipe da SMMC.DT. Realizado ensaios e testes com resultado satisfatório. Estação normalizada. SSA relacionada com 202403087.
202210466 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202124 | 15/06/2021 17:21:00 | SOLUCIONAR PROBLEMA NO DISPLAY (N/S 28502881220) DA UPS 2 DO SISTEMA SCADA, O MESMO APRESENTA TELA ESCURECIDA, DIFICULTANDO A VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. O MESMO FOI RETIRADO EM ATENDIMENTO À SSA 202011673A. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202538 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Display reparado externamente mediante SMDTC-2450. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202210367 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202122 | 31/05/2021 08:52:00 | ADQUIRIR 05 APARELHOS TELEFÔNICOS PARA USO NAS CABINES DE ELEVADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO E CADASTRAR COMO MATERIAL DE ESTOQUE. (JÁ FORAM USADOS TODOS OS APARELHOS DA SSA 201901589A). | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202244 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Teléfonos recibidos en Almacén. Verificados y constatado el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. Disponibilizados en Almacén para reserva bajo el código de stock: 718147.
202210336 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202121 | 25/05/2021 10:53:00 | SOLICITAMOS COMPRAR 100 TELEFONES INDUSTRIAIS, TIPO: ANALOG, BLINDADO, IP66, CÓDIGO DE STOCK 717226, QUE SERÃO UTILIZADOS NA TROCA DOS ANTIGOS APARELHOS GTE. OBS: ALTERAR POLÍTICA DE STOCK: ZMÁX=30 E ZMIN=10 | MEL3 | IMA0 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202237 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 717226 (TELEFONO ANALO BLIND 48VCC IP66 IK09) el 23/08/22 (4500064777/10). Saldo actual en stock 102 un. Política alterada a ZM=10/30. OBS: MTDFS-5082.
202210269 | STE |  | M045D002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.006-6 | 202119 | 12/05/2021 08:30:00 | SOLICITAMOS GESTIÓN PARA COMPRA DE ANTENAS DE TMR (CARÁCTER URGENTE), COD. MAT.703396, DEBIDO A QUE NO EXISTE STOCK DISPONIBLE EN ALMACÉN. OBS: APLICACIÓN INMEDIATA, REF. SSA 202105492A, 202103472A Y 202103473A. | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202244 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Antenas de TMR recibidas en Almacén. Verificado y constatado el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. Codificados bajo el código de stock: 703396 y disponibilizados para reserva en el Almacén.
202210264 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202119 | 10/05/2021 16:04:00 | RAMAL 2172, LOCALIZADO NA COTA 78 EIXO CD, APRESENTA PROBLEMAS NA TRANSMISSÃO DE VOZ. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202326 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no local, aparelho já atendido pela SSA 202209682, será dado baixa na SSA.
202210263 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202119 | 10/05/2021 16:04:00 | SUBSTITUIR APARELHOS TELEFÔNICOS (RAMAIS 2119 E 2149), LOCALIZADOS NA GALERIA DE DRENOS DO TRAMPOLIM DO VERTEDOURO. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202338 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Substituição de dois aparelhos telefônicos. Reparo da linha telefônica. Os dois aparelhos ficaram configurados como ramal 2119. Testes de funcionamento satisfatórios.
202210042 | SCA |  | E013N001 | EQUIPAMENTO CARRIER DE TELEPROTEÇÃO ETL600 2OPL13 SEMD | 2408.001-4 | 202110 | 09/03/2021 08:15:00 | CODIFICAR MATERIALES, GENERAR LMR Y COMPRAR SOBRESALIENTES PARA EQUIPO CARRIER DE TELEPROTECCIÓN OPLAT ETL-600 DE LA LINEA 13 - 500KV. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202340
202210034 | SCA |  | M016B001 | PABX OMNIPCX OFFICE ALCATEL SEMD | 2429.001-7 | 202110 | 08/03/2021 14:59:00 | GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA PABX DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS: EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REFERENCIA A SER CORROBORADAS | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202210033 | SCA |  | M072E001 | GPS TS3600 | 2427.001-8 | 202110 | 08/03/2021 14:58:00 | GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA GPS - SINCRONISMO DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS:EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REF. A SER CORROBORADAS | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202210032 | SCA |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202110 | 08/03/2021 14:58:00 | GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA FOX 515 DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS: EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REFERENCIA A SER CORROBORADAS | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202209914 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202102 | 13/01/2021 14:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR APARATO TELEFONICO 2887 (T75) INOPERANTE UBICADO EN EL PATIO DE 500K CERCA DEL QFN-6A | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável |  | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202330 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado defecto en aparato telefónico, será necesario sustitución. Extensión desactivada para evitar interferencia con Ramal paralelo. Obs. Aguardando análisis SMIN.DT para compra de nuevos aparatos telefónicos.
202209748 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202048 | 26/11/2020 14:11:00 | REPARAR/SUBSTITUIR APARELHO NITRON RAMAL 3341, LOCALIZADO NA EL. 135 JUNTO À CENTRAL EVAPORATIVA U16, CONSTATADO DEFEITO DE TECLADO. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202326 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Serviço executado com a SSA 202310033.
202209747 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202048 | 26/11/2020 14:11:00 | REPARAR/SUBSTITUIR APARELHO GTE RAMAL 3117, LOCALIZADO NA EL. 67 AO LADO DO PAINEL CQ-06, VERIFICADO DEFEITO DE TX E RX DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20204703A. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202326 | FABRICIO MARCATO | Substituído aparelho telefônico. Efetuado ajustes no suporte de fixação do telefone na parede de modo que a furação coincida com as buchas utilizadas na fixação do equipamento desativado. Dados referentes a solicitação de material na aba documentos. Não foi gerado DM pois não havia telefone para retirar, apenas o gabinete que foi destinado a sucata. Instalado campainha com material disponível no setor. Testes de funcionamento OK.
202209746 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202048 | 26/11/2020 14:11:00 | REPARAR/SUBSTITUIR APARELHO GTE RAMAL 3491, LOCALIZADO NA EL. 179 NO BY- PASS U10, VERIFICADO DEFEITO DE TX DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20204703A. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202326 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do aparelho. Ajustes no suporte de fixação. Testes com resultado satisfatório.
202209745 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202048 | 26/11/2020 14:11:00 | REPARAR/SUBSTITUIR APARELHO GTE RAMAL 3496, LOCALIZADO NA EL. 179 NO BY- PASS U17, VERIFICADO DEFEITO DE TX DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20204703A. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202326 | FABRICIO MARCATO | Efetuado substituição do aparelho telefônico, Ajustes no suporte de fixação do telefone. Testes realizados, satisfatórios.
202209744 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202048 | 26/11/2020 14:11:00 | REPARAR/SUBSTITUIR APARELHO GTE RAMAL 3251, LOCALIZADO NA EL. 214 AO LADO DO PAINEL QT03, VERIFICADO DEFEITO DE TX DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20204703A. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202326 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do aparelho. Testes Satisfatórios.
202209741 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202047 | 20/11/2020 16:32:00 | SE SOLICITA ADQUIRIR MATERIALES PARA REPOSICIÓN Y RESERVA DEL SISTEMA COTEL: MEMORIA FLASH DE 1GB CON CONEXIÓN SATA Y CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA CONSOLA DE OPERACIÓN. | MEL3 | IEE3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202224 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | En el marco del contrato 4500064382/2022 “AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA TELEFÓNICO OPERATIVO DE LA ITAIPU” fueron proveídos los discos tipo SATA DOM, Flash Module. Será providenciado la elaboración de la codificación de Stock para los mismos, los materiales se encuentran en la SMIN.DT.
202209682 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202045 | 02/11/2020 11:02:00 | VERIFICAR TELEFONES APRESENTANDO ATENUAÇÃO NA TRANSMISSÃO DE VOZ. NA COTA 78 U2, RAMAL 2172 EIXO CD E NA COTA 92, RAMAIS 2126 E 2127 NO EIXO BC. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202326 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos aparelhos telefônicos por novos, modelo industrial (os telefones defeituosos foram descartados ao almoxarifado como sucata, SM e DM na aba documentos). Após substituição, linhas funcionaram normalmente e foram liberadas para uso (ver imagens em anexo).
202209680 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202044 | 30/10/2020 13:41:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO NA COTA 98 (RAMAL 2246 NO AMD3). MODELO GTE APRESENTA ATENUAÇÃO NA TRANSMISSÃO DE VOZ. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202251 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la inspeccion del telefono inoperante. Sustitucion de este telefono por uno nuevo. SM y DM colocadas en documentos. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202209599 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202034 | 20/08/2020 08:59:00 | PRIORIZAR A AQUISIÇÃO DE NOVOS CONSOLES TELEFÔNICOS E MONOFONES SEM FIO. MOTIVO: REPOSIÇÃO DE SOBRESSALENTES PARA O SISTEMA CONTROLONE E REPOSIÇÃO DE UNIDADES APRESENTANDO FALHAS INTERMITENTES. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202324 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | DOS (2) HANDSETS FUERON ADQUIRIDOS VIA SMDTC Y YA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN ALMACENES CON COD. STOCK 717800, DOS (2) CONSOLAS TELEFONICAS FUERON PROVEIDAS COMO MATERIALES SOBRESALIENTES MEDIANTE EL CONTRATO 4500064382 Y YA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN ALMACENES CON COD. STOCK 718665
202209552 | STE |  | M062A008 | SISTEMA IRRADIANTE - CHI | 1273.001-4 | 202029 | 16/07/2020 10:28:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LINK 02 (ODU-02) CON DIRECCIÓN "ANDE" SE ENCUENTRA OFFLINE. OBS: SISTEMA DE COMUNICACIÓN FUNCIONANDO MEDIANTE ENLACE PRINCIPAL "LINK01" (ODU-01). | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202326 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Enlace funcionando actualmente vía Fibra Optica- Modem ASGA 4xE1 de forma temporal. Fue emitido memorando SM.DT 048156/19 solicitando proyecto para modernización del sistema, ref. SSA´s 202208890, 202208891.
202209550 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:26:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO PARA O RAMAL 3164 U16 NA ELEVAÇÃO 133. SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição do telefone por um novo, o aparelho antigo foi descartado como sucata (SM e DM na aba documentos). Após procedimentos, linha foi testada e liberada para uso (ver imagens em anexo).
202209549 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:26:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO PARA O RAMAL 3158 U18 NA ELEVAÇÃO 115. SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição de aparelho telefônico por um novo, modelo industrial (o telefone defeituoso foi descartado ao almoxarifado como sucata, SM e DM na aba documentos). Após substituição, linha funcionou normalmente e foi liberada para uso (ver imagem em anexo).
202209548 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:26:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO RAMAL 3320 AMC2 NA ELEVAÇÃO 108 MONTANTE.SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição de aparelho telefônico por um novo, modelo industrial (o telefone defeituoso foi descartado ao almoxarifado como sucata, SM e DM na aba documentos). Após substituição, linha funcionou normalmente e foi liberada para uso (ver imagem em anexo).
202209547 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:26:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO DO RAMAL 3244 U14 NA ELEVAÇÃO 124.SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição de aparelho telefônico por um novo, modelo industrial (o telefone defeituoso foi descartado ao almoxarifado como sucata, SM e DM na aba documentos). Após substituição, linha funcionou normalmente e foi liberada para uso (ver imagem em anexo).
202209546 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:26:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO NO RAMAL 3382 U12 NA ELEVAÇÃO 98. SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de aparato telefónico GTE, instalado aparato telefónico VIVION conforme anexo. Pruebas satisfactorias, equipo liberado para uso.
202209545 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:25:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO NOS RAMAIS 3447 U16 AB, 3447 U17 AB, 3445 AMC3 AB, NA MONTANTE E 3434 AMC3 CD, 3446 U16 CD, 3448 U18 CD NA JUSANTE NA ELEVAÇÃO 144. SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Não há aparelhos telefônicos suficientes para atender a todas as SSA's, será colocada em APV.
202209534 | STE |  | P056A001 | SELF CONTAINED DAC-0906 | 0783.087-6 | 202027 | 03/07/2020 14:25:00 | ANÁLISE E PROVIDENCIA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPERVISÃO DE TEMPERATURA NAS SALAS DE COMUNICAÇÃO ELEV. 124, REF. SSA 2019/16486A. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202244 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Iniciado el proyecto de Monitoreo Ambiental por parte de ENES.DT para atendimiento de la demanda. Se adjunta detalles de la presentación y lista de representantes designados por la cámara técnica.
202209533 | STE |  | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202027 | 03/07/2020 14:25:00 | ANÁLISE E PROVIDENCIA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPERVISÃO DE TEMPERATURA NAS SALAS DE COMUNICAÇÃO ELEV. 214, REF. SSA 2019/16486A. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202244 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Iniciado el proyecto de Monitoreo Ambiental por parte de ENES.DT para atendimiento de la demanda. Se adjunta detalles de la presentación y lista de representantes designados por la cámara técnica.
202209225 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 201952 | 27/12/2019 14:34:00 | SE SOLICITA REPARO DE LA PLACA "MGU" (TDM/IP), ENCARGADA DE FUNCIONAR COMO GATEWA DEL SISTEMA COTEL, EL CUAL PRESENTA DEFECTO DE CONEXIÓN INTERMITENTE EN LA RED. OBS: RETIRADO CON SSA 201914060B. | MEL3 | ILA2 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202227 | MAYCON LAZAROTTO | OXIDAÇÃO PRESENTE NOS CONTATOS DOS CONECTORES RJ-45 (FOTOS EM ANEXO). REALIZADA LIMPEZA EM TODOS OS CONECTORES DA PLACA; TESTES DE COMPONENTES DE ENTRADA DE SINAL DE REDE OK; TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA OK; LIBERADO PARA TESTE EM CAMPO SSA 202209226, PORÉM O MÓDULO CONTINUA COM PROBLEMA; SEM CONDICOES DE REPARO. MODULO PARA DESCARTE CONCORDADO COM A MEL3.VER ANEXO DE EXECUCÃO
202209218 | STE |  | S098T009 | FONTES | 1118.002-0 | 201952 | 23/12/2019 07:44:00 | REPARAR INVERSOR DE LA UPS18A, CON FALLA INDETERMINADA. REFERENCIA SSA 201913586A. | MEL3 | ILA2 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en placa generadora de PWM. A pesar del reemplazo de los transistores IGBTs y el mantenimiento de la placa de DRIVERs en la placa principal (ver anexo) se generan pulsos indeseados que activan los transistores a destiempo, provocando daños en las etapas posteriores. No es posible ajustar los tiempos ni sincronismo debido a no contar con manual de reparo. Dar baja. Obs: Equipo queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202209194 | STE | 202209193 | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202004 | 24/01/2020 15:23:00 | REALIZAR UM ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DE INSTALAR TUBULAÇÃO E CABOS TELEFÔNICOS (DO CDTE-24A COTA 135 BARRAGEM) PARA COLOCAR EM OPERAÇÃO O APARELHO LOCALIZADO NA COTA 85 TRECHO H DA BARRAGEM. VER SSA 201905650B | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202244 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Teléfono localizado en la cota 85 del Trecho H de la Presa, instalado y operando en condiciones normales de funcionamiento. Para el mismo fue necesario la instalación de una infraestructura de electroductos y cableado telefónico desde el CDTE-24A cota 135 al local solicitado para instalación del teléfono en la cota 85. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202209128 | STE |  | M045B002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L | 1055.002-8 | 201943 | 21/10/2019 10:02:00 | VERIFICAR ERB LOCALIZADA NO PÁTIO DE 66KV NA SEMD QUE NÃO ESTA FUNCIONANDO, EM ATENDIMENTO A SSP:20193988A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202338 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após lançamento de cabo novo pela equipe de obras, Mel3 fez a conexão do mesmo ao bloco vertical 6, pares 96 e 97 do DG da SEMD. No local onde a antena está instalada, foi crimpado um conector RJ-45 no cabo novo para ser conectado à antena. Após procedimentos, equipamento foi testado (identificou-se com ID-18) e liberado para uso.
202208975 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 201930 | 24/07/2019 07:58:00 | SE SOLICITA COMPRA DE CAPACITOR DE 33000UF, 35 VDC PARA REPONER COMPONENTE RETIRADO DE UPS SOBRESALIENTE (ALMOXARIFADO G-08) PARA REPARO DE LA UPS 03. VER ANEXO. | MEL3 | IEQ2 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202307 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Debido a la alta obsolescencia del la UPS y la dificultad de adquisición de sobresalientes para este modelo descontinuado recomendamos la sustitución de las mismas por modelo adquirido para el sistema de cargas especiales de la Central contrato 4500060456/2022 VERTIV. Emitido SMDTC-1617 para la adquisición de dos UPSs nuevas. Gestión a ser realizada por SMIN.DT de acuerdo al acta de AR.SM.DT.050.19 sobre los nuevos responsables de la UPSs.
202208934 | STE |  | M062A001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.001-0 | 201926 | 25/06/2019 08:09:00 | SE SOLICITA REPARO DE LA RADIO DIGITAL ECLIPSE, ESPECÍFICAMENTE LA PLACA "NCC" DEBIDO A QUE NO ES POSIBLE ACCEDER A SU CONFIGURACIÓN TANTO SERIAL COMO ETH., E INHIBE LA COMUNICACIÓN ENTRE: CHI-COPACO Y CHI-ANDE | MEL3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, el mismo queda en laboratorio para reaprovechar algunos componentes.
202208893 | STE |  | M062B003 | MULTIPLEXOR ASGA - AM3440 - CHI | 1271.003-0 | 201921 | 21/05/2019 08:23:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE A MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA MULTIPLEXOR ASGA ITAIPU-COPACO(M62B04) OBS: (OBSOLESCENCIA) SISTEMA EN OPERAION DESDE 2007. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202232 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido memorando SM.DT 048156/19 solicitando proyecto para modernización del sistema, ref. SSA 202208891. Existe actualmente link principal entre CHI-COPACO vía FO - Modem ASGA 4xE1. Además, fue configurado SBC 50Hz y 60Hz de manera que utilice código de acceso 02 vía GW-SITT, como camino de redundancia, ref. SSAs: 202224832 y 202224834.
202208892 | STE |  | M062A003 | MULTIPLEXOR ASGA - AM3440 - CHI | 1271.001-5 | 201921 | 21/05/2019 08:22:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE A MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA MULTIPLEXOR ASGA ITAIPU-ANDE(M62A04) OBS: (OBSOLESCENCIA) SISTEMA EN OPERAION DESDE 2007. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202232 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido memorando SM.DT 048156/19 solicitando proyecto para modernización del sistema. Ref. SSA 202208891. Existe actualmente link óptico en funcionamiento, entre modems MUX ASGA 16xE1 CHI y modem 16xE1 instalado en ANDE con SSA 202217551 para comunicación entre centrales telefónicas de CHI con ANDE vía código de acceso 05.
202208891 | STE |  | M062B001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.003-5 | 201921 | 21/05/2019 08:22:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE A MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA RADIO DIGITAL ITAIPU-COPACO (M62B02) OBS: (OBSOLESCENCIA) SISTEMA EN OPERAION DESDE 2007. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202232 | MAURICIO MENON | Emitido memorando SM.DT 048156/19 solicitando projeto.
202208890 | STE |  | M062A001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.001-0 | 201921 | 21/05/2019 08:22:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE A MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA RADIO DIGITAL ITAIPU-ANDE(M62A02) OBS: (OBSOLESCENCIA) SISTEMA EN OPERAION DESDE 2007. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202232 | MAURICIO MENON | Emitido memorando SM.DT 048156/19 solicitando projeto.
202208807 | STE |  | M053B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.027-9 | 201908 | 18/02/2019 13:44:00 | SE SOLICITA REPARO DE LA UTR DE LA ESTACIÓN PUESTO SILVA, EL CUAL NO ALMACENA DATOS DE LAS LECTURAS REALIZADAS. RETIRADO CON SSA 201901667A. ENVIADO A ALMOXARIFADO CON DM 70016935 | MEL3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo y queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202208520 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 201806 | 06/02/2018 13:20:00 | CONFORME LISTA DE SOBRESSALENTES, PLANILHA CO-27.31.01.03, 8 CONVERSORES ELETRO-ÓPTICOS CONSTANTES NO ITEM 1.4-4, NÃO FORAM ENTREGUES PELA ENGENHARIA (PEDRO GARCIA). SOLICITAMOS INFORMAR O DESTINO DOS MESMOS. | MEL3 | IEE3 | ADAO CARLOS CRIZEL PINHEIRO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202222 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue consultado a la ENES.DT con relación al "Proyecto de Reactivación de las Estaciones Hidrológicas de medición de nivel - Ensecadeiras", Contrato Nº 4500038598/2016. Sobre la provisión, como reserva, de ocho (08) conversores electroóptico Plantet FT-802. La ENES.DT informó: que los (08) conversores electroóptico están con la ENES.DT, que los mismos fueron adquiridos con este contrato para su uso en otros proyectos de la Dirección Técnica, no como repuestos de las estaciones Ensecaderas.
202208491 | STE |  | M041A001 | MULTIPLEX NMCP-3000 - NEC - ESTACAO USINA/CM | 0882.001-5 | 201742 | 19/10/2017 10:38:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE NOVO PROJETO REFERENTE AO ENLACE USINA/ME, VER ANEXO. OBS.: ATUALMENTE, PARTE DA COMUNICAÇÃO COM A ME OCORRE PROVISORIAMENTE VIA MODEM 16E1. REF:SSA201711589A. | MEL3 | IEE3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202306 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La actual conexión entre CT-60Hz y CT-ME es mediante protocolo SIP entre GW-USINA y GW-60Hz (SITT.GG), configurado durante modernización del sistema de telefonía SOPHO, contrato 4500057581, workstatement 6007-60-J5137-P.
202208481 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 201736 | 04/09/2017 08:48:00 | SOLICITUD DE ANALISIS, COMPRA Y APOYO PARA SUSTITUCION DE COMPONENTES CONFORME INDICADOS EN LA PIC 435.EE.09, HOJA 4/28. REF. SSP 2017/3334A. VER ANEXO EMISIÓN. | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202245 | MARLON PIENIZ | Devido à obsolescência, já não existe sobressalente dessa UPS. Da lista citada no anexo, o display já foi reparado em empresa externa e está em análise a troca dos capacitores eletrolíticos do barramento DC (SSA 202408602). No caso de falha irreparável, foram adquiridas duas UPSs de 40KVA (SMDTC-1617) sobressalentes das novas UPSs dos sistemas de cargas especiais, as quais poderão ser utilizadas em substituição às UPSs do SCADA com a utilização de transformadores adequados (compra SMDTC-1981).
202208480 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 201736 | 04/09/2017 08:47:00 | SOLICITUD DE ANALISIS, COMPRA Y APOYO PARA SUSTITUCION DE COMPONENTES CONFORME INDICADOS EN LA PIC 435.EE.09, HOJA 4/28. REF. SSP 2017/3334A. VER ANEXO EMISIÓN. | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202249 | MARLON PIENIZ | Devido à obsolescência, já não existe sobressalente dessa UPS. Da lista citada no anexo, o display já foi reparado em empresa externa e está em análise a troca dos capacitores eletrolíticos do barramento DC (SSA 202408600). No caso de falha irreparável, foram adquiridas duas UPSs de 40KVA (SMDTC-1617) sobressalentes das novas UPSs dos sistemas de cargas especiais, as quais poderão ser utilizadas em substituição às UPSs do SCADA com a utilização de transformadores adequados (compra SMDTC-1981).
202208377 | STE |  | M067B002 | MESA EQUALIZADORA | 2392.001-0 | 201538 | 14/09/2015 11:49:00 | SOLICITAMOS ANALISE E PARECER SOBRE A NECESSIDADE DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DO 6°PISO. MOTIVO: OBSOLESCÊNCIA DO SISTEMA ATUAL E NECESSIDADE DE MELHOR ATENDIMENTO DAS REUNIOES RDES/RCAS. | MEL3 | IEE3 | VALDECI BATISTA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202232 | MAURICIO MENON | PARECER FAVORÁVEL PARA A MODERNIZAÇÃO. EMITIDO MEMORANDO (I/SM.DT/029225/19) PARA A EN.DT PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO DO 6o PISO.
202208342 | STE | 202208341 | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 201143 | 28/10/2011 15:09:00 | ANÁLISE E PROVIDENCIA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPERVISÃO DE TEMPERATURA NAS SALAS DE COMUNICAÇÃO 50HZ E 60HZ, ELEV. 135,00M, SIMILAR AO DA SALA DOS SERVIDORES DO SISTEMA SCADA. REF. SSA 2011/12380A. | MEL3 | IEE3 | CARLOS FELIPE VELOSO FONTENELLE MOREIRA | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202232 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Iniciado el proyecto de Monitoreo Ambiental por parte de ENES.DT para atendimiento de la demanda. Se adjunta detalles de la presentación y lista de representantes designados por la cámara técnica.
202208249 | APV |  | L031D002 | CONVERSOR 125/48 Vcc - SEMD QD-UC-48 |  | 202110 | 10/03/2021 10:32:00 | CODIFICAR MATERIALES, GENERAR LMR Y COMPRAR SOBRESALIENTES PARA EQUIPO CONVERTIDOR 125/48 VCC DE LA LINEA 13 - 500KV. | MEL3 | IEE2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | SMDTC-1145: Solicitud de compra de repuesto, el mismo está aguardando convenio con la ANDE debido a que el material pertenece al sector 4 de la SEMD. SDS-14488: Solicitud para creación de la LMR, actualmente se encuentra con la SMIT.DT. En la SDS se encuentra la lista de materiales elaborada con la codificación correspondiente.
202208225 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 202027 | 02/07/2020 08:27:00 | ANALISIS/PARECER PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE UNIDAD ALIMENTACION ININTERRUMPIDA(UPS3).MOTIVO: OBSOLESCENCIA/DIFICULTAD ADQUISICION DE SOBRESALIENTES. EQUIPAMIENTI EN OPERACION DESDE 2001. REF. SSA 201710064A | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | MARLON PIENIZ | Devido à obsolescência, já não existe sobressalente dessa UPS. Está em análise a troca dos capacitores eletrolíticos do barramento DC (SSA 202408602). No caso de falha irreparável, foram adquiridas duas UPSs de 40KVA (SMDTC-1617) sobressalentes das novas UPSs dos sistemas de cargas especiais, as quais poderão ser utilizadas em substituição às UPSs do SCADA com a utilização de transformadores adequados (compra SMDTC-1981).
202208224 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202027 | 02/07/2020 08:27:00 | ANALISIS/PARECER PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE UNIDAD ALIMENTACION ININTERRUMPIDA(UPS2).MOTIVO: OBSOLESCENCIA/DIFICULTAD ADQUISICION DE SOBRESALIENTES. EQUIPAMIENTI EN OPERACION DESDE 2001. REF. SSA 201710060A | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | MARLON PIENIZ | Devido à obsolescência, já não existe sobressalente dessa UPS. Está em análise a troca dos capacitores eletrolíticos do barramento DC (SSA 202408602). No caso de falha irreparável, foram adquiridas duas UPSs de 40KVA (SMDTC-1617) sobressalentes das novas UPSs dos sistemas de cargas especiais, as quais poderão ser utilizadas em substituição às UPSs do SCADA com a utilização de transformadores adequados (compra SMDTC-1981).
202208223 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202027 | 02/07/2020 08:26:00 | ANALISIS/PARECER PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE UNIDAD ALIMENTACION ININTERRUMPIDA(UPS1).MOTIVO: OBSOLESCENCIA/DIFICULTAD ADQUISICION DE SOBRESALIENTES. EQUIPAMIENTI EN OPERACION DESDE 2001. REF. SSA 201710057A | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | MARLON PIENIZ | O PAT objeto 1 prevê UPSs novas para o sistema SCADA. Para estender a vida útil das atuais está em análise a troca dos capacitores eletrolíticos do barramento DC (SSA 202408598) que são os componentes mais críticos. No caso de falha irreparável, foram adquiridas duas UPSs de 40KVA (SMDTC-1617) sobressalentes das novas UPSs dos sistemas de cargas especiais, as quais poderão ser utilizadas em substituição às UPSs do SCADA com a utilização de transformadores adequados (compra SMDTC-1981).
202208111 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202149 | 06/12/2021 10:53:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE SOLICITUD DE CONEXION DIRECTA (ENLACE FISICO), OPERADORA MI CON LA CENTRAL SOPHO/ASTRA A MODO DE VISAR REDUNDANCIA. REF. ACTA AR/ENES.DT/114/2021 | MEL3 | IEE3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202240 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SSA 202224832 y 202224834 para alterar configuración de los SBCs 50/60Hz del sistema SOPHO. Implementado enlace SIP principal entre SOPHO-60Hz y CT-ME y redundancia enlace SIP entre SOPHO-60Hz Y CT-ME. En la CT-ME se encuentra el ruteador de borde que se conecta con la operadora "Oi - Brasil".
202208082 | STE | 202211354 | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202149 | 10/12/2021 14:55:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS PERSISTENTES NO SISTEMA DE RETORNO DE SOM DA SIRENE DO VERTEDOURO, CONFORME O RELATÓRIO EM ANEXO. | MEL3 | IEE3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202303 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Ejecución parcial: Emitido SSA 202300964 y 202300965 para realizar modificación del sistema de accionamiento e implementar sistema de supervisión para el sistema de señalización de apertura del vertedero. Se aguarda ejecución de servicio. Ejecución final: fueron finalizados los servicios de implementación y ensayos de funcionamiento con resultado satisfactorio. Los botones en el SCADA serán aplicados por OUO0 con SSA 202518068. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202207673 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202114 | 07/04/2021 15:25:00 | APOYO PARA SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LED INDICADOR "EN SERVICIO" DEL RECTIFICADOR DE LA UPS-18A NO SE ENCIENDE CUANDO EL MISMO ESTÁ OPERANDO. JUAN NUÑEZ EN CONOCIMIENTO. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não |  | 202219 | MAYCON LAZAROTTO | REALIZADO VERIFICACIÓN DEL RECTIFICADOR. REALIZADO ANÁLISIS Y REPARO DEL CIRCUITO DE SEÑALIZACIÓN DE "SERVICIO". DETECTADO DEFECTO EN PLACA DE FUENTE CONMUTADA "IP750C" EL CUAL FUE REPARADO POR SMIL.DT CON SSA 202103783A. REALIZADO AJUSTE DE TENSIÓN DE FLOTACIÓN CONFORME SOLICITADO; VALOR AJUSTADO: 205 VCC. NORMALIZADO. LIBERADO PARA USO.
202207666 | STE |  | T050E001 | ESTACAO CENTRAL DE PROCESSAMENTO LIM - EL.131,00 | 0683.002-1 | 202111 | 18/03/2021 08:36:00 | SOLICITAMOS ANÁLISIS, REFERENTE A LA CENTRAL DE PROCES. RITTMEYER, A MODO DE VERIFICAR DESACTIVACIÓN O MODERNIZACIÓN DEL MISMO. EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA OBSOLETA. REF.201711606A | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202227 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | El equipo será modernizado en la actualización tecnológica. Especificaciones detalladas en 6047-20-T0011-P, sección 1.6- sistema de medición de nivel del reservatorio a montante y jusante - Limnigrafos.
202207629 | STE |  | M049B002 | MODEM OPTICO ASGA-COPACO (HERNANDARIAS) | 0426.024-8 | 202102 | 14/01/2021 09:46:00 | REPARAR MODEM MMO 4E1 MARCA ASGA, EL CUAL PRESENTÓ DEFECTO LUEGO DE DISTURBIO METEOROLÓGICO EN LA ZONA (COPACO HERNANDARIAS). MANUAL EN ANEXO. OBS: FUE RETIRADO CON SSA 202100358A. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não |  | 202234 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; remoção de oxidação de circuitos integrados e conectores ópticos e elétricos; Fonte interna de alimentação OK; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202207558 | STE |  | M061F001 | RACK CCP | 3188.001-9 | 202024 | 08/06/2020 16:30:00 | ATUALIZAR OS DESENHOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR RADAR: 6024-DF- J0376-P E 6024-DF-J0378-P, CONFORME OS ARQUIVOS EM ANEXO. OBS.: LEVANTAMENTO REALIZADO UTILIZANDO A PLANILHA: CO-28.01.01. | MEL3 | IEE3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202237 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000234/2022 finalizada, documentos disponibilizados no SAT.
202207513 | STE | 202209307 | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202010 | 06/03/2020 07:26:00 | REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA INSTALAÇÃO DE UM PONTO PARA ANTENA TMR NO POÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVOMOTORES NOS ARREDORES DA U15, EL. 225. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202247 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Instalar antena DECT en la cota 214, U-15, para cubrir cobertura de señal DECT en el pozo de mantenimiento. Utilizar circuito de antena DECT disponible. Realizar una extensión del punto de red disponible en la U-12 cota 214. Utilizar antena disponible en almacén código 703396.
202207497 | STE |  | M027A002 | CAIXA/ARMARIO DE DISTRIBUICAO (CDTE/AT) | 0419.006-8 | 201944 | 31/10/2019 13:43:00 | REFAZER PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CDTE 5B NA COTA 108 JUSANTE EM ATENDIMENTO DA SSP:20193471A. | MEL3 | MCI4 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202303 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de retoque con epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202203504 | STE | 202202268 | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202210 | 10/03/2022 08:30:06 | Solicitamos apoio na verificação e possível correção de problemas com o sensor de nível da estação. | MEL3 | OSH1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável |  | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202211 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Executado reparos na tubulação e no cabo de comunicação do sensor limnímetro. Atividade em conjunto com equipe da SMME.DT.
202200356 | STE | 202200349 | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202202 | 10/01/2022 14:33:47 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE SENSOR DE NIVEL QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO(DISCREPANCIA DE MEDIDA CON REGLA). | MEL3 | OSH1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável |  | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202202 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada situación, siendo encontrado el problema en el sensor de nivel de presión, sensor sustituido por sensor de nivel con serial 13679, proveído por SMME.DT. Nivel de referencia modificado de 2.62m a 3.51m. Sensor con problema retirado de la estación disponible para entrega en oficina de hidrología de campo.
202200231 | STE | 202200045 | M055F003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.039-6 | 202202 | 10/01/2022 14:34:15 | Realizar sustitución del sensor de nivel que se encuentra inoperante. | MEL3 | OSH1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável |  | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202202 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada situación, siendo encontrado el problema en el sensor de nivel de presión, sensor sustituido por sensor de nivel con serial 13678, proveído por SMME.DT. Nivel de referencia modificado de 92.16m a 92.88m. Sensor con problema retirado de la estación entregado a SMME.DT