## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202600753 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 20/01/2026 07:42:12 | Providenciar reparo do sistema hidráulico de movimentação de cargas, utilizado nas atividades de substituição dos TUs. O sistema é composto por uma central de controle comado e por cilindros hidráulicos de movimentação de carga. Os materiais são de fabricação da ENERPAC, a central de comando é do modelo GPER-3440 (BP628801) e os 6 cilindros hidráulicos são do modelo MDSL 10010. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme orientação gerencial, os reparos externos de equipamentos e ferramentas de responsabilidade do setor MET1 deverão ser providenciados pelo próprio setor, mediante a emissão de uma SMDTC no sistema JIRA.
202600586 | SES |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1684.002-0 | 202603 | 15/01/2026 16:27:18 | Emitir parecer técnico referente a alarma de desvío de capacitancia en la fase A y C, cuando la tensión es igual a 0V. Ver imagen adjunta. Evento constatado durante SSP: 20264535. | MET1 | IEQ3 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Para os painéis SMT com tecnologia C-Rio, solicita-se considerar o monitoramento de capacitância pela variável "Variação de capacitância", que é obtida e calculada no C-Rio e enviada ao SMT-WEB. O diagnóstico chamado "Desvio de capacitância" apresentado no SMT-WEB deve ser considerado apenas nos painéis com tecnologia ION. Para os painéis com tecnologia C-Rio, o diagnóstico "Desvio de capacitância" deverá ser desabilitado.
202519834 | SES |  | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.016-0 | 202551 | 17/12/2025 14:15:44 | Durante la ejecución de la SSA 202518904, se verificó que el item 37 da LMR AB21, cód de stock 110523, no se encuentra activado. Se solicita la definición del componente correcto para aplicación en la posición del RT2 (Relé Temp. en la Desenerg. 24 Vcc) del PAI. Conforme al diag. eléct del PAI, RT2 es un relé con config. de contactos 1NA + 2NF, divergente de la especificación del componente actual (código 110523), que presenta configuración 1NA + 1NF. | MET1 | IEQ3 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das características técnicas na LMR AB21, indica-se como materiais substitutos os códigos de estoque 711297 ou 506761.
202503283 | SES |  | A040A002 | BOMBA DE VACUO 02 CAS - 50 Hz | 0339.007-6 | 202511 | 10/03/2025 14:16:00 | Analisar viabilidade de aquisição de 2 sensores modelo APG100-XLC, sendo uma unidade para substituição do sensor S/No: 096076389 e uma unidade para reserva. Estes sensores são utilizados em conjunto com o controlador digital Edwards na indicação do vácuo realizado pela bomba. Durante ensaios da SSP 20255457, o sensor citado apresentou falhas. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | O sensor possui código de estoque 707562, e a reposição de 2 unidades está sendo realizada pela CORI.DF através do contrato 4500078454. Está sendo adquirido o modelo D1G2011100, o qual é substituto do modelo D02603000.
202501298 | SES |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202505 | 29/01/2025 09:25:37 | Emitir Parecer Técnico respecto al aumento progresivo del % de Desvío de Capacitancia en la Fase "A". Conforme SSA: 202416701 fue realizado ensayos de FP y Capacitancia. Según SSP: 20243038 fue realizado MP luego de la intervención. En la SSA: 202419651 se alerta de un nuevo aumento progresivo del desvío de capacitancia, realizando sustitucion del acoplador capacitivo. Verificado nuevo aumento progresivo y fueron emitidas SSA´s 202419977 y 202420362 para monitorear tensión. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 20250147 para realização de ensaio de resistência de isolação CC no cabo entre acoplador capacitivo e ION. Durante a execução, o cabo entre a bucha H1 e acoplador foi substituído. Conforme imagem em anexo, o perfil do desvio apresentou redução após a atividade. Solicito acompanhar a evolução desse sinal do desvio nas SSPs 1M do SMT-WEB conforme PIC.EQ.0421.
202400922 | SES |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202403 | 18/01/2024 14:29:06 | Solicitamos parecer técnico a respeito do ponto/sinal de descarga identificado no terminal da bucha X2 durante a MP3S (SSP 20245517), com diâmetro aproximado de 5,13mm e 2mm de profundidade. Imagens em anexo. | MET1 | IEQ3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do orifício identificado no condutor da bucha de X2, recomenda-se inspecionar a anomalia no próximo desligamento preventivo, verificando se há evolução dimensional (aumento de diâmetro e profundidade) e se existe vazamento de óleo pelo oríficio. Em caso positivo, recomenda-se a aplicação de solda fria no local.
202316791 | SES |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202342 | 16/10/2023 08:23:02 | Verificar motivo por el cual en el interfaz general del TU-03 del sistema SMT-WEB, no se visualizan los valores de desvío de capacitancia de las 3 fases. Como sí ocurre en el interfaz de las otras unidades. Ver imagen adjunta. Evento constatado durante SSP 20235386. | MET1 | IEQ3 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A grandeza "Desvio de Capacitância" é calculada no próprio SMT-WEB e necessita da medição de tensão das três fases do TU. Como o ION da fase S do SMT-03 não possui conexão com o SMT-WEB (devido a limitação do próprio ION), a informação de tensão da fase S não é registrada no sistema WEB e consequentemente o cálculo não é realizado. Cabe destacar que esse cálculo é feito para acompanhamento no sistema WEB, separado do cálculo feito no ION para o envio de alarme de desvio de capacit. ao SCADA.
202302077 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 06/02/2023 10:02:53 | Alterar a política de estoque da válvula mariposa cadastrada sob o código 629936, destinada aos TUs de 50Hz, implementando o mínimo de 8 unidades e o máximo de 12 unidades. A política de máximo /mínimo é a mesma das válvulas destinadas aos TUs de 60Hz e que está cadastradas sob o código 190152. Realizar uma compra imediata para gerar estoque do material. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A alteração da política de estoque da válvula mariposa com código de estoque 629936 foi solicitada via GCSMIT-1721. Foi emitida a SSA 202303238 para IMA0 realizar a reposição do material em estoque.
202300101 | SES |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202301 | 04/01/2023 15:37:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual indica ''Alerta'' temperatura de hotspot AT en el SMT-WEB TU-18A fase C. En Adjuntos se encuentra el histórico de mediciones. Observado durante ejecución de la SSP 20235377. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das medições de temperatura de Hotspot do TU-18A e dos parâmetros cadastrados no SMT-WEB, verificou-se um erro no parâmetro "Corrente nominal AT" no TU-18A fase C. O parâmetro foi corrigido de "545 A" para "845 A" no dia 12/01/2023 às 10:10, conforme placa do transformador. Após a modificação, os valores de temperatura de Hotspot no SMT-WEB ficaram coerentes com os dados do PI-vision.
202217260 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 08/08/2022 14:32:30 | Solicitamos aquisição de 6 unidades do spray "Limpa Contatos 3M™ Novec™", a ser empregado, em caráter experimental, nos trabalhos de manutenção de painéis elétricos. Este spray irá permitir a limpeza dos contatores mesmo energizados. Em anexo estão o catálogo técnico e uma referência de orçamento para aquisição. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.9 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foram adquiridas 12 unidades do spray "Limpa Contatos 3M™ Novec™, através da SMDTC-1418. O material foi enviado para cadastro em estoque, com política de reposição automática.
202100278 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 22/12/2021 11:05:30 | Colectar Muestra de Aceite en la estación de tratamiento de Aceite en la COTA 108 y realizar ensayos de Contenido de Agua y Rigidez Dieléctrica. El aceite sera utilizado para atender la SSA 202100236 y 202100209 | MET1 | ILA4 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | MIRES LUCI PELISSER | Coleta de óleo isolante no equipamento de filtragem a vácuo denominado micafil, para completar óleo de um Transfomrador d ecorrente na subestação. O óleo apresentou 85 KV de rigidez dielétrica e 11 ppm de água.
202515164 | STE | 202515138 | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202539 | 22/09/2025 10:14:44 | Realizar coleta de óleo mineral do tanque do transformador e ensaio cromatográfico após atuação da proteção diferencial do vão do conjunto T5/R5. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202539 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | RESULTADOS CONFORME HISTÓRICO. RESULTADOS Y MÁS COMENTARIOS EN SSD 788/2025
202515163 | STE | 202515138 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202539 | 22/09/2025 10:14:50 | Realizar coleta de óleo mineral do tanque do transformador e ensaio cromatográfico após atuação da proteção diferencial do vão do conjunto T5/R5. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202539 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados conforme histórico. Resultados y más comentarios en SSD 787/2025.
202514009 | STE |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202535 | 31/08/2025 10:28:18 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química completa (cromatografia, rigidez dielétrica e teor de água) na saída da máquina de tratamento de óleo. Coleta com o objetivo de homologar o óleo que será utilizado para completar o nível do transformador após a troca da válvula de alivio. | MET1 | ILA4 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Urgente | Urgente | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202535 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante del Micafil_ Tratamiento de Aceite, salida de aceite. Análisis cromatográfico y fisicoquímico. Muestra 721/2025, resultados en PDF
202510502 | STE | 202510491 | A019F002 | CUBÍCULO CTG-09A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.019-8 | 202528 | 07/07/2025 07:43:39 | Aterrar CTG para permitir a verificação da atuação do alarme de nível baixo de óleo no TU9A-R. Normalizar após o término das atividades. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Urgente | Urgente | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202528 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Realizado el aterramiento de CTG en apoyo a MET1 para inspección del TU y retirada del aterramento al final del trabajo
202501284 | STE |  | A019K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.158-7 | 202505 | 28/01/2025 14:16:25 | Retirar tubulação de ar da parte superior do transformador para permitir a retirada/movimentação da bucha H1 durante atividade de substituição do anel de vedação do flange inferior da bucha. | MET1 | MAM1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202505 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Feita a desmontagem de parte da tubulação de ar de supervisão de incêndio do TU Fase S. Tubulação localizada na parte superior e à montante do transformador. Após trabalho da MET1, foi feita a montagem e ensaios, verificando o correto funcionamento do sistema. Equipamento liberado para operação.
202501283 | STE |  | A019K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202505 | 28/01/2025 14:16:31 | Retirar tubulação de água da parte superior do transformador para permitir a retirada/movimentação da bucha H1 durante atividade de substituição do anel de vedação do flange inferior da bucha. | MET1 | MAM1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202505 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Feita a desmontagem de parte da tubulação de água de combate de incêndio do TU Fase S. Tubulação localizada na parte superior e à montante do transformador. Após trabalhos da MET1, foi feita a montagem e ensaios, verificando o correto funcionamento do sistema. Equipamento liberado para operação.
202419653 | STE | 202419651 | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202450 | 11/12/2024 10:08:30 | Realizar ajuste de tensão do sistema de monitoramento de capacitância após a substituição do divisor capacitivo da fase A. | MET1 | ILA3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S2 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202450 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento de la energización del UN17 y verificación de parámetros SMT, en conjunto con la MET1, no fue necesario realizar ajustes de los valores de tensión debido a que las diferencias encontradas eran minimas.
202419327 | STE | 202419292 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202449 | 06/12/2024 07:43:10 | Realizar coleta e ensaio cromatográfico no óleo mineral do tanque do transformador TA 01 - Cela 02 após atuação da proteção diferencial na fase R. | MET1 | ILA4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S2 | Programável | Urgente | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202449 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante TA 01 Celda 02. Análisis cromatografico DGA y tenor de agua.
202419322 | STE | 202419292 | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202449 | 05/12/2024 16:22:36 | Verificar a causa e solucionar o motivo de atuação da proteção diferencial do transformador a partir de uma discrepância de tempo de atuação da fase R em relação às fases adjacentes, conforme baixa da SSA 202419291 da MEL1. | MET1 | MET3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202449 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado ensaio de tempo de abertura e fechamento. Encontrado discrepância de 21,4ms no circuito de fechamento (oscilografia em anexo). Reduzido a pressão do sistema hidráulico. Realizado purga em todos os pontos do sistema hidráulico do disjuntor, sendo extraído o ar de dentro do sistema hidráulico. Feito novos ensaios de abertura e fechamento com resultados satisfatórios. Fechamento, fases: A:73,9ms; B:75,3ms e C:76,0ms. Em anexo imagens das oscilografias.
202419300 | STE | 202419292 | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202449 | 05/12/2024 14:05:05 | Realizar inspeção nos para-raios após atuação da proteção diferencial do transformador. | MET1 | MET2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S2 | Urgente | Urgente | Não | VALDICLEI GAVA | 202449 | VALDICLEI GAVA | Realizado inspeção no para raios de 500kV do TA01 em todas as fases e não foi encontrada nenhuma anormalidade. Equipamento em condição de operação.
202419299 | STE | 202419292 | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202449 | 05/12/2024 14:05:25 | Realizar coleta e ensaio cromatográfico no óleo mineral do tanque do transformador após atuação da proteção diferencial. | MET1 | ILA4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S2 | Urgente | Urgente | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202449 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante TA 01 Celda 1 antes de puesta en marcha. Análisis de DGA.
202416710 | STE | 202416701 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202442 | 17/10/2024 16:24:12 | Prestar Apoyo para aterrar el CTG en las tres Fases de la UG-17, para permitir realizar ensayos de Factor de Potencia y Capacitancia en los Aisladores H1. Una vez culminado los ensayos normalizar. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202442 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | CTG puesto a tierra para realizar ensayos de factor de potencia y capacitancia, según lo solicitado. Normalizado después de realizar los ensayos.
202311382 | STE | 202310727 | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202328 | 11/07/2023 10:30:57 | Realizar ajuste do bloqueio de Inrush do banco TU18A, durante a primeira energização após a substituição do transformador da fase C. | MET1 | MEL1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202328 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Modificado grupo de ajustes de las protecciones GAP y GPP para evitar actuación indebida por Corriente de In-Rush
202310948 | STE | 202310727 | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202327 | 04/07/2023 11:13:58 | Ajustar posicionamento do duto de ar da cela do TU18A-C, para permitir a entrada do transformador reserva. | MET1 | MAM3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO BARTH | 202327 | RICARDO AFONSO BACKES | Efetuado deslocamento do duto em cerca de 200mm, possibilitando a troca do transformador. Duto fixado na nova posição.
202310740 | STE | 202310727 | B020F002 | CUBÍCULO CTG-18A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.020-9 | 202326 | 30/06/2023 11:36:57 | Realizar o aterramento do CTG, para permitir a substituição do TU18A fase C. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Urgente | Urgente | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202326 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Aterrado CTG 18A para permitir la sustitución del TU 18A de la fase c y retirado el aterramiento después de la conclusión de los trabajos.
202310735 | STE | 202310727 | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202326 | 30/06/2023 11:18:55 | Realizar a retirada da tubulação de água do sistema anti-incêndio do TU18A fase C, para permitir a substituição do transformador. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202326 | RAFAEL LACO MADRUGA | DESMONTAGEM DE TUBULAÇÃO E SUPORTES, E POSTERIOR MONTAGEM. APÓS MONTAGEM, SISTEMA FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202310734 | STE | 202310727 | B020J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-18A | 0127.331-5 | 202326 | 30/06/2023 11:19:14 | Realizar a retirada da tubulação de água do sistema de resfriamento do TU18A fase C, para permitir a substituição do transformador. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202327 | RAFAEL LACO MADRUGA | RETIRADA DA TUBULAÇÃO DO RESFRIAMENTO. EFETUADA AS ALTERAÇÕES NAS MEDIDAS DAS BOCAS DE ENTRADA E SAÍDA DOS TROCADORES DE CALOR, PORQUE O SUBSTITUTO POSSUI MEDIDAS DIFERENTES AO SUBSTITUÍDO. POSTERIOR MONTAGEM. APÓS MONTAGEM E ENSAIOS, SISTEMA FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202310732 | STE | 202310727 | B020K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.159-4 | 202326 | 30/06/2023 11:08:52 | Realizar a retirada da tubulação de ar do sistema anti-incêndio do TU18A fase C, para permitir a substituição do transformador. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202326 | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADA A RETIRADA DA TUBULAÇÃO DE AR, E TAMBEM DOS SPLINKERS. APÓS TROCA DE TRAFO, FOI REINSTALADA A TUBULAÇÃO, COM ALTERAÇÃO NAS MEDIDAS DOS TUBOS E SUPORTES DURANTE A MONTAGEM, DEVIDO AO TRAFO NOVO, POSSUIR MEDIDAS DIFERENTES DO ANTERIOR. APÓS NORMALIZADO O SISTEMA, FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202310731 | STE | 202310727 | B020K001 | PORTAS/PAINÉIS FECHAMENTO CORTA-FOGO TRANSF. PRINCIPAIS | 0063.069-0 | 202326 | 30/06/2023 14:14:07 | Realizar a desmontagem e posterior montagem dos painéis anti-explosão da cela do TU18A fase C, para permitir a substituição do transformador. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Urgente | Urgente | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202326 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicio ejecutado conforme se detalla en ejecución parcial #1. Equipo en condiciones normales de operación.
202306985 | STE | 202306977 | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202317 | 26/04/2023 08:17:13 | Solicitamos apoyo para verificar condición de la valvula de diluvio, conforme SSA 202306977 "Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "TU VALV DILUVIO FASE S ATUADO" e "TU RELE 86AI ATUADO" . Verificado atuação parcial da válvula dilúvio e efetuado rearme da mesma." | MET1 | MAM1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202317 | FABIANO SOARES GARCIA | ALARME RELACIONADO AO PRESSOSTATO DE INCÊNDIO (1,0KGF/CM²). INSPECIONADO PRESSOTATO E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO E REARME. INSPECIONADO E VERIFICADO VÁLVULA DÍLUVIO REARMADA (POSSIVELMENTE NÃO HOUVE ACIONAMENTO). ABERTO BUJÃO DE DRENO DA VÁLVULA DILÚVIO E VERIFICADO COLUNA DE ÁGUA. REALIZADO DRENAGEM DE ÁGUA E ACOMPAMENTO QUANTO A ESTANQUEIDADE. VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO. COLUNA DE ÁGUA POSSIVELMENTE DECORRENTE DE ALGUMA NORMALIZAÇÃO DE PREVENTIVAS, ONDE, ACABOU POR ACIONAR O PRESSOSTATO
202302905 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202307 | 15/02/2023 16:46:03 | Baixar a configuração do ION da fase B para parametrizar o ION do SMT-11, fase B, reparado pela SMIL.DT durante o PD da UG11. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202307 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Baixado a configuração do ION fase C para parametrizar o ION do SMT-11 fase C que foi reparado pela SMIL durante o PD da UG 11, MP3A. O descritivo da SSA está incorreto, a fase correta é fase C.
202218986 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202236 | 06/09/2022 11:14:03 | Verificar y solucionar circuito abierto encontrado en el Transformador de Corriente del Aislador Pasante H1. Verificar conexion interna entre los terminales S1-S5. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202236 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Se realizó la inspección del Transformador de Corriente del Aislador Pasante H1, luego de la inspección interna y externa de los bornes de conexión, se constato que se encontraban conectadas de forma errónea los terminales S5 del TC F61 y S1 del TC F11, los cuales se encontraban intercambiados entre en la conexión de salida de los bornes del TC. Eso se comprobó además con la medición de resistencia de las salidas del TC mediante multímetro.
202216792 | STE |  | G042C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.114-0 | 202231 | 01/08/2022 08:12:21 | Prestar Apoyo a MET1 para la realización del Aterramiento Temporario correspondiente al Vano de Transformador Regulador R04 para permitir la realización del MP6A del Conmutador Bajo Carga. Culminado el Mantenimiento, normalizar las Conexiones. Periodo: 02 a 03/08/2022 | MET1 | MET2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Urgente | Urgente | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202231 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado apoio quanto a instalação de Aterramento Temporário, correspondente ao Vão do Transformador Regulador R04, conforme necessidade da MET-1.
202205444 | STE | 202205438 | B020F002 | CUBÍCULO CTG-18A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.020-9 | 202214 | 07/04/2022 08:22:18 | Aterrar CTG para permitir realização de ensaios elétricos nas buchas dos TUs após ocorrência do alarme de desvio de capacitância. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202214 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Aterrado CTG-18A em apoio a MET1, para inspeção na bucha do TU e retirado o aterramento ao término dos trabalhos.
202601982 | ASL |  | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202607 | 11/02/2026 07:46:18 | Encaminhar para reparo sensor aquaoil com NS 0703682310. Sensor foi retirado do TU13 fase B durante execução da SSA 202601980. Codigo de estoque 703035 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202601595 | AMP |  | G099A001 | TRANSFORMADOR TRB-01 - 13.8/23 KV | 0881.001-0 | 202606 | 03/02/2026 08:58:14 | Durante o atendimento à SSA 202601300, foi realizada a desconexão do cabo de terra do terminal X0, conforme orientação da SSA 201107525E. Para reforçar a necessidade de manter o cabo desconectado, foi afixado um adesivo na parte externa da caixa. Complementarmente, solicitamos a instalação de um cartão de identificação no cabo de terra localizado no interior da caixa de terminais. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601590 | AMP |  | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202606 | 03/02/2026 09:03:04 | Realizar acompanhamento de perda de óleo por meio da flange que interliga os busducts com o tanque do transformador. O defeito foi identificado durante as inspeções da SSP 20262842. Ver imagens em Anexos. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600589 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202603 | 15/01/2026 14:15:08 | Verificar motivo por el cual el sensor de humedad de aceite AQUAOIL fase T, no arroja valores de medición al SMT WEB desde 11/2025. Ver imagen adjunta. Evento constatado durante SSP: 20264535. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600579 | ASL |  | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202603 | 15/01/2026 10:58:26 | Providenciar reparación del sensor de humedad en aceite aislante AQUAOIL, N/S: 0704682328, Código stock: 703035. Retirado con SSA: 202600322. | MET1 | IMA0 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202603 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600563 | AMP |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202603 | 15/01/2026 08:20:13 | Verificar motivo por el cual el sensor de humedad en aceite AQUAOIL está arrojando valores fuera los parámetros normales de medición en la fase C. Evento constatado en el sistema SMT WEB durante SSP: 20264535 (SIN AT). | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600553 | AAT | 202520220 | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202603 | 15/01/2026 10:58:38 | Monitor de buchas BM se encuentra inoperante, con display ilegible y sin stock para sustitución, código de stock materiales 714317. Referencia SSA 2025/20220. | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600307 | ASL |  | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202602 | 09/01/2026 08:42:27 | Solicitamos apoio para reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha. Número de série do Hydran 1206419039. SSA de referência 202503908, código de estoque do material 685704. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202519801 | APG |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 3026.086-5 | 202551 | 17/12/2025 14:16:04 | Realizar revisão completa da Motobomba com NS0019. Esta bomba foi retirada no almoxarifado e instalada durante execução da SSA202519168. Foi necessário substituir novamente pois apresentou alarme de vibração nos 2 rolamentos. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519748 | APG |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 3026.079-7 | 202551 | 16/12/2025 14:23:42 | Realizar revisão completa na motobomba com NS 0015. Esta motobomba foi retirada de serviço pois apresentou perda de óleo SSA2025/19168. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519747 | APG |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 3026.083-0 | 202551 | 16/12/2025 14:22:56 | Realizar revisão completa na motobomba com NS 0034. Esta motobomba foi retirada de serviço pois apresentou perda de óleo SSA2025/19167. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519735 | ASL |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202551 | 16/12/2025 14:23:50 | Encaminhar para reparo o sensor hydran com NS 0409410988 retirado do transformador fase A TU16. Código de estoque 685704. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202504350. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519733 | ASL |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202551 | 16/12/2025 14:24:01 | Encaminhar para reparo o sensor de umidade com NS 0704682329 retirado do transformador fase B TU16. Código de estoque 703035. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202517334. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519454 | APG |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202550 | 10/12/2025 09:48:02 | Reparar motobomba retirada con SSA 202415668, N/S 12510. | MET1 | MMU3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519443 | APG |  | B020J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18A FASE C | 0045.234-3 | 202550 | 10/12/2025 09:48:33 | Reparar motobomba retirada con la SSA 202517618, N/S 0013. | MET1 | MMU3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519213 | ASL |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202549 | 04/12/2025 14:30:28 | Providenciar el reparo del sensor de gases Hydran, N/S 0806416091. retirado con la SSA 202513290. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519172 | ASL |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202549 | 04/12/2025 14:30:50 | Providenciar reparación del sensor de humedad en aceite aislante Aqua-Oil, N/S 0610682284, retirado con SSA 202414295. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517776 | ASL |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202546 | 10/11/2025 10:31:30 | Reparar placa PAI con codigo de stock 217930, que se encuentra averiada, SSA referencia 202517608. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517575 | ASL |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202545 | 06/11/2025 09:54:05 | Providenciar reparación del sensor de gases retirado con la SSA 202420216. N/S 02 11 408137. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517334 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202544 | 30/10/2025 14:01:23 | Inspecionar motivo pelo qual o dado de Umidade no Óleo, do TU-16 Fase B, apresenta variações bruscas, em nível superior a 10 ppm, o que está gerando alertas no SMT-WEB. Defeito observado durante inspeções da SSP 20252822. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | O sensor com NS 0704682329 foi retirado e encaminhado para reparo através da SSA202519733. Foi instalado o sensor com NS 0704682321.
202517184 | STE |  | A033D008 | QUADRO TFP-08 (LCR 14/15) | 0941.008-2 | 202544 | 28/10/2025 09:16:30 | Executar os ensaios de simulação previstos na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-08, TFP-09 e TFP-10, em conjunto com a equipe MAM1, aproveitando a parada programada para a manutenção periódica da bateria de CO₂ da U18A. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202552 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram executadas as simulações previstas na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-08, TFP-09 e TFP-10. Durante os testes, foram identificadas falhas, cujo tratamento foi realizado por meio das SSAs 202519410, 202519411 e 202519412. Após a implementação das correções, verificou-se a atuação correta do sistema de combate a incêndio, atendendo integralmente aos requisitos estabelecidos na SSP.
202517183 | STE |  | A033D004 | QUADRO TFP-04 (LCR 7/8) | 0941.004-0 | 202544 | 28/10/2025 09:16:38 | Executar os ensaios de simulação previstos na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-04, TFP-05, TFP-06 e TFP-07, em conjunto com a equipe MAM1, aproveitando a parada programada para a manutenção periódica da bateria de CO₂ da U14. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202549 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram executadas as simulações previstas na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-04, TFP-05, TFP-06 e TFP-07. Durante os testes, foram identificadas falhas, cujo tratamento foi realizado por meio das SSAs 202519228, 202519229, 202519230 e 202519231. Após a implementação das correções, verificou-se a atuação correta do sistema de combate a incêndio, atendendo integralmente aos requisitos estabelecidos na SSP.
202517182 | STE |  | A033D001 | QUADRO TFP-01 (LCR 1/2) | 0941.001-5 | 202544 | 28/10/2025 09:16:45 | Executar os ensaios de simulação previstos na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-01, TFP-02 e TFP-03, em conjunto com a equipe MAM1, aproveitando a parada programada para a manutenção periódica da bateria de CO₂ da U07. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202548 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram executadas as simulações previstas na SSP 20253984, abrangendo os quadros TFP-01, TFP-02 e TFP-03. Durante os testes, foram identificadas falhas, cujo tratamento foi realizado por meio das SSAs 202518458, 202518460 e 202518461. Após a implementação das correções, verificou-se a atuação adequada do sistema de combate a incêndio, atendendo integralmente aos requisitos estabelecidos na SSP.
202517110 | ASL |  | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202544 | 28/10/2025 07:22:49 | Encaminhar para reparo sensor Hydran com NS1106418519. Sensor foi retirado do TU06 Fase R durante execução da SSA202512086. Código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202545 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202517109 | AMP |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202544 | 27/10/2025 13:54:02 | Durante la ejecución de la SSP N°20252516 se constató pérdida de aceite en la base de la porcelana correspondiente a la Bucha del H0, prever sustituir O´ring de vedación en un mantenimiento más prolongado debido a que se debe bajar el nivel de aceite con la máquina de tratamiento, para su posterior sustitución. AT relacionada N°202509002. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516968 | SPG |  | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202544 | 28/10/2025 10:32:09 | Pintar de CINZA o piso da área onde ficam alojados os transformadores reserva de 60Hz, localizada entre os cercados de materiais da MAM (ao lado dos transformadores da U16) e o portão de acesso à Galeria dos Geradores. | MET1 | MCI1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202617
202516825 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202543 | 22/10/2025 14:07:05 | Relé temporizado no rearma los contactos, marca WARD, modelo: TXD-FA, tensión 120Vca, numero de serie: 10734, con código de stock 504971. Referencia SSA 202516822. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202516363 | AMP |  | G094D002 | TRANSFORMADOR TSA-4A | 0315.006-8 | 202542 | 15/10/2025 07:38:39 | Durante execução da SSP20253515 foi verificado que parafusos, porcas e arruelas de fixação da tampa superior estão apresentando oxidação. Realizar substituição. Foto em anexo. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516360 | AMP |  | G094D002 | TRANSFORMADOR TSA-4A | 0315.006-8 | 202542 | 15/10/2025 07:39:08 | Durante execução da SSP20253515 foi verificado que os valores obtidos no ensaio de resistência ôhmica nos enrolamentos de AT não estão coerentes. Também foi verificado que os valores alteram após a realização de manobras na chave seccionadora. Em anexo, tabela com valores dos ensaios. Realizar inspeção para verificar a condição dos contatos da chave seccionadora e do comutador. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516323 | STE | 202510119 | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202542 | 15/10/2025 09:48:23 | Indicador de nivel de agua del tanque RWR, marca: BRUMARK, modelo: BR-FMC 320, sin numero de serie, con código de stock 7000850 se encuentra inoperante. Referencia SSA: 202510119. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202542 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por por laboratorio y entregado a stock.
202515958 | AIM | 202406354 | G044B002 | BUCHA ÓLEO/AR H1 500 kV FASE R | 0167.025-1 | 202541 | 08/10/2025 07:34:36 | Providenciar la adquisición del conductor de conexión del asilador pasante al DPB, el material no se encuentra registrado en el almacén, el código de sobresaliente es 821.353/4, de la LME es GG260. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável |  | Não
202515935 | ASL |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202541 | 06/10/2025 16:19:41 | Verificar funcionamiento del monitor de temperatura "TM1", com número de serie 269147, código del material retirado del T05 con la SSA 202319113. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515789 | ASL |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202541 | 06/10/2025 16:20:07 | Enviar para reparo o módulo Terminal gráfico (MGT) retirado do painelSMT-05 para atendimento da SSA 202504992. (Display com defeito). NS PH-0105B031-07 | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202541 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202515549 | APG |  | A040A001 | BOMBA DE VACUO 01 CAS - 50 Hz | 0339.006-4 | 202540 | 30/09/2025 15:23:23 | Durante execução da SSP20250104 foi verificado que a PIC.EQ.0423-R01 determina que na manutenção preventiva anual deve-se realizar a substituição do óleo e do filtro das bombas de vácuo Edwards EV400. O documento cita o óleo "Ultragrade 20" e um "kit filtro EV400". Estes materiais não foram encontrados em estoque. Definir qual óleo e filtro devem ser utilizados. | MET1 | IEQ3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202515537 | APG | 202503357 | K097E002 | PORTAS CORTA-FOGO | 0063.048-9 | 202540 | 30/09/2025 15:23:41 | Encaminar la adquisición del solenoide de la puerta corta fuego de la sala de tratamiento y almacenamiento de aceite aislante. | MET1 | IEQ3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202515468 | AMP |  | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 202539 | 26/09/2025 16:07:38 | Acompanhar e avaliar perda de óleo nos flanges e válvulas inferiores dos trocadores de calor 2 e 3 do transformador. OBS.: Na primeira semana de manutenção não foram observados vazamentos. Vazamentos surgiram com a diminuição da temperatura do óleo de 30 para 20 graus, durante a segunda semana de manutenção. Foram realizadas tentativas de reaperto sem sucesso. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202515378 | APV | 202515027 | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202540 | 30/09/2025 08:04:43 | Solicitamos apoio para a compra de 2 unidades do manovacuômetro, código de estoque 636436. O dispositivo instalado no transformador TS-02 está com defeito e não há peças disponíveis em estoque para substituição. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202514831 | ASL |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202538 | 17/09/2025 13:51:30 | Encaminhar para reparo Módulo Eletrônico retirado no painel PAI-24. Durante execução MP6M foi verificado que módulo não sinaliza a ocorrência de incêndio. Modulo substituído com a SSA202514735. Material com código de estoque 217930. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202514660 | APG |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202538 | 15/09/2025 09:18:19 | Solicitamos apoyo para inspección y reparación del motoventilador V6 del Transformador TB-02 conforme a SSA N°202514659. | MET1 | MMU3 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514599 | AMP |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202537 | 12/09/2025 14:27:22 | Verificar na próxima manutenção periódica o funcionamento do indicador de nível do óleo do transformador. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514071 | AIM |  | G075A024 | TC4 - QUADRO CARREGADOR DO BANCO DE BATERIAS | 2504.003-8 | 202536 | 02/09/2025 07:40:45 | Solicitamos a emissão de parecer técnico referente à realocação dos bancos de baterias responsáveis pelo arranque elétrico e pneumático da motobomba diesel. A proposta é instalar um novo painel que acomode os bancos de baterias com o respectivo carregador de baterias. | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202514070 | AIM |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.002-0 | 202536 | 02/09/2025 07:41:00 | Solicitamos a emissão de parecer técnico referente à realocação do carregador dos bancos de baterias responsáveis pelo arranque elétrico e pneumático da motobomba diesel. A proposta é instalar um novo painel que acomode o carregador de baterias juntamente com os respectivos bancos de baterias. | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202512924 | AMP |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202533 | 13/08/2025 13:35:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual en el interruptor Q14 (Alimentación 125Vcc) del TB-01 se encuentra solo con tensión positiva, problema detectado durante ejecución de la SSP 20251806. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511775 | STE |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202530 | 24/07/2025 10:20:02 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, con código de stock: 217930. La placa presento falla, no detectando circuito interrumpido. SSA de referencia 202406181. | MET1 | IMA0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202511481 | ASL |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202529 | 18/07/2025 14:35:29 | Encaminhar para calibração sensor Aqua Oil com NS 0704682336 e na sequencia enviar para estoque no código 703035 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202511479 | ASL |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202529 | 18/07/2025 14:35:18 | Encaminhar para calibração o sensor hydran com NS 0408410906 e na sequência encaminhar para estoque no codigo 685704 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202511370 | AMP |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202529 | 18/07/2025 08:30:19 | Inspecionar termômetro de temperatura de enrolamento BT da Fase B, TU12. Durante execução de MP9M foi verificado ponteiro indicador em 40ºC estando a temperatura próximo a 24ºC. Utilizar forno de calibração para verificar funcionamento do dispositivo. Imagem em anexo. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511360 | STE | 202509886 | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202529 | 16/07/2025 16:53:35 | Reparar deformação na superfície do invólucro de proteção da bucha X1 do transformador. Deformação causada pelo impacto do moitão do guincho auxiliar da ponte rolante 14. Fotos anexas. | MET1 | MMU3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202652 | NERI XAVIER DA SILVA | Arrumado deformação com a fabricação de dois berços e prensado com macaco.
202511343 | AMP |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202529 | 16/07/2025 15:47:05 | Substituir sensor Hydran instalado na fase B do TU12 e normalizar pontos desconectados no painel SMT-12. Durante MP9M foi verificado que sensor não estava funcionando e com o alarme de sistema atuado. Foram desconectados os pontos 151,152,153 e 154 no painel SMT-12. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511222 | AMP |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202529 | 16/07/2025 07:42:24 | Verificar perdida de Aceite en los terminales X1 y X2 del TU-12 Fase B en los Aisladores Pasantes. X1 perdida posible en la conexión con el link. X2 perdida posible en la base del aislador pasante | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202530 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado acesso ao espaço confinado respeitando os procedimentos para liberação de PET. Realizada inspeção para verificar origem das perdas de óleo. Não foram identificadas trincas na porcelana. Foi realizado reaperto e limpeza. Necessário inspecionar em nova manutenção preventiva para verificar se perda foi eliminada completamente. AT 202505797.
202510641 | AMP |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202528 | 10/07/2025 08:08:48 | Completar nível de óleo do transformador TU9A-R. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202510580 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202528 | 08/07/2025 07:13:27 | Verificar/solucionar vazamento de óleo pela escotilha de acesso superior lado de H0 do transformador. Problema detectado em execução da SSA 202510491. Foto em anexo. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202544 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección de la escotilla de acceso superior lado H0, constatado que la pérdida de aceite ceso debido a que en un mantenimiento anterior fue realizado un reaprieto de los bulones correspondientes a la escotilla encontrándose seco y sin rastros de pérdida de aceite. AT relacionada N°202509002. No hubo necesidad de completar nivel de aceite, ver indicador de nivel de aceite en anexo.
202510524 | AAT |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202528 | 07/07/2025 13:39:46 | Verificar el aumento progresivo del valor de desvio de Capacitancia de la fase "A" luego de que el mismo ya haya sido intervenido en febrero 2025. Desvío de 3,22% actualmente. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, efectuado ensayos de capacitancia y factor de potencia en la bucha, fue alimentado con 100V el dispositivo potencial de bucha (DPB), realizado pruebas en el mismo, constatado valores normales. Ver anexo. Fue emitida la SSA 202515148 para IEQ3, aguardando parecer técnico.
202510442 | SPG |  | B011J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-11 | 0126.133-9 | 202528 | 07/07/2025 07:49:23 | Verificada la válvula para extracción de aceite aislante ubicada en la parte inferior derecha del TU-11 Fase A, se constató un defecto en el volante o actuador del mismo, evaluar la posibilidad de reparo, ya que la sustitución de la misma representa un trabajo de grandes proporciones, debido a que se encuentra en la parte inferior del transformador y no cuenta con una forma de aislarla de la cuba. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202612
202510267 | STE |  | A008J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-08 FASE R | 0045.109-6 | 202527 | 02/07/2025 08:41:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador no conecta durante preparación de partida de la unidad, indicando falla de circuito de agua/aceite. Seleccionado intercambiador como reserva. Problema detectado durante ejecución de la AT: 202504891. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202543 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, ajustado indicador de flujo de agua N1A, realizado ensayo del mismo, constatado funcionamiento y señalización normal. Ejecutado durante MP9M, AT 202509006.
202509742 | AIM |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202526 | 24/06/2025 15:33:27 | Verificar/solucionar vazamento de óleo proveniente da válvula de alívio do transformador. Constatou-se que o flangeamento da válvula possui 8 furos, conforme pode ser observado nas fotos em anexo, diferentemente do ítem 64 cadastrado na LMR JK56 que possui 6 furos. Será emitida SSA derivada para engenharia de manutenção emitir parecer técnico. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509738 | AMP |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202526 | 24/06/2025 15:33:34 | Verificar/solucionar vazamento de óleo nas válvulas borboleta superiores dos radiadores 1 e 2. Constatou-se que os vazamentos provêm do eixo de acionamento das válvulas borboleta que são soldadas ao tanque do transformador. Problema detectado em cumprimento de manutenção MP2A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509737 | AMP |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202526 | 24/06/2025 15:33:40 | Verificar/solucionar vazamento de óleo na válvula borboleta superior do radiador 2. Constatado que o vazamento provém do eixo de acionamento da válvula borboleta que é soldada ao tanque do transformador. Problema detectado em cumprimento de manutenção MP2A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509626 | AMP |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202526 | 23/06/2025 08:37:54 | Verificar en el Relé Buchholz la secuencia de los cables referentes a las Indicaciones de Trip y Alarma. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509144 | ASL |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202525 | 16/06/2025 16:22:42 | Enviar o sensor Hydran número de série 1704420478 para reparo. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202509043 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202524 | 13/06/2025 08:01:31 | Encaminar para reparo el controlador de temperatura ABB MIT 144 N004021231 con numero de serie 1002312115070886, el controlador fue retirado del transformador regulador R4 durante ejecución de la SSA: 202508909, el mismo se encontraba dañado, sin encenderse. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202527 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202508978 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 11/06/2025 14:44:37 | Realizar solda no ponto de interconexão do tubo do respirador de ar ao tanque conservador reserva dos TAs. O tubo está danificado conforme imagem anexa. O equipamento está no pátio de pintura. | MET1 | MMU3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202541 | ACOSTA MAURO | Fue reparado el tubo con proceso de soldadura SMAW con apoyo del personal del patio de pintura para ejecutar el servicio proximo a las tomas 440V.
202508527 | STE |  | A005J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE S | 0123.014-0 | 202523 | 04/06/2025 14:42:00 | Reparar o sensor de umidade modelo Aquaoil 400, S/N: 0701682291 e Código de Estoque: 703035. SSA de referência 202508526. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-3074 para ajustar niveles o saneamiento.
202508526 | ASL |  | A005J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE S | 0123.014-0 | 202523 | 04/06/2025 14:23:05 | Inspecionar o sensor de umidade Aquaoil do TU-05 Fase S. O sensor encontra-se com o visor apagado e não transmite medições ao painel SMT-05. Falha observada durante inspeções da SSP 20253832. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202508505 | STE | 202405097 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202523 | 04/06/2025 11:00:52 | Fabricar 3 adaptadores para as placas dos TC's dos TA's com canal para o'ring de 5,33 x 113,67 conforme peça de amostra que será entregue na oficina de usinagem. | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202552 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 3 adaptadores em alumínio, conforme desenho em anexo.
202508279 | SEE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202523 | 03/06/2025 16:59:45 | Instalar as tampas inferiores dos trocadores de calor N1 e N4 do TU Reserva 03 - 60 Hz. Ns.: 100296/6. As tampas foram reparadas por meio das SSAs 202402761 e 202505177. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202605 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR
202507004 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 07/05/2025 15:52:24 | Encaminhar para reparo o controlador de temperatura MIT ABB com NS 1000265413030931. O controlador foi retirado no almoxarifado para instalar no R3, no entanto não funcionou. O MIT indicava constantemente 115ºC. Código de estoque 712797 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202506879 | STE |  | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202519 | 07/05/2025 08:02:36 | Pintar piso da área onde ficam alojados os transformadores reserva de 60Hz, localizada entre os cercados de materiais da MAM (ao lado dos transformadores da U16) e o portão de acesso à Galeria dos Geradores. | MET1 | MCI1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202544 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de pintura en las paredes y piso, luego realizado aplicación de barniz en el piso. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202505108 | ASL |  | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202514 | 04/04/2025 10:04:49 | Reparar transdutor de temperatura (N/S 22787/04) que apresenta incoerência de leitura, código de estoque 0653810 .SSA referencia 202415075. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202505066 | ASL |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202514 | 04/04/2025 10:05:41 | Reparar ÍON 7700 (N/S P7700ROA1B6F0EOK) com falha "MGT7700 Comm Problem", código de estoque 650323.SSA referencia 202419927. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504957 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202514 | 04/04/2025 11:22:52 | Adquirir 30.000 litros de óleo mineral isolante naftênico para utilizações emergenciais e reposição das perdas por vazamentos ocasionais nos Transformadores de Potência e Equipamentos da SEMD. O óleo será armazenado em nossos tanques localizados nos KWs da Elevação 98. Atualmente existem aproximadamente 20.000 litros de óleo novo em nossos tanques. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202522 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SMDTC-2461 para aquisição de 30.000 litros de óleo mineral isolante naftênico. Aguardando provisionamento.
202504922 | AIM |  | G040D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 | 0172.003-1 | 202514 | 01/04/2025 13:55:23 | Verificar motivo pelo qual o motor do filtro do comutador não permanece acionado por 30 minutos após as comutações de TAP. Problema foi detectado durante execução da SSP20255033. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202504897 | ASL |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202514 | 01/04/2025 14:08:54 | Encaminhar para reparo o controlador de temperatura ABB MIT modelo 144 N004021231 com NS 16510011072255. O controlador foi retirado do R3 durante execução da SSA 2025/02402. O mesmo apresentava defeito na tela impedindo a visualização dos valores de temperatura. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504890 | ASL |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202514 | 01/04/2025 14:09:10 | Calibrar Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22721/04 con código de stock : 653810. Ssa de referencia: 202413856. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504888 | ASL |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202514 | 01/04/2025 14:09:19 | Calibrar Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22800/04 con código de stock : 653810. Ssa de referencia: 202413856. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202504617 | AMP |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202514 | 31/03/2025 14:28:50 | Realizar sustitución de la válvula de alivio F13. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202504350 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202513 | 24/03/2025 14:29:27 | Substituir sensor Hydran que apresenta mensagem de "Resplace sensor Now". Problema detectado em cumprimento de MP9M. Obs.: Alarmes foram desabilitados no sensor, deixado apenas a saida de sinal analógico em funcionamento. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202552 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o sensor hydran instalado na fase A do TU16. Foi retirado o sensor com NS0409410988 e encaminhado para reparo através da SSA202519735. Foi instalado o sensor com NS0710414722.
202503351 | STE |  | B011F002 | CUBÍCULO CTG-11 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202511 | 11/03/2025 09:13:55 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202525 | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG 11, conforme MP9M. Após o término dos ensaios foi normalizado.
202503350 | STE |  | B013F002 | CUBÍCULO CTG-13 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.015-0 | 202511 | 11/03/2025 09:14:02 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202521 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Aterrado CTG para a realización de ensayos eléctricos en los TRANSFORMADORES PRINCIPALES de la UG-13, en función del cumplimiento en lo indicado en la PIC ´´MP-9M´´ de la MET1 y retirado el aterramiento al termino de los trabajos.
202503238 | STE | 202501546 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202511 | 10/03/2025 14:09:39 | Solicitamos apoio para verificar funcionamento e ajuste do conversor de mídia (associado ao TRANSFIX) localizado no quadro CXT do TU-15 fase B. | MET1 | MEL4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Foi informado pelo setor emissor que, devido a troca do equipamento, o conversor de mídia não está mais em operação. Desta forma, não será necessário o apoio conforme solicitado.
202501629 | AMP |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202506 | 06/02/2025 07:18:29 | Instalar sensores de gases e umidade, SSA referência 202501403. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202501208 | AMP |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202505 | 27/01/2025 14:06:37 | Realizar aterramiento de la estructura guarda-cuerpo instalado frente al panel del Transformador conforme fue realizado en el TD-02. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202501205 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202505 | 27/01/2025 14:06:32 | Realizar aterramiento de la estructura guarda-cuerpo instalado frente al panel del Transformador conforme fue realizado en el TD-02. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202545 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado el aterramiento del guarda cuerpo.
202501080 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202505 | 27/01/2025 13:39:52 | Verificar/solucionar ruído incomum nos disjuntores 220vca do painel SMT-17. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspección, efectuado reaprieto y pruebas, no se detectaron anomalías.
202500257 | ASL |  | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202502 | 09/01/2025 07:41:22 | Reparar el sensor de gases Hydran que se encuentra con falla en el sistema. Número de serie del Hydran 0601412762. Código de stock del material 685704. | MET1 | IMA0 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável |  | Não
202420199 | STE |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202452 | 23/12/2024 10:57:25 | Determinar la causa de la discrepancia en la medición de la temperatura del aceite ubicada en la cima del transformador, para la Fase B. Anomalía encontrada en el SMT Web conforme MP1M. En el anexo a continuación, es constatada la discrepancia similar en la IHM. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202530 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que a falha ocorria no transdutor instalado no CXT fase B. O transdutor foi substituído. Problema foi selecionado.
202419943 | STE |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202451 | 18/12/2024 10:23:22 | Verificar estado del ION de la Fase "T" que presenta mensaje de error "MGT-7700 Comm Problem" conforme indicado en la SSA Matriz 202419927. | MET1 | ILA3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202515 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Identificado defeito no medidor ION 7700 da fase T do SMT, sendo necessário a sua substituição. O medidor foi substituído pela MET-1 durante a parada trissemestral da UN-01. O medidor substituto foi configurado e parametrizado por ILA-3 e está liberado para uso.
202419572 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202450 | 10/12/2024 11:13:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o conversor de temperatura encontra-se inoperante. Número de série 22774/04. SSA de referência 202205761 e código de estoque 684244. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-3008 para ajustar niveles
202419570 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202450 | 10/12/2024 11:13:22 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o conversor de temperatura encontra-se inoperante. Número de série 22737/04 e SSA de referência 202205761. Código de estoque 684244. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202419492 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202450 | 10/12/2024 07:39:19 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o sensor encontra-se inoperante. Código de estoque do material 703035. SSA de referência 202418942. Numero de série do sensor 0701682288 modelo aquaoil. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202512 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-3074 para ajustar niveles o saneamiento.
202419430 | STE | 202418359 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202450 | 10/12/2024 07:40:21 | Falta bloque temporizado K19, marca ABB, modelo TP 40DA, sin codigo de stock. Referencia SSA 2024/18359. | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202521 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foram adquiridas 2 unidades do bloco de contato temporizado TEF4-ON do fabricante ABB, através do contrato 4500081356 . Foi entregue 1 unidade a MET-1 para atendimento da SSA 202418359. Para a outra unidade, foi solicitada codificação em estoque conforme SMDTC-2457.
202419421 | ASL |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202450 | 10/12/2024 07:38:55 | Relé temporizado F70C, marca WARD, modelo TXD-E4, con código de stock 100960 se encuentra inoperante. Referencia SSA 2024/18315. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202418723 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202449 | 05/12/2024 07:36:21 | Solicitamos apoyo para inspección y reparación del Motoventilador V11 retirado del Autotransformador T03 de la SEMD conforme AT: 202409023 | MET1 | MMU3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | 202503 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Fue atendido a través de la SSA 202418615
202418722 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202449 | 05/12/2024 07:38:46 | Solicitamos apoyo para inspección y reparación del Motoventilador V04 retirado del Autotransformador T03 de la SEMD conforme SSA: 202416724 | MET1 | MMU3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | 202503 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Fue atendido a través de la SSA 202418615
202418615 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202447 | 22/11/2024 14:19:35 | Reparar o motor de dois moto ventiladores danificados retirados de serviço do autotransformador T03 para serem devolvidos ao almoxarifado devido à falta de material em estoque. | MET1 | MMU3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202509 | APONTE APONTE CLAUDIO | SE PROCEDIÓ AL LAVADO, DESARMADO Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS, CONSTATÁNDOSE QUE LAS BOBINAS ESTABAN CON BAJA AISLACIÓN POR LO QUE FUE BARNIZADO Y COLOCADO EN ESTUFA PARA SECADO, UN MOTOR ESTABA CON ROZAMIENTO ESTÁTOR ROTOR PROCEDIENDO SUB SANAR ESTOS INCONVENIENTES, FUE ENCAMISADO AMBAS TAPAS DONDE VA ALOJADO EL RODAMIENTO, CAMBIADO LOS 6 CAPACITORES DE AMBOS MOTORES ASÍ TAMBIÉN LOS RODAMIENTOS QUE FUE PROVEÍDO POR EL EMITEN TE MARCA TIMKEN 6308 ZZ 04 UNIDADES
202418420 | APV | 202306771 | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202447 | 19/11/2024 07:38:07 | Reparar moto-ventilador Eberle M110, que encontra-se travado e com isolação avariada. Dados moto-ventilador M110: -Modelo: S 71 A6 E144 -N/S: 1672EM -Potência: 1/4 CV -Tensão 440 VCA | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202601 | APONTE APONTE CLAUDIO | VERIFICADO Y DESARMADO EL EQUIPO SE CONSTATO QUE LA BOBINA ESTATORICA ESTA EN CORTO POR LO QUE SE TIENE QUE REHACER EL BOBINADO, SE QUEDA EN AGUARDO PORQUE EN ESTE MOMENTO PORQUE LA BOBINADORA ESTA EN REPARO.
202418074 | STE |  | B015J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE A | 0142.001-1 | 202446 | 13/11/2024 14:30:49 | Verificar motivo por el cual el indicador de nivel de aceite indica nivel máximo, siendo qué, previamente corroborado, la membrana del tanque de expansión se encontraba por debajo del nivel medio de aceite. Evento constatado durante SSP 20243035. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202522 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado nivel de aceite del tanque de expansión, constatado nivel normal a 25°C. Realizado ajuste y ensayo del indicador de nivel de aceite, constatado correcto funcionamiento, señalización, accionamiento y rearme de la alarma en el KT.
202417638 | AMP |  | G045D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO RX | 1433.001-2 | 202445 | 07/11/2024 07:32:41 | Retirar o sensor de gases Hydran e o Painel do Controle do Hydran que estão inoperantes e avisar a gerência da SMMT.DT para baixa dos BPs. Painel identificado nas fotos anexas. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417636 | AMP |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202445 | 07/11/2024 07:32:47 | Retirar o sensor de gases Hydran e o Painel do Controle do Hydran que estão inoperantes e avisar a gerência da SMMT.DT para baixa dos BPs. Painel identificado nas fotos anexas. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417260 | STE |  | G085D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI1 | 0298.001-0 | 202444 | 29/10/2024 11:19:57 | Solucionar perda de óleo pela válvula de coleta de óleo mineral isolante. A vedação está ocorrendo apenas pelo tampão instalado na saída da válvula. Identificado durante MP do ILA4. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202526 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección de la válvula, ejecutado limpieza y reapriete de la misma, se constató correcta estanqueidad luego de los trabajos realizados.
202417259 | STE |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202444 | 29/10/2024 11:20:05 | Solucionar perda de óleo pela válvula de coleta de óleo mineral isolante. A vedação está ocorrendo apenas pelo tampão instalado na saída da válvula. Identificado durante MP do ILA4. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202528 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado reaprieto y verificación de correcta estanqueidad de tapón correspondiente a la válvula de extracción de muestra de aceite mineral aislante del transformador.
202417153 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202443 | 25/10/2024 14:41:28 | Reparar relé de supervisión de tensión , retirado del TU-12 cuadro común del KT, con número de serie 10.236. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202444 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202417145 | STE |  | B015K003 | QUADRO PAI-15 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.008-9 | 202443 | 25/10/2024 14:41:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não há 24vcc na saída da fonte. SSA de referência 202417043. Código de estoque 544019. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202443 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Queda en ILA2 para reaprovechar algunos componentes.
202416548 | STE |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202442 | 17/10/2024 10:25:30 | Substituir tomadas e plugues de alimentação dos carregadores dos carrinhos elétricos para se adequar ao padrão de tomadas Steck. | MET1 | MEG3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202517 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO QUATRO TOMADAS 2P+T/15A POR TOMADAS 2P+T/16A E QUATRO PLUGUES DE 10A, DOS CARREGADORES DOS VEICULOS ELÉTRICOS DA SMMT-DT NA ELEVAÇÃO 108, ENTRE UNIDADES GERADORAS 15 e 16.( fotos em anexo). DESENHO ATUALIZADO NO SAT. EMITIDO SSA 202506593, PARA PINTURA DOS ELETRODUTOS.
202416134 | STE |  | B015F002 | CUBÍCULO CTG-15 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.008-7 | 202441 | 08/10/2024 07:55:00 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202446 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizado após o término dos ensaios.
202416133 | STE |  | B018F002 | CUBÍCULO CTG-18 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.018-4 | 202441 | 08/10/2024 07:55:10 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202445 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Aterrado unidade geradora 18, nas 3 fases no CTG e desaterrado após os ensaios realizados pela MET1
202416132 | STE |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202441 | 08/10/2024 07:55:20 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202445 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Aterrado unidade geradora 17, nas 3 fases no CTG e desaterrado após os ensaios realizados pela MET1.
202416130 | STE |  | A007F002 | CUBÍCULO CTG-07 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.007-9 | 202441 | 08/10/2024 07:55:28 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202445 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Aterrado unidade geradora 7 , nas 3 fases no CTG e desaterrado após os ensaios realizados pela MET1."
202415679 | STE |  | A003J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-03 FASE T | 0123.009-3 | 202440 | 30/09/2024 09:50:45 | Sensor de gases Hydran S/N 0905416895 se encuentra con display apagado, código de stock: 685704. Referencia SSA 202402079. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202440 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202415191 | STE |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202439 | 23/09/2024 10:06:54 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, com código de stock: 217930. A placa apresentou falha, não detectando circuito interrompido. SSA de referência 202415110. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202439 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202414576 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202437 | 11/09/2024 16:45:18 | Verificar vedação e estanqueidade da válvula de coleta de óleo. Identificado pelo ILA4 durante coleta de óleo dentro da MP1A que a válvula apresenta vazamento, sendo que o fluxo de óleo está contido apenas pelo tampão na saída da válvula. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202525 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após reaperto de gaxeta foi realizada abertura e fechamento da válvula, onde não foi constatada nenhuma anormalidade.
202414547 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202437 | 11/09/2024 10:50:52 | Confeccionar 1 UND de acordo com a amostra entregue ao funcionário John. Foto em anexo. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202414295 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202436 | 06/09/2024 11:30:02 | Sustituir Aqua-Oil de la fase C del TU-18A, durante ejecución de la SSA:202403618 se realizo la inspección general y no se detectaron problemas ; luego, al volver la maquina en el sistema, se constato nuevamente la variación del valor de humedad en el aceite. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución del Aqua-Oil, normalizado el circuito, verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA 202519172 para reparo del equipo retirado.
202414287 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202436 | 06/09/2024 15:34:58 | Reparar Motobomba Modelo W4/210/150, Número de série W4529 e Código de Estoque 711500. Motobomba retirada do Trocador de Calor N4 do TU-04 Fase S. Transformador WEG 50 Hz. Substituição realizada por meio da SSA 202400164. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado, retirado de oficina electromecánica y entregado a stock.
202414176 | ASL |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202436 | 05/09/2024 11:52:14 | Indicador de temperatura marca: ABB, modelo: MIT 144 N004021231, N/S 16540711082528, código Stock: 712797, se encuentra con display apagado. Referencia SSA: 202414097. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202413058 | STE |  | A005J003 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE T DO TU-05 | 0011.169-0 | 202433 | 16/08/2024 16:37:46 | Inspeccionar terminal de conexión de salida del DPB en la bucha H1, luego de la alteración detectada en C2 en el MP9M SSP 20243022. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202524 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Não foi encontrado nenhuma anormalidade. Ensaio realizado com resultado dentro do esperado. Referência de C2=10802pF, ensaio realizado C2=10767,41pF e os valores máximo de C2=11018,04pF e mínimo de C2=10585,96pF.
202413057 | STE |  | A005J002 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE S DO TU-05 | 0011.170-7 | 202433 | 16/08/2024 16:37:57 | Inspeccionar terminal de conexión de salida del DPB en la bucha H1, luego de la alteración detectada en C2 en el MP9M SSP 20243022. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202524 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Não foi encontrado nenhuma anormalidade. Ensaio realizado com resultado dentro do esperado. Referência de C2=10381pF, ensaio realizado C2=103363,01pF e os valores máximo de C2=10588,62 e mínimo de C2=10173,38.
202412097 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202431 | 01/08/2024 11:26:53 | Verificar acionamento dos alarmes no SCADA referentes à desvio de capacitância, detecção de gás e falha no sistema de monitoramento. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202434 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada a simulação de atuação dos sensores de gases no óleo das 3 fases do TU-17 por meio de jumpers na régua XR-01 do painel SMT-17, constatando-se que ao ocorrer a atuação dos sensores será indicado no sistema SCADA os alarmes "U17 TU SMT-17 DETECCAO GAS" e "TU BUCHA AT-H1 FASE X PRES ALTA OU SOBRETENSAO". Os testes realizados e a referência de pontos da régua XR-01 encontra-se em Anexos.
202412096 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202431 | 01/08/2024 11:21:11 | Verificar acionamento dos alarmes no SCADA referentes à pressão alta ou sobretensão na bucha, desvio de capacitância e detecção de gás. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202601 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | O acionamento dos alarmes foi modificada conforme SSA 202416206, não sendo mais necessária essa verificação dos alarmes.
202410589 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202428 | 08/07/2024 10:40:21 | Reparar relé de supervisión de tensión temporizado, retirado del TU09 Fase R con número de serie 9.764, y Fase S con número de serie11.532. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202444 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material con cód. de stock 504971. Conforme acordado en la GCSMIT-2121 fijar la política en ND=6 y descartar cualquier unidad sobre este máximo permitido por política. Optamos por mantener estas 02un en ILa2 para reaprovechar algunos componentes.
202410461 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 08/07/2024 10:40:47 | Solicitamos, por gentileza, a compra de uma membrana para o tanque de expansão dos transformadores T01/T02/T03 da SEMD, conforme características técnicas definidas no item 31 da LMR GG28 (em anexo). | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ DIAZ DELFIN | 202441 | BENITEZ DIAZ DELFIN | Gestión de documentación y averiguaciones sobre presupuestos. Se elaboro la SMDTC-2319
202410427 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 08/07/2024 10:40:57 | Confeccionar 50 unidades de adaptadores para eletrodutos. - Rosca lado macho M20X1,5 - Rosca lado fêmea 1/2" Foto em anexo. Amostra entregue para John. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202449 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 20 adaptadores a partir de barra sextavada de latão de 1", sendo em uma das extremidades rosca 1/2" NPT fêmea, na outra extremidade rosca M20 passo 1,5mm e comprimento total da peça 24mm.
202410425 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 08/07/2024 10:41:05 | Confeccionar 20 unidades de adaptadores para eletrodutos. Fotos em anexo, amostra entregue para Jhon. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202450 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 20 adaptadores a partir de barra sextavada de latão de 1", sendo em uma das extremidades rosca 1/2" NPT fêmea, na outra extremidade rosca 18 fios por polegada e comprimento total da peça 24mm.
202410406 | STE |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202428 | 08/07/2024 10:47:05 | Realizar reparo de la placa de válvula de diluvio actuada, con código 217930. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202443 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202410107 | APV |  | K097A008 | BOMBA DE TRANSFERÊNCIA ÓLEO ISOLANTE A TRATAR BOC-4101 | 0367.001-5 | 202426 | 28/06/2024 10:56:26 | Devido a problemas de baixo desempenho, verificar possibilidade de contratação de reparo, substituição ou modernização das bombas fixas de transferência de óleo, (Bomba NEMO tipo 2NE40A da marca NETZSCH). Obs.: Temos um total de 4 bombas instaladas nos KW's 01 e 02 que encontram-se na mesma situação. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SMDTC-2377 para realização de inspeção técnica das 4 bomba instaladas, para posterior contratação de reparo/overhaul. Aguardando provisionamento.
202409400 | ASL |  | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.017-8 | 202425 | 17/06/2024 15:46:20 | Placa marca: Wormald Resmat, modelo: 4001PCB5013, código de stock: 217930, se encuentra con alarma accionada, no acepta rearme. Referencia SSA 202409391. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202409107 | AAT |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202424 | 12/06/2024 08:43:01 | Solicitamos ativação dos manômetros de indicação de nível, itens 35 e 36 da LMR.GG.032 R05, e atualização da politica de níveis mínimo e máximo em estoque. A identificação da necessidade de aquisição destes itens ocorreu durante a execução das SSAs 202409095 e 202408813. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202408654 | STE |  | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202423 | 06/06/2024 09:33:11 | Reparar duas placas PSC código de estoque 0107875, e uma placa PAI código de estoque 217930, que encontram-se avariadas, SSA referência 202408641. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202423 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Politica ajustada segun GCSMIT-2509 ZS 1/5
202408566 | AMP |  | J097A014 | TUB/VALV./ACESS. ÓLEO ISOLANTE SALAS ESTOC E TRAT E TRANSF. | 0126.147-9 | 202423 | 06/06/2024 07:43:13 | Na sala de tratamento de óleo, verificar o funcionamento da válvula "OC-31017" na tubulação "vem do tanque roc". Não foi possível realizar transferência de óleo pois a válvula não opera corretamente. Válvula está localizada próximo ao painel KW01. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202408565 | AMP |  | J097A001 | QUADRO KW-01 | 0341.001-3 | 202423 | 06/06/2024 07:42:41 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual a motobomba BOI-3101 não está operando. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202408498 | STE |  | J001D004 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-04 | 0322.001-0 | 202422 | 29/05/2024 16:47:27 | Verificar pérdida de aceite en la caja de terminales para TC del aislador pasante X1. Ver imagen adjunto. Constatado durante SSP 20244047. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202524 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada aplicação de teflon no bujão de purga da caixa terminal do TC, executada limpeza e liberado equipamento para operação.
202408496 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202422 | 29/05/2024 16:47:38 | Verificar pérdida de aceite en la caja de terminales para TC del aislador pasante X1. Ver imagen adjunto. Constatado durante SSP 20244047. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202524 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Com apoio da MMU3 foi realizada a solda do prisioneiro que encontrava-se quebrado e a posterior substituição da placa do TC. Para esta atividade foi necessário a drenagem de aproximadamente 3000 litros de óleo. Fotos em anexo.
202408489 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202422 | 29/05/2024 16:47:45 | Verificar pérdida de aceite en la caja de terminales del TC perteneciente al aislador pasante X1. Ver imagen adjunto. Constatado durante SSP 20244047 | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202524 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada aplicação de teflon no bujão de purga da caixa terminal do TC, executada limpeza e liberado equipamento para operação.
202408473 | STE |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202422 | 29/05/2024 16:48:07 | Durante la ejecución de la SSP N°20245045 se constató baja presión de nitrógeno del manovacuómetro F14 (presión: 0,12 kg/cm). | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202424 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado recarga de nitrógeno regularizando la presión del manovacuómetro F14 (presión dejada: 0,3 kg/cm).
202408456 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202422 | 29/05/2024 16:48:43 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LA VALVULA MARIPOSA SUPERIOR, INDICADA EN ANEXO. CONSTATADA DURANTE AT: 202403183. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202545 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación de la válvula mariposa, se procedió a la limpieza y reapriete de la misma, no presentándose más pérdidas.
202408431 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 05/06/2024 14:26:49 | Realizar adequações/modificações nas novas válvulas borboletas, de forma a viabilizar a utilização nos TUs. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202427 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizadas modificações nas conexões elétricas das válvulas. Realizada furação para possibilitar a instalação das válvulas com parafuso passante. Em anexo fotos das conexões elétricas e furação.
202408303 | ASL |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202422 | 27/05/2024 16:17:44 | Realizar reparo del relé falta de tensión, modelo: MTD-233, Marca: DIGI MEC. SSA de Ref. 202408222. | MET1 | IMA0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202422 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202408282 | AMP |  | K005H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 60 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-03 | 0548.001-9 | 202422 | 27/05/2024 08:45:26 | Durante la ejecución de la SSP N°20242081, se encontró rearme inoperante del relé presión súbita (F4) imagen en adjunto. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202408185 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202421 | 24/05/2024 10:44:50 | Reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha de sistema. Número de série do Hydran 1704420475. SSA de referência 202319165, código de estoque do material 685704. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado para descarte.
202408183 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202421 | 24/05/2024 10:44:59 | Reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha de sistema. Número de série do Hydran 1308419380. SSA de referência 202405964, código de estoque do material 685704. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202408120 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202421 | 23/05/2024 11:41:05 | Solicitamos aquisição de placas terminais para TC de bucha dos TUs de marca BBC e inclusão do item na LMR AB01. Durante execução da SSA 202407359, foi necessário o reparo da placa pois não havia disponibilidade de peças sobressalentes. Em Anexos, foram incluídas fotos da placa reparada, TU SP59089, e fotos da placa do TU reserva SP15107. Na placa do TU SP15107 foi identificado o código de referência BT 301476. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202428 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada a aquisição de 5 placas terminais através do contrato 4500076557. Entregue 1 unidade para o setor MET-1. As 4 unidades restantes foram enviadas para codificação em estoque e inclusão na LMR.AB.01, conforme SMDTC-2154 e SDS-15500 no JIRA.
202407780 | STE |  | G094A002 | TRANSFORMADOR TSA-1A | 0315.001-1 | 202420 | 17/05/2024 11:45:04 | Verificar/solucionar, vazamento de óleo na válvula inferior do tanque principal. Constatado falta da tampa Camlock da válvula. Problema detectado em cumprimento da SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202530 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado reaprieto en la parte superior de la válvula, efectuado limpieza, no se detectaron perdidas, dejando en en condiciones normales.
202407778 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202420 | 17/05/2024 11:33:34 | Verificar/solucionar vazamento de óleo na válvula do trocador de calor do lado direito do tanque principal, foto em anexo. Problema detectado em cumprimento da SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202539 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la pérdida de aceite, se realizó la limpieza y reapriete del mismo, encontrándose los bulones de sujeción ligeramente flojos. Luego del reapriete, se constató el cese de la pérdida.
202407773 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202420 | 17/05/2024 11:19:53 | Acomodar e fixar o cabo do DPB da bucha de H3 que encontra-se fora do eletroduto conforme foto em anexo. Problema detectado em cumprimento da SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202446 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Foi acomodado e fixado o cabo do DPB da bucha de H3 dentro do eletroduto.
202407769 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202420 | 17/05/2024 11:09:50 | Verificar/solucionar vazamento de óleo na válvula inferior do tanque principal. Problema detectado em cumprimento da SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202516 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado limpeza e reaperto do tampão da válvula.
202407767 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202420 | 17/05/2024 11:09:58 | Verificar/solucionar vazamento de óleo na válvula inferior do tanque principal. Problema detectado em cumprimento da SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202515 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado reaperto e limpeza.
202407756 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202420 | 17/05/2024 10:30:47 | Verificar/solucionar vazamento na válvula inferior do tanque principal conforme foto anexa. Problema detectado em cumprimento da SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202515 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado limpeza e reaperto do tampão da válvula.
202407703 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202420 | 17/05/2024 10:32:50 | Encaminhar para reparo Modulo Eletrônico para Supervisão de Circuito de Disparo. Durante execução da SSA202407596 não foi possível realizar a instalação do módulo pois o borne 7 não aperta. Material com código de estoque 217921. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407701 | STE |  | B012K003 | QUADRO PAI-12 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.014-3 | 202420 | 17/05/2024 10:34:35 | Encaminhar para reparo Modulo Eletrônico para Supervisão de Circuito de Disparo. Módulo foi retirado durante execução da SSA202407596. Estava ocorrendo a indicação intermitente de falha de circuito interrompido. Material com código de estoque 217921. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202407113 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202418 | 03/05/2024 11:02:20 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1308419378) con mensaje de "Replace sensor" , código de stock 685704.. SSA referencia 202306368. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202432 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202406754 | ASL |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202418 | 29/04/2024 09:15:40 | Calibrar sensor de umidade Aquaoil número de série 0704682332 código de estoque 703035. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202418 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para calibración
202406753 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202418 | 29/04/2024 09:15:53 | Calibrar sensor de gás hydran numero de série 1206419022 código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202418 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparado y entregado en manos nuevamente al emisor de la SSA.
202406431 | STE |  | A005F002 | CUBÍCULO CTG-05 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.005-2 | 202417 | 23/04/2024 08:02:20 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202433 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Aterrado CTG, em apoio a MET1, para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizado após o término dos ensaios.
202406427 | STE |  | A002F002 | CUBÍCULO CTG-02 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.002-8 | 202417 | 23/04/2024 08:02:50 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202433 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Aterrado o CTG, em apoio a MET1, para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizado após o término dos ensaios.
202405869 | STE |  | A007J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-07 FASE S | 0045.077-4 | 202415 | 11/04/2024 15:34:58 | Verificar rastro de punto caliente en terminal "X2-2" del contactor K21B. Constatado durante SSA 202405832. Ver imagen adjunta. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202446 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado reaperto no borne solucionando o problema. Foi realizada a termografia pelo laboratório e verificado a ausência de ponto quente. AT202409199.
202405762 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 15:39:50 | Encaminhar para reparo o rele temporizador Ward TXD-E4 com NS10737, código de estoque 504971. Durante execução da SSA202314324 este rele foi instalado, porém apresentou falha de funcionamento, permanecendo com seus contatos NF fechados após a energização. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405761 | ASL |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202415 | 10/04/2024 15:40:06 | Encaminhar para reparo o rele temporizador Ward TXD-E4 com NS9853, código de estoque 504971. O relé foi retirado do painel KT10 Fase A durante execução da SSA202314324. Não está temporizando. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202405110 | STE | 202405097 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202414 | 01/04/2024 15:30:17 | Solicitamos apoio para a confecção de 2 chapas para suporte da placa de interconexão do TC de bucha do TA-01. Material Alumínio. Desenho em Anexo. John ciente. Dúvidas entrar em contato com Claudinei ramal 9118. | MET1 | MMU3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202502 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 2 suportes a partir de chapa de alumínio de 5/8", conforme desenho em anexo.
202404382 | ASL |  | B015J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE C | 0142.003-8 | 202412 | 18/03/2024 08:00:19 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0710414722) com mensagem de "Replace sensor" , código de estoque 685704.SSA referencia 202404117. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202403883 | STE |  | B018K003 | QUADRO PAI-18 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.018-6 | 202411 | 11/03/2024 08:25:49 | Relé temporizado Marca: Digimec, modelo: MTD-233, numero de serie: 02/86M, con codigo de stock 208744, se encuentra inoperante. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403879 | ASL |  | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202411 | 11/03/2024 08:26:03 | Transductor de temperatura Marca: ABB, Modelo: ETT-15, Numero serie: N00325011351C, con codigo de stock: 653810, se encuentra inoperante. referencia SSA 202316561. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202403877 | STE |  | B018J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE A | 0142.025-9 | 202411 | 11/03/2024 08:26:18 | Conversor de temperatura Marca: Yokogawa, modelo:2379A-T13/TPT/AN, Numero serie: 22786/2004, con codigo de stock: 653810, se encuentra inoperante. referencia SSA 202316561. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403876 | STE |  | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202411 | 11/03/2024 08:26:29 | Conversor de temperatura Marca: Yokogawa, modelo:2379A-T13/TPT/AN, Numero serie: 22811/2004, con codigo de stock: 653810, se encuentra inoperante. referencia SSA 202224067. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403618 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202410 | 05/03/2024 10:55:47 | Inspecionar motivo pelo qual a medição de "Umidade no óleo do TU18A-C" apresenta inconstância em seu valor, causando ocorrência de alertas no sistema SMT-WEB. Alarme observado durante execução da SSP 20242034. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202421 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, no se detectaron variaciones en el valor de humedad de aceite durante ejecución del mantenimiento preventivo, luego al volver la maquina en el sistema , los valores de humedad continuaron alterados. Se realizara la sustitución del Aqua-Oil por medio la SSa 202414295.
202403593 | AAT |  | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202410 | 05/03/2024 08:02:29 | Emitir parecer do motivo pelo qual a variável "Carregamento relativo (Calculada)", não está sendo atualizada no sistema SMT-WEB. Observa-se que em diversos transformadores esta variável foi atualizada pela ultima vez em 08/11/2023, conforme imagens em Anexos. Falha observada durante inspeção da SSP 20242034. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202402761 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202408 | 20/02/2024 08:35:06 | Reparar as tampas inferiores dos trocadores de calor N1 e N4 do TU Reserva 3 - 60 Hz. Ns.: 100296/6. Realizar embuchamento, mantendo o mesmo padrão de rosca, dos furos de drenagem das tampas dos trocadores de calor. As tampas e o bujão de amostra para a rosca, foram deixados na Oficina Eletromecânica aos cuidados de Tiago Pujol. | MET1 | MMU3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202527 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | En Tornería, fueron fabricados 6 bujes roscados en acero al carbono, según muestra, montadas en las tapas, respetando la ubicación original. En calderería, fueron soldados 6 bujes roscados en acero al carbono con proceso SMAW AWS E-6010x2.5 para la raíz y AWS E-7018x2.5 como refuerzo.
202401975 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202405 | 02/02/2024 15:17:39 | Aferir e encaminhar para estoque sensor de umidade Aquaoil (N/S 0704682323) , código de estoque 703035.SSA referencia 202401251. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401973 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202405 | 02/02/2024 15:17:51 | Aferir e encaminhar para estoque sensor de umidade Aquaoil (N/S 0704682321) , código de estoque 703035.SSA referencia 202401250. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401970 | ASL |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202405 | 02/02/2024 15:17:58 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1704420479) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202316799. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202401968 | ASL |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202405 | 02/02/2024 15:18:06 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1704420480) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202400666. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202401855 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 01/02/2024 09:27:20 | Providenciar a aquisição de 50 garrafas de ar sintético super seco, código de estoque 713514. O material será utilizado nas atividades de instalação, nos Transformadores Principais dos Serviços Auxiliares de 50Hz, das buchas H1 com isolação polimérica. A previsão é de utilizarmos a partir da semana 12/2024 até a semana 15/2024 aproximadamente 20 garrafas a cada semana de trabalho . | MET1 | IMA0 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 50 garrafas del material cod. 713514 (AIRE SINTETICO 99,997% CIL 9,6/10M3) en varias entregas (OC-4500074423/10). Saldo actual en stock 23 garrafas. Política ZE=19. OBS: DEMPRO 1086.
202401311 | STE |  | B012J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.007-9 | 202404 | 25/01/2024 10:42:29 | Encaminhar para reparo o transdutor com NS22719/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEA durante execução da SSA202401299 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401310 | STE |  | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202404 | 25/01/2024 10:42:48 | Encaminhar para reparo o transdutor com NS22742/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEB durante execução da SSA202401298 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401309 | STE |  | B012J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.009-2 | 202404 | 25/01/2024 10:43:01 | Encaminhar para reparo o transdutor com NS22774/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEC durante execução da SSA202401297 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202401308 | STE |  | B012J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.009-2 | 202404 | 25/01/2024 10:43:13 | Encaminhar para reparo o transdutor com NS22760/2004. Foi retirado do painel CXT TU12-FASEC durante execução da SSA2023/16559 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202400930 | STE |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202403 | 18/01/2024 11:24:12 | Realizar inspeção no ponto/sinal de descarga no terminal da bucha X2 identificado durante a MP3S (SSP 20245517), com diâmetro aproximado de 5,13mm e 2mm de profundidade. Imagens para referência em anexo. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202532 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Servicio ejecutado, realizado las mediciones correspondientes y no se encontraron alteraciones, tampoco existen perdidas de aceite por el orificio. Obs: Ya fue emitido parecer técnico a IEQ3. Ssa: 202400922.
202400019 | STE |  | B010F002 | CUBÍCULO CTG-10 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.012-5 | 202401 | 04/01/2024 09:08:43 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202415 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | CTG puesto a tierra para realizar pruebas eléctricas a los transformadores principales de la UG, según MP9M. Normalizado después de realizar las pruebas.
202400018 | STE |  | A008F002 | CUBÍCULO CTG-08 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.010-9 | 202401 | 04/01/2024 09:08:53 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202410 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | CTG puesto a tierra para realizar pruebas eléctricas a los transformadores principales de la UG, según MP9M. Normalizado después de realizar las pruebas.
202400017 | STE |  | B014F002 | CUBÍCULO CTG-14 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.009-5 | 202401 | 04/01/2024 09:09:03 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202404 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | CTG PUESTO A TIERRA PARA REALIZAR PRUEBAS ELÉCTRICAS A LOS TRANSFORMADORES PRINCIPALES DE LA UG, SEGÚN MP9M. NORMALIZADO DESPUÉS DE REALIZAR LAS PRUEBAS.
202400016 | STE |  | B012F002 | CUBÍCULO CTG-12 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.014-1 | 202401 | 04/01/2024 09:09:11 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202404 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | CTG PUESTO A TIERRA PARA REALIZAR PRUEBAS ELÉCTRICAS A LOS TRANSFORMADORES PRINCIPALES DE LA UG, SEGÚN MP9M. NORMALIZADO DESPUÉS DE REALIZAR LAS PRUEBAS.
202320184 | STE |  | A004J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.011-7 | 202351 | 18/12/2023 09:02:16 | Calibrar Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22807/04 con código de stock : 653810. SSA de referencia: 202318284. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202352 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202320171 | AIM |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202350 | 15/12/2023 15:17:58 | Verificar pérdida de aceite proveniente de la válvula inferior del radiador, próximo al ventilador V10, ver imagen adjunta. Constatado durante SSP 20232632. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202535 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado reapriete de válvula del radiador, persiste la pérdida de aceite. Problema será resuelto durante la ejecución de proyecto del cambio de aceite contaminado con PCB.
202319980 | ASL |  | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202350 | 12/12/2023 10:47:12 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22729/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316393. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319979 | ASL |  | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202350 | 12/12/2023 10:47:26 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22747/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316393. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202319366 | SPG |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202348 | 28/11/2023 13:30:13 | Coletar número de série das buchas de L1, L2, L3, S1, S2 e S3. Anexar fotos das placas de identificação na baixa da SSA. Obs.: Pendência da SSP20232540. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202743
202319365 | SPG |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202348 | 28/11/2023 13:30:07 | Coletar número de série das buchas de H1, H2, H3, X1, X2 e X3. Anexar fotos das placas de identificação na baixa da SSA. Obs.: Pendência da SSP20232539. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202743
202319306 | STE | 202209387 | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202348 | 27/11/2023 15:50:23 | Constatado que estão ativos os sinais de Trip por Temperatura de Óleo, Temperatura dos Enrolamentos (L2 e L3 ), relé Buchholz, Relé de Fluxo do Comutador e Válvulas de Alívio F2 e F3. Emitir parecer técnico a respeito, se necessário alterações, solicitar pareceres em conjunto com IEE1 e MEL1, para alinhamento de trabalho em conjunto. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202421 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da documentação referente as proteções do Transformador R5, foi emitida a SSA 202408220 para revisão do projeto de atuação das proteções (trip) do Transformador R5 por Temperatura de Óleo, Temperatura dos Enrolamentos (L2 e L3 ), relé Buchholz, Relé de Fluxo do Comutador e Válvulas de Alívio F2 e F3. Após alinhamento com a SMIN.DT, serão emitidas as SSAs correspondentes para as modificações em campo.
202319304 | STE | 202209384 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202348 | 27/11/2023 15:50:33 | Constatado que estão ativos os sinais de Trip por temperatura de óleo, temperatura dos enrolamentos (H , X e Y), relé Buchholz e Válvulas de alívio F2 e F3. Emitir parecer técnico a respeito, se necessário alterações, solicitar pareceres em conjunto com IEE1 e MEL1, para alinhamento de trabalho em conjunto. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202421 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da documentação referente as proteções do Autotransformador T5, foi emitida a SSA 202408218 para revisão do projeto de atuação das proteções (trip) do Autotransformador T5 por temperatura de óleo, temperatura dos enrolamentos (H , X e Y), relé Buchholz e Válvulas de alívio F2 e F3. Após alinhamento com a SMIN.DT, serão emitidas as SSAs correspondentes para as modificações em campo.
202319287 | AAT | 202209964 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202348 | 27/11/2023 11:22:29 | Adquirir sensor digital de temperatura ambiente do acionamento motorizado do comutador. Referência CT372 do TAPGUARD 260. O sensor adquirido deverá ser reinstalado no comutador reserva código de estoque 716156. Foto do sensor em arquivo anexo. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202403 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Material de propriedade da ANDE. Enviado o e-mail em anexo, formalizando o pedido de aquisição do sensor, conforme convênio JEC.JE/434/2025. Aguardando fornecimento.
202319037 | STE |  | A002J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.005-0 | 202347 | 21/11/2023 16:40:10 | Reparar conversor de temperatura entrada 0 a 150º y salida de 4 a 20mA cc, fue retirado del transformador principal TU-02 fase S, durante ejecución de la SSP 20230246. Código en stock 653810. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202347 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202318679 | ASL |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202346 | 17/11/2023 09:18:11 | Realizar reparo del conversor de tensión CC/CA 125Vcc , 2x24V, se encuentra con defecto. Con codigo en stock 100560. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202318183 | STE |  | B015J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-15 FASE C | 0045.094-4 | 202345 | 06/11/2023 16:10:22 | Detectadas manchas de aceite en el manómetro del circuito de aceite del intercambiador de calor N1 en el TU-15 Fase A durante recolección semestral (6M) de muestras. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202412 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado reaperto e limpeza nas conexões do manômetro.
202318181 | STE |  | B014J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-14 FASE C | 0045.105-3 | 202345 | 06/11/2023 16:10:32 | Detectadas manchas de aceite en el manómetro del circuito de aceite del intercambiador de calor N1 en el TU-14 Fase C durante recolección semestral (6M) de muestras. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado limpeza e substituição do manômetro.
202318180 | AAT |  | B016J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-16 | 0126.138-0 | 202345 | 06/11/2023 16:10:46 | Detectada pérdida de aceite y manchas alrededor de válvulas en el TU-16 Fase C durante recolección de aceite semestral (6M). Adjuntadas fotos de la ocurrencia. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante execução da SSP20253847 AT 202510202 foi observado que a perda de óleo ocorre nos parafusos da tampa principal do transformador. Já existe SSA para IEQ3 propor uma solução para este problema que também ocorre na fase B SSA2024/08176
202318178 | STE |  | B016J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-16 | 0126.138-0 | 202345 | 06/11/2023 16:10:51 | Detectada pérdida de aceite en válvulas en el TU-16 Fase B durante recolección de aceite semestral (6M). Adjuntadas fotos de la ocurrencia. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Inspecionado e identificado perdas de óleo pelos canecos de X1 e X2. Realizada limpeza e reaperto das conexões entre tanque/caneco e entre caneco/bus duct.
202317775 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202344 | 01/11/2023 14:48:07 | Reparar placa de "Detección de Alarma e Incendio" PCI-12A-3, retirada del PAI-29. La misma presentó anomalía. Detectado durante SSP 20230538. | MET1 | IMA0 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202344 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2116 para análisis de política.
202317663 | STE |  | B014J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-14 FASE C | 0045.107-0 | 202344 | 30/10/2023 16:36:03 | Detectada pérdida de aceite en el manómetro del intercambiador de calor del TU-14 Fase C durante recolección periódica de aceite. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado limpeza e substituição do manômetro.
202317420 | SAD |  | K097A001 | QUADRO KW-02 | 0341.002-1 | 202343 | 26/10/2023 15:37:17 | Emitir parecer técnico para mejoría del grado de protección del panel KW-01, teniendo en cuenta que durante el mantenimiento preventivo de la sala donde esta localizado el panel , ocurre actuación del sistema anti-incendio con nebulización. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ DIAZ DELFIN | 202424 | BENITEZ DIAZ DELFIN | Análisis de las condiciones generadas durante la actuación del anti-incendio con nebulización en la Sala de tratamiento de aceite de la cota 98,50. Después de una reunión con Arturo Elías Calderón Martínez SMIM.DT.; se acuerda la emisión de la SSA 202411119 para la elaboración de un proyecto de cubierta de protección. Mientras no se ejecute la misma se
202317320 | STE |  | A005K003 | QUADRO PAI-05 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.005-4 | 202343 | 25/10/2023 13:55:36 | Encaminhar para reparo conversor 125vcc-24vcc retirado no PAI05 durante execução da SSA2023/17309. A saída do conversor apresentava 18vcc impedindo o correto funcionamento das placas conectadas a ele. Código de estoque 544019. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202343 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2120 para análisis de política.
202317197 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202343 | 24/10/2023 11:23:31 | Encaminhar para reparo o rele supervisor de tensao WARD-UMX130 com NS10315 retirado do KT05 durante execução da SSA202313141. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202343 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materila recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2153 para análisis de politicas.
202316959 | ASL |  | A005J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE R | 0123.013-1 | 202342 | 19/10/2023 08:41:08 | Encaminhar para reparo o sensor hydran com NS1703420467. O mesmo foi retirado do TU5 fase R durante execução da SSA202316276. No momento da inspeção o sensor estava com o display apagado e com o contato de falha de sistema acionado. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202316789 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202341 | 11/10/2023 16:31:39 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL SENSOR DE HUMEDAD "AQUAOIL" ESTA ARROJANDO VALORES DEL ORDEN DE 11 PPM. SEGUN ULTIMO ENSAYO DE LABORATORIO LOS VALORES FUERON DEL ORDEN DE 4 PPM. VER IMAGEN ADJUNTA. EVENTO CONSTATADO DURANTE SSP 20235386. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | O sensor com NS 0704682329 foi retirado e encaminhado para reparo através da SSA202519733. Foi instalado o sensor com NS 0704682321.
202316788 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202341 | 11/10/2023 16:31:29 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL SENSOR DE HUMEDAD "AQUAOIL" SE ENCUENTRA ARROJANDO VALORES DEL ORDEN DE 30 PPM. SEGUN ULTIMO ENSAYO DE LABORATORIO LOS VALORES FUERON DEL ORDEN DE 4 PPM. VER IMAGEN ADJUNTO. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observada exibição de valores coerentes com a análise laboratorial, tanto no sistema SMT-WEB quanto no painel SMT local (1,2 ppm). O problema foi solucionado por meio da SSA 202400240.
202316759 | STE |  | G045F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO RX | 2231.001-3 | 202341 | 11/10/2023 16:31:03 | Substituir eletrodutos de proteção dos cabos entre caixa de passagem e dispositivos (pressostatos e fim-de-curso), ver imagem em anexo. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202426 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substituídos os eletrodutos entre caixa de passagem e dispositivos no conjunto de válvulas do sistema de anti incendio do TX-RX. Fotos em anexo
202316721 | APV | 202316671 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202341 | 10/10/2023 16:13:44 | Verificar sensor de nivel de la caja de agua RWR, se encuentra emitiendo alarma de nivel bajo de agua, estando la caja con nivel normal. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202517 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Constatada falha no indicador de nível, realizada tentativa de ajuste sem sucesso. Foi inibido o alarme de ALTO/BAIXO NÍVEL do tanque RWR. Aguardando aquisição do item de estoque 618063, para efetuar substituição.
202316607 | STE |  | B013J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-13 | 1083.015-6 | 202341 | 09/10/2023 14:37:05 | Verificar motivo por el cual la indicación de temperatura de aceite de la fase A presenta discrepancia de 10º C en relación a las demás fases. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202341 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado defeito do transdutor associado a medição de temperatura de óleo da Fase A do TU-13. Como solução do problema foi instalado o transdutor NS: 22754/04 de marca Yokogawa e emitida a SSA 202316644 para reparo do transdutor danificado, com NS: 22728/04 e marca Yokogawa.
202316116 | ASL |  | A001J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE S | 0123.002-6 | 202339 | 29/09/2023 14:23:22 | Reparar Sensor de gas Hydran, el mismo se encontraba apagado , fue retirado del TU-01 fase R. Nro. de serie: 0905416893. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202340 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202315947 | STE |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202339 | 26/09/2023 13:52:31 | Realizar revisão das interconexões entre os bornes das réguas TBE e TBD, descritas no diagrama 6209DC07692E R5 e que estão associadas ao sistema SCADA, cabo "E5X9200". Observado falta de interconexão entre os pontos 91 com 75 e 92 com 76, conforme é indicado no desenho 6209DC07692E R5. Falha observada durante execução da SSP 20230536. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202439 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatada a falta de interconexão entre os bornes 91 com 75 e 92 com 76. Estes pontos são referentes a indicação, no sistema SCADA, de "Válvula Dilúvio Atuada" nas salas de armazenamento e tratamento de combustível. Os pontos foram interconectados e realizou-se testes com resultado satisfatório, ficando o equipamento em condições normais de operação.
202315867 | STE |  | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202339 | 25/09/2023 09:56:07 | Reparar Sensor de gas Hydran, el mismo dio alarma de "Replace Sens. Soon", fue retirado del TU-01 fase R. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202340 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315663 | STE | 202315188 | K097B002 | PURIFICADOR MOVEL 60 HZ DE ÓLEO ISOLANTE POC-0002 | 0371.002-5 | 202338 | 21/09/2023 10:56:03 | Soldar estrutura de cobertura da estação de tratamento de óleo POC-002, conforme imagens em anexo. Tubos (60x40) serão entregues cortados nas medidas correspondentes. Dimensões 2300x1410*1000. Qualquer dúvida contatar Carlos R: 4939 | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202530 | ACOSTA MAURO | Fueron montados los perfiles de tubo cuadrado al carro de tratamiento de aceite con soldadura GMAW/MIG conforme indicaciones y acompañamiento del emitente.
202315585 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202338 | 20/09/2023 09:13:49 | Verificar y/o reparar relé supervisor de tensión 120V 50/60 Hz, retirado del tablero KT del banco de transformadores principales de la unidad 16 durante el mantenimiento preventivo MP9M. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2121 para análisis de política.
202315410 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 18/09/2023 16:26:15 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0407410782) com falha em saída analógica, código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315409 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 18/09/2023 17:01:49 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0408410916) com falha em saída analógica, código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202315408 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 18/09/2023 14:18:09 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1206419023) com falha em saída analógica, código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202315286 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 14/09/2023 09:38:45 | FABRICAR FLANGE CEGO DIÂMETRO 720MM X 12,7 MM, COM 12 FUROS DIÂMETRO 24 MM, OLHAL CENTRAL PARA IÇAMENTO CONFORME DESENHO ANEXO. | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202418 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado 12 furos de diâmetro 24mm conforme anexo.
202315224 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 13/09/2023 08:39:21 | Encaminhar para reparo a motobomba com NS12509. É necessário realizar a substituição de rolamentos e vedações. Motobomba foi retirada do T03 durante execução da SSA2022/19532 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado segun SSA 202315391, retirado de la cota 108 (oficina electromecánica) y entregado para stock. Emtida GCSMIT-2298 para análsis de politica.
202315221 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 12/09/2023 16:43:20 | ENCAMINHAR PARA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E VEDAÇÕES A MOTOBOMBA N/S 12505 RETIRADA DO T03 SSA REFERENCIA 202101640A. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202337 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado. Retirado de Oficina electromecánica (cota 108) y entregado al stock.
202315206 | AAT |  | B032B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.266-0 | 202337 | 13/09/2023 07:56:47 | Solucionar vazamento de óleo na válvula gaveta, que interliga o trocador de calor ao tanque do transformador. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202315185 | APV |  | K097B002 | PURIFICADOR MOVEL 60 HZ DE ÓLEO ISOLANTE POC-0002 | 0371.002-5 | 202337 | 12/09/2023 15:57:33 | Reparar motor da bomba centrífuga da máquina de tratamento de óleo. Equipamento sobressalente a ser encaminhado para almoxarifado, código de estoque 128171. Dados: MOTOBOMBA, ACIONAMENTO; TIPO CENTRIFUGA; NUMERO DE ESTAGIOS 1; TIPO DE FLUIDO OLEO ISOLANTE; TIPO DE ACOPLAMENTO ELASTICO; POSICAO DE MONTAGEM VERTICAL; VAZAO 3 L/SEG; MOTOR TRIFASICO; ROTACAO 2.900 RPM; POTENCIA NOMINAL 4,8 kW; TENSAO NOMINAL 460 V; FREQUENCIA 50HZ. | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202409 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL EQUIPO Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS SE PROCEDIÓ A DESARMAR CONSTATÁNDOSE QUE LA BOBINA ESTATÓRICA SE ENCUENTRA QUEMADO Y EN CORTO RESPECTO A MASA. POR LO QUE QUEDA PARA REPARO Y ARMADO DE NUEVAS BOBINAS.
202314665 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 04/09/2023 08:01:57 | Solicito fabricación de 2 soportes fijos para 4 bicicletas cada una. Obs.: Mismo modelo ya fabricado con SSA 2017/02130A. Ver imagen adjunta. | MET1 | MMU3 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202752 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Atendimiento a través de obras MISC-162.
202314519 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202335 | 31/08/2023 09:09:41 | Acompanhar/solucionar pequeno vazamento de óleo detectado durante MP3S da unidade. Realizado um reaperto e limpeza porém persiste o vazamento através de um parafuso prisioneiro do flange da bucha, temperatura do transformador em 22 graus. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202421 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizado a retirada da bucha para possibilitar a substituição do o'ring de vedação. Foi realizada a transferência de aproximadamente 1600 litros de óleo para o tanque conservador. Foi utilizado cordão de 8mm para confeccionar novo o'ring. Foi necessário solicitar apoio da MAM para retirada de 3 folhas de porta e das tubulações do anti-incendio (água e ar). Com apoio da ILA foi realizada inspeção com fibroscópio. IEQ3 solicitou instalação do instrumento DGA900 SSA 202501408
202314494 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202335 | 31/08/2023 11:43:33 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a saída analógica do sensor de gás hydran apresenta falha de leitura no Painel SMT(-500ppm). Número de série 0409410991 código de estoque 685704. SSA referência 202300098. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202345 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313988 | STE |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202334 | 22/08/2023 15:59:01 | Reparar conversor 125/48 VCC (N/S 68565) com falha no cooler, código de estoque 705975 . SSA referència 202309372. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202334 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313958 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202334 | 22/08/2023 15:59:20 | Reparar relé temporizador, marca DIGI mec, modelo MTD-11, com código de stock: 208787. O relé foi retirado do painel PCSVD, devido a falha de operação durante realização de ensaios da SSP 20232225. Identificação do relé no circuito: RT2. SSA de referência 202312897. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202334 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo, entregado para descarte.
202313954 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202334 | 22/08/2023 16:00:03 | Reparar placa PSC, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5014, com código de stock: 217921. A placa foi retirada do almoxarifado para atendimento da SSA 202312898, porém foi observado danos na solda do resistor R6. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202334 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313953 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202334 | 22/08/2023 15:59:31 | Reparar placa PSC, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5014, com código de stock: 217921. A placa foi retirada do painel PCSVD, devido a falha de operação durante realização de ensaios da SSP 20232225. Identificação da placa no circuito: PSC8. SSA de referência 202312898. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202334 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313950 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202334 | 23/08/2023 15:54:55 | Reparar placa PSC, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5014, com código de stock: 217921. A placa foi retirada do painel PCSVD, devido a falha de operação durante realização de ensaios da SSP 20232225. Identificação da placa no circuito: PSC1. SSA de referência 202312898. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202334 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313891 | STE | 202306317 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202334 | 23/08/2023 15:55:26 | Solicitamos análise da lógica de controle de partida dos compressores do sistema anti-incêndio da SEMD, devido a comportamento indevido durante operação do sistema. Observou-se que os compressores CAF-9701 e CAF-9702 partem simultaneamente em certas ocasiões. Ver documento em Anexos e SSA matriz. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202425 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizadas modificações nas lógicas "AA_Compressores" e "Main_Routine". Implementados os códigos "Seleciona_logica", "Logica_1", "Logica_2", "Logica_3" e "Logica_4", em substituição a antiga rotina "Sequenciamento". Realizados testes em campo com acionamento dos compressores, apresentando resultados satisfatórios. Arquivos da lógica implementada em anexo. Emitida a SSA 202512182 para a atualização do Diagrama Lógico no SATedms.
202313685 | STE |  | B032D036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - TU 60 Hz RESERVA - 02 | 3024.032-0 | 202334 | 23/08/2023 14:24:16 | Regularizar régua X20; instalar cabos para conexão do Hydran, AquaOil e termômetros de topo de óleo e temperatura ambiente; instalar caixa ION, reparar fechadura da porta e realizar limpeza interna e externa do quadro. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202426 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Instalado sistema de monitoreo, instalado sensor de gases Hydran S/N: 0905416895, sensor de humedad AquaOil S/N: 0703682305, realizado ensayos, constatado funcionamiento. Ejecutado sin AT transformador reserva.
202313684 | STE |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.028-3 | 202334 | 23/08/2023 14:24:25 | Verificar manchas de óleo próximas do quadro CXT, dos capilares do relé Buchholz e na parte posterior do tanque. Realizar limpeza geral do tanque do transformador. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202339 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, reparado perdidas de aceite en los capilares del relé buchholz y tanque del transformador, realizado limpieza del mismo.
202313683 | STE |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.028-3 | 202334 | 23/08/2023 14:24:33 | Substituir o relé Buchholz do transformador por modelo com fluxo inverso ajustável e deixar o fluxo inverso ajustável em 2m/s. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202426 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado por IEQ3, sustituido relé buchholz del transformador(F2), realizado ensayos del mismo, constatado funcionamiento normal.
202313681 | STE |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.028-3 | 202334 | 23/08/2023 14:24:44 | Reparar conexões dos eletrodutos na caixa de passagem dos cabos das válvulas borboleta, motobombas e fluxômetros. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, realizado limpieza, reaprieto y reparación de los electroductos de la caja de interconexión de las motobombas, fluxometros de agua, valvulas motorizadas y termometros.
202313680 | STE |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.028-3 | 202334 | 23/08/2023 14:24:53 | Instalar cabos de equalização e aterramento que não estão montados no tanque do transformador. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicidado verificado cabos, realizado limpieza de los contactos, instalado cables faltantes. sustituido tornillos y terminales dañados.
202313678 | STE |  | B032D009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA | 0045.245-9 | 202334 | 23/08/2023 14:25:05 | Verificar mancha de óleo na válvula inferior do trocador de calor. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado reaprieto de la valvula y limpieza de la misma.
202313677 | STE |  | B032D008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.244-0 | 202334 | 23/08/2023 14:25:16 | Verificar mancha de óleo na válvula inferior do trocador de calor. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Reaprieto de válvula y limpieza del mismo.
202313676 | STE |  | B032D007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.243-2 | 202334 | 23/08/2023 14:25:33 | Verificar mancha de óleo na válvula inferior do trocador de calor. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Reaprieto de la válvula, realizado limpieza del mismo.
202313675 | STE |  | B032D006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.242-4 | 202334 | 23/08/2023 14:26:30 | Verificar vazamento de óleo no manômetro e manchas de óleo na válvula inferior do trocador de calor. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Reapretado manómetro de aceite N1, realizado limpieza de la válvula.
202313670 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202334 | 23/08/2023 14:26:39 | Instalar flange cega na válvula inferior do conservador de óleo. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación de la válvula inferior del tanque de expansión de aceite, se realizó la instalación de la brida.
202313669 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202334 | 23/08/2023 14:26:45 | Verificar vazamento de óleo na válvula inferior do tanque e regularizar o ponto de coleta de óleo. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección de la válvula inferior del tanque del transformador, se detectó una pérdida de aceite a través de la conexión de reducción de diámetro para la conexión del punto de toma de muestra de aceite aislante, por lo que se procedió a mejorar el sellado de la conexión, así como también la limpieza del mismo.
202313667 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202334 | 23/08/2023 14:26:58 | Reparar conexões dos eletrodutos da caixa de passagem dos cabos das válvulas borboleta e do relé Buchollz. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección del estado de los electroductos de las cajas de pasaje, de las válvulas mariposa y del relé de gases, se realizó la regularización y reparo de los mismos.
202313666 | STE |  | B032E008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.276-0 | 202334 | 23/08/2023 14:27:04 | Verificar vazamento de óleo no manômetro de óleo e no corpo do trocador de calor. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada inspección del intercambiador de calor, así como del manometro indicador de presión de aceite, se realizizó la mejora del sellado del manometro, y el reapriete de los tornillos de la tapa superior del intercambiador, posteriormente, se realizó la limpieza del mismo.
202313665 | STE |  | B032E007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.275-9 | 202334 | 23/08/2023 14:27:14 | Verificar vazamento de óleo no manômetro de óleo. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202350 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección del manómetro de aceite, se realizó la mejora del sellado del manómetro, y posterior limpieza del mismo.
202313664 | AMP |  | B032E007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.275-9 | 202334 | 23/08/2023 14:27:31 | Instalar válvula borboleta motorizada. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202313663 | STE |  | B032E007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.275-9 | 202334 | 23/08/2023 14:27:40 | Substituir fluxômetro de água. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202426 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de agua N2. Realizado durante SSP 20241561, Sin AT.
202313662 | STE |  | B032E006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.274-7 | 202334 | 23/08/2023 14:28:02 | Verificar vazamento de óleo no manômetro de óleo. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202350 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección del manómetro de aceite, se realizó la mejora del sellado del manómetro, y posterior limpieza del mismo.
202313661 | AMP |  | B032E006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.274-7 | 202334 | 23/08/2023 14:28:13 | Instalar válvula borboleta motorizada. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202313660 | STE |  | B032E006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.274-7 | 202334 | 23/08/2023 14:27:54 | Substituir fluxômetro de água. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202426 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de agua N1. Ejecutado durante SSP 20241561, sin AT.
202313658 | STE |  | B032E036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - TU 60 Hz RESERVA - 03 | 3024.033-2 | 202334 | 23/08/2023 14:28:19 | Regularizar régua X20. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la regla X20, la misma se encuentra instalada y en condiciones.
202313657 | STE |  | B032E001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV DO TU RESERVA - 03 | 0011.108-6 | 202334 | 23/08/2023 14:28:34 | Pressurizar "capuchol" de proteção da bucha com ar sintético superseco. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección del capuchol de protección del aislador pasante, se procedió a presurizar el mismo con aire sintético, a una presión de 0,25 bar.
202313455 | STE |  | A006J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE T | 0123.018-2 | 202333 | 17/08/2023 14:41:51 | Reparar sensor de gases Hydran (S/N 0409410988) con código de stock 685704 que se encontraba con falla "ReplaceSenNow". | MET1 | IMA0 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202333 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202313454 | ASL |  | A006J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE S | 0123.017-4 | 202333 | 17/08/2023 14:42:08 | Reparar sensor de gases Hydran (S/N 17044204728) con código de stock 685704 que se encontraba con falla "ReplaceSenNow". | MET1 | IMA0 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202333 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202313430 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.019-4 | 202333 | 15/08/2023 08:03:37 | Substituir o relé Buchholz do transformador por modelo com fluxo inverso ajustável e deixar o fluxo inverso ajustável em 2m/s. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución del relé de detección de gases. Normalizado el circuito, dejado en condiciones normales de operación.
202313428 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.019-4 | 202333 | 15/08/2023 08:19:16 | Realizar inspeção na caixa de passagem do comutador de tap. Verificado sinal invertido durante a instalação do transformador no painel CXT. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202547 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la caja de conexiones, se verifico la inversión de la señal del conmutador de tap, se procedió a realizar la correcta conexión, dejado en condiciones normales de operación.
202313299 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202332 | 10/08/2023 16:48:09 | IMPLEMENTAR SUPERVISIÓN REMOTA DE VENTILADORES Y BOMBAS DEL SIST. DE REFRIGERAC. (REF. SSA: 202210499). | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202345 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado la implementación de la supervisión remota de los ventiladores y bombas del sistema de refrigeración, fueron conectados los mazos de cabos mencionados en el diseño, en anexo en la Ssa matriz. Realizado ensayos, dejando en condiciones normales.
202313122 | STE |  | B013F002 | CUBÍCULO CTG-13 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.015-0 | 202332 | 09/08/2023 09:46:46 | Aterrar o CTG para realização de ensaios elétricos nos transformadores principais da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202341 | JOSE CARLOS FILHO NETO | ATERRADO CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZADO APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS.
202313121 | STE |  | A004F002 | CUBÍCULO CTG-04 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.004-4 | 202332 | 09/08/2023 09:46:55 | Aterrar o CTG para realização de ensaios elétricos nos transformadores principais da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202350 | JOSE CARLOS FILHO NETO | ATERRADO CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZADO APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS.
202311520 | STE |  | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202328 | 12/07/2023 16:18:40 | Reparar/calibrar transdutor de temperatura de óleo (S/N 22722.04) e dois transdutores de temperatura ambiente (S/N 22770.04) e (22779.04), com código de estoque 653810. SSA referência 202205760. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock.
202311515 | ASL |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202328 | 12/07/2023 16:18:52 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1308419383) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202222643. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202311514 | ASL |  | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202328 | 12/07/2023 16:19:16 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0409410987) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referência 202309624. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202311023 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202327 | 06/07/2023 10:46:48 | Prestar apoyo para la fabricación de chapas metálicas para utilización como calce durante el montaje del Transformador. | MET1 | MMU3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202601 | ACOSTA MAURO | se realizo corte en 200 unidades de chapa, siguiendo las indicaciones del emisor.
202310583 | ASL |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202326 | 28/06/2023 17:10:04 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o transdutor encontra-se com mau funcionamento, temperatura ambiente indicada no painel smt-14 é de 0 grau. Numero de série N00325011351C fabricante ABB, código de estoque 653810. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202310581 | STE |  | B014J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE B | 0142.005-4 | 202326 | 28/06/2023 17:10:17 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual aparece a mensagem de "reaplace sensor" no visor do sensor de gás hydran. Numero de série 0408410924 código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202310076 | ASL |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202325 | 20/06/2023 11:10:54 | Reparar sensor de gases Hydran S/N 1206419016 con codigo de stock 685704 que se encuentra con display apagado. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202325 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202309995 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202325 | 19/06/2023 14:18:38 | Detectada mancha de óleo próxima ao trocador de calor N4, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e detectada perda de óleo pelo bujão de purga superior do trocador de calor N1. Foi realizado o reaperto do bujão, limpeza e acompanhamento. Durante o período de acompanhamento não ocorreram novas perdas.
202309994 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202325 | 19/06/2023 14:18:10 | Detectada mancha de óleo próxima à buchas X2, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observada mancha de óleo próxima à bucha X1. Realizou-se o reaperto nos pontos de possível perda de óleo, limpeza e acompanhamento. Durante o período de acompanhamento não ocorreram novas perdas.
202309993 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202325 | 19/06/2023 14:18:19 | Detectadas manchas de óleo próximas às buchas X1 e X2 e no trocador de calor N2, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202407 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e detectadas manchas de óleo próximas às buchas X1 e X2 e no trocador de calor N2. Foi realizado o reaperto nos pontos de possível perda de óleo, efetuada a limpeza e acompanhamento. Durante o período de acompanhamento não ocorreram novas perdas.
202309990 | STE |  | B016J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE C | 0142.021-6 | 202325 | 19/06/2023 14:18:29 | Detectadas manchas de óleo próximas às buchas X1 e X2, no trocador de calor N1 e em uma das válvulas do conservador de óleo, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202337 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificadas las manchas de aceite, se realizó reapriete de los tornillos de la tapa del transformador, reapriete de los tornillos del intercambiador de calor N1, y reapriete de los tornillos de la válvula del tanque de expansión, posterior a eso, se realizó una limpieza de las manchas, sin detectarse nuevas pérdidas de aceite aislante. AT 202307036
202309989 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202325 | 19/06/2023 14:18:55 | Detectadas manchas de óleo próximas às buchas X1 e X2 e no trocador de calor N3, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202337 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificadas las manchas de aceite, se realizó reapriete de los tornillos de la tapa del transformador, reapriete de los tornillos del intercambiador de calor N3, posterior a eso, se realizó una limpieza de las manchas, sin detectarse nuevas pérdidas de aceite aislante. AT 202307036.
202309988 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202325 | 19/06/2023 14:18:46 | Detectadas manchas de óleo próximas às buchas X1 e X2, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202337 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificadas las manchas de aceite, se realizó reapriete de los tornillos de la tapa del transformador, posterior a eso, se realizó una limpieza de las manchas, sin detectarse nuevas pérdidas de aceite aislante. AT 202307036.
202309906 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202325 | 19/06/2023 14:19:04 | Detectada mancha de óleo próxima à bucha X1, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202442 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, encontrado perdida de aceite en la bucha X1, efectuado reaprieto y limpieza, dejando en condiciones normales.
202309905 | STE |  | B011J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE C | 0142.012-7 | 202325 | 19/06/2023 14:19:12 | Detectadas manchas de óleo próximas às buchas X1 e X2, em inspeção realizada durante a coleta de óleo bimestral. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202433 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Serviço realizado por meio da SSA 202319315.
202309422 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202324 | 13/06/2023 07:35:48 | Instalar válvula de dreno das buchas de BT, de forma a coincidir com o arranjo de válvulas adotado nos demais transformadores de fabricação SIEMENS. Atualmente o transformador conta apenas com a válvula entre as buchas BT e tanque. Verificar fotos em anexo "TU9A-S". | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalada a válvula para possibilitar o dreno no compartimento das buchas X1/X2 e H0. Foto em anexo.
202309343 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 06/06/2023 16:33:44 | Realizar no centro do flange um furo com rosca M16 para olhal e içamento. Senhor Thiago ciente do trabalho a ser realizado. | MET1 | MMU3 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202452 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionada uma rosca M16 em flange de aço carbono.
202309229 | STE |  | B015J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-15 FASE A | 0045.086-3 | 202323 | 05/06/2023 11:44:38 | Verificar e solucionar vazamento de óleo na parte superior do trocador de calor N2 da TU12-A, conforme fotos em anexo. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202412 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Reapertados os parafusos dos flanges da motobomba, realizada limpeza e liberado equipamento.
202309070 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202322 | 01/06/2023 15:44:25 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, com código de stock: 217930. A placa foi retirada do almoxarifado e apresentou defeito ao ser utilizada. O resistor R2 emitiu fumaça e ficou incandescente. SSA de referência 202308966. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado al stock.
202309060 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202322 | 01/06/2023 15:38:03 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, com código de stock: 217930. A placa não aciona a saída de indicação de alarme ao receber sinal de entrada. SSA de referência 202308966. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309008 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202322 | 01/06/2023 15:38:18 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB -5013, con codigo de stock: 217930, con problema en el borne 11. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202309006 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202322 | 01/06/2023 15:38:28 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB -5013, con codigo de stock: 217930, con Alarma de incendio sin aceptar rearme(Referencia SSA 202308481). | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock.
202309005 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202322 | 01/06/2023 15:44:06 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB -5013, con codigo de stock: 217930, con Alarma de incendio sin aceptar rearme(Referencia SSA 202308481). | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202322 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202308966 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202322 | 31/05/2023 11:15:14 | Verificar funcionamento da placa PAI-02 do painel PAI-27. A placa apresentou falha durante os trabalhos da SSP 20230273. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202322 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção da placa PAI-02 no painel PAI-27 e identificado danos em seus componentes. A placa foi substituída. Após a substituição foram realizados ensaios, onde observou-se o funcionamento correto da nova placa. Equipamento deixado em condições normais de operação. A placa danificada foi encaminhada para reparo por meio da SSA 202309060.
202308675 | STE | 202201871 | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202321 | 25/05/2023 11:27:38 | Reparar moto-ventiladores marca Eberle V9 e V11 que apresentam vibração excessiva e baixa isolação. Dados moto-ventilador V9: -Modelo: S 71 A6 -N/S: 27120G -Potência: 1/4 CV -Tensão 230 VCA Dados moto-ventilador V11: -Modelo: NV 71 A6 -N/S: 39764C -Potência: 1/5 CV -Tensão 230 VCA | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202410 | APONTE APONTE CLAUDIO | DESARMADO LOS MOTORES SE PROCEDIÓ AL CORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS QUEMADAS, LIMPIEZA DEL ESTÁTOR. PREPARACIÓN Y CONFECCIÓN DE LAS MUEVAS BOBINAS QUE FUERON INSTALADAS NUEVAMENTE EN LAS RANURAS Y REALIZADO LAS CONEXIONES CORRESPONDIENTES, SECADO EN ESTUFA Y BARNIZADO, CAMBIADO RODAMIENTOS, MONTADO Y REALIZADO ENSAYOS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS.
202308244 | STE |  | B016F002 | CUBÍCULO CTG-16 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.016-8 | 202320 | 17/05/2023 14:58:44 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202336 | JOSE CARLOS FILHO NETO | O cubículo CTG foi aterrado para realização de ensaios e desaterrado após o termino das atividades.
202308243 | STE |  | A009F002 | CUBÍCULO CTG-09 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.011-7 | 202320 | 17/05/2023 14:59:03 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202333 | JOSE CARLOS FILHO NETO | O CTG foi aterrado para realização de ensaios e desaterrado após o termino das atividades.
202308242 | STE |  | B020F002 | CUBÍCULO CTG-18A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.020-9 | 202320 | 17/05/2023 15:01:57 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202328 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Aterramento previamente instalado no dia 30/06/2023 para substituição do transformador TU, AT 202305874, SSA 202310740. Aterramento foi retirado na mesma SSA, com AT 202306173 no dia 11/07/2023
202308176 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202320 | 18/05/2023 09:46:25 | Realizar inspeção das duas válvulas de alívio a fim de verificar o correto funcionamento dos fim de curso. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202513 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección de los fin de curso de las válvulas de alivio, no fue posible realizar la reparación del fin de curso, tampoco fue posible sustituir el mismo, por lo que se deberá realizar la sustitución de la válvula de alivio F13, será emitido otro documento para tal efecto. Emitida SSA 202504617.
202307432 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202318 | 05/05/2023 10:15:44 | Reparar placa PCI12A-03 del sistema contra incendio del PAI-29, con código de stock: 217891. SSA: 202206992. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202318 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202307054 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202317 | 27/04/2023 08:58:32 | Prestar apoyo para el reparo por medio de soldadura de la tubulación de aceite correspondiente al Transformador T07 de la SEMD. | MET1 | MMU3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202317 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Reparación de tubería en acero al carbono, limpieza de la zona, se punteo y se realizo un cordón de soldadura con proceso GTAW:
202306800 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202317 | 25/04/2023 09:03:03 | Reparar relé supervisor de tensión marca: Ward, modelo: UMX-130, tensión: 120Vca, código de stock:100994 que se encuentra inoperante. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202317 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202306388 | ASL |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202316 | 18/04/2023 09:41:27 | Reparar monitor de temperatura MIT S/N:1000265413030932 con codigo de stock 712797, que se encuentra con dificultad en la lectura del display. Referencia SSA 202304280 | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202306074 | STE |  | B013K003 | QUADRO PAI-13 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.015-1 | 202315 | 13/04/2023 15:47:22 | Verificar y/o reparar Módulo Electrónico fuente 125Vcc/24Vcc. Retirado del panel PAI-23, luego de verificación según SSA 202306001, encontrada con falla, sin salida de 24Vcc. Código del material 544019. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202323 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Matrerial recuperado por laboratoio y entregado a stock
202305519 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202314 | 04/04/2023 10:50:07 | Encaminar para realizar reparo de la placa con identificación 4001 PCB-5013, código de stock: 217930. | MET1 | IMA0 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202321 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202305515 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202314 | 04/04/2023 10:50:44 | Encaminar para realizar reparo de la placa con identificación 4001 PCB-5013, código de stock: 217930. | MET1 | IMA0 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202314 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202305490 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202314 | 04/04/2023 10:50:58 | Reparar Motobomba Modelo W4/210/150, Número de série W6570 e Código de Estoque 711500. Motobomba retirada do Trocador de Calor N4 do TU-04 Fase S. Transformador WEG 50 Hz. Substituição realizada por meio da SSA 202303362. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado. Retirado de la oficina electromecanica cota 108 y entregado a stock MI.
202304099 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 15/03/2023 16:10:12 | Projetar duas gaiolas para transporte de cilindros de ar sintético, O2 e N2 com olhal para içamento e base com dispositivo de encaixe para lança de empilhadeira. As gaiolas deverão possuir pontos de amarração para fixação em caminhões munck. Capacidade de fixação de 6 cilindros em cada gaiola. Anexo com sugestão de modelo da gaiola. | MET1 | IME2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202402 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Esta SSA queda cancelada por pedido del solicitante, pues este entiende de que el pedido ya fue atendido por el proyecto realizado para la SSA 202312944.
202304037 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202311 | 13/03/2023 08:58:21 | Solicitamos confeccionar 5 isoladores de nylon, a serem empregados no painel KT-04, conforme amostra entregue na oficina. Amostra entregue para John Carlos. | MET1 | MMU3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202311 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 6 buchas em nylon com as dimensões: diâmetro ext. 15mm, diâmetro int. 6,5mm e comprimento 70mm.
202302337 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 14/02/2023 09:36:35 | Encaminhar para realização de reparo a placa com identificação 4001 PCB 5014, PSC5, código de estoque 217921. Esta placa foi retirada do painel PCSVD durante execução da SSA 202302094. A mesma estava alarmando "FALLA CIRCUITO DISPARO TRAFO REGULADOR 2" e durante inspeção foi verificado componente R4 com terminal solto. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material enviado para reparo.
202302047 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 03/02/2023 13:50:03 | Confeccionar 30 suportes de bobina para contatores Marca: SPRECHER ENERGIE, MODELO: CS1-A. Conforme projeto já realizado por meio da SSA 201811060A. | MET1 | ILA3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202309 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 30 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 65 GRAMAS / UN.
202301536 | STE |  | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202305 | 30/01/2023 14:58:21 | Registrar o número de série do dispositivo Hydran instalado no TU-13 Fase B. Este sensor foi instalado por meio da SSA 202218002, ficando pendente o registro de seu número de série. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202341 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado que o número de série do Hydran instalado na fase B do TU-13 é S/N: 1704420477.
202301530 | ASL |  | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202305 | 30/01/2023 15:16:35 | Reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com erro de operação. Em seu visor é apresentada a mensagem "PowerDown". Numero de série do Hydran 1206419018. SSA de referência 202218002, código de estoque do material 685704. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202301491 | STE |  | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202305 | 30/01/2023 10:57:08 | Reparar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22771/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202200774. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado del laboratorio y enviado a stock.
202301488 | STE |  | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202305 | 30/01/2023 10:57:20 | Reparar Transdutor de Temperatura, Marca: ABB, NS: N00325011351C e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202200774. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202309 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado del laboratorio y enviado a stock.
202301218 | STE |  | A001J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE T | 0123.003-4 | 202304 | 24/01/2023 08:00:39 | Verificar y solucionar perdida de aceite en el relé buchholz AT, el problema fue detectado durante ejecución de la SSP: 20230244, AT: 202300739. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202337 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, constatado perdida en el pulsador de rearme de alarma y desconexión del relé buchholz AT, efectuado la sustitución del mismo, realizado purga, dejando en condiciones normales.
202300935 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202304 | 23/01/2023 13:56:37 | Verificar existencia de intertrabamiento eléctrico entre los contactores de las válvulas motorizadas en las 3 fases conforme anexo en la ssa. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202548 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito de las válvulas motorizadas, se constató la ausencia del intertrabamiento eléctrico, por lo que se procedió a realizar la modificación. El circuito quedó conforme al diseño anexado a la SSA. Realizado ensayos de funcionamiento, quedando en condiciones normales.
202300098 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202301 | 04/01/2023 14:31:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual indica en el SMT-WEB y en el panel SMT-09A, -500ppm de gases en el aceite del TU-9A fase R. Fue detectado durante ejecución de la SSP 20235377. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalado o sensor Hydran com NS1809420860. O sensor instalado foi retirado da Fase S do TU9A durante instalação do sensor DGA900, SSA202501408.
202300091 | STE |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202301 | 03/01/2023 10:55:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el status del ION de la fase T en el SMT-WEB indica desconectado, en la IHM correspondiente a la fase T del panel SMT-03 presenta un mensaje de error de comunicación, conforme imagen en anexo. Falla detectada durante ejecución de la SSP 20235377. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202313 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado circuito, ION fase T inoperante, retirado el mismo, emitida SSA derivada para ILA2 202304629 y 202305171. Reparado e instalado el mismo, realizado configuración y ensayos, constatado funcionamiento e indicación normal en el IHM fase T y en el SMT WEB.
202224211 | STE | 202201403 | B016J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-16 FASE A | 0045.183-5 | 202250 | 14/12/2022 09:22:58 | Realizar ensayo de vibración de la motobomba N3 fase A, luego del reaprieto de los tornillos de soporte conforme solicitado en la SSA 202201403. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202337 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Na medição realizada na parada de 06/09/2023, após a manutenção realizada pela MET1, os valores de vibração no ponto 1V baixaram do nível de Alerta e não foi constatado mais nenhum ponto com alerta ou alarme de vibração global. Informações adicionais podem ser visualizados na SSP 20230723 (anexo) e no sistema Omnitrend.
202224145 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 12/12/2022 15:04:33 | Realizar desmontagem e verificar as vedações da motobomba com NS 12503. Durante montagem apresentou perda significante de óleo. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202309 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA SE PROCEDIÓ A UN DESARME TOTAL, CONSTATANDOSE PEQUEÑA MORDEDURA EN EL BORING DE VEDACIÓN INFERIOR LO CUAL SE PROCEDIÓ A CAMBIAR Y MONTADO NUEVAMENTE, REPARO PROVEIDO POR EL EMITENTE.
202223975 | STE |  | A003J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-03 FASE T | 0123.009-3 | 202249 | 06/12/2022 16:50:14 | Solucionar causa de vibração da tubulação capilar do Relé Buchholz do Transformador. Identificado durante acompanhamento à MP2M do ILA4. | MET1 | MET1 | RICARDO PIRES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202313 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado inspección y reaprieto tornillos de soporte del tubo capilar del relé buchholz transformador.
202223662 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202249 | 05/12/2022 16:58:15 | Confeccionar 4 terminais para conexão elétrica de motobomba. Flange e modelo de conector entregue a Charles. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202309 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de 3/8" em material latão 4 terminais com rosca M6 em ambas extremidades conforme solicitado pelo emitente.
202223237 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202247 | 24/11/2022 14:38:21 | Reparar un modulo electrónico, tensión 125/24 Vcc, corriente 3A, con código en stock: 544019. SSA: 202223206. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laboratorio. Entregado al stock mediante DM 70030286
202223234 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202247 | 24/11/2022 14:38:43 | Reparar placa PAI-03 del sistema contra incendio del PAI-23, con código de stock: 217930. SSA: 202223206 | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202248 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202223219 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202247 | 24/11/2022 14:38:57 | Reparar sensor de humedad, con código de stock: 703035, Marca: GE, Modelo: AO300, S/N: 0210680205 con mala indicación en los valores de medición conforme SSA: 202211339. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202223218 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202247 | 24/11/2022 14:39:26 | Reparar sensor de humedad, con código de stock: 703035, Marca: GE, Modelo: AO300, S/N: 0210680204 con mala indicación en los valores de medición conforme SSA: 202211339. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202250 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202222781 | STE | 202219027 | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202246 | 17/11/2022 10:11:03 | Realizar aumento dos furos passantes da válvula borboleta a ser instalada no trocador de calor N2 do TU06-S. Realizar furos de 3/4”. Obs.: Charles ciente. | MET1 | MMU3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202309 | CHARLES LAUSCHNER | Fixada válvula borboleta à furadeira radial e refeito 4 furações abrindo para 3/4" de diâmetro.
202222002 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202244 | 02/11/2022 16:19:26 | Verificar e solucionar o motivo que o sensor hydran está apresentando falha na saída analógica de 0 a 20 mA, Numero de série do hydran 0407410782, código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y enviado al stock mediante DM-70030107.
202222001 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202244 | 02/11/2022 16:19:37 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o sensor hydran está com mau funcionamento. Numero de série do Hydran 0905416890. SSA de referência 202202352, código de estoque do material 685704. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202220240 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202239 | 30/09/2022 14:54:54 | Actualizar diseño 5615-DF-96815 Pagina 2, luego de la instalación del tacómetro digital conforme SSA 202203886. Anexo diagrama. | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202323 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada a atualização do documento no sistema SATedms, conforme SRA-IB-000122/2023 (concluída).
202220160 | STE |  | K001D004 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-04 | 0322.005-2 | 202239 | 30/09/2022 14:54:11 | Realizar um furo passante de 10,5 mm no varão de Cobre da nova bucha de 500kV do TA-02 Cela 04. A peça foi entregue na oficina mecânica, com a marcação do local de furação. | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202248 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Realizado furação com diâmetro de 10,5 mm, conforme solicitado.
202219886 | STE |  | A002F002 | CUBÍCULO CTG-02 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.002-8 | 202238 | 23/09/2022 08:32:10 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202250 | CLEBER NIEHUES | Aterrado CTG-02 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-02, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202219885 | STE |  | A019F002 | CUBÍCULO CTG-09A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.019-8 | 202238 | 23/09/2022 08:32:16 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202250 | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG- 9A para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-09A, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202219883 | STE |  | A006F002 | CUBÍCULO CTG-06 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.006-0 | 202238 | 23/09/2022 08:32:20 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202246 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Aterrado CTG-06 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-06, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao Término dos trabalhos. AT 202209971.
202219812 | STE |  | K001D003 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-03 | 0322.007-9 | 202238 | 22/09/2022 16:45:50 | Realizar um furo passante de 10,5 mm no varão de Cobre da nova bucha de 500kV do TA-02 Cela 03. A peça será entregue na oficina mecânica, com a marcação do local de furação. | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202240 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Realizado furação com diametro de 10,5 mm, conforme solicitado
202219788 | STE |  | K097B002 | PURIFICADOR MOVEL 60 HZ DE ÓLEO ISOLANTE POC-0002 | 0371.002-5 | 202238 | 21/09/2022 14:40:13 | Reparar motor da bomba centrífuga da máquina de tratamento de óleo. Bomba apresentou mau funcionamento durante atividade de substituição das buchas H1 do TA-02. | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202345 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | INSPECCIONADO Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS SE CONSTATÓ QUE LA BOBINA ESTATÓRICA ESTABA EN CORTO POR LO QUE SE PROCEDIO AL DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTO, LIMPIEZA Y POSTERIOR CONFECCION DE LAS NUEVAS BOBINAS COLOCANDO NUEVAMENTE EN LAS RANURAS CORRESPONDIENTES Y REALIZADO LAS CONEXIONES DE SALIDA ELECTRICA , SECADO Y BARNIZADO, FABRICADO Y COLOCADO LAS JUNTAS DE VEDACIÓN, MONTADO NUEVAMENTE SE REALIZÓ ENSAYOS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS, QUEDANDO EL MOTOR CON NUEVAS BOBINAS Y EN CONDICIONES DE FUNC.
202219286 | STE | 202219264 | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202237 | 14/09/2022 08:28:39 | Solicitamos apoyo para la confección de una chapa para soporte de la placa Interconexión para el TC de Bucha del TA-02. Material Aluminio. Diseño en adjunto | MET1 | MMU3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202307 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Confeccionado suporte em chapa de aluminio conforme anexo.
202218756 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 01/09/2022 14:43:27 | REPARAR MOTOBOMBA MODELO: S0150, CON S/N: 13847, CODIGO STOCK: 99643. RETIRADO DEL TU-15, FASE C, INTERCAMBIADOR N3. REFERENCIA SSA: 202218094. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202313 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado y entregado a stock.
202218731 | STE | 202202269 | B015J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.018-4 | 202235 | 01/09/2022 14:43:43 | Verificar efetividade da resolução de anomalia térmica, na régua X4 borne 15, SSA 202202269. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202238 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspección termográfica en la regla de bornes X3 y X4 del Tablero CXT, sin anormalidades detectadas. Se confirma efectividad de la intervención realizada por MET1. Detalles en anexo.
202218282 | STE |  | B032B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA | 0045.237-8 | 202234 | 25/08/2022 10:54:43 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Componentes substituídos durante a troca do TU18A fase C.
202218280 | STE |  | B032B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.236-0 | 202234 | 25/08/2022 10:54:51 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Componentes substituídos durante a troca do TU18A fase C.
202218279 | STE |  | B032B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.235-1 | 202234 | 25/08/2022 10:55:01 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Componentes substituídos durante a troca do TU18A fase C.
202218278 | STE |  | B032B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.234-3 | 202234 | 25/08/2022 10:55:11 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202330 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Componentes substituídos durante a troca do TU18A fase C.
202218277 | STE |  | B032E009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA | 0045.277-2 | 202234 | 25/08/2022 10:55:21 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la válvula mariposa, así como también las llaves de flujo de agua y de aceite, se realizó la instalación de la válvula mariposa.
202218276 | STE |  | B032E008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.276-0 | 202234 | 25/08/2022 10:55:45 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la válvula mariposa, así como también las llaves de flujo de agua y de aceite, se realizó la instalación de la válvula mariposa.
202218275 | STE |  | B032D009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA | 0045.245-9 | 202234 | 25/08/2022 10:56:53 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, detectado indicador de flujo de agua y aceite en buenas condiciones de funcionamiento, instalado válvula motorizada M8, realizado ensayo con tablero auxiliar 460 VCA.
202218274 | STE |  | A032E008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.272-3 | 202234 | 25/08/2022 10:56:58 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido válvula motorizada, instalada válvula motorizada adecuadas para uso en el TU con SSA 202408431(adjunto SM de la válvula).
202218273 | STE |  | A032E006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.270-0 | 202234 | 25/08/2022 10:57:03 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido válvula motorizada, instalada válvula motorizada adecuada para uso en el TU con SSA 202408431(adjunto SM de la válvula).
202218271 | STE |  | A032B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA | 0045.233-5 | 202234 | 25/08/2022 10:57:11 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido válvula motorizada, instalada válvula motorizada adecuadas para uso en el TU con SSA 202408431(adjunto SM de la válvula).
202218270 | STE |  | A032B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.232-7 | 202234 | 25/08/2022 10:57:25 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido válvula motorizada, instalada válvula motorizada adecuadas para uso en el TU con SSA 202408431(adjunto SM de la válvula).
202218267 | STE |  | A032B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.231-9 | 202234 | 25/08/2022 10:57:36 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido válvula motorizada, instalada válvula motorizada adecuadas para uso en el TU con SSA 202408431(adjunto SM de la válvula).
202218266 | STE |  | A032B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.230-0 | 202234 | 25/08/2022 10:57:41 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido válvula motorizada, instalada válvula motorizada adecuadas para uso en el TU con SSA 202408431(adjunto SM de la válvula).
202217890 | STE |  | A001J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE S | 0045.006-5 | 202233 | 17/08/2022 17:18:28 | Verificar/solucionar perda de óleo na parte superior do trocador de calor. Problema detectado em cumprimento de SSA 202217752, AT 202207239. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202304 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado intercambiador, observado perdida en la motobomba B2, realizado reaprieto y limpieza en la conexión eléctrica de la misma, dejando en condiciones normales. SSP: 20230244 ; AT: 202300739
202217886 | STE |  | A001J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-01 FASE R | 0045.003-0 | 202233 | 17/08/2022 17:18:42 | Verificar/solucionar perda de óleo na parte superior do trocador de calor. Problema detectado em cumprimento de SSA 202217752, AT 202207239. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202304 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado el intercambiador, observado perdida en la válvula del manómetro de aceite, realizado reaprieto y limpieza, dejando en condiciones normales. SSP: 20230244 ; AT: 202300739
202217811 | STE | 202209109 | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 202233 | 17/08/2022 15:38:13 | Solicito aquisição da chave acionadora do sistema anti incêndio dos transformadores TX e RX. Modelo da chave FMM100SATK marca BOSCH. SSA de referencia 202209109. | MET1 | IEQ3 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202242 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202218027 para MET1 para retirar acionador manual remoto do anti-incêndio do transformador TX e solicitar a SMIL.DT a réplica da manopla na impressora 3D. A manopla foi fabricada e reinstalada, e o sistema anti-incêndio ficou em condições normais de operação.
202216731 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202231 | 01/08/2022 07:56:27 | Realizar la sustitución del detector de gas Hydran, ya que durante la ejecución del servicio de la SSA 202216199, se constató la actuación indebida de la alarma de gas alto del Hydran, cuya lectura de gases era de 38ppm al momento de la verificación, además de estar activa la alarma de fallas en el Hydran. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202250 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalado o sensor Hydran com NS1809420860. O sensor instalado foi retirado da Fase S do TU9A durante instalação do sensor DGA900, SSA202501408.
202216560 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 29/07/2022 11:18:14 | Prestar apoio à MET1, por meio da furação do piso, referente à atividade de fixação de dois suportes de armazenamento de buchas de transformadores no interior do galpão G4 do Almoxarifado. | MET1 | MCI1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202434 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de 16 chumbadores em duas bases de suporte para armazenamento de buchas de transformadores no G4 com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202216533 | STE |  | K001D007 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-03 - TA-02 | 0167.016-6 | 202230 | 29/07/2022 11:19:01 | Disponibilizar no almoxarifado um total de 45 garrafas de ar sintético super seco, código de estoque 713514. O material será utilizado a partir do dia 09 de setembro nas atividades de substituição das buchas H1 dos Transformadores Principais dos Serviços Auxiliares de 60Hz - TAs. | MET1 | IMA0 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados: - 12 garrafas el 22/03/2022. - 16 garrafas el 22/09/2022. - 19 garrafas el 28/09/2022. - 15 garrafas el 13/10/2022. OBS: MTDFS-6930.
202215521 | STE | 202215461 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202228 | 13/07/2022 16:41:38 | Solicitar parecer técnico junto ao fabricante a respeito da falha do CLP, "Major fault T07: C044 restore failure". No atendimento à SSA 202215461, a IHM e o CLP encontravam-se inoperantes, realizada a reinicialização do CLP e o sistema voltou a funcionar, porém a IHM encontra-se com a interface avariada apresentando dificuldade de operação. Imagens das falhas em arquivo anexo. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202230 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 2022/29: Emitida RNC-110 a la Contratada MSE. 2022/32: La Contratada verificó en campo esta anormalidad mediante la SSA derivada 202217141. RNC resuelta conforme archivo anexo en la que se detalla el motivo de la falla del CLP y el procedimiento para resolver esta anormalidad. El defecto del IHM será tratado en la SSA 202215516.
202215516 | STE | 202212851 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202228 | 13/07/2022 16:42:26 | Solicitamos parecer em relação a defeito observado na IHM do PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO. A IHM não aceita comandos ao toque na tela. Durante o atendimento a SSA 202212083, a IHM retornou momentaneamente a operação. Já no atendimento a SSA 202215461, a IHM apresentava uma tela com indicação de erro fatal, conforme imagem anexa. Após o atendimento a SSA 202215461, a IHM voltou a exibir informações do sistema, porém permaneceu sem aceitar comandos. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202230 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A IHM foi enviada para a contratada MSE para ações de garantia, conforme AR/SMI.DT/0093/2022. A IHM foi devolvida para ITAIPU e instalada no painel em conjunto com tampa de proteção a luz solar através da SSA 202316578. Ademais, foi adquirida uma IHM em caráter de reserva através da SMDTC-1592.
202214283 | STE | 202213516 | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202225 | 23/06/2022 10:34:12 | Solicito reposição imediata de 5 unidades do item de estoque cadastrado sob o código 618233. Uma das chaves encontra-se inoperantes, conforme SSA 202213516. Material faz parte do sistema de comando e controle do resfriamento dos Transformadores Principais das Unidades Geradoras, com 216 unidades instaladas nos painéis KT e encontra-se com saldo zerado no almoxarifado. | MET1 | IMA0 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202315 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | EL material fue disponibilizado en el stock y el código 618233 fue activado. OBS: SMDTC-1458.
202213516 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202224 | 15/06/2022 11:59:13 | Substituir chave de comando manual/automático S1C, que encontra-se inoperante. Realizado jumper na régua X4 entre bornes 26 e 28 e aberto o link do borne 27 para indicação remota de comando automático do trocador de calor. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202315 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da chave S1C e normalizados os pontos indicados na descrição da SSA. Realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202206765 | STE |  | A005J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.116-0 | 202218 | 03/05/2022 16:20:25 | Realizar substituição dos refletores e luminárias principais das celas do TU-05, por refletores e luminárias LED. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202218 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da iluminação principal das celas do TU-05.
202206128 | STE |  | A004J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE T | 0123.012-3 | 202216 | 20/04/2022 11:05:22 | Realizar acompanhamento de possível perda de óleo através da válvula da membrana do tanque conservador. Durante inspeções da SSP 20224165 foi removido um pequeno acúmulo de óleo sobre a membrana, sendo que não foram detectadas avarias na borracha. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202323 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do tanque conservador, não sendo observadas novas perdas de óleo ou danos na membrana.
202205761 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202215 | 12/04/2022 07:41:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as indicações de temperatura ambiente da Fase B, no painel SMT-14 e no sistema SMT-WEB, indicam 0ºC. Defeito observado durante execução da SSP 20223646. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi substituído o transdutor de temperatura . Emitido SSA 202419570 para IMA-0 reparar o transdutor danificado.
202205760 | STE |  | A008J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-08 | 1083.010-7 | 202215 | 12/04/2022 07:41:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as indicações de temperatura ambiente da Fase A, no painel SMT-08 e no sistema SMT-WEB, variam de forma aleatória. Temperatura observada no SMT-WEB 94ºC, já no SMT-08 16ºC. Defeito observado durante execução da SSP 20223646. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202326 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção foi detectada discrepância de temperatura, foram substituídos transdutores de temperatura ambiente e de óleo, realizados testes e liberado equipamento para operação. transdutores retirados foram encaminhados à IMA0 para reparo, SSA 202311520.
202205302 | STE | 202100233 | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202214 | 06/04/2022 11:19:06 | Prestar apoio à SMMT.DT com dois guindastes/operadores durante as atividades de substituição das buchas H1 dos TAs das celas 2, 3 e 4. Atividade programada para as semanas 37 e 38/2022. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202237 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMT.DT con grúa móvil telescópica Grove 02 y Grove 03 para servicio de izaje de aislador pasante, posibilitando la sustitución de los mismos en el Transformador TA02. OBS.: el servicio fue prorrogado por condiciones desfavorables del clima. Así también fue utilizado la grúa móvil telescópica Liebherr para izaje de andamios en la parte trasera del referido transformador TA02. Con el puente grúa N02 se realizó izaje y transporte de tanques, materiales y dispositivos.
202202415 | STE |  | K001D006 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-02 - TA-02 | 0167.014-0 | 202207 | 17/02/2022 15:32:22 | Adquirir em caráter especial, 30 garrafas de ar sintético super seco, código de estoque 713514. O material será utilizada a partir do dia 07 de abril, durante as atividades de substituição das buchas com isolação em porcelana pelas buchas de isolação em resina e acabamento em material polimérico. | MET1 | IMA0 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202241 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados: - 12 garrafas el 22/03/2022. - 16 garrafas el 22/09/2022. - 19 garrafas el 28/09/2022. - 15 garrafas el 13/10/2022. OBS: MTDFS-6930.
202202242 | STE | 202200829 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202207 | 17/02/2022 15:35:29 | Emitir No Conformidad respecto a la SSA matriz donde no es posible realizar la selección de los sensores de presión y ademas ajustar los parametros del mismo. Verificar en conjunto con MAM1 las discrepancias o no en los valores definidos de presion para cierre de la valvula solenoide S-9703. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202210 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizados os ajustes da válvula S-9703 pela IME2, conforme SSA 202203328. Serviço terminado.
202201827 | STE |  | A009J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.027-1 | 202206 | 10/02/2022 14:47:47 | Reparar Transdutor de Temperatura, Modelo: ETT-15, Marca: ABB, NS: 02091008 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202111521A. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202201641 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202206 | 10/02/2022 14:48:11 | Verificar funcionamiento del sensor Hydran con s/n 1704420477 retirado del TU-08 fase T que presenta variaciones en la medición conforme registrado en el SMT-WEB. referencia SSA 202100415. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202251 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202201522 | STE |  | A009J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.120-3 | 202206 | 09/02/2022 15:29:21 | Realizar a substituição dos refletores de vapor de mercúrio localizados no teto das três celas dos TUs, por refletores LED. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202249 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição das luminárias das paredes e dos refletores do teto das celas do TU-09. Foram empregas luminárias e refletores LED.
202200774 | STE |  | B013J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-13 | 1083.015-6 | 202203 | 20/01/2022 14:25:42 | Verificar motivo pelo qual a leitura de Temperatura de Óleo da fase T indica 0 ºC. Demais fases indicam: R = 27ºC e S = 30ºC. Falha observada durante execução da SSP 20223458. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do transdutor associado a medição de temperatura de óleo da Fase C do TU-13. Foi instalado o transdutor NS: 22763/04 de marca Yokogawa. E emitida a SSA 202301488, para reparo do transdutor danificado de NS: N00325011351C e marca ABB. Também foi retirado do almoxarifado o transdutor NS: 22771/04 de marca Yokogawa, que apresentou defeito durante a instalação. Este foi encaminhado para reparo por meio da SSA 202301491.
202200771 | STE |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202203 | 20/01/2022 15:14:31 | Solucionar motivo pelo qual as informações relativas a fase S não são exibidas, tanto no painel local quanto no SMT-WEB. Na IHM correspondente a fase S do painel SMT-03 é apresentada uma mensagem de erro de comunicação, conforme imagem anexa. Falha detectada durante execução da SSP 20223458. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202313 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento de la IHM, y de los datos exhibidos en el SMT WEB, se realizó ajuste de los conductores de comunicación y reapriete de los terminales del ION de la fase S. Se verificó la lectura de los datos y la correcta transmisión de los mismos, dejado en condiciones normales de operación.
202200770 | STE |  | A002J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-02 | 1083.004-0 | 202203 | 20/01/2022 14:28:12 | Verificar motivo pelo qual as indicações de Temperatura do Óleo e Temperatura Ambiente, da Fase S, apresentam discrepância de temperatura de até 13 ºC, quando comparadas as fases R e T. A discrepância está presente tanto no SMT-WEB quanto na IHM do painel SMT-02. Temperaturas Observadas: Temperatura Ambiente R = 33 ºC, S = 44,5 ºC, T = 36ºC; Temperatura do Óleo R = 47 ºC, S = 60º C, T = 50 ºC. Falha detectada durante execução da SSP 20223458. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202322 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado conversor de temperatura con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas, dejando en condiciones normales para la operación. Temperatura Ambiente R = 29ºC, S = 29 ºC, T = 29ºC; Temperatura del aceite R = 27 ºC , S = 29º C, T = 29 ºC.
202602258 | APG |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202608 | 19/02/2026 11:17:44 | Solicitamos apoio para realização de nova inspeção termográfica do contator K24A do quadro KT-15, de modo a constatar a solução da anomalia térmica indicada na SSA 202602075. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202601926 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202607 | 09/02/2026 15:19:31 | Prestar Apoyo con el Munck para descarga de dos Transformadores de Distribución de 100kVA en AMD Cota 144 pertenecientes a la ANDE para permitir la realización de Ensayos Eléctricos, una vez culminado, los mismos deberán nuevamente colocados en el camión de ANDE para su traslado. | MET1 | MET2 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202607 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Prestado apoio à equipe MET-1, utilizando guindaste articulado (munck), para movimentação de 02 Transformadores de Distribuição (100 kVA). Movimentação necessária para permitir a realização de ensaios elétricos, conforme demanda da MET-1.
202601209 | SAD | 202600626 | B013J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-13 | 1083.015-6 | 202605 | 28/01/2026 08:01:32 | REALIZAR FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA NO DISTRIBUIDOR ÓPTICO DO NOVO PAINEL SMT-13. | MET1 | MEL3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202606 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de 4 cabos de fibra óptica en el panel SMT-13 provenientes del SIRI y los transformadores A,B,C. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202601176 | SEE |  | B015F002 | CUBÍCULO CTG-15 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.008-7 | 202605 | 28/01/2026 08:02:35 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLEBER NIEHUES | 202608 | CLEBER NIEHUES | Aterrado os 3 cubiculos do CTG da U15 em apoio a MET1 para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Desaterrado após o término dos ensaios.
202601175 | SAS |  | A001F002 | CUBÍCULO CTG-01 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.001-0 | 202605 | 28/01/2026 07:58:39 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLEBER NIEHUES | 202608 | CLEBER NIEHUES | Aterrado os 3 cubiculos do CTG da U01 em apoio a MET1 para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Desaterrado após o término dos ensaios.
202600014 | STE | 202518607 | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202602 | 05/01/2026 09:56:54 | Solicitamos inspección termográfica en el punto X5.1, luego de la intervención realizada por MET1(Sustitución de borne terminal). Referencia SSA 202518607 | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202602 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Durante a execução da inspeção termográfica, realizada no dia 09/01/26 pela equipe da SMIL.DT, realizada após a manutenção da equipe MET1, não foram identificados pontos com diferenças de temperaturas na régua de borne X5, no borne terminal 1. Condição de carga do painel: Carga plena. Atividade realizada conforme AT 202510990. Relatório e imagens em anexo.
202519703 | STE | 202518884 | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202551 | 15/12/2025 14:22:17 | Solicitamos inspección termográfica en los puntos X5.1/2/3 y X3.A/B/C. luego de la intervención realizada por MET1, referencia SSA 202518884. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202551 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção termográfica no painel do quadro de comando do TB-01 após procedimentos de manutenção realizados pela MET1, onde foi identificada a eliminação das anomalias térmicas no barramento principal (régua X3 – delta 0,7ºC entre fases) e na régua X5, bornes 1, 2 e 3 apresentando delta de 5ºC entre fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202519700 | STE | 202518607 | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202551 | 15/12/2025 14:22:26 | Solicitamos inspección termográfica en los puntos X5.1/2/3, luego de la intervención realizada por MET1. Referencia SSA 202518607. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202552 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada uma inspeção termográfica no painel CVF-T7 após procedimentos de manutenção realizado pela MET1, onde foi identificada uma anomalia térmica no meio da régua borne X5, entre os terminais de conexão dos cabos, apresentando uma temperatura de 62,8ºC e delta de 18,1ºC para o condutor 1. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202519653 | AIM |  | A033D001 | QUADRO TFP-01 (LCR 1/2) | 0941.001-5 | 202551 | 15/12/2025 08:55:00 | Solicitamos parecer técnico para reconexão da alimentação da resistência de aquecimento do painel TFP-01, devido à vestigios de umidade encontrados nos contatores K1, K3, K5 e K6. SSA de referência: 200205196A | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202604 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA derivada 202600800 ao setor IEQ2 para análise e emissão de parecer sobre a conexão no painel PDA-01. Aguardando execução.
202519517 | STE |  | G075A024 | TC4 - QUADRO CARREGADOR DO BANCO DE BATERIAS | 2504.003-8 | 202550 | 11/12/2025 15:09:39 | Prestar apoio nas medições de tensão de flutuação, Circuito Aberto da Voltagem (OCV) e determinação do estado de carga (SOC) dos bancos de bateria do painel TC4. Atividade programada para 06/01/2026. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202602 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição de sinais elétricos no quadro TC4 do carregador de baterias do sistema anti-incêndio da SEMD, conforme critérios estabelecidos na PIC.EQ.0492. Os resultados obtidos encontram-se registrados na SSP 20265702.
202518812 | STE | 202518536 | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202548 | 27/11/2025 08:13:19 | Solicitamos inspección de termografía en los puntos X5.1 y X5.14 , luego de la intervención realizada por MET1. Referencia SSA 202518536. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202550 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica no quadro da ventilação do T06. Verificou-se êxito da manutenção dos terminais 1 e 14. No centro do borne do terminal 2 registrou-se 50,4°C, com um delta de 13,3°C em relação ao mesmo ponto do borne 1. Detalhes em anexo.
202518473 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202547 | 20/11/2025 08:16:23 | REPARAR E VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-2060, FABRICANTE KYORITSU, MODELO 2004, NÚMERO DE SÉRIE 38359. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202551 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Reparo inviable debido a obsolescencia del instrumento (deterioro de aislación que compromete la seguridad del usuario, cobertura resecada, seguros rotos debido a antigüedad). No liberado para uso. Dar de baja. Ver anexo.
202518470 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202547 | 20/11/2025 08:16:33 | REPARAR SUPORTE DE BATERIAS E CALIBRAR MULTÍMETRO DIGITAL, IB-2057, BP-700149, FABRICANTE FLUKE, MODELO 1587. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Aguardando ejecución de servicio por parte de ILA3 por medio de la SSA 202518777
202517162 | STE |  | B032G002 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS DA BATERIA | 1706.003-7 | 202544 | 28/10/2025 10:32:43 | Solicitamos apoio para a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U18A. Também será necessário realizar a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes às fases dos TUs 14, 15, 16, 17, 18 e 18A. Após a conclusão dos trabalhos, deverá ser feita a normalização de todas as válvulas. | MET1 | MAM1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202550 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U18A e também realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes das 3 fases dos TUs 14, 15, 16, 17, 18 e 18A. Após a conclusão dos trabalhos, foi feita a normalização de todas as válvulas, ficando sem anormalidades deixando o sistema liberado para operação.
202517160 | STE |  | B032F002 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS DA BATERIA | 1706.002-5 | 202544 | 28/10/2025 10:32:56 | Solicitamos apoio para a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U14. Também será necessário realizar a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes às fases dos TUs 07, 08, 09, 9A, 10, 11, 12, 13. Após a conclusão dos trabalhos, deverá ser feita a normalização de todas as válvulas. | MET1 | MAM1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202549 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U14 e também realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes das 3 fases dos TUs 07, 08, 09, 9A, 10, 11, 12 e 13. Após a conclusão dos trabalhos, foi feita a normalização de todas as válvulas, ficando sem anormalidades deixando o sistema liberado para operação.
202517159 | STE |  | A032F002 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS DA BATERIA | 1706.001-3 | 202544 | 28/10/2025 10:33:06 | Solicitamos apoio para a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U07. Também será necessário realizar a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes às fases dos TUs 01, 02, 03, 04, 05 e 06. Após a conclusão dos trabalhos, deverá ser feita a normalização de todas as válvulas. | MET1 | MAM1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202547 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico dos cilindros do banco de bateria de CO₂ da U07 e Também realizado a desconexão das válvulas de comando elétrico correspondentes das 3 fases dos TUs 01, 02, 03, 04, 05 e 06. Após a conclusão dos trabalhos, foi feita a normalização de todas as válvulas, ficando sem anormalidades deixando o sistema liberado para operação.
202515819 | AAT |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202541 | 06/10/2025 16:19:51 | Emitir parecer técnico sobre el secador de aire, el mismo no se encuentra catastrado en el almacén en la localización GG260, ítem 105. Realizada ejecución de la SSA 202408211 refente al funcionamiento del secador de aire que se encuentra instalado. | MET1 | IEQ3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202602 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Material de propriedade da ANDE. Conforme convênio JEC.JE/434/2025, foi enviado o e-mail em anexo solicitando a aquisição de novo secador de ar para atendimento desta demanda. Aguardando fornecimento.
202515718 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202541 | 06/10/2025 16:19:30 | Emitir PT referente à desativação da Placa de Supervisão de Baixa Isolação dos Painéis do Sistema Anti-incêndio e por consequência a retirada dos ensaios relativos à elas constantes das SSPs dos sistemas anti-incêndio dos serviços auxiliares. As placas apresentam funcionamento intermitente e a baixa isolação é supervisionada por meio dos painéis alimentadores QBs. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202602 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, estamos de acordo com a desativação da Placa de Supervisão de Baixa Isolação dos quadros PAI dos serviços auxiliares, tendo em vista que a supervisão de baixa isolação no circuito 125 Vcc também é realizada nos painéis alimentadores. Foi emitida a revisão PIC.EQ.0040-R03 considerando esta desativação. Nas revisões PIC.EQ.0088-R02 e PIC.EQ.0307, verificou-se que a atividade já havia sido removida.
202515677 | AAT |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202540 | 01/10/2025 13:54:37 | Emitir parecer técnico sobre el secador de aire, el mismo no se encuentra catastrado en el almacén en la localización GG260, ítem 105. Realizada ejecución de la SSA 202408210 refente al funcionamiento del secador de aire que se encuentra instalado. | MET1 | IEQ3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202602 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Material de propriedade da ANDE. Conforme convênio JEC.JE/434/2025, foi enviado o e-mail em anexo solicitando a aquisição de novo secador de ar para atendimento desta demanda. Aguardando fornecimento.
202515616 | ADM |  | R055L004 | SALA | 3147.001-8 | 202540 | 30/09/2025 14:36:54 | Efetuar montagem de painéis de testes da Sala de Apoio a Manutenção de Transformadores da SEMD. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202542 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada montagem parcial da infraestrutura dos painéis de testes.
202515385 | STE | 202417515 | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202539 | 26/09/2025 14:17:23 | Verificar efetividade de intervenção da manutenção em anomalias térmicas registradas no painel KT18. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202540 | JOAO RICARDO TEODORO | Feita inspeção termográfica conforme solicitado. Verificado que após intervenção da manutenção, nenhuma anomalia foi encontrada. Mais detalhes e comparativo no documento anexo. AT: 202508192
202514906 | STE |  | A006F002 | CUBÍCULO CTG-06 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.006-0 | 202539 | 22/09/2025 10:23:44 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202543 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado os 3 cubiculos do CTG da U06 em apoio a MET1, para ensaios eletricos nos transformadores principais da UG, conforme MP9M, e desaterrado ao final dos trabalhos.
202514905 | STE |  | B010F002 | CUBÍCULO CTG-10 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.012-5 | 202539 | 22/09/2025 10:24:02 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202543 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado os 3 cubiculos do CTG da U10 em apoio a MMU, para inspeção no gerador, e desaterrado ao final dos trabalhos.
202514904 | STE |  | A019F002 | CUBÍCULO CTG-09A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.019-8 | 202539 | 22/09/2025 10:24:16 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202542 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Aterrado CTG para la realización de ensayos eléctricos en los transformadores principales de la UG, conforme a lo solicitado por MET1 y retirada del aterramiento después del término de los ensayos.
202514903 | STE |  | A008F002 | CUBÍCULO CTG-08 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.010-9 | 202539 | 22/09/2025 10:23:12 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202542 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Aterrado CTG para la realización de ensayos eléctricos en los transformadores principales de la UG, conforme a lo solicitado por MET1 y retirada del aterramiento después del término de los ensayos.
202514682 | STE |  | G075A023 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD-02 | 0448.004-3 | 202538 | 15/09/2025 09:18:03 | Fuente 220Vca/24cc correspondiente al tablero PCSVD2 se encuentra inoperante. Sin codigo de Stock, referencia SSA 202514434. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202544 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fuente microprocesada en placa multicamada, no se dispone de esquema eléctrico que permita seguir la interconexión entre componentes BGA, posible deterioro de componentes debido a la exposición y contacto con agua, reparo inviable por lo que se procede al descarte del mismo.
202514608 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 12/09/2025 07:50:49 | Solicitamos apoyo para el transporte del container de herramientas de MET1 localizado en la cota 108, galería de transformadores hasta el TU-18 fase T. El traslado debe ser programado para el día 15/09/2025 y retornar el día 03/10/2025. | MET1 | MAM2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202538 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT con la operación de grúa móvil telescópica GROVE 03 para el traslado de container de herramientas de MET1 (de 3.2 Ton.) desde el TU18 Fase S” hasta la zona de almacenamiento de equipos de la SMMT-DT localizado en la cota 108, galería de transformadores.
202514432 | STE |  | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202538 | 16/09/2025 08:47:16 | Realizar inspeção termográfica nos transformadores das Celas 1, 3 e 4 para avaliar diferença de temperatura entre as partes superior e inferior do Tanque do Transformador. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202546 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada inspeção termográfica nos transformadores do TA-02 onde foram analisadas as temperaturas dos tanques e conexões aéreas. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica durante as inspeções. As imagens registradas são apresentadas nos documentos em anexo.
202514431 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202538 | 16/09/2025 08:47:26 | Realizar inspeção termográfica nos transformadores das Celas 2, 3 e 4 para avaliar diferença de temperatura entre as partes superior e inferior do Tanque do Transformador. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202546 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada inspeção termográfica nos transformadores do TA-01 onde foram analisadas as temperaturas dos tanques e conexões aéreas. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica durante as inspeções. As imagens registradas são apresentadas nos documentos em anexo.
202514315 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202537 | 08/09/2025 16:04:24 | [CONTRATO 4500067817] Acompanhar atividade de instalação o compartimento 5 no transformador SIEMENS N/S 4002463. | MET1 | MET3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202548 | FERNANDO MARCANTE | Foi acompanhado a montagem do compartimento 5 realizada pela equipe da Hitachi. Realizado o processo de vácuo por 24 horas no compartimento. Teste de estanqueidade por duas horas. Realizado o enchimento do compartimento com gás SF6 (28kg) até 480KPa(20ºC). Valores após o enchimento: Umidade: 16.65ppmw; Pureza: 99.5%. Após a realização dos ensaios, retirado o gás SF6 do compartimento e armazenado em um container. Pressurizado compartimento da bucha com nitrogênio até a pressão de 120kPa.
202514251 | STE |  | N074A006 | CARRO ELETRICO | 3248.004-6 | 202536 | 04/09/2025 16:33:31 | Verificar/substituir carregador e banco de baterias que apresentam defeito. BP624262 Horímetro142508 | MET1 | MAM2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202542 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a substituição de 6 unidades de baterias provenientes do almoxarifado conforme solicitação de materiais em anexo. Ainda, procedeu-se com a instalação de carregador de baterias fixo. Atividade de instalação de carregador, troca de lanternas dianteiras dos piscas, luzes do ré executada e peças fornecido pela empresa RETIFOZ através de contrato gerido de SGTS-AD. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. Obs: OS em anexo
202513853 | STE | 202500630 | K002F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0127.142-3 | 202535 | 27/08/2025 14:18:56 | Durante ejecución de la SSP N°20254415 se detectó falla del funcionamiento del presostato correspondiente a baja presión de agua del sistema de contra incendio del TB-02. | MET1 | MAM1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202535 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Verificado que pressostato não realizava atuação mecânica de maneira correta, não acionando corretamente o micro switch. Realizada substituição de pressostato por outro, modelo bourdon 0/20 kgf/cm², ajustado para atuação em 4,5 kgf/cm² em queda de pressão. Equipamento normalizado sem anormalidades
202513850 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202535 | 27/08/2025 14:03:28 | Computadora marca: Doble, modelo: M4200C, S/N: 040601429, código: IB 1996, con BP 654081-Componente: A, correspondiente al "medidor automático microprocesado doble", se encuentra inoperante. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202543 | MAYCON LAZAROTTO | Disco rígido com estrutura de arquivos corrompidos; Realizado bloqueio de setores defeituosos do disco e reparo do cabeçalho da partição primária e setor de BOOT; Realizado backup do disco para futura restauração se necessário; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202513581 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202535 | 26/08/2025 14:02:13 | Solicitamos parecer referente a la discrepancia de valores entre la tabla de orden de ajuste OAAT0005 y de la PIC PIC.EQ.0089-R01(Items 43,44 y 45). | MET1 | IEQ3 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202543 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foram verificadas inconsistências entre os valores de referência nos contatos 3-3 e 4-4 dos termômetros F5, F6 e F7, dentro da PIC.EQ.0089-R01. Foi emitida a PIC.EQ.0089-R02, corrigindo estas inconsistências, conforme indicado na Ordem de Ajuste OAAT0005.
202513451 | STE |  | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202534 | 20/08/2025 15:14:11 | Reparar com massa e na sequência a pintar as partes externa e interna do invólucro do da bucha X1 do Transformador. Atividade após o reparo do invólucro realizado pela MMU3 devido aos danos causados pelo impacto do moitão do guincho auxiliar da ponte rolante 14, conforme SSA 202511360. | MET1 | MCI4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Na parte danificada, Realizado limpeza com maquina monti , regularizado com pasta reparadora belzona, lixado e aplicado condicionador de aderência N2198 e finalizado com lixamento completo da peça e aplicação de tinta poliuretano na cor cinza 5bg7/1.
202512501 | AAT |  | K045B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.006-9 | 202532 | 06/08/2025 08:15:11 | Verificar diferença na sequência de fases das tomadas de 250A, provenientes dos quadros QG-08 e QM-04, localizadas na cota 108 atrás do painel KT-15 e ao lado do poço de manutenção dos transformadores. Imagens em anexo. | MET1 | MEG3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi efetuado a desinversão das fases da tomada localizada atrás do painel KT-15. A tomada localizada ao lado do poço de manutenção de transformadores não foi testada devido estar em uso pela HITACHI.
202512036 | STE | 202417755 | A007K002 | QUADRO CSI-07/CPI-07 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.007-1 | 202531 | 29/07/2025 14:55:25 | Verificado Motor de accionamiento de la Válvula del sistema Rescaldo de la Fase “T” con valores de resistencia ohmica incompatibles. Motor 1/2CV, 440Vca, Carcaza B71 B4, sin N/S | MET1 | MMU3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202539 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | Ao receber o motor na oficina elétrica foi constatado que o mesmo estava com a bobinagem comprometida, sendo necessária a rebobinagem do mesmo. Após rebobinado foi feito o teste de ligação e executado todas as medições de resistência ôhmica e corrente elétrica para verificar o bom funcionamento do motor após o serviço executado. Motor apto para ser novamente instalado no equipamento de origem.
202511756 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202530 | 23/07/2025 16:44:32 | [CONTRATO 4500067817] Prestar apoio com operador e ponte grua nas atividades de movimentação, montagem e desmontagem do transformador SIEMENS NS 4002463 e seus acessórios. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202533 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT.DT. (MET1) Para el izaje y traslado del transformador SIEMENS NS 4002463 de (211toneladas), y sus respectivos accesorios desde la cota 108 hasta la cota 144 AMC para ensayos por parte de la empresa contratada HITACHI. Una vez culminados los ensayos, el transformador fue trasladado a su posición original en la cota 108. AMC Los equipamientos utilizados para el servicio fueron: Puente grúa N02, Puente grúa N03. Camión munck PALFINGER de 15Ton.
202511748 | STE |  | A007K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202530 | 23/07/2025 15:38:49 | Prestar apoio para substituição do motor da válvula de rescaldo fase T. | MET1 | MAM1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202530 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A DESCONEXÃO MECÂNICA DE MOTOR DA VÁLVULA, QUE ESTAVA QUEIMADAO. APÓS REBOBINAGEM, O MESMO FOI RECONECTADO MECANICAMENTE E LIBERADO PARA A CONEXÃO ELÉTRICA E ENSAIOS. DEPOIS DE NORMALIZAÇÃO, SISTEMA FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202511602 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202530 | 23/07/2025 10:41:54 | Verificar porque megometro Fluke1550B não está carregando. Dispositivo com bp 664702 | MET1 | ILA2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Debido a una soldadura debilitada en un pin del tranformador principal de alta frecuencia se generaban arcos y un punto caliente. Un circuito integrado (TNY266PN) generador de pulsos se vio afectado y fue sustituido. Ensayos de carga ok. Liberado para calibración.
202510997 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 14/07/2025 16:42:28 | Solicitamos apoio para transporte de container de ferramentas localizado na cota 108, Galeria dos Transformadores. O container deverá ser transportado, por meio de ponte rolante, da Área de Óleo até a Fase C do TU-07. Movimentação a ser programada para o dia 21/07/2025. Também solicitamos que ao término do PD da Unidade 07 o container seja transportado de volta a Área de Óleo. | MET1 | MAM2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202530 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT (MET1) para el traslado de container de herramientas ubicado en zona de tanques de Aceite (próx. a UG13) hasta la Fase C del TU-07. Al final de PD de la UG07 el container fue trasladado nuevamente hasta el sector de almacenamiento de Aceites. El servicio fue realizado en la cota 108. Galería de trasformadores mediante soporte de grúa móvil Grove 03 y puente grúa N°13.
202510905 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202529 | 14/07/2025 15:25:08 | Realizar aferição e calibração do multímetro FLUKE, número de série 24770014, número SMIL IB-2029. | MET1 | ILA3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202510578 | STE |  | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202528 | 08/07/2025 16:35:30 | Realizar ensayo de termografía en el conductor de interconexión del contactor K3 del tablero correspondiente al transformador T06, luego del reapriete del mismo. Referencia SSA 202419749 (Derivada). | MET1 | ILA1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202531 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Durante inspeção termográfica realizada após manutenção, verificou-se que a anomalia térmica no condutor de K3 foi eliminada. No entanto, persistem anomalias térmicas nos bornes 1 e 14 da régua X5. A inspeção foi conduzida após a energização dos quatro ventiladores por 30 minutos. Detalhes adicionais encontram-se nos arquivos em anexo realizados durante execução da SSA 202510574.
202510574 | STE |  | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202528 | 08/07/2025 16:36:29 | Realizar termografía luego del reapriete de los terminales de los siguientes puntos, del tablero del transformador T06. - Regla X5 bornes1, 2, 3 e 14. - Disyuntor Q04 borne 1. | MET1 | ILA1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202531 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Durante inspeção termográfica realizada após manutenção, verificou-se que as anomalias térmicas no disjuntor Q04 (borne 1) e na régua de bornes X5 (bornes 2 e 3) foram eliminadas. No entanto, persistem anomalias térmicas nos bornes 1 e 14 da régua X5. A inspeção foi conduzida após a energização dos quatro ventiladores por 30 minutos. Detalhes adicionais encontram-se nos arquivos em anexo.
202510573 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202528 | 08/07/2025 16:37:03 | Verificar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura de óleo do TU-02 Fase S, no SCADA 31°C e no painel KT 22°C. Obs. Foi verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel KT está condizente com a temperatura. (R = 108,5Ω --> T = 22°C). | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reaprieto de terminales con falso contacto, verificado temperatura coherente entre el KT-02 y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento
202510441 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202528 | 07/07/2025 08:33:40 | Reparar alicate amperímetro marca Fluke, modelo 365, código IB-3837 e número de série 39800023WS. O dispositivo apresenta danos no conector da bateria. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202528 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de terminal de batería, limpieza integral de instrumento, ensayos a plena carga en bancada con calibrador de procesos. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202510430 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202528 | 07/07/2025 08:33:52 | Realizar aferição e calibração de termo higrômetro número de série HT208.4499, Número SMIL IB-3714. | MET1 | ILA3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202531 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento sin posibilidad de reparación conforme SSA 202511837. Será descartado para la reutilización de sus piezas.
202510061 | SCA | 202414541 | B012J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-12 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.012-0 | 202527 | 01/07/2025 10:32:20 | Solicitamos a retirada do fechamento de concreto dos trilhos do transformador para possibilitar a instalação do sensor TRANSFIX. | MET1 | MCI1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202530
202510060 | STE | 202414541 | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202527 | 01/07/2025 10:32:35 | Solicitamos apoio para habilitar switch do SMT-12, de modo a permitir a conexão do sensor TRANSFIX na rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202529 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Habilitada a porta 9 do switch SMT-12 para conexão com o TRANSFIX da fase C. Realizado testes de conexão local e pela rede SIRI com sucesso. IP do equipamento: 172.31.96.146.
202510058 | STE | 202414541 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202527 | 01/07/2025 10:32:48 | Solicitamos apoio para realizar fusão de óptica nos painéis CXT e SMT-12, de modo a permitir a comunicação remota do sensor TRANSFIX via rede SIRI. | MET1 | MEL3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202529 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado fusión de fibra existente. Atenuación dentro de los rangos normales de operación. Sustituido conectores RJ45 debido a montaje incorrecto. Certificado cable UTP con apoyo de MEL4. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Obs. Conectores RJ45 utilizado del stock del sector
202509834 | STE | 202509738 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202526 | 26/06/2025 11:24:00 | Emitir parecer técnico quanto ao procedimento de reparo ou substituição das válvulas borboleta superiores dos radiadores 1 e 2, que apresentam perda de óleo. Constatou-se que os vazamentos provêm do eixo de acionamento das válvulas borboleta que são soldadas ao tanque do transformador. A mesma situação foi detectada no radiador 1 da Cela1 SSA de referencia 202509737. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202528 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise em campo, verificou-se que as válvulas encontram-se soldadas na tubulação associada ao tanque do transformador, inviabilizando sua substituição. Como solução alternativa, propõe-se avaliar a substituição da vedação/eixo de acionamento da válvula utilizando os códigos de estoque 553255 ou 102741. Caso não seja factível ou não tenha resultado satisfatório, propõe-se a aplicação de solda fria através de solicitação a SMMU.DT.
202509832 | ADM | 202509742 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202526 | 25/06/2025 14:09:06 | Verificar incompatibilidade do item 64 cadastrado na LMR JK56 com as válvulas de alívio instaladas nos Transformadores do Serviço Auxiliar TA. Constatou-se que o flange da válvula possui 8 furos, conforme pode ser observado nas fotos em anexo, diferentemente da válvula cadastrada na LMR e disposta em estoque que possui apenas 6 furos. Para execução da SSA 202509742 faz-se necessário a substituição da válvula de alívio que apresenta um pequeno merejamento de óleo. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202532 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foi emitida a SSA derivada 202512410 ao setor MET-1 para realizar medição das dimensões da válvula instalada, a fim de confeccionar dispositivo de adaptação para as válvulas de alívio reserva. Aguardando execução.
202509708 | STE |  | B014F002 | CUBÍCULO CTG-14 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.009-5 | 202526 | 24/06/2025 08:22:43 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202529 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG 14 conforme MP9M. Normalizado após o término do trabalho.
202509707 | STE |  | B012F002 | CUBÍCULO CTG-12 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.014-1 | 202526 | 24/06/2025 08:22:52 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202529 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Aterrado/ desaterrado CTG unidade geradora 12
202509575 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 16:41:03 | Proyectar/Especificar un Balancín para levantamiento de Motobombas de Aceite de los Transformadores, conforme plano esquemático. Peso máximo de la carga 250kg, Máxima extensión del Balancín 700mm. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202509746 para providências do setor IME2. Aguardando execução.
202509560 | STE |  | N080A001 | CARRO ELETRICO REBOCADOR RB30 - JACTO | 3251.001-8 | 202525 | 18/06/2025 16:41:24 | Verificar mau funcionamento do carregador da bateria do rebocador elétrico. Disjuntor de alimentação está disparado mesmo com equipamento desligado da alimentação elétrica. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202527 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Verificado mau posicionamento e deslocamento do disjuntor principal de acionamento. Realizou a montagem e posicionamento correto, e ainda, reforçou-se sua fixação. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. (Atividade realizada pela empresa RETIFOZ - OS 001664/2025).
202509547 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 16:41:37 | Projetar/especificar balancim para movimentação das buchas H1 dos TUs, conforme imagens anexas. Peso aproximado da bucha H1 600kg. Desenhos de referência das buchas: 6330-DF-G0645-I; 6331-DF-B3003-I | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202509743 para providências do setor IME2. Aguardando execução.
202509474 | STE | 202502096 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202525 | 18/06/2025 16:40:31 | Durante execução da SSA202502096 foi verificado que o RL1 apresentou falha. Os contatos NA não estão fechando. Como o mesmo problema já ocorreu anteriormente, solicito análise para verificar se é necessário a substituição do tipo de relé utilizado. Fotos em anexo. | MET1 | IEQ3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202533 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do material e tendo em vista a reincidência da falha, solicito substituir o relé atual pelo relé com código de estoque 711741 e conjunto com a base com código de estoque 713677.
202509434 | ADM |  | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202525 | 18/06/2025 07:57:12 | Emitir parecer técnico avaliando ações necessárias após a queda do moitão do guincho auxiliar da Ponte Rolante 14 atingir o caneco da bucha X1 causando danos conforme fotos anexas. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202509335 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 16/06/2025 16:22:17 | Solicitamos apoyo para demarcar con pintura amarilla el area de ubicacion del contenedor de herramientas de MET1 en la cota 108, galeria de los Transformadores Principales entre la Unidad 15 y 16 en el area denominada "Area de Oleo". Pintar los cuatro cantos del Contenedor y con la inscripcion central de: Contenedor MET1 "Transformadores" | MET1 | MCI4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202508931 | STE | 202506153 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202524 | 11/06/2025 09:03:45 | Verificar em conjunto com a MET1 as informações de temperatura provenientes do T04 . | MET1 | MEL4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202524 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção em conjunto com equipe MET, sendo identificado falta de alimentação dos transdutores instalados no painel local. Após o religamento da alimentação, a indicação de temperatura foi normalizada no Sistema SCC.
202508522 | STE |  | G038F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T02 | 0127.130-0 | 202523 | 04/06/2025 11:00:26 | Prestar Apoyo durante las actividades de Mantenimiento a MET1 | MET1 | MAM1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202525 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Se brindó apoyo técnico a MET1 mediante la ejecución de maniobras operativas, permitiendo el acceso seguro y oportuno a los equipos bajo su responsabilidad. Esta colaboración facilitó la correcta realización de las tareas de mantenimiento preventivo (SSP:20250827)programadas, asegurando el cumplimiento de los procedimientos operativos y de seguridad establecidos.
202508502 | STE | 202405097 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202523 | 06/06/2025 16:15:57 | Prestar apoyo para reparar bulón de fijación de la placa del Transformador de Corriente del Aislador Pasante (Bucha) conforme imagen en adjunto. | MET1 | MMU3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202532 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue realizada soldadura de reparación para reparar bulón de fijación de la placa del Transformador de Corriente del Aislador Pasante conforme pedido del emisor.
202507637 | AMP |  | B015J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-15 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.015-2 | 202521 | 21/05/2025 09:48:02 | Verificar y realizar fijación del anclaje utilizado para remover el Transformador TU-15 de la fase "B" que se desprendió durante los trabajos de Sustitucion del TU conforme anexo. | MET1 | MCI1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202507098 | STE | 202419739 | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202519 | 08/05/2025 11:27:49 | Solicitamos inspección termográfica en los contactores K21A y K22A, luego de la intervención realizada por MET1. Referencia SSA 202419739. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202519 | DOUGLAS MASKE | Realizada inspeção termográfica após a intervenção da manutenção, constatado que foi sanada a anomalia térmica.
202506944 | STE | 202506634 | G040C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.025-3 | 202519 | 08/05/2025 11:02:07 | Realizar a desconexão das interligações aéreas do regulador R03 para permitir a realização dos ensaios elétricos nas buchas conforme solicitado na SSA matriz. Normalizar ao término das atividades. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202522 | SILVIO REZENDE | Foi realizado a desconexão das interligações aéreas do regulador R03 para permitir a realização dos ensaios elétricos nas buchas conforme solicitado. Após os ensaios, foi realizado as conexões aéreas das buchas e liberado o equipamento para entrar em operação.
202505442 | STE | 202505302 | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202515 | 07/04/2025 14:38:29 | Solicito apoyo para verificar la discrepancia de indicación de TAP en el SCC con respecto al local, fueron inspeccionado los contactos en el conmutador y efectuado ensayos con el personal de operación, pero no se detectaron anomalías. | MET1 | MEL1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202515 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | A SSA 202505442 que foi emitida para uma localização equivocada e foi substituída pela SSA 202505773.
202505414 | STE | 202505272 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202515 | 07/04/2025 09:16:17 | Realizar los Ajustes y Configuraciones en el Sistema de Monitoreo de los Aisladores Pasantes en el SMT, con el Banco de Transformadores energizado en Vacio. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202520 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Con apoyo de ILA3, realizado ajuste de tensión en el SMT-15, luego de la sustitución del transformador fase B. Constatado correcta señalización en el local y SMT-WEB.
202505413 | SCA | 202505272 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202515 | 07/04/2025 10:05:39 | Realizar Ajuste de Bloqueo de la corriente de inrush del Banco TU-15, durante la primera energización, después de la Sustitucion del TU-15 fase "B" | MET1 | MEL1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202519
202505409 | STE | 202505272 | B015J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.017-2 | 202515 | 07/04/2025 10:05:53 | Realizar Inspección Termográfica en el Panel CXT del TU-15 Fase "B" después de la Sustitucion del mismo y antes de su entrada en Operación. | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202519 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el Tablero CXT del transformador instalado en la Fase B TU-15. Fue realizado con todas las motobombas de los intercambiadores de calor en operación. No se detectó ninguna anomalía térmica. Ver anexo.
202505408 | STE | 202505272 | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202515 | 07/04/2025 14:38:42 | Prestar Apoyo en los ensayos punto a punto de los circuitos de Proteccion de los TC´s de los Aisladores Pasantes H1 y H0; y de los Dispositivos Primarios, luego de la Sustitucion del Transformador TU-15 fase "B". | MET1 | MEL1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202519 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Ensaiados os circuitos dos TCs e dispositivos primários conforme solicitado.
202505399 | STE | 202505272 | B015J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-15 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.015-2 | 202515 | 07/04/2025 08:00:38 | Realizar la remoción y posterior deconstrucción del material de cierre ubicado a los lados del paso de rodadura (guía) del Transformador TU-15 fase "B" para permitir la Sustitucion. | MET1 | MCI1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202517 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la demolición de los topes de hormigón en los costados de los rieles. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202505396 | STE | 202505272 | D037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A45-5 | 0016.008-3 | 202515 | 07/04/2025 07:52:55 | Realizar Desmontaje y posterior Montaje del Compartimento 5 correspondiente al Aislador Pasante H1 de TU-15 fase "B" para permitir la sustitucion del Transformador. | MET1 | MET3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202522 | FERNANDO MARCANTE | Retirado o gás SF6 e desmontado o compartimento A45-5 fase B. Após a substituição do transformador, foi realizado a conexão do transformador e montagem do compartimento 5. Realizado processo de vácuo no compartimento por 20 horas. Realizado teste de estanqueidade durante 1 hora com resultados satisfatórios. Normalizado a pressão do compartimento para 494kPa a 27°C. Após a montagem, foi instalado uma manta de aquecimento no invólucro do compartimento e realizado tratamento do gás SF6 por 6 horas.
202505395 | STE | 202505272 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202515 | 07/04/2025 08:01:31 | Prestar Apoyo con Grúa y Puente Grúa durante la sustitucion del TU-15 fase "B" durante las semana 2025/17 y 2025/18. | MET1 | MAM2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202517 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Realizado el transporte del transformador principal con defecto retirado de la fase B de la UG15 hasta pozo de mantenimiento ubicado en la galeraría de transformadores Elev. 108 próximo a la UG01. Así también realizado el transporte del transformador de reserva desde AMC Elev. 108 hasta la celda fase B de la UG15. Servicios realizdos con puente grúa N13, N14 y Grúa móvil telescópica Grove 03. Realizado el desmontaje de componentes del transformador sustituido con grúa móvil telescópica grove 03.
202505334 | STE | 202505272 | B015K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.108-4 | 202515 | 07/04/2025 08:01:44 | Realizar la Retirada y posteriormente la Reinstalación de las tuberías de Aire del Sistema de Combate Contra Incendio de la Celda del TU-15 fase "B" para permitir la sustitucion del Transformador. | MET1 | MAM1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202517 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Se efectuaron los desmontajes y posterior re montaje con test de presión de linea para permitir liberar el sistema en condiciones normales de operación.
202505333 | STE | 202505272 | B015K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202515 | 07/04/2025 08:01:58 | Realizar la Retirada y posteriormente la Reinstalación de las tuberías de Agua del Sistema de Combate Contra Incendio de la Celda del TU-15 fase "B" para permitir la sustitucion del Transformador. | MET1 | MAM1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202517 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Se efectuaron los desmontajes y posterior re montaje con test de presión de linea para permitir liberar el sistema en condiciones normales de operación.
202505329 | STE | 202505272 | B015K001 | PORTAS/PAINÉIS FECHAMENTO CORTA-FOGO TRANSF. PRINCIPAIS | 0063.008-0 | 202515 | 07/04/2025 08:02:24 | Realizar el Desmontaje y posterior Montaje del los Paneles Anti-Explosión de la Celda del TU-15 Fase "B" para permitir la Sustitucion del Transformador. | MET1 | MAM1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202517 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado a desmontagem dos painéis para possibilitar a substituição do transformador, e após a substituição, foi realizado a remontagem dos painéis corta fogo normalizando o funcionamento do sistema. Desmontagem ocorreu nos dias 21 e 22/04/2025, conforme previsto em cronograma. Montagem estava prevista para os dias 28 e 29/04/2025, mas foi realizada nos dias 29 e 30/04/2025, após a liberação para montagem, 2 dias completos (conforme previsão).
202505177 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202514 | 04/04/2025 11:22:25 | Reparar a pintura das tampas inferiores dos trocadores de calor N1 e N4 do TU Reserva 3 - 60 Hz. Ns.: 100296/6. Reparo necessário devido a corrosão e trabalhos de soldagem realizados (SSA 202402761). As tampas serão entregues no pátio de pintura. | MET1 | MCI4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202515 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Na parte externa realizado jateamento SA 2-1/2 e aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco n2630 e uma demão de acabamento de poliuretano na cor Mulsell branco 5y9/1 N2677. Na parte interna realizado jateamento SA3 e aplicado uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor marrom e uma demão de epóxi alcatrão de hulha N13 na cor preta.
202504923 | STE |  | G040D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 | 0172.003-1 | 202514 | 04/04/2025 10:06:37 | Realizar reparo em relé temporizador da marca COEL. O mesmo encontra-se inoperante. O relé foi retirado do painel de comando da bomba do filtro do comutador do R3. (SSA202504922) | MET1 | ILA2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202517 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Debido al envejecimiento de piezas, el transformador de la fuente y filamentos sufrieron una rotura, el reparo es inviable (ver anexo). Descartar. Obs: El temporizador quedará en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202504686 | STE | 202504635 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202514 | 04/04/2025 10:04:21 | Solicitamos parecer técnico referente al comando de accionamiento del conmutador bloqueado, alarma roja actuada en el Tapguard sin rearme, realizado jumper entre los puntos X100.1 y 2. Referencia SSA 202504635 | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202531 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | O acionamento do comutador foi normalizado com o apoio técnico do fabricante MR, conforme SSA 202600551. Ademais, foi elaborada a IM.EQ.0376 com procedimento para rearmar as ocorrências do alarme vermelho do TAPGUARD260, os quais causam o bloqueio do comutador.
202504587 | STE |  | G036C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.021-0 | 202513 | 27/03/2025 14:03:04 | Realizar a desconexão das interligações aéreas do transformador T01 e do regulador R01 para permitir a realização dos ensaios elétricos previstos na MP4A (SSP 20255040 e 20255032). Normalizar ao término das atividades. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202515 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado desconexão das interligações aéreas do conjunto transformador T01/R01. Normalizado após a conclusão das intervenções programadas pela MET-1 e MET-2 (Equipamentos).
202503938 | STE |  | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202512 | 18/03/2025 08:14:35 | Emitir parecer técnico/solução para a situação do acionamento manual das válvulas do sistema de rescaldo. Durante execução da Observação do Trabalho Seguro OTS.SMMT.2025.07, foi verificado que existe a possibilidade do motor da válvula acionar com o volante de acionamento manual acoplado. Considerando que a rotação do motor é 1420 rpm e que o volante vai acoplado direto ao eixo do motor esta situação foi caracterizada como não conforme por oferecer Risco Mecânico (Partes rotativas). | MET1 | IEQ3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202521 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do circuito de acionamento no painel CSI do sistema de rescaldo, recomenda-se a instalação de identificações (etiquetas) no painel e na válvula motorizada, com a seguinte indicação: "A válvula do Sistema de Rescaldo só poderá ser operada manualmente por meio do volante após o acionamento do botão LDR (Desligar) no painel CSI."
202503388 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202511 | 11/03/2025 16:54:34 | Verificar y solucionar la variación de temperatura en el bobinado BT, fase A. Temperatura en el SCADA 100° y en el KT-10 54°C. Obs: Fue ejecutado la Ssa 202418121, donde fue verificado los valores de resistencia en el KT-10 y no se encontraron diferencias con respecto a los valores de temperatura. | MET1 | MEL4 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202511 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por el transductor MCR-2-RTD-UI, verificado correcta lectura. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202504044 para IMA0.
202503349 | STE |  | A009F002 | CUBÍCULO CTG-09 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.011-7 | 202511 | 11/03/2025 09:14:07 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202513 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizado após o término dos ensaios.
202503110 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 28/02/2025 14:42:16 | Solicitamos apoyo para el transporte del container de herramientas de MET1 localizado en la cota 108, galería de transformadores hasta el TU-06 fase T. El traslado debe ser programado para el día 07/03/2025 y retornar el día 21/03/2025. | MET1 | MAM2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202510 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a SMMT (MET1) para traslado de contenedor de herramientas localizado en la elevación 108, galería de transformadores, realizado con puente grúa N13.
202501658 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202506 | 05/02/2025 07:30:03 | Realizar ajuste nas furações da flange do sensor DGA-900. A flange e o gabarito foram deixados na oficina eletromecânica aos cuidados de Tiago. | MET1 | MMU3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202514 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado ajuste nas furações do flange do sensor.
202501539 | STE |  | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202506 | 04/02/2025 07:43:52 | Realizar inspeção termográfica após intervenção da manutenção no ponto quente descrito na SSA 202501292 | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202506 | DOUGLAS MASKE | Realizada inspeção termográfica no Quadro CXT do transformador principal da Unidade 9A, fase T, após realizado reparo pela equipe da SMMT.DT/MET1, foi solucionada a anomalia térmica no ponto de conexão de alimentação da bomba M2, no borne X9-4 com um delta de 0,4 °C, entre fases.
202501420 | STE | 202501408 | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202505 | 30/01/2025 15:43:12 | Habilitar switch do SMT-9A, de modo a permitir a conexão do sensor DGA-900 a rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202506 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Habilitada a porta 8 do switch SMT-9A para comunicar com o DGA-900, realizado testes de comunicação e acesso com sucesso conforme anexos.
202501096 | STE | 202501071 | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202505 | 27/01/2025 14:27:23 | Prestar apoio com operador e ponte grua nas atividades de movimentação, montagem e desmontagem do transformador SIEMENS NS 4002463 e seus acessórios, conforme destacado no cronograma de atividades em anexo do contrato nº 4500067817. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202506 | REGINALDO CALAPACHE | Fue efectuado el apoyo a la MET2 com operador e ponte grua N02 y 04 durante las atividades de movimentação, montagem e desmontagem do transformador SIEMENS NS 4002463 e seus acessórios. A continuidade do serviço de apoio será dado através da SSA 202511756.
202500893 | STE |  | N080A001 | CARRO ELETRICO REBOCADOR RB30 - JACTO | 3251.001-8 | 202504 | 22/01/2025 16:38:47 | Verificar motivo por el cual el remolcador eléctrico con Nº de serie: 358768 y BP: 670137 se encuentra con avería. Horímetro: 300,5h. El vehículo fue dejado en manos de Edson. | MET1 | MAM2 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202505 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Realizou-se a verificação geral no sistema elétrico, onde constatou-se bateria defeituosa. Desta maneira, procedeu-se com a substituição da mesma, e por fim, fez-se uma limpeza e lavagem completa do carro rebocador. Defeito e avaria solucionada e o equipamento disponibilizado para uso. Reparo foi realizado através de contrato gerido pelo SGTS.AD conforme OS em anexo, com apoio da SMMA.DT.
202500620 | STE | 202314519 | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202503 | 16/01/2025 14:33:22 | Realizar inspeção, com o auxílio de fibroscópio, no contato de conexão tipo tulipa do enrolamento de AT do transformador TU-09A fase S. | MET1 | ILA1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202505 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizó la inspección por fibroscopio en los tramos internos del contacto de conexión del lado AT del transformador TU-09A, fase S. Para más detalles, se adjuntan los archivos correspondientes.
202500614 | STE | 202314519 | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202503 | 16/01/2025 07:22:31 | Realizar a retirada, e posterior remontagem, do invólucro da bucha H1 (compartimento 5) do TU-09A fase S, para permitir a substituição do anel de vedação da bucha H1 do transformador. | MET1 | MET3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202509 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Retirado el gas SF6 y desmontado el compartimento A27-5 fase S. Posterior a la sustitución del anillo de vedación de la bucha H1 del Transformador, el compartimiento fue remontado. Se realizó vacío durante 18 horas y ensayo de estanquedad durante 60 minutos, con resultados satisfactorios. Normalizada la presión del compartimiento a 502kPa a 31ºC, quedando en condiciones normales de funcionamiento.
202500595 | ADM | 202305925 | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202503 | 15/01/2025 14:56:37 | Emitir parecer técnico respecto al relé temporizado a ser instalado en sustitucion del actual de la marca "COEL" que no cuenta con código de stock y que fue dado de baja por Laboratorio para su reparacion conforme SSA 202306384 | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202512 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da documentação, foi emitida a SSA 202504173 para MET-1, solicitando mais informações técnicas do relé, a fim de subsidiar a análise e emissão de parecer técnico. Aguardando execução.
202500537 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202503 | 15/01/2025 08:34:14 | Solicitamos apoio para confecção de 3 unidades de adaptador para tubo capilar do relé Buchholz. Confeccionar a partir de uma barra sextavada de 5/8" de material latão, com comprimento total de 30 mm, em uma das extremidades rosca macho M12X1,5 mm com ângulo interno para vedação por anilha e em outra extremidade rosca fêmea 1/8" BSP. Sr. Charles ciente. | MET1 | MMU3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202511 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de 5/8" de material latão, 4 unidades de conexões com comprimento total de 30 mm, em uma das extremidades rosca macho M12X1,5 mm com ângulo interno para vedação por anilha e em outra extremidade rosca fêmea 1/8" BSP.
202500282 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202502 | 09/01/2025 08:55:14 | CONFECCIONAR UNIDADE DE SOLEIRA, CONFORME DESENHO ANEXOS. A PEÇA SERÁO UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DO NOVO PAINEL DE MONITORAMENTO DOS TUs DA UG-10. O PAINEL SERÁ INSTALADO NO PRÓXIMO PD DA UG-10 PROGRMADO PARA O DIA 10/02/2025. | MET1 | MMU3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202511 | ACOSTA MAURO | Fue fabricado una base de cuadro a partir de perfil UPN6" y una tapa de chapa de acero carbon conforme diseño.
202420362 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202501 | 02/01/2025 07:47:22 | Solicitamos apoio para a extração dos dados da memória dos 3 IONs instalados no painel SMT-17, para permitir comparação com os dados de tensão obtidos por meio de analisador de energia, SSA de referência 202419977. Extrair os dados do período entre 20/12/2024 e 30/12/2024. | MET1 | ILA3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202502 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Adquisición de los datos de memoria de masa de los tres IONs 7700 correspondientes a las fases A,B y C del panel SMT-17, referencia (AT 202500267), en anexo los datos adquiridos.
202419814 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202451 | 17/12/2024 07:45:57 | Solicitamos análise do estado dos componentes do divisor capacitivo retirado do TU-17 fase A. O divisor foi substituído devido ao aumento do desvio de capacitância da Fase A. SSA de referência 202419651. Após análise, solicitamos a substituição da régua de terminais e dos demais componentes. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202504 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição da régua borne que estava com a rosca do conector espanada; Substituição dos capacitores do filtro que estavam com valores fora da tolerância; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202419529 | STE |  | N074B005 | CARRO ELETRICO | 3248.005-8 | 202450 | 10/12/2024 08:04:40 | Solicitamos reparo do carregador de baterias do carro elétrico BP 659105. Horímetro do carro elétrico 15896,0. Carregador deixado aos cuidados de Edson. | MET1 | MAM2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202450 | JACKSON LUIZ ALBRING | Confirmado carregador de baterias com avarias e defeituosos. Realizada a substituição de componentes eletrônicos e limpeza interna. Defeito solucionado e equipamento liberado para uso. Reparo foi realizado através de contrato gerido pelo SGTS.AD conforme OS em anexo, com apoio da SMMA.DT.
202419085 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.036-0 | 202449 | 02/12/2024 14:28:53 | Solicitamos apoyo integral con puente grua en la cota 108, galeria de los Transformadores Principales desde el 04/12/2024 al 13/12/2024 para apoyo a la empresa WEG durante el desmontaje de Transformador Principal conforme Contrato Vigente N° 4500077371. SSA Referencia: 202419053 | MET1 | MAM2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202449 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo integral con puente grúa N° 14 y su respectivo operador en la cota 108, galeria de los Transformadores Principales para apoyo a la empresa WEG durante el desmontaje de Transformador Principal conforme Contrato Vigente N° 4500077371.
202418070 | STE | 202409332 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202446 | 14/11/2024 10:21:33 | Realizar inspeção termográfica para verificar efetividade da manutenção corretiva da anomalia térmica na conexão do borne X5-40 do quadro elétrico do Autotransformador T4. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202447 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la inspección termográfica luego de los ajustes realizados en el panel del Transformador T04, no siendo encontrada ninguna anomalía térmica.
202418012 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202446 | 12/11/2024 07:48:01 | Solicitamos apoio para estabelecer o valor limite de sobrevelocidade para a motobomba diesel. Essa informação é necessária na programação no novo painel TPBD. | MET1 | MAM1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202447 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Definido valor de sobrevelocidad en 2000 rpm conforme se detalla en la ejecución de la ssa derivada. Obs: Valor definido por SMIM.DT
202418005 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202446 | 12/11/2024 07:48:14 | Solicitamos apoio na viabilização da substituição da solenoide de parada da motobomba diesel. | MET1 | MAM1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202450 | RAFAEL LACO MADRUGA | Foi realizada a tentativa de substituir a solenóide antiga, que estava funcionando adequadamente, por uma unidade nova. Durante o teste, após a instalação da nova unidade, a mesma apresentou falha e queimou. Posteriormente, a solenóide antiga foi reinstalada e voltou a operar normalmente, mantendo o sistema em pleno funcionamento. Após, o sistema continuou operando sem apresentar problemas. Liberado para operação.
202417444 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202445 | 04/11/2024 08:24:39 | Confeccionar circuito electrónico conforme esquema en anexo. Circuito referente al proyecto para ensayos del Acoplador Capacitivo de los Aisladores Pasantes de los TU´s. | MET1 | ILA2 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202446 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación y modificación de esquema para adecuar los pines de las borneras disponibles. Elaboración de placa en prototipadora ProtoMat S64. Retrabajo de pistas en cortocircuito. Limpieza y pulida de placa. Soldadura de componentes. Liberado para uso.
202417126 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 25/10/2024 14:36:31 | Pintar de amarelo, quatro caixas de madeira confeccionadas através da SSA 202415463. | MET1 | MCI4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202447 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato de madera, luego aplicado una mano de fondo epoxi amarillo Munsell 5Y8/12 y una mano de terminación poliuretano N-2677 en el mismo color.
202417015 | STE |  | G075A004 | RESERVATORIO DE ÁGUA DE INCENDIO | 0449.001-0 | 202443 | 24/10/2024 07:28:23 | Verificar condição da bóia de indicação de nível alto no Reservatório de Água de Incêndio. Durante comissionamento do novo painel PCE foi constatado que a boia não está operando corretamente. | MET1 | MAM1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202448 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizado desmontaje del indicador con apoyo de personal de MET1. Realizada inspección y limpieza de partes móviles . Realizado re-montaje y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación.
202416753 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202443 | 22/10/2024 15:56:45 | Solicitamos avaliação quanto a possibilidade de modificar a disposição da tubulação e da válvula solenoide do circuito de arrefecimento da bomba diesel BWF-9702. A válvula e a tubulação encontram-se obstruindo o acesso a caixa de componentes elétricos do circuito de partida do motor. Possibilidade de melhoria observada durante realização do comissionamento dos novos painéis do sistema anti-incêndio da SEMD. Ver foto em Anexos. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202445 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após a análise, a divisão SMIM.DT emitiu a SSA 202513189 para atendimento da modificação da tubulação.
202415886 | STE |  | G082E001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-4 | 2235.001-1 | 202440 | 04/10/2024 14:26:17 | Solicitamos apoio para realizar ensaio de ponto a ponto entre o novo painel PSVD2 e o quadro TN-3CRL-4, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19313. | MET1 | MEG3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202442 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado ponto a ponto entre o disjuntor 52.2 (régua Z1, bornes 3 fase R e 4 fase S), cabo H82204 e o painel PSVD2 e medida a resistência de isolação de 7700 MOhms cabo 3 e 7900 MOhms no cabo 4 (IB1679, 23C, 61%URA). Deixado em condições para realizar a conexão elétrica.
202415881 | STE | 202408240 | G086F001 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T07/TI2 | 0127.137-7 | 202440 | 04/10/2024 14:29:12 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202444 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación.
202415880 | STE | 202408240 | G085F001 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T06/TI1 | 0127.135-0 | 202440 | 04/10/2024 14:29:39 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202444 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación.
202415879 | STE | 202408240 | G042F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R04 | 0127.321-9 | 202440 | 04/10/2024 14:27:00 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202444 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación.
202415877 | STE | 202408240 | G042F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T04 | 0127.320-1 | 202440 | 04/10/2024 14:26:30 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202444 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación.
202415876 | STE | 202408240 | G040F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R03 | 0127.133-4 | 202440 | 04/10/2024 14:25:57 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202444 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación.
202415875 | STE | 202408240 | G040F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T03 | 0127.132-6 | 202440 | 04/10/2024 14:28:20 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202444 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación.
202415872 | STE | 202408240 | G038F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R02 | 0127.131-8 | 202440 | 04/10/2024 14:27:27 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202446 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación.
202415871 | STE | 202408240 | G038F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T02 | 0127.130-0 | 202440 | 04/10/2024 14:29:21 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202444 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación.
202415870 | STE | 202408240 | G036F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R01 | 0127.129-6 | 202440 | 04/10/2024 14:28:37 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202444 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación.
202415869 | STE |  | G044F003 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R5 | 2231.002-5 | 202440 | 04/10/2024 14:26:42 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19313. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202444 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación.
202415868 | STE |  | G044F001 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA ANTIINCÊNDIO T5 | 2229.002-2 | 202440 | 04/10/2024 14:28:47 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19313. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202444 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación.
202415867 | STE |  | G045F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO RX | 2231.001-3 | 202440 | 04/10/2024 14:28:09 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19313. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202444 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación.
202415850 | STE |  | G045F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TX | 2229.001-0 | 202440 | 04/10/2024 14:27:15 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19313. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202444 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación.
202415848 | STE | 202408240 | G036F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0127.167-9 | 202440 | 04/10/2024 14:29:00 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202449 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación.
202415699 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 30/09/2024 14:59:29 | Reparar o motor de dois moto ventiladores danificados retirados de serviço dos autotransformadores T04 e R02 para serem instalados no Autotransformador T03. | MET1 | MMU3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202448 | APONTE APONTE CLAUDIO | SE PROCEDIÓ AL LAVADO, DESARMADO Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS, CONSTATÁNDOSE QUE LAS BOBINAS ESTABAN DAÑADAS Y UNO DE LOS MOTORES ESTABA CON ROZAMIENTO ESTÁTOR ROTOR PROCEDIENDO SUB SANAR ESTOS INCONVENIENTES, BARNIZADO Y SECADO EN ESTUFA, CAMBIADO LOS CAPACITORES ASÍ TAMBIÉN LOS RODAMIENTOS QUE FUE PROVEÍDO POR EL EMITEN TE MARCA SKF 6308/C3 OBS: ESTE RODAMIENTO SIN PROTECCIÓN NO PRESENTA GARANTÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE PROCEDIÓ A INSTALAR PREVIA COMUNICACIÓN AL EMITEN TE.
202415463 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 30/09/2024 09:50:56 | Confeccionar 4 caixas com tampa para armazenamento de estropos de 80 TON, em material de compensado naval com base para içamento e movimentação com empilhadeira, conforme imagem em anexo. Medidas da caixa 90x100x50 cm. | MET1 | MCI2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202443 | ADELAR FRONZA | foi confeccionado 4 caixas de madeira reforçada conforme pedido
202415315 | STE |  | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202439 | 24/09/2024 15:58:41 | Verificar situação do dreno e da impermeabilização do fosso da área de manutenção de transformadores, localizada da elev.108 ao lado da cela da fase C do TU15. | MET1 | MCI1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202451 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la remoción de piedras hasta llegar a la canaleta, limpieza de la canaleta y bocas de drenajes, posterior a la verificación del buen funcionamiento de las bocas de drenajes fueron reubicadas las piedras en su lugar. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202415149 | AIM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202440 | 30/09/2024 09:51:07 | Modificar acesso aos nichos dos TAs construindo um portão para cada uma das celas, a fim possibilitar a passagem de cabos de alimentação e mangueiras das máquinas de tratamento de óleo e das bombas de vácuo e também proporcionar maior segurança ao facilitar o abando no das celas, uma vez que existem trabalhos de inspeção e coleta de óleo que são realizados com os transformadores energizados. | MET1 | MCI1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202415148 | AIM |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202440 | 30/09/2024 09:50:33 | Modificar acesso aos nichos dos TAs construindo um portão para cada uma das celas, a fim possibilitar a passagem de cabos de alimentação e mangueiras das máquinas de tratamento de óleo e das bombas de vácuo e também proporcionar maior segurança ao facilitar o abando no das celas, uma vez que existem trabalhos de inspeção e coleta de óleo que são realizados com os transformadores energizados. | MET1 | MCI1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202414712 | STE |  | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.043-0 | 202438 | 16/09/2024 09:45:57 | Realizar o registro de transferência de equipamentos, devido a substituição da motobomba por meio da SSA 202400164 A motobomba substituída, 3025.043-0, Ns: W4529, será movida para a localização S098K002. Já a motobomba instalada, 3025.044-2 , Ns: W4528, será movida para a localização A004J046. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202438 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Registrada a troca de equipamentos após a substituição da motobomba por meio da SSA 202400164. A motobomba substituída, 3025.043-0, NS: W4529, foi movida para a localização S098K002. Já a motobomba instalada, 3025.044-2, Ns: W4528 , foi movida para a localização A004J046.
202413668 | STE |  | R026A004 | BLOCO U04 | 0980.144-4 | 202435 | 29/08/2024 10:57:08 | Identificado desprendimento de concreto do teto da galeria dos TUs, elevação 108, entre as celas dos TUs das fases 4R e 3T, conforme imagens anexas. | MET1 | MCI1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202511 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | Fue ejecutada con la SSA 202309066
202413055 | STE |  | A005J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.014-2 | 202433 | 16/08/2024 15:30:44 | Solicitamos inspección termográfica en la regla X9.7 luego de la intervención realizada por MET1. (SSA referencia 202412803) | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica e verificou-se que após intervenção da manutenção a anomalia térmica foi eliminada. Imagens em anexo.
202413041 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202433 | 16/08/2024 15:31:15 | Reparar alicate amperímetro marca Fluke, modelo 365, código IB-3837 e número de série 39800023WS. O alicate não mede adequadamente a corrente na escala de corrente alternada. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202437 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constata defecto en el instrumento, la razón probable para las lecturas erróneas es la cercanía de la pinza de medición con el imán de izamiento usados en trabajos de campo. Se recomienda en tal caso extraer la pinza de medición de su soporte para efectuar las mediciones. Verificación integral de toda la placa interna. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202412761 | STE |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202433 | 13/08/2024 16:14:52 | Prestar apoyo para la desconexion de las barras aereas del vano del Conjunto Autotransformador Regulador Tx/Rx para permitir la realizacion de los ensayos electricos conforme Mantenimiento Preventivo previsto para los dias 19, 20 y 21 de agosto. Una vez culminado reconectar los mismos. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202434 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado apoio, mediante aterramento temporário e desconexão das interligações aéreas do Conjunto TX/RX. Normalizado após solicitação da MET-1, com o término dos ensaios.
202412595 | STE |  | B011J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-11 FASE C | 0045.154-1 | 202433 | 12/08/2024 10:19:32 | Realizar nueva inspección termográfica en el intercambiador de calor N2 de la fase C, para verificar si la limpieza interna en dicho intercambiador y el reaprieto en el aterramiento solucionaron los problemas de temperatura elevada en la tapa superior del intercambiador. SSA de referencia 202319944. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Após intervenção, o delta de temperatura entre os trocadores de calor n°2 e nº3 diminuiu para apenas 1,9°C, o que demostra efetividade da manutenção. Imagens em anexo.
202412573 | STE |  | B011J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.005-5 | 202433 | 12/08/2024 10:19:42 | Realizar inspección termográfica en el panel CXT terminal X19-7 en la celda de la fase B del TU-11 para verificar si la sustitución del terminal y el reaprieto soluciono la anomalía térmica. SSA de referencia 202411766. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica após manutenção e verificado que a anomalia térmica foi sanada. Imagens em anexo.
202412566 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202433 | 12/08/2024 10:19:51 | Realizar inspección termográfica en la llave selectora de alimentación ubicada en el cuadro común del panel KT-11 del TU-11 para verificar si el reaprieto soluciono la anomalía térmica en el terminal. SSA de referencia 202411880. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada inspeção termográfica e verificado que após intervenção da manutenção a anomalia térmica na chave seletora foi eliminada. Imagens em anexo.
202412563 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 09/08/2024 10:29:04 | Solicitamos apoyo de ILA2 para la reparación del conductor de alimentación de la lámpara estroboscópica, del instrumento de medición de factor de potencia (DOBLE) BP N°:628647, que se encuentra con defecto. | MET1 | ILA2 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202440 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se requiere la adquisición del conector "Mike Gx16 hembra"
202411983 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202435 | 28/08/2024 08:56:40 | Realizar inspeção termográfica na chave seletora S36 para verificar se o reaperto realizado solucionou a anomalia térmica no terminal. Referência SSA 202411244. | MET1 | ILA1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202438 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica após intervenção da manutenção. Não foi detectada anomalia térmica, o que comprova efetividade da manutenção. Imagem em anexo.
202411982 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202435 | 28/08/2024 09:00:01 | Verificar anomalia térmica no terminal de entrada do disjuntor Q12-A do KT-13 após trabalho de reaperto do terminal. Referência SSA 202411250. | MET1 | ILA1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202438 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica após manutenção. Verificado um delta de apenas 7°C entre as fases A e B da entrada do disjuntor. Imagens em anexo. Recomenda-se monitorar com intervalo de 90 dias.
202411870 | STE |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202431 | 30/07/2024 09:09:24 | Verificar funcionamento del medidor ION, las mediciones se encuentran inconsistentes . Numero de série P7700R0R0A1B5F0E0k, modelo 7700. Problema detectado durante ejecucion de la Ssp: 20243028. | MET1 | ILA2 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202434 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado procedimiento de cambio de memoria. Emitida SSA 202412313 a ILA3 para parametrización. Liberado para uso.
202411728 | STE | 202411723 | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202430 | 26/07/2024 09:12:57 | Solicitamos la adquisición de conversores Vcc/Vca, código de stock 100560. Durante ejecución de la SSA 202411723 se constato que los dos conversores se encontraban quemados, C1 e C2, son responsables de la alimentación de los transductores G1 y G2, de la indicación de temperatura de los bobinados de AT y BT. Los conversores fueron enviados para laboratorio por medio de la SSA: 202411481, donde se constato la imposibilidad de reparo. Incluir los conversores en el diseño 6236DF87604P. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202441 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada a compra de 5 unidades de transdutor de temperatura conforme SMDTC-2324, a fim de substituir o conversor 100560 e o transdutor 636746. Foram entregues 2 unidades ao setor MET-1 para aplicação na SSA 202411723. As 3 unidades restantes foram enviadas para codificação em estoque e inclusão na LMR.JK.175 conforme SDS-15719.
202409902 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202426 | 25/06/2024 11:28:07 | Providenciar um aparelho TMR a ser utilizado para comunicação com a equipe da Hitachi durante as atividades de reforma do Transformador Principal Reserva retirado de operação da UG9A fase T. O trabalho de reforma iniciará na segunda quinzena de setembro de 2024 e tem data de término prevista para o final do mês de março de 2025. | MET1 | MEL3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202426 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Programado aparelho TMR, modelo G566 ns. 00035746200729, com ramal 4755 e utilizada uma nova bateria. Realizados ensaios telefônicos e de carga da bateria, com resultados satisfatórios. Aparelho entregue ao responsável.
202409835 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202426 | 25/06/2024 11:28:18 | Solicitamos apoio para a confecção de 4 unidades de adaptadores niple de redução, conforme modelo entregue na oficina de usinagem. Os niples serão utilizados na instalação dos tubos capilares dos relés Buchholz. Observação: Aumentar o comprimento do niple em 20 mm, mantendo as características das roscas. Charles ciente. | MET1 | MMU3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202434 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de 5/8" de material latão 4 unidades de conexões conforme amostra fornecida pelo emitente porem com 20 mm a mais no comprimento. Em uma extremidade rosca macho de 1/8 BSP, na outra extremidade rosca M16x1,5 e na parte interna ângulo de 12° para vedação anilhada, comprimento inicial total de 80 mm.
202409815 | STE |  | A009J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-09 FASE R | 0045.124-0 | 202426 | 24/06/2024 10:45:06 | Verificar estado de la pintura anticorrosiva del interior del intercambiador, encontrado con un estado de desgaste de la misma. | MET1 | MCI4 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202428 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 y motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una capa de fondo epoxi alumínio N-2288 y dos capas de epóxi alquitran de hulla N-1761 color negro.
202409810 | STE |  | A009J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-09 FASE R | 0045.122-3 | 202426 | 24/06/2024 10:45:16 | Verificar estado de la pintura anticorrosiva del interior del intercambiador, encontrado con un estado de desgaste de la misma. | MET1 | MCI4 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202427 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 y motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una capa de fondo epoxi alumínio N-2288 y dos capas de epóxi alquitran de hulla N-1761 color negro.
202409614 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202425 | 19/06/2024 16:51:21 | Verificar posibilidad de reparar TMR con Ramal: 9750. Marca: Alcatel-Lucent, Modelo: 8242 DECT Nro. de Serie: RTF183502234. El mismo no capta señal. | MET1 | MEL3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202425 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reset logico de la placa DCC8 correspondiente al Ramal 9750. Pruebas Satisfactorias. Liberado para uso.
202409613 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202425 | 19/06/2024 16:53:40 | Verificar posibilidad de reparar TMR con Ramal: 9741. Marca: NEC, Modelo: G566d Nro. de Serie: 0003403000787. El mismo no capta señal. | MET1 | MEL3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202426 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reset logico de la placa DCC8 correspondiente al Ramal 9741. Pruebas Satisfactorias. Liberado para uso.
202409546 | STE |  | R033A001 | BLOCO U16 | 0980.160-8 | 202425 | 19/06/2024 09:53:52 | Realizar limpeza e pintura do piso (cinza) e paredes da área de depósito de materiais da MET1 cota 108 eixo AB ao lado dos transformadores da unidade 16. | MET1 | MCI3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202432 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202409333 | STE | 202409270 | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202424 | 14/06/2024 09:57:17 | Solicitamos inspección termográfica en el interruptor Q71 y contactor K71 luego de la intervención realizada por MET1. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202425 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el contactor K71 posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202409270. Ver detalles en anexo.
202409251 | APV | 202408889 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202424 | 14/06/2024 09:00:24 | Prestar apoyo para servicios de pintura conforme especificado en el procedimiento 6626-20-G2230-P en anexo de los tanques conservadores almacenados en el Almacén de Margen Izquierda. | MET1 | MCI4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202446 | JANIO GONCALVES LOPES | Movimentado e acomodado os tanque na parte externa do pátio de pintura. Aguardando entrega de tinta pela SMDTC-2320.
202409164 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202424 | 12/06/2024 08:36:28 | Realizar nueva inspección termográfica en el terminal superior de la fase A del interruptor Q03, de modo a constatar la corrección de la anomalía térmica indicada en la SSA: 202317494. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Após a manutenção dos terminais do disjuntor Q03, foi realizada a inspeção termográfica do painel do transformador TD02 com toda a ventilação energizada. Não foi registrada nenhuma anomalia térmica. Imagem em anexo.
202409013 | STE | 202408740 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202424 | 10/06/2024 14:23:30 | Solicitamos inspección termografica en el tablero KT01, bornes X2B.6/7/8 y X2A.8, luego de la intervención realizada por MET1. Referencia SSA 20248740. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | BRUNO BURILLI | Na inspeção termográfica realizada após intervenção da SMMT.DT, no borne 8-Fase R e borne 7-Fase S, do painel KT-01, não foi detectada nenhuma anomalia térmica. Segue anexo, relatório e arquivo de imagem térmica.
202409010 | STE | 202408737 | A001J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.002-5 | 202424 | 10/06/2024 14:23:46 | Solicitamos inspección termografica en el borne X19-1 del tablero CXT - fase S, luego de la intervención por parte de MET1. Referencia SSA 202408737. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | BRUNO BURILLI | Na inspeção termográfica realizada após intervenção da SMMT.DT, na régua de bornes X19-1, não foi detectada nenhuma anomalia térmica. Segue anexo, relatório e arquivo de imagem térmica.
202409008 | STE | 202408734 | A001J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.001-3 | 202424 | 10/06/2024 14:23:59 | Solicitamos inspección termografica en el borne X19-2 del tablero CXT - fase R, luego de la intervención realizada por MET1. Referencia SSA 202408734. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | BRUNO BURILLI | Na inspeção termográfica realizada após intervenção da SMMT.DT, na régua de bornes X19-2, não foi detectada nenhuma anomalia térmica. Segue anexo, relatório e arquivo de imagem térmica.
202408176 | ADM |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202421 | 24/05/2024 10:49:07 | Solicitamos parecer quanto as medidas a serem adotadas em relação a perda de óleo pelos parafusos da tampa superior do TU-16 Fase B. Conforme as imagens em Anexos, é possível verificar que o óleo vaza predominantemente pela lateral direita do transformador, que acaba escorrendo sobre as pedras e sobre o sensor Hydran. Condição observada durante as inspeções da SSP 20243036, onde buscou-se realizar reaperto dos parafusos sem sucesso. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202429 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202519657 ao setor MET-1 para testes inicias com selantes, para posterior aplicação nos transformadores. Aguardando execução.
202408133 | STE | 202314519 | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202421 | 23/05/2024 16:45:55 | Emitir parecer técnico quanto a procedimento a ser utilizado para substituição de vedação da bucha de H1, que encontra-se danificada. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202428 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Para a substituição da vedação da bucha H1, recomenda-se retirar previamente a bucha do transformador conforme procedimento 5.3.5 estabelecido na IM.EQ.0113. Após a substituição da vedação, a reinstalação da bucha deverá ser realizada conforme procedimento 5.3.6 da IM.EQ.0113, utilizando o dispositivo de centragem da tulipa conforme item 5.3.6.1 da referida IM. Obedecer também todas as instruções estabelecidas no capítulo 5 da IM.
202407791 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202421 | 20/05/2024 14:29:36 | Realizar nova inspeção termográfica dos parafusos da flange da tubulação de óleo da caixa do link de X2 do TU-16 fase A, de modo a constatar a correção da anomalia térmica indicada na SSA 202406651. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202423 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en los tornillos de la brida de la tubería de aceite localizada próximo al terminal X2, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202406651. Se observa una temperatura alta en uno de los tornillos, similar al estado inicial constatado en la primera inspección. Ver detalles anexo.
202407766 | STE |  | B016J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE C | 0142.021-6 | 202421 | 20/05/2024 14:29:42 | Realizar nova inspeção termográfica do parafuso de fixação da tubulação de água do sistema anti-incêndio ao tanque do TU-16 fase C próximo ao link de X2, de modo a constatar a correção da anomalia térmica indicada na SSA 202406649. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202423 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el tornillo de fijación de la tubería de agua del sistema anti-incendio con el tanque del TU-16C localizada próximo al terminal X2, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202406649. Se observa una temperatura elevada y muy parecida al estado de la primera inspección. Ver detalles anexo.
202407446 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202420 | 17/05/2024 10:27:27 | Prestar apoio à MET1 com empilhadeira e operador na pista montante, elev.144, para movimentar material utilizado na Manutenção Preditiva do TA-01. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202424
202407236 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202419 | 07/05/2024 15:35:01 | Verificar a possibilidade de reparar o TMR modelo PHILIPS G355 DECT (S Nr P080701901030), ramal 9476. O aparelho desliga constantemente, mesmo com a bateria carregada. | MET1 | MEL3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202419 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Provisionamiento de aparato TMR modelo Alcatel-Lucent con N/S:RTF222603297 para la colaboradora Eduarda Abatti, SMMT.DT con ramal 9476.
202406706 | STE | 202406494 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202418 | 29/04/2024 09:15:11 | Solicitamos a retirada do fechamento de concreto dos trilhos do transformador para possibilitar a instalação do equipamento TRANSFIX. | MET1 | MCI1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202418 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la demolición en los costados de la guía del transformador conforme al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202406538 | STE | 202406494 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202417 | 23/04/2024 15:05:25 | Solicitamos apoio para a confecção de 2 flanges, conforme imagens em anexo, a serem utilizadas dia 26/04/24. Ever ciente. Dúvidas entrar em contato com Carlos Eduardo (4939 ou 2418). | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202425 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado corte circular em chapa de aço SAE 1020 para confecção de dois flanges e realizado acabamento em torno obedecendo dimensões do solicitante, realizada furação e rosca de 1/2 NPT no centro de cada flange. Confeccionado a partir de barra sextavada de 5/8" de material inox conexão com rosca macho de 1/4 NPT em uma extremidade e rosca macho 1/4 BSP e ponta cônica num ângulo de 20° na outra extremidade.
202406432 | STE |  | A019F002 | CUBÍCULO CTG-09A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.019-8 | 202417 | 23/04/2024 08:02:08 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202421 | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizado após o término dos ensaios.
202406430 | STE |  | A006F002 | CUBÍCULO CTG-06 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.006-0 | 202417 | 23/04/2024 08:02:38 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202421 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | CTG puesto a tierra para realizar pruebas eléctricas a los transformadores principales de la UG, según MP9M. Normalizado después de realizar las pruebas.
202406426 | STE |  | A001F002 | CUBÍCULO CTG-01 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.001-0 | 202417 | 23/04/2024 08:02:58 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202423 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Aterrado CTG-01 para posibilitar ensayos eléctricos en los transformadores principales de la UG 01, cumpliendo la PIC "MP9M" de la MET 1 y retirado el aterramiento al termino del trabajo.
202406220 | STE | 202318839 | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202416 | 19/04/2024 11:06:46 | Verificar y solucionar variación de medidas de presión de agua en los manómetros que se encuentran antes de las válvulas N1 del sistema anti-incendio de los transformadores TA-02, TD-03 y TD-04. Y que causan accionamiento de alarma. | MET1 | MAM1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202526 | FABIANO SOARES GARCIA | EMITIDO DERIVADAS PARA ANÁLISE DE ENGENAHRIA ONDE EVIDENCIOU-SE OSCILAÇÕES POR ACÚMULO DE AR NAS REDES DE ÁGUA DE COMBATE INCÊNDIO. CONFORME BAIXA DE DERIVADAS O PROBLEMA SERÁ ATENDIDOS COM AS SSA:202509588, 202509695 E 202509587 PARA INSTALAÇÃO DE ELIMINADORAS DE AR.
202406120 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202416 | 18/04/2024 10:55:44 | Realizar nueva inspección termográfica en el terminal inferior de la fase A del interruptor Q14-A, de modo a constatar la corrección de la anomalía térmica indicada en la SSA: 202406084. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202416 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspección termográfica en el interruptor Q14A posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202406084. No se detectó ninguna anomalía térmica. Ver detalles en anexo.
202406118 | STE |  | B020J003 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE C DO TU-18A | 0011.094-5 | 202416 | 18/04/2024 07:47:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual el terminal del cabo del DPB se encuentra dañado. Detectado durante inspección de la SSP: 20241275. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202418 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, encontrado cabo de DPD dañado, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal.
202405741 | STE | 202314458 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202415 | 10/04/2024 10:02:46 | Realizar nova inspeção termográfica após intervenção da manutenção. Foi realizado reaperto nas conexões e também nos terminais dos cabos. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202418 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica no painel KT10, régua X2 C, borne K23-4 após manutenção. Não foi detectada nenhuma anomalia térmica. A corrente no momento da inspeção era de 6,64 A. Detalhes nos arquivos anexo.
202405469 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202415 | 08/04/2024 09:42:52 | Verificar a possibilidade de reparar o TMR modelo 8245 DECT (SN RTF211700089), ramal 4939. O aparelho apresenta travamento de algumas teclas e falha constante no microfone. | MET1 | MEL3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202416 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição do TMR. Configurado aparelho e console. Testes executados e liberado para usuário em perfeito estado de funcionamento. Dados do novo conjunto do aparelho: • Marca: Alcatel • Modelo: 8254 • SN TMR: RTF222604101 • SN carregador: RTA222601441 • SSA: 202405469 • Ramal: 4939
202405428 | STE |  | J001D009 | RECINTO DOS TRANSF. PRINCIPAIS DE SERV. AUXILIARES TA-01 | 3073.001-9 | 202415 | 08/04/2024 09:43:05 | Verificar motivo de acúmulo de óleo mineral entre as britas dentro da Cela 2, logo ao lado do tanque do Transformador. Identificado durante atividade de instalação da bucha H1 de isolação polimérica. | MET1 | MCI1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202415 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la renovación de piedras y limpieza en algunos sectores conforme encontrado necesidad en las celdas 1 y 2 para solucionar problema de acumulación de agua. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202405097 | ASO |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202414 | 01/04/2024 11:44:45 | Solucionar perda de óleo pela placa de interconexão dos TCs da Bucha X1. Observado que a placa encontra-se danificada. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202418 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Serviço executado com a SSA 202408496.
202404575 | STE | 202402649 | J001D008 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-04 - TA-01 | 0167.010-7 | 202412 | 19/03/2024 14:23:13 | Realizar furo passante de 10,5mm na haste condutora de cobre da bucha polímerica a ser instalada no transformador TA-01 cela 04. | MET1 | MMU3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202420 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Conforme solicitado, foi realizado a furo de 10mm passante em eixo condutor de cobre.
202404574 | STE | 202402648 | J001D007 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-03 - TA-01 | 0167.007-7 | 202412 | 19/03/2024 14:23:23 | Realizar furo passante de 10,5mm na haste condutora de cobre da bucha polímerica a ser instalada no transformador TA-01 cela 03. | MET1 | MMU3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202420 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Conforme solicitado, foi realizado a furo de 10mm passante em eixo condutor de cobre.
202404572 | STE | 202402647 | J001D006 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-02 - TA-01 | 0167.011-5 | 202412 | 19/03/2024 14:23:31 | Realizar furo passante de 10,5mm na haste condutora de cobre da bucha polímerica a ser instalada no transformador TA-01 cela 02. | MET1 | MMU3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202420 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Conforme solicitado, foi realizado a furo de 10mm passante em eixo condutor de cobre.
202404571 | STE | 202402645 | J001D005 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-01 - TA-01 | 0167.028-7 | 202412 | 19/03/2024 14:23:41 | Realizar furo passante de 10,5mm na haste condutora de cobre da bucha polímerica a ser instalada no transformador TA-01 cela 01. | MET1 | MMU3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202420 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Conforme solicitado, foi realizado a furo de 10mm passante em eixo condutor de cobre.
202404524 | STE |  | B040A002 | BOMBA DE VACUO 04 CAS - 60 Hz | 0372.004-5 | 202412 | 19/03/2024 16:22:10 | Encaminhar para reparo o conjunto indicador de vácuo: * Controlador de vácuo Edwards com NS096138971; * Sensor de vácuo Edwards com NS096115347; * Cabo; | MET1 | ILA2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202417 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Error 25 en display correspondiente a rotura del filamento del sensor. Realizado reemplazo de sensor. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202404239 | STE |  | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202411 | 13/03/2024 10:58:24 | Reparar IHM que encontra-se inoperante. SSA referência 202404237. Problema detectado em cumprimento da SSP 20243047. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202418 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Display funcionando correctamente. Botonera de membrana con falla. Sin posibilidad de reparo debido a que la membrana no puede soldarse. No liberado para uso. Se recomienda dejar el IHM en dependencias del Laboratorio para reaprovechamiento de sus componentes.
202403707 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202410 | 06/03/2024 10:08:41 | Realizar inspección termográfica en el terminal de la fase B del disyuntor Q01 y seccionadora S91 del tablero KT-común, luego de la intervención realizada en el mismo. SSA de referencia ejecución MET1 202223188. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202411 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el Disyuntor Q01 y Seccionadora S91, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202223188. No se encontraron diferencias de temperatura significativas. Obs: durante esta inspección fue detectada una anomalía térmica en el Disyuntor Q02 y fue emitida la SSA 202404592 para MET1.
202403266 | STE |  | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.038-0 | 202409 | 27/02/2024 10:48:35 | Realizar furação no piso do AMD para fixar um pedestal de suporte da bucha H1 reserva do TA-01, na elevação 144, próximo ao prédio da SMIL.DT. | MET1 | MCI1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202409 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração no piso de concreto para instalação de chumbadores, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202402828 | STE | 202302687 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202408 | 21/02/2024 09:01:02 | Inspecionar o transdutor responsável pela indicação de temperatura de óleo do TU-17 Fase A no sistema SCADA. Há uma discrepância entre as indicações no SCADA (42°C) e no painel KT-17 (46,9°C). Foi realizada inspeção no painel KT-17 e verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel está condizente com a temperatura. Com base na SSA matriz 202302687, pode-se observar que a discrepância pode atingir até 12°C. | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202410 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado anomalía de funcionamiento en el transductor, realizado sustitución del transductor. Verificado correcta indicación de lectura de la temperatura de oleo TU-17 entre el KT-17 y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202403868 para reparo del transductor.
202401629 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202405 | 30/01/2024 14:53:41 | Realizar reparo da pintura interna superior e das tampas dos trocadores de calor N1, N2, N3 e N4 do TU-17 fase B. Corrosão observada durante inspeções da SSP 20243037. Obs. Programar atividade para o dia 01/02/2024. | MET1 | MCI4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202410 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 y motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una capa de fondo epoxi alumínio N-2288 y dos capas de epóxi alquitran de hulla N-1761 color negro.
202401428 | STE |  | B014J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.015-9 | 202404 | 26/01/2024 09:13:52 | Realizar nueva inspección termográfica en el terminal X9:1 referente al circuito de la motobomba M1 del transformador principal TU-14 fase C, de modo a constatar la corrección de la anomalía térmica indicada en la SSA: 202314449. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202404 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en la regla X9, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202314449. Conforme al termograma registrado, se confirma la eliminación de la anomalía térmica. Ver anexo.
202401347 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202404 | 24/01/2024 16:34:20 | Reparar TMR NEC G566 dañado. N° 4944. | MET1 | MEL3 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202405 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado cambio de carcasa frontal, limpieza y ajustes internos del aparato TMR. Pruebas satisfactorias liberado para uso. Obs: Utilizado piezas del stock del sector.
202401340 | STE | 202401250 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202404 | 25/01/2024 10:41:14 | Solicitamos apoio para realizar fusão de óptica nos painéis CXT e SMT, de modo a permitir a comunicação remota do sensor DGA-900 via rede SIRI. | MET1 | MEL3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202406 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de fibra óptica conforme solicitado. Atenuación dentro de los rangos normales. En anexo mediciones de potencia óptica.
202401339 | STE | 202401251 | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202404 | 25/01/2024 10:41:26 | Solicitamos apoio para realizar fusão de óptica nos painéis CXT e SMT, de modo a permitir a comunicação remota do sensor DGA-900 via rede SIRI.EDE SIRI. | MET1 | MEL3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202406 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado fusion de fibra óptica conforme solicitado. Atenuación dentro de los rangos normales. En anexo mediciones de potencia óptica.
202401338 | STE | 202401251 | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202404 | 25/01/2024 10:41:41 | Solicitamos apoio para habilitar switch do SMT-17, de modo a permitir a conexão do sensor DGA-900 a rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado con el solicitante del servicio que la puerta del switch SMT-17 se encontraba habilitada y la conexión con el sensor DGA-900 se encuentra funcionando.
202401337 | STE | 202401250 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202404 | 25/01/2024 10:41:49 | Solicitamos apoio para habilitar switch do SMT-17, de modo a permitir a conexão do sensor DGA-900 a rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202408 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado con el solicitante del servicio que la puerta del switch SMT-17 se encontraba habilitada y la conexión con el sensor DGA-900 se encuentra funcionando.
202401336 | STE | 202401250 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202404 | 25/01/2024 10:42:04 | Solicitamos a retirada do fechamento de concreto dos trilhos do transformador para possibilitar a instalação do equipamento DGA-900. | MET1 | MCI1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202406 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la verificación del lugar indicado por el solicitante y no hubo necesidad de realizar la demolición en la Fase A. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202401335 | STE | 202401251 | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202404 | 25/01/2024 10:42:13 | Solicitamos a retirada do fechamento de concreto dos trilhos do transformador para possibilitar a instalação do equipamento DGA-900. | MET1 | MCI1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202406 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la demolición en el lugar indicado por el solicitante. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202401289 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202405 | 29/01/2024 14:17:43 | Solicitamos apoio com o guindaste LIEBHERR durante as atividades de substituição das buchas dos transformadores TA-01, para-raios e buchas de saída de linha, previstas para acontecer entre os dias 18/03/2024 e 03/05/2024. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202412 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT.DT.(MET1, MET2, MET3) durante las siguientes actividades en el TA- 01: -Desconexión y conexión de las barras aéreas mediante utilización de cesto de mantenimiento; -Sustitución de las Buchas de los transformadores y Buchas de la GIS del TA-01; -Sustitución de soportes de las Buchas de salida de líneas y Para-Rayos. Los equipamientos utilizados durante la actividad fueron: -Grúa móvil. LIEBHERR 70 Ton. -Grúa móvil. GROVE 27 Ton. -EMPILHADEIRA CLARK. 7To
202400411 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202402 | 10/01/2024 09:55:08 | Terminal con pantalla defectuosa. Interno: 9122. | MET1 | MEL3 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202405 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | TMR antiguo descartado sin pposibilidad de reparo por laboratorio, programado TMR nuevo con el ramal 9122, el equipo tiene NS RTF222604030 y NS del cargador RTA223105249. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202400240 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202402 | 08/01/2024 09:48:26 | Verificar motivo por el cual en el SMT-WEB indica alarma de "Humedad en el aceite" en orden superior a 30ppm, siendo que en panel del SMT arroja valores normales menores a 10ppm. Obs: la alarma se activa al superar valores de 10ppm. Ver imagen adjunta. Evento constatado durante SSP 20242032. | MET1 | ILA3 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202404 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada uma verificação nos parâmetros da programação do medidor e encontrado um erro de programação na direção da grandeza humidade no mapa de endereços modbus. Reconfigurado o medidor que voltou a funcionar corretamente. Equipamento liberado para uso. Serviço realizado com apoio da SMMT.
202320746 | APV |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202401 | 02/01/2024 09:30:40 | Reparar IHM modelo PANELVIEW PLUS 7 (CAT 2711P-T12W22D9P SER A). SN 81799625. A IHM foi substituída durante atendimento a SSA 202320216. Observa-se como defeito o fato da IHM não aceitar comandos por meio de seu display touch screen. Adicionalmente, por mais de uma ocasião a tela apresentou o erro: "FATAL 3A", como demonstra a imagem em ANEXOS. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202409 | MAYCON LAZAROTTO | Realizado novo orçamento da tela touch screen, agora com valores condizentes com o mercado. Solicitado a compra do mesmo.
202320355 | STE |  | A004J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE T | 0123.012-3 | 202351 | 22/12/2023 09:15:14 | Realizar nueva inspección termográfica en el Bus-Duct próximo a la conexión del X1 del transformador principal TU-04 fase T, de modo a constatar la corrección de la anomalía térmica indicada en la SSA: 202319760. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202404 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el Bus-duct X1 del TU-04 Fase T, posteriormente a la intervención realizada en la SSA 202319760. Se adjunta un informe comparativo con imágenes capturadas antes y después del PD. Ver anexo.
202320242 | STE |  | A004J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.011-7 | 202351 | 18/12/2023 11:07:04 | Realizar nueva inspección termográfica en el borne 10, regla x9 y en el borne central del potenciómetro RB 262 del panel CXT- FASE S del TU-04, de modo a constatar la corrección de la anomalía térmica indicada en la SSA: 202319680. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202352 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el borne Nº 10 de la regla X9, y en el borne del potenciómetro RB262, posteriormente a la intervención correctiva realizada en la SSA 202319680. Se verificó la eliminación de la anomalía térmica. Ver imágenes anexas.
202320233 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202351 | 18/12/2023 09:02:04 | Realizar nueva inspección termográfica en el terminal X2C:2 proveniente del contactor K21C (4), del panel KT del TU-04, de modo a constatar la corrección de la anomalía térmica indicada en la SSA: 202314462. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202405 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção termográfica e confirmada a eliminação da anomalia térmica nos terminais. Os detalhes são apresentados no relatório em anexo.
202320187 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202351 | 18/12/2023 07:40:28 | Verificar pérdida de aceite proveniente del cubículo de la conexión Y1 e Y2 del Transformador. Ver imagen adjunta. Constatado durante SSP 20232630. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202524 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado reaperto da porca de prensagem da porcelana das buchas do terciário, executada limpeza do cubículo e liberado equipamento para operação.
202320185 | STE |  | J001D003 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 202351 | 18/12/2023 07:40:33 | Verificar pérdida de aceite en la caja de terminales para TC del aislador pasante X1. Ver imagen adjunto. Constatado durante SSP 20232630. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202524 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada aplicação de teflon no bujão de purga da caixa terminal do TC, executada limpeza e liberado equipamento para operação.
202320009 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202351 | 18/12/2023 09:02:57 | Confeccionar 50 suportes de bobina para contatores Marca: SPRECHER ENERGIE, MODELO: CS1-A. Conforme projeto já realizado por meio da SSA 201811060A e imagem em Anexos. | MET1 | ILA3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202406 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 50 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202319942 | STE |  | B011J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-11 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.011-3 | 202350 | 12/12/2023 10:47:42 | Verificar sistema de drenaje de Agua-Aceite del Transformador Principal TU-11 Fase "A" que durante los ensayos del Sistema de Incendio Rescaldo quedo acumulada agua. | MET1 | MCI1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202431 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo impermeabilización y se mejoro el sistema de desagüe, con apoyo de personal de ST SRL.
202319314 | AMP |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202348 | 27/11/2023 15:47:35 | Realizar recuperação da pintura da tampa superior do autotransformador devido a existência de fortes sinais de corrosão, conforme imagens em anexo, problema detectado em cumprimento de MP2A. | MET1 | MCI4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202319138 | STE | 202209199 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202347 | 24/11/2023 14:03:03 | Emitir parecer técnico relativo à SSA 202209199, na qual foi constatado uma abertura parcial na válvula inferior do radiador 9 do autotransformador T5. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202350 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do perfil da temperatura e da potência do autotransformador T05 durante sua operação, e baseado nos ajustes de controle de temperatura e proteção informados no manual do equipamento, verificou-se que o fluxo de óleo reduzido no radiador 9 não restringe significativamente a operação do autotransformador. Conforme gráficos em anexo, a temperatura do T05 se mantém em valores permitidos em diversos níveis de potência.
202319111 | STE | 202224724 | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202347 | 24/11/2023 14:03:19 | Realizar inspeção termográfica nos bornes 4 e 5 da régua X12, para atestar efetividade de manutenção corretiva SSA 202224724. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202348 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica realizada en los bornes 4 y 5 de la Regla X12, posteriormente a la intervención correctiva por medio de la SSA 202224724. Conforme al termograma obtenido, se confirma la eliminación de la anomalía térmica. Ver anexo.
202319043 | STE |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202347 | 21/11/2023 15:52:22 | Prestar apoyo para la desconexion de las barras rigidas aereas de 500kV del banco de Transformadores Principales de SS.AA. 50Hz TA-01 para permitir realizar los ensayos electricos. Una vez culminado, reconectar las barras. | MET1 | MET2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202351 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Desconexión de las barras de aluminio del Bay de 500kV de los Transformadores de SS.AA. TA-01, de cada fase, para su posterior ensayo eléctrico. Una vez culminado los ensayos fueron reconectadas las barras.
202318907 | STE |  | J003C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-01 | 0127.140-7 | 202347 | 21/11/2023 14:22:33 | Confeccionar caja de protección (4 unidades) , para microswitch de las válvulas N1 y N2 referente al sistema anti-incendio. Ver anexo. | MET1 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202404 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Conforme a lo solicitado, fue realizada la confección de protectores para microswitch con madera compensada de 15mm.
202318810 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202346 | 17/11/2023 09:17:53 | CONFECCIONAR NA IMPRESSORA 3D 50 UNIDADES DE PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA RELÉ, CONFORME SSA REFERENCIA 2020/05138A. AS PROTEÇÕES SERÃO UTILIZADAS EM REPAROS DOS RELÉS PERTENCENTES AOS QUADROS KT DOS TUS. É NECESSÁRIO ALTERAR AS DIMENSÕES INTERNAS DAS PROTEÇÕES. | MET1 | ILA3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202351 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 50 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 346 GRAMOS / UN.
202318440 | STE | 202318283 | A008J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-08 | 1083.010-7 | 202346 | 17/11/2023 09:17:32 | Emitir parecer técnico referente a la SSA Matriz con desvío de capacitancia por encima del 3%. Evaluar necesidad de ajustar los valores de tensión de los Aisladores Pasantes que ocasionan este desvío. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202349 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado que o sinal de tensão da fase T do TU-08 encontra-se um pouco acima quando comparado com as demais fases (Va= 99,09V ; Vb= 100,64V ; Vc= 103,27V). Após análise do histórico do ensaio de FP e capacitância da bucha H1, não foi identificada alteração nos parâmetros C1, C2 e FP. Emitida a SSA 202319775 para revisão do circuito de medição de capacitância do TU-08 fase T.
202318262 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 07/11/2023 15:32:24 | Prestar apoyo para el reparo del cable de datos del Instrumento de Ensayo Doble 4100. | MET1 | ILA2 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202346 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la conexión de los hilos conductores del mazo de cabo entre los conectores DB9 y el terminal de Doble 4100, posteriormente se procedió al ensayo correspondiente obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202318201 | STE |  | G044C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.121-3 | 202345 | 06/11/2023 15:59:19 | Solicitamos apoyo para la desconexión de las barras aéreas y aterramiento temporal del conjunto T5/R5 para permitir los ensayos referentes al MP2A. Una vez finalizado normalizar las conexiones. Actividad Programada para los días 20 al 22 de noviembre. | MET1 | MET2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202347 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO TEMPORARIO Y DESCONEXION DE LAS BARRAS AEREAS CORRESPONDIENTE AL VANO DE TRANSFORMADOR REGULADOR T05/R05. POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIAZADO Y CULMINADO SE PROCEDIO A LA CONEXION Y EL RETIRO DE LOS ATERRAMIENTOS COLOCADOS ANTERIORMENTE.
202317589 | STE | 202317049 | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202344 | 30/10/2023 07:46:24 | Prestar apoio para viabilizar a conexão do computador localizado na sala de monitoramento da GIS (endereço IP 172.31.75.17) ao sistema SMT-WEB via rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202536 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue implementado una regla de Firewall para permitir el acceso del equipo localizado en la sala de monitoreo de la GIS (172.31.75.17) y el sistema SMT-WEB (172.31.96.231) a través de la red SIRI. Fue informado a MET1 para las pruebas pertinentes.
202317396 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 26/10/2023 07:46:49 | Confeccionar 5 placas de compensado naval com 82x82 cm e devidos encaixes para duas mesas móveis. Mesas serão entregues na marcenaria para confecção dos encaixes. Foto em anexo. | MET1 | MCI2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202346 | ADELAR FRONZA | Foi Confeccionado 5 placas de compensado naval com 82x82 cm e devidos encaixes para duas mesas móveis.
202317260 | STE | 202317114 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202343 | 25/10/2023 07:42:23 | Solicitamos, por gentileza, apoio para confirmar a conexão do cabo M71285 no quadro QDCC-1, conforme desenho 6459-DC-15256-E (em anexo). | MET1 | MEG2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202344 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto com apoio de MET1 e verificado cabo M71285 conectado ao disjuntor ao 721.A12 através da régua X189 conforme desenho 6459-DC-15256-E.
202316839 | STE | 202315188 | K097B002 | PURIFICADOR MOVEL 60 HZ DE ÓLEO ISOLANTE POC-0002 | 0371.002-5 | 202342 | 16/10/2023 15:14:27 | Retocar pintura da máquina de tratamento de óleo POC-002. Imagem da máquina em anexo. | MET1 | MCI4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202344 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color marrón Munsell 7,5YR3/6.
202316645 | STE |  | B013J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.011-1 | 202341 | 10/10/2023 10:27:21 | Reparar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22819/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316560. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202347 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202316644 | STE |  | B013J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.010-0 | 202341 | 10/10/2023 10:27:30 | Reparar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22728/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316607. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202347 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202316008 | STE |  | K045A007 | QUADRO QL-18071 U18/U18A | 0698.410-0 | 202339 | 29/09/2023 11:03:15 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-18071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202347 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a identificacao dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202316007 | STE |  | K045A006 | QUADRO QL-16071 U16/U17 | 0698.404-5 | 202339 | 29/09/2023 11:04:27 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-16071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202347 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi realizada a identificação dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202316006 | STE |  | K045A005 | QUADRO QL-14071 U14/U15 | 0698.379-0 | 202339 | 29/09/2023 11:03:41 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-14071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202347 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a identificacao dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202316004 | STE |  | K045A004 | QUADRO QL-12071 U12/U13 | 0698.374-0 | 202339 | 29/09/2023 11:04:17 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-12071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202347 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi realizado a identificacao dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202316003 | STE |  | K045A003 | QUADRO QL-10071 U10/U11 | 0698.369-3 | 202339 | 29/09/2023 11:04:45 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-10071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202347 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a identificacao dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202316002 | STE |  | J045A006 | QUADRO QL-09071 U09/U09A | 0698.335-9 | 202339 | 29/09/2023 11:05:28 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-09071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202347 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi realizada a identificação dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202316001 | STE |  | J045A005 | QUADRO QL-07071 U07/U08 | 0698.329-4 | 202339 | 29/09/2023 11:04:36 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-07071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202347 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a identificacao dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202316000 | STE |  | J045A004 | QUADRO QL-05071 U05/U06 | 0698.322-7 | 202339 | 29/09/2023 11:04:08 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-05071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202347 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi realizado a identificacao dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202315999 | STE |  | J045A003 | QUADRO QL-03071 U03/U04 | 0698.317-0 | 202339 | 29/09/2023 11:04:54 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-03071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202347 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a identificacao dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202315998 | STE |  | J045A002 | QUADRO QL-01071 U01/U02 | 0698.312-0 | 202339 | 29/09/2023 11:05:20 | Solicitamos identificação das cargas de cada um dos circuitos do painel QL-01071. | MET1 | MEG3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202347 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi realizada a identificação dos circuitos do painel por meio de uma tabela fixada na parte interna.
202315299 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202337 | 14/09/2023 09:38:19 | Realizar nueva inspección termografica en la regla de bornes X2C, del panel KT-01 del TU-01, de modo a constatar la correción de la anormalía térmica indicada en la SSA: 202314445. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202338 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção termográfica e confirmada a eliminação da anomalia térmica nos terminais. Os detalhes são apresentados no relatório em anexo.
202314725 | STE |  | G044C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.121-3 | 202336 | 04/09/2023 07:49:32 | Solicitamos apoyo para la desconexión de las barras aéreas y aterramiento temporal del conjunto T5/R5 para permitir los ensayos referentes al MP2A. Una vez finalizado normalizar las conexiones. | MET1 | MET2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202344 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado aterramento temporário do conjunto T5/R5 conforme solicitado pelo responsável (MET1). Devido condições atmosféricas desfavoráveis (chuva) encontradas durante o atendimento do PD 20230174, não foi possível efetuar a desconexão das interligações aéreas. Responsável MET1 ciente.
202314657 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202335 | 01/09/2023 14:45:25 | Realizar pintura da proteção metálica da IHM do Painel de Controle de Compressores e Tanque Hidropneumática. Foto da proteção em Anexos. A proteção será entregue no setor de pinturas e deverá ser pintada na cor vermelha padrão do sistema anti-incêndio da ITAIPU. | MET1 | MCI4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202341 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color rojo Munsell 5R4/14 .
202313783 | STE | 202313536 | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202334 | 23/08/2023 15:55:49 | Realizar imagen termográfica del contactor K22C. Del mismo fue sustituido el terminal de conexión Q12-6, luego de ser detectada una anomalía térmica, según consta en la SSA principal. | MET1 | ILA1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202339 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reisnpeção e comprovada a eliminação da anomalia térmica. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202313735 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202334 | 23/08/2023 14:24:03 | Reparar porcelana quebrada durante la ejecución de la SSP N°20231072, correspondiente al H0 . | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202336 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado reparación de porcelana quebrada, utilizando materiales y mano de obra proveídos por personal del sector MET2. AT N°202306941.
202313433 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.019-4 | 202333 | 17/08/2023 14:42:34 | Corrigir identificação pintada no tanque do transformador para "U18A C". | MET1 | MCI4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202432 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de poliuretano N-2677 en el color gris Munsell 5BG7/1. Identificación ejecutada por la MCI-2 segun SSA derivada 202406248.
202313209 | STE |  | G085B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 220 KV | 0163.026-1 | 202332 | 12/08/2023 11:40:04 | Desconectar e aterrar o transformador T06 para realização da manutenção periódica a ser realizada na semana 2023/33 (dias 16 e 17/08/2023). | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202333 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado a desconexão das interligações aéreas e o aterramento temporário do Transformador T06, conforme cronograma da SMMT.DT (MET-1), mediante AT 202307065 / PD 20230079. Normalizado após o término da MP4A.
202313139 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202332 | 09/08/2023 16:39:10 | Terminal con batería defectuosa. Interno: 9122. | MET1 | MEL3 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada sustitucion de la bateria del TMR 9122, posterior a este cambio el TMR volvio a funcionar en condiciones normales, pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202312746 | STE | 202304699 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202331 | 01/08/2023 15:46:31 | Realizar ensayo de termografía en los puntos X32-A1, X8-31, Q13C, X32-A1. Circuitos referentes as motobombas de aceite M3-A, M3-B e M3-C, luego de la reparación del mismo. Referencia SSA 202304699. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202334 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção no painel KT10 após manutenção e não foi registrada nenhuma anomalia térmica, o que demostra êxito do reparo. Imagens no arquivo anexo.
202311847 | STE | 202307286 | G040C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.025-3 | 202329 | 21/07/2023 16:06:15 | Prestar apoio na realização de aterramento temporário no transformador regulador R03, a fim de permitir a inspeção na conexão do cabo DPB da bucha L3. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202330 | SILVIO REZENDE | Realizado a instalação de aterramento temporário nas extremidades do transformador regulador R3, para execução de inspeção pela MET-1. Retirado os aterramentos temporários após a conclusão dos serviços.
202311327 | STE | 202310727 | B020J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.030-7 | 202328 | 11/07/2023 08:35:26 | Realizar inspeção termográfica no painel CXT do transformador TU18A fase C, antes de sua entrada em operação. | MET1 | ILA1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202328 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica no painel CXT do transformador TU18A fase C, antes de sua entrada em operação. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica.
202310169 | STE | 202309207 | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 22/06/2023 15:22:08 | Realizar medição do fluxo de água na tubulação de saída dos tanques RWRs das unidades geradoras 9A e 18A, que alimenta os trocadores de calor dos transformadores principais, com a finalidade de identificar alguma diferença entre os valores medidos. | MET1 | MMU1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | HELIO COMACHIO | 202325 | HELIO COMACHIO | Foi executada a medição de fluxo de água na tubulação de saída dos tanques RWRs das unidades geradoras Un9A, Un18 e Un18A, tubulação com diâmetro de 10" e espessura de 9,27mm. Instrumento de medição de vazão modelo ULTRAFLUX MINISONIC P. Parâmetros; Ganho 50 dB, I.Q.1. 100%, Velocidade 1483 m/s, D.E 289,3mm, sonda 1515, distancia entre sonda 129mm. Valores obtidos: Un 9A 7.490m³/h (Unidade em conveniência operativa); Un 18A 202.7m³/h; Un 18 174.3m³.
202310043 | STE | 202212746 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202325 | 19/06/2023 17:06:58 | Solicitamos apoio para habilitar a Porta 8 do switch do painel SMT-14, de modo a permitir a conexao do sensor minitrans a rede siri. | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202325 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a habilitação do porta conforme solicitada. Confirmado com solicitante o funcionamento conforme esperado.
202310011 | STE |  | B020J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-18A | 0127.331-5 | 202325 | 20/06/2023 11:11:50 | Verificar condição operativa do sistema de resfriamento que alimenta os trocadores de calor do TUs da UG18A. O Transformador da fase C apresenta temperatura interna superior à dos TUs das fases A e B. | MET1 | MAM1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202328 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Realizada inspección visual de caudal de agua dentro de la celda del transformador. El flujo observado presentaba caracteristicas similares a las observadas en otros transformadores. Sustitución de 4 válvulas de entrada a los intercambiadores. Las válvulas sustituidas fueron inspeccionadas en la oficina de MAM1 no encontrándose desperfecto en ninguna de ellas. Luego de la sustitución fue verificado que el flujo de agua era similar al observado al inicio. Equipo en condiciones normales.
202309781 | STE | 202220623 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202324 | 16/06/2023 11:25:03 | Verificar o funcionamento dos componetes da caixa do divisor capacitivo. Verificado durante MP3A. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202325 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado restos de aceite y un capacitor de 224nF con valor de capacitancia alterado a 164nF. Realizada limpieza de placa y sustitución de capacitor por otro de 229nF.
202309066 | STE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202322 | 01/06/2023 15:45:41 | Identificar causa de desprendimento de pedaço de concreto da parte superior(teto) ocorrido na Elevação 108, Galeria dos TUs, parte jusante, em frente ao TU 14, fase A. Fotos anexas | MET1 | MCI1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202323 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la inspección y retirada de materiales sueltos con peligro de caída de las juntas de dilatación, desde AMD4 hasta la U18A. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202308649 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202321 | 24/05/2023 14:48:26 | Solicito la instalación de un punto de red telefónico y su correspondiente aparato telefónico en la División SMMT.DT en el Edificio de Producción del 2° Piso. | MET1 | MEL3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202321 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de um aparelho novo (modelo de mesa intelbras, SM na aba documentos). Feito novo cabo com conectores. Atualizadas informações no tarifador, linha testada e liberada para uso.
202308241 | STE |  | B015F002 | CUBÍCULO CTG-15 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.008-7 | 202320 | 17/05/2023 14:58:36 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202323 | OSVALDO SGARIONI GILIO | O CTG foi aterrado para realizacao de ensaios. Apos terminado os ensaios o CTG foi desaterrado.
202307154 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202317 | 28/04/2023 10:44:07 | Solicitamos apoyo para realizar pintura anticorrosiva en la tubulación de aceite del Transformador T07 después del reparo por soldadura realizado por MMU3. | MET1 | MCI4 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202321 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Se realizó la limpieza del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de epoxi en el color gris Munsell 5BG7/1.
202307001 | APV |  | K097A007 | TANQUE DE ÓLEO ISOLANTE A TRATAR ROC-4102 | 0335.004-5 | 202317 | 28/04/2023 10:45:29 | Reparar pintura interna do tanque ROC-4102, que apresenta sinais de corrosão conforme foto em arquivo anexo. | MET1 | MCI4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202442 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado especificação da tinta para tanque de óleo isolante e solicitado compra pela SMDTC-2320.
202306890 | STE |  | G040C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.025-3 | 202317 | 24/04/2023 16:30:53 | Prestar apoyo en la desconexion de las barras aereas de 500kV y 220kV de los Transformadores T03 y R03 para permitir la realización de los ensayos durante el mantenimiento preventivo. Una vez culminados reconectar los mismos. | MET1 | MET2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202318 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado, durante PD 20230078, a desconexão dos barramentos e interligações aéreas do conjunto T03/R03, para permitir os ensaios da MP2A (MET1). Normalizado após solicitação do responsável.
202306384 | STE | 202305925 | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202316 | 18/04/2023 09:42:07 | REPARAR RELÉ TEMPORIZADO 220VCA MARCA COEL (SIN CÓDIGO DE STOCK) QUE SE ENCUENTRA INOPERANTE, RETIRADO DEL CIRCUITO DEL FILTRO DEL COMUTADOR,. REFERÊNCIA SSA 202305925. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202318 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constado defecto aleatorio debido precario estado de placa (cortes y levantamiento de pistas), dispositivo con reparaciones anteriores (modificación de proyecto y componentes). Potenciómetro con desgaste de película de carbón. Carcaza resecada. Reparo inviable por falta de confiabilidad. Dar baja.
202306081 | STE |  | A005J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.013-0 | 202315 | 13/04/2023 15:47:08 | Realizar nova inspeção termográfica da régua de bornes X19, do painel CXT do TU-05 Fase R, de modo a constatar a correção da anomalia térmica indicada na SSA 202223253. SSA de referência de execução da manutenção 202223351. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202316 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a reinspeção termográfica no quadro CXT localizado na fase R do TU-05, comprovando a efetividade da manutenção com a eliminação do ponto de sobreaquecimento localizado no terminal do conector M4-Y da régua X19-12, o maior delta registrado entre as fases do mesmo segmento foi de 0,4C, os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202305171 | STE |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202313 | 29/03/2023 14:54:15 | Verificacion de la IHM correspondiente a la fase T del panel SMT-03, presenta fallas de los botones de navegacion y de la iluminacion de la pantalla. | MET1 | ILA2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202316 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Cortocircuito en membrana de teclado. Sin posibilidad de reparo por ser conectores tipo flex. No liberado para uso.
202304355 | STE |  | B018F002 | CUBÍCULO CTG-18 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.018-4 | 202311 | 15/03/2023 16:08:58 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202316 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Aterrado CTG-18 para posibilitar ensayos eléctricos los transformadores principales de la UG-18, en función de cumplimiento de la PIC "MP-9M" de la MET1 y retirada del aterramiento al término de los trabajos.
202304354 | STE |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202311 | 15/03/2023 16:09:11 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202315 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Aterrado CTG-17 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-17, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202304353 | STE |  | A007F002 | CUBÍCULO CTG-07 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.007-9 | 202311 | 15/03/2023 16:09:20 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202315 | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG-07 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-07, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202304352 | STE |  | A005F002 | CUBÍCULO CTG-05 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.005-2 | 202311 | 15/03/2023 16:09:35 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202314 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Aterrado CTG-05 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-05, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202303560 | STE | 202210996 | A004J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-04 FASE S | 0045.044-8 | 202309 | 03/03/2023 09:27:05 | Solicitamos apoio para realização de inspeção, com Fibroscópio, da parte interna dos trocadores de calor N2 e N4 do TU-04 Fase S. Tendo como objetivo identificar possíveis obstruções nos canais de circulação de água. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202310 | BRUNO BURILLI | Realizado a inspeção com fibroscópio nos trocadores de calor óleo-agua da Fase S. A inspeção foi realizada por amostragem. Os arquivos de imagens e videos foram disponibilizados ao solicitante.
202303488 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202309 | 02/03/2023 10:42:36 | Realizar coleta de óleo mineral isolante do tanque principal do transformador e realizar análise cromatográfica e físico-química completa. Análise antes do início da inspeção da parte ativa do transformador, conforme contrato 4500067817. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202310 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante de la Unidad 9A Fase T. Análisis fisicoquímicos y cromatográfico de la muestra.
202303328 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202309 | 02/03/2023 10:42:52 | Reparar a placa que encontra-se com o Botão QS danificado. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202311 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1 capacitor electrolítico 1uF/100V; 1 pulsador. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202303172 | APV |  | S018A003 | CONJUNTOS DOBLE | 0742.003-0 | 202309 | 28/02/2023 09:27:02 | Inspecionar e reparar instrumento Marca: DOBLE, Modelo M4100, SERIAL 060702452 e BP 654081. Ao ligar o instrumento este emitiu fumaça preta, sendo desligado imediatamente. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202317 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación visual y funcional. Realizado desarme de equipo y encontrado placa de alimentación con dos capacitores de 33uF/35V dañados. Reemplazo de capacitores, limpieza de placa.
202302264 | STE | 202214917 | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202306 | 08/02/2023 08:32:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a IHM encontra-se apagada, ver anexo na SSA principal 202214917. Numero de série PH-0510B012-10. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202307 | MAYCON LAZAROTTO | Processador com defeito; Substituição da placa de processamento; Limpeza dos contatos do Flat Cable do teclado; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202302263 | STE | 202204972 | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202306 | 08/02/2023 08:32:39 | Verificar funcionamento do medidor ION, as medições estão inconsistentes. verificar anexo na SSA principal 202204972. Numero de série P7700R0A1B5F0E0K, modelo 7700. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202307 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição das memórias SRAM não-voláteis da placa de processamento que estavam com a bateria interna esgotada; Limpeza dos soquetes dos módulos internos; Testes funcionais em bancada OK; Parametrização realizada por ILA3 (SSA 202302948 (D)); Liberado para uso.
202302030 | STE | 202213855 | B011J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE C | 0142.012-7 | 202305 | 03/02/2023 13:50:30 | REALIZAR FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA NO PAINEL CXT DO TU-11 FASE C E NO PAINEL SMT-11 A FIM DE POSSIBILITAR A COMUNICAÇÃO REMOTA COM O TRANSFIX VIA REDE SIRI. | MET1 | MEL3 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202306 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de fibra de fibra optica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. En anexo reporte de certificacion.
202301713 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202305 | 02/02/2023 10:44:08 | Reparar pinza volt amperímetro dañada. Marca: KYORITSU. Modelo: 2004. N° Serie: 36302. | MET1 | ILA2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento destruído. Circuitos seriamente danificados. Sem condições de reparo (conforme figura em anexo). Proceder descarte.
202301708 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202305 | 02/02/2023 10:44:29 | Verificar y reparar multímetro con anomalía (no enciende). Marca: Fluke, Modelo: 175, N° Serie: 92260429. | MET1 | ILA2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202306 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la sustitución de la batería de alimentación de 9VCC; posteriormente se procedio al ensayo funcional en bancada obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso.
202301447 | STE |  | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202305 | 30/01/2023 10:57:36 | Realizar nova inspeção termográfica da régua de bornes X9, do painel CXT do TU13 Fase C, de modo a constatar a correção da anomalia térmica indicada na SSA 202201420. SSA de referência de execução da manutenção 202201976. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202306 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en la regla X9, posterior a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202201976. No se registró ninguna diferencia de temperatura. Anomalía térmica resuelta.
202301332 | STE |  | G086C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.030-0 | 202304 | 25/01/2023 11:22:46 | Prestar apoyo a MET1 en la desconexión de las barras aéreas del Transformador 220/66/13.8kV T07 para permitir la realización de los ensayos referente al MP4A. Luego culminado los ensayos realizar la reconexión de las barras. Programado: 13/02/ y 14/02 | MET1 | MET2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202317 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado a desconexão das interligações aéreas do Transformador T7 220/66/13,8 kV para ensaios referentes a MP4A. Normalizado após solicitação da MET-1.
202224758 | STE | 202224681 | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202251 | 23/12/2022 08:16:27 | Verificar se anomalia térmica no terminal TCH1J-2S2 do panel CXT del TU-9A fase T foi solucionada após intervenção da manutenção. Foi realizada substituição do borne, do terminal e reaperto. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202305 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el Tablero CXT TU-9A Fase T, posterior a la intervención correctiva realizada por la MET-1. La anomalía térmica fue solucionada. Ver anexo.
202224715 | STE |  | A009J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.026-0 | 202251 | 22/12/2022 16:18:33 | Reparar Transdutor de Temperatura, Marca: YOKOGAWA, NS: 22731/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202223566. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto al stock mediante DM-70030209.
202224616 | STE |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202251 | 20/12/2022 08:12:09 | Reparar IHM com NS: PH-0001B098-07, retirada da fase R do painel SMT-09. A tela da IHM apresenta uma mancha que impede a visualização das informações. SSA de referência: 202214918. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Pantalla ennegrecida sin posibilidad de reparo. No se encuentra disponible repuesto viable debido a discontinuidad. No liberado para uso.
202224207 | STE | 202223347 | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202250 | 14/12/2022 09:23:14 | Realizar termografia após a substituição do terminal do condutor e reaperto. Borne 24-2 fase "S" porta traseira do painel KT-02. | MET1 | ILA1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202251 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el borne K24-2 de la puerta posterior Fase S, luego de la intervención realizada a través de la SSA 202223347. No se registró diferencia de temperatura. Ver anexo.
202222999 | STE | 202212399 | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.016-0 | 202247 | 24/11/2022 14:46:31 | Solicitamos parecer técnico para modificar posición del sensor de humo ubicado en las celdas del TU debido al difícil acceso al mismo. | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202250 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A elaboração de projeto para modificação a longo prazo das posições dos sensores de fumaça das 60 celas não é viável tecnicamente, tendo em vista que o sistema anti-incêndio dos TUs será modernizado dentro do PAT das UGs. Os detalhes do escopo da modernização do sistema anti-incêndio dos TUs será discutido na etapa de Workstatment, abordando também melhorias e tecnologias de detecção de fogo/fumaça.
202222011 | STE | 202201498 | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202244 | 02/11/2022 16:19:11 | Realizar ensayo de termografia en el interruptor Q13B, luego de la reparación del mismo. Referencia SSA 202201498. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202245 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no disjuntor Q13B após manutenção e comprovada a eliminação da anomalia térmica. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e imagem em anexo.
202221667 | STE |  | K001D009 | RECINTO DOS TRANSF. PRINCIPAIS DE SERV. AUXILIARES TA-02 | 3073.002-0 | 202244 | 01/11/2022 07:44:41 | REPARAR PINTURA EN EL CERCADO EN LOS PUNTOS DE CONEXIÓN A TIERRA, PINTURA FUE RETIRADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA SSA: 202208589 | MET1 | MCI4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202441 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color gris RAL 7035.
202221666 | STE |  | K001D009 | RECINTO DOS TRANSF. PRINCIPAIS DE SERV. AUXILIARES TA-02 | 3073.002-0 | 202244 | 01/11/2022 07:46:11 | VERIFICAR RESISTENCIA DE EQUIPOTENCIALIDAD POSTERIOR A LAS MEJORAS REALIZADAS CON LA SSA:202208589 CORRESPONDIENTE A LA NO CONFORMIDAD IDENTIFICADA EN EL ANEXO B1 DEL INF.TÉC. 6003-50-19000).ITEMS 140, 141 y 142 | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202247 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de equipontecialidade entre cerca perimetral do TA-02 e pontos de aterramento próximos. Detalhes no arquivo anexo.
202221312 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202242 | 20/10/2022 15:06:50 | Completar nível de óleo do transformador. Verificado durante inspecao da MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202247 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado o complemento de óleo isolante na quantidade de aproximadamente 200 litros. SSA de análise do óleo 202221354. AT 202209204.
202221311 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202242 | 20/10/2022 15:06:59 | Substituir as resistência de aquecimento que encontram-se queimadas nas fases A, B e C do painel KT. Identificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202246 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição das 3 resistência elétrica que encontravam-se queimadas. AT 202209204. DM 70029490
202221265 | STE | 202220668 | B020J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-18A FASE B | 0045.265-3 | 202242 | 20/10/2022 14:26:02 | Usinar 4 sensores calorimétricos utilizados para controle de vazão de óleo e água a serem utilizados como protótipo em dois trocadores de calor nos TUs da UG-18A. | MET1 | MMU3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202243 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado adequação de rosca em 4 unidades de conexões de 1/2 NPT fornecidas pelo emitente rebaixando para M12x1,75 e realizado canal na face para alojamento de anel oring.
202220744 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 13/10/2022 10:23:13 | Confeccionar 2 baús para acondicionamento de mangueiras de 2 polegadas, conforme desenho anexo. Pintura na cor amarela. | MET1 | MCI2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202244 | ADELAR FRONZA | Confeccionar 2 baús de madeira.
202219882 | STE |  | B010F002 | CUBÍCULO CTG-10 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.012-5 | 202238 | 23/09/2022 08:32:25 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202246 | CLEBER NIEHUES | Aterrado CTG-10 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-10, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao Término dos trabalhos. AT 202208963
202219880 | STE |  | A008F002 | CUBÍCULO CTG-08 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.010-9 | 202238 | 23/09/2022 08:32:31 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202241 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Aterrado CTG-08 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-08, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao Término dos trabalhos. AT 202208813
202219082 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202236 | 09/09/2022 14:52:35 | Prestar Apoyo a MET1 para realizar perforación en el pino de Cobre del nuevo Aislador Pasante de 500kV del TA-02 Celda 02. Actividad Programada para el día domingo 11/09/2022. | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202239 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Perforado de barra de cobre en M10 con perforadora eléctrica manual, trabajo realizado en altura.
202218812 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202235 | 02/09/2022 14:39:32 | Reparar bobina da solenóide de desbloqueio do comutador de Tap's do TU-15. Problema detectado em cumprimento de MP3S, emitida SSA 202218535. Obs.: Diferentemente do que consta na descrição de placa e no cadastro do almoxarifado com o código 523178, esta bobina é alimentada em 125VCC e não em 110VCA. Imagem em anexo. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202311 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.-
202218538 | STE | 202218535 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202235 | 29/08/2022 14:58:32 | Realizar solda dos pontos de fixação da caixa do comutador de taps do TU15-B. Caixa entregue ao senhor Cristiano. | MET1 | MMU3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202239 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | foi trago a oficina uma caixa de alumínio do comutador de taps do TU15-B com um ponto de fixação quebrado e outros dois com rachaduras quase fraturadas, foi feita a limpeza das peças tirando toda a tinta e em seguida o processo de soldagem seguindo todos os procedimentos.
202218249 | STE | 202209109 | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 202234 | 26/08/2022 09:52:02 | Fabricar na impressora 3D manopla de acionamento do sistema anti-incêndio do Transformador Regulador RX, conforme modelo entregue à SMIL.DT. | MET1 | ILA3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202236 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS / UN.
202218246 | STE | 202209109 | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 202234 | 24/08/2022 11:26:22 | Instalar manopla de acionamento do sistema anti-incêndio do Transformador Regulador fabricada na impressora 3D, em substituição à manopla danificada. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202235 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada a instalação da manopla de acionamento do sistema anti-incêndio do transformador RX. A manopla produzida por meio da impressora 3D se mostrou funcional. Foram realizados testes de acionamento do sistema anti-incêndio com resultado satisfatório. O sistema foi deixado em condições normais de operação.
202218177 | STE |  | B015J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-15 FASE A | 0045.085-5 | 202234 | 23/08/2022 15:26:23 | Reparar 12 conexões dos manômetros de água dos trocadores de calor que encontram-se avariadas, foto em anexo. Os 12 flanges serão retirados do transformador e entregues na oficina.Problema detectado em cumprimento de MP3S. | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202239 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 12 unidades a partir de tubo de 1/2" com rosca 1/2" BSP macho em um a das extremidades.
202217818 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202233 | 17/08/2022 15:37:48 | Solicito actualización de los diagramas de interconexión, conforme en anexo. Referencia ssa: 202214105. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202236 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000201/2022 referente a atualização dos diagramas foi concluída no sistema SATedms.
202217816 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202233 | 17/08/2022 15:37:57 | Solicito actualización de los diagramas de interconexión, conforme en anexo. Referencia ssa: 202214114. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202236 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000201/2022 referente a atualização dos diagramas foi concluída no sistema SATedms.
202217702 | STE | 202214201 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202233 | 18/08/2022 09:55:32 | Elaborar projeto de interconexão entre painéis para a implementação da acionamento da válvula de diluvio quando ocorrer atuação da válvula de alivio do transformador. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202234 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | El proyecto ya fue confeccionado y estaba anexada a la SSA. Nuevamente se anexa a esta SSA con más informaciones. La ejecución de dicho proyecto debe ser solicitada por la SMMT.DT a la SOCM.DT.
202217377 | STE |  | G040C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.025-3 | 202232 | 10/08/2022 08:00:57 | Prestar Apoyo a MET1 durante el MP6A del Conmutador del Regulador R03 para el aterramiento temporario y la desconexión de las Barras Aéreas para permitir la realización de ensayos. Periodo del 15 al 16/08/2022 Normalizar luego de culminar las actividades. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202245 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Efetuado aterramento temporário e desconexão / conexão dos barramentos e interligações aéreas do Transformador Regulador R03, conforme solicitação da MET-1.
202217376 | STE |  | G038C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.023-7 | 202232 | 10/08/2022 08:01:04 | Prestar Apoyo a MET1 durante el MP6A del Conmutador del Regulador R02 para el aterramiento temporario y la desconexión de las Barras Aéreas para permitir la realización de ensayos. Periodo del 17 al 18/08/2022 Normalizar luego de culminar las actividades. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202245 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado aterramento temporário e desconexão / conexão dos barramentos e interligações aéreas do Transformador Regulador R02, conforme solicitação da MET-1.
202217311 | STE | 202201974 | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202232 | 09/08/2022 09:16:36 | Realizar inspección termografica luego de la intervención en el interruptor Q13A fase B. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202234 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e medição de corrente.
202217109 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202231 | 05/08/2022 15:05:24 | Realizar pintura nas faces extremas de 40 calços de madeira (Ipê) , a serem utilizados nas atividades de substituição dos Transformadores Principais das Unidades Geradoras. Utilizar cor amarelo nos calços de 40mm e cor verde nos calços de 20mm. | MET1 | MCI4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202236 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado lixamento manual, realizado a pintura nas cores e nas posições solicitadas.
202216696 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202230 | 29/07/2022 11:02:40 | VERIFICAR TEMPERATURA EN EL RADIADOR UBICADO CERCA DEL VENTILADOR V8 A V21 LUEGO DE REALIZAR LA INTERVENCION POR DIFERENCIA DE TEMPERATURA CONFORME RELATADO EN LA SSA 202209104. | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202231 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada inspeção termográfica dos radiadores do transformador após manutenção. Não foi encontrada nenhuma anormalidade no seu funcionamento. Detalhes nos arquivos anexos.
202216673 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202230 | 29/07/2022 11:16:15 | VERIFICAR TEMPERATURA EN LOS RADIADORES UBICADOS ENCIMA DEL VENTILADOR V6 Y ENCIMA DEL VENTILADOR V7 LUEGO DE REALIZAR LA INTERVENCION POR DIFERENCIA DE TEMPERATURA CONFORME RELATADO EN LA SSA 202209106. | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202231 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada inspeção termográfica dos radiadores do transformador após manutenção. Não foi encontrada nenhuma anormalidade no seu funcionamento. Detalhes nos arquivos anexos.
202216510 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202230 | 29/07/2022 11:20:58 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22775/04, código de estoque 0653810. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028752
202216509 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202230 | 29/07/2022 11:21:20 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22802/04, código de estoque 0653810. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028750
202216508 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202230 | 29/07/2022 11:21:37 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22714/04, código de estoque 0653810 | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028751
202216506 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202230 | 29/07/2022 11:21:57 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor. Numero de série 22771/04, código de estoque 0653810 | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028749
202216348 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202230 | 29/07/2022 11:22:24 | Verificar a possibilidade de realizar reparo no TMR ramal 9116. O mesmo manteve contato com óleo isolante. | MET1 | MEL3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS, dicho TMR fue descartado según SSA 202217000 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9116). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202217000 (D).
202216068 | STE | 202212746 | B014J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE C | 0142.006-2 | 202229 | 22/07/2022 08:16:55 | Solicitamos definição de valores de alarme a serem configurados no dispositivo MINITRANS instalado no TU-14 fase C. Em Anexos, encontram-se os dados de medições realizadas pelo dispositivo no período entre 04/07/2022 e 20/07/2022. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202235 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os parâmetros de alarme a serem configurados no sensor Minitrans estão no arquivo em anexo.
202215951 | STE |  | S098K002 | MOTOBOMBA 50 Hz - SISTEMA DE REFRIGERACAO TRAFOS | 3224.007-5 | 202229 | 22/07/2022 09:23:49 | Reparar Motobomba retirada del Autotransformador T02, con número de serie 12507, según SSA: 202209996, providenciada para sustitución de rodamientos. | MET1 | MMU3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202304 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA SE PROCEDIÓ A UN DESARME TOTAL,REALIZADO LIMPIEZA,SECADO ESTUFA,CAMBIADO RODAMIENTOS 6305 MARCA NTN Y CAMBIADO SISTEMA DE VEDACIÓN TODOS PROVEÍDOS POR EL EMITEN-TE Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS.
202215950 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 20/07/2022 15:48:31 | Realizar verificación del motor del motoventilador con número de serie 511212/824, código del material 713292, retirado del Transformador Regulador R02, mediante SSA: 202211190. El mismo presentaba una muy baja aislación entre sus bobinas. | MET1 | MMU3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202237 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO NUMERO DE SERIE 511212/824 CONSTATÁNDOSE ROZAMIENTO DE ROTOR CON ESTATOR PRODUCIENDO CORTO ENTRE LAS ESPIRAS DE LAS BOBINAS ESTATÓRICAS, Y TAPA MOTOR DESGASTADO, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019. PREVIA COMUNICACIÓN AL EMITENTE.
202215949 | STE | 202210458 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202229 | 20/07/2022 15:49:00 | Realizar termografía del borne Q11-3 del dispositivo Q11, del tablero de control del Transformador Regulador R02, para verificación luego del mantenimiento correctivo según SSA Matriz. | MET1 | ILA1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202230 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el dispositivo Q11 del Tablero de Control Local del Autotrafo R02, posterior a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202210458. No se registró diferencia de temperatura. Ver detalles en anexo.
202215922 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 19/07/2022 13:52:27 | Fabricar 5 acopladores capacitivos para as buchas H1 dos TUs do fabricante HSP, conforme projeto desenvolvido pelo ILA1. Segue anexo diagrama com o circuito e indicação dos componentes. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202231 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram confeccionados 5 acopladores capacitivos para as buchas H1 dos TU`s .
202215401 | STE | 202214472 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202228 | 12/07/2022 10:02:47 | Emitir un Parecer respecto a la Alarme de "Alerta" de Gases detectada en el SMT-18A. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202233 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | O alerta de gases detectado na fase C do TU-18A decorre da considerável concentração de monóxido de carbono (CO) dissolvido no óleo deste TU (maior que 2000ppm). Tal valor implica diretamente nas medições do sensor hydran, o qual detecta um gás composto resultante da mistura de H2, CO, C2H2 e C2H4. Recomenda-se ajustar os novos alarmes do sistema de monitoramento conforme Ordem de Ajuste OA.220, em anexo.
202215232 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202228 | 12/07/2022 10:03:56 | Durante o atendimento a SSA 202204619 verificou que a resistência está equivalente a temperatura indicada no KT mas a temperatura indicada no SCADA está com discrepância. Resistência medida 109 ohm equivalente a 24 graus que indica no kt e no SCADA está indicando 32 graus. Verificar e solucionar essa discrepância de temperatura. | MET1 | MEL4 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202246 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue solicitado apoyo a SMIL y realizado sustitucion del transductor MCR-PT100/I-DC que presentaba anomalia de funcionamiento con SSA 202223863. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202215209 | STE |  | A007J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-07 | 1083.009-0 | 202228 | 12/07/2022 10:04:19 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a caixa de derivação de capacitância está com mau funcionamento, acionando alarme de desvio de capacitância. SSA de referência 202214924. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202233 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constata defecto en el instrumento, todos los componentes están en perfectas condiciones. Liberado para uso. (Fue reconectada la llave selectora en posición indicada en la placa).
202215201 | STE |  | A007J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.021-0 | 202228 | 12/07/2022 10:04:36 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22754/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028669
202215200 | STE |  | A007J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.020-9 | 202228 | 12/07/2022 10:04:48 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22745/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuprado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028670
202215199 | STE |  | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202228 | 12/07/2022 10:05:00 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22757/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028672
202215198 | STE |  | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202228 | 12/07/2022 10:02:25 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22763/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70028671
202215078 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202227 | 06/07/2022 11:50:51 | Terminal portátil con batería defectuosa. | MET1 | MEL3 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que bateria estava esgotada, foi realizada a substituição da mesma por uma nova. A bateria velha foi encaminhada para descarte como sucata. SM e DM na aba documentos. Após testes, aparelho foi liberado para uso.
202214106 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202225 | 21/06/2022 08:26:41 | Realizar inspeção termográfica no painel KT-12 após execução da SSA2022/01501 para verificar se problema foi completamente solucionado. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202227 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en la Llave Selectora S91 y el Disyuntor Q02 posterior a la intervención correctiva. No se detectaron diferencias de temperatura entre sus conexiones, comprobándose la eliminación de anomalías térmicas. Ver detalles en anexo.
202213843 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202225 | 20/06/2022 09:18:15 | Reparar relé supervisor de tensión F68A inoperante, marca: WARD, modelo: TXD-E4, codigo de Stock: 100960. Referencia SSA: 202212656. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202229 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028351
202212833 | STE |  | A002J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.113-5 | 202222 | 02/06/2022 11:56:38 | Substituir sistema de luminárias principais das celas dos transformadores da unidade 02. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202222 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído sistema de iluminação, foram utilizadas luminárias de LED no teto e nas laterais das celas do TU. AT 202204196.
202212198 | STE |  | B011F002 | CUBÍCULO CTG-11 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202221 | 24/05/2022 11:35:54 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202224 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Aterrado CTG-11 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-11, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202212016 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202220 | 20/05/2022 15:11:52 | Realizar inspeção termográfica dos terminais do disjuntor Q13A, do painel KT-05 / Fase R. Foi realizado reparo dos terminais devido a sobreaquecimento apontado pela SSA 202203307. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202221 | FABIO CRISTIANO SCHERER | REALIZADA A INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA NO DISJUNTOR Q13A E CONSTATADA A ELIMINAÇÃO DA ANOMALIA TÉRMICA. OS DETALHES DA INSPEÇÃO ESTÃO APRESENTADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO.
202207398 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202220 | 17/05/2022 09:41:39 | Reparar o Módulo Terminal Gráfico (MGT) retirado do painel SMT-05 para atendimento da SSA 202101097A. O display foi substituído pois não responde aos comandos de navegação. NS: PH-0511B021-10. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza e reparo no cabo FLAT que conecta o teclado com a placa principal. Testes funcionais em bancada OK. Liberado para uso.
202207392 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202220 | 17/05/2022 09:41:58 | Reparar transdutor de temperatura, Loefer Nº 2284, retirado do painel CXT do TU-05 Fase R em atendimento a SSA 2021/00800A. O transdutor estava instalado no circuito de medição de óleo, apresentando discrepância de 15ºC em relação a referência. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con DM 70028131
202207391 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202220 | 17/05/2022 09:42:18 | Reparar transdutor de temperatura, Yokogawa Nº 22812/04, retirado do painel CXT do TU-05 Fase T em atendimento a SSA 2021/00800A. O transdutor estava instalado no circuito de medição de óleo, apresentando discrepância de 15ºC em relação a referência. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028134
202206377 | STE |  | S098K003 | MOTOBOMBA 60 Hz - SISTEMA DE REFRIGERACAO TRAFOS | 3026.128-4 | 202217 | 28/04/2022 10:52:19 | REPARAR MOTOBOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE (NS:0010) RETIRADA DE SERVIÇO DEVIDO A PERDA DE OLEO PELO FLANGE. | MET1 | MMU3 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202218 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA SE PROCEDIÓ A UN DESARME TOTAL,REALIZADO LIMPIEZA,SECADO ESTUFA,CAMBIADO RODAMIENTOS 6306/C3 SKF Y 6308/C3 SKF Y CAMBIADO SISTEMA DE VEDACIÓN TODOS PROVEÍDOS POR EL EMITEN-TE Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS.
202206134 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202216 | 22/04/2022 15:04:22 | Realizar modificação nos rodízios e na guia do portão metálico da área de armazenamento de materiais da MET1 localizada na Galeria dos TUs, Elev.108 ao lado do TU-16 fase A | MET1 | MCI1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202222 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo colocación de ruedas nuevas con apoyo de personal de ST SRL.
202205842 | STE |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202216 | 19/04/2022 14:57:25 | Realizar substituição da régua de terminais da placa de interligação SMT - KT (MODBUCH4.PCB). Esta placa foi retirada do painel SMT-01, pois apresentava defeito nos terminais. SSA de referência 202205808. A placa foi entregue na recepção de materiais do laboratório. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202218 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de conector según solicitado. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202202145 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202208 | 21/02/2022 14:38:07 | Solucionar o mau funcionamento do conversor de temperatura, está com uma discrepância de 20 graus na indicação. Conversor numero 22739/04, código de estoque 653810. Referência SSA 202200274. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027123
202202025 | STE | 202201874 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202207 | 14/02/2022 13:52:44 | Durante execução da SSA2022/01874 foi solicitado apoio ao pessoal do laboratório para realização de inspeção termográfica. Foi constatado que a anomalia térmica ocorre todas as vezes que a lâmpada do anunciador A3 é acessa. Foi realizado teste no painel KT15 para comparação, constatamos que ocorre a mesma elevação de temperatura. Solicito análise dessa situação. | MET1 | IEQ3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202210 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a ocorrência similar em outros quadros KT dos TUs e considerando que o tempo de acionamento do anunciador é pequeno e que não há histórico de falha relacionada, considera-se que a situação é normal e que não implica em defeitos no componente.
202201588 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202206 | 10/02/2022 14:49:17 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura do enrolamento de AT da Fase B do TU-10, no SCADA 40 °C e no painel KT 33 °C. Obs. Em atendimento a SSA 202101606A, foi verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel KT está condizente com a temperatura. (R = 113 Ω --> T = 33 °C). | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202210 | DANILO NADAL | Realiza verificação das conexões no transdutor PT-100 de 4-20mA referente ao ponto analógico 2 (TU ENROLAMENTO AT FASE B TEMPERATURA) e não foi constatado nenhum falso contato. Realizoa medição na entrada do sinal proveniente do KT-10 cabo KU10-0802 nos bornes 4, 5 e 6 da UTR610-1 e o valor medido da resistência naquele instante foi de 122,24 Ω o que corresponde a temperatura de 57,4°C. Relatório completo em anexo. Equipamento em condições normais de funcionamento.
202201472 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 10/02/2022 14:50:06 | Solicito la fabricación de 2 (dos) Dispositivos para Conexión al DPB de las Buchas, utilizado para realizar ensayos de aislación. Adjunto se encuentran las especificaciones del dispositivo. | MET1 | MMU3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202208 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | A partir de barra redonda de latón de 15 mm fue cortado en 90 mm de largo, confeccionado 2 piezas con perforación central, en un extremo, de 7,5 mm a 25 mm de profundidad, en el otro extremo una perforación trasversal de 10 mm.
202100443 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202152 | 28/12/2021 16:05:49 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do relé de tensão. Referencia da SSa 2021/12815A, código de estoque do material 100986. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202207 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material fue recuperado por Laboratorio. Entregado a Stock con DM 70026759.
202100442 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202152 | 28/12/2021 16:04:56 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do relé de tensão. Referencia SSA 2021/10537A, código de estoque do material 100951. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202205 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO REF SSA 202200305, ENTREGADO A STOCK CON DM 70026609
202100238 | STE |  | G042F005 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 202151 | 22/12/2021 11:07:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual fica piscando os leds do anunciador sem aceitar rearme. ssa de referencia 2015/11004C. segue em anexo o esquema do anunciador e desenhos de referencia do painel onde esta instalado o anunciador. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202201 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção no rack, verificado que há módulos I/O, um de controle e uma fonte. Foi realizada inspeção na fonte e constatado que dois capacitores da saída apresentavam defeito. Foram substituídos dois capacitores de 470uF/35V. Foi realizada energização do rack. Liberado para uso
202100074 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 22/12/2021 11:07:50 | Reparar IHM (Modelo: PX10-2T4-AF8-AE3 e SN: CX-00294-102) reserva do sistema de resfriamento dos transformadores principais das unidades 18A e 9A. É necessário substituir o cooler (Modelo: BS601012H DC 12V 0,21A 3-Fios). Em conhecimento o senhor Juan Gadea. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202206 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do cooler do processador; Cartão de memória com erro de I/O; Retirada da memória da IHM do KT-09A para restaurar os arquivos corrompidos; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202602047 | SPG |  | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202607 | 11/02/2026 13:44:30 | Substituir transdutor de temperatura de cela fase C TU13 . Durante substituição do painel SMT-13 (SSA202600626) foi verificado que os valores indicados de temperatura não estão coerentes. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202608
202602046 | SPG |  | B013J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.011-1 | 202607 | 11/02/2026 13:44:35 | Substituir transdutor de temperatura de cela fase B TU13 . Durante substituição do painel SMT-13 (SSA202600626) foi verificado que os valores indicados de temperatura não estão coerentes. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202608
202601980 | APV |  | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202607 | 10/02/2026 15:59:41 | Substituir sensor aquaoil instalado no transformador da fase B TU13. Durante substituição do painel SMT13 (ssa 202600626) foi verificado que o sensor não está operando. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202608 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | O sensor com NS 0703682310 foi retirado e encaminhado para reparo através da SSA 202601982. Não foi instalado um novo sensor pois estoque estava zerado. No painel CXT da fase B foram desconectados os pontos X20-S 55/56/19/20.
202601924 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202607 | 10/02/2026 11:14:43 | Prestar Apoyo en la ejecución de Ensayos Físico-Químicos a dos transformadores de Distribución de 100KVA pertenecientes a la ANDE, conforme Nota de Solicitud de apoyo en el Marco de Apoyo Institucional entre ANDE-ITAIPU. • Rigidez Dieléctrica del Aceite • Contenido de Agua en el Aceite • Factor de Perdidas • Tension Interfacial • Aspecto • Color | MET1 | ILA4 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202607 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejectuado. Resultados adjunto.
202601923 | SAD |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202607 | 11/02/2026 07:46:49 | Prestar Apoyo en la ejecución de Ensayos Eléctricos a dos transformadores de Distribución de 100KVA pertenecientes a la ANDE, conforme Nota de Solicitud de apoyo en el Marco de Apoyo Institucional entre ANDE-ITAIPU. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202607 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado Ensayo de Tensión Aplicada a Frecuencia Industrial 50kV en dos transformadores de 100kVA: TRAFOPAR NS A216410 Resistencia de Aislación CC pós t. aplicada: - AT vs. BT, M: 14,6GOhm - BT vs. AT, M: 13,8GOhm - AT vs. Tierra: 20,6GOhm - BT vs. Tierra: 22,0GOhm TRAFOSUR NS 255546 Resistencia de Aislación CC pós t. aplicada: - AT vs. BT, M: 30,7GOhm - BT vs. AT, M: 28,9GOhm - AT vs. Tierra: 49,4GOhm - BT vs. Tierra: 48,9GOhm Equipos APROBADOS al ensayo al que fueron sometididos
202601920 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202607 | 09/02/2026 15:05:37 | Prestar Apoyo en la ejecución de Ensayos Eléctricos a dos transformadores de Distribución de 100KVA pertenecientes a la ANDE, conforme Nota de Solicitud de apoyo en el Marco de Apoyo Institucional entre ANDE-ITAIPU. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202607
202601808 | SPG | 202601645 | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202607 | 09/02/2026 15:05:35 | Prestar apoio com operador e ponte grua nas atividades de movimentação e ensaios de SFRA do transformador SIEMENS NS 4002463. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202609
202601801 | SEE |  | B013J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-13 FASE A | 0045.169-0 | 202607 | 09/02/2026 07:37:28 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o indicador de fluxo de óleo está travando no acionamento. Identificado durante MP3S. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202607 | FABIO HENRIQUE DA SILVA
202601522 | SEE |  | B013J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-13 FASE B | 0045.173-8 | 202606 | 03/02/2026 07:31:03 | Verificar o funcionamento do manômetro de água. Verificado durante MP3S. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202608 | FABIO HENRIQUE DA SILVA
202601521 | SEE |  | B013J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-13 FASE A | 0045.169-0 | 202606 | 03/02/2026 07:31:17 | Verificar a indicação do manômetro de água do respectivo trocador. Verificado durante MP3S. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202608 | FABIO HENRIQUE DA SILVA
202601181 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 28/01/2026 08:02:22 | Solicitamos apoio, com operador e caminhão munck, no transporte do painel SMT-13 para o Itaipu Parquetec no dia 30/01/2026 de manhã. O painel está localizado na Galeria dos Transformadores, na AMC. Contato: Adão, ramal 9126. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202605 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com caminhão munck para deslocamento de materiais.
202600811 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 21/01/2026 08:18:04 | Solicitamos apoio na instalação de sistema giroflex e sirene no veículo elétrico BP 718171, pertencente à SMMT.DT/MET-1. | MET1 | MAM2 | RICARDO PIRES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202605 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se instalação de sinalizador luminoso (Giroflex) e sonoro. Atividade e peças fornecidas pela empresa RETIFOZ através de contrato geridos pelo SGTS-AD conforme OS em anexo. Equipamento disponibilizado para uso.
202600760 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 20/01/2026 07:41:49 | Solicitamos apoio para transporte de container de ferramentas localizado na cota 108, Galeria dos Transformadores. O container deverá ser transportado, por meio de ponte rolante, da Área de Óleo até a Fase C do TU-13. Movimentação a ser programada para o dia 26/01/2026. Também solicitamos que ao término do PD da Unidade 13 o container seja transportado de volta a Área de Óleo. | MET1 | MAM2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202605 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO
202600675 | STE |  | A009J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-09 FASE T | 0045.130-4 | 202603 | 16/01/2026 13:42:23 | Inspecionar e solucionar o motivo pelo qual o fluxômetro de água do trocador de calor N2 da fase T do TU-09 apresenta intermitência de operação. Defeito observado durante inspeções da SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do circuito de indicação de fluxo de água pelo trocador de calor, sendo identificado defeito no fluxômetro. O componente foi substituído e, ao final, foram efetuados testes, comprovando o restabelecimento da indicação normal de fluxo de água.
202600674 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202603 | 16/01/2026 13:42:17 | Inspecionar e solucionar motivo pelo qual os contatores K18A, K11A, K12C, K37C, K15B e K17B apresentam ruído e vibração excessivas. Também inspecionar motivo pelo qual os blocos temporizadores associados aos contatores K84C, K12B e K163B não executam contagem de forma correta. Defeitos observados durante inspeções associados a SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Durante inspeção foram identificados ruído e vibração excessivas nos contatores K18A, K11A, K12C, K37C, K15B e K17B. Todos os contatores foram substituídos e testados, com funcionamento normalizado. Verificou‑se igualmente que os blocos temporizadores de K84C, K12B e K163B apresentavam falhas internas. Todos os temporizadores foram substituídos e submetidos a testes finais, confirmando a contagem adequada.
202600587 | STE |  | A009J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-09 FASE R | 0045.124-0 | 202603 | 15/01/2026 14:14:56 | Inspecionar e solucionar o motivo pelo qual o fluxômetro de água do trocador de calor N4 da fase R do TU-09 apresenta intermitência de operação. Defeito observado durante inspeções da SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do circuito de indicação de fluxo de água pelo trocador de calor, sendo identificado defeito no fluxômetro. O componente foi substituído e, ao final, foram efetuados testes, comprovando o restabelecimento da indicação normal de fluxo de água.
202600546 | STE |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202603 | 15/01/2026 08:20:18 | Inspecionar motivo pelo qual a indicação de temperatura da cela T, no painel SMT-09, apresenta variações em seu valor. Defeito observado durante inspeções da SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos de medição e indicação de temperatura da cela, sendo identificado defeito no transdutor. O componente foi substituído, restabelecendo a indicação normal de temperatura.
202600395 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 12/01/2026 08:10:17 | Prestar apoio no transporte dos materiais referentes ao 1º lote de entrega de equipamentos multigás (contrato 4500080532), conforme SSA 202600383. Obs.: o trajeto será do almoxarifado até a Galeria dos Transformadores (cota 108). | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202603 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio com caminhão munck no transporte dos materiais referentes ao 1º lote de entrega de equipamentos multigás
202600322 | APV |  | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202602 | 09/01/2026 07:39:35 | Verificar motivo por el cual el dispositivo AQUAOIL está arrojando valores inconsistentes. Verificado durante SSP: 202600051. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Verificado circuito. Constatado anomalías en el sensor de humedad AQUAOIL. Se procedió al desmontaje. Emitido SSA: 202600579 a IMA0 para reparo de la misma. OBS: Aguardando reparo del sensor y programación para su posterior montaje del sensor. AT: 202600051.
202600301 | STE |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202602 | 09/01/2026 08:43:05 | Solicitamos apoio para análise e correção da informação de desvio de capacitância exibida nas IHMs do painel SMT-09. Observamos que as fases R e T apresentam um desvio aproximado de -1% mesmo com tensões equilibradas, conforme imagem em anexo. | MET1 | ILA3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202604 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio para análise e correção da informação de desvio de capacitância exibida nas IHMs do painel SMT-09. Replicado valor de ajuste da fase S para a fases R e T. Equipamento liberado pra uso.
202600251 | STE |  | A009K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 09 | 0943.010-5 | 202602 | 07/01/2026 14:41:47 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Problema detectado durante ejecucion de la Ssp: 20264218. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202604 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado reconexion del sistema puesta a tierra al sistema C02. Dejando en condiciones normales. AT: 202600053.
202600171 | STE |  | A009J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.120-3 | 202602 | 06/01/2026 16:05:58 | Inspecionar motivo pelo qual uma das luminárias principais do teto da cela S do TU-09 encontra-se apagada. Defeito observado durante inspeções da SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202603 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que a luminária estava danificada. A luminária foi substituída, ficando em condições normais de operação.
202600122 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 06/01/2026 09:59:51 | Realizar teste funcional do sistema hidráulico ENERPAC após o reparo no TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 (A032B019 - número de série 500843) | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202604 | FABIO HENRIQUE DA SILVA
202600015 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 05/01/2026 09:56:33 | Solicitamos apoio para transporte de container de ferramentas localizado na cota 108, Galeria dos Transformadores. O container deverá ser transportado, por meio de ponte rolante, da Área de Óleo até a Fase C do TU-09. Movimentação a ser programada para o dia 05/01/2026. Também solicitamos que ao término do PD da Unidade 09 o container seja transportado de volta a Área de Óleo. | MET1 | MAM2 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202602 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el servicio de apoyo para la (MET1) MMT-DT con la operación de grúa móvil telescópica. Para el izaje y traslado de container de herramientas (4ton) desde zona de aceites de la SMMT en la cota 108, hasta el TU09 Fase C de la galería de transformadores y al final del PD el container fue trasladado hasta la UG13.
202519752 | STE |  | S098K003 | MOTOBOMBA 60 Hz - SISTEMA DE REFRIGERACAO TRAFOS | 3026.086-5 | 202551 | 16/12/2025 07:25:15 | Registrar a retirada da motobomba com NS0019 do almoxarifado. Motobomba foi instalada mas apresentou alarme nos rolamentos, deverá ser enviada ao reparo. Retirar da localização do almoxarifado S98K003 e enviar para localização da oficina elétrica MMU3 S099C001. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202552 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado registro da retirada da motobomba com NS0019 do almoxarifado. Retirada da localização do almoxarifado S98K003 e enviada para localização da oficina elétrica MMU3 S099C001. Esta motobomba foi retirada para atender a execução da SSA2025/19168.
202519476 | STE |  | B016J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE C | 0045.192-4 | 202550 | 10/12/2025 13:42:47 | Substituir fluxometro de agua do trocador N4 da Fase C TU16. O mesmo apresentou falhas intermitentes durante execução da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o fluxômetro de água do trocador N4 fase C. Realizado testes de funcionamento do trocador de calor através de acionamento local e remoto.
202519475 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202550 | 10/12/2025 13:42:57 | Substituir contator K18 no cubiculo da fase C. O mesmo apresenta ruido excessivo. Problema observado durante execução da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o contator K18C e também o bloco de contato. Ficou operando normalmente
202519474 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202550 | 10/12/2025 13:43:03 | Substituir contator K12 nu cubiculo da fase A. O mesmo apresenta ruido excessivo. Problema observado durante execução da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o contator K12A e também o bloco de contato. Ficou operando normalmente
202519463 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202550 | 10/12/2025 07:30:43 | Substituir manopla manual / automático do trocador N3 fase B TU16. A manopla está travando. Problema observado durante execução da SSP20253847. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituída a manopla de acionamento do trocador N3 fase B TU16. Ficou operando normalmente.
202519412 | STE |  | A033D010 | QUADRO TFP-10 (LCR 18/18A) | 0941.010-4 | 202550 | 09/12/2025 10:54:04 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K3, K5 e K6 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517184. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202551 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510764.
202519411 | STE |  | A033D009 | QUADRO TFP-09 (LCR 16/17) | 0941.009-0 | 202550 | 09/12/2025 10:54:50 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K4, K5 e K6 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517184. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202551 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510764.
202519410 | STE |  | A033D008 | QUADRO TFP-08 (LCR 14/15) | 0941.008-2 | 202550 | 09/12/2025 10:54:55 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K2, K4 e K6 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517184. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202551 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510764.
202519231 | STE |  | A033D007 | QUADRO TFP-07 (LCR 12/13) | 0941.007-4 | 202549 | 04/12/2025 11:25:56 | Inspecionar motivo pelo qual o contator K5 não operou durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano na bobina do contator. Foi executada a substituição do contator e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622.
202519230 | STE |  | A033D006 | QUADRO TFP-06 (LCR 10/11) | 0941.006-6 | 202549 | 04/12/2025 11:26:02 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1 e K4 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622.
202519229 | STE |  | A033D005 | QUADRO TFP-05 (LCR 9/9A) | 0941.005-8 | 202549 | 04/12/2025 11:26:07 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K2, K4 e K5 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622.
202519228 | STE |  | A033D004 | QUADRO TFP-04 (LCR 7/8) | 0941.004-0 | 202549 | 04/12/2025 11:26:12 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K3 e K4 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202550 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510622.
202519181 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202549 | 04/12/2025 09:07:04 | Solucionar problema com indicacao de temperatura da cela na fase C Tu16. Problema observado durante execucao da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o transdutor instalado no painel CXT da fase C. Indicação no painel SMT ficou correta.
202519168 | STE |  | B016J045 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE B | 3026.079-7 | 202549 | 04/12/2025 09:06:53 | Substituir motobomba TU16 Fase B trocador N3. Apresenta perda de oleo. Problema observado durante execucao da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202552 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituída a motobomba do trocador N3 da fase B. Foi instalada motobomba com NS13847. Foi retirada a motobomba NS 0015 e encaminhada para reparo através de SSA relacionada.
202519167 | STE |  | B016J049 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE C | 3026.083-0 | 202549 | 04/12/2025 09:06:58 | Substituir motobomba TU16 Fase C trocador N3. Apresenta perda de oleo. Problema observado durante execucao da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202552 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituída a motobomba do trocador N3 da fase C. Foi instalada motobomba com NS12518. Foi retirada a motobomba 0034 e encaminhada para reparo.
202519082 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202549 | 02/12/2025 14:06:41 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química completa (cromatografia, rigidez dielétrica e teor de água) na saída da máquina de tratamento de óleo. Coleta com o objetivo de homologar o óleo que será utilizado para completar o nível do transformador FASE B TU16 SSA2025/19081. | MET1 | ILA4 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante de Micafil para el TU 16 fase B Análisis fisicoquímico
202519081 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202549 | 02/12/2025 11:16:55 | Completar nível de óleo no transformador da fase B, TU16. Problema observado durante execução da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizado tratamento de óleo para completar o nível de óleo no transformador da fase B, TU16. Após análise solicitada através da SSA202519082 o nível foi normalizado. Foram acrescentados 1000 litros.
202519080 | STE |  | B016J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE B | 0045.188-6 | 202549 | 02/12/2025 11:17:11 | Substituir fluxômetro de óleo do trocador N4 da fase B TU16. Está apresentando falhas intermitentes. Problema observado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o fluxômetro de óleo do trocador N4 da Fase B. Ficou operando normalmente.
202518904 | STE |  | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.016-0 | 202548 | 27/11/2025 16:28:07 | Substituir relé de falta de Tensión RT2. No acciona los contactos de alarma durante ensayos realizados, se encuentra con defecto. Problema observado durante la ejecución de la SSP20251983 | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202550 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado sustitución del relé de falta de tensión RT2. Realizado ensayos de correcto funcionamiento, dejando el equipo en condiciones normales para la operación. AT relacionada N°202510200.
202518897 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202548 | 27/11/2025 16:01:44 | Substituir os cabos de alimentação das motobombas N1, N2, N3 e N4 da fase B TU16 da caixa de passagem na parte superior do transformador até nas bombas. Durante execução da SSP 20253847 foi verificado que esses cabos estão com a isolação danificada. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substituídos os cabos de alimentação das motobombas N1, N2, N3 e N4 da fase B TU16 da caixa de passagem na parte superior do transformador até nas bombas.
202518868 | STE |  | B016J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE C | 0045.192-4 | 202548 | 27/11/2025 16:01:35 | Substituir fluxometro de oleo do trocador N4 fase C TU16. Esta ficando travado. Problema observado durante execucao da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o fluxômetro de óleo do trocador N4 da Fase C. Ficou operando normalmente.
202518864 | STE |  | B016J043 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE B | 3026.077-3 | 202548 | 27/11/2025 09:09:29 | Eliminar perda de oleo na motobomba N1 Fase B do TU16. Problema observado durante execucao da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção e verificado que a perda ocorria na caixa onde estão os terminais de conexão elétrica da motobomba. Cabos foram desconectados para confeccionar nova vedação. Problema foi solucionado. Realizada limpeza e testes de funcionamento
202518837 | STE |  | B016J044 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-16 - FASE B | 3026.078-5 | 202548 | 27/11/2025 07:16:16 | Eliminar perda de óleo na motobomba N2 da fase B TU16. Problema observado durante SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção e verificado que a perda ocorria na caixa onde estão os terminais de conexão elétrica da motobomba. Cabos foram desconectados para confeccionar nova vedação. Problema foi solucionado. Realizada limpeza e testes de funcionamento
202518806 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202548 | 27/11/2025 07:16:31 | Substituir indicador de temperatura e chave de selecao no painel KT16. Problema observado durante SSP20253847. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202549 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o indicador de temperatura. Ficou operando normalmente.
202518801 | STE |  | B016J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-16 FASE C | 0045.189-4 | 202548 | 27/11/2025 07:16:38 | Substituir manômetro de óleo do trocador N1 da fase C. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N1 da fase C. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202
202518800 | STE |  | B016J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-16 FASE B | 0045.186-0 | 202548 | 27/11/2025 07:16:45 | Substituir manômetro de óleo do trocador N2 da fase B. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N2 da fase B. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202
202518799 | STE |  | B016J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-16 FASE A | 0045.182-7 | 202548 | 27/11/2025 07:16:51 | Substituir manômetro de óleo do trocador N2 da fase A. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N2 da fase A. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202
202518797 | STE |  | B016J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-16 FASE A | 0045.181-9 | 202548 | 27/11/2025 07:16:57 | Substituir manômetro de óleo do trocador N1 da fase A. Problema verificado durante execução da SSP 20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o manômetro do trocador de calor N1 da fase A. Realizado testes de funcionamento. Atividade realizada com a AT 202510202
202518461 | STE |  | A033D003 | QUADRO TFP-03 (LCR 5/6) | 0941.003-1 | 202547 | 19/11/2025 13:53:18 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1 e K5, não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202510164. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202548 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores e no bloco auxiliar temporizador associado ao contator K5. Foi executada a substituição dos contatores e bloco auxiliar, realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510164.
202518460 | STE |  | A033D002 | QUADRO TFP-02 (LCR 3/4) | 0941.002-3 | 202547 | 19/11/2025 13:53:25 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K3 e K5, não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202510164. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202548 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510164.
202518458 | STE |  | A033D001 | QUADRO TFP-01 (LCR 1/2) | 0941.001-5 | 202547 | 19/11/2025 13:53:09 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K3, K5 e K6, não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202510164. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202548 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510164.
202518191 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 17/11/2025 07:41:25 | Solicitamos apoio para transporte de container de ferramentas da MET1 localizado na cota 108, galeria de transformadores. Retirar o container da posição TU-18A fase T e coloca-lo na posição TU16-FASE-T. O transporte deve ser programado para o dia 21/11/2025. No dia 12/12/2025, ao término do PD da UG16, o container deverá ser transportado até o local de origem em frente a área de óleo. | MET1 | MAM2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202550 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com guindaste para transportar contêiner na galeria dos trafos.
202517997 | STE | 202517996 | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202546 | 12/11/2025 08:50:54 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química completa (cromatografia, rigidez dielétrica e teor de água) na saída da máquina de tratamento de óleo. Coleta com o objetivo de homologar o óleo que será utilizado para completar o nível do transformador. | MET1 | ILA4 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202546 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise cromatográfica e fisico química em óleo isolante. Resultados em anexo
202517996 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202546 | 11/11/2025 16:44:31 | Completar nivel de aceite del transformador. Verificado nivel bajo durante ejecución de la SSP 20252518. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202548 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Servicio ejecutado. Completado 1000L de aceite aislante previamente tratada con planta de tratamiento de aceite MICAFIL. Dejado en nivel normal de funcionamiento. Actividad realizada durante SSP 20252518. AT: 202509651.
202517351 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 31/10/2025 07:45:52 | Solicitamos apoyo para el transporte del container de herramientas de MET1 localizado en la cota 108, galería de transformadores hasta el TU-18A fase T. El traslado debe ser programado para el día 03/11/2025 y retornar el día 21/11/2025. | MET1 | MAM2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202547 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoio de operador de guindaste para transportar um conteiner da MET1 na galeria dos transformadores, elevação 108.
202517135 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202544 | 28/10/2025 10:33:29 | CONFECCIONAR NA IMPRESSORA 3D 50 UNIDADES DE PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA RELÉ, UTILIZANDO O MESMO ARQUIVO DA SSA 2023/18810 ONDE O PROJETO TEVE SUAS MEDIDAS ALTERADAS. AS PROTEÇÕES SERÃO UTILIZADAS EM REPAROS DOS RELÉS PERTENCENTES AOS QUADROS KT DOS TUS. | MET1 | ILA3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202547 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 50 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 346 GRAMAS / UN.
202517107 | STE |  | A006J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-06 FASE T | 0045.070-7 | 202544 | 27/10/2025 10:44:59 | Verificar/solucionar motivo pelo qual durante execução da SSP20253834 foi verificado que no trocador N2 fase T ocorre falha intermitente de circulação de óleo. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202544 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o fluxometro de óleo. Foram realizados testes de funcionamento com acionamento do trocador por painel KT e ULP. Atividade executada com a AT202509125.
202517105 | STE |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202544 | 27/10/2025 10:45:05 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual durante execução da SSP 20253834 foi verificado que a motobomba do trocador de calor N1 da Fase T estava permanecendo constantemente ligada. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202544 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante testes de funcionamento foi verificado que a motobomba do trocador N1, FASET permanecia o tempo todo ligada. Foi realizada a substituição do bloco de contato off-delay K35C. Foram realizados testes de funcionamento do trocador com acionamento local e ULP. Atividade executada com a AT202509125
202516822 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202543 | 21/10/2025 15:57:51 | Alarma accionada "Falta CC circuito de comando" fase A, sin aceptar rearme. Durante MP9M SSP 20253840. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202543 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido relé temporizado F66A, constatado rearme de la alarma, realizado ensayos, constatado funcionamiento normal. Ejecutado con AT 202509127, durante MP9M SSP 20253840. Emitida SSA 202516825 para providencia IMA0.
202515998 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 07/10/2025 10:05:40 | Prestar apoio na movimentação de material da Hitachi desde a cota 108 para cota 144. O material será posicionado em uma carreta para transporte. | MET1 | MAM2 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202541 | FABIANO VIEIRA BERTO | FOI IÇADO MATERIAIS DA EMPRESA HITACHI DESDE COTA 108 PARA COTA 144 PARA CIMA DA CARRETA DE TRANSPORTE.
202515408 | STE |  | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202539 | 26/09/2025 16:17:14 | Substituir cabos de aterramento dos canecos de X1 e X2 que encontram-se queimados. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Foram substituídos aterramentos dos canecos de X1 e X2, utilizado uma barra chata de cobre de 3/16" x 1. 5/8". Realizada limpeza e liberado equipamento. Os cabos danificados foram destinados aos containers de descarte da SMMC. Serviço executado com a AT 202508192.
202515263 | APV | 202403520 | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202539 | 26/09/2025 14:19:19 | Solicitamos la adquisición del sensor de gas Hydran con código de stock 685704. La Ssa matriz no pudo ser ejecutado debido a la falta del material. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202542 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A aquisição dos sensores Hydran foi suspensa após estudo da SMIE.DT referente a falhas recorrentes nesta tecnologia de sensor. Em substituição, estão sendo adquiridos 84 sensores de gases Minitrans através do contrato 4500080532. Aguardando provisionamento para atendimento desta SSA.
202515148 | STE | 202510524 | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202539 | 22/09/2025 10:23:32 | Solicito parecer técnico sobre el aumento progresivo del desvío de capacitancia en el transformador principal TU-17 fase A, fue realizado el acompañamiento conforme SSA 202501298. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202541 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da evolução do desvio de capacitância da fase A desde fevereiro/2025, verificou-se a estabilização do sinal entre os meses de setembro e outubro próximo a 3,5%. Os últimos ensaios elétricos realizados em SSP não indicaram anormalidades na bucha H1. Solicito acompanhar a evolução desse sinal do desvio nas SSPs 1M do SMT-WEB conforme PIC.EQ.0421. Emitir nova SSA para parecer caso o desvio ultrapasse 4%. Revisar o circuito em atendimento a SSA 202510524.
202515027 | APV |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202538 | 19/09/2025 13:38:03 | Inspecionar motivo pelo qual ao simular pressão de disparo (0,05 kg/cm2), no Manovacuometro (F14), não ocorre a atuação do relé de proteção. Defeito observado durante inspeções da SSP 20254586. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202540 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e identificado defeito no manovacuômetro. O contato de trip não se move em conjunto com o ponteiro de indicação de pressão, permanece travado. Foi solicitado um manovacuômetro do almoxarifado, porém seus contatos estavam sulfatados, não sendo possível a sua utilização. Devido a indisponibilidade de material será necessário aguardar a reposição no estoque do item 636436 para efetuar a substituição.
202514990 | STE |  | J097A002 | TANQUE DE ÓLEO ISOLANTE TRATADO ROI-3101 | 0334.001-5 | 202538 | 18/09/2025 10:37:34 | Realizar coleta de óleo mineral isolante sucata armazenado nos tanques ROC3101; ROC3102 e ROI 3101, para análise de PCB, rigidez dielétrica, índice de neutralização, teor de água e tensão interfacial. Será necessário emitir laudo técnico com os resultados das análises para que o documento seja anexado ao processo de alienação do óleo. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202540 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en la cota 98 de los tanques ROC 3101, ROC 3102, ROI 3101 Análisis fisicoquímicos de las muestras. Resultados: Se anexa el pdf.
202514801 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202538 | 16/09/2025 08:16:05 | Inspecionar eletrodutos e substituir cabos de alimentação das moto bombas do barramento de 460VCA até o cubículo da fase C, onde observam-se sinais de aquecimento. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção onde foram identificadas inconformidades nos condutores de alimentação das motobombas e válvulas motorizadas, foram substituídos todos cabos de saída do barramentos X31 e X32 até a régua X8 e disjuntores Q41B e Q43B. Serviço executado com a AT 202508192.
202514735 | STE |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202538 | 15/09/2025 10:54:41 | Substituir placa PAI-1, da Sala de Armazenamento. Durante execução de manutenção preventiva MP6M SSP20254407 foi verificado que não ocorreu a detecção de incêndio quando o pressostato PSS1 foi acionado. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202538 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o módulo PAI-1. Ficou operando normalmente. Módulo retirado foi encaminhado para reparo através da SSA 202514831. Atividade foi executada com a AT202508199.
202514659 | SPG |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202538 | 15/09/2025 07:35:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el motoventilador V6 se encontraba con defecto, problema detectado durante la ejecución de la SSP N°20250747. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202643
202514598 | STE |  | B017J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE A | 0045.193-2 | 202537 | 12/09/2025 14:27:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el fluxómetro de aceite del intercambiador N1 se encuentra trabado. Problema detectado durante ejecución de la SSP: 20253848. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado fluxómetro de aceite con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayo, constatado funcionamiento normal. AT: 202507499.
202514396 | STE |  | B017K002 | QUADRO CSI-17/CPI-17 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.017-9 | 202537 | 08/09/2025 10:41:41 | Inspecionar e solucionar o motivo pelo qual o relê D3 do quadro CPI-17 Fase C, encontra-se solto. Defeito observado durante inspeções associadas a SSP 20251984. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado relé D3 con defecto, efectuado la sustitución del mismo, realizado pruebas, constatado funcionamiento normal. AT: 202507500.
202514313 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202537 | 08/09/2025 16:18:55 | [CONTRATO 4500067817] Prestar apoio na atividade de movimentação do transformador SIEMENS NS 4002463 entre a cota 108 e a cota 144, para realização dos ensaios elétricos após reparo. A carga a ser içada é de aproximadamente 220T. Atividade programada para dia 15/09/2025. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202540 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com operador e ponte grua N02 nas atividades de movimentação do transformador SIEMENS NS 4002463 e seus acessórios. Utilizado caminhão munck para montagem de acessórios.
202514095 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 02/09/2025 08:50:47 | Realizar coleta de óleo na saída da máquina de tratamento e ensaios de cromatografia, RD e água no óleo tratado que será utilizado durante a SSP 20253848. | MET1 | ILA4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202536 | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise de óleo isolante. Resultados em anexo
202514090 | STE |  | B017J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE A | 0045.193-2 | 202536 | 02/09/2025 08:01:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N1 se encuentra con perdida de aceite, problema detectado durante ejecución de la SSP: 20253848. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado o'ring dañado en la válvula superior , ubicado entre la motobomba y el tanque principal, realizado la sustitución del mismo , efectuado reaprieto y limpieza, no se detectaron perdidas, dejando en condiciones normales. AT:202507499
202514043 | STE |  | G044C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.121-3 | 202536 | 01/09/2025 14:44:50 | Solicitamos apoio para a desconexão do barramento aéreo e instalação de aterramento temporário do conjunto T5/R5 para permitir os ensaios referentes a MP4A. Normalizar as conexões após finalização dos ensaios. Atividade programada para os dias 08, 09 e 10/09/2025. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202537 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Efetuado aterramento temporário e desconexão das interligações aéreas do Conjunto T5/R5 para permitir a realização de ensaios elétricos pela MET-1. Normalizado após a conclusão dos ensaios.
202514040 | STE | 202513855 | B017J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE B | 0045.197-5 | 202536 | 01/09/2025 09:52:27 | Prestar apoyo con grúa para traslado de tanque de 2000lts. para permitir reducir nivel de aceite del transformador Fase "B". Retirar del AMC Cota 108 al TU-17 y regresar una vez culminada la actividad. | MET1 | MAM2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202536 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT(MET1) con grúa móvil Grove 03 para traslado de tanque de 2000lts. Desde Zona de equipamentos de MET1 (AMC COTA 108) hasta el TU17 Fase "B" Galería de transformadores. Al finalizar el trabajo el tanque fue trasladado nuevamente hasta su posición original.
202514039 | STE | 202514006 | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202536 | 01/09/2025 09:53:54 | Prestar apoyo con grua para trasladar Tanque de 2000lts. para permitir tratamiento de aceite durante atención de la SSA Principal. Trasladar desde AMC Cota 108 hasta el TU-07. Y una vez culminado regresar. | MET1 | MAM2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202536 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT (MET1) en la cota 108. (Galería de transformadores) donde se realizó el traslado de un tanque de aceite de 2.000Litros con Grúa móvil Grove 03, desde el almacenamiento de equipos de MET1(Próx a UG14) Hasta la UG07 Fase S. Al finalizar el abastecimiento de aceite en el transformador el tanque fue nuevamente trasladado hasta su posición original.
202513964 | STE |  | B017J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-17 FASE B | 0045.198-3 | 202535 | 31/08/2025 10:28:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N2 no conecta, estando seleccionado como principal. Problema detectado durante ejecución de la SSP 20253848. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado ajuste en el fluxómetro de agua, efectuado ensayo en el intercambiador, constatado funcionamiento normal. AT: 202507499.
202513855 | STE |  | B017J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE B | 0045.197-5 | 202535 | 27/08/2025 15:41:56 | Verificar vazamento de óleo no trocador de calor, e substituir os eletrodutos das motobombas que encontram-se avariados. Problema detectado em cumprimento de MP3S. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202536 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado reaprieto en los bulones ubicados en la tapa superior del intercambiador de calor, dejando en condiciones normales, sin perdidas. Fueron sustituidos los electroductos averiados, dichos electroductos son restos de montajes anteriores almacenados en nuestro taller. AT: 202507499.
202513775 | STE |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.002-0 | 202535 | 27/08/2025 14:03:43 | Coletar no tanque do transformador óleo mineral isolante e realizar análise físico-química completa para registrar condição do óleo após enchimento do transformador, devido a inspeção interna realizada pela seguradora e fabricante. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202535 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en SSD 782/2025.
202513772 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 27/08/2025 14:04:04 | Solicitamos apoyo para el transporte del container de herramientas de MET1 localizado en la cota 108, galería de transformadores desde el TU-17 fase T hasta acerca de los TUs de la UG15. El traslado debe ser programado para el día 11/09/2025. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202537 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT. con grúa móvil y puente grúa para para el transporte del container de herramientas de MET1 localizado en la cota 108, galería de transformadores desde el TU-17 fase T hasta acerca de los TUs de la UG15. en la cota 108.
202513642 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 25/08/2025 08:40:22 | Solicitamos apoyo para el transporte del container de herramientas de MET1 localizado en la cota 108, galería de transformadores hasta el TU-17 fase T. El traslado debe ser programado para el día 25/08/2025 y retornar el día 11/09/2025. | MET1 | MAM2 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202535 | REGINALDO CALAPACHE | Realizou-se o translado de conteiner da SMMT.DT utilizando gancho principal da ponte rolante N13 até a UG17 na galeria dos trafos dos transformadores. Foi necessário apoio de caminhão munck para posicionar o conteiner em posição centralizada com o gancho principal da ponte rolante. Emitida nova SSA 202513772 para translado posterior ao término da parada de máquina, conforme consenso com SMMT.DT.
202513417 | STE |  | A003J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-03 FASE R | 0045.026-0 | 202534 | 20/08/2025 07:10:37 | Substituir válvula de saída do trocador de calor, que encontra-se emperrada na posição fechada. Problema detectado em inspeção durante o PD 20250118. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202535 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituída a válvula, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. Serviço executado com a AT 202507390.
202512572 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 06/08/2025 14:20:38 | Realizar coleta de óleo mineral isolante na saída da máquina de tratamento e efetuar ensaio cromatográfico e físico-químico completo. Amostra de óleo antes do enchimento do transformador reserva de 60Hz, retirado do TU 15 fase B devido a incremento de gases dissolvidos no óleo. Serviço associa do à SSA202508153. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202532 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202512223 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202531 | 01/08/2025 07:29:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contactor k36A se encuentra con ruido anormal, problema detectado durante ejecucion de la SSP 20253835. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202532 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspección, encontrado contactor K36A con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas, constatado funcionamiento normal. AT: 202506255.
202512210 | STE |  | A007J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-07 FASE S | 0045.080-4 | 202531 | 31/07/2025 15:44:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual el fluxómetro de aceite del intercambiador N4 se encuentra con falla, problema detectado durante ejecución de la SSP 20253835. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202532 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado fluxómetro de aceite con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas, constatado funcionamiento normal. AT: 202506255.
202512033 | STE |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202531 | 29/07/2025 10:11:15 | Verificar y solucionar perdida de aceite en la válvula de alivio N2, detectado durante ejecucion de la Ssp 20253835. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202531 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição da válvula de alívio que encontrava se com vazamento de óleo isolante pela parte interna da válvula. Para a substituição da válvula foi necessário transferir 1000 litros de óleo para o tanque de expansão e após a normalização foi realizado a purga no pontos mais altos do trafo e no relé de gás. AT: 202506255
202511922 | STE |  | A007J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE R | 0123.028-0 | 202531 | 28/07/2025 07:18:10 | Verificar e solucionar vazamento de óleo na escotilha ao lado da bucha de H0. Verificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202531 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição da junta de vedação da escotilha que estava com vazamento de óleo. Foi transferido 1000 litros de óleo para o tanque de expansão e após a normalização foi realizado a purga no pontos mais altos do trafo e no relé de gás. AT 202506256
202511899 | STE |  | A007J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.021-0 | 202531 | 28/07/2025 07:18:17 | Realizar a troca da resistência de aquecimento R1 que encontra-se queimada. Verificado durante inspeção da MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202531 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a troca da resistência de aquecimento que encontrava se queimada. AT 202506256.
202511898 | STE |  | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202531 | 28/07/2025 07:18:25 | Realizar a troca da resistência de aquecimento R1 que encontra-se queimada. Verificado durante inspeção da MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202531 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a troca da resistência de aquecimento que encontrava se queimada. AT 202506256.
202511753 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 23/07/2025 15:38:21 | Prestar apoio à MET1 para transporte do Almoxarifado para a cota 108 de um tanque cilíndríco em aço, com de capacidade de armazenamento de 10m3, conforme anexo. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202531 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Conforme correo en anexo, informado por el área solicitante que una vez disponible el tanque en almacenes, será emitida una nueva SSA.
202511656 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202530 | 22/07/2025 14:38:41 | Verificado falta indicación "flujo de agua/aceite intercambiador conectado" N2 fase C. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202530 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | VERIFICADO CIRCUITO. CONSTATADO FALLAS EN EL CONTACTOR Y BLOQUE TEMPORIZADO K162C. SUSTITUIDO AMBOS COMPONENTES. CORROBORADO FUNCIONAMIENTO NORMAL. DURANTE REALIZACIÓN DE ENSAYO OPERACIONAL SE CONSTATÓ INCONVIENTE EN EL CONTACTOR K43, REFERENTE A LA SELECCIÓN DE INTERCAMBIADORES DE CALOR. SE PROCEDIÓ A LA SUSTITUCION DEL MISMO. CONSTATADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SEÑALIACION NORMAL. AT 202506507.
202511364 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202529 | 16/07/2025 16:01:56 | En el Sensor de Monitoreo Transfix con Numero de Serie N°TX1-D005378 instalado en el TU-12 Fase "C", sustituir pila tipo CR2450 de la placa. El mismo se encuentra agotado. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202529 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada a substituição da bateria modelo CR2450 na placa de controle do dispositivo Transfix, número de série TX1-D005378. A bateria removida apresentava tensão de 0,2 Vcc, enquanto a nova bateria instalada registrou 3,3 Vcc. A bateria utilizada na substituição pertence ao estoque de sobressalentes do próprio dispositivo Transfix.
202511220 | STE | 202510675 | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202529 | 15/07/2025 10:32:10 | Repetir ensayo de inspección termográfica luego de la intervención realizada en la conexión indicada. | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202530 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica após intervenção da manutenção. Não foi detectada nenhuma anomalia significativa, o que mostra êxito na manutenção. Detalhes em anexo.
202511219 | STE | 202510642 | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202529 | 15/07/2025 10:32:18 | Repetir ensayo de inspección termográfica luego de la intervención realizada en la conexión indicada. | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202530 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica após intervenção da manutenção. Não foi detectada nenhuma anomalia significativa, o que mostra êxito na manutenção. Detalhes em anexo.
202510852 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202528 | 11/07/2025 07:33:09 | Inspecionar e solucionar as falhas de operação observadas nos contatores K13C, K17C, K114C e K164C durante inspeções da SSP 20253829. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e identificado defeito nos blocos temporizadores auxiliares dos contatores K13C, K17C e K164C. Além disso, foram identificados defeitos nos contatores K114C e K13C. Os dispositivos danificados foram substituídos e testes foram realizados com resultado satisfatório, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202510848 | STE |  | A002J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-02 FASE S | 0045.018-9 | 202528 | 11/07/2025 07:33:02 | Inspecionar e solucionar o motivo pelo qual a válvula borboleta do trocador de calor N2 da fase S do TU-02 apresenta vazamento de água na caixa de conexões elétricas. Defeito observado durante inspeções da SSP 20253829. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e identificado danos nas vedações da válvula borboleta do trocador de calor. A válvula foi substituída. Em seguida, testes foram realizados com resultado satisfatório, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202510846 | STE |  | A002J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-02 FASE T | 0045.021-9 | 202528 | 11/07/2025 07:32:55 | Inspecionar e solucionar o motivo pelo qual o fluxômetro de óleo do trocador de calor N1 da fase T do TU-02 apresenta intermitência de operação. Defeito observado durante inspeções da SSP 20253829. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e detectado defeito no mecanismo de atuação do fluxômetro. O fluxômetro foi substituído e testes foram realizados com resultado satisfatório, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202510783 | STE | 202400930 | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202528 | 10/07/2025 09:33:44 | Emitir Parecer Técnico respecto al punto de descarga encontrado en el terminal del Aislador Pasante X2 del TU-07 Fase "S". Anexos en SSA Matriz | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202528 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | SSA duplicada. Parecer técnico já emitido na SSA 202400922.
202510586 | STE |  | A002J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-02 FASE S | 0045.020-0 | 202528 | 08/07/2025 07:13:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el fluxómetro de agua del intercambiador N4 se encuentra con defecto. Defecto observado durante ejecución de la SSP: 20253829. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202528 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado fluxómetro de agua dañado, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayo en dicho intercambiador, constatado funcionamiento normal. AT: 202505462.
202510561 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202528 | 07/07/2025 15:41:34 | Realizar ensayos de verificación de precisión y exactitud del Termohigrometro FLUKE 971. OC:4500077438 N° 6479 0011 | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202531 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10075607 item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510560 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202528 | 07/07/2025 15:41:27 | Realizar ensayos de verificación de precisión y exactitud del Termohigrometro FLUKE 971. OC:4500077438 N° 6479 0009 | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202529 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Aceitação recomendada conforme a ReqC 10075607 item 10. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202510559 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202528 | 07/07/2025 15:41:41 | Realizar ensayos de verificación de precisión y exactitud del Termohigrometro FLUKE 971. OC:4500077438 N° 6479 0017 | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202530 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10075607 item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510407 | STE |  | A002J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-02 FASE T | 0045.021-9 | 202527 | 04/07/2025 10:05:05 | Inspecionar e solucionar motivo pelo qual há um vazamento de água pela chave de fluxo do trocador de calor N1 da fase T do TU-02. Defeito observado durante inspeções da SSP 20253829. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado defeito do fluxômetro. O fluxômetro foi substituído e testes foram realizados com resultado satisfatório, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202510406 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202528 | 07/07/2025 15:41:17 | Realizar ensayos de verificación de precisión y exactitud del Termohigrometro FLUKE 971. OC:4500077438 N° 6479 0016 | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202530 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10075607 item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510350 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202527 | 03/07/2025 16:30:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual el disyuntor Q42 referente a alimentación de válvula borboleta N2 presenta averías. Detectado durante SSP 20253829. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202527 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Inspeccionado circuito. Constatado anomalías en el interruptor al momento de normalizar circuito. Se procedió a la sustitución de la misma. Realizado ensayos operacionales, corroborando su correcto funcionamiento. Dejado en condiciones normales de operación. AT: 202505462
202510248 | STE |  | A002J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-02 FASE R | 0123.004-2 | 202527 | 02/07/2025 07:25:13 | Inspecionar e solucionar motivo pelo qual o fim de curso, associado ao alarme de alta temperatura, do termômetro de óleo (F1) não retorna a posição inicial após ser acionado. Defeito observado durante inspeções da SSP 20253829. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção e identificado falha do fim de curso, não sendo possível sua substituição. Desta forma, o termômetro F1 foi substituído. Realizou-se teste de aquecimento e ajuste de alarmes com resultado satisfatório, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202509967 | STE | 202509886 | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202527 | 01/07/2025 10:33:05 | Prestar apoio com guindaste e operador na desmontagem do caneco da bucha X1 danificado pela queda do moitão do guincho auxiliar da Ponte Rolante 14. Atividade programada para a semana 2025/29. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202529 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con grúa móvil Grove 03 para desmontaje de protector de bucha del trasformador de reserva
202509573 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 16:41:12 | Solicitamos apoio para transporte de container de ferramentas localizado na cota 108, Galeria dos Transformadores. O container deverá ser transportado, por meio de ponte rolante, da Área de Óleo até a Fase C do TU-02. Movimentação a ser programada para o dia 23/06/2025. Também solicitamos que ao término do PD da Unidade 02 o container seja transportado de volta a Área de Óleo. | MET1 | MAM2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202526 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Foi transportado um container com o apoio do guindaste Grove 03 do nicho da UN01 até o nicho da UN15. Container pesando 2180kg.
202509239 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 13/06/2025 16:19:39 | Realizar movimentação do container de ferramentas de manutenção da MET1 na galerias dos TUs entre os TUs da UG05 e a área de materiais da SMMT.DT entres os TUS da UG15 e UG16 após realização da MP no TU05. | MET1 | MAM2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202526 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo a MET1 para izaje y traslado de contenedor ubicado en la UG05 hasta el área de mantenimiento de la SMMT ubicado entre las UG15/16, realizado con puente grúa N13.
202508998 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202524 | 11/06/2025 11:09:47 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química no tanque de tratamento de óleo antes da reposição ao tanque principal. Atividade relacionada à recuperação dos pontos de fixação da placa de conexão dos TCs de bucha. | MET1 | ILA4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202524 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizada la colecta y el posterior análisis de rigidez dieléctrica y agua de la muestra de aceite aislante colectada del tanque de tratamiento de aceite.
202508944 | STE |  | G085B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 220 KV | 0163.026-1 | 202524 | 10/06/2025 15:53:18 | Realizar desconexión de las barras aéreas de 220kV y 66kV del Transformador T06 durante el Mantenimiento Preventivo Bienal para permitir realizar los ensayos, una vez culminados, normalizar las conexiones. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202525 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado desconexão dos barramentos e interligações aéreas do Transformador T06, para realização de ensaios elétricos pela MET-1. Normalizado após o término dos ensaios. Durante a desconexão, o conector Bucha / Cabo - Fase "R" - 66 kV, apresentou danos nas roscas de fixação. O conector avariado foi substituído com a SM 509593 e enviado para reparo, para posterior devolução para estoque (SSA 202509376).
202508943 | STE | 202418460 | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202524 | 10/06/2025 15:27:50 | Solicitamos Apoyo para realizar ensayos en los TC´s de del Transformador T06 conforme SSA matriz durante MP en la semana 25: TCX2j (enrolamento 2S2-2S5) e TCX2k (enrolamento 3S1-3S2) - Relação de Transformação - Resistência ôhmica do secundário - Levantamento da curva de saturação | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202525 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Realizado ensaios nos TC´s do Transformador T06 conforme SSA matriz: TCX2j (enrolamento 2S2-2S5) e TCX2k (enrolamento 3S1-3S2) - Relação de Transformação - Resistência ôhmica do secundário - Levantamento da curva de saturação
202508839 | STE | 202508818 | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0142.002-0 | 202524 | 10/06/2025 09:04:56 | Programar para o dia 13/06 apoio à MET1 com operador para as pontes 13/14 para a retirada do invólucro de proteção da Bucha H1 do Transformador TU reserva 2 de 60Hz, ex-TU 15 fase B. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202524 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi retirado o invólucro de proteção da bucha do transformador reserva 02 60Hz para realização de ensaios de tensão e corrente e logo após ensaios foi recolocado novamente o invólucro de proteção sobre a bucha.
202508597 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 05/06/2025 10:21:53 | Prestar apoio à MET1 com operador para as pontes 13 e 14 durante atividade de inspeção e içamento da bucha H1do Transformador retirado da posição 15 fase B, atual TU Reserva 02 60 Hz. Previsão: 05/06 a tarde e 06/06 em tempo integral. | MET1 | MAM2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202523 | FABIANO VIEIRA BERTO | FOI REALIZADO A RETIRADA DA BUCHA DO TRAFO RESERVA 02 60HZ E ACOMODADA NO DISPOSITIVO DE APOIO DA MESMA.
202508594 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 05/06/2025 10:35:43 | Prestar apoio à MET1 com operador para as pontes 13 e 14 onde será instalado um dispositivo de resgate para realização de inspeção do Transformador retirado da posição 15 fase B, atual TU Reserva 02 60 Hz. Previsão: 05/06 a tarde e 06/06 em tempo integral. | MET1 | MAM2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202523 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi posicionado a ponte rolante N13 em cima do transformador reserva 02 60Hz para instalação de dispositivo de resgate.
202508473 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 03/06/2025 17:13:54 | Prestar apoio à MET1 com guindaste e operador de ponte para movimentação de máquina de ar seco na elevação 108. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202523 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con grúa móvil grove 03 y puente grúa N13 para traslado de máquina de aire seco.
202508461 | STE |  | A004F002 | CUBÍCULO CTG-04 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.004-4 | 202523 | 03/06/2025 17:15:37 | Aterrar CTG para realização dos ensaios elétricos referentes à MP9M dos TUs da UG. Normalizar após o término do trabalho. | MET1 | MEG1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202525 | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG 04 conforme MP9M. Normalizado após o término do trabalho.
202508190 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 02/06/2025 08:04:48 | Prestar apoio por meio de operador de máquinas e um guindaste para movimentação de dois tanques de armazenamento de óleo na galeria dos TUs. Será necessário utilizar também a ponte rolante. Atividade relacionada à drenagem de óleo do transformador retirado da posição TU15 fase B. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202523 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con grúa Grove 03 y puente rolante numero 13 para traslado de tanque de aceite desde unidad 18A hasta la unidad generadora 01.
202507963 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 28/05/2025 08:33:57 | Realizar movimentação do container para apoio a manutenção do transformador da unidade TU-05. Necessario utilização do caminhão munk. | MET1 | MAM2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202522 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado movimentação do container para apoio a manutenção do transformador da unidade TU-05. Utilizado puente grúa N13 de la galería de transformadores.
202507128 | STE |  | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202521 | 20/05/2025 10:54:15 | Alarma accionada "falla monitoreo fase C", detectado durante MP3S. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202521 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, encontrado Hydran con agua y display ilegible, desenergizado el mismo, realizado limpieza y secado. Normalizado el mismo, dejado en observación, constatado rearme de la alarma y funcionamiento normal. Ejecutado con AT 202503421, durante MP3S.
202507028 | STE | 202505414 | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202519 | 07/05/2025 15:50:36 | Prestar Apoyo durante la Parametrización del SMT-15, luego de la Sustitucion del Transformador TU-15 Fase "B" | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202520 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Apoyo concluido, se realizaron los ajustes de parámetros en la fase B del transformador TU-15 utilizando como referencia la tensión de 100V conforme lo solicitado.
202506985 | STE |  | A003F002 | CUBÍCULO CTG-03 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.003-6 | 202519 | 07/05/2025 15:52:35 | Prestar Apoyo para aterrar el CTG en las tres Fases de la UG-03, para permitir realizar ensayos de Factor de Potencia y Capacitancia en los Aisladores H1. Una vez culminado los ensayos normalizar. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202521 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Aterrado CTG para a realización de ensayos eléctricos en los TRANSFORMADORES PRINCIPALES de la UG-03, en función del cumplimiento en lo indicado en la PIC ´´MP-9M´´ de la MET1 y retirado el aterramiento al termino de los trabajos.
202506763 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202519 | 05/05/2025 08:41:50 | [Contrato 4500067817] Realizar ensaios de cromatografia e fisico-quimico completo no óleo que será utilizado no processo de secagem do transformador. | MET1 | ILA4 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202519 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202506003 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202516 | 15/04/2025 08:00:19 | Verificar posibilidad de reparar TMR con Ramal: 9750. Marca: Alcatel-Lucent, Modelo: 8242 DECT Nro. de Serie: RTF183502234. | MET1 | MEL3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202517 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR sin condiciones de reparo, descartado por Laboratorio conforme SSA derivada. Configurado y testado nuevo aparato TMR 9750 con NS RTF244301069. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202505404 | STE | 202505272 | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.028-3 | 202515 | 07/04/2025 10:06:37 | Realizar Ensayo de Análisis de Respuesta de Frecuencia (SFRA) en el Transformador de Reserva 02 con Numero de Serie: SP15107. Posteriormente este Transformador será instalado en la localización B015J020. | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202515 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado Ensayo de Análisis de Respuesta en Frecuencia " en FRA" en el Transformador Principal Reserva 60Hz número 2 525/25kV-256MVA SN SP 15107. Más detalles en archivo anexo. Observaciones: - Las curvas de respuestas quedan almacenadas en la base de datos de la SMIL.DT para futuras comparaciones - SSA ejecutada sin AT debido a que el equipo no estaba bajo responsabilidad de OP.DT.
202505403 | STE | 202505272 | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.028-3 | 202515 | 07/04/2025 10:06:10 | Realizar colecta de Aceite del Transformador Reserva 02 60Hz con Numero de Serie: SP 15107 para análisis cromatográfico y fisicoquímico completo. Este Transformador será instalado posteriormente en la localización B015J020. | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202515 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante del TR_Reserva 02 60Hz SP 15107 Análisis fisicoquímico y cromatográfico de la muestra de aceite. Los resultados están registrados en el SSD_ N° de muestra: 315/2025
202505332 | STE | 202505272 | B015J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-15 | 0127.046-0 | 202515 | 07/04/2025 08:02:10 | Realizar el Desmontaje y posterior Montaje de las Tuberías de Agua del Sistema de Refrigeración de la Celda del TU-15 fase "B" para permitir la sustitucion del Transformador. | MET1 | MAM1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202517 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Se efectuaron desmontajes y montajes de las tuberías mencionadas realizando ajustes en soportes y tuberías de drenaje permitiendo así el correcto funcionamiento de los intercambiadores del nuevo trafo instalado.
202505248 | STE |  | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202514 | 04/04/2025 10:08:43 | Substituir válvula do relé Buchholz das buchas de BT que encontra-se avariada conforme imagem anexa. Problema detectado em cumprimento de MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202515 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada substituição da válvula, realizada purga do relé buchholz e liberado equipamento para operação.
202505189 | STE | 202316721 | A001J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-01 | 0127.004-4 | 202514 | 04/04/2025 11:20:44 | Solicito apoio para ajuste de parâmetros do sensor de nível do tanque RWR. Será necessário enchimento e esvaziamento do tanque para ajustar alarmes de níveis mínimo e máximo. | MET1 | MAM1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202515 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Brindado apoyo para llenado y vaciado de tanque RWR conforme solicitud. Actividad realizada en conjunto con personal de operación durante proceso de normalización del sistema de enfriamiento de los TU’s.
202505115 | STE | 202504491 | A001J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.001-3 | 202514 | 04/04/2025 10:05:18 | Realizar inspeção termográfica para verificar efetividade da manutenção corretiva das anomalias térmicas do quadro CXT do TU-01 fase R. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202517 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção após manutenção pela SMMT.DT, no Painel CXT 01 fase R. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica, o que demostra eficácia na manutenção. Detalhes em anexo.
202505113 | STE | 202504493 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202514 | 04/04/2025 10:05:27 | Realizar inspeção termográfica para verificar efetividade da manutenção corretiva das anomalias térmicas do quadro KT-01. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202517 | DOUGLAS MASKE | Foi realizada inspeção após manutenção pela SMMT.DT, no Painel KT 01 na régua de bornes da porta traseira fase S, K23-4 lado direito e K24-4 lado direito e X32-C1 porta traseira fase T. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica, o que demostra eficácia na manutenção. Detalhes em anexo. Serviço executado em conjunto com a SSP 20251661, durante PD da U01 - AT 202502854
202505109 | STE | 202419927 | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202515 | 07/04/2025 07:48:57 | Realizar ajuste tensão e demais parâmetros após substituição do ION 7700. | MET1 | ILA3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202515 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado: 1- Parametrização antes da energização. Utilizando valores de ajuste configurado do medidor substituído. 2- Verificação do ajuste da tensão da UN-01 no retorno da parada da unidade. Não foi necessário realizar ajustes no momento da energização. Valores ficaram dentro dos parâmetros esperados.
202505067 | STE |  | A001J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.001-3 | 202514 | 02/04/2025 14:57:11 | Substituir termostato B2 do painel CXT, TU-01Fase R, o termostato se encontra quebrado. Defeito observado durante inspeções da SSP 20253828. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202515 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído termostato avariado, realizado ajustes, testes funcionais e liberado equipamento para operação. Serviço realizado com a AT 202502676.
202504944 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202514 | 02/04/2025 14:57:36 | Subtituir disjuntores Q11B e Q12A que encontram-se avariados. Problema detectado em cumprimento de MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202515 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos referidos disjuntores, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. Serviço executado com a AT 202502676.
202504939 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202514 | 01/04/2025 14:08:29 | Prestar apoio à MET1 nos dias 8 e 9 de abril com grua e operador para atividade de substituição de moto-bomba e moto-ventilador no conjunto T01/R01 durante realização da MP4A. | MET1 | MAM2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202515 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | El servicio de sustitución de moto-bomba y moto-ventilador en el conjunto T01/R01 no fue efectuado por instrucciones del sector Emisor MET1.
202504696 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202514 | 31/03/2025 14:26:49 | Inspecionar e solucionar motivo pelo qual os contatores K11C e K16C, apresentam ruído anormal. Defeito observado durante inspeções da SSP 20253838. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202514 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e detectado defeito dos contatores K11C e K16C. Os contatores foram substituídos, bem como o bloco temporizador auxiliar associado ao contator K16C. Após a substituição foram executados testes funcionais com resultado satisfatório, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202504682 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202514 | 31/03/2025 14:38:32 | Solicitamos apoio para o transporte do container de ferramentas de MET1 localizado na cota 108, galeria dos transformadores. O transporte deve ser programado para o dia 31/03/2025. | MET1 | MAM2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202514 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio para o transporte do container de ferramentas de MET1 localizado na cota 108, galeria dos transformadores.
202504639 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202513 | 28/03/2025 17:13:05 | Prestar apoio à MET1 por meio de operador de equipamentos e ponte rolante para baixar materiais associados ao reparo do Transformador Reserva 50 Hz entre a elevação 144 e a elevação 108 no AMC. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202514 | REGINALDO CALAPACHE | Foi feito apoio à MET1 com ponte rolante N"02 e ponte rolante N"04 para baixar equipamentos e materiais associados ao reparo do Transformador Reserva 50 Hz. na elevação .144 e 108 AMC.
202504349 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202513 | 24/03/2025 14:29:16 | Substituir os relés K71A, K38B e K164B que encontram-se avariados. Problema detectado em cumprimento de MP9M. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202514 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituídos os relés K71A, K38B e K164B que encontram-se avariados. Realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. Serviço executado com a AT 202502454.
202504138 | STE | 202405438 | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202512 | 20/03/2025 08:01:09 | Prestar apoio com operador e Grove na instalação do motoventilador V11 durante a MP4A do conjunto T03/R03 (SSP 20255033). | MET1 | MAM2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202513 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo con grúa móvil Grove 03 y su respectivo operador a la SMMT-MET1 en la SEMD. para la instalación de un motoventilador V11 durante MP4A del conjunto T03/R03. (SSP 20255033)
202504122 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 19/03/2025 14:07:21 | Confeccionar cabos para Ensayos de Factor de Potencia y Capacitancia de los Aisladores Pasantes de 500kV y 220kV de la SEMD. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202512 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Confeccionado Cabos, aguardando realizar ensayo para verificar funcionalidad. Utilizado cabo disponible, aguardando provisionamiento.
202504096 | STE |  | G086D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI2 | 0298.002-9 | 202512 | 19/03/2025 10:29:40 | Sustituir todos los bulones de la tapa principal del transformador que se encuentran oxidados. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202512 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución de todos los bulones de las tapas principales del transformador. AT 202502335
202504013 | STE |  | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202512 | 18/03/2025 11:15:43 | Verificar perdida de aceite aislante por el tubo capilar del Relé Buchholz del tanque principal. | MET1 | MET1 | RICARDO PIRES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, encontrado tubo capilar dañado causado por la vibración y rozamiento con la cuba del transformador, reparado tubo capilar y colocado calce de goma como soporte para evitar fricción. Ejecutado con AT 202501984, durante MP3S.
202503935 | STE |  | G040C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.025-3 | 202512 | 17/03/2025 15:52:28 | Realizar a desconexão das interligações aéreas do transformador T03 e do regulador R03 para permitir a realização dos ensaios elétricos previstos na MP4A (SSP 20255041 e 20255033). Normalizar ao término das atividades. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202513 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedio a realizar el aterramiento temporario y la desconexion de las barras aereas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T03/R03 para realizar los ensayos correspondiente al MP4A. Tambien se realizaron las desconexiones del pararrayos de 220 KV. Luego de los ensayos realizados, se procedio a la conexion de las barras aereas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T03/R03, de los pararrayos de 220 KV, y retiro del aterramiento temporario.
202503905 | STE |  | A006J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-06 FASE T | 0045.070-7 | 202512 | 17/03/2025 10:43:10 | Verificar falla de circulación de aceite en el intercambiador N2 del Transformador TU-06 fase "T" | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de aceite N2C, realizado ensayo, constatado funcionamiento y señalización normal. Realizado con AT 202501984, durante MP3S.
202503904 | STE |  | A006J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-06 FASE S | 0045.065-0 | 202512 | 17/03/2025 10:43:17 | Verificar falla de circulacion de aceite en el intercambiador N1 del Transformador TU-06 fase "S" | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de aceite F7B, realizado ensayos, constatado funcionamiento y señalización normal. Realizado con AT 202501984, durante MP3S.
202503897 | STE |  | A006J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE T | 0123.018-2 | 202512 | 17/03/2025 10:41:35 | Sustituir resistencias de calefaccion del Panel CXT del Transformador que se encuentran inoperantes | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido resistencia de calentamiento R1T y T2T, realizado ensayos, constatado funcionamiento. Ejecutado con AT 202501984, durante MP3S.
202503778 | STE |  | A006K002 | QUADRO CSI-06/CPI-06 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.006-3 | 202512 | 17/03/2025 10:43:22 | Válvula motorizada(VPI) del sistema suplementar fase T se encuentra inoperante. Detectado durante MP3S. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202514 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido llave selectora LDR y bloque de contacto del mismo, realizado ensayos, constatado apertura y cierre normal del rescaldo fase T. Ejecutado con AT 202501986, durante MP3S.
202503643 | STE |  | A006J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-06 FASE R | 0045.061-8 | 202511 | 13/03/2025 08:00:14 | Alarma accionada "Falla circulación de agua", sin aceptar rearme. Detectado durante MP3S | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202513 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de agua y bloque temporizado K61A y K81A. realizado ensayos, constatado funcionamiento normal. Ejecutado con AT 202501984 durante MP3S
202503620 | STE |  | G086B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 220 KV | 0163.029-6 | 202511 | 12/03/2025 14:55:59 | Prestar apoyo para la desconexión de las Barras aéreas del Transformador T07 para permitir realizar los ensayos. Una vez culminado, normalizar las barras | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202512 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO LA DESCONEXION DE LAS BARRAS AEREAS DEL TRANSFORMADOR T07 PARA PERMITIR REALIZAR LOS ENSAYOS. UNA VEZ CULMIDA DICHA ACTIVIDAD SE PROCEDIO A LA CONEXION DEL MISMO.
202503575 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 13/03/2025 07:58:09 | Prestar apoio na movimentação do painel SMT retirado da U10, conforme solicitado na SSA 202501513. Obs.: o transporte do painel (Cota 108 > Itaipu Parquetec) está programado para o dia 13/03/2025. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202511 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi carregado com caminhão munck um painel na el.108 e transportado para o PTI.
202503348 | STE |  | B016F002 | CUBÍCULO CTG-16 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.016-8 | 202511 | 10/03/2025 14:11:53 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202513 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizado após o término dos ensaios.
202503347 | STE |  | B020F002 | CUBÍCULO CTG-18A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.020-9 | 202511 | 10/03/2025 14:12:05 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202513 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizado após o término dos ensaios.
202503286 | STE |  | A040A002 | BOMBA DE VACUO 02 CAS - 50 Hz | 0339.007-6 | 202510 | 07/03/2025 09:36:37 | Solucionar falha na medição de vácuo exibida pelo indicador digital da bomba. Durante ensaios da SSP 20255457, o medidor apresentou valores inconsistentes. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202510 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o sensor. Bomba ficou operando normalmente. Filme em anexo.
202502759 | STE |  | J097A006 | TANQUE DE ÓLEO ISOLANTE A TRATAR ROC-3101 | 0335.001-0 | 202508 | 21/02/2025 10:34:43 | Verificar fisura del desaireador del Tanque de Aceite Aislante. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202509 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizada inspección y constatado ruptura del soporte de interconexión de la cañería del tanque de aceite con el desaireador. Sustituido conexiones entre ambas cañerías, dejando el equipo en condiciones normales para la operación. AT relacionada N°202501514.
202502660 | STE |  | S098E001 | BUCHA ÓLEO/SF6 500 KV (TU) | 0011.162-7 | 202508 | 21/02/2025 08:49:25 | Verificar motivo por el cual la válvula del tanque inferior existe pérdida en la junta. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | 202510 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | Inspeccionada la válvula del tanque inferior con el objetivo de identificar la causa de la pérdida de gas. Se constató que la fuga se debía a un cierre deficiente, causado por el desgaste del asiento de la válvula, lo que impedía un sellado adecuado del paso del gas. No hubo otra solución que la sustitución de la válvula defectuosa por una nueva, asegurando así un correcto cierre. Finalmente, el tanque fue nuevamente llenado del gas perdido y dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202502564 | STE |  | J005H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-01 | 0541.001-0 | 202508 | 19/02/2025 10:39:02 | Verificar Indicador de Nivel de aceite aislante (silicona), el mismo muestra erróneamente el nivel activando alarma. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202508 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado y realizado pruebas funcionales de indicador de nivel de aceite, se constató que luego de la despresurización de nitrógeno del transformador el indicador de nivel de aceite bajó, se procedió a la recarga de 32 litros de aceite aislante dejando en los valores nominales, luego se procedió a la presurización con nitrógeno del transformador dejado valor según indicado en la PIC. Quedando el equipo en condiciones normales de operación.AT relacionada N°202501513.
202502514 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202508 | 18/02/2025 14:28:34 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química completa na saída da tubulação fixa de tratamento de óleo localizada na galeria dos TUs entre as unidades 15 e 16. Coleta com o objetivo de homologar a tubulação para descarga do óleo das carretas que será utilizado para encher o transformador após o reparo. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202508 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Realizados os ensaios da amostra após a passagem pela tubulação e os parâmetros se mantiveram dentro dos limites aceitáveis. O resultado do ensaio de partículas aumentou consideravelmente porém o óleo passará pelo processo de filtração e será reanalisado, antes do enchimento do transformador. Resultados estão anexos.
202502513 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202508 | 18/02/2025 14:28:44 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química completa na carreta número 2 que descarregará óleo para o Transformador Reserva que encontra-se em reparo na Cota 108. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202508 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Foram realizados os ensaios do óleo da carreta (Placa KVZ6457), e os valores estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela norma ANP36. Além disso, foi realizado o ensaio de partículas para verificar a condição do óleo. No entanto, esse parâmetro não está previsto na resolução da ANP, apenas na norma ABNT NBR 10576, que trata do óleo após os tratamentos de filtração/termovácuo antes do enchimento do equipamento. Resultados estão anexos à SSA.
202502512 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202508 | 18/02/2025 14:28:54 | Realizar coleta de óleo para análise físico-química completa na carreta número 1 que descarregará óleo para o Transformador Reserva que encontra-se em reparo na Cota 108. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202508 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Foram realizados os ensaios do óleo da carreta (Placa SWH9C69), e os valores estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela norma ANP36. Além disso, foi realizado o ensaio de partículas para verificar a condição do óleo. No entanto, esse parâmetro não está previsto na resolução da ANP, apenas na norma ABNT NBR 10576, que trata do óleo após os tratamentos de filtração/termovácuo antes do enchimento do equipamento. Resultados estão anexos à SSA.
202502177 | STE |  | B010J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-10 FASE A | 0142.007-0 | 202507 | 12/02/2025 09:20:03 | Sustituir fin de curso de la Válvula de Alivio N2 del Transformador, luego de la inspección fue verificado que el mismo presentaba signos de fisura y perdida de vida útil. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202509 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, se constato que el problema no fue solo en el fin de curso, sino en el mecanismo de la válvula de alivio que se encontraba trabado, por ende se procedió a la sustitución del mismo, se efectuaron ensayos, se constato su funcionamiento normal, dejando así en condiciones normales para la operación. AT: 202501194.
202502076 | STE |  | A019J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.029-5 | 202507 | 11/02/2025 07:09:50 | Substituir as 2 resistências de aquecimento do painel. Problema detectado durante execução da SSP20252515 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substiuídas as 2 resistências de aquecimento do painel CXT fase S TU9A.
202502074 | STE |  | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202507 | 11/02/2025 07:09:55 | No painel CXT da fase T do TU9A, substituir 2 transdutores de temperatura que estão com o invólucro quebrado. Problema detectado durante execução da SSP20252515 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada a substituição dos transdutores que estavam quebrados.
202502072 | STE |  | A019J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.029-5 | 202507 | 11/02/2025 07:10:01 | No painel CXT Fase S do TU9A, substituir 2 transdutores de temperatura que estão com o invólucro quebrado. Problema detectado durante execução da SSP20252515 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202507 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada a substituição dos transdutores que estavam quebrados.
202501686 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202506 | 06/02/2025 07:24:14 | Romper proteção de concreto existente no piso, localizado entre o trilho de movimentação dos TU 9A fase S e abaixo do painel anti-explosão, da cela do Transformador para permitir passagem de tubulação e cabeamento do sensor de gases a ser instalado na galeria dos TUs. | MET1 | MCI1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202511 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la demolición de la mureta de protección de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202501514 | STE | 202501513 | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202506 | 03/02/2025 10:57:31 | Prestar apoio na movimentação do painel SMT que será instalado na U10. Obs.: o transporte do painel (Itaipu Parquetec > Cota 108) está programado para o dia 05/02/2025. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202506 | REGINALDO CALAPACHE | Apoyo a MET1 para buscar panel SMT desde Parquetec, y descender en la elevación 108 con camión munck.
202501419 | STE | 202501408 | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202505 | 30/01/2025 15:43:21 | Realizar fusão de óptica nos painéis CXT e SMT, de modo a permitir a comunicação remota do sensor DGA-900 via rede SIRI. | MET1 | MEL3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202506 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de 2 pelos de fibra óptica en ambos extremos del cabo óptico, dentro de los paneles CXT y SMT. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202501417 | STE | 202501407 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202505 | 31/01/2025 10:12:08 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos conforme solicitado na SSA matriz. Normalizar após o término da atividade. Serviço previsto para 04/02/2025. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | 202506 | SANCHEZ RIVIS RAFAEL | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos no TU da UG 17, conforme solicitado pela MET1 e retirado aterramento após o término dos ensaios.
202501158 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202505 | 27/01/2025 14:25:29 | Realizar nova inspeção termográfica nos seguintes componentes do quadro KT-08: Disjuntor Q13C, contator K111B e contator K161A, de modo a constatar a solução das anomalias térmicas indicadas na SSA 202500264. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202505 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada uma inspeção termográfica no painel KT-08 após procedimentos de manutenção realizados pela MET1, onde foi confirmado a eliminação das anomalias térmicas registradas antes do PD. Os detalhes são apresentados no relatório em anexo.
202500905 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202504 | 21/01/2025 16:14:33 | Prestar apoio na movimentação de tanque de óleo, na Galeria dos Transformadores (cota 108, AMC). | MET1 | MAM2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202504 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio na movimentação de tanque de óleo com camión munk, na Galeria dos Transformadores (cota 108 AMC) para realocar os materiais.
202500776 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202504 | 21/01/2025 16:14:46 | Solicitamos apoio para transporte de container de ferramentas localizado na cota 108, galeria dos transformadores. O container deverá ser transportado, por meio de ponte rolante, da Área de Óleo até a Fase T do TU-9A. Movimentação a ser programada para o dia 24/01 e no dia 07/02 retornar ao local de origem. | MET1 | MAM2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202504 | FABIANO VIEIRA BERTO | Deslocado container até a U09A.
202500629 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202503 | 16/01/2025 13:51:58 | Inspecionar motivo pelo qual chave S1C apresenta falha de operação. Falha identificada durante testes associados a SSP 20253836. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202505 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado defeito nos contatos da chave. A chave foi substituída e testes foram realizados, deixado-a em condições normais de operação.
202500613 | STE | 202314519 | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202503 | 16/01/2025 14:23:38 | Realizar atividades de apoio com ponte rolante e/ou guindaste durante a substituição do anel de vedação da bucha H1 do TU-09A fase S, no decorrer das semanas 2025/05 e 2025/06. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202504 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT (MET1) Con la operación de grúa móvil Grove 03 y su respetivo operador durante los trabajos de mantenimiento del anillo de vedação da bucha H1 do TU-09A fase S. El servicio fue efectuado en la Elev. 108 Galería de transformadores.
202500612 | STE | 202314519 | A019K001 | PORTAS/PAINÉIS FECHAMENTO CORTA-FOGO TRANSF. PRINCIPAIS | 0063.067-5 | 202503 | 16/01/2025 14:24:43 | Realizar a desmontagem, e posterior remontagem, dos painéis de fechamento corta-fogo do TU-09A fase S, para permitir a substituição do anel de vedação da bucha H1 do transformador. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202505 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desmontagem dos painéis 2,3e 4 de fechamento corta-fogo do TU-09A fase S, para permitir a substituição do anel de vedação da bucha H1 do transformador, após o termino da intervenção, realizado a remontagem dos painéis de fechamento corta-fogo do TU-09A fase S, normalizando o sistema, ficando liberado para operação.
202500611 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202503 | 16/01/2025 07:23:49 | Inspecionar falha de operação dos contatores K283, K230 e K154C. Falha observada durante testes associados a SSP 20253836. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202504 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada uma inspeção e observado defeito nos contatores. Os contatores foram substituídos e testes foram executados, deixando-os em condições normais de operação.
202500546 | STE |  | A008J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-08 | 1083.010-7 | 202503 | 15/01/2025 07:42:01 | Em conjunto com ILA3, SSA 202500475, realizar ajuste das tensões do sistema de monitoramento de capacitância das buchas do TU-08. Efetuar correção de modo a igualar as tensões. Ajuste determinado após análise do estado dos circuitos dos divisores capacitivos e parecer da engenharia. SSA de referência 202319775. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202504 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado o ajuste dos valores de tensão do sistema de monitoramento de capacitância do TU-08. Em Anexos encontram-se os valores de antes e após ajuste.
202500475 | STE |  | A008J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-08 | 1083.010-7 | 202503 | 14/01/2025 08:05:04 | Solicitamos apoio para ajuste das tensões do sistema de monitoramento de capacitância das buchas do TU-08. Previsão para liberar a energização do TU em vazio 24/01/2025. | MET1 | ILA3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202504 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Realizado o ajuste dos valores de tensão do sistema de monitoramento de capacitância do SMT TU-08, conforme solicitado. Em anexo os valores encontrados e inseridos.
202500398 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202502 | 10/01/2025 10:30:34 | Verificar origem e solucionar perda de óleo próximo ao relé Buchholz do tanque principal. Defeito observado durante inspeções da SSP 20253836. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202504 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada uma inspeção e detectados danos nas vedações do relé. O relé foi substituído e testes funcionais foram realizados, deixando-o em condições normais de operação.
202500351 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202502 | 09/01/2025 15:53:23 | Verificar motivo por el cual la resistencia R13C no está calentando. Detectado durante MP3S SSP: 20253836. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202503 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que a resistência estava queimada. A resistência foi substituída e testes foram realizados, deixando-a em condições normais de operação.
202500350 | STE |  | A008K002 | QUADRO CSI-08/CPI-08 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.010-1 | 202502 | 09/01/2025 15:53:14 | Verificar el motivo por el cual el señalizador de estado "cerrado" en el tablero CPI Fase T se encuentra dañado y el motivo por el cual está accionado el señalizador "límite de torque cerrando". Detectado durante MP3S SSP: 20251980. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202504 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada uma inspeção e observado defeito nos fusíveis "e" e no indicador luminoso de válvula fechada do painel CPI-08 fase C. Efetuada a substituição dos componentes danificados e realizados testes funcionais, deixando-os em condições normais de operação.
202500349 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202502 | 09/01/2025 15:20:22 | Prestar apoio à contratada WEG para o transporte do do transformador SIEMENS NS 4004139 entre a elevação 108 e a elevação 144, conforme contrato 4500077371. Serão utilizadas das pontes 13/14 na elevação 108 e as pontes 1/2 no AMC. Para a movimentação do transformador entre as elevações 108 e 144 será necessário isolar o barramento de alimentação das pontes 13/14. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202504 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado o transporte do transformador da cota 108 até o caminhão na cota 144. Obs: Necessário usar os eslingas trançadas para passar sobre o guarda corpo na cota 144.
202500161 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202502 | 07/01/2025 07:33:06 | Verificar y solucionar ruido anormal de los siguientes contactores: Fase A: K11A, K15A, K36A. Fase B: K13B. Fase C: K14C, K15C, K17C. Constatado durante SSP: 20253836. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202503 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada uma inspeção e observado defeito nos contatores. Os contatores foram substituídos e testes foram realizados, deixando-os em condições normais de operação.
202500149 | STE |  | A008J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.119-6 | 202502 | 06/01/2025 14:08:02 | Realizar substituição das luminárias principais do teto das celas do TU-08 por refletores LED. Os refletores de vapor de mercúrio encontram-se danificados. Defeito identificado durante execução da SSP 20253836. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202503 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da iluminação principal das celas do TU-08.
202420263 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.036-0 | 202452 | 26/12/2024 16:33:18 | Disponibilizar para os dias 13 e 14 de janeiro de 2025 operador para movimentação do TU reserva 1 de 60 Hz entre a elevação 108 e a elevação 144. A atividade será responsabilidade da WEG e será supervisionada pela equipe da MET1. Serão utilizadas as pontes 13/14 na galeria dos TUs e as pontes do AMC da elevação 144. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202503 | FABIANO VIEIRA BERTO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT.( MET1 ) para el izaje del transformador TU reserva 1 de 60Hz con sus respectivos accesorios desde Elev 108 galería de transformadores hasta Elev 144 EDC. Para el servicio fueron utilizados: puente grúa N13, camión munck y empilhadeira 7Ton.
202420151 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202452 | 23/12/2024 14:23:38 | Solicitamos apoio para transporte de container de ferramentas localizado na cota 108, galeria dos transformadores. O container deverá ser transportado, por meio de ponte rolante, da Área de Óleo até a Fase C do TU-08. Movimentação a ser programada para o dia 03/01/2025. | MET1 | MAM2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202501 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT (MET1) para transporte de container de herramientas localizado en la cota 108 desde el Área de Óleo hasta la Fase C del TU-08. galeria dos transformadores. El servicio fue realizado mediante soporte del puente Grúa N13 y su respectivo operador.
202419977 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202451 | 18/12/2024 11:00:07 | Solicitamos realizar el monitoreo de la tensión en las tres fases con un analizador de calidad de energia, referente a la lectura para el calculo de desvío de capacitancia del TU-17 durante al menos 3 dias. SSA de referencia 202419651 | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202451 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Monitoramento da tensão das 3 fases com um analisador de qualidade de energia. Detalhes em anexo.
202419573 | STE | 202419562 | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202450 | 10/12/2024 11:12:59 | Retirar chave quebrada no interior da fechadura do painel PAI-23. | MET1 | MCI2 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202502 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue retirada la llave del panel solicitado sin comprometer el funcionamiento de la cerradura.
202419549 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 10/12/2024 11:15:51 | Solicitar ajustes nas tags dos alarmes reportados no SCADA, conforme tabela em anexo. Inconsistências verificadas durante as atividades de comissionamento do novo sistema anti-incêndio da SEMD. | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Os ajustes das tags foram realizados através da SSA 202501892. Serviço terminado.
202418942 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202449 | 02/12/2024 14:22:04 | Verificar motivo por el cual se encuentra inoperante el AQUAOIL de la fase B (pantalla negra), constatado durante SSP N°20243033. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202451 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi realizado a substituição do sensor de umidade aquaoil. Emitido SSA 202419492 para IMA-0 reparar e voltar ao estoque. Número de série do sensor que saiu 0701682288, número de série do instalado 0703682304. AT 202409966 MP3S.
202418750 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202448 | 25/11/2024 15:53:07 | Baixar dados do sensor de gases Transfix após identificação do acionamento do led de alerta "CAUTION". | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202448 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada coleta dos dados do equipamento TRANSFIX. Os arquivos, com registros até a data de 26/11/2024, encontram-se em Anexos.
202418720 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202448 | 25/11/2024 15:00:32 | Solicitamos Apoyo para trasladar con el Puente Grua, un Contenedor de Herramientas de MET1 hasta el TU-14 en la cota 108 Galería de los Transformadores Principales, para atender la MP3S durante el PD. | MET1 | MAM2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202448 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la MET1 para traslado con el Puente Grúa N13,de un contenedor de Herramientas de MET1 hasta el TU-14 en la cota 108 Galería de los Transformadores Principales, para atender la MP3S durante el PD.
202418640 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202448 | 25/11/2024 09:59:03 | Realizar ensaios de aceitação no medidor de ponto de orvalho VAISALA, N/S W4333480 e W4333881. SMDTC- 2170 / OC 4500077175 | MET1 | ILA3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202448 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la ReqC 10075574 posterior a la aprobación del cliente . Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202418342 | STE |  | G042C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.114-0 | 202447 | 18/11/2024 10:07:13 | Instalar aterramento temporário na saida de 220kV do transformador regulador R04 para a realização da MP2A do sistema anti-incêndio (SSP 20245052). | MET1 | MET2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202447 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Instalado aterramento temporário conforme previsto, e retirado após a conclusão dos trabalhos realizados no sistema anti-incêndio do Transformador Regulador R4.
202418341 | STE |  | G038C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.023-7 | 202447 | 18/11/2024 10:07:25 | Instalar aterramento temporário na saida de 220kV do transformador regulador R02 para a realização da MP2A do sistema anti-incêndio (SSP 20245050). | MET1 | MET2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202447 | SILVIO REZENDE | Instalado aterramento temporário conforme previsto e retirado após a conclusão dos trabalhos, realizado no sistema anti incêndio do transformador regulador R2.
202418226 | STE | 202408243 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202446 | 14/11/2024 10:21:20 | Solicitamos apoio para medir a velocidade (rpm) da motobomba diesel, de modo a permitir o ajuste do visor digital acoplado ao equipamento. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202447 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizada medição em 26/11/2024 onde se constatou rotação de 2040 rpm, estando acima da rotação nominal da bomba. Foi realizado ajuste da rotação e feita nova medição em 11/12/2024 onde se constatou rotação estável de 1772 rpm, sendo esta portanto a rotação final considerada.
202418179 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202446 | 14/11/2024 09:58:26 | Sustituir las dos Resistencias de Calefacción del Panel de Control del Transformador que se encuentran inoperantes. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202447 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituídas as duas resistências de aquecimento que encontravam-se danificadas, realizados testes e liberado equipamento. AT: 202409527.
202418178 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202446 | 14/11/2024 09:58:19 | Sustituir Resistencia de Calefacción del Panel de Control del Transformador que se encuentra inoperante. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202447 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituídas as duas resistências de aquecimento que encontravam-se danificadas, realizados testes e liberado equipamento. AT: 202409526.
202417645 | STE |  | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202445 | 07/11/2024 09:55:06 | Verificar motivo pelo qual a chave de fluxo FS-9701 não indica fluxo quando ocorre a atuação das motobombas BWF-9701 e BWF-9702. Problema observado durante comissionamento dos novos painéis do sistema anti-incêndio da SEMD. | MET1 | MAM1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202445 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | SUSTITUCIÓN DE SENSOR DE FLUJO DEBIDO A FALTA DE FUNCIONAMIENTO. REALIZADO ENSAYO Y VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y AUSENCIA DE FILTRACIONES. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES.
202417626 | STE |  | B017J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-17 FASE B | 0045.198-3 | 202445 | 07/11/2024 07:32:57 | Verificar y solucionar pérdida de aceite proveniente de la base de la motobomba del intercambiador de calor N2. Evento constatado durante SSP: 20243038. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202446 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, sustituido o'ring en la conexión eléctrica de la motobomba, realizado reaprieto, dejando en condiciones normales, sin perdidas. El o'ring utilizado es proveniente del Kit de o'ring del sector.
202417542 | STE |  | G075A024 | TC4 - QUADRO CARREGADOR DO BANCO DE BATERIAS | 2504.003-8 | 202445 | 04/11/2024 09:12:50 | Prestar apoio para comissionamento do Painel TC4 conforme o contrato N°4500064790. Planilha de comissionamento em anexo. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202445 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de sinais elétricos (tensão, corrente, ripple), resistência dos links, resistência interna das baterias e termografia. Os resultados obtidos são apresentados na planilha de comissionamento.
202417269 | STE |  | G042C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.114-0 | 202444 | 28/10/2024 14:47:00 | Solicitamos apoyo para desconexion de las barras aereas y aterramiento temporario del conjunto Autotransformador Regulador T04/R04 para permitir realizar los ensayos electricos conforme Mantenimiento Preventivo Programado. Una vez finalizado normalizar las conexiones. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202447 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EN ATERRAMIENTO Y DESCONEXION TEMPORAL DEL AUTOTRANSFORMADOR REGULADOR T04/R04 CON RESPECTO AL PEDIDO DE APOYO DEL SECTOR MET-1. LUEGO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS POR DICHO SECTOR SE PROCEDIO A LA CONEXION DE LAS MISMAS.
202417157 | APV |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202443 | 25/10/2024 14:38:02 | Verificar/reparar circuito de acoplamiento capacitivo retirado del TU-17 fase A. Corroborar funcionalidad. Referencia SSA 202416701. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202444 | MAYCON LAZAROTTO | 3 capacitores com defeito (2 de 220nF/630V e 330nF/630V). Aguardando reposição do item 513920 no almoxarifado para dar continuidade no reparo (previsto para Janeiro de 2025).
202417149 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202443 | 25/10/2024 08:55:14 | Prestar apoio no comissionamento do novo PCI da SEMD durante os testes funcionais. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202444 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | O comissionamento dos painéis ocorreu entre os dias 23/09/2024 e 05/12/2024. Foram realizados testes e simulações no painel de controle dos compressores para verificar o correto acionamento da bomba de pressurização BWF9704, da bomba BWF9703 e também os alarmes "baixo nível no tanque Hidropneumático" e "Nível alto Tanque Hidropneumático" no novo Painel PCE. Sistema ficou operando normalmente.
202416992 | STE | 202416724 | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202443 | 23/10/2024 14:10:08 | Solicitamos apoyo con grua para el viernes 25/10/2024 para sustituir un motoventilador del Autotransformador T03 de la SEMD | MET1 | MAM2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202443 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Servicio de apoyo con grúa telescópica Grove en la Sub Estación Margen Derecha para retirada de 2 motoventiladores del transformador T03, y sustitución de 1 motoventilador, realizado en fecha 01/11/2024.
202416991 | STE | 202416724 | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202443 | 23/10/2024 11:14:41 | Solicitamos Apoyo para realizar aterramiento temporario en el Autotransformador T03 en los terminales de Alta y Baja Tensión para permitir la sustitucion del motoventilador, una vez culminado normalizar. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202444 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL ATERRAIENTO TEMPORAL DEL AUTOTRANSFORMADOR T03 EN LOS TERMINALES DE ALTA Y BAJA CON RESPECTO AL PEDIDO DE APOYO DE LA MET-1.
202416987 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202443 | 23/10/2024 15:20:29 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL NO REARMA ALARMA "FALTA TENSION CA COMANDO" EN EL CUADRO KT. EVENTO CONSTATADO DURANTE SSP 20243030. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202444 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, constatado relé de supervisión de tensión ''F52'' con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal. El relé sustituido fue mandado para reparo Ssa. 202417153. AT: 202408526.
202416957 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 23/10/2024 11:14:53 | Adequar instalações elétricas, bancadas e armários do container de apoio de manutenção da Met1. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202444 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada montagem e fixação de bancadas, armários, furadeira e bebedouro d'água, foram instaladas tomadas e alocado ferramentas de uso geral. Fotos em anexo.
202416926 | STE |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202443 | 22/10/2024 14:55:47 | Inspecionar motivo pelo qual não é possível efetuar acesso ao sensor TRANSFIX, instalado na Fase A do TU-12, por meio da rede SIRI. Falha observada durante inspeções da SSP 20243030. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202444 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante execução da SSA 202510060 pela equipe da MEL4, verificaram que o problema ocorria no cabo UTP entre Transfix e conversor de mídia. Problema foi solucionado e dispositivo Transfix da fase A do TU12 ficou operando corretamente. Atividade executada com as AT's 202505797 e 202505798.
202416714 | STE | 202416701 | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202442 | 18/10/2024 13:53:00 | Prestar apoio à MET1 na investigação da causa do alarme de desvio de capacitância da bucha H1 do Transformador da fase A. | MET1 | ILA3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202442 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio necessário para a investigação de da causa do alarme no painel do SMT. A MET1 realizou a substituição da caixa do divisor capacitivo fase A. Após giro a vazio da UN, e a pedido da MET1, não foi alterado o nível de ajuste da tensão proveniente da bucha no painel no SMT.
202416712 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202442 | 17/10/2024 16:20:47 | Verificar ajuste de tensão no ION do SMT-17 após atuação do alarme de "BUCHA DESVIO DE CAPACITANCIA". | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202443 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Luego de la sustitución del acople capacitivo de la bucha H1 fase A, verificado ajustes de tensión en las 3 fases con el transformador en vacio con apoyo del SMIL.DT, constatado funcionamiento normal, no fue necesario realizar ajuste en el ION.
202416584 | STE |  | B012J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.007-9 | 202442 | 17/10/2024 10:24:45 | Solicitamos apoio para a substituição do conector RJ45 do cabo de rede interligando o dispositivo TRANSFIX e o Conversor de Mídia no quadro CXT da fase A do TU-12. | MET1 | MEL3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202443 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución del conector RJ45 conforme solicitado. Test realizado con éxito. Liberado para uso.
202415708 | STE | 202415668 | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202440 | 30/09/2024 14:56:25 | Solicitamos apoyo para realizar el Aterramiento temporal en el Autotransformador T01 en los terminales de AT 500kV y BT 220kV durante los trabajos de sustitucion de la Motobomba. Normalizar después del termino. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202440 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Se realizo el aterramiento temporal en el Autotransformador T01 en los terminales de AT 500kV y BT 220kV durante los trabajos de sustitución de la Motobomba, con respecto al pedido de apoyo de la MET-1.
202415707 | STE | 202415668 | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202440 | 30/09/2024 14:58:36 | Solicitamos apoyo con grúa telescópica de 20Tn para la sustitucion de la Motobomba MB3 correspondiente al Autotransformador T01 de la SEMD para todo el día martes 01/10/2024. | MET1 | MAM2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202440 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi retirado uma bomba danificada do T01 e colocado outra funcionando.
202415703 | STE |  | G044F003 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R5 | 2231.002-5 | 202440 | 30/09/2024 14:56:56 | Substituir os eletrodutos que protegem os cabos entre caixa de passagem e dispositivos pressostato e fim de curso no conjunto de válvulas do sistema de anti-incendio do R5 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202442 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substituídos os eletrodutos que protegem os cabos entre caixa de passagem e dispositivos pressostato e fim de curso no conjunto de válvulas do sistema de anti-incendio do R5
202415702 | STE |  | G044F001 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA ANTIINCÊNDIO T5 | 2229.002-2 | 202440 | 30/09/2024 14:57:04 | Substituir os eletrodutos que protegem os cabos entre caixa de passagem e dispositivos pressostato e fim de curso no conjunto de válvulas do sistema de anti-incendio do T5 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202442 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substituídos os eletrodutos que protegem os cabos entre caixa de passagem e dispositivos pressostato e fim de curso no conjunto de válvulas do sistema de anti-incendio do T5
202415321 | STE |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202439 | 24/09/2024 08:11:07 | Verificar ajuste de tensión en el ION del SMT luego de la alteración de conductores del circuito del DBP realizado durante durante MP3A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202439 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito invertido entre tensión V1 y V3 en la regla XR-01.57 y 61, normalizado los puntos V1 en XR-01.61 y V3 en XR-01.57, emitida SSA 202415280 para ILA3, realizado ajuste de referencia de tensión en el ION con trafo en vació, constatado funcionamiento normal.
202415280 | STE |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202439 | 24/09/2024 16:00:38 | Indicación de tensión en el IHM incorrecto entre fases R y T en el SMT-03. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202439 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a injeção de sinais em conjunto com a SMMT e constatado inversão de sinais na tensão V1 com V3 no painel SMT. A SMMT realizou a normalização da conexão. Realizado novos ensaios e constatado funcionamento correto, sendo o equipamento liberado para uso.
202415114 | STE |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202438 | 19/09/2024 11:32:41 | Realizar inspeção da chave elétrica rotativa CH1 do painel PAI-24. Durante ensaios previstos na SSP 20242213 a chave apresentou falhas de operação. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202439 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado que a chave CH1 não comutava os contatos ao ser colocada na posição TESTE. A chave foi desmontada, limpa e remontada. Na sequência foram realizados novos testes onde constatou-se funcionamento correto da chave. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202415110 | STE |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202438 | 19/09/2024 11:32:49 | Realizar inspeção da placa de alarme de incêndio P.A.I.-1 do painel PAI-24. Durante ensaios previstos na SSP 20242213 a placa apresentou falhas de operação. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202439 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizados ensaios constantes na SSP 20242213, onde foi identificado falha de operação da placa. A placa foi substituída e realizou-se novos testes com resultado satisfatório, ficando o equipamento em condições normais de operação. A placa danificada foi encaminhada para reparo por meio da SSA 202415191.
202414948 | STE |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202438 | 19/09/2024 11:33:03 | Falta señalización "Falla en el circuito de aceite cambiador 1" fase R, detectado durante MP3A. SSP 20243020. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202440 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido bloque temporizado K61A, realizado ensayo, constatado accionamiento y rearme normal de la alarma.
202414889 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202438 | 17/09/2024 10:31:10 | Realizar limpieza del tanque de los transformadores principales de los servicios auxiliares en las 4 celdas. | MET1 | MCI3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202440 | QUINONEZ CABANAS CESAR | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202414521 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202437 | 10/09/2024 17:03:14 | Verificar y solucionar perdida de aceite en el transformador de corriente (TC) de la bucha H0. Problema detectado durante ejecución de la SSP: 20241784. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202438 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, sustituido O-ring del parafuso de purga de la caja del TC de H0, utilizado el O-ring del kit adquirido por el sector met1, dejando en condiciones normales. AT: 202404300.
202414167 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202436 | 04/09/2024 15:32:06 | RECONECTAR CABO (AU10-6002) REFERENTE A INSTALAÇÃO DO OSCILÓGRAFO UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DO CABO NA REMOÇÃO DO PAINEL 202411643. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202438 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ensayos de continuidad y reconexión de conductores en conjunto con MEL2, maso AU10-6002, conductores 1 y 2 en la regla X25.300 y 301, conforme diagrama adjunto.
202413980 | STE |  | A004J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE S | 0123.031-3 | 202436 | 03/09/2024 15:23:39 | Verificar vazamento de óleo nas escotilhas de acesso da tampa superior do transformador. Problema detectado em cumprimento de MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202436 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Luego de la sustitución de las juntas correspondientes, no se detectaron nuevas pérdidas, tanto en las escotillas de inspección, como en el aislador de salida de H0. AT 202505268
202413654 | SPG |  | A004J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.115-9 | 202435 | 27/08/2024 15:53:33 | Substituir luminárias que encontram-se avariadas. Problema detectado em cumprimento de MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202618
202413414 | STE | 202320824 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202435 | 27/08/2024 08:47:21 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura de óleo fase S do TU-02. Foi realizada medição de impedância na ordem de 109 OHM's na saida do painel KT para UTR e a indicação no Scada estava em 15 graus. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202438 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado transductor con fallas recurrentes, sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por otro con las mismas características, verificado correcta lectura y coherentes entre el panel KT y SIRI. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202415060 para reparo.
202413409 | STE | 202401508 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202435 | 27/08/2024 08:47:43 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura do enrolamento de BT da fase T do TU-02. Com o transformador em repouso as impedâncias dos RTD's de óleo, BT e AT encontravam-se equilibradas na ordem de 110 OHM's, porém no SCADA a temperatura de BT apresentava 5 graus de incremento. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202438 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado transductor con lecturas momentáneas por encima de valores normales, sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por otro con las mismas características, verificado correcta lectura y coherentes entre el panel KT y SIRI. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202415062 para reparo.
202413284 | STE |  | G045D007 | BUCHA ÓLEO/AR L2 220 KV FASE S | 0878.046-1 | 202435 | 26/08/2024 11:46:04 | Sustituir el Anillo O-Ring de la Placa del TC de Bucha debido a que la misma se encuentra con perdidas de aceite. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202435 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución del anillo O-ring de la placa del TC de la Bucha. Verificada la estanqueidad de la misma luego de la sustitución, realizada la purga luego de concluida la sustitución, dejado en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado con la AT: 202406925 durante ejecución de la SSP: 20240820
202413187 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202434 | 20/08/2024 08:47:35 | Prestar apoio à MET1 com guindaste e operador para a substituição de moto ventiladores nos Autotransformadores T04 e RX, em atendimento às SSAs 2024 13182 e 202400460. | MET1 | MAM2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202434 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-MET1 con grúa móvil Grove 02 el día 20/08/24 y Grove 01 el día 27/08/24 para la sustitución de 2 moto ventiladores (V2 y V5) de transformadores T04 y RX en la SEMD.
202413127 | STE |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202434 | 19/08/2024 10:15:01 | Solicito apoyo para inspección del tanque de expansión con fibroscopio. Responde a la SSA 202100061. | MET1 | ILA1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202434 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizado a coleta de imagens no interior do tanque de expansão. Foi utilizado fibroscópio marca Olympus modelo IPLEX NX IV9000N e lente 6,0mm. Imagens no anexo.
202412993 | SCA | 202401508 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202433 | 16/08/2024 08:20:17 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura do enrolamento de BT da fase T do TU-02. Com o transformador em repouso as impedâncias dos RTD's de óleo, BT e AT encontravam-se equilibradas na ordem de 110 OHM's, porém no SCADA a temperatura de BT apresentava 5 graus de incremento. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202434
202412899 | SCA | 202320824 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202433 | 15/08/2024 15:27:50 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura de óleo fase S do TU-02. Foi realizada medição de impedância na ordem de 109 OHM's na saida do painel KT para UTR e a indicação no Scada estava em 15 graus. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202434
202412893 | STE | 202412086 | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202433 | 15/08/2024 15:28:01 | Realizar inspeção termográfica para verificar efetividade da manutenção corretiva das anomalias térmicas detectadas no relé K161A e na régua X2.S no cabo K21.4 do quadro KT02. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202433 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada inspeção termográfica após manutenção, foi verificada a efetividade na eliminação da anomalia térmica. Imagens em anexo.
202412892 | STE | 202412794 | A002J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.005-0 | 202433 | 15/08/2024 15:28:09 | Realizar inspeção termográfica para verificar efetividade da manutenção corretiva da anomalia térmica na conexão do borne X9-1 do quadro CXT da fase S do TU-02. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202433 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Inspeção termográfica após intervenção da manutenção. Verificou-se que a anomalia térmica foi eliminada. Imagens em anexo.
202412526 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202432 | 09/08/2024 10:29:48 | Solicitamos parecer em relação a atuação conjunta dos alarmes "TU BUCHA AT-H1 FASE X PRES ALTA OU SOBRETENSAO" e "U17 TU SMT-17 DETECCAO GAS" no SCADA quando da atuação do alarme de detecção de gás nos transformadores da U17. Comportamento observado durante atendimento da SSA 202412097, conforme documentos em anexo. | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202441 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da atuação conjunta dos alarmes "TU BUCHA AT-H1 FASE X PRES ALTA OU SOBRETENSAO" e "U17 TU SMT-17 DETECCAO GAS" no SCADA e tendo em vista que a resposta da OPUO.DT é segregada para cada tipo de atuação, foi emitida a SSA 202416206 solicitando a instalação de novo relé multiplicador no KT-17 para separar os alarmes "Desvio de Capacitância ou Gás" e "Sobrepressão na bucha" no SCADA e no anunciador do KT-17.
202412403 | STE |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202432 | 08/08/2024 07:41:55 | Inspeccionar el transductor responsable de la indicación de temperatura de aceite del TU-11 Fase A con el SMT-11 Hay una discrepancia entre las indicaciones en el SMT (15°C) y el panel KT-11 (24°C). Detectado durante ejecución de la SSP: 20243028. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizada la verificación del transductor, se realizó el reapriete de los bornes del mismo, verificado posteriormente la correcta indicación tanto en el SMT como en el KT. AT 202406197.
202411923 | STE | 202411875 | B011J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE B | 0142.011-9 | 202432 | 05/08/2024 15:09:39 | Prestar apoio na movimentação do tanque de 2000l a ser utilizado no tratamento de óleo na Galeria dos Transformadores, cota 108. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202432 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a SMMT- MET1 En el traslado de un tanque de aceite de 2000L. En la galería de los transformadores desde la UG13 hasta la UG11. el servicio fue realizado mediante soporte de Puente Grúa. N°13.
202411905 | STE | 202411875 | B011J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE B | 0142.011-9 | 202431 | 02/08/2024 14:21:45 | Realizar coleta de óleo para análise cromatográfica e físico-química completa logo após o tratamento e antes de completar o nível de óleo do transformador. | MET1 | ILA4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202431 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de óleo isolante tratado antes do enchimento. Resultados em anexo
202411875 | STE |  | B011J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE B | 0142.011-9 | 202431 | 29/07/2024 16:23:03 | Verificar y solucionar perdida de aceite en la valvula de alivio F6 del TU-11 fase B. Detectado durante ejecucion de la Ssp 20243028. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado , constatado perdida de aceite en el mecanismo de la válvula de alivio, para la sustitución del mismo fue bajado el aceite del transformador , cantidad: 1000 litros, luego se realizo la sustitución, efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal. AT: 202406197.
202411834 | STE |  | B011J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.123-9 | 202431 | 01/08/2024 11:20:46 | Realizar substituição dos refletores e luminárias principais das celas do TU-11, por refletores e luminárias LED. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado la sustitución de los reflectores tipo vapor de mercurio ubicadas en las celdas del transformador principal TU-11, por reflectores LED. Dejando en condiciones normales. AT: 202406197.
202411723 | AMP |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202430 | 25/07/2024 15:54:33 | Verificar motivo por el cual el conversor de tensión 125 Vcc/48 Vca , se encuentra con defecto. Fue detectado durante ejecución de la SSA: 202303678; AT:202405708. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202431 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspeccion, sera ejecutado con otro documento debido que sera necesario aislar el circuito de 460Vac para realizar la sustitucion del conversor.
202411481 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202430 | 23/07/2024 08:53:58 | Realizar reparo del conversor de tensión 125 Vcc/48 Vcc , que se encuentra con defecto. Con código en stock 100560. | MET1 | ILA2 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202430 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspeeción técnica, identificado conversor contaminado con agua y aceite, signos de desgastes y oxidación entre los componentes, cables, conectores y placas, en total estado de deterioro. Sin condiciones viables de reparo. Proceder descarte. Observación, en anexo se puede apreciar las condiciones en imagenes de lo descrito anteriormente.
202411282 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202429 | 17/07/2024 16:01:12 | Substituir os blocos de contatos temporizados K12A, K61A e K82A que encontram-se com falha no ajuste de tempo. Detectado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202430 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição dos blocos de contato temporizado. Trabalho realizado com AT 202405576.
202411185 | STE |  | B013J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-13 | 1083.015-6 | 202429 | 17/07/2024 10:23:28 | Solicitamos apoio para verificar o funcionamento/programação dos módulos ÍON do SMT-13 durante a atuação do alarme de falha de monitoramento das buchas. | MET1 | ILA3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202430 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a SMMT MET1 para verificação de funcionamento do alarme de falha de monitoramento das buchas, Verificado que o alarme de falha de monitoramento é inibido quando a tensão da fase A é menor que 20V nos três sistemas de monitoramento R S T. A SMMT vai verificar juntamente com a engenharia de manutenção, se será necessário realizar alguma modificação no programa do SMT. Se for necessário alterações será aberta uma nova SSA.
202410862 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 11/07/2024 09:30:18 | Solicitamos apoyo para inspección interna con fibroscopio, del tanque de expansión (material de stock) que se encuentra con signos de corrosión. | MET1 | ILA1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202428 | BRUNO BURILLI | Realizado a coleta de imagens no tanque de expanção. Foi utilizado fibroscópio marca Olympus modelo IPLEX NX IV9000N e lente 6,0mm. Arquivos de imagens no anexo.
202410580 | STE |  | A009J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-09 FASE R | 0045.122-3 | 202427 | 05/07/2024 10:19:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual cae de manera intermitente la alarma de falla en el circuito de agua del intercambiador de calor N2 de la fase R. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202427 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor, se constató la falla en el bloque temporizado K12, por lo que se procedió a la sustitución del mismo, luego se comprobó el correcto funcionamiento del intercambiador de calor, dejado en condiciones normales de operación. Ejecutada durante SSP 20243026.
202410474 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 08/07/2024 10:40:34 | Solicitamos, por gentileza, apoio com caminhão Munck para realizar a movimentação de materiais do almoxarifado para a cota 108 e na Galeria dos Transformadores. Atividade a ser realizada durante todo o dia 08/07/2024. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202428 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoio com caminhão Munck para realizar a movimentação de materiais do almoxarifado para a cota 108 e na Galeria dos Transformadores.
202410279 | STE |  | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202427 | 02/07/2024 10:25:24 | Verificar motivo por el cual no rearma el anunciador de Puerta Corta Fuego Abierta. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202427 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del circuito, se encontró que la llave de fin de curso de la puerta corta fuego presentaba fallas, por lo que se realizó la sustitución de la misma, rearmando el anunciador, dejado en condiciones normales de operación. Ejecutada durante SSP 20243026.
202409690 | STE |  | B032E007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.275-9 | 202426 | 25/06/2024 11:12:32 | Manometro de aceite N2 inoperante. Detectado durante SSP 2024/1562. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202428 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido manómetro de aceite N2 inoperante. Realizado durante SSP 20241561.
202409689 | STE |  | B032E006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.274-7 | 202426 | 25/06/2024 11:12:40 | Manometro de aceite N1 inoperante. Detectado durante SSP 2024/1562. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202428 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado sustitución del manómetro de Aceite N1. Realizado durante SSP 20241562, MP9M sin AT.
202409688 | STE |  | B032D007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.243-2 | 202426 | 25/06/2024 11:12:49 | Manometro de aceite N2 inoperante. Detectado durante SSP 2024/1561. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202428 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido manómetro de aceite N2. Realizado durante SSP 2024/1561, MP9M sin AT.
202409687 | STE |  | B032D006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.242-4 | 202426 | 25/06/2024 11:12:56 | Manometro de aceite N1 inoperante. Detectado durante SSP 2024/1561 | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202428 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido manómetro de aceite N1. Realizado durante SSP 20241561, MP9M sin AT.
202409622 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202425 | 19/06/2024 17:06:38 | Verificar mal funcionamiento del contactor K45 de la fase S. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202426 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del circuito correspondiente al contactor K45, se detectó una falla en el mismo, se procedió a realizar el cambio, posteriormente, comprobado el correcto funcionamiento y dejado en condiciones normales de operación. Ejecutada durante SSP 20243026.
202409621 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202425 | 19/06/2024 17:06:31 | Verificar ruido anormal en los contactores K11 y K15, de la fase R. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202426 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento de los contactores K11 y K15, se procedió a realizar la sustitución de los mismos, constatando posteriormente el correcto funcionamiento de ambos y dejado en condiciones normales de operación. AT: 202404937.
202409535 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202425 | 18/06/2024 16:02:27 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el relé F65A no rearmo durante los ensayos operativos. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202426 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el relé, se constató una falla en su funcionamiento, por lo que se procedió a sustituir el mismo, rearmando la alarma y dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202410589 para el reparo del relé. Ejecutada durante SSP 20243026.
202409195 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202424 | 12/06/2024 15:44:14 | Verificar el motivo por el cual no se enciende la lampara de ilumacion interna del panel de la fase S. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202425 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito de iluminación, se constató la falla en la llave de fin de curso de la puerta, se procedió a la sustitución de la misma, normalizando el circuito. Ejecutada durante SSP 20243026.
202409130 | STE |  | A009J041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-09 - FASE R | 3025.099-0 | 202424 | 11/06/2024 14:45:11 | Substituir cabos de alimentação da motobomba N3 que encontram-se com a isolação avariada. Problema detectado em cumprimento de MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202425 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la sustitución de los conductores de alimentación de la motobomba M3, correspondiente al intercambiador de calor N3. Luego de la sustitución, se comprobó el correcto sentido de giro de la misma, dejado en condiciones normales de operación.
202409095 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202424 | 11/06/2024 09:28:28 | Inspecionar funcionamento dos manômetros de indicação de nível dos tanques de expansão do tanque principal e do comutador de TAPs do transformador regulador R02. Atividade associada a SSP 20242688. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202424 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos manômetros de indicação de nível associados ao transformador regulador R02. O manômetro do conservador do tanque principal foi substituído empregando-se o manômetro de código de estoque 515884 uma vez que o manômetro 103900, previsto na LMR.GG.032, encontra-se com estoque zerado. Foi efetuada a calibração e ajuste dos alarmes, ficando o equipamento em condições normais de operação. Emitida a SSA 202409107 para ativação dos itens 35 e 36 da LMR.GG.032.
202409082 | STE |  | A009J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-09 FASE R | 0045.121-5 | 202424 | 11/06/2024 14:45:38 | Verificar el motivo por el cual señaliza alarma de falla en el circuito de aceite, estando el intercambiador desenergizado. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202425 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito del intercambiador de calor N1, se detectó una falla en el bloque temporizado del contactor K15, se procedió a la sustitución del mismo, normalizando la alarma, dejado en condiciones normales de operación. Ejecutada durante SSP 20243026.
202408981 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202424 | 10/06/2024 08:02:06 | Substituir o fluxômetro de óleo associado a Motobomba B1 do Transformador Regulador R02. O fluxômetro apresentou falhas durante inspeções da SSP 20242688. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202424 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado mau funcionamento do fluxômetro de óleo. O fluxômetro foi substituído e foram realizados testes, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202408912 | STE | 202408813 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202423 | 07/06/2024 11:18:40 | Prestar apoyo para colecta de aceite mineral aislante del tanque conservador del Regulador R02. Realizar ensayo de rigidez dielectrica y contenido de humedad. | MET1 | ILA4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202423 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos de rigidez dieléctrica y tenor de agua en la muestra de aceite mineral aislante del tanque conservador del Regulador R02. Resultados satisfactorios y adjuntados como anexo.
202408815 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202423 | 05/06/2024 15:01:00 | Prestar apoio à MET1 com guindaste e operador para atividade de substituição do tanque conservador do Transformador regulador R-02. | MET1 | MAM2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202423 | REGINALDO CALAPACHE | Traslado de tanque de aceite desde galeria de transformadores (Elevacion 108) hasta Sub Estacion Margen Derecha y viceversa, realizado con Puentes 13 y 03 (Izaje en camion Munck) y grua telescópica Grove 01. Prestado apoio em atividade de manutenção em tanque compensador do transformador regulador R-02 na SEMD.
202408813 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202423 | 05/06/2024 14:58:15 | Inspecionar motivo pelo qual há presença de óleo sobre a membrana do tanque conservador. Problema observado durante inspeção da SSP 20242688. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202424 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção da parte interna do tanque conservador onde foi identificada uma fissura na membrana, conforme imagens em Anexos. O óleo contaminado foi encaminhado para descarte, aproximadamente 1600 litros. A membrana foi substituída e o tanque preenchido com 2200 litros de óleo, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202408652 | STE |  | G038B016 | MOTOBOMBA B2 | 3224.006-3 | 202423 | 04/06/2024 16:05:54 | Inspecionar perda de óleo na motobomba 02 do autotransformador T2. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202423 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observada perda de óleo pela caixa de ligações da motobomba. Foi efetuada a substituição dos O´rings da caixa de ligação e executados testes, não sendo registrados novos vazamentos. Os anéis empregados fazem parte do kit de O´rings pertencente a MET1.
202408641 | STE |  | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202423 | 06/06/2024 07:42:57 | Verificar/reparar motivo de não atuação da válvula SV1 via botoeira BQV1. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202424 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito, constatada a queima dos diodos DZ1 e DZ2 e mau funcionamento das placas PAI-1 e PSC-1. Os componentes avariados foram substituídos, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. As placas retiradas foram encaminhadas para reparo SSA 202408654. Serviço executado com a AT 202404574.
202408440 | STE |  | S098E001 | BUCHA ÓLEO/SF6 500 KV (TU) | 0011.188-5 | 202422 | 29/05/2024 16:47:57 | Realizar adequação na embalagem de armazenamento (envelopamento) da bucha de TU fornecida pelo contrato 4500067817. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202423 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Utilizando papel alumínio foi realizado o envelopamento da bucha. Utilizando bolsas confeccionadas com pano morin foi colocado aproximadamente 2kg de sílica gel no interior do envelope. Retirado o ar utilizando aspirador. Fotos em anexo.
202408222 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202421 | 24/05/2024 16:13:16 | Durante la inspección de la SSP N°20242214 fue constatado que el RT2 (Relé de Falta de Tensión), se encontraba con defecto. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202422 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado sustitución del Relé falta de Tensión RT2, pruebas funcionales dejando en el equipo en condiciones normales de operación. AT relacionada N°202403601.
202408045 | STE |  | J097A001 | QUADRO KW-01 | 0341.001-3 | 202421 | 22/05/2024 08:54:33 | Viabilizar filtro prensa para ser utilizado no descarte de óleo sucata evitando com isso a contaminação da tubulação. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202422 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Filtro prensa viabilizado para utilização através da instalação de cabo de alimentação elétrica e de conexões hidráulicas para 2". Os materiais utilizados foram sobras de montagens anteriores. Descartado óleo sucata armazenado no tanque de 2000l de fibra de vidro, utilizando o filtro prensa.
202408012 | STE | 202404897 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202421 | 22/05/2024 16:07:43 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura do enrolamento de AT fase T do TU-06, SSA referência 202404897 . Medições de impedância na saida do painel KT encontram-se coerentes na ordem de 112 ohms em 30 graus. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202422 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por el transductor MCR-2-RTD-UI, verificado correcta lectura y coherentes entre el panel KT y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202409718 para IMA0.
202407705 | STE | 202407683 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202420 | 17/05/2024 10:28:10 | Emitir parecer técnico sobre o não cadastramento de ítem "secador de ar do comutador" na LMR GG261 do Regulador R5. O mesmo encontra-se avariado segundo inspeção realizada na SSP 20240594. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202421 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado na LMR.GG.261 que o secador do comutador do R5 está cadastrado com o código de sobressalente 821.163-9. O secador de tanque principal do R5 está cadastrado com o código 821.382-8. Foi emitida a SSA 202408211, para inspeção e verificação da falha ocorrida, conforme manual do fabricante do secador.
202407683 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202420 | 16/05/2024 14:45:35 | Substituir secador de ar que encontra-se avariado segundo inspeção realizada na SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202420 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Servicio ejecutado con la SSA 202408211.
202407677 | STE | 202404114 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202420 | 17/05/2024 10:27:59 | Emitir parecer técnico sobre o não cadastramento de ítem "secador de ar" na LMR GG260 do Autotransformador T5. O mesmo encontra-se avariado segundo inspeção realizada na SSP 20240594. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202421 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado na LMR.GG.260 que o secador do T5 está cadastrado com o código de sobressalente 821.382-8. Foi emitida a SSA 202408210, para inspeção e verificação da falha ocorrida, conforme manual do fabricante do secador.
202407359 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202419 | 08/05/2024 15:52:36 | Realizar inspeção da placa de conexão associada ao TC da bucha H1. Durante inspeções da SSP 20243036, foi observado perda de óleo pelo parafuso central da placa. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção e constatado perda de óleo pelo parafuso central da placa de contatos associada ao TC da bucha de H1. Devido a indisponibilidade de placas sobressalentes no almoxarifado, foi realizada a aplicação de cola epóxi para estancar o vazamento. A aplicação da cola foi eficiente, de modo que no período de acompanhamento não houve mais vazamentos. Emitida a SSA 202408120 para aquisição de novas placas de contatos e inclusão na LMR.
202407099 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202418 | 03/05/2024 11:09:15 | Prestar apoio à MET1 com operador, guindaste e ponte rolante para movimentação de Tanque de Armazenamento de Óleo com capacidade de 30m3 entre a elevação 144 e a elevação 108. Contato: Fernando Ramos: ramal 9119 | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202419 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT. Con grúa móvil Liebherr LTM 1070-4.2 , y puente grúa N3,y N13. Para el izaje y Descenso de tanque de Armazenamento de Óleo con capacidad de 30m3 desde Elev 144 UG01 hasta Elev 108. Galería de Transformadores.
202406950 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202418 | 30/04/2024 11:04:16 | Realizar substituição do contator K162A do painel KT-16. O contator apresenta aquecimento excessivo. Problema detectado durante inspeção termografica realizada por ILA1, AT 202403551. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do contator K162A. Foram realizados testes, com resultados satisfatórios, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202406946 | STE |  | B016J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-16 FASE B | 0045.187-8 | 202418 | 30/04/2024 10:02:43 | Realizar substituição do fluxometro de água do trocador de calor N3 do TU-16 fase B. O fluxometro apresentou falhas durante testes de inspeção da SSP 20243036. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizado testes, sendo observado que o fluxômetro de água do trocador de calor apresentava falhas intermitentes. O fluxômetro foi substituído, e foram executados ensaios com resultados satisfatórios. O equipamento foi deixado em condições normais de operação.
202406923 | STE |  | J097B012 | PURIFICADOR MOVEL DE ÓLEO ISOLANTE - POC 0004 | 0338.004-6 | 202418 | 30/04/2024 15:51:58 | Realizar ensaios de cromatografia, rigidez dielétrica, teor de água e contagem de partículas em amostras coletadas antes e após tratamento com as máquinas Edwards que retornaram do reparo. | MET1 | ILA4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202418 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizada colecta y análisis de muestras colectadas antes y después del tratamiento con las máquinas Edwards que retornaron de la reparación. Resultados en anexo.
202406902 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202418 | 30/04/2024 10:23:57 | Prestar apoio à MET1, com grua e operador, no AMC, elevação 108, para movimentar duas máquinas de tratamento de óleo entre a galeria dos geradores e a galeria dos TUs. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202418 | FABIANO VIEIRA BERTO | Realizado o translado do guindaste GROVE 02 da AMD el.144 pelo monta cargas MD até a el. 108, em seguida transladado com o mesmo pela galeria dos TUs ate a AMC el.108. Após realizado o translado começou a movimentação de duas máquinas de tratamento de óleo mineral, uma com 4,6 ton e outra com aproximadamente 2 ton para a galeria dos TUs, acomodadas no local indicado pelo colaborador responsável.
202406845 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202418 | 30/04/2024 10:23:45 | Prestar apoio à MET1 com operador de ponte para baixar duas máquinas de tratamento de óleo mineral no AMC, desde a elevação 144 até a elevação 108. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202418 | FABIANO VIEIRA BERTO | Realizado a retirada de duas máquinas de tratamento de óleo mineral de cima da carroceria de um caminhão na AMC el.144 e movimentado o mesmo para a el.108 na AMC.
202406730 | STE | 202406494 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202418 | 29/04/2024 09:16:09 | Solicitamos apoio para realizar fusão de óptica nos painéis CXT e SMT, de modo a permitir a comunicação remota do sensor Transfix via rede SIRI. | MET1 | MEL3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202418 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de 2 pelos de fibra dentro del Panel SMT y CXT pertenecientes a la fase B del Transformador de la unidad 15. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202406621 | STE |  | J001D004 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-04 | 0322.001-0 | 202417 | 24/04/2024 16:31:55 | Solicitamos apoyo para colecta de Aceite Mineral Aislante luego del llenado del Transformador y antes de su energización, realizar DGA y análisis fisicoquímico completo. Colectar el día el viernes 26/04/2024. | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202417 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto y en SSD 237/2024.
202406620 | STE |  | J001D003 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 202417 | 24/04/2024 16:32:03 | Solicitamos apoyo para colecta de Aceite Mineral Aislante luego del llenado del Transformador y antes de su energización, realizar DGA y análisis fisicoquímico completo. Colectar el día el viernes 26/04/2024. | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202417 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto y en SSD 236/2024
202406619 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202417 | 24/04/2024 16:32:22 | Solicitamos apoyo para colecta de Aceite Mineral Aislante luego del llenado del Transformador y antes de su energización, realizar DGA y análisis fisicoquímico completo. Colectar el día el viernes 26/04/2024. | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202417 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado resultados adjunto y en SSD 235/2024
202406618 | SCA |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202417 | 24/04/2024 16:32:33 | Solicitamos apoyo para colecta de Aceite Mineral Aislante luego del llenado del Transformador y antes de su energización, realizar DGA y análisis fisicoquímico completo. Colectar el día el viernes 26/04/2024. | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202417
202406453 | STE |  | J001D004 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-04 | 0322.001-0 | 202417 | 23/04/2024 08:01:57 | Realizar colecta de aceite aislante del tanque auxiliar antes del llenado del Transformador TA-01 fase "T". Realizar DGA y analisis fisico-quimico completo | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202417 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultado adjunto.
202406240 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202416 | 18/04/2024 14:10:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre falla durante simulación de alarma del relé buchholz lado BT. Constatado durante inspección de la SSP: 20241275. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202419 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, durante simulación de las alarmas y trip , las alarmas no rearmaban, debido a eso se realizo la sustitución del relé , efectuando nuevamente los ensayos y simulación de alarmas, constatando funcionamiento normal. AT: 202403172.
202406236 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202416 | 18/04/2024 14:10:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre falla durante simulación de alarma del relé buchholz del transformador. Constatado durante inspección de la SSP: 20241275. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202418 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, durante la simulación de alarma y trip , la alarma no rearmaba, debido a eso se realizo la sustitución del relé , efectuando nuevamente los ensayos y simulación de alarmas, constatando funcionamiento normal. AT: 202403172.
202406131 | STE |  | J001D003 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 202416 | 17/04/2024 08:35:06 | Realizar colecta de Aceite Mineral Aislante del Tanque el día 17/04/2024 antes de cargar en el conservador de aceite. Realizar ensayo fisicoquímico completo y DGA. | MET1 | ILA4 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202416 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto.
202405780 | STE |  | J001D003 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 202415 | 11/04/2024 10:29:02 | Realizar coleta de óleo mineral isolante na saída do tanque de tratamento antes do enchimento do transformador, após instalação da bucha H1 com isolação polimérica. Realizar análises cromatográfica e físico-química completa. | MET1 | ILA4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202415 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de partículas e fator de dissipação após troca e limpeza dos filtros. Resultados em anexo.
202405730 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202415 | 10/04/2024 08:47:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura do enrolamento de BT da Fase A do TU-10. Obs. Em atendimento a SSA 202318014, foi verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel KT está condizente com a temperatura. (R = 114 Ω --> T = 35 °C). | MET1 | MEL4 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202416 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la verificación de la temperatura registrada en la UTR 610-1, sin observar actualmente discrepancia significativa con la temperatura de salida del panel KT, constatándose además que la resistencia en el transductor PT-100 coincide con la temperatura registrada, como se observa en las imágenes adjuntas.
202405454 | STE |  | K001D003 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-03 | 0322.007-9 | 202414 | 05/04/2024 10:46:00 | Realizar acompañamiento con termografía en los aisladores pasantes, tanque conservador, radiadores y la cuba del transformador durante la re-energización del TA-02 Fase "B" luego del evento de supuesto principio de incendio referido en la SSA 202405433. | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202414 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção nos transformadores TA02 com ênfase na fase B e não foi identificada nenhuma anomalia térmica. A corrente no momento da inspeção era de aproximadamente 370 A por fase. Detalhes nos arquivos anexo.
202405293 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202414 | 03/04/2024 08:48:13 | Realizar coleta de óleo mineral isolante na saída do tanque de tratamento antes do enchimento do transformador, após instalação da bucha H1 com isolação polimérica. Realizar análises cromatográfica e físico-química completa. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202414 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto.
202405154 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202414 | 03/04/2024 11:33:47 | Valvula de drenaje se encuentra con perdida de aceite. Detectado durante AT 202402120. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202522 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, limpieza y reaprieto de la tapa del vástago de la válvula de drenaje inferior. AT 202402120
202405107 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202414 | 01/04/2024 15:29:39 | Realizar coleta de óleo e análise cromatográfica e físico-química completa após enchimento com óleo do tanque do transformador ao término da atividade de instalação da bucha H1 com isolação polimérica. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202414 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão satisfatórios, atendendo aos parâmetros estipulados na norma ABNT NBR 10576. Com exceção dos resultados de partículas que ficaram um pouco acima do esperado. Além de anexos à SSA, eles foram registrados no SSD - Folha 157/2024, para início dos valores de controle.
202404954 | STE | 202100231 | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202413 | 26/03/2024 14:35:19 | Realizar ensaio físico-químico completo e cromatografia no óleo mineral isolante que será utilizado na substituição do óleo do transformador TA-01 cela 01. | MET1 | ILA4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202413 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados no laudo anexo. Valores encontram-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela Norma ABNT-BNR-10576, Resultados de partículas ficaram um pouco acima do limite recomendado.
202404305 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202411 | 14/03/2024 10:28:07 | Realizar limpeza do tanque dos transformadores principais dos serviços auxiliares nas 4 celas. Atividade de apoio à equipe da MET1 a ser realizada a partir do dia 18/03 durante manutenção preditiva nos transformadores. | MET1 | MCI3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO FELIPE BETINELI | 202412 | JOAO FELIPE BETINELI | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202404291 | SCA |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202411 | 14/03/2024 11:13:29 | Realizar ensaio de isolação nas duas juntas de expansão axial que serão instaladas no transformador TU 15-B. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202411 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA
202404237 | STE |  | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202411 | 13/03/2024 09:58:50 | Reparar/substituir IHM da fase A, N/S PH-0511B022-10, que encontra-se avariada, problema detectado em cumprimento da SSP 20243034. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202412 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, instalado IHM fase A, S/N PH-0512B004-10, realizados ensayos, constatado correcto funcionamiento y señalización. Material instalado, retirado del tablero SMT reserva (Referencia SSA 202501513).
202404117 | STE |  | B015J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE C | 0142.003-8 | 202411 | 12/03/2024 11:07:11 | Substituir sensor de gases Hydran que apresenta mensagem de Replace SensSoon 0,63. Problema detectado em cumprimento de MP3A, SSP 20243034. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202411 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado a substituição do sensor de gás hydran emitida SSA 202404387para ser reparado pelo laboratório. Número de série do sensor retirado 0710414722. Número de série do sensor instalado 0408410916. AT 202402174.
202404091 | STE | 202219169 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202411 | 12/03/2024 10:35:36 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura AT fase A. Medições de impedância na saida do painel KT encontram-se coerentes na ordem de 117 ohms em 44 graus. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202411 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado problema en la calibración de lectura del transductor. Sustituido transductor y verificado correcta lectura de la medición de temperatura AT fase A. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202404962 para IMA0.
202403899 | STE |  | A008J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-08 FASE T | 0045.117-7 | 202410 | 08/03/2024 11:00:17 | Sustituir bloque temporizador K161C que presentó falla durante la inspección de la SSP 20243025. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202411 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado sustitución del bloque temporizador K161C que se encontraba inoperante. Ejecutado en AT N°202401902.
202403368 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202409 | 28/02/2024 15:08:04 | Realizar coleta dos logs do equipamento DGA900 NS50007023, instalado na fase B, conforme passo a passo disponível em Anexos. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202409 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada coleta de dados do equipamento DGA-900 NS 50007023/50006959 instalado no TU-17 fase A. O arquivo com os logs solicitados encontra-se em Anexos.
202403285 | STE |  | B018J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18 FASE B | 0045.211-4 | 202409 | 27/02/2024 15:44:29 | Manómetro de agua inoperante. Detectado durante MP3A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202410 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido manómetro de agua N3B. realizado ensayos, constatado señalización normal. Ejecutado durante MP3A, AT 202401494.
202403283 | STE |  | B018J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-18 FASE B | 0045.210-6 | 202409 | 27/02/2024 15:44:36 | Manómetro de agua inoperante. Detectado durante MP3A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202410 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido manometro de agua N2B, realizado ensayos constatado señalización normal. Ejecutado durante MP3A, AT 202401494.
202403272 | STE |  | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.030-6 | 202409 | 28/02/2024 15:24:26 | Solicitamos apoio de operador e ponte rolante para realizar ensaios elétricos nas buchas poliméricas. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202410 | REGINALDO CALAPACHE | Apoyo a MET 1 para Realizar ensayos eléctricos en la buchas polimericas en la elevacion 144 frente al laboratorio (AMD) con puente grua N5 y N6.
202403271 | STE | 202402628 | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.036-7 | 202409 | 28/02/2024 15:24:47 | Solicitamos apoio para verticalizar a bucha polimérica, no dia 04/03/2024. Será necessário o apoio de 2 operadores e do caminhão munck ou guindaste. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202410 | REGINALDO CALAPACHE | apoio para verticalizar a bucha polimérica.
202403178 | STE |  | B018J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18 FASE C | 0045.215-7 | 202409 | 26/02/2024 10:18:30 | Falta señalización "Falla circulación de agua". detectado durante MP3A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202410 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido bloque temporizado k83C, realizado ensayos, constatado accionamiento y rearme normal de la alarma. Ejecutado durante MP3A, AT 202401494.
202403175 | STE |  | B018J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18 FASE B | 0045.211-4 | 202409 | 26/02/2024 10:18:37 | Alarma accionada "Falla circulación de agua". Detectado durante MP3A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202410 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado contactor K13B trabado, sustituido el mismo, realizado ensayos, constatado funcionamiento normal del intercambiador. Ejecutado durante MP3A, AT 202401494.
202403171 | STE |  | B018J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-18 FASE B | 0045.212-2 | 202409 | 26/02/2024 10:18:43 | Falta señalización "Falla circulación aceite". detectado durante MP3A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202410 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido bloque temporizado K114B. realizado ensayos, constatado accionamiento y rearme normal. Ejecutado durante MP3A, AT 202401494.
202402826 | STE |  | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.036-7 | 202408 | 21/02/2024 07:42:44 | Realizar ensaios elétricos (fator de potência e capacitância) na bucha polimérica N/S N5247851. Disponibilizar resultados na baixa do documento. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202409 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado ensaio na bucha N/S N5247851 30ºC 56% fp = 0,545 C1 = 536,56 pF Criada pela IEQ3 a SSA202402628 solicitando secagem da bucha
202402825 | STE |  | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.038-0 | 202408 | 21/02/2024 07:42:53 | Realizar ensaios elétricos (fator de potência e capacitância) na bucha polimérica N/S N5247849. Disponibilizar resultados na baixa do documento. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202409 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado ensaio na bucha N/S N5247849 30ºC 56% fp = 0,358 C1 = 532,60 pF
202402823 | STE |  | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.032-0 | 202408 | 21/02/2024 07:42:59 | Realizar ensaios elétricos (fator de potência e capacitância) na bucha polimérica N/S N5247846. Disponibilizar resultados na baixa do documento. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202409 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado ensaio na bucha N/S 5247846 29ºC 60% fp = 0,344 C1 = 547,78pF
202402822 | STE |  | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.037-9 | 202408 | 21/02/2024 07:43:05 | Realizar ensaios elétricos (fator de potência e capacitância) na bucha polimérica N/S N5247852. Disponibilizar resultados na baixa do documento. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202409 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram realizados os ensaio elétricos na bucha com N/S N5247852 29ºC 56% fp = 0,370 C1 = 538,24pF
202402821 | STE |  | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.035-5 | 202408 | 21/02/2024 07:43:10 | Realizar ensaios elétricos (fator de potência e capacitância) na bucha polimérica N/S N5247850. Disponibilizar resultados na baixa do documento. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202409 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram realizados os ensaios na bucha com N/S N5247850 30ºC 55% fp = 0,265 C1 = 534,97pF
202402819 | STE |  | S098E005 | BUCHA POLIMERICA ÓLEO/AR 500 kV | 0167.030-6 | 202408 | 21/02/2024 07:43:16 | Realizar ensaios elétricos (fator de potência e capacitância) na bucha polimérica N/S N5247844. Disponibilizar resultados na baixa do documento. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202409 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizados ensaios na bucha com N/S N5247844 31ºC 57% fp = 0,262 C1 = 538,57
202402526 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202407 | 15/02/2024 14:36:48 | Sustituir Relé K13 que se encuentra con defecto durante la ejecución de la SSA 202303263. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202408 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado sustitución de relé K13 asociado al relé Buchholz del TB01.
202402101 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202406 | 05/02/2024 09:45:50 | Substituir os manômetros de óleo dos trocadores de calor N1, N2, N3 e N4. Problema observado durante inspeções da SSP 20243037. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e aferição dos manômetros por meio de balança manométrica, sendo constatado danos e falta de calibração. Assim, os manômetros dos trocadores N1 e N2 foram substituídos, enquanto os manômetros dos trocadores N3 e N4 foram calibrados. Após a reinstalação dos manômetros, os circuitos de óleo dos trocadores de calor foram testados, obtendo-se um funcionamento correto. O equipamento foi deixado em condições normais de operação.
202402100 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202406 | 05/02/2024 09:45:22 | Substituir os manômetros de água dos trocadores de calor N1, N2, N3 e N4. Problema observado durante inspeções da SSP 20243037. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e aferição dos manômetros por meio de balança manométrica, sendo constatado danos irreparáveis. Assim, os manômetros foram substituídos. Após a instalação dos novos manômetros, os circuitos de água dos trocadores de calor foram testados, obtendo-se um funcionamento correto. O equipamento foi deixado em condições normais de operação.
202401884 | STE | 202219185 | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202405 | 01/02/2024 15:29:28 | Prestar apoio no ajuste dos valores de tensão das buchas H1 dos transformadores TU-17. | MET1 | ILA3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202406 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Ajustes realizados conforme a lo solicitado, valores de las tensiones dentro del rango esperado, equipos liberados para uso.
202401882 | STE | 202219185 | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202405 | 01/02/2024 15:29:39 | Verificar o funcionamento dos componentes das caixas dos divisores capacitivos das buchas H1 dos transformadores TU-17. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202405 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição preventiva dos capacitores que estavam com valores no limite da tolerância (20%); Substituição de borne; Limpeza interna devido a presença de óleo; Resistências e supressores de surto OK; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202401762 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202405 | 31/01/2024 10:54:32 | Reparar resistências R13B e R14B do painel KT-17. As resistências não aquecem. Problema observado durante inspeções da SSP 20243037. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202406 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Inspecionados os circuitos elétricos associados às resistências R13B e R14B. Foi constatado que as resistências se encontravam queimadas, desta forma as resistências foram substituídas. Realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202401760 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202405 | 31/01/2024 10:54:21 | Reparar contatores K101C, K122C e K154C do painel KT17, nicho C. Os contatores apresentam danos em suas bobinas. Problema observado durante inspeções da SSP 20243037. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202406 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram identificados danos as bobinas dos contatores. Realizou-se a desmontagem completa dos contatores e as partes danificadas foram substituídas. Após a reinstalação dos contatores, os mesmos foram testados, observando-se funcionamento correto. Todos os componentes foram deixados em condições normais de operação.
202401759 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202405 | 31/01/2024 10:54:12 | Reparar contatores K111B, K114B, K121B, K122B, K123B e K156B do painel KT17, nicho B. Os contatores apresentam danos em suas bobinas. Problema observado durante inspeções da SSP 20243037. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202406 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram identificados danos as bobinas, contatos e corpo dos contatores. Realizou-se a desmontagem completa dos contatores e as partes danificadas foram substituídas. Após a reinstalação dos contatores, os mesmos foram testados, observando-se funcionamento correto. Todos os componentes foram deixados em condições normais de operação.
202401756 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202405 | 31/01/2024 10:53:45 | Reparar contatores K113A, K114A, K121A, K123A, K124A, K156A, K157A e K158A do painel KT17, nicho A. Os contatores apresentam danos em suas bobinas. Problema observado durante inspeções da SSP 20243037. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202406 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram identificados danos as bobinas, contatos e corpo dos contatores. Realizou-se a desmontagem completa dos contatores e as partes danificadas foram substituídas. Após a reinstalação dos contatores, os mesmos foram testados, observando-se funcionamento correto. Todos os componentes foram deixados em condições normais de operação.
202401693 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 31/01/2024 07:30:03 | Prestar apoio à MET1 com operador de ponte durante ensaios elétricos nas buchas reservas dos TAs a serem realizados no AMC durante os dias 15 e 16 de fevereiro | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202407 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue realizado el servicio de apoyo a MET1 con puente grúa N5 para izaje de buchas reservas de los TAs en la Elev. 144 frente a laboratorio AMD.
202401630 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202405 | 30/01/2024 14:53:33 | Realizar reparo da pintura interna superior e das tampas dos trocadores de calor N1, N2, N3 e N4 do TU-17 fase C. Corrosão observada durante inspeções da SSP 20243037. Obs. Programar atividade para o dia 01/02/2024. | MET1 | MCI4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202410 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 y motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una capa de fondo epoxi alumínio N-2288 y dos capas de epóxi alquitran de hulla N-1761 color negro.
202401628 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202405 | 30/01/2024 14:53:50 | Realizar reparo da pintura interna superior e das tampas dos trocadores de calor N1, N2, N3 e N4 do TU-17 fase A. Corrosão observada durante inspeções da SSP 20243037. Obs. Programar atividade para o dia 01/02/2024. | MET1 | MCI4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202409 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 y motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una capa de fondo epoxi alumínio N-2288 y dos capas de epóxi alquitran de hulla N-1761 color negro.
202401536 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202405 | 29/01/2024 14:12:15 | Realizar nueva inspección termográfica en el terminal inferior de la fase C del interruptor Q13-B, de modo a constatar la corrección de la anomalía térmica indicada en la SSA: 202400892. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202405 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en los bornes del disyuntor Q13-B, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202400892. Conforme al termograma registrado, se confirma la eliminación de la anomalía térmica. Ver anexo.
202401299 | STE |  | B012J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.007-9 | 202404 | 24/01/2024 09:28:21 | Substituir transdutor no painel CXT da fase A referente a indicação de temperatura ambiente. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202404 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Instalado o transdutor com NS002294452. O transdutor retirado com NS22719/2004 foi encaminhado para reparo através da SSA2024/01311.
202401298 | STE |  | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202404 | 24/01/2024 09:28:14 | Substituir transdutor no CXT da fase B, referente a indicação de temperatura ambiente. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202404 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalado o transdutor com NS22745/2004. O transdutor retirado com NS22742/2004 foi enviado para reparo através da SSA2024/01310
202401297 | STE |  | B012J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.009-2 | 202404 | 24/01/2024 09:28:07 | Substituir transdutor no painel CXT da fase C relacionado a indicação de temperatura de ambiente. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202404 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalado o transdutor com NS002294451. O transdutor retirado com NS22774/2004 foi encaminhado para reparo através da SSA202401309.
202401198 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202404 | 23/01/2024 07:30:24 | Verificar ruido anormal en el contactor K37 de la fase T. Detectado durante MP3S. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202405 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el contactor K37 de la fase R, se constató el funcionamiento indebido del mismo, por lo que se procedió a su sustitución, dejado en condiciones normales de operación.
202401197 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202404 | 23/01/2024 07:30:35 | Verificar ruido anormal en el contactor K35 de la fase R. Detectado durante MP3S | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202405 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el contactor K35 de la fase R, se constató el funcionamiento indebido del mismo, por lo que se procedió a su sustitución, dejado en condiciones normales de operación.
202401196 | STE |  | A007J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-07 FASE R | 0045.073-1 | 202404 | 23/01/2024 07:30:44 | Verificar motivo por el cual no energiza la motobomba al seleccionar el intercambiador de calor. Detectado durante MP3S | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202405 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del circuito del intercambiador, se constató la falla del bloque temporizado del contactor K35, por lo que se procedió a la sustitución del mismo, posteriormente, realizada la prueba de la energización de la motobomba, dejado en condiciones normales de operación.
202401195 | STE |  | A007J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-07 FASE R | 0045.074-0 | 202404 | 23/01/2024 07:30:53 | Verificar motivo por el cual acciona la alarma de falla en el circuito de agua sin rearme. Detectado durante MP3S | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202405 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del circuito, se constató la falla del contactor auxiliar K122, se procedió a la sustitución del mismo. Dejado en condiciones normales de operación.
202401194 | STE |  | A007J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-07 FASE R | 0045.073-1 | 202404 | 23/01/2024 07:31:03 | Verificar motivo por el cual se acciona la alarma de falla en el circuito de agua de forma intermitente. Detectado durante MP3S. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202405 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito del intercambiador de calor, se constató la falla en la llave de flujo de agua, por lo que se procedió a la sustitución de la misma, normalizando el circuito, dejado en condiciones normales de operación.
202401057 | STE | 202401053 | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202403 | 19/01/2024 15:26:30 | Solicitamos apoio para realizar ensaio de polaridade nos TCs das buchas H1, H2, H3, X1, X2, X3 e X0 do Transformador TB-01. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202404 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Após acordo com a MEL1, foram realizados ensaios elétricos mediante utilização do CT Analyzer nos TCs: TCH2j e TCH2k, ambos pertencentes à fase S do TB-01. Resultados em anexo.
202400724 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202403 | 15/01/2024 10:48:07 | O cabo espiral de conexão entre o aparelho telefônico e o fone está com os terminais RJ-11 rompidos. Ramal 3575 - 2º piso dio Edifício de Produção - sala da SMMT.DT. | MET1 | MEL3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202403 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Substituído o cabo espiralado do aparelho telefônico de ramal 3575. Feitos ensaios de telefonia, com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202400706 | STE |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202403 | 15/01/2024 10:38:35 | Durante a execução da MP3S da unidade (SSP 20245517), foram identificados pontos de oxidação e sulfatação nas conexões dos links de X1 e X2, conforme fotos em anexo. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202404 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la desconexión de los links de X1 y X2 del transformador principal de la fase S, realizada la limpieza de los burlones y de las conexiones flexibles, así como también, se realizó el cambio de las arandelas de los mismos. Posteriormente, se procedió a la reconexión de las conexiones flexibles.
202400480 | STE |  | A007K002 | QUADRO CSI-07/CPI-07 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.007-1 | 202402 | 11/01/2024 09:12:55 | Verificar motivo por el cual no enciende las lamparas de las indicaciones de valvula motorizada abierta y cerra, de las fases R y S. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202404 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación de las lámparas de indicación de las válvulas motorizadas correspondientes al rescaldo, se procedió al cambio de las mismas, dejado en condiciones normales de operación.
202400144 | STE |  | A032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 03 | 0123.011-5 | 202401 | 04/01/2024 10:24:05 | Realizar fixação da estrutura de suporte dos capilares dos reles Buchholz pois ocorreu o rompimento dos amortecedores de borracha. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202402 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada a fixação da estrutura de suporte dos tubos capilares dos reles buchholz
202320382 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202351 | 22/12/2023 09:15:43 | Prestar Apoyo para realizar limpieza de malezas dentro de los recintos del Transformador TA-01 Cota 144. | MET1 | MCI3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202352 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202319988 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202350 | 12/12/2023 10:46:53 | Realizar nova inspeção termográfica no terminal de saída da fase B do disjuntor Q12B, do painel KT do TU-11, de modo a constatar a correção da anomalia térmica indicada na SSA 202313352. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202350 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção após a manutenção realizada pela MET1(SSA 202313352), comprovando a eliminação da anomalia térmica localizada na saída do disjuntor Q12-B. Os detalhes da inspeção, são apresentados no relatório em anexo.
202319982 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202350 | 12/12/2023 09:39:11 | Substituir os blocos auxiliares temporizadores associados aos contatores K35B e K18C. Os blocos apresentaram falhas durante as inspeções da SSP 20230260. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202350 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos elétricos dos trocadores de calor do TU-11. Foram observados defeitos nos blocos auxiliares temporizadores associados aos contatores K35B e K18C. Após os blocos serem substituídos, foram realizados testes com resultados satisfatórios. Trocadores de calor deixados em condições normais de operação.
202319453 | STE | 202318836 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202348 | 30/11/2023 07:39:27 | Solicitamos apoio com guindaste para realizar a troca de um motoventilador no T04, programada para o dia 01/12/2023. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202348 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a la SMMT.DT para cambio de motoventilador en el transformador T04 de la SEMD con grúa telescópica Grove.
202319399 | STE |  | B011F002 | CUBÍCULO CTG-11 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202348 | 29/11/2023 10:14:54 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202350 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | .ATERRADO CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZADO APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS.
202319343 | STE | 202209585 | G038C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.023-7 | 202348 | 28/11/2023 07:31:04 | Solicitamos apoio para a desconexão das barras aéreas e aterramento temporário do R02, de forma a permitir a realização dos ensaios solicitados na SSA 202209585. Uma vez finalizados os ensaios, proceder com a normalização das conexões. Atividade a ser realizada durante a substituição dos para-raios do R02, previsto para os dias 04, 05 e 06/12/2023. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202423 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedio a realizar el aterramiento temporario y la desconexion de las barras aereas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T02/R02 para realizar los ensayos correspondiente al MP4A. Luego de los ensayos realizados se procedio a la conexion de las barras aereas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T02/R02 y retiro del aterramiento temporario.
202319319 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202348 | 27/11/2023 15:48:19 | Reparar perda de óleo nos bujões dos radiadores R5 e R7. Problema detectado em cumprimento de MP2A. Fotos em anexo. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos bujões de purga dos radiadores R5 e R7, após reparo foi executada limpeza e desaeração dos radiadores e purga no relé Buchollz. Os dois bujões utilizados são provenientes de sobra de montagem. Imagens em anexo.
202319297 | STE | 202301947 | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202348 | 27/11/2023 14:39:59 | Adquirir sensor de umidade código de estoque 714345 que encontra-se desativado. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202349 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme e-mails em anexo, o material 714345 está disponível em estoque (em cadastro com DM-70011160, item 70). Foi atribuída política de reposição ZE=1 unidade.
202318957 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202347 | 20/11/2023 15:26:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el no indico " falla de circuito de agua" en el intercambiador N1 de la fase B, durante pruebas de los intercambiadores. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202348 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado bloque temporizado K81B con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas en el intercambiador, dejando en condiciones normales para la operación.
202318914 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202347 | 20/11/2023 15:26:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contactor k14A se encuentra con ruido anormal. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202348 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado contactor k14A con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayo, dejando en condiciones normales para la operación.
202318855 | STE |  | A002K003 | QUADRO PAI-02 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.002-0 | 202347 | 20/11/2023 15:27:21 | Verificar motivo por el cuál no actuó el relé de bloqueo "86AI TRAFO TR02" durante el ensayo del sistema contra incendio. Evento constatado durante SSP 20230232. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202348 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito, constatado defecto en el Diodo Rectificador referente a "Válvula de diluvio actuada transformador fase S" situada en el presostato PSS-01S02. Sustituido diodo. Realizado ensayo de la alarma. Constatado relé de bloqueo actuado.
202317727 | STE | 202210500 | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202344 | 31/10/2023 10:28:42 | Implementar Supervisión remota del sistema de Refrigeración del R04 conforme indicado en la SSA matriz 202210500 | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202345 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado la implementación de la supervisión remota de los ventiladores y bombas del sistema de refrigeración, fueron conectados los mazos de cabos mencionados en el diseño, en anexo en la Ssa matriz. Realizado ensayos, dejando en condiciones normales.
202317607 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202344 | 30/10/2023 14:24:27 | Portalampara LC-220Vca quebrado, detectado durante MP6M 20230538. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202344 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Sustituido porta lámpara LC "Señalización Panel Energizado 220 VCA". Constatado correcto funcionamiento.
202317314 | STE |  | A005J034 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA CELA TU | 0945.102-4 | 202343 | 25/10/2023 07:45:58 | Substituir 5 lâmpadas de emergência que não funcionaram durante ensaios de execução da SSP20230252 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202343 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram substituídas 5 lâmpadas de emergência: 1 und na fase R 2 und na fase S 2 und na fase T Foi realizado teste com apoio da operação.
202317309 | STE |  | A005K003 | QUADRO PAI-05 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.005-4 | 202343 | 25/10/2023 07:29:59 | Substituir Redutor de tensão 125vc-24vcc do PAI-05. Durante execução da SSP20230235 o dispositivo apresentou falhas. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202343 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o redutor de tensão 125-24vcc. O redutor retirado foi encaminhado para reparo através da SSA 2023/17320 para IMA0.
202317178 | STE |  | A003F002 | CUBÍCULO CTG-03 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.003-6 | 202343 | 24/10/2023 11:21:10 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202351 | JOSE CARLOS FILHO NETO | ATERRADO CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZADO APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS.
202317142 | STE |  | A005J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-05 FASE S | 0045.055-3 | 202343 | 23/10/2023 09:31:23 | Verificar motivo pelo qual a valvula de saida de agua do trocador N3 fase S não libera fluxo de agua. Problema detectado durante execução da SSP20230252 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202343 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi necessário substituir a válvula de saída do trocador de calor N3 Fase S.
202317041 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 23/10/2023 08:11:10 | Realizar coleta e ensaios de RD e água no óleo tratado que será utilizado durante a realização da SSP 20232074 (MP4A - BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1), programada para os dias 23 a 25/10/2023. | MET1 | ILA4 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202343 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | resultados y comentarios adjunto.
202316955 | STE |  | A005J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-05 FASE R | 0045.049-9 | 202342 | 18/10/2023 09:11:21 | Substituir fluxometro de oleo que apresentou falhas intermitentes durante execucao da ssp20230252 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202342 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Substituído fluxometro de óleo
202316867 | STE |  | B032D036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - TU 60 Hz RESERVA - 02 | 3024.032-0 | 202342 | 17/10/2023 13:47:31 | Interruptor Q15 inoperante, detectado durante MP3A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, detectado interruptor Q15 inoperante, sustituido el mismo, constatado funcionamiento normal.
202316605 | STE |  | B013J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-13 FASE A | 0045.172-0 | 202341 | 09/10/2023 14:29:59 | Verificar motivo por el cual actuó alarma “Falla en el circuito de agua intercambiador 4” sin rearme. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202341 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado inspección del circuito de comando del intercambiador y constatado fluxometro de agua con defecto. Realizado sustitución del fluxometro, realizado pruebas y verificado correcto funcionamiento. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202316578 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202341 | 09/10/2023 08:38:22 | Instalar nueva tapa de protección del IHM del Panel de Compresores y Tanque Hidroneumático. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202342 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado la instalación de la nueva tapa de protección del IHM del panel de compresores y tanque hidroneumático, dejando en condiciones normales. Anexo las fotos de la nueva tapa.
202316556 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202341 | 09/10/2023 08:15:57 | Emitir Parecer Técnico em relação ao spray Limpador de Contatos Elétricos modelo Novec, fabricado pela 3M. Amostra do produto entregue à recepção da SMIL.DT. O material foi adquirido para substituir os limpadores de contato convencionais cadastrados como itens de estoque no almoxarifado, por não ser inflamável e apresentar em sua ficha técnica características similares aos demais limpadores de contato. Código de Estoque do modelo Novec 718835. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202344 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado mediciones de resistencia de contacto en una bornera antes y después de aplicar el Limpiador de Contactos Eléctricos 3M modelo NOVEC con código de stock número 718835 con el fin de comprobar su eficiencia. Más detalles en archivo anexo.
202315975 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 02/10/2023 15:06:59 | Prestar apoio à MET1 para transportar dois suportes de armazenamento de buchas H1 dos TUs desde o Pátio de Pinturas até a casa de força, elevação 108, galeria dos TUs, próximo aos TUs da UG15. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202340 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Realizado apoio com caminhão munck e ponte N03 para transporte de suportes de armazenamento de buchas H1 dos TUs, do pátio de pintura até a el. 108m AMC.
202315747 | STE |  | A001K003 | QUADRO PAI-01 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.001-1 | 202338 | 21/09/2023 17:08:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual no rearma ''alarma 24VCC'' en el panel anti-incendio PAI-01. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202338 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado pulsador de rearme con defecto, realizado la sustitución del mismo, dejando sin alarma y en condiciones normales.
202315691 | STE |  | A001J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE S | 0045.006-5 | 202338 | 21/09/2023 17:08:45 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador de flujo de aceite se encuentra con falla , detectado durante SSP 20230245. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202338 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, encontrado indicador de flujo con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas, dejando en condiciones normales.
202315631 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202338 | 20/09/2023 11:46:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contactor K72B se encuentra con falla , detectado durante SSP 20230245. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202338 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado k72B con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas, constatado funcionamiento normal.
202315629 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202338 | 20/09/2023 11:45:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contactor K192 del panel común del KT-01 se encuentra con falla , detectado durante SSP 20230245. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202338 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, constatado contactor k192 con defecto, realizado la sustitución del mismo, realizado pruebas, dejando en condiciones normales.
202315561 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202338 | 19/09/2023 11:04:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contactor K38B se encuentra con falla , detectado durante SSP 20230245. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202338 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado el contactor K38B con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayo, constatado funcionamiento normal.
202315560 | STE |  | A001J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE S | 0045.006-5 | 202338 | 19/09/2023 11:04:35 | Reparar fluxometro de agua del intercambiador N2 de la fase S del TU-01 que se encuentra con falla, el mismo fue observado durante la SSP 20230245. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202338 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, constatado fluxómetro de agua con defecto, efectuado la sustitución del mismo, realizado ensayo, dejando en condiciones normales.
202315311 | STE |  | K097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL/LUBRIFIC PAI-28 | 0453.005-5 | 202337 | 14/09/2023 10:55:44 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISYUNTOR DJ4 (220 Vca) SE ENCUENTRA DISPARADO. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202338 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Se procedió a la inspección del circuito de 220 Vca del PAI-28, constatándose la falla del soquete de señalización de panel energizado 220, por lo que se realizó el cambio del mismo, posteriormente, se normalizó el circuito, dejado en condiciones normales de operación.
202315284 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 14/09/2023 09:39:04 | Prestar apoio com guindaste para retirada/instalação do dispositivo de proteção da bucha H1 dos transformadores reserva de 60Hz, a fim de permitir a realização dos ensaios elétricos da MP3A. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202338 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo con grua Grove 03 a MET1 para retirar y posteriormente volver a colocar dispositivo de protección de la bucha H1 del transformador reserva de 60Hz.
202315188 | STE |  | K097B002 | PURIFICADOR MOVEL 60 HZ DE ÓLEO ISOLANTE POC-0002 | 0371.002-5 | 202337 | 12/09/2023 11:27:52 | Realizar revisão completa na máquina de tratamento de óleo, painel de comando e força, sistema de vácuo e estanqueidade. Verificar possibilidade de instalar uma cobertura permanente. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202338 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Registro de informações
202314808 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 04/09/2023 17:02:36 | Prestar apoio à MET1 para movimentação de suporte de bucha dos TUs e de uma Bucha H1 reserva dos TUs. Atividade a ser realizada na Elev.108, Galeria dos TUs. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202336 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue realizado el servicio de apoyo a MET1 para el izaje y traslado de Soporte de Bucha y Bucha de reserva, en la galería de TUs. Elev. 108 con Puente grúa N° 14.
202314509 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202335 | 31/08/2023 09:09:50 | Substituir contator Q13R que encontra-se avariado. Problema detectado em cumprimento de MP3S com apoio de SMIL em inspeção termográfica, onde foi constatada diferença de 9 Graus com relação as outras duas fases (43ºC/35ºC/34ºC). | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202335 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído disjuntor Q13R que encontrava-se danificado, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. AT 202307299.
202314375 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 28/08/2023 15:05:54 | Prestar apoio à MET1 para movimentação de dois containers localizados no AMC elevação 108. galeria dos Geradores. Os Containers deverão ser transportados até a elevação 144. programar atividade para o dia 30/08 | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202335 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Subir contenedor desde la elevación 108 hasta la elevación 144, con puente grúa N03.
202314301 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202334 | 25/08/2023 15:10:52 | Inspecionar os blocos auxiliares dos disjuntores Q11T, Q12T, Q13T e Q14T do quadro KT09A. Os blocos não se encaixam corretamente nos disjuntores. Defeito observado durante inspeções da SSP 20230270. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202334 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituídos disjuntores Q11T, Q13T e Q14T e seus respectivos blocos auxiliares, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. AT 202307299.
202314248 | STE | 202314090 | J097B012 | PURIFICADOR MOVEL DE ÓLEO ISOLANTE - POC 0004 | 0338.004-6 | 202334 | 25/08/2023 11:24:51 | Prestar apoyo para el traslado de dos maquinas de Tratamiento de Aceite desde la cota 108 hasta la cota 144 en el AMC el día 01/09. Posteriormente trasladar las maquinas a los camiones con ayuda del puente grúa el día 04/09. | MET1 | MAM2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202335 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Realizado el izaje de módulo de filtrado, desde la cota 108 hasta la cota 144 AMC. Servicio realizado con pueto grúa N03.
202314091 | STE |  | A019J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE T | 0123.019-0 | 202334 | 23/08/2023 14:22:53 | Verificar vazamento de óleo proveniente da placa do TC de H0. Problema detectado em cumprimento de MP3S. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202334 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituída placa do TC de H0, foi necessário chanfrar a borda interior da placa para desviar as interferências de solda detectadas no flange do caneco de H0. Executados testes de fiação do TC e imagem térmica. AT 202307299.
202313970 | STE |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202334 | 22/08/2023 15:15:04 | Realizar actuación de los dispositivos indicados en los ítems 21 al 25 de la SSP 20230534, y verificar las ocurrencias indicadas. No pudieron ser ejecutados debido a los trabajos realizados en el generador diésel por el sector MAM2, siendo el Relé 86GD un ítem de aislación. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202336 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado actuación de los dispositivos indicados, verificado ocurrencia, dejando en condiciones normales para la operación.
202313443 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202333 | 14/08/2023 15:01:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contactor K12A del panel KT-09 se encuentra con falla durante su funcionamiento, problema observado durante ejecucion de la SSP: 20230257. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202333 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado el contactor k12A con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal. Dejando en condiciones normales para la operación.
202313442 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202333 | 14/08/2023 15:00:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual no señaliza intercambiador N1 conectado en la fase S, TU-09. Falla detectada durante ejecucion de la SSP 20230257. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202333 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado contactor k121B averiado, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayo, constatado funcionamiento normal. Dejando en condiciones normales para la operación.
202313439 | STE |  | B032B039 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 01/60Hz |  | 202333 | 14/08/2023 14:55:33 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J047) - Equipamento a ser instalado na localização: 3026.116-7 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202333 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202313356 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202332 | 11/08/2023 10:28:35 | Sustituir Botón/Pulsador correspondiente al test de lámparas del cuadro de alarmas, código Mat. N°105104 - SSP de Referencia 20230539. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202406 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido Botón TL y porta lamparas LC de señalización 220Vca. Realizado ensayos, constatado funcionamiento normal.
202313353 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202332 | 12/08/2023 11:39:31 | Verificar manchas de óleo presentes nas buchas X1 e X2, válvula de alívio e RTDs e realizar limpeza geral do tanque do transformador. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección de las manchas de aceite, tanto en las buchas X1 y X2, así como en la válvula de alivio y los RTDs, se realizaron reaprietes de los tornillos de fijación, posteriormente se realizó la limpieza de las manchas.
202313244 | STE |  | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202332 | 10/08/2023 07:40:20 | Parametrizar ION de la fase T luego de ser reparado según SSA: 202313079. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202332 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado el acompañamiento al sector de ILA3 en la parametrización de ION de la Fase T, verificada medición de la tensión de referencia para el monitoreo del desvío de capacitancia, constatada la correcta medición de la tensión con el banco de transformadores TU06 energizado. Dejado en condiciones normales de operación.
202313092 | STE |  | A006K003 | QUADRO PAI-06 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.006-2 | 202332 | 09/08/2023 15:16:14 | Verificar alarma de baja presion de aire fase S, detecada durante el mantenimiento MP3A. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202335 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Constatada la actuación de la alarma, se verificó el tablero PAI-06, así como también el presostato de baja presión de aire, realizado ajuste del micro swicht, rearmada la alarma, dejado en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado durante el mantenimiento preventivo trianual, AT 202306419.
202313081 | STE | 202210571 | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202332 | 08/08/2023 08:41:04 | Solicitamos apoio para reparo da chave de nivel LAL, responsavel pela indicacao de nivel baixo do tanque de 130 M3 do sistema antiincendio da SEMD. | MET1 | MAM1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202332 | RAFAEL LACO MADRUGA | APOIO PARA TROCA DE CHAVE DE NÍVEL. APÓS APOIO, E TESTES E NORMALIZAÇÃO, SISTEMA FOI LIBERADO.
202313079 | STE |  | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202332 | 08/08/2023 08:41:38 | Verificar panel SMT-06, falla en el MGT con el mensaje MGT-7700 Comm Problem. | MET1 | ILA3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202332 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado verificación de ION 7700, constatado problema y enviado al sector ILA2 para reparo (SSA 202313210). Posterior al reparo, fue realizado configuración y parametrización del equipo, y ademas fue acompañado a la MET en la energización para verificación del correcto funcionamiento del mismo. Equipamiento liberado para uso.
202313054 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 |  | 202332 | 07/08/2023 14:01:03 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J021) - Equipamento a ser instalado na localização: 0142.036-0 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202332 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202313052 | STE |  | B032B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA |  | 202332 | 07/08/2023 14:01:12 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J017) - Equipamento a ser instalado na localização: 0045.269-2 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202332 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202313051 | STE |  | B032B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA |  | 202332 | 07/08/2023 14:01:17 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J016) - Equipamento a ser instalado na localização: 0045.268-5 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202332 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202313049 | STE |  | B032B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA |  | 202332 | 07/08/2023 14:01:24 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J015) - Equipamento a ser instalado na localização: 0045.267-8 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202332 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202313048 | STE |  | B032B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA |  | 202332 | 07/08/2023 14:01:30 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J014) - Equipamento a ser instalado na localização: 0045.266-0 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202332 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202312898 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202331 | 04/08/2023 08:05:00 | Inspecionar funcionamento das placas PSC-1 e PSC-8. Verificado comportamento não esperado durante MP4A (SSP 20232225). | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202332 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado defeito nas placas. A placa PSC-1 não reportava alarme de circuito interrompido e a placa PSC-8 encontrava-se desconectada do circuito devido a falhas. Efetuada a substituição das placas e executados testes, deixando em condições normais de operação. As placas danificadas foram encaminhadas para reparo por meio das SSAs 202313950 e 202313953.
202312897 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202331 | 04/08/2023 08:05:26 | Inspecionar o relé temporizado RT2. Verificado comportamento não esperado durante MP4A (SSP 20232225). | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202332 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado defeito no relé, o processo de temporização não é executado. Efetuada a substituição do relé. Executados testes e deixado em condições normais de operação. O relé danificado foi encaminhado para reparo por meio da SSA 202313958.
202312664 | STE |  | B032B042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 01/60Hz |  | 202331 | 31/07/2023 14:38:48 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J050) - Equipamento a ser instalado na localização: 3026.119-2 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202331 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202312662 | STE |  | B032B041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 01/60Hz |  | 202331 | 31/07/2023 14:38:54 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J049) - Equipamento a ser instalado na localização: 3026.118-0 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202331 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202312660 | STE |  | B032B040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 01/60Hz |  | 202331 | 31/07/2023 14:39:05 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J048) - Equipamento a ser instalado na localização: 3026.117-9 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202331 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202312658 | STE |  | B032B036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - TU 60 Hz RESERVA - 01 |  | 202331 | 31/07/2023 14:39:11 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J038) - Equipamento a ser instalado na localização: 3024.030-7 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202331 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202312656 | STE |  | B032B001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV DO TU RESERVA - 01 |  | 202331 | 31/07/2023 14:39:17 | Registrar substituição do equipamento no SAM-GE, após a substituição do TU18A fase C (SSA 202310727). - Localização de origem: S099D002 (B020J003) - Equipamento a ser instalado na localização: 0011.085-6 | MET1 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202331 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Registrada a substituição do equipamento.
202312332 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 31/07/2023 11:19:19 | Prestar apoio à MET1 na elevação 108, galeria dos TUs, com operador de guindaste e ponte rolantes nos dias 7, 8, 9 e 10 de agosto para a atividade de inspeção interna do Transformador TU retirado da localização 18A fase C. Será necessário realizar movimentação de Tanques de óleo, materiais de tratamento de óleo, e desmontagem de alguns equipamentos do transformador. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202332 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Se realizó el apoyo a la SMMT- (MET1) en el izaje y traslado de tanques de aceite, además del desmontaje y montaje de equipamientos utilizados para la inspección del transformador TU retirado de la localización 18A fase C En galería de TUs. Elev.108. Con Puente grúa N°11, guindaste Groove 03, y Puente grúa N14.
202312266 | STE |  | B010J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-10 FASE A | 0045.135-5 | 202330 | 25/07/2023 14:53:43 | Verificar falta de indicación de presión del manómetro de agua. Verificado durante MP3S. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202330 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del manómetro de agua, se procedió a la limpieza del mismo, luego de recolocado, se constató su correcto funcionamiento, indicando el valor real de la presión del circuito de agua.
202312170 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 24/07/2023 09:40:01 | Prestar apoio para movimentação de um container, utilizando a ponte rolante, localizado no AMC desde a elevação 108- Galeria dos Geradores até a elevação 144. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202330 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio para movimentação de um container, localizado no AMC desde a elevação 108 m - Galeria dos Geradores até a elevação 144 m. Foi necessário utilizar a ponte N11 para posicionar o equipamento na el. 108 m, e na sequencia utilizou-se a ponte N03 para içamento até a el. 144 m.
202312079 | STE |  | B010J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.001-8 | 202329 | 20/07/2023 16:12:30 | Verificar inoperancia de la resistencia de calentamiento R1. Constatada durante inspección MP3S. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202330 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido resistencia de calentamiento R1, realizado ensayo, constatado funcionamiento normal.
202311778 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202329 | 17/07/2023 15:47:45 | Sustituir tomadas 220Vca del KT-10, X100 y X101 del tipo I, por tomadas tipo N, conforme NBR14136. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202329 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, conforme solicitado sustituido tomas x-100, x101, tensión 220Vca del tablero KT, realizado ensayo, constatado funcionamiento normal.
202311198 | STE | 202310727 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202327 | 07/07/2023 11:23:33 | Realizar ajustes e configurações no sistema de monitoramento das buchas, com o banco de transformadores energizado em vazio. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202328 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste do sistema de monitoramento das buchas conforme imagens em anexo.
202311184 | STE | 202310727 | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202328 | 10/07/2023 07:56:07 | Prestar apoio nos ensaios de ponto a ponto dos circuitos de proteção conectados aos TCs das buchas H1 e H0 e dispositivos primários. | MET1 | MEL1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202328 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Supervisão dos ensaios emitido SSAs derivadas 202311294 e 202311295.
202310882 | STE | 202310727 | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202327 | 04/07/2023 16:21:02 | Realizar atividades de apoio com ponte rolante e guindaste durante a substituição do TU18A fase C, no decorrer das semanas 2023/27 e 2023/28. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202328 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la SMMT.DT para el izaje de componentes del transformador principal de la UG18A fase C con la grúa móvil telescópica Grove 03. Para el izaje y traslado del transformador principales fueron utilizados los puentes grúa N13 y N02.
202310809 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.019-4 | 202327 | 03/07/2023 10:04:52 | Prestar apoio com guindaste para retirada de dispositivo de proteção da bucha de alta tensão. Equipamento localizado na galeria dos transformadores, cota 108 próximo à unidade 16. | MET1 | MAM2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202327 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Izaje de dispositivo de protección de bucha de alta tensión. Servicio realizado con Grove 03 en la Elev. 108.
202310755 | STE | 202310727 | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.019-4 | 202326 | 30/06/2023 16:08:33 | Realizar ensaio de resposta em análise de frequência SFRA no transformador NS SP 15108. O transformador será posteriormente instalado na localização B020J021. | MET1 | ILA1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202327 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado levantamiento de curvas de Respuesta en Frecuencia del TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 NS SP 15108, conforme "Guía de Ensayo de FRA en Transformador Monofásico Principal TU de la Unidad Generadora". Curvas archivadas para comparación con mediciones futuras.
202310752 | STE | 202310727 | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.019-4 | 202326 | 30/06/2023 16:08:52 | Realizar a coleta de óleo do transformador NS SP 15108 para análise cromatográfica e físico-química. O transformador será posteriormente instalado na localização B020J021. | MET1 | ILA4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202327 | DANIEL ROTELOK | Colecta de aceite aislante Análisis Fisicoquímico y cromatográfico de la muestra
202310746 | STE | 202310727 | B020J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-18A FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.020-2 | 202326 | 30/06/2023 16:12:26 | Realizar retirada, e posterior recolocação, do fechamento de concreto no piso ao lados dos trilhos de movimentação do TU18A fase C, para permitir a substituição do transformador. | MET1 | MCI1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202327 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Fue realizado la remoción y reconstrucción del material de cierre de los lados de las guías. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: argamasa química cod. 706696.
202310743 | STE |  | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202326 | 30/06/2023 14:43:40 | Substituir cabos de alimentacão das motobombas dos trocadores N1,N2, N3 e N4, que encontram-se com isolacão avariada e impregnadas de óleo isolante. Problema detectado em cumprimento de MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202326 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos cabos danificados, executados testes e liberado equipamento para operação. Cabos retirados foram descartado no conteiner de reciclagem da SMMC cota 108.
202310736 | STE | 202310727 | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202326 | 30/06/2023 11:19:57 | Realizar a retirada do invólucro da bucha H1 (compartimento 5) do TU18A fase C, para permitir a substituição do transformador. | MET1 | MET3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202327 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Drenado o gás SF6 e desmontado o compartimento A57-5 fase C. Após a substituição do transformador, o compartimento foi remontado. Realizado vácuo por 16 horas e estanqueidade de 60 min. com resultados satisfatórios. Carregado a 489kPa a 24ºC, ficando em condições de ser energizado.
202310479 | STE |  | A008J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.022-2 | 202326 | 26/06/2023 15:55:10 | Substituir tomada multi-contatos danificada, posição X-19, conforme fotos em anexo. Verificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202327 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituída tomada que encontrava-se avariada, realizados testes e liberado equipamento para operação. AT associada 202305519.
202310194 | STE | 202220623 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202325 | 22/06/2023 15:21:44 | Prestar apoyo a MET1 para el ajuste de los valores de tensión de los Aisladores H1 de los Transformadores TU-14 . | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202325 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio a MET-1, para o ajuste dos valores de tensão dos isoladores dos TUs no SMT da UN-14. Equipamento dentro de suas características e liberado para uso.
202310165 | STE |  | A032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 03 | 0123.011-5 | 202325 | 22/06/2023 15:22:19 | Prestar apoio para retirada/instalação do dispositivo de proteção da bucha H1, a fim de permitir a realização dos ensaios elétricos da MP3A. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202325 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Fue prestado apoyo con el puente grúa N14 para izaje de dispositivo de protección de la bucha H1 del transformador reserva, en la galería de transformadores (elevación 108) con el personal de MET3. Posteriormente fue montado nuevamente el dispositivo.
202310164 | STE |  | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202325 | 22/06/2023 15:22:27 | Prestar apoio para retirada/instalação do dispositivo de proteção da bucha H1, a fim de permitir a realização dos ensaios elétricos da MP3A. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202325 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Fue prestado apoyo con el camión munck para izaje de dispositivo de protección de la bucha H1 del transformador reserva, en la galería de transformadores (elevación 108) con el personal de MET3. Posteriormente fue montado nuevamente el dispositivo.
202310066 | STE |  | B014J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE B | 0142.005-4 | 202325 | 20/06/2023 10:58:38 | Substituir o sensor hydran que encontra-se com a mensagem " reaplace sensor". Problema identificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202326 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do sensor de gás hydran e emitido SSA 202310581para ser reparado pelo laboratório. Numero de série do sensor retirado 0408410924. Numero de série do sensor instalado 0806416093. AT202305128.
202309807 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202324 | 16/06/2023 07:42:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as resistências de aquecimento nao estão aquecendo. Verificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202325 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição das seguintes resistências de aquecimento: R1 fase A, R1 e R2 fase B, R1 fase C e R1 Painel comum. AT 202305128
202309612 | STE |  | B014J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-14 FASE A | 0045.100-2 | 202324 | 15/06/2023 08:45:16 | Substituir fluxometro de água. Defeito identificado durante realização das atividades da MP3A (SSP 20230264). | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202325 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do fluxômetro de água, pois o mesmo encontrava-se travando não funcionando como deveria.
202309604 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202324 | 15/06/2023 08:45:27 | Substituir o bloco de contatos temporizado do K83-C. Defeito identificado durante realização das atividades da MP3A (SSP 20230264). | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202325 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do bloco de contato temporizado que não estava marcando o tempo correto e não aceitava ajuste. AT 202305128.
202309601 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202324 | 15/06/2023 08:45:34 | Substituir o bloco de contatos temporizado do K64-A. Defeito identificado durante realização das atividades da MP3A (SSP 20230264). | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202325 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do bloco de contato temporizado que não estava marcando o tempo correto e não aceitava ajuste. AT 202305128.
202308832 | STE | 202300355 | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202322 | 29/05/2023 15:24:34 | Prestar apoyo para el ajuste de salida de Tensión del SMT-12 en la fase "FA" que esta discrepante de las fases "FB" y "FC" | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202322 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio a SMMT para configurar os ajuste necessários nas tensões calculadas do SMT UN12, após a substituição da capacitância da bucha Fase A. Equipamento dentro de suas características e liberado para uso.
202308335 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 18/05/2023 14:47:03 | Prestar apoio à MET1 com a ponte rolante (13 ou 14) para a movimentação de um tanque de óleo com capacidade de 2000 litros, localizado na elevação na elevação 108 , galeria dos TUs. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202320 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi realizado apoio a MET1, sendo movimentado (reposicionado) o tanque de óleo na galeria dos trafos, com ponte rolante N13.
202307786 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 11/05/2023 09:44:36 | Realizar ensaio de isolação para aceitação de quatro juntas de expansão axial , código do almoxarifado 618047. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202320 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de resistência de isolação em quatro juntas de expansão Axial. B1 707 MΩ, B2 414 MΩ, B3 132 MΩ, B4 124 MΩ.
202307366 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202318 | 04/05/2023 09:53:05 | Substituir o relé de supervisão K35, que encontra-se danificado. Defeito observado durante inspeções da SSP 20231521. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202318 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção no painel do Transformador T03 e observado danos no rele K35. Foi efetuada a substituição do rele, executados testes e deixado em condições normais de operação.
202307286 | STE |  | G040D011 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L3 220 KV | 0175.018-6 | 202318 | 03/05/2023 07:57:19 | Realizar substituição do cabo de interligação entre o TAP de medição de potencial da bucha e o DPB. Durante inspeções da SSP 20232101 foi identificado danos no conector do cabo devido a oxidação. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202318 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e medições no tap de potencial da bucha L3. Não foi encontrada nenhuma anormalidade, as conexões estavam nas mesmas condições deixadas anteriormente. Constatado que existe uma conexão de aproximadamente 11,5 mm entre conector macho e fêmea. Detalhes em arquivo anexo.
202306921 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202317 | 26/04/2023 08:23:03 | Teléfono móvil Marca: Philips, Modelo: G355, Interno numero: 9119. no suena el timbre al recibir llamadas. | MET1 | MEL3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202317 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9119, el NS del TMR es RTF222604216 y el NS del cargador RTA220304192, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202305925 | ADM |  | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202315 | 10/04/2023 14:07:26 | FILTRO DEL CONMUTADOR EN AUTOMÁTICO SE ENCUENTRA INOPERANTE DURANTE CONMUTACIÓN DE TAP, REALIZADO ACCIONAMIENTO MANUAL CONSTATADO FUNCIONAMIENTO. DETECTADO DURANTE MP2A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202315 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme SSA 202306384 de reparo, no fue posible reparar el relé, fue emitida SSA 202500595 para IEQ3 para PT respecto a que relé será instalado como sustituto.
202305904 | STE |  | G036C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.021-0 | 202315 | 10/04/2023 09:27:38 | Prestar apoyo para la desconexion de las barras aereas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T01/R01 para realizar los ensayos correspondiente al MP2A. Normalizar luego de los ensayos. | MET1 | MET2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202315 | SILVIO REZENDE | Se procedió a realizar la desconexión de las barras aéreas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T01/R01 para realizar los ensayos correspondiente al MP2A. Luego de los ensayos realizados se procedió a la conexión de las barras aéreas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T01/R01.
202305538 | STE |  | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.044-2 | 202314 | 03/04/2023 08:30:29 | Realizar o registro de transferência de equipamentos, devido a substituição da motobomba por meio da SSA 202303362. A motobomba substituída, 3025.044-2, Ns: W6570, será movida para a localização S098K002. Já a motobomba instalada, 3025.043-0, Ns: W4529, será movida para a localização A004J046. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202315 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Registrada a troca de equipamentos após a substituição da motobomba por meio da SSA 202303362. A motobomba substituída, 3025.044-2, Ns: W6570, foi movida para a localização S098K002. Já a motobomba instalada, 3025.043-0, Ns: W4529, foi movida para a localização A004J046.
202304877 | STE |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.003-8 | 202312 | 23/03/2023 09:54:32 | Falta señalización "Falta 125Vcc" en el PAI-03, detectado durante MP3S. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202313 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado señalización "Falta 125Vcc" en el PAI-03. Encontrado relé temporizador RT1 con fallas. Realizada la sustitución del mismo. Dejado en condiciones normales de operación.
202304793 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202312 | 22/03/2023 08:55:55 | Verificar interconexión referente a las Válvulas de Alivio del Transformador Regulador R02 después de la sustitucion de los mismos en conjunto con la SSA 202209856. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202313 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a conexão dos pontos x4.11 com jumper para x4.15 e x4.12 com jumper para x4.16 para ficar as duas válvulas de alívio em paralelo no painel do trafo R2 e no QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD foram conectados os pontos 203 e 204. Liberado para operar normalmente.
202304629 | STE | 202300091 | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202312 | 21/03/2023 16:09:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el status del ION de la Fase T en el SMT-WEB indica desconectado, en la IHM correspondiente a la fase T del Panel SMT-03 presenta un mensaje de error conforme anexo en la SSA matriz. | MET1 | ILA2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202312 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado procedimiento de reacondicionamiento y limpieza en placa principal y memoras SRAM. test en bancada ok. Enviado a ILA3 para ensayo y configuración.
202304589 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 22/03/2023 08:23:17 | Prestar apoyo para el traslado de un tanque de 2.000lts desde la Cota 108 hasta la SEMD para realizar actividades inherentes al Transformadore Regulador R02. SSA de Referencia: 202212595 | MET1 | MAM2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202312 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue realizado el izaje y transporte de tanque ubicado en la Elev. 108 hasta la SEMD, luego del servicio trasladado nuevamente dicho tanque hasta la casa de fuerza Elev. 108. Servicio realizado con camión munk
202304292 | STE |  | A004J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-04 FASE T | 0045.047-2 | 202311 | 15/03/2023 15:23:31 | Substituir o fluxômetro de água do trocado de calor N3 do TU-04 fase T. Durante inspeções da SSP 20230249, foi observado mau funcionamento do fluxômetro. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do circuito de água do trocador de calor N3 do TU-04 Fase T. Observado defeito do fluxômetro de água. O fluxômetro foi substituído, foram realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202304243 | STE |  | A004J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-04 FASE S | 0045.043-0 | 202311 | 15/03/2023 15:23:40 | Substituir o manômetro do circuito de água do trocador de calor N3 do TU-04 Fase S. Durante os ensaios funcionais da SSP 20230249, foi identificado defeito do manômetro. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e aferição do manômetro de indicação de pressão de água. Constatado defeito sem possibilidade de reparo. O manômetro foi substituído, foram realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202304242 | STE |  | A004J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-04 FASE S | 0045.042-1 | 202311 | 15/03/2023 15:23:46 | Substituir o manômetro do circuito de óleo do trocador de calor N2 do TU-04 Fase S. Durante os ensaios funcionais da SSP 20230249, foi identificado defeito do manômetro. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e aferição do manômetro de indicação de pressão de óleo. Constatado defeito sem possibilidade de reparo. O manômetro foi substituído, foram realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202304241 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202311 | 15/03/2023 15:23:53 | Substituir os blocos auxiliares temporizadores associados aos contatores K83A, K12A e K83C do painel KT-04. Durante os ensaios funcionais da SSP 20230249, foi identificado defeito dos blocos. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos elétricos dos trocadores de calor do TU-04. Foram observados defeitos nos blocos auxiliares temporizadores associados aos contatores K83A, K12A e K83C. Os blocos foram substituídos, foram realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202304040 | STE |  | A004J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE S | 0123.031-3 | 202311 | 13/03/2023 07:40:52 | Substituir o dispositivo coletor de gás do rele Buchholz associado às buchas de baixa tensão e neutro do TU-04 Fase S. O dispositivo está danificado, conforme imagem anexa. Defeito observado durante inspeções da SSP 20230249. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído coletor de gás do relé Buchholz, realizada limpeza e liberado equipamento.
202303925 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202311 | 15/03/2023 16:08:40 | Realizar coleta de óleo mineral isolante e análise de contagem e identificação de partículas para comparativo com os resultados obtidos nos ensaios realizados no Transformador NS 4002463 que foi retirado em fevereiro de 2020 da localização 9A-faseT. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202311 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado análise de sedimentos, contagem de partículas e caracterização de partículas com o uso de microscopia eletrônica de varredura. Parecer técnico, relatórios e imagens em anexo
202303740 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202310 | 07/03/2023 09:33:58 | Verificar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura do enrolamento de BT do TU-04 Fase R, no SCADA 42,5°C e no painel KT 32°C. Obs. Foi verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel KT está condizente com a temperatura. (R = 112,2Ω --> T = 31,4 °C). | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202312 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado correcta lectura del punto. Comparados valores del panel KT con los valores registrados en el SCADA. OBS: Las temperaturas de las otras fases S y T registran valores muy próximos a la fase R. Notar anexo.
202303736 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 08/03/2023 10:59:13 | Prestar apoyo con un operador y los correspondientes puentes grúas para el traslado, desmontaje y montaje del Transformador Reserva N° 2 de 50Hz durante la vigencia del cronograma (en anexo) del contrato con la empresa HITACHI para la inspección de dicho Transformador. SSA Referencia: 202303215 | MET1 | MAM2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202310 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a la SMMT.DT para el izaje/transporte del transformador de reserva N°2 de 50 Hz y sus respectivos componentes (internos y externos). El servicio fue realizado en la galería de la Elev. 108 con los puentes grúa N11 y también puentes N02/03 del edificio de descarga central.
202303707 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202310 | 06/03/2023 15:55:43 | Coletar óleo mineral isolante do tanque do transformador e realizar ensaio de contagem e identificação das partículas. Ensaio a ser realizado antes da desmontagem da parte ativa. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202310 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado contagem de partículas em óleo isolante. O resultado está expresso em "partículas/100mL de amostra" conforme a norma NBR 14275
202303182 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202308 | 23/02/2023 15:09:03 | Prestar apoyo para el traslado de un tanque de capacidad 2000 litros, desde la galería de Transformadores de la Cota 108 hasta la Subestación Margen Derecha para actividades referentes al Regulador R02 de la SEMD. SSA de Referencia: 202212595 | MET1 | MAM2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202308 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Fue realizado el izaje con el camión munck de un tanque de 2000 litros desde la galería de transformadores, en la cota 108. Además del tanque también alzamos otros materiales, los cuales fueron transportados hasta la Sub Estación Margen Derecha (SEMD) y descargados allí.
202302869 | STE |  | B011K002 | QUADRO CSI-11/CPI-11 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.013-6 | 202307 | 16/02/2023 07:58:32 | Substituir a chave de seleção Local/Remoto, LDR, do painel CPI-11. A chave encontra-se danificada. Defeito observado durante as inspeções da SSP 20230240. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202308 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição da chave seletora local/remoto que encontrava-se quebrada. AT 202301275
202302731 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202307 | 14/02/2023 15:52:29 | Realizar ajuste na placa de comando e controle do módulo de sinalização dos alarmes locais do nicho comum do painel KT-11. Placa entregue no setor ILA2. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202307 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado ajuste na posição dos componentes soldados. Liberado para uso.
202302639 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202307 | 13/02/2023 11:08:15 | Substituir a placa de comando e controle dos alarmes locais do nicho comum do painel KT-11. O botão QS encontra-se danificado. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202307 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizada inspeção do anunciador A2 e observado dano ao botão QS. A placa de comando e controle foi substituída. A placa danificada foi enviada para reparo por meio da SSA 202303328 por esse motivo não gerou DM.
202302296 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 08/02/2023 15:12:10 | Transportar caixas com material sobra de manutenção da elevação 108 até o almoxarifado e transportar do almoxarifado até a elevação 108 carro elétrico adquirido pela MET1. Programar atividade para a manhã do dia 08/02/2023. | MET1 | MAM2 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202306 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMT.DT con camión munk para izaje y transporte de equipamientos/materiales hasta Elev. 108 desde almoxarifado.
202302038 | STE | 202213855 | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202305 | 03/02/2023 13:50:21 | SOLICITAMOS APOYO PARA HABILITAR LOS PUERTOS DE COMUNICACIÓN 7 Y 8 DEL SWITCH DEL SMT-11, QUE SERÁ UTILIZADA PARA COMUNICAR EL TRANSFIX CON LA RED SIRI. | MET1 | MEL4 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202306 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada habilitação das portas do switch em questão. Validado com solicitante correto funcionamento.
202301158 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202304 | 23/01/2023 15:27:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual la bomba de aceite B2 no desconecta, siendo que el intercambiador se encuentra en automático y la maquina parada. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202304 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado defecto en el bloque temporizado asociado al contactor K16B , realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas y mediciones, no se detectaron anomalías, dejando en condiciones normales para la operación. AT: 202300739; SSP: 20230244.
202300906 | STE |  | B013J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-13 FASE C | 0045.179-7 | 202303 | 18/01/2023 16:26:28 | Substituir a válvula borboleta do trocador de calor N3 do TU-13 fase C. A válvula apresenta defeito em suas vedações. Defeito observado durante inspeções da SSP 20230262. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da Válvula Borboleta. Realizados testes funcionais e deixado em condições normais de operação.
202300896 | STE |  | B013J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.011-1 | 202303 | 18/01/2023 16:26:33 | Substituir termostato B1 do painel CXT, TU-13 Fase B. Defeito observado durante inspeções da SSP 20230262. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do termostato. Realizados testes e deixado em funcionamento normal.
202300840 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202303 | 18/01/2023 07:42:28 | Substituir o contator K16B do painel KT-13. Defeito observado durante inspeções da SSP 20230262. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do contator K16B que apresentava falhas de operação. Realizados testes e deixado em condições normais.
202300839 | STE |  | B013J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-13 FASE B | 0045.175-4 | 202303 | 18/01/2023 07:42:36 | Substituir fluxômetro de óleo do trocador de calor N3 do TU-13 fase B. Defeito observado durante as inspeções da SSP 20230262. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do circuito de óleo do trocador de calor N3 do TU-13 Fase B. Observado defeito do fluxômetro de óleo. O fluxômetro foi substituído.
202300837 | STE |  | B013J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-13 FASE A | 0045.172-0 | 202303 | 18/01/2023 07:42:44 | Substituir fluxômetro de água do trocador de calor N4 do TU-13 fase A. Defeito observado durante as inspeções da SSP 20230262. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do fluxômetro de água do trocador de calor N4 do TU-13 fase A. Realizados testes e deixado em condições normais de operação.
202300836 | STE |  | B013J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-13 FASE A | 0045.169-0 | 202303 | 18/01/2023 07:42:54 | Substituir fluxômetro de óleo do trocador de calor N1 do TU-13 fase A. Defeito observado durante as inspeções da SSP 20230262. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do circuito de óleo do trocador de calor N1 do TU-13 Fase A. Observado defeito do fluxômetro de óleo. O fluxômetro foi substituído.
202300699 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202302 | 13/01/2023 09:00:18 | Substituir o disjuntor Q24 localizado no cubículo comum do painel KT-13. O disjuntor encontra-se danificado. Defeito observado durante inspeções da SSP 20230262. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do disjuntor Q24 do cubículo comum do painel KT-13. O disjuntor apresentava avarias que poderiam comprometer seu funcionamento.
202300536 | STE |  | A001F002 | CUBÍCULO CTG-01 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.001-0 | 202302 | 11/01/2023 15:00:43 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202304 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado CTG-01 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-01, para dar cumprimento a PIC 'MP-9M' da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202300404 | STE |  | B013J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.125-2 | 202302 | 11/01/2023 07:32:45 | Realizar a substituição dos refletores de vapor de mercúrio localizados no teto das três celas dos TUs, por refletores LED. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202303 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição dos refletores do teto das celas do TU-13. Foram empregados refletores LED.
202300246 | STE | 202300122 | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202302 | 11/01/2023 13:48:49 | Solicitamos apoyo para limpieza del transformador, luego de subsanar la perdida de aceite. | MET1 | MCI3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202302 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza do trafo pela empresa de serviços técnicos srl.
202300224 | STE | 202300122 | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202302 | 11/01/2023 13:48:59 | Prestar apoio à MET1 por meio de um operador de caminhão munck na atividade de desmobilização dos equipamentos de tratamento de óleo utilizados na manutenção corretiva do TD-01. Será utilizado o caminhão da SGST.AD. | MET1 | MAM2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202302 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a MET1 para izaje y transporte de equipos de tratamiento de aceite utilizados en el mantenimiento correctivo del TD-01. OBS.: servicio realizado con el camión munck de la SGST.AD y operador de MAM2.
202300173 | STE | 202300128 | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202301 | 04/01/2023 15:36:39 | Realizar coleta de óleo mineral em tratamento e análise de rigidez dielétrica e teor de H2O antes de completar o nível no transformador. Programar atividade para o dia 04/01/2023. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202301 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados los ensayos al aceite mineral aislante provenientes del Micafil. Resultados satisfactorios y adjuntados en anexos.
202224591 | STE |  | K045B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.006-9 | 202252 | 27/12/2022 09:03:45 | Verificar y solucionar el motivo por el cual la tomada se encuentra sin tensión 460Vac. Tomada ubicada en la Galería de los Transformadores en la Cota 108 AMC. | MET1 | MEG3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202301 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção e verificação de tensão e sequência de fases em tomada 460Vac, localizada na elev.108, amc01, eixo AB, não sendo encontrada nenhuma anormalidade. Deixado a tomada em condições normais de operação. Foto e vídeo dos testes em anexo. Tensão entre fase R-S: 461V Tensão entre fase R-T: 460V Tensão entre fase S-T: 461V Tensão entre fase S-Terra: 265V Tensão entre fase S-Terra: 265V Tensão entre fase S-Terra: 264V
202224161 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 12/12/2022 15:04:10 | Prestar Apoyo con Grua a MET1 para las actividades de Sustitucion de Motoventiladores en el Autotransformador T04 y sustitucion de Motobomba de Aceite en el Autotransformador T03, los días 13 y 14/12/2022. | MET1 | MAM2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202250 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoio no dia 17/12/2022 com guindaste móvel para substituição de motoventilador de transformador T04/R04 SEMD.
202224034 | STE | 202223815 | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202249 | 07/12/2022 09:57:46 | Realizar inspeção termográfica nos terminais do contator K21 após reparo devido à identificação de anormalidade térmica registrada na SSA 202223815. Atividade programada para a manhã do dia 08/12/2022. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202249 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el contactor K21 en condiciones de plena carga, posterior a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202223815. No se detectó diferencia de temperatura significativa, comprobándose eliminación de la anomalía térmica. Resultados en anexo.
202223692 | STE |  | A009J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-09 FASE S | 0045.125-8 | 202248 | 01/12/2022 14:35:18 | Substituir o fluxômetro de água do trocado de calor N1 do TU-09 fase S. Durante inspeções da SSP 20224173, foi observado mau funcionamento do fluxômetro. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202250 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do circuito de água do trocador de calor N1 do TU-09 Fase S. Observado defeito do fluxômetro de água. O fluxômetro foi substituído.
202223689 | STE |  | A009J045 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-09 - FASE S | 3025.103-3 | 202248 | 01/12/2022 14:35:28 | Inspecionar e reparar os condutores de alimentação da motobomba N3 do TU-09 fase S. Durante inspeções da SSP 20224173, foi identificado ressecamento da isolação dos condutores devido ao contato com óleo isolante. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202250 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | A caixa de ligação da motobomba e seus condutores foram inspecionados. Sendo observados danos a isolação dos condutores devido ao contato com óleo isolante advindo da motobomba. Foi realizado reaperto dos terminais da caixa de ligação de modo a solucionar a perda de óleo, além da substituição dos condutores entre a caixa de ligação da motobomba e o painel CXT. Foram utilizados condutores 6 mm² de sobras de montagem da MET1.
202223566 | STE |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202248 | 01/12/2022 07:54:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicacion de temperatura ambiente de la fase S muestra 60°C , siendo que la temperatura ambiente es 28°C. Problema observado durante inspeccion SSP 20224173. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202250 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição do transdutor associado a medição de temperatura ambiente da Fase S do TU-09. Foi instalado o transdutor NS: 22775/04. E emitida a SSA 202224715, para reparo do transdutor danificado NS: 22731/04.
202223454 | STE |  | A009J044 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-09 - FASE S | 3025.102-1 | 202248 | 01/12/2022 07:52:47 | Inspecionar e reparar os condutores de alimentação da motobomba N2 do TU-09 fase S. Durante inspeções da SSP 20224173, foi identificado danos a isolação elétrica dos condutores. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202250 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | A caixa de ligação da motobomba e seus condutores foram inspecionados. Sendo observados danos a isolação dos condutores devido ao contato com óleo isolante advindo da motobomba. Foi realizado reaperto dos terminais da caixa de ligação de modo a solucionar a perda de óleo, além da substituição dos condutores entre a caixa de ligação da motobomba e o painel CXT. Foram utilizados condutores 6 mm² de sobras de montagem da MET1.
202223452 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202248 | 01/12/2022 07:53:52 | Substituir as resistências de aquecimento R13A e R14 do painel KT-09. Durante inspeções da SSP 20224173 foi identificado que as resistências se encontram queimadas. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202250 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Inspecionados os circuitos elétricos associados às resistências R13A e R14. Sendo constatado que as resistências se encontravam queimadas, desta forma as resistências foram substituídas.
202223450 | STE |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202248 | 01/12/2022 07:53:38 | Revisar as conexões elétricas da caixa do divisor capacitivo da bucha H1 do TU09-R. Durante inspeções da SSP 20224173, foi observado possíveis pontos de mau contato. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202250 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Durante inspeções da caixa do divisor capacitivo observou-se danos na régua de terminais. Deste modo foi solicitado ao laboratório a substituição da régua por meio da SSA 202223297. Após reparo, a caixa foi novamente instalada e teste de aplicação de tensão foi realizado, constatando-se funcionamento correto.
202223382 | STE | 202222750 | D034A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 96U12T | 0189.111-1 | 202247 | 25/11/2022 16:11:05 | Prestar apoyo durante la instalación del kit de accesorios de Power Diagnostix (adaptador BA7 + Unidad de acople BCU1D) y calibrar los componentes del Kit para posibilitar el monitoreo de Descargas Parciales conforme SSA matriz. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202248 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado calibración del equipo de medición de descargas parciales en varios niveles de descargas aparentes. Estos registros quedan guardados en la base de datos del software que pueden ser usados para servicios futruros.
202223298 | STE |  | B012F002 | CUBÍCULO CTG-12 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.014-1 | 202247 | 24/11/2022 14:36:46 | PRESTAR APOYO PARA ATERRAR CTG PARA PERMITIR LA INSATALACION DEL KIT DE MEDICION DE DESCARGAS PARCIALES DEL TU-12 CONFORME RELATADO EN LA SSA MATRIZ 202222750. NORMALIZAR LUEGO DE LA INSTALACION. | MET1 | MEG1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202248 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Aterrado CTG-12 para possibilitar medição de descargas parciais do TU-12, em apoio a MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. AT 202210499.
202223297 | STE |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202247 | 25/11/2022 16:10:44 | Realizar substituição da régua de terminais da caixa do divisor capacitivo da bucha H1 do TU09-R. Caixa entregue ao senhor Silvio na recepção de materias do laboratório. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202248 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de bornera dañada. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202223275 | STE |  | D034A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 96U12T | 0189.111-1 | 202247 | 25/11/2022 09:28:27 | Prestar Apoyo para el acceso al punto de conexión desde la Seccionadora 96U12T para realizar la calibración del Monitoreo de Descargas Parciales del TU-12 conforme descripto en la SSA 202222750 | MET1 | MET3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202248 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a desconexão de link da chave terra 96U12T fase A, que foi reestabelecida logo após o encerramento dos ensaios e aval da MET1.
202223206 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202247 | 23/11/2022 11:28:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual disparo el interruptor Dj2 24Vcc del PAI-23. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202250 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Durante ejecución de la SSP: 20220588, AT: 202210224; se verifico el disparo del interruptor Dj2, se realizó la sustitución de la fuente 125/24Vcc del PAI-23, dejando así en condiciones normales para la operación. La misma se mandó para reparo a IMA0, Ssa: 202223237.
202223159 | STE | 202222750 | B012J001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE A DO TU-12 | 0011.120-9 | 202247 | 24/11/2022 14:46:09 | Solicitamos apoyo para realizar la parametrización de los valores de referencia de tensión en el SMT-12 del Aislador Pasante H1 de la Fase A del TU-12 luego de la instalación de los accesorios para Monitoreo de Descargas Parciales PDx. | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202248 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio no ajuste dos valores de tensão referente ao desvio de capacitância do painel SMT-UN12. O ajuste não levou em conta valores anteriormente ajustados. Equipamento liberado para uso.
202222211 | STE | 202219940 | G042C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.114-0 | 202244 | 04/11/2022 11:28:41 | Prestar Apoyo a MET1 para realizar las desconexiones de las Barras Aéreas de 220kV y Aterramiento Temporal del Transformador Regulador R04 para permitir realizar los ensayos eléctricos correspondientes. Normalizar despues de las actividades ejecutadas | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202244 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Efetuado aterramento temporário e desconexão / conexão dos barramentos e interligações aéreas do Transformador Regulador R04, conforme solicitação da MET-1.
202221925 | STE |  | G042D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R04 | 0172.013-6 | 202244 | 01/11/2022 10:37:35 | Coletar Amostra de óleo mineral isolante e realizar análise de rigidez dielétrica e teor de H2O antes do enchimento do comutador durante atividade para finalizar pendência da MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202244 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios. Anexos à SSA.
202221922 | STE |  | G038D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R02 | 0172.002-3 | 202244 | 01/11/2022 10:37:46 | Coletar Amostra de óleo mineral isolante e realizar análise de rigidez dielétrica e teor de H2O antes do enchimento do comutador durante a MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202244 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados foram satisfatórios e estão anexos à SSA.
202221920 | STE |  | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202244 | 01/11/2022 10:37:59 | Coletar Amostra de óleo mineral isolante e realizar análise de rigidez dielétrica e teor de H2O antes do enchimento do comutador durante a MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202244 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados foram satisfatórios e estão anexos à SSA.
202221919 | STE |  | G040D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 | 0172.003-1 | 202244 | 01/11/2022 10:38:11 | Coletar Amostra de óleo mineral isolante e realizar análise de rigidez dielétrica e teor de H2O antes do enchimento do comutador durante a MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202244 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados anexos a SSA. Resultados foram satisfatórios.
202221917 | STE |  | J004A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO TD-02 | 0172.005-8 | 202244 | 01/11/2022 10:38:26 | Coletar Amostra de óleo mineral isolante e realizar análise de rigidez dielétrica e teor de H2O antes do enchimento do comutador durante a MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202244 | KARIN BECKER MARQUES | Serviço executado. Resultados satisfatórios e anexos à SSA.
202221914 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202244 | 01/11/2022 10:43:08 | Telefono movil Marca: Philips, Modelo: G355, Interno numero: 9119. se apaga al retirar del cargador. | MET1 | MEL3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202244 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Fue sustituido batería con defecto. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202221892 | STE |  | J003A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO TD-01 | 0172.004-0 | 202244 | 01/11/2022 07:45:46 | Coletar Amostra de óleo mineral isolante e realizar análise de rigidez dielétrica e teor de H2O antes do enchimento do comutar durante a MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202244 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios. Anexos à SSA.
202221514 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202243 | 25/10/2022 08:18:59 | Verificar e solucionar o motivo de desarme dos seguintes disjuntores Q11A, Q12B, Q12C e Q13C, após acionamento dos trocadores de calor. Verificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202246 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foram substituídos os disjuntores que apresentavam defeito nos contatos, não estavam fechando normalmente. AT 202209204.
202221354 | STE | 202221312 | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202243 | 24/10/2022 11:01:26 | Realizar coleta de óleo para análise cromatografica e fisico-quimica completa logo após o tratamento e antes de completar o nível do transformador. Atividade a ser realizada devido ser necessário completar o nivel do óleo do transformador fase C do TU-18A. | MET1 | ILA4 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202243 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado, resultados en anexo.
202220994 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 17/10/2022 08:36:02 | Prestar apoio à MET1 com operador de ponte rolante para movimentação de material no AMC no dia 18/10. | MET1 | MAM2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202242 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a la SMMT.DT (MET1) para el izaje y transporte de tanques, así como otros dispositivos ubicados en la Elev. 144 local AMC. Servicio realizado con puente grúa N02.
202220846 | STE |  | K001D004 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-04 | 0322.005-2 | 202241 | 13/10/2022 11:19:44 | Realizar coleta de óleo mineral isolante e análise de Rigidez Dielétrica e teor de H2O antes de completar o nível do transformador. Óleo mineral em tratamento na máquina Micafil POC-004. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202241 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto
202220753 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202241 | 13/10/2022 10:23:27 | Apoiar equipe da MET1, com guindaste, durante atividade de substituição da Motobomba B4 e ventilador V2 do Autotransformador T03. | MET1 | MAM2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202242 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a la SMMT.DT con grúa móvil telescópica Grove-02 para el izaje de componentes del autotransformador T03 de la SEMD.
202220536 | STE |  | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202241 | 11/10/2022 14:53:56 | Realizar limpeza da parte externa dos quatro transformadores integrantes do Banco do TA-02 | MET1 | MCI3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202242 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202220447 | STE |  | K001D008 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-04 - TA-02 | 0167.015-8 | 202240 | 06/10/2022 14:53:23 | Realizar, por meio do fibroscópio, inspeção na parte inferior interna da Bucha H1 retirada do transformador da Cela 4m, a fim de buscar pontos que indiquem a ocorrência de descargas parciais. O Transformador apresenta pequena alteração nos níveis de etileno e metano. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202240 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foi realizada a inspeção visual por fibroscopia no interior da bucha pelas duas extremidades e foram retiradas algumas imagens. Não foram encontradas regiões com contrastes evidenciais de descargas elétricas. As fotos mostradas no relatório anexo não necessariamente são indícios de problemas e podem ser oriundas de ações posteriores, ocorridas no processo de remoção do condutor e da própria bucha. Detalhes no relatório anexo.
202220113 | STE |  | K001D004 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-04 | 0322.005-2 | 202239 | 27/09/2022 15:42:58 | Realizar coleta de óleo para análise cromatográfica e físico-química completa logo após o tratamento e antes do enchimento do Transformador. Atividade a ser realizada devido à troca da bucha H1 do Transformador. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202240 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202220112 | STE |  | K001D003 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-03 | 0322.007-9 | 202239 | 27/09/2022 15:43:35 | Realizar coleta de óleo para análise cromatográfica e físico-química completa logo após o tratamento e antes do enchimento do Transformador. Atividade a ser realizada devido à troca da bucha H1 do Transformador. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202239 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado totalmente, resultados adjunto.
202219786 | STE |  | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202238 | 21/09/2022 14:38:20 | Prestar apoio à MET1 com um guindaste e operador, durante a realização das MPs6A dos Comutadores dos Reguladores R-01/02/03 na SEMD, entre os dias 26/09 e 01/10. | MET1 | MAM2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202244 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a la SMMT.DT (MET1) en el mantenimiento preventivo 6A de los conmutadores de los reguladores R01/02/03 de la SEMD con grúa móvil telescópica Grove-03.
202219407 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202237 | 14/09/2022 16:39:12 | Solicitamos apoyo para colecta de Aceite del Tanque de Tratamiento de Aceite y luego del Transformador TA-02 Nicho 02 para realizar ensayos fisico-quimicos (Humedad y Rigidez) y DGA para realizar el llenado de aceite en dicho Transformador. | MET1 | ILA4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202237 | DANIEL ROTELOK | Coleta de óleo isolante e análise físico química
202219264 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202237 | 13/09/2022 15:02:55 | Solucionar perdida de Aceite por la placa de Interconexión del TC de Bucha del Secundario. Verificado que la Placa de Interconexión del TC esta con fisura. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202239 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituída placa do TC, foi utilizada uma placa proveniente de sobra de montagem. Realizados testes de continuidade e interface com painel de controle local do equipamento. AT 202207853.
202219040 | STE | 202218986 | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202236 | 08/09/2022 13:55:10 | Solicitamos Apoyo para realizar Ensayos de Resistencia Ohmica, Relacion de Transformacion, Polaridad y Curva de Excitacion en el TC de Bucha F61 del Transformador TD-01. Anexar los resultados. | MET1 | MET2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202237 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos de relación de transformación, detección de polaridad, resistencia de bobinado secundario y levantamiento de curva de saturación del TC F61 correspondiente a la Bucha H1 del Transformador TD-01, conforme solicitado. En anexos resultados. Obs: Ejecutado con AT:202207444.
202218916 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202236 | 06/09/2022 07:48:28 | Solicitamos apoyo en la desconexión de las barras aéreas de 500kV de las Celdas 3 y 4 del TA-02 para permitir la sustitución de los Aisladores Pasantes. Culminada la Sustitución reconectar las barras aéreas. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202236 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO LA DESCONEXION Y POSTERIOR CONEXION DE LAS BARRAS AEREAS LUEGO DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN LAS CELDAS 3 Y 4 DEL TA-02. REALIZADO CAMBIO DE CONECTOR DE LA BARRA "X" AISLADOR PASANTE CON ROSCA DAÑADAS (202219557).
202218723 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 01/09/2022 14:44:04 | Prestar Apoyo a MET1 para permitir la descarga y bajada de los Equipos de Tratamiento de Aceite desde la Cota 144 a la Cota 108 a través del Puente Grúa en el Área de Montaje Central - AMC. Fecha Programada: 02/09/2022 | MET1 | MAM2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202235 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la SMMT.DT para izaje y transporte de equipos de tratamiento de aceite. La primera maniobra de izaje se realizado mediante puente grúa N02 para descenso del equipamiento desde la Elev. 144 hasta la Elev. 108 Casa de Fuerza. Posteriormente los equipamientos fueron colocados en los lugares indicados por el responsable mediante camión munck en la Elev. 108.
202218700 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 06/09/2022 11:22:15 | Aparelhar dormentes de madeira conforme modelo que foi entregue na marcenaria. Sr Adelar ciente. | MET1 | MCI2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202238 | ADELAR FRONZA | bitolar na medida solicitada de acordo com a SSA.
202218535 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202235 | 29/08/2022 10:20:03 | Realizar inspeção da bobina de bloqueio do comutador de taps do TU-15-B. Durante as inspeções da SSP 20224441, foi observado que a bobina não realiza o desbloqueio do comutador. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202235 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituída bobina que encontrava-se avariada, realizados testes funcionais e liberado equipamento. Emitida SSA 202218812 para ILA2 reparar a bobina. Obs.: Trabalho executado com AT 202207415 durante MP3S.
202217918 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 19/08/2022 15:35:26 | Prestar Apoyo a MET1 para el traslado de los materiales de Tratamiento de Aceite utilizado en la SEMD para el Mantenimiento de los Conmutadores hasta la Cota 108. | MET1 | MAM2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202234 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a SMMT.DT (MET1) mediante camión munck, para el traslado de materiales de tratamiento de aceite desde la SEMD hasta la cota 108.
202217700 | STE | 202214203 | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202234 | 26/08/2022 09:53:09 | Elaborar projeto de interconexão entre painéis para a implementação da acionamento da válvula de diluvio quando ocorrer atuação da válvula de alivio do transformador regulador. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202234 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | El proyecto ya fue confeccionado y estaba anexada a la SSA. Nuevamente se anexa a esta SSA con más informaciones. La ejecución de dicho proyecto debe ser solicitada por la SMMT.DT a la SOCM.DT.
202217427 | STE | 202214035 | G045D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO RX | 0172.014-2 | 202232 | 11/08/2022 11:22:39 | Coletar o óleo mineral isolante e realizar ensaio para identificação do teor de H2O e a rigidez dielétrica, antes de completar o nível da chave de carga do comutador. Atividade referente à MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202232 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados adjunto y satisfactorio.
202217425 | STE | 202214029 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202232 | 11/08/2022 11:22:50 | Coletar o óleo mineral isolante e realizar ensaio para identificação do teor de H2O e a rigidez dielétrica, antes de completar o nível da chave de carga do comutador. Atividade referente à MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202232 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjuntos y satisfactorios.
202217296 | STE |  | G040D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 | 0172.003-1 | 202232 | 08/08/2022 14:31:52 | Prestar apoio à MET1 nas atividades referentes à MP6A das chaves de carga dos Reguladores R2 e R3, com guindaste. Será necessário também o caminhão munck para o transporte de materiais entre a SEMD e a Cota 108. Transporte de cargas: dias 15 e 19 de agosto - Caminhão Munck MP6A : Dias 15, 16, 17 e 18 de Agosto - Guindaste | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202233 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | La SMMT.DT informa que el servicio relacionado al MP6A de las llaves de carga de los reguladores R2 y R3 de la SEMD serán reprogramadas. Una vez definida la nueva fecha del servicio será emitida nueva SSA por parte de la SMMT.DT para el apoyo con grúa móvil telescópica.
202217295 | STE |  | B018J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-18 FASE B | 0045.210-6 | 202232 | 08/08/2022 14:14:52 | Manómetro de presión de aceite inoperante. Detectado durante MP3S. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202232 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido manómetro de presión de aceite y de agua. Realizado ensayo del intercambiador, constatado funcionamiento y señalización normal. Ejecutado durante MP3S con AT 202206765.
202217287 | STE |  | G045D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO RX | 0172.014-2 | 202232 | 08/08/2022 14:32:08 | Prestar apoio à MET1 nas atividades referentes à MP6A das chaves de carga dos Reguladores RX e R5, com guindaste. Será necessário também o caminhão munck para o transporte de materiais entre a Cota 108 e a SEMD. Transporte de cargas: dias 9 e 12 de agosto - Caminhão Munck MP6A : Dias 10 e 11 de Agosto - Guindaste | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202232 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a MET1 con grúa móvil telescópica Grove y Camión munck, para el mantenimiento preventivo 6A de la chaves de carga de los reguladores RX y R5 de la SEMD. El camión munck fué utilizado para transporte de materiales desde la cota 108 hasta la SEMD. A pedido de la SMMT.DT fué suspendido el trabajo fijado para el día 12/08/22 en función a que los materiales quedarían en resguardo en la SEMD para los servicios de la semana 2022/33. OBS.: Realizado 1 hora extra los días 10/08 y 11/08.
202217139 | STE |  | J003A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO TD-01 | 0172.004-0 | 202231 | 05/08/2022 15:05:05 | Realizar coleta de óleo mineral isolante para análise de teor de H2O e Rigidez Dielétrica após o tratamento realizado em máquina termovácuo e antes de completar o nível da chave de carga. Atividade referente à MP6A da Chave de carga do comutador. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202232 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado análisis de Tenor de Agua y Rigidez Dieléctrica de la muestra de aceite mineral aislante tratada en máquina termovacío.
202217136 | STE |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202231 | 04/08/2022 15:47:12 | Prestar Apoyo a MET1 para la realización del Aterramiento Temporario y Desconexión de las Barras Aéreas correspondiente al Vano de Transformador Regulador RX para permitir la realización del Mantenimiento del Conmutador Bajo Carga. Culminado el Mantenimiento, normalizar las Conexiones. Periodo: 11/08/2022 | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202232 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO TEMPORARIO Y DESCONEXION DE LAS BARRAS AEREAS CORRESPONDIENTE AL VANO DE TRANSFORMADOR REGULADOR RX. POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIZADO Y CULMINADO SE PROCEDIO A LA CONEXION Y EL RETIRO DE LOS ATERRAMIENTOS COLOCADOS ANTERIORMENTE.
202217135 | STE |  | G044C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.121-3 | 202231 | 04/08/2022 15:47:18 | Prestar Apoyo a MET1 para la realización del Aterramiento Temporario y Desconexión de las Barras Aéreas correspondiente al Vano de Transformador Regulador R05 para permitir la realización del Mantenimiento del Conmutador Bajo Carga. Culminado el Mantenimiento, normalizar las Conexiones. Periodo: 10/08/2022 | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202232 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO TEMPORARIO Y DESCONEXION DE LAS BARRAS AEREAS CORRESPONDIENTE AL VANO DE TRANSFORMADOR REGULADOR R05. POSTERIOR AL MANTENIMIENTO REALIAZADO Y CULMINADO SE PROCEDIO A LA CONEXION Y EL RETIRO DE LOS ATERRAMIENTOS COLOCADOS ANTERIORMENTE.
202217134 | STE |  | G036C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.021-0 | 202231 | 04/08/2022 15:47:25 | Prestar Apoyo a MET1 para la realización del Aterramiento Temporario y Desconexión de las Barras Aéreas correspondiente al Vano de Transformador Regulador R01 para permitir la realización del Mantenimiento del Conmutador Bajo Carga. Culminado el Mantenimiento, normalizar las Conexiones. Periodo: 08 a 09/08/2022 | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202233 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado aterramento temporário e desconexão / conexão dos barramentos e interligações aéreas do Transformador Regulador R01, conforme solicitação da MET-1.
202217090 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202231 | 04/08/2022 14:23:27 | Durante inspección MP3S, detectado resistencia de calentamiento inoperante en el KT, RI3, RI4 puerta comun y RI3 puerta fase B. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202232 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito sustituido resistencia de calentamiento inoperantes: RI3, RI4 puerta común y RI3 puerta fase B. Ejecutado con AT 2022/06765.
202217050 | STE |  | K002F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0127.142-3 | 202231 | 05/08/2022 15:05:43 | Prestar apoio à MET1 para a conclusão da SSP 20221653. Realizar disparo do sistema automático de proteção contra incêndio pelo dreno. Normalizar após o término dos ensaios. Programar atividade para o dia 18/08/2022. | MET1 | MAM1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202233 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue realizado ensayo por dreno, para que puedan inspeccionar el correcto accionamiento del sistema eléctrico en conjunto con MET1. Dejando el sistema en condiciones normales de operación.
202217048 | STE |  | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202231 | 04/08/2022 11:00:42 | Valvula motorizada del rescaldo fase A se encuentra inoperante(Motor quemado), detectado durante MP3S. | MET1 | MAM1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202232 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado a desmontagem e montagem do motor. Motor reparado por MMU3, conforme SSA 202217144. Efetuado testes e verificado bom funcionamento da parte mecânica (sem vazamentos).
202217017 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202231 | 05/08/2022 15:05:58 | Prestar apoio à MET1 com caminhão munck e motorista para o transporte de materiais, equipamentos e ferramentas utilizados na MP6A da Chave Comutadora do Regulador R4. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202232 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a SMMT.DT (MET1) con camión munck para transporte de materiales y equipamientos a ser utilizados para el mantenimiento preventivo 6A de la llave conmutadora del regulador R4 de la SEMD. Transporte realizado desde la SEMD hasta la Elev. 108 de la casa de fuerza.
202216942 | STE |  | G042D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R04 | 0172.013-6 | 202231 | 03/08/2022 14:46:53 | Realizar coleta de óleo mineral isolante para análise de teor de água e rigidez dielétrica antes de completar o nível da chave de carga durante a realização da MP6A. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202231 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Análisis de agua y rigidez dieléctrica a la muestra de aceite aislante extraído de la maquina de tratamiento Micafil
202216918 | STE |  | B018J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.130-7 | 202231 | 02/08/2022 17:09:58 | Sustituir las Luminarias tipo Reflector del Techo de las Celdas de los TU´s por Luminarias del tipo Led. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202232 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido luminarias del tipo reflector con lamparas y reactor de mercurio, por luminarias tipo LED. Ejecutado durante MP3S con AT 2022/06765.
202216879 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202231 | 02/08/2022 17:10:13 | Falta señalizacion circuito de aceite intercambiador n°2 fase A | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202231 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido bloque temporizado k11A y K81A. realizado ensayo, constatado funcionamiento y señalización normal. Ejecutado con AT 2022/06765.
202216690 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 29/07/2022 11:03:25 | Prestar Apoyo con Grua para el MP6A segun las SSP´s 20221634 y 20223466 de los Transformadores TD-01 y TD-02 respectivamente, en la cota 144. Actividad programada para los dias 04 y 05/08/2022 | MET1 | MAM2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202231 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | El servicio no fue realizado por condiciones ambientales desfavorables (lluvia-humedad) para los días programados. La SSP relacionada al MP de los TDs 01 y 02 será reprogramado conforme informado por la SMMT.DT. Será emitida nueva SSA de apoyo por parte de la SMMT.DT una vez definida nueva fecha para el servicio.
202216689 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 29/07/2022 11:03:58 | Prestar Apoyo con Grua para la realización del MP6A según SSP 20221616 en el Transformador Regulador R04 de la SEMD. Programado para los días 02 y 03/08/2022 | MET1 | MAM2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202231 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a la SMMT.DT con grúa móvil telescópica P&H para izaje de personas en cesto fijo, a fin de posibilitar el mantenimiento preventivo 6A del transformador regulador R04 de la SEMD.
202215730 | STE | 202215727 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202229 | 19/07/2022 13:52:51 | Realizar colete de óleo e análise cromatográfica e físico-química no tanque auxiliar de tratamento de óleo, antes de completar o nível de óleo do transformador. | MET1 | ILA4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202231 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultado adjunto.
202215729 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 19/07/2022 13:51:34 | Prestar Apoyo con el Puente Grua en la Galeria de los TU´s Cota 108 para traslado de tanque de Aceite Mineral. Servicio asociado al MP3S de la U17. | MET1 | MAM2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202229 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado servicio a SMMT.DT con puente grúa N13/14 para realizar izaje y transporte de tanque de aceite mineral desde AMD (galería de TU´s cota 108) hasta UG17. Actividad asociada al PD 3S de la UG17.
202215727 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202228 | 15/07/2022 10:31:15 | Completar nível de óleo no Transformador da Fase A, pois durante a execução da MP3S identificou-se nível abaixo da marcação de 25°C no indicador de nível. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Trabalho já realizado.
202215701 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202228 | 15/07/2022 09:04:03 | VERIFICAR PERDIDA DE ACEITE EN EL CUBICULO DEL LINK X2. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Limpeza e reaperto dos parafusos de fixação do caneco X2. AT 202206099
202215696 | STE |  | B017J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-17 FASE A | 0045.195-9 | 202228 | 15/07/2022 09:04:08 | Verificar y solucionar perdida de aceite en la parte superior del resorte de fijación de la motobomba B3. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição do oring de vedação da mola de fixação da motobomba. Oring utilizado do kit que foi adquirido pelo setor. OC:4500065021 e a ReqC 10063272. AT 202206099.
202215687 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202228 | 15/07/2022 07:46:33 | Realizar substituição da válvula de alívio do TU17-C devido a vazamento de óleo detectado durante inspeções da SSP 20224183. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi substituída a válvula de alívio que encontrava-se com vazamento de óleo. AT 202206099. Necessário transferir 800 litros de óleo para o tanque de expansão.
202215366 | STE |  | B017J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.129-0 | 202228 | 11/07/2022 09:34:12 | Sustituir Lamparas del Techo y las Paredes de las Celdas del TU-17 por lamparas LED. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição das luminárias do teto e das paredes. AT 202206099.
202214971 | STE | 202214969 | J097B013 | MAQUINA DE TRATAMENTO DE ÓLEO MINERAL ISOLANTE | 3095.001-6 | 202227 | 04/07/2022 15:26:58 | Prestar apoio à MET1 com guindaste, caminhão munck , ponte rolante e seus respectivos operadores para movimentação de duas máquinas de tratamento de óleo mineral isolante, desde a elevação 108 até a elevação 144. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202227 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMT.DT (MET1) para izaje y transporte de dos máquinas de tratamiento de aceite mineral aislante. El servicio consistió en una primera parte en el izaje y transporte de las máquinas mediante camión munck en la Elev. 108 para que en una segunda parte se retire lo equipos desde la Elev. 108 hasta la Elev. 144 mediante puente grúa N02.
202214969 | STE |  | J097B013 | MAQUINA DE TRATAMENTO DE ÓLEO MINERAL ISOLANTE | 3095.001-6 | 202227 | 04/07/2022 11:43:43 | Em conjunto com a MAM2, deslocar as máquinas de tratamento de óleo Edwards até o caminhão estacionado no AMC, elevação 144. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202227 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | SSA derivada executada.
202214938 | STE | 202212746 | B014J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE C | 0142.006-2 | 202227 | 04/07/2022 15:27:10 | Prestar apoyo para realizar fusión de fibra óptica en los terminales del sensor Minitrans a ser instalado en el TU-14 fase "C" | MET1 | MEL3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202227 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado a emenda óptica na caixa de emenda instalada no trafo 14C. Instalado um cordão óptico fornecido pela MET1. A perda óptica total, a partir do quadro SMT, ficou de 1,59db e 1,17db para TX e RX, respectivamente. Liberado para uso.
202214871 | STE | 202214849 | A007J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-07 | 1083.009-0 | 202226 | 01/07/2022 14:52:15 | Prestar apoyo para el ajuste de la salida de tensiones de las buchas referente al "Desvío de Capacitancia" del sistema de Monitoreo de los Transformadores. | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202227 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio para o ajuste dos valores de tensão referente ao desvio de capacitância do painel SMT-UN07 conforme solicitado pela SMMT.DT. Realizado o ajuste sem levar em conta valores anteriormente ajustados. Equipamento liberado para uso.
202214566 | STE |  | B014F002 | CUBÍCULO CTG-14 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.009-5 | 202226 | 29/06/2022 10:54:22 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202227 | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG-14 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-14, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202214429 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202226 | 29/06/2022 07:30:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a resistência de aquecimento da faseT não está aquecendo, verificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição da resistência que encontrava-se queimada. AT 202205382.
202214428 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202225 | 24/06/2022 07:51:27 | Verificar e solucionar ruído anormal nos contatores K17A, K12B, K13B, K37B, K36C e K3. Verificado durnte MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | realizado limpeza nos contatores K17A, K12B, K37B e K3. Foi substituido o contator K36C. AT 202205382.
202214404 | STE |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202225 | 23/06/2022 16:59:28 | Prestar Apoyo en el Mantenimiento Preventivo MP6A del Conmutador y realizar colecta de Aceite Aislante para Ensayo Fisico-Quimico y Contenido de Agua antes del llenado. Prevision Semana 2022/26 | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202226 | DANIEL ROTELOK | análise de rigidez e teor de água
202214403 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202225 | 23/06/2022 16:59:36 | Prestar Apoyo en el Mantenimiento Preventivo MP6A del Conmutador y realizar colecta de Aceite Aislante para Ensayo Fisico-Quimico y Contenido de Agua antes del llenado. Prevision Semana 2022/26 | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202226 | DANIEL ROTELOK | Análise de óleo isolante
202214306 | STE |  | G042C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.114-0 | 202225 | 23/06/2022 08:01:06 | Prestar Apoyo para la desconexión de las Barras Aereas del Autotransformador T4 y del Regulador R4 para permitir realizar los ensayos eléctricos de los Aisladores Pasantes. Una vez terminado, normalizar las conexiones. Actividad Prevista para la Semana 2022/26 | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202226 | SILVIO REZENDE | Efetuado desconexão das interligações aéreas do Conjunto T04/R04. Reconectado após o término dos ensaios pela MET-1.
202214069 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 20/06/2022 14:23:16 | Prestar apoio à MET1 com guindaste e operador, do dia 27/06 ao dia 01/07 para as Atividades referentes à MP6A dos Transformadores Reguladores dos Serviços Auxiliares - TDs | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202226 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMT.DT con grúa móvil telescópica Grove 03 GCD25 para izaje de componentes de transformadores reguladores de servicios auxiliares TDs. Servicio acortado a 2 días por solicitud de la SMMT.DT .
202213709 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202224 | 15/06/2022 11:58:50 | Substituir o relé de supervisão K37, que encontra-se com defeito no ajuste de máxima sobretensão. Defeito observado durante inspeções no atendimento a SSA 202210566. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202225 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do painel de controle do autotransformador T01. Identificado que o relé K37 encontrava-se danificado. Efetuada a substituição do relé. Trabalho realizado por meio da AT 202205135.
202212803 | STE | 202212595 | G038C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.023-7 | 202222 | 01/06/2022 09:31:23 | Realizar aterramento provisório para permitir atividade de normalização de alarme intermitente da válvulas de alívio do Transformador Regulador R-02. | MET1 | MET2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202224 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Efetuado aterramento temporário do Transformador Regulador R02 e normalizado conforme solicitações da MET-1, mediante AT 202204882.
202212210 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202221 | 24/05/2022 07:40:39 | Solicitamos apoyo para la desconexión de las barras de aluminio del Bay de 500kV de los Transformadores de SS.AA. TA-02 para permitir la realización de los Ensayos Eléctricos perteneciente a las tareas de Mantenimiento Preventivo. Una vez culminados reconectar las barras. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202223 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Desconexión de las barras de aluminio del Bay de 500kV de los Transformadores de SS.AA. TA-02, de cada fase, para su posterior ensayo eléctrico. Una vez culminado los ensayos fueron reconectadas las barras.
202212197 | STE |  | A003F002 | CUBÍCULO CTG-03 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.003-6 | 202221 | 24/05/2022 11:36:14 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202223 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Aterrado CTG-03 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-03, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202212196 | STE |  | B012F002 | CUBÍCULO CTG-12 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.014-1 | 202221 | 24/05/2022 11:35:40 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202222 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Aterrado CTG-12 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-12, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202212181 | STE |  | G038C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.023-7 | 202221 | 24/05/2022 07:41:33 | Prestar apoyo para realizar aterramiento temporario en la tres fases del Bay de salida 220kV del Transformador Regulador R02 para permitir la realizacion de ensayos referentes al MP2A. Sera realizada en conjunto con MET1 con la AT N° 202204386 | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202222 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Efetuado Aterramento Temporário do Transformador Regulador R02. Retirado após os términos dos ensaios, conforme solicitação da MET-1. (AT N° 202204386).
202212131 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:46:03 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 56590073, adquirido con OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme Req: 10065246. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212129 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:46:19 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 56130065, adquirido con OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme Req: 10065246. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212127 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:46:33 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 56590084, adquirido con OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202221 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. O instrumento atende integralmente os requisitos presentes na ReqC: 10065246. Calibrado dentro suas características e liberado para uso.
202212126 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:46:46 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 56120207, adquirido con OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202221 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. O instrumento atende integralmente os requisitos presentes na ReqC: 10065246. Calibrado dentro suas características e liberado para uso.
202212125 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:47:26 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 56590074, adquirido con OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202221 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. O instrumento atende integralmente os requisitos presentes na ReqC: 10065246. Calibrado dentro suas características e liberado para uso.
202212124 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:48:17 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 55970013, adquirido con :OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme Req: 10065246. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212088 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202221 | 23/05/2022 10:47:10 | Substituir cabos e calibrar Megohmetro BP-661685. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202224 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fueron sustituidos los cables de prueba, además la batería interna de 12V 5Ah. Realizado ensayo de carga y de funcionamiento general. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202211940 | STE |  | G038F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T02 | 0129.075-4 | 202220 | 19/05/2022 15:07:13 | Retirar Tubulação de ar da parte inferior do transformador e o poste suporte da tubulação de ar superior, próximo à bomba B3 do transformador, para permitir substituição da bomba. Programar retirada para o dia 23 e normalização para o dia 24/05. | MET1 | MAM1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202221 | RAFAEL LACO MADRUGA | Desmontaje y posterior montaje de tubería de aire comprimido perteneciente al circuito de detección de incendios del transformador T02. Inspección de tuberías y verificación de posibles filtraciones de aire. Equipo en condiciones normales de operación.
202211826 | STE | 202209996 | G038B017 | MOTOBOMBA B3 | 3224.007-5 | 202221 | 23/05/2022 10:47:56 | Apoiar equipe da MET1, com guindaste, durante atividade de substituição da Motobomba B3 do Autotransformador T02. Atividade programada para a semana 21. | MET1 | MAM2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202221 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a MET1 con grúa telescópica Grove para sustitución de motobomba B3 del autotransformador T02 de la SEMD.
202207382 | STE |  | A005J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-05 FASE R | 0045.050-2 | 202220 | 16/05/2022 10:03:59 | Substituir o fluxômetro de água do trocador de calor N2 do TU-05 Fase R. O componente apresentou falhas sucessivas durante os ensaios operacionais da SSP 20224166. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202220 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Durante teste operacionais, o trocador de calor apresentou falhas devido a defeito do fluxômetro de água. Desta forma foi realizada a substituição do fluxômetro. Após a substituição foram realizados novos testes, sem a ocorrência de falhas.
202207380 | STE |  | A005J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.015-4 | 202220 | 16/05/2022 10:04:51 | Substituir os terminais da tomada X19, associada a alimentação das motobombas de óleo. Durante as inspeções da SSP 20224166, foi identificado que alguns dos terminais apresentam deterioração, conforme imagem anexa. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202220 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeções, foi realizada a substituição dos terminais da régua X19. Os terminais empregados pertencem ao estoque de materiais de consumo da MET1.
202207376 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202220 | 16/05/2022 10:05:09 | Substituir o conjunto, contator/bloco auxiliar temporizador, K164C e o contator K11A do quadro KT-05. Durante as inspeções da SSP 20224166, foi identificado que estes componentes apresentam defeito. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202220 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizados testes operacionais dos blocos auxiliares associados aos contatores K164C e K11A. Após apresentar falhas de operação estes foram substituídos. Adicionalmente foi observado um defeito no contator K11A, que também foi substituído. Realizados testes operacionais sem ocorrência de falhas.
202207255 | STE | 202207214 | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202219 | 12/05/2022 11:16:25 | Reparar Placa Conversora CC/CC de 125/24Vcc retirado del Panel PAI-22 del Sistema de Incendio de los Transformadores Principales de SS.AA. de 50Hz. La misma no posee tensión de salida en el lado de 24Vcc. Referencia: VARITEC VXD 900.031.Z F3 | MET1 | ILA2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202219 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sustitución de conversor 125/24Vcc por otro de iguales características técnicas. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202207214 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202219 | 11/05/2022 09:41:38 | Verificado que la Placa de Alimentación 125/24Vcc está sin salida de alimentación 24Vcc. Será necesario la sustitución. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202220 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | A placa defeituosa foi retirada e enviada para reparo através da SSA 2022/07255. Foi instalada uma nova placa retirada no almoxarifado. Atividade executada com a AT 202202785
202207066 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202219 | 11/05/2022 09:40:45 | Realizar a substituição da chave seletora S11, responsável pela seleção do modo de acionamento dos motoventiladores do transformador TD02. Chave quebrou durante execução da SSP 20224814. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202220 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição da chave de seleção e testes de funcionamento.
202206833 | STE | 202206796 | B012J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-12 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.012-0 | 202218 | 05/05/2022 11:52:28 | PRESTAR APOIO À MET1 PARA INSTALAÇÃO DE SENSOR DE GASES NO TU FASE C. NECESSÁRIO ROMPER A BARREIRA DE CONCRETO EXISTENTE NO PISO, ABAIXO DO PAINEL ANTI-EXPLOSÃO, ENTRE OS TRILHOS DE SUPORTE DO TU. PROGRAMAR ATIVIDADE PARA O DIA 10/05/2022. | MET1 | MCI1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202219 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la demolición de la mureta de hormigón de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202206831 | STE | 202206796 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202218 | 05/05/2022 11:52:50 | REALIZAR FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA NO PAINEL CXT DO TU-12 FASE C E NO PAINEL SMT-12 A FIM DE POSSIBILITAR A COMUNICAÇÃO REMOTA COM O TRANSFIX VIA REDE SIRI. PROGRAMAR ATIVIDADE PARA O DIA 10/05/2022. | MET1 | MEL3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202219 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de fibra óptica conforme solicitado. Pruebas ópticas satisfactorias (en anexo), liberado para uso. Obs: Realizado con AT 202203928, Responsable VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS MET1
202206827 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202218 | 05/05/2022 11:54:00 | Reparar sensor de humedad marca: Vaisala, modelo: HMP228, S/N: W3440018. Sin codigo de stock. Referencia SSA 2019/03683A. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202221 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, defecto en se encuentra en procesador principal, placa multicamada. Dar baja.
202206772 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202218 | 05/05/2022 11:54:28 | Reparar ION associado a fase S do TU-05, devido a possível falha de memória, observada durante inspeções da SSP 20224166, em conjunto com o senhor Pablo. O ION deixou de apresentar as informações de desvio de capacitância durante ensaio de aplicação de tensão. Esta falha pode estar associada as falhas intermitentes observadas nas SSAs 201806708A, 201906469A, 201906531A. ION n. serie P7700R0A1B6F0E0K. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202218 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de memorias internas. Enviado a ILA3 para parametrización a traves de la SSA 202207089.
202206674 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202218 | 03/05/2022 16:20:37 | Substituir os blocos auxiliares temporizadores dos seguintes contatores: K61A, K63A, K63B, K84B, K61C, K62C, do painel KT-05. Durante as inspeções da SSP 20224166, foi identificado que estes blocos apresentam defeito. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202218 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizados teste operacionais dos blocos auxiliares, sendo observado falha de temporização. Deste modo, foram substituídos os blocos associados aos contatores K61A, K63A, K63B, K84B, K61C e K62C. Realizados novos testes sem ocorrência de falhas.
202206547 | STE |  | A005J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-05 FASE T | 0045.057-0 | 202217 | 29/04/2022 10:01:03 | Substituir a válvula borboleta motorizada do trocador N1 da fase T do TU-05, devido a identificação de baixa isolação elétrica e corrosão interna. Defeito identificado durante inspeções da SSP 20224166. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizado teste de resistência de isolamento do motor da válvula borboleta, sendo medida resistência de 0,3 kΩ. Além disso, foi observada corrosão interna da caixa de ligação da válvula. Deste modo, a válvula borboleta foi substituída. Resistência de isolamento da nova válvula 550 MΩ. Realizados testes e observado funcionamento normal.
202206507 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202217 | 28/04/2022 16:22:42 | REALIZAR EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA MET1 VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PAI-29 E UTR-631E REALIZAR TESTES DE SINALIZAÇÃO NO SCADA, CONFORME SSAs 2012/05571A/B e C. Atividade programada para 03/05/2022 | MET1 | MEL4 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADO TRABALHO EM CONJUNTO COM MET1 NA VERIFICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA REMOTA E SCADA.
202205808 | STE |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202216 | 18/04/2022 14:33:56 | Substituir a placa de interligação do SMT-01 com o KT-01, K01SMTKT, que encontra-se com a régua de terminais danificada. Defeito observado durante inspeções da SSP 20224161. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202216 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da placa K01SMTKT, que encontra-se com a régua de terminais danificada. Foi empregada uma placa de sobra da montagem dos painéis SMT, pertencente ao estoque da MET1. A placa danificada foi encaminhada ao laboratório para reparo. SSA 202205842. Trabalho realizado por meio da AT 202202589.
202205708 | STE |  | A004F002 | CUBÍCULO CTG-04 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.004-4 | 202215 | 11/04/2022 16:29:51 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202216 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Aterrado CTG-04 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-04, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202205284 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202214 | 05/04/2022 15:01:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura do enrolamento de AT da Fase R do TU-01, no SCADA 40,5°C e no painel KT 27 °C. Obs. Foi verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel KT está condizente com a temperatura. (R = 110,5 Ω --> T = 27 °C). | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202216 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTE NO TRANSDUTOR PT-100 DO REFERIDO PONTO AFIM DE NORMALIZAR MEDIÇÃO COM O DISPOSITIVO PRIMÁRIO. O TRANSDUTOR ESTAVA CONFIGURADO PARA ENVIAR INFORMAÇÕES DE 4-20mA, MAS O CORRETO É DE 0-20mA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202205283 | STE |  | B032B001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV DO TU RESERVA - 01 | 0011.094-5 | 202214 | 06/04/2022 11:19:22 | Solicitamos guindaste para apoio na atividade de retirada e posterior colocação do invólucro de proteção da bucha H1 do Transformador para permitir a realização de ensaios elétricos. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202214 | FABIANO VIEIRA BERTO | Realizar izaje de capuchon de bucha de transformador de reserva de 60 Hz conforme solicitud de la SMMT.DT. Servicio realizado con grúa móvil telescópica Grove GCD25 en la Elev. 98.
202205280 | STE |  | B013F002 | CUBÍCULO CTG-13 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.015-0 | 202214 | 05/04/2022 15:05:04 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202215 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado CTG-13 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-13, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202204967 | STE |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202214 | 05/04/2022 15:02:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o ION não se comunica com a IHM. Referencia SSA 2021/01096A. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202214 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado reemplazo de memorias internas. Ensayo en bancada ok. Liberado a ILA3 para configuración mediante SSA derivada 202205301.
202204757 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202213 | 29/03/2022 09:17:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os blocos de contato temporizado k63B e K63C não estão temporizando. Verificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202214 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Troca de bloco de contato temporizado. AT 2022/02589.
202203989 | STE |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202212 | 21/03/2022 14:20:56 | IHM inoperante, detectado durante MP3A | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito de alimentación 125Vcc normal. Realizado configuración del BIOS del IHM con apoyo de SMIL.DT, realizado ensayo, constatado funcionamiento normal del IHM. (AT 202201908)
202203573 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202210 | 10/03/2022 14:55:17 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual sinalizou "Falha no circuito de água" e "Falha no circuito de óleo" do trocador N3 da fase B. Obs: Problema detectado durante atendimento da SSA 202203535. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202210 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição da bobina do contator K113B. Executado com AT 2022/02203
202202527 | STE |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202207 | 18/02/2022 10:49:27 | Substituir contatores de força das motobombas que apresentam avarias. Problema detectado em cumprimento de MP3S. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202207 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituídos contatores K21-A, K23-A e K24-C que encontravam-se avariados. Realizados testes e liberado equipamento para operação. AT 202201371.
202202422 | STE |  | A006J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-06 FASE S | 0045.067-7 | 202207 | 17/02/2022 14:29:24 | Verificar perda de óleo proveniente da caixa de conexões elétricas da motobomba N3. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202207 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição dos o-rings da caixa de ligação e dos condutores de alimentação da motobomba M3. Foram utilizados o-rings do estoque da MET1. Foi observado que os os o-rings danificados, permitiram a entrada de óleo no interior da caixa de ligação, o que acarretou na deterioração da isolação dos condutores. Sendo que os condutores serviram de meio de transporte do óleo encontrado no painel CXT. Trabalho realizado por meio da AT 202201371.
202201829 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202206 | 09/02/2022 15:21:13 | Realizar substituição dos contatores K35A, K11B, K35B e K15C, estes apresentam defeito de operação. Problema detectado durante inspeções da manutenção 9M. SSP 20224172. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202206 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram substituídos os contatores K35A, K11B, K35B e K15C. Os contatores encontravam-se em avançado estado de deterioração, impossibilitando sua manutenção. Obs.: Os contatores danificados foram encaminhados para o descarte por meio da DM 70026776.
202201521 | STE |  | A006J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.117-2 | 202206 | 09/02/2022 09:41:02 | Realizar a substituição dos refletores de vapor de mercúrio localizados no teto das três celas dos TUs, por refletores LED. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202207 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada a substituição das luminárias à vapor de mercúrio por luminárias LED. Trabalho realizado durante MP3S da unidade, AT 202201371.
202201261 | STE |  | A009F002 | CUBÍCULO CTG-09 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.011-7 | 202205 | 31/01/2022 14:45:49 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202206 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Aterrado CTG-09 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-09, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202201079 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202204 | 27/01/2022 09:22:16 | Verificado termostato inoperante en el Panel KT. Sustituir componente. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202204 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foram substituído os termostatos da fase A, B e C, DM utilizada 70026865.
202200868 | STE |  | A008J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE R | 0123.022-0 | 202204 | 24/01/2022 15:36:19 | Sensor Hydran no reporta alarma en el SMT-08. Detectado durante MP3S. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202204 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, el Hydran modelo M2 no es compatible con el circuito, sustituido sensor hydran, retirado sensor modelo M2 s/n 1109501070, instalado modelo 201Ti s/n 0710414721. realizado configuración, ensayo del mismo, constatado indicación normal, accionamiento y rearme normal de las alarmas. Sistema no acepta adherir AT y DM. AT 202200415, DM 70026689.
202200285 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202202 | 10/01/2022 14:48:24 | Substituir os blocos temporizadores associados aos contatores K36A e K14B. Os temporizadores foram encontrados danificados durante execução da manutenção periódica 9M. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202202 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição dos blocos auxiliares temporizadores dos contatores K36A e K14B, os mesmos encontravam-se danificados. Obs. A AT utilizada para realização do trabalho foi 202200207. Já as DMs de envio para descarte dos blocos danificados foram 70026539 e 70026546.
202100498 | STE |  | B016F002 | CUBÍCULO CTG-16 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.016-8 | 202152 | 28/12/2021 16:06:34 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202201 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Aterrado CTG-16 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-16, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202602168 | APL |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202608 | 19/02/2026 11:18:15 | Realizar a furação do piso em frente dos painéis anti-explosão dos TU-11 para fixação de três suportes metálicos dos sensores de gases MINITRANS . Romper a proteção de concreto existente entre os trilhos de movimentação dos TU-11, abaixo dos painéis anti-explosão, a fim de permitir a passagem da tubulação e do cabeamento dos MINITRANS. | MET1 | MCI1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável |  | Não
202602160 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202607 | 13/02/2026 17:00:14 | Solicitamos apoyo para el transporte del container de herramientas de MET1 localizado en la cota 108, área de aceite, galería de transformadores hasta el TU-11 fase T. El traslado debe ser programado para ejecución del MP del TU-11 y retornar al área de aceite al fin del MP. | MET1 | MAM2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável |  | Não
202505397 | SCA | 202505272 | B015F002 | CUBÍCULO CTG-15 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.008-7 | 202515 | 07/04/2025 08:01:07 | Realizar Puesta a Tierra Temporal (aterramiento) del CTG, durante los trabajos de Sustitucion del TU-15 fase "B". | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável |  | Não
202419875 | SCA |  | P034A001 | SISTEMA DE EXAUSTAO COPA E SANIT EL.139 (VVT-9A26) | 0458.125-3 | 202451 | 17/12/2024 07:45:29 | SOLICITAMOS REGULAR TEMPERATURA DE ACONDICIONADOR DE AIRE A UNA TEMPERATURA MAS ACORDE, PARA SALA MET-1, COTA 139, SALA DE TECNICOS. CONFORME ANEXO, LA TEMPERATURA DENTRO DE LA SALA INDICA 18°C. | MET1 | MAM3 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S2 | Programável |  | Não
202415882 | SCC | 202408240 | G086F001 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T07/TI2 | 0127.137-7 | 202440 |  | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S2 | Programável |  | Não
202404658 | SCA |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202412 | 20/03/2024 09:20:30 | Realizar ensaio de isolação nas juntas de expansão axial retiradas no transformador TU15-B. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável |  | Não
202311201 | SCA | 202311198 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202328 | 10/07/2023 15:15:27 | Prestar apoio a MET1 na realização de ajustes e configurações no sistema de monitoramento das buchas dos transformadores TU18A. | MET1 | ILA3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável |  | Não
202310167 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 |  | Realizar medição do fluxo de água na tubulação de saída dos tanques RWRs das unidades geradoras 9A e 18A, que alimenta os trocadores de calor dos transformadores principais, com a finalidade de identificar alguma diferença entre os valores medidos. | MET1 | MMU1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável |  | Não
202217834 | SCA |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202233 | 17/08/2022 15:37:24 | Solucionar mau funcionamento de aparelho TMR Alcatel-Lucent associado ao Ramal 9121. O equipamento está fora de serviço e apresenta no display a mensagem "Fora de Cobertura". | MET1 | MEL3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável |  | Não
202211341 | STE | 202211340 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202146 | 19/11/2021 16:21:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A ATUAÇÃO DE ALARME DESCRITA NA SSA 2021/14446A. O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202235 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 2021/48: Emitida RNCSMDT-87 a la Contratada MSE para atender dicha anormalidad. 2022/32: La Contratada verificó en campo esta anormalidad mediante la SSA derivada 202217141. RNC resuelta conforme archivo anexo. Fue realizada una corrección en una de las rutinas en la lógica de programación del PLC. Posteriormente fue testado constatando correcto funcionamiento de esta señalización. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202211319 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202146 | 17/11/2021 10:44:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUENO VAZAMENTO DE ÓLEO NAS BUCHAS DO TERCIÁRIO. PROBLEMA DETECTADO DURANTE APOIO À ILA4, AT 202109070. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202239 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituídas vedações das buchas do terciário. As juntas planas foram confeccionadas com manta de borracha nitrílica. Após o enchimento do tanque foi deixado em observação por uma semana e não voltou a apresentar vazamento. AT 202207853.
202211283 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202145 | 10/11/2021 09:55:00 | REPARAR MOTOBOMBA MODELO: S0150, CON S/N: 13327, CODIGO STOCK: 99643. RETIRADO DEL TU-12, FASE B, INTERCAMBIADOR N2. REFERENCIA SSA: 2021/12875A. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por MMU3, retirado por el usuario y entregado a stock.
202211180 | STE |  | B017J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE C | 0045.201-7 | 202143 | 27/10/2021 08:58:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NO TROCADOR DE CALOR N1. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi transferido 800 litros de óleo para o tanque de expansão e substituído o oring de vedação do tampão localizado na parte superior da tubulação de óleo do trocador de calor. O oring utilizado é do kit adquirido pelo setor. OC:4500065021 e a ReqC 10063272.
202211179 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202143 | 27/10/2021 08:57:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NO CANECO DA BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202448 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Servicio ejecutado, realizado reaprieto y limpieza en el caneco de la bucha X2, no se detectaron perdidas, dejando en condiciones normales para la operación.
202211178 | STE |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202143 | 27/10/2021 08:57:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NO CANECO DA BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202426 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, encontrado perdida de aceite en el caneco de la bucha X2, efectuado reaprieto y limpieza, dejando en condiciones normales.
202211177 | STE |  | A004J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE T | 0123.012-3 | 202143 | 27/10/2021 08:57:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NA TAMPA SUPERIOR DO TRANSFORMADOR, PRÓXIMO AO CANECO DA BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção dos pontos de possível perda de óleo na tampa superior do transformador. Os parafusos destes pontos foram reapertados e o transformador lavado por meio do sistema anti-incêndio. Após a limpeza não foram detectadas novas perdas de óleo.
202210970 | ASO |  | G045B006 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H2 500 KV | 0176.014-0 | 202138 | 24/09/2021 09:20:00 | SUBSTITUIR CABO DO DPB QUE ENCONTRA-SE TRAVADO APRESENTANDO DIFICULDADE PARA MANUSEIO DURANTE A EXECUÇÃO DOS ENSAIOS. PROBLEMA DETECTADO EM CUMPRIMENTO DE SSA 202104587A AT 202108157. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202436 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el conductor del DPB, se constató que se encuentra trabado. Actualmente no se cuenta con el conductor para realizar la sustitución, fue emitida la SSA 202207427 para la fabricación de los conectores para el DPB, los cuales aún no fueron confeccionados. Se aguarda su disponibilidad.
202210918 | STE |  | A004J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE T | 0123.012-3 | 202137 | 14/09/2021 16:10:00 | SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO NA TAMPA SUPERIOR DO TRANFORMADOR PRÓXIMO À BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202311 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção dos pontos de possível perda de óleo na tampa superior do transformador. Os parafusos destes pontos foram reapertados e o transformador lavado por meio do sistema anti-incêndio. Após a limpeza não foram detectadas novas perdas de óleo.
202210780 | STE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202133 | 17/08/2021 09:39:00 | REALIZAR APLICAÇÃO DE VERNIZ NO PISO ELEVAÇÃO 108,GALERIA DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DAS UNIDADES GERADORAS. | MET1 | MCI1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202222 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la aplicación de barniz en el piso de la galería de los transformadores lado 50Hz cota 108. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202210722 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202132 | 10/08/2021 07:58:00 | SUBSTITUIR ROLAMENTOS E VEDAÇÕES DA MOTOBOMBA N/S 12505 RETIRADA DO T03 SSA REFERENCIA 202101640A. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202233 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por MMU3 ssa 202109899A retirado por área usuaria.
202210721 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202132 | 10/08/2021 07:57:00 | SUBSTITUIR ROLAMENTOS E VEDAÇÕES DA MOTOBOMBA N/S 12503 RETIRADA DO TRANSFORMADOR T03 SSA REFERÊNCIA 202101635A. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202233 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por MMU3 conforme SSA 202109898A. Motobomba incluida al stock medinte DM-70028058. OBS: Cod del material 117870.
202210541 | STE |  | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202126 | 28/06/2021 09:25:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN, NUMERO DE SERIE: 0704414228 Y COD DE STOCK: 685704, RETIRADO DEL TU-09 FASE S Y SE ENCUENTRA INOPERANTE. SSA REFERENCIA: 2021/06043A. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y enviado al stock mediante DM-70030105.
202210492 | STE | 202210491 | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202128 | 13/07/2021 15:21:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN CON NS:1106418518 RETIRADO DEL TRANSFORMADOR CON DISPLAY APAGADO. MATERIAL CON CÓD DE STOCK 685704. REFERÊNCIA SSA 2021/07530A. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202210491 | STE |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202125 | 21/06/2021 17:04:00 | SENSOR DE GASES HYDRAN SE ENCUENTRA INOPERANTE, CON PANTALLA APAGADA. DETECTADO DURANTE MP4A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202333 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Sensor de gases sin posibilidad de reparo según SSA´s derivadas. El nuevo sensor de gases será instalado con el proyecto del nuevo Sistema de Monitoreo de la SEMD.
202210416 | STE | 202210415 | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202123 | 08/06/2021 14:45:00 | ADQUIRIR INDICADOR DE NIVEL DE ÓLEO, CÓDIGO DE ALMOXARIFADO 636339, PARA INSTALAÇÃO NO TRANSFORMADOR TS-02. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material cod. 636339 disponibilizado mediante OC-4500067393/10 (SMDTC-1432). El cod. 636339 fue activado y las 2 un adquiridas fueron incluidas al stock. Saldo actual 2 un. Política ZE=1. OBS: DM-70029418.
202210415 | STE |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202123 | 08/06/2021 11:22:00 | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE. DETECTADO MAL FUNCIONAMEINTO DURANTE EJECUCION DE LA SSA 2021/06325A, AT 2021/04646. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202538 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observada falha do indicador de nível. As posições de indicação não correspondem a atuação dos contatos. Foi realizada a substituição do indicador. Para permitir a substituição foi necessário drenar 200l de silicone. Ao término do trabalho o silicone foi reposto integralmente e a pressão de nitrogênio restabelecida em 0,30 kgf/cm2 @ 25°C. Foram efetuados testes com resultados satisfatórios, deixando o equipamento em condições normais de operação.
202210378 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202122 | 01/06/2021 15:27:00 | REALIZAR REPARO NO SENSOR HYDRAN COM NS0409410991. O MESMO FOI RETIRADO DO ALMOXARIFADO (SM:398766) PARA INSTALAÇÃO NO TU16 FASEC. NO ENTANTO ESTAVA DANIFICADO. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028173
202210376 | STE |  | B016J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE C | 0142.021-6 | 202122 | 01/06/2021 15:27:00 | REALIZAR REPARO NO SENSOR HYDRAN RETIRADO DO TRANSFORMADOR TU16 FASEC.SE ENCONTRA CON ALARMA "REPLACE SENSSON". SENSOR COM NS0910417312, RETIRADO COM SSA2020/08344A. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202312 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte.
202210366 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202123 | 07/06/2021 08:48:00 | REPARAR MOTOBOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE (NS:0049) RETIRADA DO TROCADOR N1 DO TU-16 FASE A. A MESMA ENCONTRA-SE COM PERDA DE OLEO PELO FLANGE, CONFORME SSA 2021/06287A. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por MMU3, devuelto a DMME con DM-70026074. Ref de reparo de motobomba SSA 202106796A.
202210312 | STE |  | B016K002 | QUADRO CSI-16/CPI-16 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.016-0 | 202120 | 19/05/2021 14:33:00 | PROVIDENCIAR SUBSTITUICÃO DO MOTOR DA VALVULA BORBOLETA DO SISTEMA DE RESCALDO NA FASE C. O MESMO APRESENTOU BAIXA ISOLACÃO(420 OHMS) NA EXECUCÃO DA SSP2021/1927A | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202247 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Durante inspección, no fue detectado anormalidad. Medido motor Fase A: 457Mohm, Fase B: 2360Mohm, Fase C:4440Mohm.
202210072 | STE |  | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 202111 | 15/03/2021 14:16:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN MARCA:GE, NUMERO DE SERIE: 0409410984 Y COD DE STOCK: 685704, RETIRADO DEL TU-18 FASE B Y SE ENCUENTRA INOPERANTE. SSA REFERENCIA: 202007129A | MET1 | IMA0 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y enviado al stock mediante DM-70030106.
202209870 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202101 | 04/01/2021 14:07:00 | VERIFICADO PÉRDIDA DE ACEITE DENTRO DEL PANEL DEL TRANSFORMADOR EN LA INTERCONEXIÓN CON EL ELECTRODUCTO DEL TC. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável |  | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202239 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Serviço executado com SSA 202219264.
202209738 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202047 | 20/11/2020 15:08:00 | REATIVAR COD. ESTOQUE 504971, RELÉ TEMP. 120 VCA, 1NA/3NF, 50/60HZ UTILIZADO NO SIST. RESFRIAMENTO DOS TU'S. ATUALMENTE COM 40 UNIDADES INSTALADAS NOS KT'S. IMPLEMENTAR MÍNIMO:2 MAX: 4 UN. REF.SSA 2020/13301A. | MET1 | IMA0 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202244 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Código re-activado con política ND (sin planificación de necesidades) con máximo de 06un y descartar futuras devoluciones según GCSMIT-2816
202209731 | STE |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202047 | 19/11/2020 10:47:00 | REPARAR SENSOR DE GAS HYDRAN CON S/N:0806416093, RETIRADO DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL FASE "S", QUE PRESENTA FALLA EN EL FUNCIONAMIENTO. REFERENCIA: SSA N° 2020/13337A | MET1 | IMA0 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y enviado al stock mediante DM-70030104.
202209709 | STE |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202046 | 12/11/2020 08:10:00 | VERIFICAR FUNCIONALIDADE DO RELE DE RUPTURA DE MEMBRANA TREETECH N/S 309116. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202319 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidos integrados TOP224PN y CNY 174-2, verificación de tensiones internas ok. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202209644 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202040 | 01/10/2020 14:36:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN COM NS:0905416894 , RETIRADO DO TU-9A FASE R, QUE ENCONTRA-SE COM INDICAÇÃO DE "SYSTEM FAULT". REFERÊNCIA SSA 2020/08876A. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202306 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL SIN CONDICIONES DE REPARO EN ILA2 ENTREGADO PARA DESCARTE
202209632 | STE |  | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202039 | 21/09/2020 16:07:00 | REPARAR SENSOR HYDRAN S/N: 0601412762, CON ALARMA "REPLACE SENS". SSA REFERENCIA 2020/08183A. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202302 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio y enviado al stock mediante DM-70030103.
202209623 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202038 | 15/09/2020 15:51:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÓLEO QUE NO RELÉ BUCHHOLZ, DETECTADO DURANTE APOIO A COLETA DE AMOSTRA DE ÓLEO PELA ILA4. | MET1 | MET1 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202247 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, reaprieto de la conexión de la válvula de purga del relé buchholz y limpieza del transformador.
202209514 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202025 | 16/06/2020 09:01:00 | ALTERAR OS VALORES DE MÍNIMO E MÁXIMO, CONFORME ANEXO, DOS MATERIAIS CADASTRADOS SOB OS SEGUINTES CÓDIGOS DO ALMOXARIFADO:663336; 540323; 6092; 659584; 6645. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron alteradas las políticas de los materiales conforme solicitado. Además se disponibilizaron los materiales en el stock: - Cod. 663336: política ZM=1001/2000. Saldo actual 1026. - Cod. 540323: política ZM=1001/2000. Saldo actual 1901. - Cod. 6092: política ZM=1501/3000. Saldo actual 3000. - Cod. 659584: política ZM=1001/2000. Saldo actual 1703. - Cod. 6645: política ZM=1501/3000. Saldo actual 2617. OBS: MTDFS-2950, 2951, 2952, 2953 Y 2954.
202209447 | STE | 202209446 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202143 | 26/10/2021 16:22:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN DE UN SELLADOR DE PERDIDA DE ACEITE, COMO SOLUCIÓN A LAS FILTRACIONES DE ACEITE DE LOS TRANSFORMADORES. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após tentativas utilizando selador, recomenda-se solicitar apoio da SMMU.DT para sanar vazamentos em locais de difícil desmontagem ou acesso para troca de juntas de vedação. Existe atualmente em estoque o kit de seladores com códigos 718459, 718461 e 718465 (fabricação Belzona) utilizados em transformadores, conforme recomendação do fabricante.
202209446 | AIM |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202021 | 20/05/2020 08:11:00 | VERIFICAR PERDA DE ÓLEO NO FLANGE DO CANECO DA BUCHA DE X1. REALIZADO REAPERTO E LIMPEZA. TEMPERATURA DO TRANSFORMADOR EM 20 GRAUS. PROBLEMA DETECTADO EM CUMPRIMENTO DE MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202444 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado reaprieto y limpieza en caneco de la bucha X1, pero la perdida continua, será revisado en un proximo mantenimiento periodico.
202209347 | STE |  | A019J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-09A FASE R | 0045.246-8 | 202011 | 09/03/2020 14:23:00 | SOLICITAR CADASTRAMENTO DO SENSOR CALORIMÉTRICO DE ÓLEO DOS TROCADORES DE CALOR DOS TU-9A NO ALMOXARIFADO COM ESTOQUE MÍNIMO DE 2 UNID. ITEM COM CÓD. DE SOBRESSALENTE 818.732 NO SMR. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202401 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após aquisição e testes dos sensores de fabricação Turck, foi solicitada a codificação dos itens em estoque na SMDTC-1210. Foi emitida a SDS-15031 para inclusão dos itens adquiridos na LMR.AB.220.
202209278 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202005 | 28/01/2020 13:32:00 | CONTACTAR FABRICANTE PTI LASSE A FIM DE SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AS TEMPERATURAS DE TOPO E BASE DE ÓLEO DA FASE A ESTÃO COM INDICAÇÃO INCOERENTE NO PAINEL SMT-9A. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202242 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após acompanhamento com oscilografias pela SMIL.DT, foi emitida a SSA 202203657 para MET1 acompanhar o fabricante PTI na realização de modificação nos circuitos de medição temperatura do TU-9A. Foi realizada instalação de transdutores de temperatura para sinal 4..20mA, a fim de isolar eletricamente o sinal proveniente do sensor PT-100 e o painel SMT-9A. A modificação foi realizada no PD 3A da UG9A em Março/2022 e até o presente momento, o painel SMT-9A segue realizando medições normalmente.
202209254 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202004 | 21/01/2020 09:12:00 | REPARAR INSTRUMENTO MEGGER CON CÓDIGO IB-2018 Y BP 672952, QUE SE ENCUENTRA SIN POSIBILIDAD DE RECARGAR LA BATERIA INTERNA. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Toda la placa de control se encuentra comprometida por filtraciones de ácido de batería, por lo que la recuperación de la placa es inviable. El instrumento ya fue reemplazado por otro en el sector emisor. TBPM nro 179/2025. Descartar.
202209242 | STE |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202002 | 09/01/2020 13:37:00 | REALIZAR RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA TAMPA SUPERIOR DO TRANSFORMADOR REGULADOR DEVIDO A EXISTÊNCIA DE PONTOS DE CORROSÃO | MET1 | MCI4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202537 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor cinza munsell 5BG7/1.
202209241 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202002 | 09/01/2020 13:37:00 | REALIZAR RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA TAMPA SUPERIOR DO AUTOTRANSFORMADOR DEVIDO A EXISTÊNCIA DE PONTOS DE CORROSÃO. OBSERVADO DURANTE EXECUÇÃO DA AT 2020/00344 | MET1 | MCI4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202537 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor cinza munsell 5BG7/1.
202209234 | STE | 202209233 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202136 | 08/09/2021 16:04:00 | ESPECIFICAR Y SOLICITAR COMPRA DEL DRENO DE PURGA GAS/ACEITE DEL RELE BUCHHOLZ QUE SE ENCUENTRA CON EL VIDRIO ROTO. | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202247 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Fue adquirido 2 unidades de colector de gas mediante OC-4500066164, los cuales ya fueron retirados y testados por MET1. El material posee código sobresaliente 821384-4. En proceso de codificación (código stock) solicitado a través del SMDTC-1301.
202209233 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202002 | 08/01/2020 11:05:00 | DRENO DE PURGA GAS/ACEITE DEL RELE BUCHHOLZ SE ENCUENTRA CON EL VIDRIO QUEBRADO. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202437 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado danos no vidro do coletor de gases. O vidro foi substituído e o equipamento ficou em funcionamento normal.
202209166 | STE | 202209165 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201947 | 18/11/2019 09:01:00 | CONTACTAR FABRICANTE E EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE A OCORRÊNCIA DE VARIAÇÕES NA MEDIÇÃO DA TENSÃO DA BUCHA NA FASE C DO TU-18A, CAUSANDO ALARME DE DESVIO DE CAPACITÂNCIA, CONFORME SSA 2019/15026A. VER ANEXOS. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202223 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das ocorrências, verificou-se defeito interno nos bornes seccionáveis da régua X17 do painel SMT-18A. Tal defeito ocasionava a abertura do circuito de tensão de uma das fases devido a própria vibração do painel e ocasionava alarmes indevidos de desvio de capacitância. Como providência, foi emitida a SSA 202213121 para acompanhar o fabricante LASSE na substituição do modelo dos bornes e dos transdutores de tensão do circuito. Modificação já realizada no SMT9A.
202209131 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 201943 | 24/10/2019 11:29:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O MULTÍMETRO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE LEITURA DE TENSÃO, RESISTÊNCIA E CONTINUIDADE. MULTÍMETRO FLUKE, BP 648545, IB 1991. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202412 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo. Sin disponibilidad de manual de reparo. Toda la electrónica esta embebida en un microprocesador específico. Dar de baja. Obs: BP inactivo. Instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas (garra, terminal de batería, carcaza entre otros).
202209109 | STE |  | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 201940 | 02/10/2019 10:09:00 | ALARMA ACCIONADA EN EL TABLERO PSA "TROUBLE: PT021 ACM DILUVIO RX" SIN ACEPTAR REARME Y SIN REPORTE EN EL SCC. EL ACCIONAMIENTO REMOTO(PALANCA EN CASETA 3CRL4) DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA EL RX ESTA INOPERANTE. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202439 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Manopla de acionamento remoto foi confeccionada em impressora 3D pela ILA 3 (derivada 202218249). Foi instalada e realizado testes de funcionamento, verificando a eficácia da manopla impressa confeccionada pelo laboratório.
202209093 | AAT |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 201938 | 18/09/2019 09:27:00 | PROVIDENCIAR PONTO DE ÁGUA E UMA PIA PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS NA ÁREA DE ÓLEO DA GALERIA DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS, ENTRE OS TU'S DAS U15 E 16, CONFORME ANEXO. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202209092 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201938 | 18/09/2019 09:26:00 | ESPECIFICAR UM BALANCIM TRAVESSA PARA SER UTILIZADO NA MOVIMENTAÇÃO DAS BUCHAS H1 DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DOS SERVIÇOS AUXILIARES (TA), CONFORME CROQUI ANEXO | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202221 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Projeto de balancim elaborado pela divisão SMIM.DT, conforme solicitado na SSA 2020/07745A. Segue o documento em anexo para solicitação de fabricação junto a SMMU.DT ou ao departamento de obras.
202209091 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 201938 | 17/09/2019 11:44:00 | REALIZAR ENSAIO DE IMAGEM TÉRMICA NO TRANSFOMADOR TA-01 RESERVA A FIM DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DA IM.EQ.002 E DA PIC 070.EQ.04. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202503 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | SSA Migrada y ejecutada conforme SSA Matriz 201912315A.
202208995 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 201936 | 04/09/2019 07:38:00 | REPARAR CABO DE HV DANIFICADO, PERTENCENTE AO EQUIPAMENTO DOBLE M4100 COM BP 654081. | MET1 | ILA2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202506 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El cable para uso en alta tensión, por seguridad, no es reparable. Se realizó la compra de uno nuevo a través de la SMDTC-2210. Liberado para uso.
202208984 | STE |  | J097B002 | PURIFICADOR MOVEL DE ÓLEO ISOLANTE POC-0001 | 0338.002-5 | 201933 | 13/08/2019 08:03:00 | SUBSTITUIR PLUGUE DE TOMADA 460V E CABOS ENVELHECIDOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÓLEO POC-0001. PROBLEMA DETECTADO DURANTE CUMPRIMENTO DE MP2A. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202222 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Reparado cabo de alimentação de estação de tratamento de óleo, serviço realizado sem AT.
202208971 | STE | 202208969 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201931 | 29/07/2019 17:30:00 | REALIZAR LA CONFIGURACIÓN SNMP, SNMP TRAP Y SYSLOG EN EL SWITCH PARA MONITOREO. DETALLES EN ANEXO DE SSA MATRIZ. | MET1 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202208966 | STE | 202208964 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201931 | 29/07/2019 17:29:00 | REALIZAR LA CONFIGURACIÓN SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALACIÓN AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS EN SSA MATRIZ. | MET1 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202208963 | STE | 202208961 | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201931 | 29/07/2019 17:29:00 | REALIZAR LA CONFIGURACIÓN SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALACIÓN AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS EN SSA MATRIZ. | MET1 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202208943 | SCA | 202208942 | K004B001 | QUADRO DE PROTEÇÃO TRANSF. REGULADOR SERV. AUX PB-04 | 0311.004-4 | 202035 | 26/08/2020 09:05:00 | PRESTAR APOIO À MET1 NOS TESTES DE ARUAÇÃO DE ALARMES E TRIPS DAS PROTEÇÕES INTRÍNSECAS DO TRANSFORMADOR REGULADOR, APÓS A REALIZAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES INDICADAS NA SSA 2019/08036A. PROGRAMAR P/ 31/08 E 01/09 | MET1 | MEL1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202249 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Será ejecutado durante el Retrofit del tablero de protección.
202208916 | STE |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 201923 | 03/06/2019 14:37:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA PARA ACESSO AO PAINEL LOCAL DO TRANSFORMADOR TD-04. DIMENSÕES DO LOCAL E PROPOSTA DE PLATAFORMA EM ANEXO. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202419 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202401044 para o setor MET-1 para confecção das plataformas pelo de setor de obras (SOCM.DT). Foi emitida a solicitação de obras SS 53/2024.
202208914 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 201923 | 03/06/2019 14:37:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA PARA ACESSO AO PAINEL LOCAL DO TRANSFORMADOR TD-03. DIMENSÕES DO LOCAL E PROPOSTA DE PLATAFORMA EM ANEXO. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202419 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202401044 para o setor MET-1 para confecção das plataformas pelo de setor de obras (SOCM.DT). Foi emitida a solicitação de obras SS 53/2024.
202208912 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 201923 | 03/06/2019 14:37:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA PARA ACESSO AO PAINEL LOCAL DO TRANSFORMADOR TD-02. DIMENSÕES DO LOCAL E PROPOSTA DE PLATAFORMA EM ANEXO. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202403 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na SSA derivada 202208913, o serviço foi executado através de solicitação no sistema SOS da SOCM.DT. SS-460/2022. Foto da plataforma instalada em anexo.
202208910 | STE |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 201923 | 03/06/2019 14:37:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA PARA ACESSO AO PAINEL LOCAL DO TRANSFORMADOR TD-01. DIMENSÕES DO LOCAL E PROPOSTA DE PLATAFORMA EM ANEXO. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202419 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202401044 para o setor MET-1 para confecção das plataformas pelo de setor de obras (SOCM.DT). Foi emitida a solicitação de obras SS 53/2024.
202208899 | STE |  | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 201922 | 28/05/2019 10:03:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA SOBRE OS TROCADORES DE CALOR DO TU-18 FASE S SEMELHANTE AO INSTALADO NOS OUTROS TUS. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202233 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme registrado na SSA 2022/07477, o TU-18 fase B já conta com plataforma metálica instalada sobre os trocadores de calor (ver fotos em anexo).
202208898 | STE |  | A004J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE S | 0123.031-3 | 201922 | 28/05/2019 10:03:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA SOBRE OS TROCADORES DE CALOR DO TU-04 FASE S SEMELHANTE AO INSTALADO NOS OUTROS TUS. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202419 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | O projeto da plataforma metálica foi realizado pela SMIM.DT através da SSA 202207476. Posteriormente a SMIM.DT emitiu a SSA 20240219 para a SMMU.DT para fabricação e instalação da plataforma. O pedido foi encaminhado ao departamento de obras através da SS-105/2024.
202208862 | STE |  | A002J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-02 FASE T | 0123.006-9 | 201914 | 05/04/2019 11:25:00 | LANÇAR CABO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE O PAINEL CXT DO TRANSFORMADOR E O PAINEL SMT, A FIM DE PREVER FUTURA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSFIX NO TU. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202220 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado lançamento de cabos conforme previsto na SSA.
202208861 | STE |  | A002J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-02 FASE S | 0123.005-0 | 201914 | 05/04/2019 11:25:00 | LANÇAR CABO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE O PAINEL CXT DO TRANSFORMADOR E O PAINEL SMT, A FIM DE PREVER FUTURA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSFIX NO TU. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202220 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado lançamento de cabos conforme previsto na SSA.
202208860 | STE |  | A002J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-02 FASE R | 0123.004-2 | 201914 | 05/04/2019 11:24:00 | LANÇAR CABO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE O PAINEL CXT DO TRANSFORMADOR E O PAINEL SMT, A FIM DE PREVER FUTURA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSFIX NO TU. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202220 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado lançamento de cabos conforme previsto na SSA.
202208846 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 201913 | 26/03/2019 16:37:00 | DURANTE EXECUÇÃO DE MP3A, CONSTATADO DEFEITO NO SENSOR DE UMIDADE VAISALA DO TU-9A FASE R. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202421 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Serviço executado na semana 11 de 2022 em cumprimento da SSP 202204067 com AT 202201809.
202208844 | STE |  | A019J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-09A FASE R | 0045.246-8 | 201914 | 01/04/2019 16:29:00 | SOLICITAR CADASTRAMENTO DO SENSOR CALORIMÉTRICO DE ÁGUA DOS TROCADORES DE CALOR DOS TU-9A NO ALMOXARIFADO COM ESTOQUE MÍNIMO DE 2 UNID. ITEM COM CÓD. DE SOBRESSALENTE 819.560 NO SMR. FICHA EM ANEXO. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202401 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após aquisição e testes dos sensores de fabricação Turck, foi solicitada a codificação dos itens em estoque na SMDTC-1210. Foi emitida a SDS-15031 para inclusão dos itens adquiridos na LMR.AB.220.
202208824 | STE |  | B020J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18A FASE A | 0045.258-9 | 201909 | 27/02/2019 16:34:00 | ADQUIRIR 2 UNIDADES DE MOTOBOMBA DE ÓLEO 60HZ (CÓD DE ESTOQUE 711501) PARA RESERVA DOS TROCADORES DE CALOR DO TU-18A. | MET1 | IMA0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 711501 (MOTOBOMBA ACCION ELECT CENTRIF 138M3/H) el 06/06/22 (4500063798/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZS=2. OBS: MTDFS-4156,GCSMIT-657 y 883.
202208823 | STE |  | K001D004 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-04 | 0322.005-2 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202239 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada a substituição da bexiga conforme previsto e executada a selagem com ar sintético.
202208822 | STE |  | K001D003 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-03 | 0322.007-9 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202239 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da bexiga conforme previsto e executada a selagem com ar sintético.
202208821 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202239 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizada a substituição da bexiga conforme previsto e executada a selagem com ar sintético.
202208820 | STE |  | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202239 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizada a substituição da bexiga conforme previsto, executada a selagem com ar sintético e completado o nível de óleo com aproximadamente 700 litros.
202208819 | STE |  | J001D004 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-04 | 0322.001-0 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202416 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado sustituido vejiga del tanque de expansión con esta SSA. HxH de drenaje y tratamiento de aceite descripto en la SSA 202402649, realizado durante sustitución de bucha H1.
202208818 | STE |  | J001D003 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 201909 | 27/02/2019 15:12:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202416 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado sustituido vejiga del tanque de expansión con esta SSA. HxH de drenaje y tratamiento de aceite descripto en la SSA 202402648, realizado durante sustitución de bucha H1.
202208817 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 201909 | 27/02/2019 15:12:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202416 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado sustituido vejiga del tanque de expansión con esta SSA. HxH de drenaje y tratamiento de aceite descripto en la SSA 202402647, realizado durante sustitución de bucha H1.
202208816 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 201909 | 27/02/2019 15:12:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202416 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado sustituido vejiga del tanque de expansión con esta SSA. HxH de drenaje y tratamiento de aceite descripto en la SSA 202402645, realizado durante sustitución de bucha H1. SM: 474826 y DM: 70035193.
202208805 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 201907 | 11/02/2019 07:46:00 | SUBSTITUIR INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO DO TANQUE CONSERVADOR DEVIDO A UM MAU FUNCIONAMENTO OBSERVADO DURANTE ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DA SAÍDA DO ENROLAMENTO DE AT PARA A BUCHA H1. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202423 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido indicador de nivel de aceite del tanque de expansión, realizado ensayos constatado funcionamiento normal. Trabajo realizado durante sustitución de bucha H1, HxH de drenaje y tratamiento de aceite descripto en la SSA 202402645.
202208760 | STE |  | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 201850 | 10/12/2018 10:52:00 | VERIFICAR MOTIVO E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO NA VÁLVULA DE ALÍVIO N2 DO TRANSFORMADOR DA FASE S TU08. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202504 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada uma inspeção e observado que a válvula já foi substituída. Verificar SSA de origem, 201815933A. Foram efetuados ensaios, constatando-se o correto funcionamento da válvula.
202208759 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201849 | 06/12/2018 10:20:00 | CONFECCIONAR 10 UNIDADES DA PLACA DE SUPERVISÃO DE INCÊNDIO DOS PAINÉIS PAI, CONFORME MODELO ENTREGUE AO SETOR ILA2. | MET1 | ILA2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202449 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación y modificación de esquema para adecuar los pines de los relays disponibles. Elaboración de placas en prototipadora ProtoMat S64. Retrabajo de pistas en cortocircuito. Limpieza y pulida de placa. Soldadura de componentes. Liberado para uso.
202208758 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 201849 | 06/12/2018 08:52:00 | EMITIR PT SOBRE A INSTALAÇÃO DE SENSOR DE RUPTURA DE MEMBRANA DO TANQUE CONSERVADOR DE TODOS OS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS. REFERÊNCIA SSA 2018/15752A SOBRE A RUPTURA DA MEMBRANA DO CONSERVADOR DO TU08 FASE T | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202402 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, optou-se pela aquisição de sensores de ruptura para os transformadores que possuem tanque de expansão com bolsa. Para os transformadores que possuem tanque de expansão com membrana, o rompimento pode ser verificado através de inspeção interna e através da atuação do sensor de nível de óleo. O processo de aquisição dos sensores está sendo realizado através da SMDTC-1978.
202208741 | STE |  | K006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 60 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-04 | 0548.002-7 | 201846 | 16/11/2018 07:48:00 | SUBSTITUIR MANOVACUÔMETRO QUE ENCONTRA-SE DANIFICADO, O COMPONENTE ESTÁ FUNCIONAL, PORÉM ESTÁ COM A CAIXA DE CONEXÕES QUEBRADA E A FIAÇÃO EXPOSTA. PROBLEMA DETECTADO EM CUMPRIMENTO DE MP2A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202221 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido manovacuometro F14 con SSA urgente 2021/06076A. documentos y HxH registrados en dicha SSA.
202208669 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 201838 | 20/09/2018 10:07:00 | VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO DO TRANSFORMADOR E COMPLETÁ-LO CASO NECESSÁRIO. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202422 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección del tanque durante ejecución de SSA 202402645, sustitución de bucha 500Kv, sustituido vastago del indicador de nivel del aceite del tanque con SSA 202408805. dejado en observación, constatado funcionamiento y nivel normal de aceite.
202208633 | STE |  | J097B012 | PURIFICADOR MOVEL DE ÓLEO ISOLANTE - POC 0004 | 0338.004-6 | 201830 | 26/07/2018 09:48:00 | PROVIDENCIAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO DAS DUAS MÁQUINAS DE TRATAMENTO ÓLEO ISOLANTE FABRICAÇÃO EDWARDS. MODELO 10000SS,CÓD.NBA998, NS 089200011 E MODELO 8000CSO, CÓD.NBB538, NS139200000, CONFORME ANEXOS | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202419 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As máquinas de tratamento de óleo foram reparadas através do contrato 4500071599. Emitidas as SSAs 202407012 e 202407014 para realização dos ensaios de comissionamento dos equipamentos em campo. Ministrado treinamento de operação pela empresa contratada nos dias 02 e 03/05.
202208496 | STE | 202208494 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 201811 | 12/03/2018 08:00:00 | EMITIR PT RESPECTO A NUEVO FOCO DE CALENTAMIENTO,SUBSTITUÍDOS CABOS DE ATERRAMENTO DO BUSS DUCT,REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO ANEL,REALIZADO TERMOGRAFÍA,CABOS DE ATERRAMIENTO PRESENTAN PUNTOS CALIENTES,VER SSA 'B'. | MET1 | IEQ3 | CARDOZO GARCETE CARLOS RAMON | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202417 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das imagens termográficas realizadas com a SSA 202403864 após execução da SSA 202401327 e de outras modificações, constatou-se que a circulação de alta corrente ainda persiste no cabo. Tal circulação não tem afetado a operação do transformador, tendo em vista os resultados normais nas análises cromatográficas desde a detecção do aquecimento em 2017. Foi emitida a SSA 202406401 para substituir os cabos por barras de cobre, tendo em vista o alto nível de corrente circulante.
202208458 | ACS |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 201723 | 08/06/2017 16:13:00 | PINTAR A TAMPA SUPERIOR DO TRANSFORMADOR REGULADOR R01 DEVIDO AO DESGASTE DA PINTURA CAUSADO PELA EXPOSIÇÃO À INTEMPÉRIE. | MET1 | MCI4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202208457 | ACS |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 201723 | 08/06/2017 16:13:00 | PINTAR A TAMPA SUPERIOR DOO TANQUE DO AUTOTRANSFORMADOR T01 DEVIDO AO DESGASTE DA PINTURA CAUSADO PELA EXPOSIÇÃO À INTEMPÉRIE. | MET1 | MCI4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202208339 | STE |  | G042B007 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H3 500 KV | 0176.012-7 | 201114 | 06/04/2011 15:37:00 | SUBSTITUIR CABO COM PLUG MODIFICADO PELA IB POR CABO COM PLUG ORIGINAL DA MICAFIL WTXF | MET1 | MET1 | SERGIO TOMIO MORIYA | S3.9 | Programável |  | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202305 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspección del conductor de Dpd del aislador pasante H3, encontrado conductor de Dpb ya sustituido y en buenas condiciones, dejando en condiciones normales para la operación.
202208338 | STE |  | G042B006 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H2 500 KV | 0176.011-0 | 201114 | 06/04/2011 15:36:00 | SUBSTITUIR CABO COM PLUG MODIFICADO PELA IB POR CABO COM PLUG ORIGINAL DA MICAFIL WTXF. | MET1 | MET1 | SERGIO TOMIO MORIYA | S3.9 | Programável |  | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202305 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Fue verificado que conforme baja parcial numero 1, el servicio solicitado para sustitucion de cabo del DPB fue realizado, garantizando el correcto funcionamiento. De este modo el registro de informaciones da por finalizada la SSA.
202208334 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 201024 | 18/06/2010 14:21:00 | INSTALAR CABO DO DPB L3 QUE ENCONTRA-SE SEM, AGUARDANDO A COMPRA | MET1 | MET1 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos cabos dos DPBs associados as buchas do Transformador Regulador R1. Não foi identificada falta de cabos dos DPBs.
202208088 | STE |  | B014K003 | QUADRO PAI-14 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.009-7 | 202148 | 29/11/2021 16:07:00 | EMITIR PT SOBRE MODIFICAR POSICION FISICA DEL DETECTOR DE HUMO DE LAS CELDAS DE LOS TU'S DEBIDO AL GRADO DE RIESGO DE ACCESO HASTA EL SENSOR, LA FUNCIONALIDAD DEL MISMO Y LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR MANTENIMIENTO. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202250 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A elaboração de projeto para modificação a longo prazo das posições dos sensores de fumaça das 60 celas não é viável tecnicamente, tendo em vista que o sistema anti-incêndio dos TUs será modernizado dentro do PAT das UGs. Os detalhes do escopo da modernização do sistema anti-incêndio dos TUs serão discutidos na etapa de Workstatment, abordando também melhorias e tecnologias de detecção de fogo/fumaça.
202208012 | STE |  | A001J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE T | 0123.003-4 | 202143 | 27/10/2021 08:57:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NA TAMPA SUPERIOR DO TRANSFORMADOR, LOGO ABAIXO DOS RELÉS BUCHHOLZ. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não |  | 202214 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizada inspección, reapriete de los bulones de la tapa superior y limpieza. Verificado que la Perdida de Aceite fue solucionado. AT: 202202589
202207960 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202138 | 24/09/2021 10:31:00 | ADQUIRIR CHAPAS DE MADEIRA IPÊ, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE ATIVIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSFORMNADORES PRINCIPAIS DAS UNIDADES GERADORAS, EM QUANTIDADE E DIMENSÕES DETALHADAS NO DOCUMENTO ANEXO. | MET1 | MCI2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não |  | 202231 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fabricación de piezas de madera según detalles anexados.
202207918 | STE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202133 | 17/08/2021 09:39:00 | REALIZAR APLICAÇÃO DE VERNIZ NO PISO ELEVAÇÃO 108,GALERIA DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DAS UNIDADES GERADORAS. | MET1 | MCI1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la aplicación de barniz en el piso de la galería de los transformadores cota 108, de la U10 a la U18A. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202207483 | STE |  | R085A004 | GALERIA COTA 108 - EIXOS A/B | 0994.004-5 | 201923 | 06/06/2019 10:43:00 | PINTAR AO LONGO DO PISO DA GALERIA DOS TUS, FAIXA PARA DELIMITAÇÃO DO TRÂNSITO DE CARROS ELÉTRICOS. | MET1 | MCI4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não |  | 202218 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual do piso e pintado com tinta amarela conforme desenhos 3870-DC-152000- R2; 3870-DC-152001- R2; 3870-DC-152002- R2; 3870-DC-152003- R2; 3870-DC-152004- R2; 3870-DC-152005- R2; 3870-DC-152006- R2.
202207427 | STE | 202208338 | G042B006 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H2 500 KV | 0176.011-0 | 201924 | 13/06/2019 14:41:00 | CONFECCIONAR 3 UNIDADES DE CONECTOR PARA CABO DE DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA, CONFORME PROJETO ANEXO E AMOSTRA ENTREGUE. | MET1 | MMU3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202501 | CHARLES LAUSCHNER | Fueron confeccionados los componentes del proyecto anexo para 3 juegos de conectores.
202207420 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201943 | 21/10/2019 15:28:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AS TEMPERATURAS DA CELA DAS FASES A E C ESTÃO COM INDICAÇÃO INCOERENTE NO PAINEL SMT-9A. PROBLEMA DETECTADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA 2019/13421A. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202220 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito , sustituido circuito de indicación de temperatura con SSA 2022/03657 en conjunto con IEQ3. realizado ensayo del mismo, constatado funcionamiento y señalización normal. Materiales provistos por PTI.(AT 2022/01809)
202201462 | SCC |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202205 |  | Solicito un aparato TMR nuevo para el compañero VICTOR DANIEL ROMERO, con matricula nro. 1904999 de la SMMT.DT. | MET1 | MEL3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202201460 | SCC |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202205 |  | Solicito un aparato TMR nuevo para el compañero ALEJANDRO MARIA MIRANDA con matricula numero 1306219 de la SMMT.DT. | MET1 | MEL3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável |  | Não