## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202308650 | SES |  | M066I008 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-1 - LAP01 | 1356.057-5 | 202322 | 31/05/2023 07:42:42 | Favor encaminhar pedido de compra de conectores RJ45. 20 unidades do CONECTOR RJ45 MACHO DE CAMPO CAT.6 INDUSTRIAL BLINDADO - https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/conector-rj45-macho-de-campo-cat6-industrial-blindado 100 unidades do CONECTOR MACHO RJ-45 – CAT.6 com as guias – FURUKAWA https://lidercon.com.br/produto/conector-macho-rj-45-cat-6-furukawa/ Conforme anexos. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.9 | Programável |  | Sim |  |  | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Será solicitada otra SSA a MEL4 debido a inconsistencia de estados de la presente SSA.
202309265 | STE | 202309238 | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 202323 | 05/06/2023 16:48:54 | Solicito apoio para verificar motivo pelo qual UTA17 (SIRI-UTA17-SWA01) se encontra fora de operação, causando erro de sincronismo nos equipamentos de proteção da SEMD. | MEL4 | IEE4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Urgente | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202323 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Realizado el llamado al soporte en tiempo y forma considerando el carácter de urgente. Ver adjunto con los detalles del tratamiento del incidente (INC0028214) y la documentación final con las correcciones realizadas.
202506235 | SPG |  | M066J001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA07-SWA01 | 1355.024-4 | 202517 | 24/04/2025 08:04:10 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9524P(5)R7 y 6018DFC9524P(6)R3. Referencia SSA: 202501261. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202530
202504704 | AAT | 202504249 | M066V022 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP01 | 1352.108-8 | 202514 | 31/03/2025 16:31:14 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA17-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450JXS para a contratada. Equipamento não liga. Referente a SSA 202504249. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável |  | Não
202501239 | AAT |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202507 | 12/02/2025 07:36:55 | EJECUTAR ANÁLISIS PARA LA LIMPIEZA DE POLVO SUPERFICIAL EXTERIOR Y LAS ENTRADAS DE AIRE DE TODOS LOS EQUIPAMIENTOS CON VENTILADOR/COOLER EN EL MARCO DE LOS MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS POR PARTE DEL SOPORTE. ESTA SSA ES PRODUCTO DE LAS NOTAS RELACIONADAS A LA SSP 20245652 | IEE4 | IEE4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável |  | Não
202500245 | AAT |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202502 | 07/01/2025 16:42:20 | COORDINAR CON LA SI.AA EL AJUSTE DE LA RED DE USUARIOS QUE PERMITE EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SIRI CONFORME CORREO ADJUNTO Y SOLICITAR ELIMINAR LA RED 172.19.7.0/24 – Usuarios cableados MD (temporal) DEL FIREWALL DEL SIRI CONFORME SSA 202500237 EMITIDA A MEL4 DE CARACTER TEMPORAL. | IEE4 | IEE4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável |  | Não
202409077 | SPG | 202407914 | C080D001 | SERVIDOR DO SISTEMA SMG 50/60 HZ | 2487.001-2 | 202424 | 11/06/2024 10:29:18 | DEBIDO A UN DEFECTO DE SINCRONIZACIÓN CONSTATADO POR EL PERSONAL DE CAMPO (MET3), SE SOLICITA A ESE SECTOR LAS PROVIDENCIAS PARA QUE LA MARCA DE TIEMPO (TIMESTAMP) DEL SISTEMA DE MONITOREO DE GAS (SMG) SEA SINCRONIZADO CON EL DE LA CHI VÍA PROTOCOLO NTP (NETWORK TIME PROTOCOL), DE FORMA A QUE LAS EVENTUALES OCORRENCIAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADAS. | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508
202407799 | SPG |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202420 | 17/05/2024 16:42:05 | Se solicita parecer técnico sobre el estado actual del rack de la UTA19 donde recientemente fue instalado el servidor WITNESS del SIRI y SOPHO (detalle en la SSA 202407015). Los postes que sujetan los equipos se encuentran fijados a una profundidad y anchura menor a las necesarias para que el servidor físico del WITNESS pueda ser rackeado de manera óptima (ya sea con sus propios rieles deslizantes o soportes fijos, ver imagenes adjuntas). | MEL4 | IEE4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508
202405902 | STE | 202314061 | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202415 | 11/04/2024 17:00:07 | Solicito apoio referente aos sistemas da IEE4. O servidor em si é da IEE3. Anexos na SSA original. "Informações coletadas do WhatsUp Gold mostram valores de 88% de utilização da memória RAM antes do reinicio manual do servidor em 21/08/2023. Investigar correlacão de falhas dos aplicativos (WUG, Symantec EPM e etc) com a utilização de recursos da máquina. | IEE3 | IEE4 | MAURICIO MENON | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202427 | CARLOS EDUARDO BUENO | Realizada atividade de apoio conforme solicitado. Informações relacionadas à investigação estão em relatório em anexo.
202404972 | AAT | 202315759 | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202414 | 01/04/2024 08:17:37 | Coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta de licenças non-compliant (Prime infrastructure 3 x Lifecycle Lic). Obs.: funcionalidade do Prime está ok. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável |  | Não
202404971 | AAT | 202315756 | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202414 | 01/04/2024 08:20:22 | Coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta “Smart License Monitor: Smart license usage is out of compliance”. Obs.: Funcionalidade do FMC está ok. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável |  | Não
202404970 | AAT | 202310749 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202414 | 01/04/2024 08:22:22 | Coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta “License Authorization Status: Out of Compliance". Obs.: Funcionalidade do ISE está ok. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável |  | Não
202401961 | STE |  | M066C031 | MONITOR51 | 1351.008-6 | 202405 | 02/02/2024 14:01:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os sistemas de arquivos listados abaixo estão apresentando comportamento de consumo de espaço livre com tendência de esgotamento. - CGMRS <VM> ZABBIX-WITNESS-01: /var/lib/postgresql - CGMRS <VM> ZABBIX-DATABASE-01: /var/lib/postgresql - CGMRS <VM> ZABBIX-DATABASE-02: /var/lib/postgresql [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=177445&eventid=162447661 162453729 162453529] | IEE4 | IEE4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202424 | CARLOS EDUARDO BUENO | Causa do problema: os dados "history" e "trend" antigos não estavam sendo eliminados nas bases de dados dos servidores. Solução: realizada eliminação manual das tabelas "history" e "trend" (ver detalhes no arquivo de texto em anexo). Sistema encontra-se em situação normal de operação.
202320358 | SPG |  | M066Y039 | SERVIDOR SIRI-UTA00-SRV01 | 1351.011-7 | 202352 | 28/12/2023 16:58:28 | Solicitamos verificar a possibilidade de instalar um UPS para o servidor SIRI-UTA00-SRV01 instalado na sala REDOM, no terceiro piso do edifício de produção. O mesmo tem sofrido de falta de energia elétrica e já apresentou falhas devido a esses eventos. SSA de referência 202320072 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202509
202319409 | SPG | 202317589 | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202348 | 29/11/2023 10:17:08 | Solicitamos análisis y parecer respecto al pedido de la SMIE.DT para realizar la conexion de un computador de la sala de monitoreo de la GIS al sistema SMT-WEB via la red SIRI. Ref SSA 202317049 / 202317589 | MEL4 | IEE4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202506
202317010 | SEE |  | M066I008 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-1 - LAP01 | 1356.057-5 | 202342 | 19/10/2023 16:47:12 | Conforme solicitado na SSA 202308650, favor encaminhar pedido de compra de conectores RJ45. 20 unidades do CONECTOR RJ45 MACHO DE CAMPO CAT.6 INDUSTRIAL BLINDADO. Referência: https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/conector-rj45-macho-de-campo-cat6-industrial-blindado 100 unidades do CONECTOR MACHO RJ-45 – CAT.6 com as guias – FURUKAWA. Referência: https://lidercon.com.br/produto/conector-macho-rj-45-cat-6-furukawa/ Conforme anexos. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202348 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202316206 | SEE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202339 | 29/09/2023 15:26:36 | Solicito atualização do desenho referente a configurações de interfaces dos diversos switches (COREs, distribuicao, UTAs) do SIRI, após implementação do projeto de ampliação da infraestrutura da rede SIRI. Em anexo documentos as-built verificados durante o comissionamento do projeto (SSA 202314532 e 202314558, SDS 14941). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202426 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202315796 | AAD |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202338 | 22/09/2023 15:55:45 | Solicito atualização do desenho 6018DFC9547P, referente ao projeto de ampliação da infraestrutura da rede SIRI. Envio em anexo documentos comentados durante o comissionamento do projeto (SSA 202314558, SDS 14941). | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável |  | Não
202315795 | AAD |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202338 | 22/09/2023 15:55:59 | Solicito atualização do desenho 6018DFC9546P, referente ao projeto de ampliação da infraestrutura da rede SIRI. Envio em anexo documentos comentados durante o comissionamento do projeto (SSA 202314532, SDS 14941). | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável |  | Não
202315621 | STE | 202315225 | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202338 | 20/09/2023 16:51:51 | Solicito avaliar a possibilidade de desativar os ventiladores do rack SIRI CORE 1/5 devido ao problema mencionado na SSA202315225 e também revisar a PIC para esses equipamentos. | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202347 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se recomienda la desactivación de los ventiladores debido a que la sala se encuentra refrigerada y en condiciones óptimas de producción.
202314370 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202335 | 28/08/2023 11:45:08 | Avaliar a possibilidade de melhorar o acesso de oscilografias da estação de engenharia do SEP 765 kV na GIS via ftp (https://172.31.140.44/sep765/Data/), pois de forma recorrente, toda vez que se reinicia o servidor do SIRI o aplicativo itasync não inicia automaticamente, sendo necessário o início manual para que seja possível a coleta de oscilografias de forma remota. | IEE1 | IEE4 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202409 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Aplicado ajuste conforme SSA derivda 202314373
202312973 | SEE |  | M066Q001 | SWITCH DE ACCESO SIRI - UTA20 - SWA01 | 1355.042-8 | 202331 | 04/08/2023 17:21:12 | Se solicita gestionar la actualización de diseño de la UTA20 conforme as-built(Ver Anexo). Esta será SSA registrada en planilla de comisionamiento de la UTA20 (202304695). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202417 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202312972 | SEE |  | M066Q050 | CFAP 222-1-UTA20 | 1357.078-9 | 202331 | 04/08/2023 17:21:19 | Se solicita detalles técnicos e instrucciones para comisionamiento de CFAP 222-1-UTA20 y CFAP 222-2-UTA20, y equipos asociados a los mismos. Esta será SSA registrada en planilla de comisionamiento de la UTA20 (202304695). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202417 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE
202307299 | AAT |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202318 | 03/05/2023 11:23:26 | Solicito análise de implementação de fornecimento confiável de energia para o rack UTA-00. O rack UTA-00 atualmente é alimentado por uma UPS fornecida pela divisão de teleprocessamento (SITT.AA) e possúi um painel (QDF-UPS) que possíbilita a tranferência de alimentação para rede de forma manual através da chave 40CS1. Esta solicitação tem como origem a ocorrência de falha de alimentação do rack em 02/05/2023 (SSA's 202307239 e 202307236) devido a avaria na UPS 10KVA. | MEL4 | IEE4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202337 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | La UTA00 fue incluida dentro del Memorándum I/SM.DT/027908/22 solicitando la "Redundancia de alimentación y ampliación del SIRI". Ref.: SISCOR 027908/22.
202218455 | STE | 202207431 | M066D012 | KVM 2 - CORE 60 | 1348.006-5 | 202234 | 26/08/2022 16:52:43 | Se solicita apoyo para definir situación del conjunto de equipos KVM , debido a las modificaciones y retirada de equipos realizadas en el ambiente SIRI. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202248 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Posterior a la Ampliación de la Infraestructura de Hiperconvergencia del SIRI (Contrato 4500068854) se considera que se puede retirar en conformidad con el proyecto.
202216650 | STE | 202216609 | M066C026 | SERVIDOR APL50 | 1351.006-2 | 202231 | 03/08/2022 07:23:33 | Prestar apoio na resolução de várias licenças expiradas no agente de Antivírus Trendmicro Officescan, do APL50. Ver imagem em anexo na emissão. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202331 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Confirmamos en ruenión con la SI.AA que el servidor antivirus Trend Micro (APL 50) que se encuentra con licencias en préstamo sigue recibiendo actualizaciones de firmas. Planearemos una actividad para migración de la instalación física a una VM y actualización del producto, posterior al comisionamiento de la ampliación del SIRI.
202203596 | AAT |  | T066B006 | SERVIDOR MTXSRV60-05 | 2995.011-7 | 202210 | 11/03/2022 07:49:57 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U18A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202251 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202203595 | AAT |  | T066A006 | SERVIDOR MTXSRV50-05 | 2995.005-0 | 202210 | 11/03/2022 07:50:17 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U9A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202250 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202511433 | SPG |  | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202529 | 18/07/2025 08:14:52 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9526P(5)R5 y 6018DFC9526P(6)R3. Referencia SSA: 202501264. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202530
202510122 | ADM |  | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202527 | 01/07/2025 07:22:48 | Solicito a criação de grupo com permissão de acesso à subrede do sistema SMT com permissões de protocolo RDP para a máquina 172.31.96.114 a partir da VPN SIRI. O objetivo da liberação é para prover acesso ao sistema de vibração das motobombas dos transformadores. O acesso interno será realizado com usuário local. | IEQ3 | IEE4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202528 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada emissão de SSA 202510507 derivada para configuração de grupo de usuário e acessos para a máquina do SMT-MB (172.31.96.114) instalada na sub-rede do SMT.
202505959 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1684.002-0 | 202516 | 14/04/2025 08:38:29 | Solicito providenciar 2 endereços IP na rede SIRI para viabilizar a instalação de servidor provisório para monitoramento de vibração das bombas 1 e 2 do TU10 fase A (conforme e-mail anexo), cujo sistema foi instalado durante o último PD da U01, finalizado em 28/02/2025. A disponibilização destes IPs é fundamental para que se possa realizar a avaliação da prova de conceito instalada, de modo a dar continuidade no projeto SMT-MB. | ILA1 | IEE4 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202524 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | O planejamento atual prevê aproveitamento da infraestrutura e endereçamento lógico da rede SMT, atualmente em produção, e que possui gestão realizada pela SMIE.DT. A reserva de endereçamento IP deve ser solicitada à área responsável de modo que não haja previsão de utilização do mesmo endereçamento por outro equipamento. Obs.: Por questões segurança cibernética, não recomendamos a conexão direta de um sistema em produção a um POC sem prévia análise de risco com os responsáveis pelo sistema.
202501997 | STE | 202420296 | M066W023 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 | 1352.063-3 | 202507 | 11/02/2025 16:33:53 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA01-LAP02 (S/N: KWC22440MFU) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202515 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 SN: FJC263925NB COD. 1352.216-5
202501916 | SPG |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202506 | 07/02/2025 10:12:20 | Solicitamos apoyo para realizar las gestiones necesarias para integrar el SWITCH CORE - T 60 Hz, al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. El switch fué instalado en el marco del CT 4500075942 para la ampliación de la Telefonía SOPHO en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Switch, marca CISCO modelo CATALYST C9300-24S-E | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202510
202501915 | SPG |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202506 | 07/02/2025 10:12:36 | Solicitamos apoyo para realizar las gestiones necesarias para integrar el SWITCH CORE - T 50 Hz, al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. El switch fué instalado en el marco del CT 4500075942 para la ampliación de la Telefonía SOPHO en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Switch, marca CISCO modelo CATALYST C9300-24S-E | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202510
202501250 | AAT | 202418227 | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.182-6 | 202505 | 30/01/2025 08:51:23 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA18-LAP01 (S/N: FJC25051GZP) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se aguarda gestión de IMA0 (SSA 202502246 ) con proveedor para sustitución de equipo dañado por uno nuevo, por garantía del fabricante (CISCO).
202500833 | AAT | 202419080 | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202504 | 22/01/2025 10:58:02 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA07-LAP07 (S/N: FJC254718JR) para la contradada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se aguarda gestión de IMA0 (SSA 202502247 ) con proveedor para sustitución de equipo dañado por uno nuevo, por garantía del fabricante (CISCO).
202500564 | STE | 202416365 | M066Y058 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 | 1352.112-0 | 202503 | 15/01/2025 15:03:22 | Solicito enviar access point SIRI-UTA00-LAP03 (S/N KWC22450JYG) para RMA. O dispositivo não liga, nem no cabeamento original, nem com cabo novo diretamente no switch. | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 SN: FJC263925ZZ COD. 1352.215-3
202420359 | ADM |  | M064A010 | SERVIDOR PRIMARIO PI TEST | 3138.039-9 | 202501 | 02/01/2025 10:38:39 | Favor excluir del PItoPI del PI TEST los puntos en anexo (AF.OP*) . Los puntos pasarán a ser actualizados por análisis en el AF del PI TEST, razón por la cual es requerido el cancelamiento de la actualización continua desde el PI-SIRI | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202509 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202502492 (D) para ejecución.
202417967 | AIM |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202446 | 12/11/2024 11:11:07 | Se solicita parecer técnico para verificación/corrección de los postes de los LAP01, LAP02, LAP03 y LAP04. Fueron verificados durante la etapa de Comisionamiento WIRELESS UTA20 - SIRI que los mismos son de difícil acceso y presentan riesgos elevados de caída a desnivel para tareas de mantenimiento. Foto de sugerencia de poste rebatible del ESAI en Anexo. Informe OTS en anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202513 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada avaliação de documentos, confirmando a necessidade de melhorias na forma e local de fixação dos equipamentos. Realizada reunião com ENES.DT (AR/SM.DT/0009/2025) para alinhar a necessidade de requisitos de segurança para fixação de APs para RTA no processo do PAT. Realizada reunião com SMIM.DT solicitando apoio para avaliação de alternativas de infraestruturas mecânica para fixação atual de APs. Emitida SSA derivada 202509999 para avaliação detalhada especializada.
202417962 | SPG |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202446 | 12/11/2024 11:11:14 | Se solicita parecer técnico para verificación/corrección de aterramiento en los Acces Point LAP01, LAP02, LAP03 y LAP04. Fueron verificados durante la etapa de Comisionamiento WIRELESS UTA20 - SIRI que los mismos no se encuentran aterrados. Foto de referencia en Anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508
202417359 | STE | 202416307 | M066W024 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP03 | 1352.064-5 | 202444 | 30/10/2024 13:41:41 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP03 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450JM2 para a contratada. Equipamento não liga. Referente a SSA 202416307. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202451 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Lobo) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP03 SN: FJC263918QS COD. 1352.214-1
202415630 | SEE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202440 | 30/09/2024 08:15:07 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 20/09/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202443 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se proveyó del pedido a IEE3 considerando los parámetros solicitados. Actividad no requirió SSA para SMME.DT debido al backup ya disponible.
202415152 | STE | 202413503 | M066G023 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP02 | 1352.006-7 | 202439 | 23/09/2024 11:02:33 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP02 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450AKW para a contratada. Equipamento desligando. Referente a SSA 202413503. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202445 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Lobo) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP02 SN: FJC26392BP1 COD. 1352.213-0
202413695 | SPG |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202435 | 28/08/2024 08:48:35 | [UPAC - Integração com ESAI]:Solicitamos apoio para realizar as gestões necessárias para integrar o switch de UPAC ESAI-STC60-SWA25 ao CISCO ISE e PRIME do ambiente do SIRI. O equipamento foi instalado na UPAC no âmbito do CT 4500041509 - Tecmount para a integração em rede dos equipamentos de segurança instalados. | IEE3 | IEE4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202509
202413342 | ADM |  | M064B010 | SERVIDOR SECUNDARIO PI TEST | 3138.040-6 | 202434 | 22/08/2024 13:45:19 | Favor criar ambiente PI Test para testar o uso da PI Vision API para automatização do processo de criação, edição, adaptação e migração de telas, conforme formulário de solicitação em anexo. | SOA0 | IEE4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202441 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202415812 (D) para ejecución.
202412328 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202432 | 06/08/2024 09:06:24 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por OPUO.DT | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202436 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA derivada 202414300 para ejecución.
202411925 | STE | 202411563 | M066F023 | ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 | 1352.075-0 | 202431 | 30/07/2024 16:04:19 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22440PE4 para a contratada. Equipamento desligando. Referente a SSA 202411563. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202435 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 SN: FJC26392A7V COD. 1352.212-8
202410926 | STE | 202407049 | M066S022 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP01 | 1352.100-3 | 202429 | 15/07/2024 16:50:06 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA14-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22440DLD para a contratada. Equipamento desligando. Referente a SSA 202407049. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202432 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC26391866 COD. 1352.211-6
202410006 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202426 | 27/06/2024 08:56:00 | Favor crear puntos en el PI-SIRI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados para almacenar resultados de análisis utilizados por OPSO.DT | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202436 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA derivada 202414297 para ejecución.
202409927 | STE | 202409412 | M066H023 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP02 | 1352.012-3 | 202426 | 26/06/2024 15:13:32 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP02 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22440P3D para a contratada. Equipamento desliga de maneira intermitente. Referente a SSA 202409412. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202427 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC263917W2 COD. 1352.210-4
202409919 | STE | 202407724 | M066V023 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP02 | 1352.109-0 | 202426 | 26/06/2024 15:13:54 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA17-LAP02 (SN: KWC22440LGS) para la contratada, que presenta falla recurrente de energización. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202427 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC263918L7 COD. 1352.209-7
202409172 | STE | 202402627 | M066H024 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP03 | 1352.014-7 | 202424 | 13/06/2024 16:59:38 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA06-LAP03 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22440PE9 para a contratada. Equipamento desligando. Referente a SSA 202402627. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202425 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC26392G20 COD. EQ. 1352.207-3
202409167 | STE | 202403204 | M066J023 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP05 | 1352.083-0 | 202424 | 13/06/2024 16:59:28 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA07-LAP05 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22440PEA para a contratada. Equipamento não liga. Referente a SSA 202403204. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202425 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC26381ENS COD. EQ. 1352.208-5
202407844 | STE | 202407053 | M066E023 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP02 | 1352.073-7 | 202421 | 20/05/2024 16:49:44 | Favor encaminar pedido de RMA a la contratada para reemplazar el AP fallado UTA03-LAP02 (SN: KWC22450L3Y). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202424 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se entrega a MEL4 (Adachi) equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante, para instalación en campo, con los datos a continuación: SN: FJC260814WH COD EQ: 1352.206-1
202407732 | AAD |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202420 | 17/05/2024 16:42:48 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6018DC15202E(3)R6 y 6018DC15202E(5)R8 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202404591 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202424 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitira SRA-IB-000298/2024 para revisão as-built de documento
202407727 | AAD |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202420 | 17/05/2024 16:42:55 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6491DFG2906P(4)R3 y 6491DFG2906P(16)R3 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202404588. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202424 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitira SRA-IB-000298/2024 para revisão as-built de documento
202406002 | SPG | 202305844 | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202416 | 15/04/2024 16:52:07 | Verificar a falta de SFP industriais compatíveis com switch, conforme indicado no workstatement. Detectado durante execução do comissionamento (SSA 202217201). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202507
202403884 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202410 | 08/03/2024 10:54:33 | Verificar puntos aparentemente sin conexión con el SOMA, pues no presentan datos en el PI. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202418 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202407067 para relevamiento de servidor fuente.
202403657 | STE | 202318822 | M066W022 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP01 | 1352.062-1 | 202411 | 11/03/2024 07:30:34 | Favor encaminar pedido de RMA a la contratada para reemplazar el AP fallado UTA01-LAP01 (SN: KWC22440M41). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202417 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo AP recibido en sustitución por garantía del fabricante: - SN de equipo nuevo: FJC26381CHU - Cód. equipo nuevo: 1352.203-6 - Localización temporal S097A001 Entregado a MEL4 (Loobo) para sustitución en campo.
202403490 | ADM |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202409 | 29/02/2024 15:40:33 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) CONF. PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO PARA LA SEM 2024/11 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON TRES HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para MEL4 para providenciar e acompanhar conexão remota ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS) a ser realizado pela empresa Qualitrol na semana 11/2024 conforme SSA Matriz.
202403489 | ADM |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202409 | 29/02/2024 15:40:42 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) CONF. PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO PARA LA SEM 2024/11 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON TRES HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para MEL4 para providenciar e acompanhar conexão remota ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS) a ser realizado pela empresa Qualitrol na semana 11/2024 conforme SSA Matriz.
202403375 | ADM |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202409 | 28/02/2024 14:31:37 | Solicitamos apoio para revisão das permissões associadas ao perfil “User T2” para a base de desenvolvimento “OPDT-dev” no PI AF visando agregar permissão para exclusão de “Analyses“ e “Analysis Template”. Detalhes em anexo. | SOA0 | IEE4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202418 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202407045 para ejecución. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202402294 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202407 | 15/02/2024 14:08:29 | Renomear tags utilizadas no PI AF conforme arquivo em anexo. | OSO0 | IEE4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | 202408 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | Verificado y ejecutado conforme solicitado en la SSA 202403104 (D)
202401100 | ADM |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202404 | 22/01/2024 08:02:01 | Se solicita verificar y caso necesario gestión para solucionar el acceso a la plataforma CISCO PRIME del grupo de colaboradores del sector MEL3/SMME.DT. Es requerimiento que puedan tener acceso, a través de la plataforma mencionada, a los dispositivos de red del sistema de Central Telefónica SOPHO USD/USE para ejecutar la PIC.EE.0188-R3. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202405 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Verificada existência de Grupos GRP_VIEW_SOPHO e GRP_ADMIN_SOPHO no Active Directory, porém sem atribuição de permissões de acesso associadas no Cisco Prime. Emitidas SSAs 202401214 (Prime) e 202401216(ISE) para regularização, possibilitando o acesso aos responsáveis pelos equipamentos no SAM-GE. Obs.: Respectivas permissões de acesso aos servidores deste sistema já se encontram configuradas no VCenter.
202401013 | STE | 202320319 | M066W030 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP09 | 1352.070-1 | 202403 | 19/01/2024 16:47:50 | Favor encaminar pedido de RMA a la contratada para reemplazar el AP fallado UTA01-LAP09 (SN: KWC22450BBB). | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202407 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SN: FJC26381DA7 EQUIPO: 1352.202-4 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo.
202400912 | STE | 202316403 | M066W026 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP05 | 1352.066-9 | 202403 | 18/01/2024 16:44:38 | Favor encaminar pedido de RMA para UTA01-LAP05 (SN:KWC22450JXL) para la contratada, que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202407 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SN: FJC26381E88. EQUIPO: 1352.201-2 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo.
202400124 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202401 | 04/01/2024 07:53:07 | Realizar criação e renomear as tags para PI AF conforme arquivo em anexo. | OSO0 | IEE4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | 202403 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | Se realizo la verificación de la ejecución de la SSA 202400915 (D) correspondiente a la creación y renombrado de las tags solicitadas.
202320511 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202352 | 27/12/2023 08:03:07 | Desarrollar displays del Sistema de Turbinas de las 20 UG para el acompañamiento de niveles de aceite del cojinete guía turbina. En anexo se adjunta display de referencia y tags de interés con descripción. Tags: Turbina / CGI Aceite_ Nivel / CGI // CGI_ Aceite_Temp // Generador_Potencia_Activa. | MMU2 | IEE4 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | 202406 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | Display desarrollado del Sistema de Turbinas de las 20 UG para el acompañamiento de niveles de aceite del cojinete guía turbina. Parámetros y detalles de interés verificados con usuario del área. Enlace al display: https://pi-web-vm01.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/34059/Turbina---Niveles-de-Aceite
202319172 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202347 | 24/11/2023 08:18:48 | Verificar bug no PI Vision quando se insere uma nova imagem SVG outra imagem é sobrescrita. O bug é demonstrado no vídeo em anexo. Descrição do bug: No vídeo, foi inserido uma imagem SVG com símbolo dos filtros do Elo CC. Quando a tela foi salva e recarregada a imagem que continha símbolo dos transformadores foi substituída automaticamente pelo símbolo de filtros. | OSO0 | IEE4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202402 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Problema de sobre-escritura de imágenes SVG solucionado con la actualización realizada del PI Vision para la versión 2023, esto como parte de la revisión y modernización planificada de la arquitectura del Sistema PI.
202319171 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202347 | 24/11/2023 08:18:23 | Verificar erro "Out of Memory" ocorrido durante edição de telas do PI Vision, identificar se o erro é causado por "memory leak" na aplicação PI Vision. Esse erro ocorreu várias vezes durante o processo de edição de telas, em anexo está os prints do erro e da versão do navegador utilizado. | OSO0 | IEE4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202402 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | El error de falta de memoria (Out of memory) no es un error de PI Vision sino del navegador del usuario. Por tanto, proceder a: • actualizarlo a la última versión (Microsoft Edge), o en todo caso utilizar otro navegador (Mozilla Firefox, Google Chrome); • finalizar los procesos con mayor requerimiento de RAM, si tiene problemas de alto consumo de memoria del SO de su máquina corporativa.
202318073 | STE | 202314626 | M066Y057 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP02 | 1352.111-9 | 202345 | 06/11/2023 10:45:13 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA00-LAP02 (SN: KWC22440DJB) para la contratada, que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SIRI-UTA00-LAP02 SN: FJC26381BKJ CÓD: 1352.198-0 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo.
202316862 | AIM | 202222408 | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202342 | 16/10/2023 16:33:19 | Após tentativa de execucao da SSA 202222408, foram detectados problemas para realizar o acesso https, uma vez que os pacotes criptográficos disponíveis estão fora de linha e não são considerados seguros (RC4 e 3DES). Além disso, a configuração SNMP v3.0 retorna erro para quaisquer usuario/senha que sejam escolhidos. Solicitamos apoio na verificação se é possível realizar a atualização do firmware para que esses problemas sejam solucionados. Caso contrário, solicitamos qual deve ser a solução. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202346 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitidas SSAs 202317091 y 202317092 para IEE2 solicitando verificación de posibilidad de actualización de firmware de equipamientos involucrados.
202316829 | STE | 202313435 | M066J026 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP01 | 1352.086-6 | 202342 | 16/10/2023 16:33:31 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 v03 S/N: KWC22440PMH para a contratada. Equipamento não liga. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo equipo recibido en sustitución y catastrado con los siguientes datos: Cód. de Equipo: 1352.194-3 Detalle: SIRI-UTA07-LAP01 SN: FJC26381E8U Se entraga a MEL4 (Adachi) para instalación en campo. OBS: se corrigen los espacios en el nombre del equipo anterior.
202315884 | STE | 202309256 | M066S023 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP02 | 1352.101-5 | 202339 | 26/09/2023 07:14:58 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA14-LAP02 (S/N: KWC22440PNH) para la contratada, que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo equipo recibido en sustitución y catastrado con los siguientes datos: CÓD 1352.195-5 SN: FJC26381EBA DETALLE: SIRI-UTA14-LAP02 Se entraga a MEL4 (Adachi) para instalación en campo. OBS: se corrigen los espacios en el nombre del equipo anterior.
202314650 | STE | 202311776 | M066S025 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP04 | 1352.036-8 | 202336 | 04/09/2023 14:59:21 | Encaminar pedido de RMA para el UTA14-LAP04 (S/N: KWC22450B9V) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202342 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía (RMA) para instalación en campo, entregado a MEL4 (Adachi), con los siguientes datos: - SN: FJC26381DNG - COD: 1352.193-1
202312825 | STE | 202308813 | M066P023 | ACCESS POINT SIRI - UTA12 - LAP01 | 1352.097-1 | 202331 | 03/08/2023 07:59:12 | Favor encaminar pedido de RMA para la contratada de la UTA12-LAP01 (S/N: KWC22450AA1) que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202332 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo entregado a Adachi para instalación en campo, catastrado con los siguientes datos: Códgido: 1352.190-6 Descripción: SIRI-UTA12-LAP01 SN: FJC26391730
202311188 | STE | 202304510 | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202327 | 07/07/2023 11:48:12 | Favor, solicitar RMA para troca em garantia do SFP: Modelo: SFP-10G-SR-S Marca: CISCO S/N: FNS224480ZEB Detectado falha durante execução da SSA 202304510 | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202332 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Interfaz recibida en sustitución por medio de RMA de CISCO, con las siguientes informaciones: - PN: SFP-10G-SR-S - SN: ACW26031QFJ Entregado a MEL4 para sustitución en equipo. No fue catastrado en el SAM-GE por tratarse de un componente de un equipo, y no un equipo en sí.
202310314 | STE | 202310313 | M066C106 | SERVIDOR VIRTUAL DE RELAT. - OPSCENTER - SIRI-BKP-VM02 | 3138.029-5 | 202326 | 26/06/2023 15:29:34 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: Verificar motivo pelo qual o envio de notificações por e-mail do OPScenter não funciona. Obs.: a SIPS informou que deve ser utilizado um usuário de serviço com autenticação e porta 587. Investigar configuração correta para o funcionamento junto a Veritas / Compwire. Detectado no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042) | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202328 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Devido alterações na infraestrutura do lado SI, de maneira a centralizar e padronizar o envio de notificações por e-mail, realizar encaminhamento dos e-mails através do novo servidor SMTP, implementado e configurado através da SSA 202402299.
202310311 | SEE | 202310309 | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202326 | 26/06/2023 15:29:51 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: Configurado SNMP e log forwarding nos appliances, contudo até o momento CGRMS informou que não estão funcionando. Detectado no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202336 | CARLOS EDUARDO BUENO | Realizado teste de requisições SNMP, sem resposta dos ativos do sistema de Backup. Teste realizado com Rodrigo Adachi, em 22/06. Necessário investigar motivo da impossibilidade de resposta. Envios de logs ainda não foram testados.
202310306 | AAD |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202326 | 26/06/2023 15:30:01 | Solicitação atualização de documento 6980-60-J6442-P (Tabela 11), para refletir a configuração solicitada pela SIPS para conexão a servidor SMTP. Deve ser utilizada a porta 587 e usuário de serviço autenticado. Verificado durante comissionamento , com SSAs 202307041 e 202307042 Segue informações em anexo. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202334 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Correção de Estado. AAT -> AAD.
202310294 | STE | 202310279 | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202325 | 22/06/2023 16:19:15 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: Verificar motivo pelo qual o envio de e-mail com informações de backup do catálogo não funciona. Obs.: a SIPS informou que deve ser utilizado um usuário de serviço com autenticação e porta 587. Investigar configuração correta e viabilidade do uso destas portas e autenticação junto a Veritas / Compwire. Detectado no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042) | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202328 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Devido alterações na infraestrutura do lado SI, de maneira a centralizar e padronizar o envio de notificações por e-mail, realizar encaminhamento dos e-mails através do novo servidor SMTP, implementado e configurado através da SSA 202402299.
202310290 | STE | 202310283 | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202325 | 22/06/2023 16:19:22 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: Problema nos HDs do RAID6 do Node, ao reinserir os HDs durante ensaio de RAID6 previsto no comissionamento(SSAs 202307041 e 202307042), com alerta de “Volume is fully degraded”. Resposta da contratada para a questão segue em anexo. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202328 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Conforme documento anexo "ITAIPU - NetBackup Appliance 5250 Resiliency", o Fabricante informa que sua solução não prevê a reinserção do mesmo disco após uma falha. Conforme verificado durante os ensaios, a configuração de RAID6, de fato funcionou, tendo em vista que o sistema se manteve funcional mesmo com a retirada dos discos.
202310288 | STE | 202310280 | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202325 | 22/06/2023 16:19:33 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: após o segundo ensaio de resiliência, simulando desenergização (power off imediato), previsto no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042) ficaram inoperantes as seguintes funcionalidades: Call home, notificações por e-mail e comandos de troubleshooting via SSH-CLI “show hardware-health”. Obs.: Já foi aberto o chamado 230616-001451 no suporte da Veritas para tratamento do caso. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202328 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Conforme documento anexo "ITAIPU - NetBackup Appliance 5250 Resiliency", o Fabricante informa que o comportamento é esperado, e que sua solução "irá exigir uma checagem de File System" "caso ocorra um crash inesperado, tanto por uma falha de Software ou perda de energia inesperada". (Detalhes no item 'Teste 2' do Anexo). Verificado com ENES.DT que a especificação técnica 6018-20-15210-P não previu como requisito a resiliência e robustez a esse tipo de falha.
202309602 | STE | 202303682 | M066I009 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-2 - LAP01 | 1356.056-3 | 202324 | 14/06/2023 09:13:22 | Favor encaminar pedido de RMA para el conversor MC-SEMD-2-1 (S/N: AA405021802315) para la contradada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202331 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO RECIBIDO EN SUSTITUCIÓN CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: CÓD: 1356.068-0, MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-2 - LAP01 SN: AA405022B0215. ENTREGADO A MEL4 PARA INSTALACIÓN EN CAMPO Y BAJA EN CATASTRO DE EQUIPO ANTERIOR DAÑADO CON CÓDIGO 1356.056-3.-
202308012 | STE | 202307402 | M066K022 | ACCESS POINT SIRI - UTA08 - LAP01 | 1352.088-0 | 202320 | 16/05/2023 16:08:19 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA08-LAP01 (S/N: KWC22450KY4) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202330 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO RECIBIDO EN SUSTITUCIÓN CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: CÓD: 1352.187-5 ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP01 SN: FJC262018N9 ENTREGADO A MEL4 PARA INSTALACIÓN EN CAMPO Y BAJA EN CATASTRO DE EQUIPO ANTERIOR DAÑADO CON CÓDIGO 1352.088-0.-
202307981 | STE | 202307062 | M066E022 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 | 1352.072-5 | 202320 | 16/05/2023 16:08:31 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA03-LAP01 (S/N: KWC22440N8W) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202330 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO RECIBIDO EN SUSTITUCIÓN CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: CÓD: 1352.189-9 ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 SN: FJC262018P2 ENTREGADO A MEL4 PARA INSTALACIÓN EN CAMPO Y BAJA EN CATASTRO DE EQUIPO ANTERIOR DAÑADO CON CÓDIGO 1352.072-5.-
202307825 | STE | 202307561 | M066S024 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP03 | 1352.035-6 | 202319 | 12/05/2023 07:53:21 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA14-LAP03 (S/N: KWC22440MW6) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo equipo recibido en sustitución y catastrado con los siguientes datos: SSA 202307825 SN: FJC262018R2 CÓD 1352.196-7 SIRI-UTA14-LAP03 Se entraga a MEL4 (Adachi) para instalación en campo. OBS: se corrigen los espacios en el nombre del equipo anterior.
202307274 | STE | 202304153 | M066Y056 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP01 | 1352.110-7 | 202318 | 03/05/2023 08:09:33 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA00-LAP01 (S/N: KWC22440D98) para la contradada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202330 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO RECIBIDO EN SUSTITUCIÓN CATASTRADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: CÓD: 1352.188-7 ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP01 SN: FJC262018PR ENTREGADO A MEL4 PARA INSTALACIÓN EN CAMPO Y BAJA EN CATASTRO DE EQUIPO ANTERIOR DAÑADO CON CÓDIGO 1352.110-7.-
202306463 | STE | 202303682 | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.169-1 | 202317 | 24/04/2023 16:01:06 | Prestar apoio para troca via RMA do AP defeituoso (SSA 202303682) S/N do AP defeituoso: FJC25291SXH Modelo: AIR-AP1562E-A-K9 | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202320 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | EQUIPO RECIBIDO Y CATASTRADO: - SN: FJC27102JS2 - COD: 1352.186-3, ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 EN SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DAÑADO CON SN: FJC25291SXH, POR GARANTÍA DE FABRICANTE.-
202306426 | STE | 202304695 | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202316 | 18/04/2023 08:23:50 | Prestar apoio quanto a definição executiva do caminho ótico entre UTA-20 e cores do SIRI, para possibilitar o comissionamento completo do equipamento. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado levantamento de informações relativas ao caminho óptico entre UTA-20 e COREs do SIRI em conjunto com ENES.DT. Documentos em anexo.
202305241 | ADM |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202313 | 29/03/2023 11:10:04 | Conforme modificación de proyecto realizado por la ENES.DT referente al proyecto de modernización del STH, realizar las gestiones para efectuar la migración de la VM (STH-PCD-VM01) de la Infraestructura actual del STH a la Infraestructura del SIRI. La coordinación de las actividades involucran a los sectores IEE3, MEL3, MEL4 | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202305253 para MEL4 para migração de VM STH-PCD-VM01 à infraestrutura do SIRI conforme solicitação.
202305198 | ADM |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202313 | 29/03/2023 08:05:36 | Realizar las gestiones para implementar las reglas de firewall en el firewall del SIRI, para la comunicación entre la VM del STH (STH-PCD-VM01) y la Aplicación BDH Config (situada en la Red Corporativa), en referencia al proyecto de modernización del STH. Se remite en adjunto reglas de Firewall | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202305198 para MEL4 para implementação das regras de Firewall correspondentes.
202305100 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202313 | 27/03/2023 10:31:34 | Se solicita la creación de displays de monitoreo/diagnóstico y de KPI's para todas las UTRs del SCADA. Deberán ser calculados índices de disponibilidad, tiempos de disponibilidad e indisponibilidad, cantidad de fallas, MTBF, MTTR. Datos del SAM serán necesarios. | IEE3 | IEE4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202321 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Creada Estructura de Datos de UTR del SCADA e incluido cálculos de KPIs conforme solicitado. Elaborado panel de visualización de datos. Enlace principal: https://pi-web-vm01/PIVision/#/Displays/33395/UTR---Conjuntos
202304852 | AAD |  | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202315 | 10/04/2023 11:33:08 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9525P(5)R5. Referencia SSA: 202303188. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000185/2023 para atualização de Desenho.
202304786 | STE |  | M066D031 | MONITOR61 | 1351.009-8 | 202312 | 22/03/2023 08:26:44 | Restaurar la base de datos del ADAS disponibilizado por IEE3 (Disco Externo) en el SQL Server del servidor WINLOG61, esta base de datos de test es utilizado por la ENCC.DT para consultas y pruebas. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202334 | CARLOS EDUARDO BUENO | Emissor da SSA informou que a execução da solicitação já não é mais necessária.
202304415 | STE |  | M066W028 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP07 | 1352.068-2 | 202312 | 20/03/2023 14:33:20 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP07 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 S/N: KWC22450JW7 para a contratada. Equipamento não liga/comunica. Referente a SSA 202302739. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202323 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO, catastrado en SAM GE como: COD EQUIPO: 1352.192-0 ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP07 SN: FJC262018R9 MODELO: AIR-AP1852I-A-K9-V05 Entregado a MEL4 para instalación en campo.
202304131 | STE |  | M066I013 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-5 - LAP01 | 1356.060-6 | 202311 | 15/03/2023 13:49:02 | Favor encaminar pedido de RMA para el conversor MC-SEMD-5-1 (S/N: AA405021802161) para la contradada que presenta falla. RF: SSA 202302755. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202323 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo en sustitución recibido y catastrado como: CÓD. 1356.060-6, SN: AA405021802161, DESC: MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-5 - LAP01. Entregado a SMME.DT (Adachi).
202304129 | STE |  | M066I026 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP05 | 1352.172-2 | 202311 | 15/03/2023 13:49:16 | Favor encaminar pedido de RMA para el LAP05-UTA18 (S/N: FJC25291KHH) para la contradada que presenta falla. RF: SSA 202302755. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202317 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se ha recepcionado el nuevo AP en sustitución por garantía del fabricante, el cual se ha catastrado en el SAM GE con SN FJC27091ZFH: ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP05, Cód: 1352.184-0.- Equipo entregado a MEL4 para su instalación y sustitución en localización.
202304125 | STE |  | M066I008 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-1 - LAP01 | 1356.057-5 | 202311 | 15/03/2023 13:49:53 | Favor encaminar pedido de RMA para el conversor MC-SEMD-1-1 (S/N: AA405021802318) para la contradada que presenta falla. RF: SSA 202302459. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202323 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo recibido en sustitución catastrado como: CÓD. 1356.057-5, SN: AA405021802318, DESC: MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-1 - LAP01 Entrego a SMME.DT (Adachi).-
202304122 | STE |  | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.168-0 | 202311 | 15/03/2023 13:50:04 | Favor encaminar pedido de RMA para el LAP01-UTA18 (S/N: FJC25291SX8) para la contradada que presenta falla. RF: SSA 202302459. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202316 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se ha recepcionado el nuevo AP en sustitución por garantía del fabricante, el cual se ha catastrado en el SAM GE con SN FJC25051GZP: ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01. Cód: 1352.182-6.- Equipo entregado a MEL4 para su instalación y sustitución en localización.
202303646 | AIM |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202309 | 03/03/2023 16:24:19 | Conforme c/ diretrizes da SMI.DT quanto a melhorias na Gestão da Manutenção, solicita-se criação de dashboards de diagnóstico e KPI's para os seguintes ativos da SEMD: Seccionadores 13T0X, 14T0X, 33TX5, 34TX5, 53TX5, 73T05, 74T05, 94T05, 94T0X, a3T0X, a4T0X, b3T05, e Disjuntores 03T0X, 04T0X, 43TX5, 44TX5, 83TX5 e 84T05. Deverão ser calculados índices como Disponibilidade, Indisponibilidade Programada e Indisponibilidade Forçada. A SMIE.DT atuará p/ indicar tags e dados do SAM necessários. | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202322 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Estructuración de datos creado para Seccionadores y Disyuntores de la SEMD. Servicio ejecutado parcialmente, aguardando ejecución de SSAs 202309121 y 202310597.
202303008 | STE |  | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202308 | 24/02/2023 15:20:04 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6018DFC9524P(5)R5 en el sistema SATedms segun anexo. RF: SSA 202300225. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. Atualizações incluídas no desenho "6018-DF-C9524-P fl 5 R7" conforme solicitado. (SRA-IB-000305/2023)
202303004 | AAD |  | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202308 | 24/02/2023 15:20:15 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6018DC15210E(6)R0 y 6018DFC9532P(5)R5 en el sistema SATedms segun anexo. RF: SSA 202300226. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000186/2023 para revisão de desenho.
202302641 | AAD |  | M066W001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA01 - SWA01 | 1355.019-0 | 202308 | 24/02/2023 15:20:26 | Favor modificar y disponibilizar diseños 60186015201E(1)R0, 6018DFC9549P(5)R7, 6018DFC9549P(6)R5, segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202224606 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000109/2023 para atualização de desenhos.
202302284 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202306 | 08/02/2023 13:45:39 | Solicitamos os dados para o período de janeiro/2017 a dezembro/2022 (localizações: A0xx/B0xx-D012/D014/D016): - Horas de funcionamento (mensal) para cada motor; -Indicar a situação da UG ao longo dos meses e as horas de funcionamento de cada motor no respectivo mês. Os equipamentos fazem parte do Sistema de Regulação de Velocidade, instalados na Unidade Hidráulica de cada Unidade Geradora (1-18A). | IME1 | IEE4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202313 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Implementada Estructuración de Datos y cálculos de funcionameinto de motobombas del Sistema de RV. Creado paneles para análisis de especialista. Enlace a panel: https://pi-web-vm01/PIVision/#/Displays/33431/RV---Estado-de-motobombas-(general)
202302249 | AAD |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202308 | 24/02/2023 15:20:34 | Durante la ejecución de las SSA 2022225080 fue modificado la disposición de los componentes del Rack para la inclusión de futuros equipos e incluidos dos PDU (Unidad de Distribución Energética). Actualizar y disponibilizar diseño 6018-DF-C9546-P conforme anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA SRA-IB-000108/2023. Os documentos de referência se encontravam bloqueados para vínculo na tentativa original. As posições dos servidores já se encontram nos locais referenciados pelos As-built na R7. Pendente avaliar inclusão das PDUs no diagrama.
202302201 | AAD |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202308 | 24/02/2023 15:20:40 | Durante la ejecución de las SSA 2022225081 fue modificado la disposición de los componentes del Rack para la inclusión de futuros equipos e incluidos dos PDU (Unidad de Distribución Energética). Actualizar y disponibilizar diseño 6018-DF-C9547-P conforme anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA SRA-IB-000108/2023. Os documentos de referência se encontravam bloqueados para vínculo na tentativa original. As posições dos servidores já se encontram nos locais referenciados pelos As-built na R7. Pendente avaliar inclusão das PDUs no diagrama.
202300199 | SEE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202301 | 04/01/2023 16:40:20 | Solicito prestar apoio para permitir a conexão da câmera termográfica fixa modelo A700f, marca FLIR, na Rede Industrial SIRI, a fim de que se possa acessar remotamente a mesma para coleta de dados de temperatura e tomada de imagens térmicas periódicas. A câmera será usada através de instalações temporárias para acompanhamento térmico de equipamentos de alta tensão instalados na Casa de Força e na Subestação Margem Direita. Para maiores informações, consultar Mario Augusto (SMIE.DT). | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202303 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | La SSA
202300183 | AAD |  | M066M050 | CFAP 92-2-UTA10 | 1357.064-8 | 202301 | 04/01/2023 15:44:40 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS CONSTRUTIVOS DOS CFAPS DA AMPLIAÇÃO DO WI-FI DO SIRI (COMISSIONADOS COM A PLANILHA 60188319049P), CONFORME PADRÃO CONSTRUTIVO DO AS-BUILT EXEMPLO EM ANEXO. OBS.: TODOS OS CFAPS COMISSIONADOS SEGUEM O DESENHO CONSTRUTIVO AS-BUILTADO. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202309 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida la SRA SRA-IB-000040/2023 para actualización de diseño (as-built).
202300158 | AAD |  | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202301 | 04/01/2023 15:44:57 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9533P(5),6018DFC9533P(6) CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202225 UTA-16. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202309 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida la actualización de diseño (as-built) conforme SRA-IB-000041/2023.
202300137 | AAD |  | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202301 | 04/01/2023 10:59:18 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9527P(5),6018DFC9527P(6) CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202198 UTA-10. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000293/2023 para atualização de Desenhos.
202224159 | APV |  | T066A007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-01 | 2996.001-8 | 202250 | 12/12/2022 14:50:37 | Solicitamos providenciar la compra de discos de almacenamiento, conforme características en anexo. | MEL4 | IEE4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202306 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SMDTC-1654 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1654) para aquisição de 6 unidades do tipo solicitado. O pedido também inclui a aquisição de 3 unidades de cada um dos demais discos de reserva previstos (2TB 3.5 LFF e 600GB 2.5 SFF), conforme recomendação da SMIT.DT para garantir disponibilidade até a regularização de estoque. Conforme informado pela SMIT.DT, devido a um impasse de capitalização junto com a OCCO.DF os discos ainda se encontram sem codificação.
202224040 | STE |  | M066X040 | RACK UTA02 | 1376.001-4 | 202302 | 09/01/2023 07:40:03 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6018DFC9550P(7)R7 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202231 UTA-02. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202334 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação de documento após conclusão da SRA-IB-000214/2023. Revisão As-built consolidada no SATEdms como 6018-DF-C9550-P(7) R8, conforme solicitado.
202223974 | STE |  | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202302 | 09/01/2023 07:39:53 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6018DFC9530P(5)R4 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202222 UTA-13. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. Atualizações incluídas no desenho "6018-DF-C9530-P fl 5 R6" conforme solicitado. (SRA-IB-000297/2023)
202223944 | STE |  | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202302 | 09/01/2023 07:39:42 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9528P(6)R4 E 6018DFC9528P(5)R4 CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202202220 UTA-11. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. Atualizações incluídas nos desenhos "6018-DF-C9528-P fl 5 R6" e "6018-DF-C9528-P fl 6 R4" conforme solicitado. (SRA-IB-000296/2023)
202223929 | STE |  | M066H040 | RACK UTA-06 | 3204.007-7 | 202302 | 09/01/2023 07:39:32 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9541P(6)R3 E 6018DFC9541P(5)R5 CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202202215 UTA-06. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202333 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. Atualizações incluídas nos desenhos "6018DFC9541P(6) R4" e "6018DFC9541P(5) R7" conforme solicitado. (SRA-IB-000188/2023)
202223924 | STE |  | M066G040 | RACK UTA-05 | 3204.006-5 | 202302 | 09/01/2023 07:39:23 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9540P(5)R6 E 6018DFC9540P(6)R4 CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202202212 UTA-05. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202333 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. Atualizações incluídas nos desenhos "6018DFC9540P(5) R8" e "6018DFC9540P(6) R5" conforme solicitado. (SRA-IB-000187/2023)
202223915 | AAD |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202302 | 09/01/2023 07:39:12 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6018DFC9539P(5)R6 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202210 UTA-04. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202409 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Aguardando liberação de documento 6018DFC9539P para possibilitar emissão de SRA.
202207263 | STE | 202207259 | M066D033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST60-WK01 | 0891.028-4 | 202219 | 11/05/2022 16:55:29 | Gestionar com a contratada Teletex solução do erro recorrente: Mensagem "Error 1962: No Operating System Found. Boot sequence will automatically repeat". Windows Event log em anexo. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202223 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | CONFORME TICKET DE SOPORTE INC0010389 CREADO PARA LA CONTRATISTA TELETEX, SE PROCEDIÓ AL CAMBIO DEL DISCO CON EL SOPORTE DE LENOVO Y SE ADJUNTA CORREO E INFORME DE CIERRE DEL TICKET CONSIDERANDO QUE LUEGO DEL CAMBIO DE DISCO, EL PROBLEMA FUE SOLUCIONADO.
202501691 | APG |  | M004A005 | GATEWAY SMX-5 | 1606.005-2 | 202506 | 07/02/2025 14:15:50 | Durante execução da SSA202501517 verificou-se que a tela do dispositivo SMX-5 está manchada. Solicito apoio para realizar conserto ou troca do dispositivo. S/N JN2JTG2 (etiqueta do dispositivo DELL, não existe outra etiqueta no dispositivo denotando número de série) | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não |  | 202514
202420369 | STE |  | M066C031 | MONITOR51 | 1351.008-6 | 202501 | 02/01/2025 10:58:37 | Verificar e solucionar comportamento de consumo do sistema de arquivos /var/lib/postgresql, dos servidores relacionados com as bases de dados da solução Zabbix, com tendência de esgotamento. [https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=177456&eventid=169083451] | IEE4 | IEE4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202504 | CARLOS EDUARDO BUENO | Realizado procedimento de exclusão manual de tabelas das bases de dados, conforme instruções registradas no arquivo em anexo. Após execução do procedimento, a solução Zabbix está funcionando como esperado, e o espaço livre no sistema de arquivos /var/lib/postgresql das bases de dados aumentou de 2% para 46%.
202411109 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202429 | 15/07/2024 14:36:35 | En atención a la entrada en Producción de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos realizar las gestiones para aumentar el espacio del disco a 200 GB de la maquina virtual STH-PCD-VM01 instalada en la infraestructura del SIRI, para atender la recomendación del Fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202429 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA 202411143 derivada para MEL4 para implementação.
202410308 | ADM |  | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202427 | 02/07/2024 11:49:53 | Solicito apoyo para activar el puerto GigabitEthernet1/1 del switch de la UTA21, de manera a conectar el equipo Radio transmisor STH-RADIO01, en el marco del proyecto de Modernización del STH | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202427 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida derivada SSA 202410323 para área ejecutora. Se aguarda ejecución de la SSA.
202409504 | STE |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202425 | 18/06/2024 11:39:14 | CONFORME CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) ENCUADRADO EN PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO PARA LA SEM 2024/26 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202427 | CARLOS EDUARDO BUENO | Emitidos documentos para configuração de acesso temporário, conforme solicitado: - SOASMDT-169 - SSA 202409726
202409503 | STE |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202425 | 18/06/2024 11:39:28 | CONFORME CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) ENCUADRADO EN PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO PARA LA SEM 2024/26 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202427 | CARLOS EDUARDO BUENO | Emitidos documentos para configuração de acesso temporário, conforme solicitado: - SOASMDT-169 - SSA 202409726
202408086 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202421 | 22/05/2024 14:59:53 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 05/05/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202422 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Verificada la entrega del backup solicitado con el usuario solicitante: Elías Castillo (IEE3).
202407252 | STE | 202407096 | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202419 | 08/05/2024 08:50:29 | Solicitamos as configurações revisadas e definitivas das subredes do ESAI e da rede witness do SIRI, para correção de overlap de faixas de ip detectada entre as redes. Durante o projeto do ESAI foi criada uma nova rede 172.31.28.0 com máscara 24, porém já existia uma rede com esse mesmo range no SIRI, usado para os servidores witness do vmware, porém com máscara 28. ESAI 172.31.28.0/24 SIRI 172.31.28.0/28 O PortChannel utilizado por esse range é o 118 | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202421 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Favor utilizar estos datos, conforme alineado con ENES.DT: VLAN: 118 IP Min: 172.31.40.17 IP Max: 172.31.40.30 Máscara: 255.255.255.240 Anexo detalle de correos con ENES.DT.-
202406101 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202416 | 17/04/2024 07:39:01 | Solicitamos verificar la razón de la discrepancia entre los valores de todos los puntos de las unidades 07 y 11 en el PI con los del SOMA. En anexo ejemplos de valores discrepantes. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | 202419 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | Fueron emitidas las SSAs 202407251 y 202407253 para relevamiento de datos y análisis de resultados.
202405464 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202414 | 05/04/2024 11:27:50 | En atención a la solicitud realizada por ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos realizar las gestiones para aumentar el espacio del disco a 100 GB de la maquina virtual STH-PCD-VM01 instalada en la infraestructura del SIRI | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202416 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Fue emitida SSA 202406107 para antender el pedido, la misma fue ejecutada conforme solicitado.
202405140 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202414 | 02/04/2024 07:49:29 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 31/03/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para realizar restauração (em outra localização) de backup da VM STH-PCD-VM01 seguida de exportação de (.ova ou .vmdk), versão de 31/03/2024 ou posterior conforme solicitado na SSA Matriz.
202404268 | STE | 202402473 | M066W031 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP10 | 1352.071-3 | 202411 | 15/03/2024 08:18:02 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA01-LAP10 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450KLY para a contratada. Equipamento não liga. Referente a SSA 202402473. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202414 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo AP recibido en sustitución por garantía del fabricante: - SN de equipo nuevo: FJC26381DBL - Cód. equipo nuevo: 1352.204-8 - Localización temporal S097A001 Entregado a MEL4 (Loobo) para sustitución en campo.
202403830 | STE | 202403203 | M066N022 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP01 | 1352.094-6 | 202411 | 11/03/2024 07:30:27 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA11-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v03 S/N: KWC22450D9R para a contratada. Equipamento desliga de maneira intermitente. Referente a SSA 202403203. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202414 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo AP recibido en sustitución por garantía del fabricante: - SN de equipo nuevo: FJC26381DQ4 - Cód. equipo nuevo: 1352.205-0 - Localización temporal S097A001 Entregado a MEL4 (Lobo) para instalación en campo.
202402877 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202408 | 21/02/2024 07:26:40 | Realizar el análisis y gestiones para las modificaciones en el firewall del SIRI, para la VM STH-PCD-VM01 en el marco del proyecto de Modernización del STH, conforme las modificaciones (color rojo) en el documento anexo (Paginas 9 y 10) | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202408 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Fue emitida SSA 202402982 para atender la solicitud y verificado que se ejecutó conforme solicitado.
202400243 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202401 | 05/01/2024 15:49:32 | Se solicita permiso de edición en el PI Vision de pantallas del área de la SMMU.DT (migradas del PI Processbook) para permitir la actualización de las mismas. Colaboradores a considerar: Tomás Rafael González Mir login: tomas Mario Ulisses Gobbo login: gobbomu Carpeta de pantallas: SM.DT\Displays migrados de Processbook\PI-SIRI SMMU.DT | MMU2 | IEE4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202403 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Solicitud analizada y aprobada para su implementación. Emitida SSA 202400752 para ejecución.
202400212 | AAD |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 05/01/2024 15:38:40 | Solicito atualização do projeto do Sistema PI Test, 60392015211P(1)R0, conforme comentários em anexo. SSAs de referência: 202317817 e 202317815 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202404 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Análisis de comentarios as-built de proyecto.
202400175 | AAD |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 05/01/2024 08:02:28 | Solicito atualização do projeto de implementação do sistema PI em ambiente virtualizado. Envio em anexo o documento 60392015214E(1)R1 com comentários. SSAs de referencia: 202319143, 202317033, 202317034 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202403 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Análisis de comentarios as-built de proyecto.
202400038 | STE | 202320796 | G035B003 | SERVIDOR OS EMC | 2995.017-8 | 202401 | 02/01/2024 11:28:07 | Conforme informado en la SSA 202320796 durante la ejecución de la SSP 20233653 fue detectado que existe algún impedimento para la conexión entre la CPU y el monitor conectado al servidor APP EMC, favor verificar las condiciones operacionales del equipo y emitir un parecer al respecto. | IEQ3 | IEE4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202402 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Realizado relevamiento y análisis de causa raíz de problema. Problema en la NVRAM (pudiendo ser en la memoria integrada misma o en la conexión con la batería de BIOS) que impide guardar configuración de conexión de video. Realizado procedimiento de normalización en caso de nueva perdida de alimentación.
202319642 | STE | 202316045 | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.186-3 | 202349 | 07/12/2023 16:03:26 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA18-LAP02 MODELO: CISCO AIR-AP1562E-A-K9 v04 S/N: FJC27102JS2 para a contratada. Equipamento não liga/comunica. Referente a SSA 202316045. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202350 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SN: FJC2417N07H. CÓD. 1352.200-0 SIRI-UTA18-LAP02 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo, en conjunto con dispositivo APC supresor de pico para su instalación. Adjunto datasheet del producto.
202319313 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202348 | 27/11/2023 15:20:16 | Solicitamos apoyo para desenergizar el tablero QSF-CE01 el jueves 30/11/2023, a fin de realizar adecuaciones conforme la SSA: 202319194 para alimentar el tablero CSF-CBM-UPS01 con 220 Vca (actualmente en comisionamiento). | IEQ2 | IEE4 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202348 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Actividad de desenergización del QSF-CE01 no fue ejecutada debido a la complejidad de migrar las cargas asociadas al Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) del sistema de cargas especiales. Finalmente fue ejecutada la alimentación en 220Vca del tablero CSF-CBM-UPS01 desde el tablero CFP-UPS01. Ver detalles en acta adjunta.
202318951 | STE | 202317593 | M066M022 | ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP01 | 1352.092-2 | 202347 | 21/11/2023 09:28:03 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA10-LAP01 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 v03 S/N: KWC22440LRF para a contratada. Equipamento não liga/comunica. Referente a SSA 202317593. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SIRI-UTA10-LAP01 SN:FJC263918YC CÓD: 1352.197-9 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo.
202318923 | STE |  | M066M023 | ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP02 | 1352.093-4 | 202347 | 21/11/2023 08:11:09 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA10-LAP02 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 v03 S/N: KWC22440DKS para a contratada. Equipamento não liga/comunica. Referente a SSA 202315503. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202347 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo nuevo recibido en sustitución por garantía del fabricante CISCO (RMA), catastrado con los siguientes datos: SIRI-UTA10-LAP02 (se corrige espacios en la descripción anterior --> SIRI - UTA10 - LAP02) SN: FJC26391BZL CÓD: 1352.199-2 Se entrega a MEL4 (Adachi) para instalación en campo.
202317542 | STE | 202315269 | T066B006 | SERVIDOR MTXSRV60-05 | 2995.011-7 | 202344 | 30/10/2023 14:08:36 | Solicito disco rígido para troca do disco defeituoso do servidor MTXSRV60-05. Disco marca HPE modelo mb1000fcwde PN 9ZM273-035 SN Z1W3TFAX Capacidade 1TB 7200 RPM Tipo SAS | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Indicamos para este caso a utilização de Disco Rígido SAS 4TB, código de Material 718782, originalmente sobressalente para os HDDs do Storage do Matrix. Após instalação realizar verificação quanto à correta reconstrução do RAID e compatibilidade entre os discos de 1TB e 4TB. (https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=718782+)
202317477 | STE | 202316592 | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202343 | 27/10/2023 11:22:43 | Após desligamento do QTA-02 e a desenergização da sala de telecom 50hz, o GPS Symmetricom S250 apresentou problemas com o horário, sendo necessário a configuração de hora manual (problema descrito no FSB/CAN Syncserver S2XX internal week number rollover event on september 18, 2022). Como não há sobressalente disponível e considerando o bug relatado, prestar apoio na definição de substituição por um novo GPS ou alguma outra solução. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada indicação para substituição de GPS Symmetricom S250 por GPS Reason RT430 através da SSA Derivada 202317671, mantendo-se as configurações existentes. Ensaios após a substituição demonstraram o correto funcionamento. Regularização de instalação no SAM-GE realizada através da SSA 202418173
202316745 | STE | 202316577 | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202341 | 11/10/2023 16:21:08 | Solicita-se apoio para verificação de questões do PI conforme SSA original, para o PI-SCADA. | IEE3 | IEE4 | MAURICIO MENON | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202346 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Se tiene como premisa compatibilidad de formato y versión de archivo *.mdb con driver odbc Windows de 32 bits. Realizar las sgtes. acciones en el orden especificado: 1. re-instalación de paquetes de PI Processbook con el fin de restaurar cualquier driver o archivo que pueda haberse eliminado o sustituido; 2. si la acción 1 no soluciona, proceder con la re-instalación de driver odbc de Microsoft; 3. si la acción 2 no soluciona, proceder con restauración de consola con copia de seguridad.
202315401 | STE |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202337 | 15/09/2023 08:33:16 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR PRÓXIMAMENTE UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL DE MEL4 CONFORME PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE ESE SECTOR. FECHA A SER CONFIRMADA (HORARIO COMERCIAL). SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202405 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Ejecutado en tiempo y forma conforme previsto.
202315399 | STE |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202337 | 15/09/2023 08:33:22 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR PRÓXIMAMENTE UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL DE MEL4 CONFORME PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE ESE SECTOR. FECHA A SER CONFIRMADA (HORARIO COMERCIAL). SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202405 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Actividad ejecutada en tiempo y forma.
202314171 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202334 | 24/08/2023 09:49:48 | Solicitamos recopilación de informaciones relacionadas a la abertura de las compuertas del vertedero realizado en el año 2019, en atención a la AT 201902825, durante el periodo 01/04 - 16/04. Las informaciones que se necesitarían son: secuencia de abertura, altura de abertura, tiempo de permanencia abierto, entre otros. | MCI1 | IEE4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202336 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Realizado análisis y recopilación de informaciones solicitada respecto a abertura de canaletas del Vertedero en periodo 01-16/04/2019. Se anexa planilla con informe e informaciones recabadas .
202313553 | STE | 202311440 | G035A003 | SERVIDOR OS TCMD-01 | 2995.014-2 | 202334 | 21/08/2023 14:25:32 | Conforme reportado na SSA 202311440, a plataforma Sigma4 não está operando. Fez-se inspeção no servidor, verificando-se extrema lentidão em qualquer operação. Solicita-se verificar as condições operacionais do servidor que estão impedindo a execução do Sigma4. Obs: já existe projeto aberto junto a ENES.DT para virtualização deste servidor, podendo-se ainda optar pela substituição do servidor atual por outra mais atualizada, a fim de viabilizar a atualização do Sigma4. | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202335 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Normalizado servicio Sigma4, conforme solicitado. Análisis de uso de recursos computacionales relevados indican necesidad de mejora de hardware. Proyecto de virtualización y modernización en curso, conforme detallado en documento de proyecto 60182015230P .
202313546 | STE | 202313473 | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202333 | 15/08/2023 17:18:47 | Gestionar junto a SMIT/Fabricante a troca em garantia do HD com falha do Node SIRI-STC50-BKP01 (falha relatada na SSA matriz 202313473). S/N WS10TP000000C24097ZH . Posição: Controller 0 Enclosure 62 Disk 0 1.817 TB. SAS HDD. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202338 | CARLOS EDUARDO BUENO | Realizado interação junto à SMIT (SSA 202313587) para possibilitar entrada e saída de materiais junto ao técnico que forneceu suporte para troca de HD (suporte à SMME, SSA 202313473). O técnico representante do suporte Veritas, Juliano, veio à usina no dia 17/08/2023 portando dois HDs, substituiu o HD falhado (acompanhado de MEL4) e saiu com dois HDs: a unidade falhada mais uma unidade reserva.
202312806 | STE |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202331 | 02/08/2023 15:58:17 | CONTRATO 4500066590. DEBIDO A ANORMALIDADES PRESENTADAS EN SOFTWARE DEL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA, POSTERIORES A LA REVISIÓN, SE SOLICITA ACCESO REMOTO AUTORIZADO CONFORME PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO REGLAMENTADO DE CIBERSEGURIDAD. EL INICIO DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA SERÍA A PARTIR DE PRIMER DÍA HÁBIL AUTORIZADO EN HORARIO COMERCIAL. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE. | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202332 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Acompanhamento de atividade remota realizado através de SSA Derivada 202312857
202312802 | STE |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202331 | 02/08/2023 15:58:26 | CONTRATO 4500066590. DEBIDO A ANORMALIDADES PRESENTADAS EN SOFTWARE DEL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA, POSTERIORES A LA REVISIÓN, SE SOLICITA ACCESO REMOTO AUTORIZADO CONFORME PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO REGLAMENTADO DE CIBERSEGURIDAD. EL INICIO DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA SERÍA A PARTIR DE PRIMER DÍA HÁBIL AUTORIZADO EN HORARIO COMERCIAL. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE. | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202332 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Acompanhamento de atividade remota realizado através de SSA Derivada 202312857
202310212 | STE | 202309255 | M066G024 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP03 | 1352.007-9 | 202325 | 22/06/2023 08:45:46 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP03 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 v03 S/N: KWC22450AQ3 para a contratada. Equipamento após ser retirada e colocada a alimentação funciona por um tempo indeterminado e depois desliga novamente. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202328 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo recibido en sustitución: SIRI-UTA05-LAP03 COD: 1352.190-6 SN: FJC26391730 Entregado a Adachi para reemplazo en campo. SMME.DT debe actualizar el Código de Equipo (1352.190-6) en la localización M066G024 una vez reemplazado y puesto en producción.
202308978 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202322 | 31/05/2023 15:04:45 | A pedido de OPSP.DT, favor crear tags de producción en el ambiente PI-SIRI conforme anexos. | SOA0 | IEE4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202323 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Verificación de implementación necesaria.
202307791 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202319 | 10/05/2023 11:05:09 | A pedido da OPSO.DT , favor criar as tags listadas em anexo no ambiente PI-SIRI visando armazenamento de cálculos realizados no PI AF nas bases OPDT-dev e OPDT. | SOA0 | IEE4 | FELIPE TREVISAN | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202319 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Tags creadas conforme solicitado.
202307165 | STE |  | M066T023 | ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP04 | 1352.106-4 | 202318 | 02/05/2023 15:52:57 | Favor encaminhar pedido de RMA do ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP04 MODELO: CISCO AIR-AP1852I-A-K9 v03 S/N: KWC22440DJC para a contratada. Equipamento não liga/comunica. Referente a SSA 202306323. Foto com a etiqueta de identificação em anexo. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202319 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Nuevo AP recibido en sustitución por garantía del fabricante: - SN de equipo nuevo: FJC262015LX - Cód. equipo nuevo: 1352.185-1 - Localización temporal S097A001 A sustituir por medio de MEL4 en localización final de SIRI-UTA15-LAP04, del equipo dañado con SN: KWC22440DJC.
202306980 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202319 | 09/05/2023 07:42:50 | Favor analisar solução para utilização de visualizações do PI Vision na modalidade “embedded” em aplicações web na intranet. O objetivo da demanda é integrar telas do ambiente PI Vision ao aplicativo SGW (Scada Gerencial via Web) desenvolvido pela equipe do GSS/OP.DT. Especificamente precisamos de suporte nos seguintes pontos: - utilização do mecanismo de autenticação do PI Vision via AD do SIRI; - configurações necessárias no servidor web do ambiente PI Vision para permitir integração (CORS | SOA0 | IEE4 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202322 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Presentación de análisis realizado por SMIN.DT, el 17/05/2023, a las áreas de OP.DT (GSS) y ENES.DT. Se informó que ante la degradación de la seguridad en la que se incurriría con los ajustes necesarios en el Servidor del PI Vision para atender el pedido, la SMIN.DT considera necesario y sugirió el involucramiento y el envío de la demanda a ENES.DT para un análisis más detallado de las necesidades del área solicitante. En anexo documento de análisis con más detalles.
202306355 | AAT | 202301276 | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202316 | 17/04/2023 08:18:16 | Prestar apoyo en la solucion del funcionamiento de los dispositivos de ventilación del Rack. Anomalía verificada durante ejecución del comisionamiento del equipo. SSA Ref 202217201.(Ver planilla en anexo, Item 4.1.17). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada emissão de RNCSMDT-120 para solicitação de proposta de solução a ser encaminhada pelo Fornecedor.
202305934 | AAT | 202305844 | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202315 | 11/04/2023 17:29:19 | Verificar a falta de SFP industriais compatíveis com switch, conforme indicado no workstatement. Detectado durante execução do comissionamento (SSA 202217201). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada emissão de RNCSMDT-119 para solicitação de solução a ser proposta pelo fornecedor. Equipamento atualmente em funcionamento, mas os materiais não cumprem ao WS.
202305911 | STE |  | M066I025 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP04 | 1352.171-0 | 202315 | 12/04/2023 08:11:08 | Favor encaminar pedido de RMA para el LAP04-UTA18 (S/N: FJC25291SXA) para la contradada que presenta falla. RF: SSA 202302754. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202317 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se ha recepcionado el nuevo AP en sustitución por garantía del fabricante, el cual se ha catastrado en el SAM GE con SN FJC27091ZF8: ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP04, Cód: 1352.183-8.- Equipo entregado a MEL4 para su instalación y sustitución en localización.
202305629 | STE |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202314 | 03/04/2023 11:40:14 | CONTRATO 4500066590. DEBIDO A AJUSTES COMPLEMENTARIOS EN SOFTWARE DEL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA, PARTE DE ESTA CONTRATACIÓN PARA REVISIÓN, SE SOLICITA ACCESO REMOTO CON SOPORTECONFORME PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO REGLAMENTADO DE CIBERSEGURIDAD. EL PERIODO COMPRENDIDO SERÍA DEL PRÓXIMO LUNES 10/ABRIL A VIERNES 14/ABRIL EN HORARIO COMERCIAL. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE. | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Acompanhamento de atividade remota realizado através de SSA Derivada 202305830
202305625 | STE |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202314 | 03/04/2023 11:40:23 | CONTRATO 4500066590. DEBIDO A AJUSTES COMPLEMENTARIOS EN SOFTWARE DEL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA, PARTE DE ESTA CONTRATACIÓN PARA REVISIÓN, SE SOLICITA ACCESO REMOTO CON SOPORTECONFORME PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO REGLAMENTADO DE CIBERSEGURIDAD. EL PERIODO COMPRENDIDO SERÍA DEL PRÓXIMO LUNES 10/ABRIL A VIERNES 14/ABRIL EN HORARIO COMERCIAL. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE. | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Acompanhamento de atividade remota realizado através de SSA Derivada 202305830
202305582 | STE | 202305559 | M066D055 | SERVIDOR SIRI-STC60-SRV01 | 1351.012-9 | 202314 | 04/04/2023 08:58:05 | Prestar apoio aos trâmites e documentações de envio/recebimento dos equipamentos relacionados à RMA aberta pela contratada Teletex, para a troca do HD em garantia. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202332 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Equipo sustituido por garantía del fabricante, recibido por MTAA.DF, retirado por SMIT.DT, y entregado a ADACHI, a instalar en servidor por MEL4.
202302717 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202307 | 14/02/2023 09:01:49 | Prezados, favor providenciar criação das tags no PI-SIRI listadas em anexo em atendimento à pedido da OPUO.DT para armazenamento de resultados de cálculos implementados no ambiente PI AF. | SOA0 | IEE4 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202307 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Ejecutado creación de tags de desarrollo y producción conforme solicitado.
202301767 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202305 | 31/01/2023 15:35:40 | Estimados, favor crear tag en el PI-SIRI de producción conforme anexo, se utilizará para almacenar cálculo de PI AF desarrollado por el equipo de OPSE. | SOA0 | IEE4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202306 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Creación de tag conforme solicitado.
202300899 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202303 | 19/01/2023 06:57:48 | Prezados, favor realizar ajustes em tags do sistema PI-SIRI (tags de desenvolvimento) e criar novos tags (de produção) para acomodar resultados de cálculos com o PI AF desenvolvidas pela equipe da OPUO.DT. Detalhes em anexo. | SOA0 | IEE4 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202306 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Edición y creación de tags conforme solicitado.
202300333 | STE | 202300226 | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202302 | 09/01/2023 07:40:27 | Gestionar/solicitar junto a ENES.DT alteração no projeto quanto a altura do SIRI-LAP07-UTA15, devido a difícil localização para manutenção. ENES.DT deverá emitir SOS para SO.DT para realocação física do Access point. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202330 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se gestionó la modificación de proyecto en curso con ENES.DT. Se modificó la ubicación física del AP para no comprometer la ergonomía y riesgos del personal de mantenimiento. Se adjunta modificación realizada en el documento 6018DC15210ER0 (Hoja 07)
202300332 | STE | 202300225 | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202302 | 09/01/2023 07:40:18 | Gestionar/solicitar junto a ENES.DT alteração no projeto quanto a altura do SIRI-LAP07-UTA07, devido a difícil localização para manutenção. ENES.DT deverá emitir SOS para SO.DT para realocação física do Access point. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202330 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se gestionó la modificación de proyecto en curso con ENES.DT. Se modificó la ubicación física del AP para no comprometer la ergonomía y riesgos del personal de mantenimiento. Se adjunta modificación realizada en el documento 6018DC15210ER0 (hoja 07)
202511446 | APL |  | M066S001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA14 - SWA01 | 1355.031-2 | 202530 | 21/07/2025 17:15:09 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9531P(5)R7 y 6018DFC9531P(6)R3. Referencia SSA: 202501270. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202510333 | APL | 202506327 | M066W025 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP04 | 1352.065-7 | 202527 | 03/07/2025 17:02:25 | Se solicita apoyo para gestión de RMA del ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP04 (S/N: KWC22440MTU) el cual presenta falla, no enciende. | MEL4 | IEE4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável |  | Não
202509527 | APL |  | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202525 | 18/06/2025 10:47:36 | [RPMF][UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial para los ensayos y conexión de los cables CFO-S-1024 y CFO-144, conforme al documento adjunto 6018-DC-C9528-P R03. Ref.: SSA 202509487, AR/ENES.DT/024/2025. | IEE2 | IEE4 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável |  | Não
202508167 | APL | 202505991 | M066K026 | ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP05 | 1352.141-0 | 202524 | 10/06/2025 10:42:31 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA08-LAP05 (S/N: FJC254718LM) para la contratada. El mismo presenta falla, no enciende. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202508112 | APL | 202504670 | M066N023 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP02 | 1352.095-8 | 202522 | 29/05/2025 15:29:48 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA11-LAP02 (S/N: KWC22450JU8) para la contratada. El mismo presenta falla, no enciende. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202507110 | APL |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202519 | 08/05/2025 16:24:01 | Em atenção à AR/SMI.DT/0023/2025, liberar acesso aos alertas e dashboard para supervisão do novo STH pelas equipes da OP.DT, bem como configuração de nova política de notificações relativa aos pontos do STH para envio em canal do MS Teams da Operação. | OUO0 | IEE4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não
202506591 | APL | 202503884 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202518 | 28/04/2025 09:05:55 | Solicitamos configuración y liberación de acceso de la notebook provista por VOITH a través del contrato 4500067514 al servidor del sistema SVP (OnCare) (acceso a las VMs 1, 2 y 3). ID do produto: 00355-61212-29422-AAOEM. ID do dispositivo: 11C2EA61-2416-45BD-855D-3747E7FD2DC7. Modelo do produto: Dell Latitude 3520. Sistema operacional: Windows 11 PRO 64bits. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202506450 | APL |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202518 | 28/04/2025 08:10:01 | Solicito atualização dos projetos e documentações relacionadas ao VMware Aria com informações identificadas durante comissionamento. Arquivo As Built com detalhes em anexo da SDS-15513 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável |  | Não
202419647 | SCA | 202419549 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 11/12/2024 08:19:23 | Solicito ajustes nas tags dos alarmes reportados no SCC, conforme tabela em anexo, referente ao novo sistema anti-incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEE4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202414339 | SCA |  | M064B010 | SERVIDOR SECUNDARIO PI TEST | 3138.040-6 | 202436 | 06/09/2024 17:06:32 | Favor criar ambiente PI Test para testar a utilização da “PI Interface for Relational Database” para integração de dados da base de dados relacional PostgreSQL TSDB (Time Series Database). Referência AR/ENES.DT/057/2024 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=629742891 | SOA0 | IEE4 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável |  | Não
202409079 | SCA |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202424 | 11/06/2024 09:06:29 | Creación de tags para el PI AF conforme detallado en anexo. | OSO0 | IEE4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável |  | Não
202319389 | SCC | 202317982 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202348 |  | Solicitamos análisis y parecer respecto al pedido de la SMIE.DT para realizar la conexion de un computador de la sala de monitoreo de la GIS al sistema SMT-WEB via la red SIRI. Ref SSA 202317049 | MEL4 | IEE4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.1 | Programável |  | Não
202316951 | SCC |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202342 |  | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07174E(1)R7 y 6006DC07175E(1)R10A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314518 - UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR509 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202312824 | SCC |  | M066P023 | ACCESS POINT SIRI - UTA12 - LAP01 | 1352.097-1 | 202331 |  | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA12-LAP01 (S/N: KWC22450AA1) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202307496 | SCC |  | M066W040 | RACK UTA-01 | 3204.003-0 | 202318 |  | Actualizar diseños de la conexión entre el SW ECL 01 ubicado en el rack ECL de la sala telecom 50Hz y el SW de la UTA01. SSA REF 202208238. VER ANEXO. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202305935 | SCA | 202305650 | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202315 | 11/04/2023 09:16:01 | PROVIDENCIAR ACIONAMENTO DE GARANTIA DO SWITCH FIREWALL ASA 5525x V06, S/N. FTX2150W0WU, QUE APÓS RESTART NÃO REINICIA MAIS. OBS: FORNECEDOR INFORMADO ATRAVÉS DO EVT 212 ANEXO. | IEE3 | IEE4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável |  | Não
202300092 | SCC |  | T066B007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG60-01 | 2996.002-0 | 202301 |  | Durante la ejecución de las SSA 202224152 y 202224150 fueron cambiadas 2 unidades de almacenamiento y se verificó que el material no se encuentra catastrado, además ya no se cuentan con unidades de reserva en almacenes. Providenciar la compra de nuevas unidades y posterior codificación. Disco Duro HP, MODEL: ST4000NM0023 P/N: 719770-004; más especificaciones en Anexo. Las mismas son utilizadas en las localizaciones: -T066A007 -T066B007 | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável |  | Não
202211539 | APG |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202042 | 13/10/2020 08:24:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFJ1195P-FL03,05,06,07 E 601814J1200P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201916399A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202211536 | APG |  | M066T040 | RACK UTA-15 | 3204.016-9 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9532P-FL05 E 601814J1215P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915997A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202211535 | APG |  | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC95230P-FL03,05,08 E 601814J1213P-FL02 CONFORME ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915995A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202209697 | APG |  | M066D044 | RACK SIRI CORE 2/5 | 1354.029-9 | 202045 | 04/11/2020 11:30:00 | EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DUPLICACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PANELES CORE2/1, CORE2/3 Y CORE2/5 DESDE LOS PANELES QDF-CE02 Y QDF- SR02. INDISPONIBILIDAD DE ALIM ANTE DESCON. DE UPS-CE01. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202209643 | APG |  | M066H040 | RACK UTA-06 | 3204.007-7 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9541P-FL03,FL05 E 601814J1206P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915988A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202209642 | APG |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9539P-FL03,FL05 E 601814J1204P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915986A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202209641 | STE |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DC15202E-FL05,FL06,FL06A E 601814J1218P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201916000A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202249 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Realizada verificação. As-built solicitado atualizado nos seguintes documentos: 6018DC15202E(5)R8 , (6)R7, (6A)R2
202209429 | AAT |  | T066B004 | SERVIDOR MTXSRV60-03 | 2995.009-8 | 202017 | 24/04/2020 10:14:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-14 (SSA 202004521A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202250 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202209428 | AAT |  | T066B003 | SERVIDOR MTXSRV60-02 | 2995.008-6 | 202017 | 24/04/2020 10:13:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-12 (SSA 202004259A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202250 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio.
202208733 | STE |  | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 201846 | 13/11/2018 14:09:00 | SOLICITO INCLUSÃO DA ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO CENTRAL DA ABB (MONIT. SAÍDA L13 E SECC. L3/11-L4/12) NA ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DO GRUPO CGMRS, INCLUSIVE COM REPORTE DE MENSAGENS P/ SERVIDOR NOTES. | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202232 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Solicitud no puede ser atendida debido a falta de definición de herramienta de monitoreo oficial del SIRI y por falta de definición de políticas de expansión de uso de servicio de monitoreo para redes externas al SIRI. El área soliciante será informada cuando estos 2 puntos estén definidos para la RTA y cómo se procederá para la inclusión del sistema al esquema de monitoreo.
202208731 | STE |  | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 201846 | 13/11/2018 14:09:00 | SOLICITO ANÁLISE P/ CONEXÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DESCARGAS PARCIAIS DA SEMD (TMDP) AO SIRI,A FIM DE DISPONIBILIZAR ACESSO REMOTO E MONITORAMENTO DA ESTRUTURA PELO GRUPO CGMRS. | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202232 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Solicitud no puede ser atendida debido a falta de definición de herramienta de monitoreo oficial del SIRI y por falta de definición de políticas de expansión de uso de servicio de monitoreo para redes externas al SIRI. El área soliciante será informada cuando estos 2 puntos estén definidos para la RTA y cómo se procederá para la inclusión del sistema al esquema de monitoreo.
202207593 | AAT |  | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202045 | 04/11/2020 11:30:00 | EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DUPLICACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PANELES CORE1/1, CORE1/3 Y CORE1/5 DESDE LOS PANELES QDF-CE01 Y QDF- SR01. INDISPONIBILIDAD DE ALIM ANTE DESCON. DE UPS-CE02. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202228 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Realizado el análisis y emitido el MEMO 027908/22 a EN.DT para atender la demanda con un proyecto específico. Ver documento en adjunto.
202207581 | AAT |  | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9533P-FL05 E 601814J1216P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915998A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202227 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SRA-IB-000178/2022 EN FECHA 09/08/2022 PARA ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO.
202207579 | AAD |  | M066S040 | RACK UTA-14 | 3204.015-7 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9531P-FL05 E 601814J1214P-FL02 CONFORME ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915996A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202227 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. As-built solicitado atualizado nos seguintes documentos: 6018DFC9531P(5) R6 - Parcial 601814J1214P(2) R2 Referência aos desenhos 6046-DF-G6894E(8) e 6046-DF-G6895E(8) do lado Matrix não consta na revisão do primeiro documento. Emitida SRA SRA-IB-000032/2024 para revisão.