## Em Execução
Em Execução
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Tempo Disponível | Data Limite | Tempo Excedido | Desde | Tempo Total | Desde | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Planejado | Total Tempo TEX Planejado | Total Tempo TPO Planejado | Total de Horas Programadas | Execução Parcial
202404436 | SEE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202412 | 18/03/2024 07:29:26 | Solicito apoio para a desativação do alarme remoto "VANO_TA01 AISL PASANTE SF6 PRESION BAJA URGENTE" tendo em vista a substituição dos isoladores de 500 kV de saída da GIS para o vão do TA-01, conforme SSAs 202402616, 202402617 e 202402618. A retirada dos sensores primários e circuitos referentes ao alarme será realizada pelo setor MET-3 através da SSA 202404238. | IEQ3 | IEE3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | Fora de Prazo | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Fora de Prazo | 08/11/2024 23:59:01 | 9m, 5d 4h : 18mi | 08/11/2024 23:59:01 | 4m, 21d 8h : 34mi | 25/03/2025 07:42:36 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0
202409608 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 20/06/2024 17:22:15 | Foi realizada verificação de integridade das bases de dados do SCADA e SCC, com o obejtivo de validar o mapeamento de pontos das UTR's SEMD1, 3 e 4 em preparação para a migração do NMR5 para o E-TERRA. As inconsistências encontradas referem-se a bitbytes não encontrados na base de dados do SCC, portanto solicita-se a correção da base de dados do SCADA e/ou SCC tomando-se como referencia a planilha anexa. Obs: ***A verificação foi realizada com base no modelo de fluxo de dados anexo. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | Fora de Prazo | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Fora de Prazo | 09/08/2024 23:59:01 | 1a, 4d 16h : 18mi | 09/08/2024 23:59:01 | 4m, 21d 8h : 37mi | 25/03/2025 07:40:02 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0
202412570 | SEE | 202412434 | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202432 | 09/08/2024 11:37:44 | Solicito apoio para investigar e solucionar a causa dos eventos de "congelamento de dados" no sistema SCADA, conforme informações descritas no memorando anexo. Sugere-se a criação de um novo evento de não conformidade para acompanhamento da solução deste modo de falha. Ref: SSA 202412434. Obs: Arquivos de logs estão disponível através do link do memorando. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | Fora de Prazo | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Fora de Prazo | 18/10/2024 23:59:01 | 9m, 26d 4h : 17mi | 18/10/2024 23:59:01 | 4m, 21d 8h : 37mi | 25/03/2025 07:39:36 |  |  |  | 16 |  | 16 | 0
202317755 | SEE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202344 | 02/11/2023 13:27:44 | Favor encaminhar solicitação de compra para 300 metros de borracha de vedação das portas das UTRs conforme anexos. Cada UTR de 4 portas utiliza aproximadamente 21 metros de borracha de vedação nas portas. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | Fora de Prazo | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Fora de Prazo | 25/11/2024 23:59:01 | 8m, 18d 16h : 17mi | 25/11/2024 23:59:01 | 4m, 21d 8h : 33mi | 25/03/2025 07:43:07 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0
202404581 | SEE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202412 | 19/03/2024 16:20:39 | FAVOR REALIZAR A CODIFICAÇÃO DO MATERIAL VIDEO WALL (SPARE) QUE SE ENCONTRA LISTADO EM ANEXO, PARA QUE SEJA ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO. O MATERIAL FAZ PARTE DO RETROFIT REALIZADO NAS SSAs. 202403106 e 202403107 E ENCONTRA-SE LOCALIZADO NA SALA DA MEL-4 COTA 131. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | Fora de Prazo | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Fora de Prazo | 07/10/2024 23:59:01 | 10m, 6d 16h : 17mi | 07/10/2024 23:59:01 | 4m, 21d 8h : 34mi | 25/03/2025 07:42:04 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0
202405093 | SEE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202414 | 03/04/2024 07:38:27 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC00027P(1)R2 y 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202403681 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | Fora de Prazo | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Fora de Prazo | 11/10/2024 23:59:01 | 10m, 2d 16h : 18mi | 11/10/2024 23:59:01 | 4m, 21d 8h : 35mi | 25/03/2025 07:41:32 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0
202407782 | SEE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202420 | 17/05/2024 16:42:20 | Favor actualizar y disponibilizar diseño UTR-633 6006DC07435P(1)R2 y UTR-633 6006DC07436P(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202304477. OBS: el diseño 6006DC07435P(1)R2 posee asbuilt anterior la SSA 202204716. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | Fora de Prazo | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Fora de Prazo | 13/12/2024 23:59:01 | 8m, 16h : 18mi | 13/12/2024 23:59:01 | 4m, 21d 8h : 35mi | 25/03/2025 07:41:02 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0