## Pendentes de Programar
Pendentes de Programar
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Tempo Disponível | Data Limite | Tempo Excedido | Desde | Tempo Total | Desde | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Planejado | Total Tempo TEX Planejado | Total Tempo TPO Planejado | Total de Horas Programadas | Execução Parcial
202508299 | APG |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202522 | 01/06/2025 08:28:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os dados referentes a R11 para o Sistema STH encontram-se inválidos. | OUO0 | SOA0 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável |  | Não | [9 empty] | 3m, 9d 18h : 53mi | 01/06/2025 08:28:07
202508590 | APG | 202508524 | B011D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.039-8 | 202523 | 05/06/2025 14:14:44 | Solicitamos apoio para esclarecimentos sobre como foram os eventos na atividade de preparação de partida da UG11, na data do dia 01/06/2025 no período matutino, com atuações de alarme de nível muito alto no acumulador AR/ÓLEO (N3) e alarme de nível baixo no tanque de óleo (Tanque Sem Pressão), para avaliar possível causa da presença de óleo na válvula de interligação mencionada na SSA matriz. | MMU2 | OUO6 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável |  | Não | [9 empty] | 3m, 5d 13h : 7mi | 05/06/2025 14:14:44
202512222 | SRP |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 31/07/2025 15:39:33 | Verificar motivo pelo qual a tela SEMD está indicando LI-MD-VHA1 "Línea sin tension". RTU Name: UTRIBCAL, RTU Number: 127, Point Number: 1611. | OUO5 | OUO0 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 1m, 2d 13h : 2mi | 31/07/2025 15:39:33 |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202512672 | SRP |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202532 | 07/08/2025 11:25:24 | Realizar os seguintes ajustes na tela PROTR03: - Incluir texto "externa" para partida do BF 43TL3; - Corrigir link do ponto ECCA; - Alterar ponto R02 50BF-A PARTIDA do Int. 43TL3 para partida externa. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | [9 empty] | 1m, 2d 11h : 30mi | 07/08/2025 11:25:24
202513973 | APG |  | J096A008 | RESERVATORIO ÁGUA POTAVEL E ACESSÓRIOS - ED.PROD.- 50 HZ | 1100.001-2 | 202536 | 04/09/2025 07:06:49 | Verificar la funcionabilidad de las válvulas de la red de agua potable ubicada en la cota 128 y 92. y en caso necesario realizar el cambio de dichas válvulas. Observación: esta verificación es necesario para poder realizar maniobras de suministro de agua para los baños de la casa de fuerza, en vista a la desactivación de los reservorios del EDP. Lado 50 | OUE4 | OUE4 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 6d 8h : 15mi | 04/09/2025 07:06:49 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202513972 | APG |  | K096A008 | RESERVATORIO ÁGUA POTAVEL E ACESSÓRIOS - ED.PROD.- 60 HZ | 1100.002-0 | 202536 | 04/09/2025 07:06:58 | Verificar la funcionabilidad de las válvulas de la red de agua potable ubicada en la cota 131 y 128. y en caso necesario realizar el cambio de dichas válvulas. Observación: esta verificación es necesario para poder realizar maniobras de suministro de agua para los baños de la casa de fuerza, en vista a la desactivación de los reservorios del EDP. Lado 60 | OUE4 | OUE4 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 6d 8h : 14mi | 04/09/2025 07:06:58 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202514228 | APG |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202536 | 04/09/2025 09:09:45 | Favor providenciar la implantación de cálculos IBCALC para puntos de estado de LT FI-IN en el EMS y DTS. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável |  | Não | [9 empty] | 6d 6h : 12mi | 04/09/2025 09:09:45
202514505 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 10:22:53 | Realizar as correções na telas com links quebrados de responsabilidade da OPUO.DT. Em anexo, as telas com os links quebrados indicados no SCADA-TOOLS. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | [9 empty] | 4h : 58mi | 10/09/2025 10:22:53
202500116 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202502 | 06/01/2025 10:58:12 | Solicitamos apoio para encaminhar solenoide ao fabricante do componente, para solucionar problema no sensor de posição (CI) da eletroválvula. A eletroválvula será disponibilizada no setor de IMA0. | MMU2 | IMA0 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 13d 20h : 37mi | 24/10/2025 23:59:00 |  |  | 7m, 29d 10h : 39mi | 06/01/2025 10:58:12 |  |  |  | 1
202500621 | APG | 202500377 | N054A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.025-0 | 202503 | 16/01/2025 08:18:00 | Solicitamos especificação, codificação e disponibilização no almoxarifado sobre a falta de sobressaliente para lâmpadas sinalizadoras posição 11H1, 11H2, 11H3. Encontrado sinalizador verde queimado durante execução de SSA 202418127. Anexo informações sobre sinalizador. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 6d 8h : 37mi | 16/01/2026 23:59:00 |  |  | 7m, 23d 11h : 43mi | 16/01/2025 08:18:00 |  |  |  | 1
202501626 | APG |  | J042B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.026-3 | 202506 | 04/02/2025 14:24:30 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de tomada 3P+T/380V/125A com transformador 75KVA, 460V/380V, no AMD4, cota 128, SSA 202500464. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 16d 8h : 37mi | 26/09/2025 23:59:00 |  |  | 7m, 2d 19h : 19mi | 04/02/2025 14:24:30 |  |  |  | 0.5
202501573 | APG | 202501460 | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 202506 | 04/02/2025 14:24:58 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de alteração nos conjuntos de partida das luminárias de 400W pertencentes ao sistema de iluminação monumental e instaladas nos munhões do vertedouro. As referidas luminárias apresentam falhas intermitentes nos momentos de seus acionamentos. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 20d 20h : 37mi | 31/12/2025 23:59:00 |  |  | 7m, 2d 19h : 40mi | 04/02/2025 14:24:58 |  |  |  | 8
202501699 | APG |  | K053F018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 169 | 0047.296-4 | 202506 | 06/02/2025 09:06:01 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños: 6159DC06202P(1)R7, 6152DC00005P(1)R11, 6155DC00002P(1)R7, referente a la adición de un toma corriente trifásico de 460V/63A adicionado en la presa principal, cota 169 bloque H11, ejecutado con la SSA:202414720 y con el Parecer Técnico de la SSA:202414770. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 13d 20h : 37mi | 24/10/2025 23:59:00 |  |  | 6m, 28d 4h : 37mi | 06/02/2025 09:06:01 |  |  |  | 0.75
202502081 | APG |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202507 | 11/02/2025 08:58:30 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de tomada na copa CCR, SSA 202501356. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 5d 20h : 37mi | 16/10/2025 23:59:00 |  |  | 6m, 28d 4h : 23mi | 11/02/2025 08:58:30 |  |  |  | 0.5
202502159 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 13/02/2025 14:47:55 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO EM CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA, 3/4", MARCA PUMA. CHAVE COM BP: SMMA 1031. OBS: A CHAVE APRESENTA VAZAMENTO DE AR AO PRESSIONAR O GATILHO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 19d 20h : 38mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 6m, 25d 4h : 28mi | 13/02/2025 14:47:55 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202502158 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 13/02/2025 14:48:07 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO EM CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA, 3/4", MARCA PUMA. CHAVE COM BP:687790. OBS: A CHAVE NÃO APRESENTA ATUAÇÃO AO PRESSIONAR O GATILHO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 19d 20h : 38mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 6m, 25d 4h : 29mi | 13/02/2025 14:48:07 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202502302 | APG |  | G083C005 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-2 220 V | 2235.005-9 | 202507 | 14/02/2025 09:29:41 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6609-DC-A8356, 6609-LC-A8342 e 6601-DC-A8341 referentes a modificação no alarme de condição anormal na sala 3CRL2. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 16d 8h : 37mi | 26/09/2025 23:59:00 |  |  | 6m, 22d 7h : 5mi | 14/02/2025 09:29:41 |  |  |  | 1
202502562 | APG |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202508 | 19/02/2025 14:27:33 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Desenhos referente a SSA 202419575, serviço de deslocamento dos paineis CFF-E15/E16 e CFL-E15/16. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 16d 8h : 37mi | 26/09/2025 23:59:00 |  |  | 6m, 18d 22h : 31mi | 19/02/2025 14:27:33 |  |  |  | 0.5
202503191 | APG |  | A019A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.162-6 | 202509 | 01/03/2025 11:56:37 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de aceite a través de la válvula 10.1 correspondiente a la moto-bomba N1. | OUO5 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 20d 20h : 37mi | 31/12/2025 23:59:00 |  |  | 6m, 5d 8h : 37mi | 01/03/2025 11:56:37 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.33 | 4 | 0.33
202503264 | APG |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202510 | 07/03/2025 07:50:10 | Durante o ensaio realizado no painel SVP-10 no dia 28/02/2025 (sexta-feira) foi identificada falha no sensor de fase KP1. Em anexo imagem que demonstra o comportamento dos sensores KP1 e KP2. Pode-se, a partir da imagem anexada, observar o comportamento anormal do sensor KP1. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 19d 20h : 37mi | 31/08/2026 23:59:00 |  |  | 6m, 4d 6h : 39mi | 07/03/2025 07:50:10 |  |  | 1.08 | 6 | 0.75
202503513 | APG |  | J056D015 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.044-1 | 202511 | 11/03/2025 11:15:07 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de tomada 125A/460V, SSA 202501234. Dispor desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 13d 20h : 37mi | 24/10/2025 23:59:00 |  |  | 6m, 1h : 39mi | 11/03/2025 11:15:07 |  |  |  | 1
202503641 | APG |  | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202511 | 13/03/2025 07:51:27 | Realizar melhoria na estrada de acesso aos postes de iluminação da ilha de modo a minimizar as irregularidades da via. Foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 4d 8h : 37mi | 16/03/2026 23:59:00 |  |  | 5m, 24d 11h : 7mi | 13/03/2025 07:51:27 |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202503708 | APG |  | J044A015 | QUADRO QL-09101 U09/U09A - EL. 115 | 0698.042-2 | 202511 | 13/03/2025 13:44:39 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07681, referente à desconexão do circuito UI do QL-09101, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501766. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 13d 20h : 37mi | 24/10/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 27d 11h : 53mi | 13/03/2025 13:44:39 |  |  |  | 0.5
202503701 | APG |  | K044A010 | QUADRO QL-10101 U10/U11 - EL. 115 | 0698.127-5 | 202511 | 13/03/2025 13:44:54 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07693 referente a desconexão das unidades intercomunicadoras dos painéis QL -11081 e QL-10101. Serviço de desconexão realizado com as SSA 202501767. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 13d 20h : 37mi | 24/10/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 27d 11h : 54mi | 13/03/2025 13:44:54 |  |  |  | 0.5
202503752 | APG |  | J044A014 | QUADRO QL-07101 U07/U08 - EL. 115 | 0698.041-4 | 202511 | 14/03/2025 08:37:13 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07658 referente a desconexão das unidades intercomunicadoras dos painéis QL -08081 e QL-07101. Serviço de desconexão realizado com as SSA 202501765. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 13d 20h : 37mi | 24/10/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 27d 13h : 53mi | 14/03/2025 08:37:13 |  |  |  | 0.5
202503751 | APG |  | J044A013 | QUADRO QL-05101 U05/U06 - EL. 115 | 0698.040-6 | 202511 | 14/03/2025 08:39:36 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07649, referente à desconexão do circuito UI do QL-05101, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA202501764. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 13d 20h : 37mi | 24/10/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 27d 13h : 21mi | 14/03/2025 08:39:36 |  |  |  | 0.5
202503694 | APG |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202511 | 14/03/2025 08:39:53 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6501-DC-7088 e 6501-DC-7087, referente à desmontagem de luminárias e tomadas da El.126m eixo B/C 60Hz, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202503052. Os desenhos marcados seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 13d 20h : 37mi | 24/10/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 27d 11h : 56mi | 14/03/2025 08:39:53 |  |  |  | 0.5
202503906 | APG |  | K054B013 | QUADRO QL-7.8 H12/13 - EL. 67 | 0698.425-8 | 202512 | 17/03/2025 15:29:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6151-DC-00027, referente à desconexão do circuito UI do painel QL-7.8, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202502977. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 12d 20h : 37mi | 23/10/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 22d 11h : 8mi | 17/03/2025 15:29:12 |  |  |  | 0.5
202503890 | APG |  | K054B012 | QUADRO QL-7.7 H3/4 - EL. 67 | 0698.424-0 | 202512 | 17/03/2025 15:29:36 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6151-DC-00026 referente a desconexão do circuito de alimentação da unidade intercomunicadora do painel QL-7.7. Serviço realizado com a SSA 202502976. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 12d 20h : 37mi | 23/10/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 22d 11h : 7mi | 17/03/2025 15:29:36 |  |  |  | 0.5
202503984 | APG |  | J044A009 | QUADRO QL-21101 AMD1/AMD4 - EL. 115 | 0698.037-6 | 202512 | 18/03/2025 08:56:09 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-21101, SSA 202501760. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 12d 20h : 37mi | 23/10/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 22d 11h : 6mi | 18/03/2025 08:56:09 |  |  |  | 0.5
202504015 | APG |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202512 | 20/03/2025 13:45:40 | Atualizar desenho em anexo referente modificação do circuito da luminária de acesso à escada COTA 92 U18, SSA 202502540. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 19d 20h : 37mi | 30/10/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 15d 15h : 7mi | 20/03/2025 13:45:40 |  |  |  | 0.75
202504352 | APG |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202513 | 24/03/2025 16:28:01 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6151-DC-00020P e 6151-LC06525P, referente à execução da SSA 202503512, solicitada pela IEQ2, para conexão do cabo HT-1504 ao circuito 11 do painel QL-7.1 da barragem principal. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 25d 20h : 37mi | 05/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 10d 16h : 46mi | 24/03/2025 16:28:01 |  |  |  | 0.75
202504340 | APG |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202513 | 24/03/2025 16:28:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6101-DC-06405 e 6109-LC-06524P, referente à execução da SSA 202503510, solicitada pela IEQ2, para conexão dos cabos HT-613 e HT-614 aos circuitos 1 e 2 do painel QL-6.1 da barragem principal. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 25d 20h : 37mi | 05/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 10d 16h : 47mi | 24/03/2025 16:28:28 |  |  |  | 0.75
202504426 | APG |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202513 | 25/03/2025 08:07:55 | Actualizar los diseños 6209-LC-7708-P-R4 (hoja 15) y 6209-DC-7714-P-R15 (hoja 2), conforme anexo, referentes a la conexión del cable M5X-0202 (tablero SVP-01) al disyuntor 722-12 del QB-02 (SSA 202503741). Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 20d 20h : 37mi | 31/10/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 10d 19h : 22mi | 25/03/2025 08:07:55 |  |  |  | 2
202504499 | APG |  | M085J020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.064-4 | 202513 | 26/03/2025 09:17:50 | Reparar suportes da tubulação do sensor de nível da estação Guaíra Braço Direito - SL. Houve desprendimento do material do solo erodido, conforme fotos anexas. Nível 0.8m em 26/03/2025, 08:00. | OSH1 | MCI1 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 2d 8h : 37mi | 12/01/2026 23:59:00 |  |  | 5m, 13d 12h : 7mi | 26/03/2025 09:17:50 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 9.25 | 8 | 9.25
202504498 | APG |  | B020A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.163-3 | 202513 | 27/03/2025 07:57:37 | DURANTE INSPEÇÃO 9M DETECTADO PERDA PELO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 20d 8h : 37mi | 30/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 14d 19h : 3mi | 27/03/2025 07:57:37 |  |  | 1.08 | 8 | 1.25
202504695 | APG |  | J053A003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO CL-11A - EL. 214 - A15 | 1524.001-6 | 202513 | 28/03/2025 16:27:48 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6059-LC-05016P R11 e 6058-DC-15202P-R2A, referente à execução da SSA 202503549, solicitada pela IEQ2, para conexão do cabo HV-130 ao circuito 52.6 do painel CL11A da torre do vertedouro. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 25d 20h : 37mi | 05/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 10d 16h : 45mi | 28/03/2025 16:27:48 |  |  |  | 0.75
202504715 | APG |  | B010H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.055-2 | 202513 | 29/03/2025 05:26:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula 20WI no esta sellando completamente en la posición cerrada. | OUO6 | MMU1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 16d 20h : 37mi | 27/10/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 9d 19h : 54mi | 29/03/2025 05:26:21 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.25 | 2 | 0.25
202504727 | APG |  | B012H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.014-7 | 202513 | 30/03/2025 18:14:37 | Verificar y solucionar ruido anormal en la válvula de agua bruta SV6, perteneciente al sistema de agua pura. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 13d 8h : 37mi | 25/05/2026 23:59:00 |  |  | 5m, 9d 19h : 46mi | 30/03/2025 18:14:37 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.25 | 6 | 0.25
202504882 | APG |  | R027A003 | BLOCO U07 | 0980.147-6 | 202514 | 31/03/2025 17:49:50 | Verificar e sanar motivo da presença de água proveniente do teto na cota 131 (eixo AB). Água caindo próximo dos motores das bombas da central evaporativa da U.07. (chovia no momento da inspeção) | OUO5 | MCI1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 20d 8h : 37mi | 01/04/2026 23:59:00 |  |  | 5m, 8d 19h : 28mi | 31/03/2025 17:49:50 |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO | 0.5 | 2 | 0.5
202504683 | APG |  | R006C002 | CALHA CENTRAL | 0982.002-8 | 202514 | 02/04/2025 07:46:03 | Se observan tres puntos con desprendimientos con una profundidad de entre 4 y 5 cm. En las losas Lc27b, Lc31d y Lc27e. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 14d 8h : 37mi | 24/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 2d 17h : 6mi | 02/04/2025 07:46:03 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202504938 | APG | 202504860 | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202514 | 02/04/2025 10:40:55 | Solicitamos Parecer Técnico referente a situação levantada durante a execução da SSP 20253508 onde foi verificada ausência de iluminação na ponte rolante. Verificar possibilidade de instalação de iluminação conforme instalado nas demais ponte da casa de força. (estender melhoria para ponte N01). | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 28d 8h : 37mi | 08/10/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 2d 19h : 58mi | 02/04/2025 10:40:55 |  |  |  | 24
202505230 | APG |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202514 | 03/04/2025 17:58:54 | Verificar e corrigir, corrreia danificada no VVT 0812. | OUO5 | MAM3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 23d 8h : 37mi | 03/10/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 3d 19h : 24mi | 03/04/2025 17:58:54 |  | 13 - CORREIA DANIFICADA | 1.33 | 2 | 0.75
202505270 | APG |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 04/04/2025 10:20:34 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 o disjuntor pos. 52.1.11 (reserva) foi realocado para posição 52.1.7 para atendimento da SSA: 202505265. Realizado ensaio do dj. com o ajuste de L=1IN/12s; S=5,5IN/0,4s e I=10IN. com resultado satisfatório. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 22d 23h : 55mi | 04/04/2026 15:16:27 |  |  | 23h : 45mi | 04/04/2025 10:20:34 |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202505282 | APG |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 04/04/2025 14:15:36 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 encontrado a lâmpada de sinalização 22HL1(dj. fechado) e a manopla de fechamento correspondente ao disj. pos. 52.1.11 (reserva) quebrados. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 22d 23h : 55mi | 04/04/2026 15:16:14 |  |  | 23h : 45mi | 04/04/2025 14:15:36 |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202505618 | APG |  | J047A006 | QUADRO QL-02121 U01/U02 | 0698.345-6 | 202515 | 08/04/2025 16:45:33 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-02121, SSA 202505364. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 20h : 37mi | 07/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 1d 17h : 44mi | 08/04/2025 16:45:33 |  |  |  | 0.5
202505615 | APG |  | J047A002 | QUADRO QL-21122 AMD1/AMD4 | 0698.293-0 | 202515 | 08/04/2025 16:46:01 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-21122, SSA 202505361. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 20h : 37mi | 07/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 1d 17h : 44mi | 08/04/2025 16:46:01 |  |  |  | 0.5
202505592 | APG |  | K047A017 | QUADRO QL-18A121 U18/U18A | 0698.411-8 | 202515 | 08/04/2025 16:46:39 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-18A121, SSA 202505377. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 20h : 37mi | 06/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 1d 17h : 45mi | 08/04/2025 16:46:39 |  |  |  | 0.5
202505589 | APG |  | K047A014 | QUADRO QL-17121 U16/U17 | 0698.405-3 | 202515 | 08/04/2025 16:46:47 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-17121, SSA 202505376. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 20h : 37mi | 06/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 1d 17h : 46mi | 08/04/2025 16:46:47 |  |  |  | 0.5
202505586 | APG |  | K047A011 | QUADRO QL-15121 U14/U15 | 0698.380-4 | 202515 | 08/04/2025 16:46:58 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito de UI no QL-15121, SSA 202505373. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 20h : 37mi | 06/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 1d 17h : 46mi | 08/04/2025 16:46:58 |  |  |  | 0.5
202504614 | APG |  | K054C025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.019-0 | 202515 | 08/04/2025 16:47:14 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente a instalação de tomadas 125A nas Un13 e Un17, elev.111, barragem principal, SSA 202501235. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 20h : 37mi | 06/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 1d 17h : 47mi | 08/04/2025 16:47:14 |  |  |  | 1
202505686 | APG |  | R055H003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.040-5 | 202515 | 09/04/2025 14:06:28 | Providenciar una plataforma adecuada que permita acceder al panel del Conmutador de TAP de los transformadores R05 y R0X, a fin de realizar la maniobra de cambio de TAP con manivela de manera segura y sencilla. Fotos en anexo | OUO7 | MCI1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 25d 8h : 37mi | 06/04/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 30d 7h : 51mi | 09/04/2025 14:06:28 |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | 0.5 | 2 | 0.5
202505733 | APG |  | A008A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.010-0 | 202515 | 09/04/2025 22:38:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual la zapata 18 permaneció agarrada luego de la parada de la unidad. Obs.: zapata desaplicada con procedimientos operacionales. | OUO5 | MMU1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 20d 8h : 37mi | 30/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 20h : 17mi | 09/04/2025 22:38:42 |  |  | 0.58 | 3 | 1.08
202505707 | APG |  | J045A002 | QUADRO QL-01071 U01/U02 | 0698.312-0 | 202515 | 10/04/2025 08:17:15 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-01071, SSA 202505346. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 20h : 37mi | 06/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 10h : 58mi | 10/04/2025 08:17:15 |  |  |  | 0.5
202505764 | APG |  | J045A003 | QUADRO QL-03071 U03/U04 | 0698.317-0 | 202515 | 10/04/2025 11:02:46 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-03071, SSA 202505347. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 20h : 37mi | 07/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 11h | 10/04/2025 11:02:46 |  |  |  | 0.5
202505763 | APG |  | J045A005 | QUADRO QL-07071 U07/U08 | 0698.329-4 | 202515 | 10/04/2025 11:03:02 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-07071, SSA 202505349. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 20h : 37mi | 06/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 11h | 10/04/2025 11:03:02 |  |  |  | 0.5
202505762 | APG |  | J045A006 | QUADRO QL-09071 U09/U09A | 0698.335-9 | 202515 | 10/04/2025 11:03:14 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-09071, SSA 202505350. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 20h : 37mi | 06/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 10h : 59mi | 10/04/2025 11:03:14 |  |  |  | 0.5
202505758 | APG |  | K047A005 | QUADRO QL-11121 U10/U11 | 0698.370-7 | 202515 | 10/04/2025 11:03:46 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-11121, SSA 202505370. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 20h : 37mi | 06/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 10h : 58mi | 10/04/2025 11:03:46 |  |  |  | 0.5
202505757 | APG |  | K047A008 | QUADRO QL-13121 U12/U13 | 0698.375-8 | 202515 | 10/04/2025 11:03:59 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-13121, SSA 202505372. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 20h : 37mi | 06/11/2025 23:59:00 |  |  | 5m, 10h : 59mi | 10/04/2025 11:03:59 |  |  |  | 0.5
202505826 | APG |  | A019C018 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.322-6 | 202515 | 11/04/2025 05:56:50 | Verificar y solucionar pérdida de agua debido a una fisura en la conexión del manómetro asociado a la válvula 06EC de la U9A. | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 17d 8h : 37mi | 28/09/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 27d 8h : 2mi | 11/04/2025 05:56:50 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.25 | 4 | 0.25
202505821 | APG |  | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202515 | 11/04/2025 16:49:37 | Verificar/solucionar pérdida de aceite en el CFM-18A | OUO6 | MMU1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 20d 8h : 37mi | 30/11/2025 23:59:00 |  |  | 4m, 29d 22h : 13mi | 11/04/2025 16:49:37 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.58 | 8 | 0.25
202505900 | APG |  | J047A012 | QUADRO QL-06121 U05/U06 | 0698.323-5 | 202515 | 11/04/2025 16:57:27 | Atualizar desenho 6201-DC-07648-P anexo, referente a desconexão do circuito UI no QL-06121, SSA 202505366. E dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 1d 8h : 37mi | 11/11/2025 23:59:00 |  |  | 4m, 27d 4h : 4mi | 11/04/2025 16:57:27 |  |  |  | 0.5
202505944 | APG |  | K053E010 | QUADRO QL-7.4 H3/4 - EL. 144 | 0698.421-5 | 202516 | 14/04/2025 10:20:52 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito UI del QL-7.4, SSA 202504675. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 1d 8h : 37mi | 11/11/2025 23:59:00 |  |  | 4m, 27d 4h : 4mi | 14/04/2025 10:20:52 |  |  |  | 0.5
202505928 | APG |  | J047A018 | QUADRO QL-9A121 U09/U09A | 0698.336-7 | 202516 | 14/04/2025 10:21:02 | Atualizar desenho 6201-DC-07682-E anexo, referente a desconexão do circuito UI no QL-9A121, SSA 202505369. E dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 1d 8h : 37mi | 11/11/2025 23:59:00 |  |  | 4m, 27d 4h : 3mi | 14/04/2025 10:21:02 |  |  |  | 0.5
202506072 | APG |  | K078C023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BES DO POÇO U17 | 0261.016-7 | 202516 | 15/04/2025 14:53:21 | AVALIAR NECESSIDADE DE DESATIVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS LUBRIFICADORES UMA VEZ QUE TODAS AS BOMBAS DO POÇO ESTÃO COM SISTEMA DE AUTO-LUBRIFICAÇÃO COM A ÁGUA BOMBEADA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 20d 20h : 37mi | 31/12/2025 23:59:00 |  |  | 4m, 5d 1h : 22mi | 15/04/2025 14:53:21 |  |  |  | 6
202506137 | APG |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202516 | 15/04/2025 17:04:10 | Durante o atendimento a SSA 202505451 foi constatado que a disposicao física dos componentes nao está de acordo com o desenho. Dessa forma, solicitamos atualizacao do desenho 5225-DF-J0931P R0C 1 - pagina 17 - conforme marcacoes anexadas. Disponibilizar desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | SAVIO SILVA JARDIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 25d 20h : 37mi | 07/05/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 4d 7h : 51mi | 15/04/2025 17:04:10 |  |  |  | 2
202506160 | APG |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.028-0 | 202516 | 18/04/2025 11:27:27 | Verificar e solucionar manômetro indicando fundo de escala com bomba parada. | OUO5 | MMU1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 21d 8h : 37mi | 31/01/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 20d 8h : 40mi | 18/04/2025 11:27:27 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 2 | 0.67
202506215 | APG | 202506176 | A001B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DRENAGEM/ENCHIMENTO E DISPOS. SUPERV. | 0130.001-6 | 202517 | 21/04/2025 10:56:19 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería con respecto a la infiltración de agua entre la conexión de la tubería y la pared, próximo a la válvula 18DC. Fotos en anexo. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 1m, 19d 20h : 37mi | 31/10/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 16d 5h : 16mi | 21/04/2025 10:56:19 |  |  |  | 12
202505920 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 21/04/2025 17:09:48 | Confeccionar/Elaborar un nuevo equipo para la purga de aire del circuito hidráulico del mecanismo de accionamiento de los interruptores de 500 kV de la GIS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 4d 20h : 37mi | 15/12/2025 23:59:00 |  |  | 4m, 18d 23h : 4mi | 21/04/2025 17:09:48 |  |  | 2.25 | 77 | 0.75
202506273 | APG |  | B010A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.052-9 | 202517 | 21/04/2025 17:12:35 | Verificar y solucionar pérdida de aceite en la conexión de la tubería de retorno de aceite y en la conexión 2 de la bomba 1, ambas pérdidas correspondientes al PAP de la U10 | OUO6 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 20d 20h : 37mi | 31/12/2025 23:59:00 |  |  | 4m, 19d 8h : 51mi | 21/04/2025 17:12:35 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.42 | 6 | 0.58
202506329 | APG |  | A006H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202517 | 22/04/2025 11:53:34 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de aceite por el eje de la bomba 1 de agua pura U06. | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 22d 8h : 37mi | 02/12/2025 23:59:00 |  |  | 4m, 17d 7h : 47mi | 22/04/2025 11:53:34 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.25 | 12 | 0.25
202506364 | APG |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202517 | 23/04/2025 10:20:45 | Solicitamos atualizar desenhos 6058DC05003 e 6058DC05006, conforme marcações anexas, referentes a desativação do sistema das unidades intercomunicadoras, realizada com a SSA 202505648. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 18d 8h : 37mi | 28/11/2025 23:59:00 |  |  | 4m, 6d 5h : 8mi | 23/04/2025 10:20:45 |  |  |  | 0.5
202506478 | APG |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202517 | 25/04/2025 14:14:31 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA ELIMINAÇÃO DO PAINEL DE RESFRIAMENTO DE COMPRESSORES DE CARGA PARCIAL (16CP). EMITIR SSA PARA REMOÇÃO EM CASO AFIRMATIVO. OBS: APARENTEMENTE O SISTEMA ESTA DESTIVADO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 8d 8h : 38mi | 20/05/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 21d 17h : 44mi | 25/04/2025 14:14:31 |  |  |  | 5
202506561 | APG |  | J050A005 | QUADRO QL-09181 U09/U09A - EL. 78 | 0698.069-4 | 202518 | 28/04/2025 07:04:14 | Atualizar diagrama elétrico em anexo e dispor no arquivo técnico. Realizado a substituição do disjuntor de 10A do circuito 5 por outro de 25A e remoção do contator C5 do QL.09181. Serviço realizado para alimentação elétrica da AUX CA3AI-B. SSA 202503546. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 18d 8h : 37mi | 28/11/2025 23:59:00 |  |  | 4m, 6d 4h : 56mi | 28/04/2025 07:04:14 |  |  |  | 0.5
202506578 | APG |  | A008H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.071-2 | 202518 | 28/04/2025 11:01:18 | Verificar e solucionar motivo de durante manobra de fechamento manual a válvula atuar "limitorque" sem ter indicado válvula fechada. | OUO5 | MMU1 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 20h : 37mi | 06/11/2025 23:59:00 |  |  | 4m, 12d 7h : 59mi | 28/04/2025 11:01:18 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202506509 | APG |  | J100A | SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL – EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO |  | 202518 | 28/04/2025 15:02:23 | Realizar inspeção no Sistema Água Potável do Edifício da Manutenção conforme Planilha de Comissionamento 4967-83-19000-P (SDS 15555) e Protocolo de obras 075/2023. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 25/08/2025 23:59:00 | 15d 15h : 22mi | 25/08/2025 23:59:00 | 4m, 12d 1h : 35mi | 28/04/2025 15:02:23 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202506617 | APG | 202505491 | N053A026 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO | 1480.001-4 | 202518 | 28/04/2025 15:17:02 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre velocidad de reacción del desenrolador de cabos durante traslación del limpiarejas. Medidos valores (mA) del inclinómetro verificando correcta operación del mismo. Verificado actuación de sensores inductivos por excesiva tracción del cable, lo que provoca detención de la traslación en punto 2 y 3 Observado en SSA Matriz. Anexo imágenes de la lectura del inclinómetro. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 23d 8h : 37mi | 02/02/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 4d 3h : 22mi | 28/04/2025 15:17:02 |  |  |  | 8
202506674 | APG |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202518 | 29/04/2025 13:58:00 | Atualizar os desenhos 6230-DF-84912-P e 6209-DC-7714-P para incluir os cabos de alimentação do painel TB-CC, conectados com a SSA 202505782. Serviço referente ao comissionamento do Ed. de Manutenção. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 18d 8h : 37mi | 28/11/2025 23:59:00 |  |  | 4m, 6d 5h : 46mi | 29/04/2025 13:58:00 |  |  |  | 1
202506725 | APG |  | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202518 | 29/04/2025 14:46:18 | Realizar limpeza e caso necessário repintura das réguas de nível jusante, localizada no canal de fuga na unidade 01. | OUO5 | MCI2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 16d 8h : 37mi | 26/09/2025 23:59:00 |  |  | 4m, 3d 22h : 49mi | 29/04/2025 14:46:18 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.5 | 24 | 0.5
202506789 | APG | 202506526 | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202519 | 05/05/2025 10:43:14 | Solicitamos apoyo para la evaluación de la posibilidad de infiltración de agua proveniente de la junta de dilatación del conducto forzado de la U01 en la cota 111, con salida entre la tubería de la válvula 18DC y el hormigón en la cota 78. Para eso necesitamos que realicen el desvío del agua que cae alrededor del conducto forzado de la U01 en la cota 111 y se vaya observando durante unos 7 días para ver si el agua va disminuyendo en la cota 78. En caso necesario solicitar apoyo al sector MMU2. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 12d 8h : 37mi | 22/09/2025 23:59:00 |  |  | 4m, 6d 53mi | 05/05/2025 10:43:14 |  |  | 0.33 | 2 | 0.5
202506657 | APG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202519 | 05/05/2025 11:21:27 | Solicito apoio para elaboração de projeto de guardacorpo para instalar em alçapão de acesso a escada marinheiro localizado próximo ao elevador E30. Imagens em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 7d 8h : 37mi | 17/11/2025 23:59:00 |  |  | 4m, 4d 23h : 17mi | 05/05/2025 11:21:27 |  |  |  | 24
202506899 | APG |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202519 | 05/05/2025 15:14:48 | Solicito actualización del diseño 5203DFA0313P pág.17, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del KH-07, SSA: 202506741, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 9d 8h : 38mi | 21/05/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 20d 19h : 11mi | 05/05/2025 15:14:48 |  |  |  | 2
202507135 | APG |  | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202519 | 09/05/2025 07:29:49 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556), conforme diagrama funcional 6928-DF-J5305-P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 25d 8h : 37mi | 05/12/2025 23:59:00 |  |  | 3m, 18d 19h : 36mi | 09/05/2025 07:29:49 |  |  |  | 1.5
202507113 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 09/05/2025 10:01:28 | Disponibilizar peças sobressalentes para a bombas modernizadas, da Sulzer e Imbil listadas no anexo, que não estão contempladas no contrato (45000655730) para substituição de bombas, para possibilitar reparo e manutenção dos equipamentos restantes . | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 8d 8h : 38mi | 20/05/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 21d 17h : 45mi | 09/05/2025 10:01:28 |  |  |  | 16
202507145 | APG |  | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202519 | 09/05/2025 11:05:30 | Solicito actualización del diseño 5203DFA0321P pág.17, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del KH-07, SSA: 202507070, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 9d 8h : 38mi | 21/05/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 20d 19h : 7mi | 09/05/2025 11:05:30 |  |  |  | 2
202507196 | APG |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202519 | 09/05/2025 14:33:15 | Solicitamos apoio para escavar no pátio da SEMD e possibilitar a retirada dos eletrodutos danificados embutidos no solo. Desenho da localização da escavação em anexo. | MEG3 | MCI1 | EDSON FERREIRA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 27d 8h : 37mi | 08/06/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 28d 10h : 21mi | 09/05/2025 14:33:15 |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202507282 | APG |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.028-0 | 202520 | 12/05/2025 15:23:16 | Según análisis de vibraciones de la SSA202504289, verificar alineación del conjunto motobomba N1 de PAP de la UG09. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 21d 8h : 37mi | 31/01/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 29d 11h : 45mi | 12/05/2025 15:23:16 |  |  | 0.83 | 12 | 1.08
202507378 | APG |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202520 | 13/05/2025 14:49:52 | Atualizar desenho 5203-DF-A0324-P R1 folha 22, conforme anexo, referente à substituição da fonte de alimentação do anunciador do quadro KG-13 (SSA 202507269) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 9d 8h : 38mi | 21/05/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 20d 19h : 1mi | 13/05/2025 14:49:52 |  |  |  | 2
202507401 | APG |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202520 | 13/05/2025 14:57:51 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-15202-E en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-05 ejectutado en la SSA 202507198. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 25d 8h : 37mi | 05/12/2025 23:59:00 |  |  | 3m, 18d 19h : 3mi | 13/05/2025 14:57:51 |  |  |  | 1.5
202507424 | APG |  | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202520 | 14/05/2025 12:00:18 | Verificado ruído anormal no motoventilador M2 do sistema de ventilação do anel coletor. | OUO6 | MMU1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 19d 8h : 37mi | 31/07/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 22d 20h : 17mi | 14/05/2025 12:00:18 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.58 | 5.5 | 0.83
202507458 | APG |  | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.003-5 | 202521 | 19/05/2025 14:49:51 | DURANTE INSPEÇÃO 9M, DETECTADO TRINCA NOS CORDÕES DE SOLDA DE FIXAÇÃO DA CHAPA DEFLETORA SUPERIOR DO ROTOR DA GAVETA 4 FECHADA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 18d 20h : 37mi | 30/04/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 22d 12h : 11mi | 19/05/2025 14:49:51 |  |  | 1.42 | 14 | 1.75
202507549 | APG |  | M085E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.007-8 | 202521 | 20/05/2025 09:39:02 | Estação de Porto Meira STH esta ficando sem leitura do sensor de nível, prolongar tubulação visando rebaixar sensor. Nivel de referência = 6,50m. | OSH1 | MCI1 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 25d 8h : 37mi | 06/04/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 20d 10h : 31mi | 20/05/2025 09:39:02 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.75 | 6 | 0.75
202507568 | APG |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202521 | 21/05/2025 06:47:40 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-7764-P en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-05 ejectutado en la SSA 202507199. Asegurar su disponibilidad en el archivo tecnico | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 25d 8h : 37mi | 05/12/2025 23:59:00 |  |  | 3m, 18d 19h : 1mi | 21/05/2025 06:47:40 |  |  |  | 1.5
202507683 | APG |  | P010A036 | SISTEMA DE EXAUSTAO DA CENTRAL FRIGORIGENA | 0458.126-1 | 202521 | 21/05/2025 16:43:33 | Verificar e solucionar ruído anormal no motoventilador "VVT-0930". | OUO2 | MAM3 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 11d 8h : 37mi | 21/11/2025 23:59:00 |  |  | 3m, 15d 16h : 9mi | 21/05/2025 16:43:33 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 5 | 0.5
202507686 | APG |  | R025I002 | MISCELÂNEAS DE CONCRETO | 0971.056-1 | 202521 | 22/05/2025 14:03:19 | Durante la inspección realizada por el grupo de seguridad de la SM.DT (inspección realizada en cota 144 montante) se observo que el nuevo predio del edificio de producción posee 2 salidas de emergencia las cuales no tienen rampa para personas con movilidad reducida (Fotos en anexo). Favor providenciar construcción de dichas rampas. | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 30d 8h : 37mi | 11/06/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 15d 17h : 26mi | 22/05/2025 14:03:19 |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202507679 | APG |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202521 | 22/05/2025 14:04:00 | Durante la inspección realizada por el grupo de seguridad de la SM.DT (inspección realizada en cota 144 montante) se observaron 2 franjas peatonales que no poseen rampa de bajada para carros de herramientas frente al edificio de producción(U9 a U9A) obligando a los pedestres a cruzar en lugares donde no existen franjas peatonales, Favor realizar la instalación de una rampa adecuada para el transito con carros de herramientas. (Fotos en anexo). | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 29d 8h : 37mi | 10/06/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 15d 17h : 27mi | 22/05/2025 14:04:00 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202507641 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 23/05/2025 07:20:04 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE ÓLEO DE CORTE PARA USO NA ROSQUEADEIRA ROTHENBERGUER. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 16d 8h : 37mi | 28/05/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 13d 12h : 30mi | 23/05/2025 07:20:04 |  |  |  | 6
202507788 | APG |  | B013A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.064-2 | 202522 | 26/05/2025 07:32:17 | EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DOS INDICADORES DE FILTRO OBSTRUÍDO DA BOMBA 2 DO PAP C/ DIFERENCIAL DE PRESSÃO DE 2 BAR POR OUTROS NOVOS C/ DIFERENCIAL DE PRESSÃO DE 5 BAR, EM FUNÇÃO DE ATUAÇÃO INDEVIDA DETECTADA DURANTE MANUTENÇÃO 9M. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 18d 20h : 37mi | 28/02/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 15d 19h : 37mi | 26/05/2025 07:32:17 |  |  | 0.58 | 2 | 0.5
202507894 | APG |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202522 | 27/05/2025 07:23:19 | SANAR PERDA DE ÓLEO PELO CONJUNTO (TIRANTES, PORCAS E PLACA DE APOIO) DOS BINÓCULOS 04, 05, 14 E 15 DETECTADOS DURANTE O PD 9M, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE SELANTE ELASTICO POLIURETANO CONFORME INDICADO NA FIGURA EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 18d 20h : 37mi | 28/02/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 14d 19h : 13mi | 27/05/2025 07:23:19 |  |  | 12.83 | 56 | 12.25
202507918 | APG |  | R031A003 | BLOCO AMC-3 | 0980.159-7 | 202522 | 27/05/2025 13:39:14 | Vedacion de canaleta deteriorada. Viga de cobertura Cota 142. AMC3/AMC2. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 21d 8h : 37mi | 01/12/2025 23:59:00 |  |  | 3m, 6d 18h : 39mi | 27/05/2025 13:39:14 |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202508441 | APG | 202418641 | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202523 | 04/06/2025 09:16:01 | A fim de atender a demanda relacionada a Observação do Trabalho Seguro OTS.SMIL.2024043, solicito apoio para projeto e fabricação de tubulação extensora com válvula conforme propostas em anexo. O componente visa melhorar a ergonomia durante a coleta de amostra de óleo nos Autotransformadores T01, T02 e T03 da SEMD. | IEQ3 | IME2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 11d 20h : 37mi | 23/06/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 17d 23h : 8mi | 04/06/2025 09:16:01 |  |  |  | 6
202508520 | APG |  | C060A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.031-4 | 202523 | 04/06/2025 10:40:56 | Programar y ejecutar la sustitución de este aislador tipo cerámico, con actual código 0166.031-4 por el aislador tipo polimérico suministrado en el Contrato 4500052438. Registrar nuevo código en la baja de esta SSA para la respectiva actualización de la localización. Destinar el aislador cerámico retirado para la localización S098Z (Equipos excluidos de la central). Planilla de Puesta en Servicio será enviada vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 12d 8h : 37mi | 22/09/2025 23:59:00 |  |  | 3m, 16h | 04/06/2025 10:40:56 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202508515 | APG |  | C060A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.001-2 | 202523 | 04/06/2025 10:40:59 | Programar y ejecutar la sustitución de este aislador tipo cerámico, con actual código 0166.001-2 por el aislador tipo polimérico suministrado en el Contrato 4500052438. Registrar nuevo código en la baja de esta SSA para la respectiva actualización de la localización. Destinar el aislador cerámico retirado para la localización S098Z (Equipos excluidos de la central). Planilla de Puesta en Servicio será enviada vía sistema JIRA. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 12d 8h : 37mi | 22/09/2025 23:59:00 |  |  | 3m, 16h : 2mi | 04/06/2025 10:40:59 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202508457 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 04/06/2025 14:47:30 | Fabricação de uma mesa-bancada (alumínio) para verificação de linearidade em campo de proxímeters. Fabricar também duas buchas de bronze para a mesa-bancada, com a roscas M12x1mm e M30x1,5mm respectivamente. Modelo deixado no setor MMU3. | ILA1 | MMU3 | BRUNO BURILLI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 19d 20h : 38mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 6d 10h : 58mi | 04/06/2025 14:47:30 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202508665 | APG |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202523 | 06/06/2025 04:34:31 | Verificado ruído anormal no compressor. | OUO6 | MMU1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 20h : 37mi | 03/11/2025 23:59:00 |  |  | 3m, 1d 20h : 10mi | 06/06/2025 04:34:31 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.25 | 4 | 0.25
202508263 | APG |  | A005B023 | TUBO DE SUCÇÃO (PARTE CIVIL) | 0967.005-5 | 202524 | 09/06/2025 08:15:43 | Na inspeção das estruturas do tubo de sução da U5, realizada durante parada 3A da U05, foram observadas desprendimentos e erosões, conforme relatório anexo. | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 2d 20h : 37mi | 14/12/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 1d 16h : 2mi | 09/06/2025 08:15:43 |  |  | 0.5 | 42 | 0.5
202508730 | APG |  | B013H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.015-6 | 202524 | 09/06/2025 16:55:19 | Durante rutina de mantenimiento SSP 20254520 fue constatado que la presión de nitrógeno en el tanque de expansión aumenta hasta la actuación de la válvula de alivio (100 mbar) de forma frecuente. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 17d 20h : 37mi | 27/02/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 20h : 4mi | 09/06/2025 16:55:19 |  |  | 1.25 | 4 | 0.25
202508702 | APG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202524 | 10/06/2025 09:41:23 | Verificar y Solucionar motivo por el cual la caja de agua de 5000L se encuentra con el dreno obstruido. Obs: Esta caja de agua se encuentra localizada encima del edificio de supervisión y control de la Subestación Margen Derecha. | OUO7 | MCI1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10d 8h : 37mi | 21/09/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 27d 22h : 19mi | 10/06/2025 09:41:23 |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO | 0.5 | 3 | 0.5
202508951 | APG |  | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.028-3 | 202524 | 10/06/2025 17:36:06 | Proveer identificación correspondiente a la Bomba BIN-0301, conforma demás bombas. | OUO5 | MCI2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 20h : 37mi | 07/11/2025 23:59:00 |  |  | 2m, 28d 4h : 49mi | 10/06/2025 17:36:06 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.5 | 3 | 0.5
202508980 | APG |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202524 | 11/06/2025 09:45:13 | Según antecedentes de las mediciones realizadas en las SSA´s relacionadas, se solicita verificar la alineación del conjunto moto-bomba N1 incluyendo la inspección del eje para descartar posibles deformaciones. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 20d 20h : 37mi | 31/12/2025 23:59:00 |  |  | 2m, 30d 5h | 11/06/2025 09:45:13 |  |  | 0.67 | 20 | 0.67
202509044 | APG |  | K076B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1202 | 0327.016-0 | 202524 | 11/06/2025 16:16:45 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BIN-1202" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U12, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 20h : 37mi | 07/11/2025 23:59:00 |  |  | 2m, 28d 4h : 46mi | 11/06/2025 16:16:45 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202509065 | APG |  | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202524 | 12/06/2025 14:15:55 | Verificar posibilidad de viabilizar una escalera alternativa para el acceso a la azotea del housing "Enzo Debernardi", en la cual se encuentran los equipos asociados al sistema de aire acondicionado del Edificio de Mantenimiento. OBS: La actual escalera marinero (anexo) presenta riesgos para la seguridad personal. | OUO1 | MCI1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 26d 8h : 37mi | 07/04/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 25d 7h : 26mi | 12/06/2025 14:15:55 |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | 0.5 | 3 | 0.5
202509159 | APG |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202524 | 13/06/2025 08:37:05 | Verificar a possibilidade de atualização de desenho após a eliminação de válvula redundante da 12VE-1, por válvula de esfera única, conforme solicitado na SSA 202401651 e de acordo com o parecer da SSA 202315176. | MAM1 | IME2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 5d 20h : 38mi | 17/06/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 24d 7h : 53mi | 13/06/2025 08:37:05 |  |  |  | 3
202509148 | APG |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202524 | 13/06/2025 08:47:16 | Verificar a possibilidade de atualização de desenhos após a instalação de linha de purga de ar do coletor principal DN 24", projeto 5239-DI-19549-P, conforme solicitado na SSA 202406900 e de acordo com o parecer da SSA 202315721. | MAM1 | IME2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 5d 20h : 38mi | 17/06/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 24d 7h : 55mi | 13/06/2025 08:47:16 |  |  |  | 4
202509203 | APG |  | B020H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.014-4 | 202524 | 13/06/2025 11:29:59 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por el eje de la correspondiente bomba. | OUO6 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 20h : 37mi | 03/11/2025 23:59:00 |  |  | 2m, 25d 7h : 49mi | 13/06/2025 11:29:59 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.25 | 6 | 0.25
202509313 | APG |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202525 | 16/06/2025 16:46:20 | Solicito la actualización de diseños referente cable M5X0203 del panel SVP-02 para su conexión en el panel QB-02, solicitado en la SSA: 202507759 , conforme al diagrama: 6209-DC-15204-E ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 15d 20h : 37mi | 26/12/2025 23:59:00 |  |  | 2m, 10d 6h : 36mi | 16/06/2025 16:46:20 |  |  |  | 2
202509310 | APG |  | K045A003 | QUADRO QL-10071 U10/U11 | 0698.369-3 | 202525 | 16/06/2025 16:46:33 | Actualizar diseño 6201-DC-07694 marcado en anexo, referente a la desconexión del circuito UI del QL-10071, ejecutado con SSA 202505351. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 16d 8h : 37mi | 26/01/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 16d 3h : 53mi | 16/06/2025 16:46:33 |  |  |  | 0.5
202509304 | APG |  | J047A001 | QUADRO QL-21121 AMD1/AMD4 | 0698.043-0 | 202525 | 16/06/2025 16:47:19 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201-DC-07606 MARCADO EM ANEXO, REFERENTE À DESCONEXÃO DE CABOS DO CIRCUITO "UI" DO QL-21121, REALIZADO COM SSA 202505360. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 16d 8h : 37mi | 26/01/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 16d 1h : 39mi | 16/06/2025 16:47:19 |  |  |  | 0.5
202509303 | APG |  | J045A002 | QUADRO QL-01071 U01/U02 | 0698.312-0 | 202525 | 16/06/2025 16:47:28 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201-DC-07615 MARCADO EM ANEXO, REFERENTE À DESCONEXÃO DE CABOS DO CIRCUITO "UI" DO QL-01071, EXECUTADA COM SSA 202505346. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 16d 8h : 37mi | 26/01/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 16d 1h : 30mi | 16/06/2025 16:47:28 |  |  |  | 0.5
202509372 | APG |  | K045A002 | QUADRO QL-27071 AMC1/2/3 | 0698.386-3 | 202525 | 17/06/2025 08:24:19 | Actualizar diseño 6201-DC-07840E marcado en anexo, referente a la desconexión del circuito UI del QL-27071, ejecutado con la SSA 202505356. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 16d 8h : 37mi | 26/01/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 16d 3h : 56mi | 17/06/2025 08:24:19 |  |  |  | 0.5
202509370 | APG |  | K045A005 | QUADRO QL-14071 U14/U15 | 0698.379-0 | 202525 | 17/06/2025 08:24:48 | Actualizar diseño 6201-DC-07717E marcado en anexo, referente a la desconexión del circuito UI del QL-14071, ejecutado con la SSA 202505353. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 16d 8h : 37mi | 26/01/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 16d 3h : 55mi | 17/06/2025 08:24:48 |  |  |  | 0.5
202509231 | APG |  | J091A007 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.021-7 | 202525 | 17/06/2025 16:27:17 | Durante preventiva 1A fue verificado deterioro en la rejilla separadora de sólidos del tanque de colecta de agua servida. | MAM1 | MCI1 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 3d 20h : 38mi | 15/06/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 18d 7h : 7mi | 17/06/2025 16:27:17 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202509146 | APG |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202525 | 17/06/2025 16:29:07 | Verificar a possibilidade de atualização de desenho após a eliminação de válvula redundante da 12VE, conforme solicitado na SSA 202406956 e de acordo com o parecer da SSA 202314885. | MAM1 | IME2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 15d 20h : 38mi | 27/06/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 14d 7h : 25mi | 17/06/2025 16:29:07 |  |  |  | 4
202509507 | APG |  | J045A005 | QUADRO QL-07071 U07/U08 | 0698.329-4 | 202525 | 18/06/2025 10:35:52 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07659, referente à desconexão dos cabos da UI do QL-07071, executado por meio da SSA 202505349. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 16d 8h : 37mi | 26/01/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 16d 4h : 10mi | 18/06/2025 10:35:52 |  |  |  | 0.5
202509506 | APG |  | J045A003 | QUADRO QL-03071 U03/U04 | 0698.317-0 | 202525 | 18/06/2025 10:36:06 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07633, referente à desconexão de cabos da UI no QL-03071, executado por meio da SSA 202505347. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 16d 8h : 37mi | 26/01/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 16d 4h : 7mi | 18/06/2025 10:36:06 |  |  |  | 0.5
202509550 | APG |  | K045A007 | QUADRO QL-18071 U18/U18A | 0698.410-0 | 202525 | 18/06/2025 13:44:02 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6501-DC-07067, referente à desconexão das unidades intercomunicadoras (UI). Serviço executado com SSA 202505358. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 16d 8h : 37mi | 26/01/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 16d 4h : 21mi | 18/06/2025 13:44:02 |  |  |  | 0.5
202509528 | APG |  | J045A006 | QUADRO QL-09071 U09/U09A | 0698.335-9 | 202525 | 18/06/2025 14:51:58 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07682, referente a desconexão dos cabos da UI no QL-09071, executado por meio da SSA 202505350. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 16d 8h : 37mi | 26/01/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 16d 4h : 14mi | 18/06/2025 14:51:58 |  |  |  | 0.5
202509526 | APG |  | J045A004 | QUADRO QL-05071 U05/U06 | 0698.322-7 | 202525 | 18/06/2025 14:52:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07648, referente à desconexão de cabos de alimentação da UI no QL-05071, executado por meio da SSA 202505348. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 16d 8h : 37mi | 26/01/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 16d 4h : 12mi | 18/06/2025 14:52:12 |  |  |  | 0.5
202509559 | APG |  | K045A006 | QUADRO QL-16071 U16/U17 | 0698.404-5 | 202525 | 18/06/2025 15:52:19 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6501-DC-07057, referente à desconexão de cabos de alimentação das unidades intercomunicadoras (UI). Serviço executado com SSA 202505357. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 16d 8h : 37mi | 26/01/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 16d 4h : 22mi | 18/06/2025 15:52:19 |  |  |  | 0.5
202509590 | APG |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202525 | 18/06/2025 23:50:17 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante parada da unidade a sapata 27 permaneceu aplicada, realizado procedimentos operacionais desaplicando a sapata com sucesso. | OUO5 | MMU1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 1m, 18d 20h : 38mi | 30/10/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 18d 7h : 59mi | 18/06/2025 23:50:17 |  |  | 1.5 | 60 | 1.5
202509592 | APG |  | A003A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.009-0 | 202525 | 19/06/2025 05:58:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de filtro obstruido correspondiente al filtro 9.2 de la BOMBA 2 del PAP-03 se encuentra actuado. | OUO5 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 18d 20h : 37mi | 30/04/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 18d 7h : 33mi | 19/06/2025 05:58:28 |  | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA | 0.5 | 4 | 0.67
202509604 | APG |  | A005A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.017-0 | 202525 | 21/06/2025 05:11:20 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por la válvula 12 de la bomba 1 del PAP de la Unidad 5. | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 18d 20h : 37mi | 28/02/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 18d 7h : 24mi | 21/06/2025 05:11:20 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.33 | 1 | 0.25
202509619 | APG |  | A004A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.007-7 | 202525 | 22/06/2025 17:28:43 | Verificar e solucionar perda de óleo na tubulação na parte inferior da válvula 6. | OUO5 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 18d 8h : 37mi | 30/03/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 18d 6h : 39mi | 22/06/2025 17:28:43 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.42 | 5 | 0.58
202509624 | APG | 202504698 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202526 | 23/06/2025 07:19:45 | SOLICITAMOS APOIO NA FABRICAÇÃO E SOLDAGEM DE 132 SUPORTES DE INSTALAÇÃO DE CORDOALHAS NAS GUIAS DE AR SUPERIORES, NAS REGIÕES DE SAÍDA DE FASE E NEUTRO DO GERADOR DA U09, CONFORME DESENHO EM ANEXO E ORIENTAÇÕES DE IME3 ATRAVÉS DA SSA DERIVADA 202509398. ATIVIDADE PREVISTA PARA O PRÓXIMO PD 3S, CONFORME PUG/2026 | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2a, 3m, 18d 20h : 37mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 18d 7h : 10mi | 23/06/2025 07:19:45 |  |  | 1 | 126 | 1
202509743 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 24/06/2025 09:16:12 | Projetar/especificar balancim para movimentação das buchas H1 dos Transformadores Principais TUs, conforme imagens anexas. Peso aproximado da bucha H1 600kg. Desenhos de referência das buchas: 6330-DF-G0645-I; 6331-DF-B3003-I. | IEQ3 | IME2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5a, 3m, 9d 20h : 37mi | 24/12/2030 23:59:00 |  |  | 1m, 26d 18h : 35mi | 24/06/2025 09:16:12 |  |  |  | 24
202509746 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 24/06/2025 09:16:55 | Projetar/Especificar um balancim para levantamento de Motobomba de óleo dos Transformadores, conforme plano esquemático. Peso máximo da carga 250 kg. Máxima extensão do balancim 700 mm. | IEQ3 | IME2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5a, 2m, 19d 8h : 37mi | 03/12/2030 23:59:00 |  |  | 1m, 26d 18h : 36mi | 24/06/2025 09:16:55 |  |  |  | 24
202509869 | APG |  | K083A011 | CCM CK-03 | 0600.004-5 | 202526 | 25/06/2025 16:24:25 | Actualizar diseño en anexo referente a la reubicación e instalación de luminarias de la iluminación principal en la rampa de acceso y frente al panel CK03 (Trecho I20-Presa Principal) a niveles de altura seguro para los mantenimientos respectivos. Situación levantada por el GT-G1-Seguridad de la SMMG.DT, SSA 202507715. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 17d 8h : 37mi | 27/01/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 10d 1h : 31mi | 25/06/2025 16:24:25 |  |  |  | 0.5
202509900 | APG |  | A019A033 | MOTOR M1 50 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.019-8 | 202526 | 26/06/2025 21:42:37 | Verificar/solucionar pérdida de grasa fluida en la parte inferior del motor del conjunto moto/bomba 1 del PAP. | OUO5 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 19d 8h : 37mi | 30/09/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 14d 8h : 20mi | 26/06/2025 21:42:37 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 1.5 | 24 | 1.25
202509956 | APG |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202526 | 27/06/2025 03:40:34 | Verificar/limpar presença de óleo nas resistências de aquecimento da base do estator. Obs.: A presença de óleo provocou o acionamento do alarme: "ANT_INCENDIO UG CO2 CONDICION ANORMAL" no SCADA, e "ALARM: FUMACA(FOTO) DETECTOR HUMO 08" no QCI-09. Normalizado após rearme do sistema. | OUO5 | MMU1 | FERNANDO HACKER | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 21d 8h : 37mi | 31/01/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 14d 7h : 21mi | 27/06/2025 03:40:34 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 1.5 | 12 | 1.5
202509537 | APG |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202526 | 27/06/2025 08:32:38 | Inspeccionar y reparar motor retirado del conjunto Motobomba del circuito hidráulico del Interruptor 05TA1. Encontrado valor bajo de resistencia de aislación : 5Mohm Motor retirado con SSA Nro : 202509149 durante atendimiento a la SSP Nro : 20253367 (MP-2A) Nro. Serie: 2578197 Características técnicas y detalles del motor en Anexo. | MET3 | MMU3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 19d 20h : 37mi | 30/12/2025 23:59:00 |  |  | 2m, 13d 23h : 12mi | 27/06/2025 08:32:38 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5
202509988 | APG |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202527 | 30/06/2025 07:29:08 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO DESPRENDIMENTO DO SUPORTE DE APOIO DO MOTOVENTILADOR M2 DO CONCRETO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 18d 20h : 37mi | 28/02/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 11d 7h : 13mi | 30/06/2025 07:29:08 |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202509980 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 30/06/2025 15:12:25 | Solicito especificar e adquirir plataforma que atenda aos requisitos da NR-12 (vide item 4.16) e da IP-11, norma interna de movimentação de pessoas (vide item 5.8), em substituição à atual plataforma extensível de manutenção das tubulações de saída de água na EL. 125 do canal de fuga. | MAM1 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 21d 20h : 37mi | 03/03/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 10d 4h : 42mi | 30/06/2025 15:12:25 |  |  |  | 40
202510166 | APG | 202510059 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 01/07/2025 11:05:46 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QCH-3102(SSA 202507274), o qual verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 21d 20h : 37mi | 03/07/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 7d 22h : 51mi | 01/07/2025 11:05:46 |  |  |  | 56
202510165 | APG | 202510057 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 01/07/2025 13:41:28 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QCH-3101(SSA 202507271), o qual verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 21d 20h : 37mi | 03/07/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 7d 22h : 50mi | 01/07/2025 13:41:28 |  |  |  | 56
202510083 | APG |  | R025A003 | BLOCO AMD-3 | 0980.139-4 | 202527 | 01/07/2025 14:02:54 | Verificar y solucionar infiltración de agua por la cota 122, eje C-D, entre los bloques del AMD-3 y AMD-4. | OUO1 | MCI1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 1m, 18d 20h : 38mi | 30/10/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 7d 1h : 33mi | 01/07/2025 14:02:54 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.33 | 2 | 0.5
202510239 | APG |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202527 | 01/07/2025 16:58:15 | Durante inspeção semanal no recinto do anel coletor, constatado acumulo de pó proveniente do duto de ventilação. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 20d 8h : 37mi | 30/11/2025 23:59:00 |  |  | 2m, 9d 8h : 22mi | 01/07/2025 16:58:15 |  |  | 1.5 | 20 | 1.25
202510312 | APG |  | J052D010 | QUADRO QL-9A132 - EL. 145 | 0698.339-1 | 202527 | 02/07/2025 14:27:44 | Atualizar desenho em anexo: 6201-DC-07759, referente instalação de DR 40A (DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR) para alimentação cozinha (Sala de Despacho), no circuito 15 do QL-9A132, localizada no Edifício Produção EL.145m. Serviço executado com SSA 202508750. Dispor no arquivo técnico o desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 26d 20h : 37mi | 06/01/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 6d 23h : 41mi | 02/07/2025 14:27:44 |  |  |  | 0.5
202510300 | APG |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202527 | 02/07/2025 16:07:41 | Realizar Identificación en el panel QZ-03 del Int 521.19 "CTF-60 Hz" Ubicación: cota 124, entre las unidades 13 y 14. | OUO2 | MCI2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 11d 8h : 37mi | 21/11/2025 23:59:00 |  |  | 2m, 1d 22h : 41mi | 02/07/2025 16:07:41 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.5 | 4.5 | 0.5
202510299 | APG |  | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202527 | 02/07/2025 16:07:53 | Realizar Identificación en el panel QZ-04 de los siguientes Int`s; - Int. 521.16 RESERVA - Int 521.06 CTF-60 Hz Ubicación: cota 124, entre las unidades 16 y 17. | OUO2 | MCI2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 11d 8h : 37mi | 21/11/2025 23:59:00 |  |  | 2m, 1d 22h : 43mi | 02/07/2025 16:07:53 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.5 | 4.5 | 0.5
202510358 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 03/07/2025 16:52:03 | EFETUAR REPARO DE UMA TAMPA TRASEIRA DE TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA DOS GERADORES PELO PROCESSO DE SOLDAGEM/FRESAMENTO EM FUNÇÃO DE CAVITAÇÃO DETECTADA APÓS O JATEAMENTO DA MESMA PARA PINTURA. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2a, 3m, 18d 20h : 37mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 7d 8h : 13mi | 03/07/2025 16:52:03 |  |  | 1 | 78 | 1
202510475 | APG |  | A004H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.017-9 | 202527 | 06/07/2025 11:51:26 | Solicitamos que seja feita a identificação operativa da bomba 1, igual ao padrão das demais. | OUO5 | MCI2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 11d 8h : 37mi | 21/11/2025 23:59:00 |  |  | 2m, 1d 22h : 32mi | 06/07/2025 11:51:26 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.5 | 3 | 0.5
202510454 | APG |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.028-0 | 202528 | 07/07/2025 07:32:58 | DURANTE INSPEÇÃO DE ROTINA 1M, DETECTADO FALHA DE FUNCIONAMENTO DA VALVULA AGULHA ISOLADORA DO MANOMETRO DA B1 DO PAP (POSSÍVEL DESPRENDIMENTO DO OBTURADOR DA HASTE). EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA POR OUTRA NOVA, OBSERVANDO O SENTIDO DE MONTAGEM DA MESMA (FLUXO DA SAÍDA DA VÁLVULA AO MANÔMETRO) CONF. ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 20d 8h : 37mi | 30/01/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 4d 5h : 46mi | 07/07/2025 07:32:58 |  |  | 0.67 | 2 | 0.92
202510510 | APG |  | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202528 | 07/07/2025 11:45:52 | Nível baixo de óleo no mancal guia superior, indicação de 33,8mm no instrumento 71UL-1 com temperatura do óleo de 27,1°C. Obs.: unidade parada. | OUO6 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 20d 20h : 37mi | 31/12/2025 23:59:00 |  |  | 2m, 4d 1h : 36mi | 07/07/2025 11:45:52 | GIO | 70 - NIVEL BAIXO | 0.58 | 2 | 0.67
202510570 | APG |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202528 | 07/07/2025 16:35:04 | Solicito actualización y disponibilidad en el SATedms de los siguientes diseños (5203DFA0042P - 5203DFA0668P). Referente a la modificacion realizada en el tablero KH-01 SSA 202509463. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 19d 8h : 37mi | 31/07/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 5h : 12mi | 07/07/2025 16:35:04 |  |  |  | 1
202510418 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 08/07/2025 16:35:13 | Inspeccionar y reparar 3 Bombas de la marca HAWE ( una bomba con acople mecánico con número de identificación 002; una bomba con acople mecánico con número de identificación 104; una bomba sin acople mecánico con número de identificación 002) Retiradas de 3 Conjuntos Motobomba de circuito hidráulico de Interruptores de la GIS. Bombas retiradas por bajo rendimiento y ruido anormal. Características técnicas y detalles en Anexo | MET3 | MMU3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2a, 3m, 18d 20h : 37mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 2d 22h : 21mi | 08/07/2025 16:35:13 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202510757 | APG |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202528 | 10/07/2025 08:59:27 | Solicito atualização do desenho de interligação 6928DCJ5342-P e desenho funcional "as built" corrigido (sem número de Itaipu) conforme desenhos em anexo, correspondentes a colocação em serviço do quadro QF-EXAUSTOR do Edifício de Manutenção, SSA: 202509673. Garantir disponibilidade no SatEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 2d 8h : 37mi | 14/07/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 27d 19h : 48mi | 10/07/2025 08:59:27 |  |  |  | 1
202510816 | APG | 202501368 | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202528 | 11/07/2025 08:44:51 | CONFECCIONAR/ALTERAR AS PEÇAS , CONFORME MODELO ENTREGA NA OFICINA MMU3 E FOTOS EM ANEXO... ARQUIVO "vvt-1009.jpg" COMPRIMENTO 3': reduzir o comprimento em 15,6mm; deslocar o furo 4' em 25mm no sentido da seta(realizar a soldagem posteriormente no local.). ARQUIVO "vvt1009.jpg" DIMENSIONAL 1' : ajustar a dimensional para 260mm conforme demonstrado no arquivo "mancalVVT1009.jpg". ARQUIVO " vvt1009(3).jpg" deslocar a soldagem 15,6 mm no sentido da demonstrado na seta. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 20d 20h : 37mi | 31/12/2025 23:59:00 |  |  | 1m, 30d 11h : 51mi | 11/07/2025 08:44:51 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5
202510779 | APG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202528 | 11/07/2025 14:27:57 | confeccionar placas identificação salas laboratório, | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 10d 8h : 37mi | 20/11/2025 23:59:00 |  |  | 1m, 30d 11h : 11mi | 11/07/2025 14:27:57 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510938 | APG |  | P026B001 | QUADRO KG-35 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.017-0 | 202528 | 11/07/2025 15:02:02 | Solicito atualização do desenho 5503-DF-A1562-P, folha 26, referente a substituição da fonte do anunciador do quadro KG-35, SSA 202510808. Garantir a disponibilidade do desenho atualizado no SatEdms. Desenho corrigido em anexo. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 2d 8h : 37mi | 14/07/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 27d 19h : 45mi | 11/07/2025 15:02:02 |  |  |  | 1
202510942 | APG |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202528 | 11/07/2025 16:56:05 | Atualizar desenhos em anexo em dispor no arquivo técnico. Referente ao servico realizado de instalação de tomadas na sala 131 do primeiro piso do laboratório químico elétro-eletrônico na CHI, SSA 202510632. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 27d 8h : 37mi | 06/02/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 13d 19h : 21mi | 11/07/2025 16:56:05 |  |  |  | 1
202511151 | APG |  | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202529 | 15/07/2025 05:12:50 | Verificar y solucionar nivel bajo del cojinete guía superior, con indicación de los instrumentos 71UL: 34,8 mm y 38UQ: 29,6 °C, conforme anexo. Obs: Unidad parada. | OUO5 | MMU1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 20d 8h : 37mi | 30/11/2025 23:59:00 |  |  | 1m, 26d 20h : 45mi | 15/07/2025 05:12:50 |  | 70 - NIVEL BAIXO | 0.75 | 1.5 | 0.17
202511129 | APG |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202529 | 15/07/2025 11:24:07 | SOLICITAMOS A POSSIBILIDADE DE CRIAR UM DIAGRAMA SIMPLIFICADO, DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE LIGAÇÃO DOS PRESSOSTATOS DIFERENCIAIS, DO FILTRO CUNO-FLO. O DESENHO REF.: 5502-DF-B4004-P, APRESENTA O ESQUEMA DE LIGAÇÃO COMPLETO. MAS VISANDO MELHORIA DA MANUTENÇÃO EM CAMPO, UM DIAGRAMA SIMPLIFICADO, TORNA MAIS CONFIÁVEL A CONEXÃO DOS PRESSOSTATOS PARA OS MANUTENTORES. SEGUE FOTO DE SUGESTÃO DE DIAGRAMA. | MAM1 | IME2 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 9d 8h : 38mi | 21/07/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 20d 19h : 19mi | 15/07/2025 11:24:07 |  |  |  | 8
202511419 | APG |  | B014A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.009-5 | 202529 | 17/07/2025 10:58:00 | Durante la inspección correpondiente al PD 9M, se encontró pequeña perdida de aceite en el pino ecualización de carga, el cual aún no posee valvula de drenaje en el binóculo. | MMU1 | MMU1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 19d 8h : 37mi | 31/05/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 24d 16h : 18mi | 17/07/2025 10:58:00 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202511450 | APG |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202529 | 17/07/2025 16:14:27 | REIDENTIFICAR QUADRO DE CONTROLE DO VENTILADOR GMV-1206 COM ADESIVOS CONFORME IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL ANTES DA PINTURA. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 18d 8h : 37mi | 30/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 18d 19h : 45mi | 17/07/2025 16:14:27 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202511491 | APG |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202529 | 18/07/2025 16:43:46 | Atualizar desenho 6926DCA9193P(1)R14, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Rerefente ao serviço de instalação de tomadas na sala de reunião das SMIL.DT (laboratório), SSA 202509586. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 13d 20h : 37mi | 25/06/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 13d 19h : 30mi | 18/07/2025 16:43:46 |  |  |  | 1
202511530 | APG |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202529 | 18/07/2025 23:51:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata 22 permaneceu aplicada na parada da unidade. Obs.: Sapata desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO0 | MMU1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 19d 8h : 37mi | 31/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 20d 12h : 42mi | 18/07/2025 23:51:44 |  |  | 1.5 | 60 | 1.5
202511544 | APG |  | A002K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-02 | 0127.011-7 | 202530 | 21/07/2025 00:11:10 | Realizar identificación de la válvula 29 AF.1 ubicada en la elevación 92, según maquinas adyacentes. | OUO5 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 24d 20h : 37mi | 06/07/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 18d 19h : 42mi | 21/07/2025 00:11:10 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 1 | 0.25
202511597 | APG |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202530 | 21/07/2025 14:25:56 | Apagar as identificações dos disjuntores 521.06 e 521.07, indicadas no anexo, e realizar nova identificação da seguinte forma: - Disjuntor 521.06: Canteiro de Obras 50Hz; - Disjuntor 521.07: Canteiro de Obras 60Hz. Utilizar o tamanho das letras de identificação conforme os demais disjuntores do quadro. | OUO2 | MCI2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 8d 20h : 37mi | 20/04/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 18d 19h : 41mi | 21/07/2025 14:25:56 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 1 | 0.25
202511446 | APG |  | M066S001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA14 - SWA01 | 1355.031-2 | 202530 | 21/07/2025 17:15:09 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9531P(5)R7 y 6018DFC9531P(6)R3. Referencia SSA: 202501270. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10d 8h : 37mi | 20/09/2025 23:59:00 |  |  | 1m, 16d 12h : 52mi | 21/07/2025 17:15:09 |  |  |  | 2
202511667 | APG |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202530 | 22/07/2025 14:33:18 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de instalação projetores ao lado da oficina localizada no AMC elev.144, executado com SSA 202510413. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 1d 8h : 37mi | 13/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 13d 19h : 4mi | 22/07/2025 14:33:18 |  |  |  | 1
202511696 | APG |  | A002A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.005-7 | 202530 | 22/07/2025 17:38:22 | Verificar y solucionar perdida de aceite por el filtro 9.2 de la bomba 1 del PAP de la U02 | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 18d 8h : 37mi | 30/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 18d 20h : 46mi | 22/07/2025 17:38:22 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.42 | 2 | 0.5
202511693 | APG |  | A002H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.026-8 | 202530 | 22/07/2025 17:39:49 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por el eje de la bomba 1 de agua pura de la U02 | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 18d 8h : 37mi | 30/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 18d 13h : 31mi | 22/07/2025 17:39:49 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.25 | 9 | 0.25
202511723 | APG |  | J044A007 | QUADRO QL-9A081 U09/U09A - EL. 122 | 0698.036-8 | 202530 | 23/07/2025 14:54:35 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito de la UI del QL-9A081, ejecutado con SSA 202511216. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 27d 8h : 37mi | 06/02/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 13d 18h : 52mi | 23/07/2025 14:54:35 |  |  |  | 0.5
202511777 | APG |  | K044A007 | QUADRO QL-18A081 U18/U18A - EL. 122 | 0698.126-7 | 202530 | 24/07/2025 07:35:54 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito de la UI del QL-18A081, ejecutado con la SSA 202511208. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 24d 20h : 37mi | 06/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 13d 18h : 53mi | 24/07/2025 07:35:54 |  |  |  | 0.5
202511779 | APG |  | J044A006 | QUADRO QL-08081 U07/U08 - EL. 122 | 0698.035-0 | 202530 | 24/07/2025 15:51:33 | Atualizar desenho 6201-DC-07658 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de desconexão do circuito da UI do QL-08081, executado com SSA 202511215. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 1d 8h : 37mi | 13/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 13d 18h : 56mi | 24/07/2025 15:51:33 |  |  |  | 0.5
202511877 | APG |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202530 | 24/07/2025 23:35:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual la zapata 17 permaneció aplicada en la parada de la unidad. Obs.: Zapata desaplicada con procedimientos operacionales. | OUO6 | MMU1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 19d 8h : 37mi | 31/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 16d 20h : 49mi | 24/07/2025 23:35:33 |  |  | 1.5 | 60 | 1.5
202511852 | APG |  | J044A001 | QUADRO QL-21081 AMD1/AMD4 - EL. 122 | 0698.031-7 | 202530 | 25/07/2025 09:10:44 | Atualizar desenho 6201-DC-07605 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de desconexão da UI do QL-21081, executado com SSA 202511210. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 24d 20h : 37mi | 06/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 13d 19h : 1mi | 25/07/2025 09:10:44 |  |  |  | 0.5
202511932 | APG |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202530 | 25/07/2025 16:45:18 | Verificado vazamento de água na unidade secadora. | OUO6 | MMU1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 20h : 37mi | 03/11/2025 23:59:00 |  |  | 1m, 13d 10h : 15mi | 25/07/2025 16:45:18 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.25 | 6 | 0.25
202511940 | APG |  | B015A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.037-9 | 202530 | 26/07/2025 04:20:38 | Verificar e solucionar vazamento de óleo na mangueira do manômetro 8 do conjunto bomba injeção de óleo 01 do PAP-15. | OUO6 | MMU1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 19d 8h : 37mi | 31/07/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 13d 20h : 50mi | 26/07/2025 04:20:38 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.25 | 1 | 0.25
202511961 | APG |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202531 | 28/07/2025 08:07:21 | Solicito actualización del diseño funcional (Extractor de aire EM) "as built" (sem número de Itaipu) conforme diseño en adjunto, correspondiente a la modificación solicitada en las respuestas de las SSA de parecer técnico: 202510456 y 202510457. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 18d 8h : 37mi | 30/07/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 11d 11h : 51mi | 28/07/2025 08:07:21 |  |  |  | 2
202511599 | APG |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202531 | 28/07/2025 10:35:17 | Conforme OTS de julho/2025, solicito a elaboração de projeto de plataforma com escada e guarda-corpo, para acessar a Ponte N22, com o objetivo de possibilitar o acesso para manutenções preventivas e corretivas. Verificar a necessidade de instalação de linhas de vida e pontos de ancoragem. A plataforma deve atender aos requisitos da NR-12. | MAM2 | IME2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5a, 1m, 19d 20h : 37mi | 03/11/2030 23:59:00 |  |  | 1m, 4d 12h : 25mi | 28/07/2025 10:35:17 |  |  |  | 8
202511598 | APG |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202531 | 28/07/2025 10:35:37 | Conforme OTS de julho/2025, solicito a elaboração de projeto de plataforma com escada e guarda-corpo, a ser instalada acima da estufa de secagem, com o objetivo de viabilizar o acesso aos componentes da Ponte N21, possibilitando a realização de manutenções preventivas e corretivas.Verificar a necessidade de instalação de linhas de vida e pontos de ancoragem. A plataforma deve atender aos requisitos da NR-12. | MAM2 | IME2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5a, 21d 8h : 37mi | 05/10/2030 23:59:00 |  |  | 1m, 4d 12h : 25mi | 28/07/2025 10:35:37 |  |  |  | 8
202511931 | APG |  | K044A003 | QUADRO QL-11081 U10/U11 - EL. 122 | 0698.121-6 | 202531 | 28/07/2025 10:40:30 | Atualizar desenho 6201DC07693E em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de desconexão da UI do QL-11081, executado com SSA 202511202. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 24d 20h : 37mi | 06/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 12d 13h : 35mi | 28/07/2025 10:40:30 |  |  |  | 0.5
202512061 | APG | 202512035 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:43:18 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 20d 8h : 37mi | 01/08/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 9d 10h : 29mi | 29/07/2025 15:43:18 |  |  |  | 24
202512059 | APG | 202512034 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 15:43:42 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 20d 8h : 37mi | 01/08/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 9d 10h : 28mi | 29/07/2025 15:43:42 |  |  |  | 24
202512058 | APG | 202512032 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:43:52 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 20d 8h : 37mi | 01/08/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 9d 10h : 27mi | 29/07/2025 15:43:52 |  |  |  | 24
202511903 | APG | 202511816 | P041C004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP2-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.002-2 | 202531 | 30/07/2025 14:14:59 | Verificar reparo de motocompressor retirado de UNITOP 0903, conforme SSA matriz e SSA 202510622. Motor sem código de estoque. OBS: Motor deixado na oficina eletromecânica MMU3. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 19d 20h : 38mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 11d 10h : 7mi | 30/07/2025 14:14:59 |  |  | 1 | 78 | 1
202512171 | APG | 202512165 | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 31/07/2025 11:03:10 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QAT-CAG, o qual foi verificado que, em caso de troca de fonte envolvendo o painel TG-TR01, podem ocorrer as seguintes falhas: falta de confirmação de partida nas bombas BS-1/BSR-1 (sinalizadas no QAT-CAG), falta de confirmação de partida nos fancoils QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P, além de falhas de subtensão nos chillers QCH-1/QCH-2. Essas falhas paralisam todo o sistema de climatização, sendo necessário reset local nos chillers e remoto nos fancoils | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 26d 8h : 37mi | 05/02/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 5d 18h : 9mi | 31/07/2025 11:03:10 |  |  |  | 24
202512158 | APG | 202512073 | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 31/07/2025 11:03:48 | Emitir parcer técnico referente ao comissionamento do QAT-CAG (SSA 202507288), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC600 e da expansão TRANE XM70, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesses controladores. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 24d 8h : 38mi | 05/08/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 5d 18h : 8mi | 31/07/2025 11:03:48 |  |  |  | 12
202512157 | APG | 202512074 | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 31/07/2025 11:03:59 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC400, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 24d 8h : 38mi | 05/08/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 5d 18h : 7mi | 31/07/2025 11:03:59 |  |  |  | 12
202512141 | APG |  | K078C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1703 | 1703.003-3 | 202531 | 31/07/2025 16:17:11 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BDR-1703" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U17, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 11d 8h : 37mi | 21/11/2025 23:59:00 |  |  | 1m, 6d 18h : 34mi | 31/07/2025 16:17:11 |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202512140 | APG |  | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.019-5 | 202531 | 31/07/2025 16:17:18 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BIN-18A03" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U18A, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 11d 8h : 37mi | 21/11/2025 23:59:00 |  |  | 1m, 6d 18h : 35mi | 31/07/2025 16:17:18 |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202512217 | APG |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202531 | 31/07/2025 16:54:10 | Atualizar desenho 3238-DF-G9478-P, 3238-DC-G9260-E e 3238-DC-G9334-E referente ao comissionamento da PONTE N21 15T UPAC (SSA202415444). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 26d 8h : 37mi | 07/08/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 3d 19h : 16mi | 31/07/2025 16:54:10 |  |  |  | 2
202512211 | APG |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202531 | 31/07/2025 17:08:28 | Solicitamos compra con prioridad urgente del material código 266329 - GRASA LUBRIC SILICO 100G, material utilizado para realizar ensayos de bomba rotatoria para determinar estado de oxidación de aceite lubricante. Previsión de uso: 45 días. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20d 8h : 37mi | 30/09/2025 23:59:00 |  |  | 1m, 6d 17h : 5mi | 31/07/2025 17:08:28 |  |  |  | 1
202512262 | APG |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202531 | 01/08/2025 11:16:50 | Durante ejecución de la SSA 202510617 no fue posible realizar el cierre manual de la válvula SV6 de entrada de agua bruta al intercambiador de calor N2, la válvula esta bloqueada. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 23d 8h : 37mi | 02/02/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 6d 10h : 15mi | 01/08/2025 11:16:50 |  |  | 1.5 | 9 | 0.5
202512265 | APG |  | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0483.007-2 | 202531 | 01/08/2025 16:23:21 | Solicitamos apoio para identificação em bomba BWP-E05-007. Não há identificação deste equipamento no local. | MAM1 | MCI2 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 11d 8h : 37mi | 21/11/2025 23:59:00 |  |  | 1m, 6d 18h : 29mi | 01/08/2025 16:23:21 |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202512264 | APG |  | J090B022 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E05-014 RETROLAVADO DE FILTROS | 0511.031-8 | 202531 | 01/08/2025 16:23:31 | Solicitamos adequação da identificação em bomba BWP-E05-014. Identificação existente incorreta e danificada. | MAM1 | MCI2 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 11d 8h : 37mi | 21/11/2025 23:59:00 |  |  | 1m, 6d 18h : 31mi | 01/08/2025 16:23:31 |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202512340 | APG |  | N079A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.003-4 | 202532 | 04/08/2025 14:37:01 | Em complemento a SSA 202507673 solicito avaliação quanto ao procedimento de verificação de torque de frenagem do freio eletromagnético da máquina de tração. Em tentativa de execução do teste conforme procedimento do item 6.7 da IM.ME.055, realizada pela empresa OTIS (CONTRATO nº 4500073166), verificado que não há local adequado para encaixe de soquete. Fotos em anexo. Adicionalmente, necessário revisar item 6.7 da IM.ME.055. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 16d 8h : 37mi | 26/01/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 5d 11h : 52mi | 04/08/2025 14:37:01 |  |  |  | 10
202512365 | APG | 202512268 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202532 | 05/08/2025 08:30:36 | Efetuar gestão referente a codificação e compra de uma luminária 40W DALI e um driver para a referida luminária. O material será utilizada no edifício da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 25d 8h : 37mi | 06/04/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 5d 12h : 44mi | 05/08/2025 08:30:36 |  |  |  | 6
202512407 | APG |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202532 | 06/08/2025 09:55:08 | Solicito actualización de los diseños 6928-DF-J5232P pág 14 y 6229-LC-15241E conforme diseños en adjunto, correspondientes a la conexión del cable H6XJ506 a los bornes X1-50, X1-51 y X1-52 correspondientes al disyuntor 52-24 para la alimentación del transformador de la impresora 3D, SSA: 202511521. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 17d 20h : 37mi | 29/04/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 4d 16h : 18mi | 06/08/2025 09:55:08 |  |  |  | 1
202512520 | APG |  | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202532 | 06/08/2025 17:03:00 | Atualizar e dispor no SAT desenho 6201-DC-07692, referente à desconexão do circuito UI (Unidade Intercomunicadora) pertencente ao sistema busca pessoas, na EL. 128 entre as U10/11 no quadro QL10031, executado com SSA 202511627. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 10d 20h : 37mi | 22/04/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 2d 12h : 14mi | 06/08/2025 17:03:00 |  |  |  | 0.5
202512517 | APG |  | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202532 | 06/08/2025 17:03:13 | Atualizar e dispor no SAT desenhos atualizados 6201-DC-07679 e 6201-DC-07315 referente à instalação de luminárias sobre os condensadores de ar condicionado da elevação 135, executado com SSA 202500890. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 9d 20h : 37mi | 21/04/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 2d 12h : 12mi | 06/08/2025 17:03:13 |  |  |  | 1
202512120 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 07/08/2025 17:24:34 | DEVIDO ÀS LIMITAÇÕES DE CURSO DE TRANSLADO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO U18A, SOLICITAMOS ANÁLISE/PROJETO DE UMA PLATAFORMA BASCULANTE OU OUTRA ALTERNATIVA QUE POSSIBILITE A DESCIDA DOS MATERIAIS/COMPONENTES DA BOMBA NO PATAMAR DA ELEV. 92 DE FORMA SEGURA. FOTOS EM OTS ANEXA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6a, 1m, 10d 20h : 37mi | 26/10/2031 23:59:00 |  |  | 30d 5h : 43mi | 07/08/2025 17:24:34 |  |  |  | 40
202512116 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 07/08/2025 17:24:47 | CONFORME OTS EM ANEXO SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE EM REALIZAR ALTERAÇÕES NA GRADE DO PISO DA ELEVAÇÃO 92, U18A (PRÓXIMO AO FILTRO CUNO-FLO) A FIM DE POSSIBILITAR A MOVIMENTAÇÃO/PASSAGEM DE CARRINHOS E PALETEIROS DE FORMA SEGURA. NOTA: ALTERAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA SOMENTE NO TRECHO ONDE O CARRINHO/PALETEIRO IRÁ SE DESLOCAR, NÃO NECESSITANDO SER EM TODA ÁREA DA GRADE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 17d 20h : 37mi | 29/12/2026 23:59:00 |  |  | 30d 1h : 43mi | 07/08/2025 17:24:47 |  |  |  | 8
202512710 | APG |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202532 | 08/08/2025 08:06:41 | Verificar necessidade de atualização de desenhos após a eliminação de válvula redundante da 12VE, conforme solicitado na SSA 202406957 e de acordo com o parecer da SSA 202314885. | MAM1 | IME2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 17d 20h : 37mi | 29/12/2026 23:59:00 |  |  | 30d 1h : 42mi | 08/08/2025 08:06:41 |  |  |  | 1.5
202512675 | APG | 202506289 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202532 | 08/08/2025 08:07:14 | Reparar a pintura da porta traseira do cubículo de disjuntores de saída do quadro TG-TR01, que está arranhada e com oxidação. | IEQ2 | MCI4 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 19d 20h : 37mi | 31/08/2026 23:59:00 |  |  | 29d 7h : 2mi | 08/08/2025 08:07:14 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202512674 | APG | 202506333 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202532 | 08/08/2025 08:07:23 | Reparar a pintura da porta traseira do cubículo de entrada do quadro TG-TR02, que está arranhada e com oxidação. | IEQ2 | MCI4 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 19d 20h : 37mi | 31/08/2026 23:59:00 |  |  | 29d 7h | 08/08/2025 08:07:23 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202512711 | APG |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202532 | 08/08/2025 08:08:25 | Verificar necessidade de atualização de desenho após a instalação de linha de purga de ar do coletor principal 24", conforme solicitado na SSA 202406901 e de acordo com o parecer da SSA 202315721. | MAM1 | IME2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 17d 20h : 37mi | 29/12/2026 23:59:00 |  |  | 30d 1h : 41mi | 08/08/2025 08:08:25 |  |  |  | 1.5
202512759 | APG |  | R070J005 | SINALIZAÇÃO | 0973.044-3 | 202532 | 08/08/2025 14:03:13 | Solicito parecer técnico para a substituição da Sirene utilizada para reunião dos Bombeiros que não está funcionando e não há campainhas disponíveis no almoxarifado na tensão adequada para o prédio (220V). Em anexo a solicitação feita pela SOCM.DT. | OUO2 | IEQ2 | MARCOS BERG | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 16d 20h : 37mi | 26/02/2026 23:59:00 |  |  | 27d 6h : 44mi | 08/08/2025 14:03:13 |  |  |  | 4
202512757 | APG |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202532 | 08/08/2025 15:06:25 | Actualizar diseño 6921-DC-A9192 marcado en anexo, referente a la instalación de luminarias frente al panel de superintendentes en el 1er piso del edificio del laboratorio químico electro-electrónico, ejecutado con SSA 202512386. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 8d 20h : 37mi | 20/04/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 2d 12h | 08/08/2025 15:06:25 |  |  |  | 0.5
202512772 | APG |  | J075B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BIN DO POÇO U-01 | 0261.001-9 | 202532 | 08/08/2025 17:19:55 | AVALIAR NECESSIDADE DE DESATIVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS LUBRIFICADORES DO POÇO BIN-01 UMA VEZ QUE TODAS AS BOMBAS DO POÇO ESTÃO COM SISTEMA DE AUTO-LUBRIFICAÇÃO COM A ÁGUA BOMBEADA (MODERNIZAÇÃO RUHRPUMPEN). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 17d 20h : 37mi | 29/12/2026 23:59:00 |  |  | 30d 1h : 40mi | 08/08/2025 17:19:55 |  |  |  | 2
202512819 | APG |  | A007A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.025-1 | 202532 | 08/08/2025 17:50:15 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por el filtro 9.2 de la Bomba 1 en el PAP-07 | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 18d 8h : 37mi | 30/05/2026 23:59:00 |  |  | 30d 8h : 16mi | 08/08/2025 17:50:15 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.58 | 4 | 0.42
202512817 | APG |  | A007K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202532 | 08/08/2025 17:51:44 | Realizar identificación de la válvula 29AF.1 de la válvula antiincendio de la U07 conforme padrón | OUO5 | MCI2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 1d 20h : 37mi | 12/12/2025 23:59:00 |  |  | 30d 4h : 59mi | 08/08/2025 17:51:44 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.5 | 3 | 0.5
202512816 | APG |  | A007K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202532 | 08/08/2025 17:52:07 | Aplicar protección anticorrosiva y pintura padrón en válvula 29AF1 perteneciente al sistema de combate contra incendios de la U07 | OUO5 | MCI4 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 1m, 14d 20h : 37mi | 26/10/2026 23:59:00 |  |  | 29d 6h : 56mi | 08/08/2025 17:52:07 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.25 | 2 | 0.25
202512827 | APG |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202532 | 10/08/2025 04:32:10 | Verificar y solucionar falta de identificación de la paleta N°4 del distribuidor, conforme anexo. | OUO5 | MCI4 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 2d 20h : 37mi | 14/12/2026 23:59:00 |  |  | 29d 6h : 54mi | 10/08/2025 04:32:10 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 1.5 | 0.25
202512833 | APG |  | B013A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.029-8 | 202533 | 11/08/2025 05:59:58 | Verificar e solucionar manômetro indicando 100bar aproximadamente com a bomba desligada. Observação: verificado válvula do manômetro e a mesma estava aberta. | OUO6 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 18d 20h : 37mi | 28/02/2026 23:59:00 |  |  | 30d 8h : 25mi | 11/08/2025 05:59:58 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.58 | 4 | 0.42
202512910 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 12/08/2025 15:54:46 | Calderería: Gestiones de mejorías OTS Solicitamos apoyo para la fabricación de 10 mamparas de madera para la calderería. Medidas a concertar con el colaborador Cristiano Dos Reis Dal Cheri - TMR 9354-2348. En anexo fotos de referencia de las mamparas. | MMU3 | MCI2 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 20d 20h : 37mi | 31/10/2025 23:59:00 |  |  | 27d 50mi | 12/08/2025 15:54:46 |  |  | 0.5 | 24 | 0.5
202512921 | APG |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202533 | 13/08/2025 08:46:53 | Inspecionar o Edifício da Manutenção para verificar a entrega da Etapa II da construção do Edifício, referente ao Protocolo de Obras 072/2023, Memorando I/SO.DT/038899/25. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10d 8h : 37mi | 21/09/2026 23:59:00 |  |  | 23d 7h : 22mi | 13/08/2025 08:46:53 |  |  | 0.25 | 14 | 0.25
202512957 | APG | 202511084 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202533 | 13/08/2025 16:09:47 | Solicito apoio para identificação da causa do comportamento anômalo do sensor P1C (vibração relativa axial da cruzeta inferior) da UG-10. O comportamento anômalo, apresentado na imagem em anexo, resulta em atuação intermitente do alarme de "Falha do sistema", correspondente ao SVP-10. Na IHM do painel verifica-se também a atuação do alarme "CRUZETA REL - FALHA". | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 20d 20h : 37mi | 31/12/2025 23:59:00 |  |  | 27d 22h : 57mi | 13/08/2025 16:09:47 |  |  | 0.67 | 8 | 0.58
202512680 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 13/08/2025 16:18:56 | Solicito parecer técnico para la sustitución del sistema de fijación actual de la Válvula de Aireación (tuerca M20x2.5mm + arandela independientes) por tuerca flangeada M20 x 2.5mm. Cantidad necesaria 500 unidades, agregar catastro del mismo stock minimo 25 maximo 50 unidades. La solicitud realizada tiene como fin mejorar la ergonomía durante la ejecución del desmontaje y montaje de la válvula de aireación. | MMU2 | IME2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 17d 20h : 37mi | 29/12/2026 23:59:00 |  |  | 23d 6h : 18mi | 13/08/2025 16:18:56 |  |  |  | 4
202513003 | APG | 202512980 | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202533 | 14/08/2025 08:57:15 | SOLICITAMOS PROJETO DE PONTO DE TOMADA DE ÁGUA POTÁVEL NA ELEV. 155,60, JUNTO A COBERTURA DO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO, PARA POSSIBILITAR LIMPEZA INTERNA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5a, 1m, 19d 20h : 37mi | 03/11/2030 23:59:00 |  |  | 27d 1h : 28mi | 14/08/2025 08:57:15 |  |  |  | 4.5
202513028 | APG |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202533 | 14/08/2025 11:22:12 | Durante trabalho de inspeção de possíveis vazamentos de AP nas conexões entre os coletores e as barras estatóricas (trabalho relacionado a SSA 202510617), identificados diversos pontos de vazamento de AP no coletor de saída conforme imagens em anexo. Observação: Foram identificados 8 pontos de vazamento em 6 diferentes localizações no perímetro do coletor. Vazamentos mapeados: cabeças de bobina 017 / 049 / 290 / 410 / 491 / 464 | MMU1 | MMU1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 20d 8h : 37mi | 30/01/2026 23:59:00 |  |  | 27d 1h : 1mi | 14/08/2025 11:22:12 |  |  | 8.08 | 202 | 5.5
202513086 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202533 | 14/08/2025 16:05:55 | EFETUAR REPARO PELO PROCESSO DE SOLDAGEM E FRESAMENTO DE UMA TAMPA TRASEIRA DE TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO, RETIRADA DO GERADOR DA U07 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A. | MMU1 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 20d 20h : 37mi | 31/12/2025 23:59:00 |  |  | 26d 23h : 12mi | 14/08/2025 16:05:55 |  |  | 1 | 78 | 1
202513057 | APG | 202513008 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202533 | 15/08/2025 09:34:28 | SOLICITAMOS ANÁLISE E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO DE MODO A SOLUCIONAR AS REINCIDÊNCIAS DE ANORMALIDADES DE VAZÃO EM LINHA DE RESFRIAMENTO DOS COMPRESSORES DE CARGA PARCIAL. OBS: HISTÓRICO DE INTERVENÇÃO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 20d 20h : 37mi | 31/12/2025 23:59:00 |  |  | 20d 8h : 10mi | 15/08/2025 09:34:28 |  |  |  | 5
202513181 | APG | 202513164 | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202533 | 15/08/2025 11:23:15 | EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS 16 VÁLVULAS DE RETENÇÃO DAS SAPATAS ESCORA EM FUNÇÃO DA FALHA DE UMA OU MAIS VÁLVULAS DETECTADA NA SSA MATRIZ 202513164 / AT 202507333. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 20d 20h : 37mi | 31/12/2025 23:59:00 |  |  | 26d 1h : 27mi | 15/08/2025 11:23:15 |  |  | 20 | 102 | 18.5
202513174 | APG |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202533 | 15/08/2025 13:38:34 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-18. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 4d 20h : 37mi | 15/12/2025 23:59:00 |  |  | 22d 7h : 33mi | 15/08/2025 13:38:34 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202513173 | APG |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 15/08/2025 13:38:48 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor branco. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-18. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 4d 20h : 37mi | 15/12/2025 23:59:00 |  |  | 22d 7h : 34mi | 15/08/2025 13:38:48 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202513172 | APG |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202533 | 15/08/2025 13:39:00 | Solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-18 conforme PUG. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 4d 20h : 37mi | 15/12/2025 23:59:00 |  |  | 22d 7h : 38mi | 15/08/2025 13:39:00 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202513088 | APG |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202533 | 15/08/2025 16:47:00 | Identificar conjunto motobomba e moto agitador BSN 1301, BSN 1302, ASN 1301, ASN 1302, com a a tag correspondente | OUO2 | MCI2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 1d 20h : 37mi | 12/12/2025 23:59:00 |  |  | 23d 4h : 19mi | 15/08/2025 16:47:00 | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.33 | 4 | 0.33
202513087 | APG |  | K091A006 | QUADRO KZ-02 | 0570.004-3 | 202533 | 15/08/2025 16:47:11 | Identificar conjuntos motobomba e moto agitadores BSN 1201, BSN 1202, ASN 1201, ASN 1202, com as tag correspondentes | OUO2 | MCI2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 1d 20h : 37mi | 12/12/2025 23:59:00 |  |  | 23d 4h : 20mi | 15/08/2025 16:47:11 | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.33 | 4 | 0.33
202513059 | APG |  | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202533 | 15/08/2025 16:47:27 | Identificar motores das bombas BSN 1701, BSN 1702, e aeradores ASN 1701, ASN 1702 com a tag correspondente | OUO2 | MCI2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 1d 20h : 37mi | 12/12/2025 23:59:00 |  |  | 23d 4h : 21mi | 15/08/2025 16:47:27 | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.33 | 4 | 0.33
202513193 | APG | 202513089 | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202533 | 15/08/2025 17:00:13 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-18 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2a, 3m, 18d 20h : 37mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 23d 7h : 49mi | 15/08/2025 17:00:13 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202513191 | APG | 202513090 | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 15/08/2025 17:00:43 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-18 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2a, 3m, 18d 20h : 37mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 23d 7h : 47mi | 15/08/2025 17:00:43 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202513187 | APG | 202513090 | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 15/08/2025 17:01:06 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-18 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-18. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2a, 3m, 18d 20h : 37mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 23d 7h : 48mi | 15/08/2025 17:01:06 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202513074 | APG |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202533 | 15/08/2025 17:01:43 | Atualizar desenho em anexo referente à substituição de disjuntor 2P 10A por 2P 20A do circuito C11 no QL-8.5, executado com SSA 202510575. Disponibilizar desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 18d 8h : 37mi | 30/03/2026 23:59:00 |  |  | 22d 4h : 55mi | 15/08/2025 17:01:43 |  |  |  | 0.5
202513226 | APG |  | A019C018 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.322-6 | 202533 | 16/08/2025 11:38:16 | Verificar y solucionar pérdida de agua bruta por la conexión de salida de la tubería de dreno de agua de enfriamiento del sistema de excitación. OBS_1: Verificado que las tuberías de entrada/salida de agua de enfiamiento con vibración excesiva con la unidad generadora en el sistema. OBS_2: Verificado discrepancia de flujo entre los intercambiadores N1 y N2 del sistema de excitación. Anomalía reincidente de la SSA 202224059. OBS_3: Verificado presión de entrada menor a 6 bar. | OUO5 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 5d 20h : 37mi | 16/10/2025 23:59:00 |  |  | 22d 23h : 6mi | 16/08/2025 11:38:16 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.25 | 8 | 0.25
202513214 | APG |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202534 | 18/08/2025 09:46:02 | Atualizar desenhos 6928DCA9202P, 6926DCA9195P, 6928DCA9200P e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de instalação de tomadas 2P+T no laboratório de alta tensão, SSA 202504930. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 11d 8h : 37mi | 23/03/2026 23:59:00 |  |  | 22d 5h : 7mi | 18/08/2025 09:46:02 |  |  |  | 1
202513273 | APG | 202513170 | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202534 | 18/08/2025 10:57:36 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la perdida de aceite a través de los respiradores del CGT conforme anexo. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 17d 20h : 37mi | 29/12/2026 23:59:00 |  |  | 20d 8h : 12mi | 18/08/2025 10:57:36 |  |  |  | 3
202513272 | APG | 202513169 | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202534 | 18/08/2025 10:57:41 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la perdida de aceite a través de los respiradores del CGT conforme anexo. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 17d 20h : 37mi | 29/12/2026 23:59:00 |  |  | 20d 8h : 12mi | 18/08/2025 10:57:41 |  |  |  | 3
202513271 | APG | 202513160 | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202534 | 18/08/2025 10:57:52 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la perdida de aceite a través de los respiradores del CGT conforme anexo. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 17d 20h : 37mi | 29/12/2026 23:59:00 |  |  | 20d 8h : 11mi | 18/08/2025 10:57:52 |  |  |  | 3
202513302 | APG | 202512640 | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202534 | 18/08/2025 15:54:06 | Codificar e disponibilizar no almoxarifado 1 unidade do LED Driver Vossloh-Schwabe Lighting Solutions, modelo Type 800.351 – Ref. 186855, com as seguintes especificações: Input 220-240V / Output 400-800mA, 30-130VCC, 12-85W. Esse driver é utilizado em luminárias LED dimerizáveis de 40W, com tecnologia DALI, aplicadas na iluminação normal e essencial do novo edifício de manutenção. Em anexo, seguem foto e descrição técnica do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 8d 20h : 37mi | 20/04/2026 23:59:00 |  |  | 22d 4h : 43mi | 18/08/2025 15:54:06 |  |  |  | 6
202513058 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 19/08/2025 15:17:29 | Solicito apoio para a identificação dos diferentes tipos de anti-corona atualmente cadastrados sob o código de estoque 280089, de forma que possam ser separados e registrados em códigos de estoque distintos. Essa separação permitirá a definição das respectivas políticas de estoque, conforme solicitado pela SMIT.DT no processo GCSMIT-2969. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 4d 20h : 37mi | 15/12/2025 23:59:00 |  |  | 21d 23h : 52mi | 19/08/2025 15:17:29 |  |  | 1.5 | 8 | 1.5
202513433 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 07:33:24 | CONFECCIONAR PEÇAS CONFORME QUANTIDADE E DESENHOS EM ANEXO EM APOIO A CRIAÇÃO DE DISPOSITIVO DAS ATIVIDADES FUTURAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DAS BUCHAS DOS CONJUNTOS DE PEÇAS PERTENCENTES AO SISTEMA DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA DOS MANCAIS ESCORA DOS GERADORES. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2a, 3m, 18d 20h : 37mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 20d 7h : 42mi | 21/08/2025 07:33:24 |  |  | 1 | 78 | 1
202513525 | APG |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 0134.037-8 | 202534 | 21/08/2025 13:55:08 | Solicitamos inspeção, teste e instalação de plug na Motobomba N3 de 60 Hz que se encontra na oficina eletromecânica. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 20d 20h : 37mi | 31/12/2025 23:59:00 |  |  | 20d 1h : 16mi | 21/08/2025 13:55:08 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202513529 | APG | 202512950 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 21/08/2025 14:24:57 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del día 16/09/2025 (Segundo día del PD). | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 19d 20h : 38mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 20d 38mi | 21/08/2025 14:24:57 |  |  | 1 | 22 | 1
202513535 | APG |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202534 | 21/08/2025 15:29:59 | Repor estoque dos componentes códigos 225185 - RESINA EST/GER ISOL EM-849 EPOXI COMP1 e 716985 - RESINA EST/GER ISOL EM-849 ENDUR COMP2 que compõem a resina isolante utilizada para reparos nos geradores de fabricação Siemens. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 10d 20h : 37mi | 21/10/2025 23:59:00 |  |  | 15d 51mi | 21/08/2025 15:29:59 |  |  |  | 1
202513517 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 16:54:06 | Solicito se , confeccionar ranhuras de 2mm de largura por 6mm de profundidade em uma peça de aço (entregue por ILA1). A peça servirá para simulação das ranhuras do anel coletor das UG's com intuito de levantamento da emissividade para fins de inspeção termográfica. Sr. Charles ciente. | ILA1 | MMU3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2a, 3m, 18d 20h : 37mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 19d 22h : 21mi | 21/08/2025 16:54:06 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5
202513562 | APG |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202534 | 21/08/2025 17:41:52 | Verificar e sanar vazamento de óleo na tubulação da bomba 01. | OUO6 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 20d 20h : 37mi | 31/12/2025 23:59:00 |  |  | 19d 8h : 50mi | 21/08/2025 17:41:52 | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.42 | 4 | 0.58
202513565 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 22/08/2025 07:13:39 | Solicito apoyo para la fabricación de un dispositivo a ser utilizado para las pruebas de los resortes que serán utilizados en la válvula de aireación. conforme a lo conversado y acordado con el Sr. Tiago Monteiro Pujol. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2a, 3m, 18d 20h : 37mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 19d 6h : 19mi | 22/08/2025 07:13:39 |  |  | 0.5 | 79 | 0.5
202513574 | APG |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202534 | 22/08/2025 09:57:09 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS ATUALIZADOS, 6251DC07002 E 6251DC07101, REFERENTE SSA202512630, LANÇAMENTO DE CIRCUITO PARA ALIMENTAR AR CONDICIONADO DA SALA DE PRÉ OPERAÇÃO DA ELEVAÇÃO 131 60HZ. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 8d 20h : 37mi | 20/04/2026 23:59:00 |  |  | 16d 7h : 29mi | 22/08/2025 09:57:09 |  |  |  | 0.75
202513580 | APG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202534 | 22/08/2025 13:48:57 | Remover laterais da bancada instalada na sala 119. Detalhes em anexo. | ILA3 | MCI1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 23d 20h : 37mi | 04/01/2027 23:59:00 |  |  | 13d 4h : 51mi | 22/08/2025 13:48:57 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202513585 | APG |  | A006H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.027-8 | 202534 | 22/08/2025 14:10:24 | DURANTE INSPEÇÃO DE ROTINA DO SETOR DA AP, CONTATADO RUIDO ANORMAL E VIBRAÇÃO ELEVADA DO CONJUNTO MOTOBOMBA 1 DO SISTEMA DE AP DA U06. | MMU1 | MMU1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 13d 20h : 37mi | 24/10/2025 23:59:00 |  |  | 18d 23h : 50mi | 22/08/2025 14:10:24 |  |  | 0.25 | 32 | 0.25
202513590 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 22/08/2025 14:40:12 | Solicita-se serviço de rebobinamento e troca de rolamentos de Ferramenta esmeril de bancada. Equipamento deixado na oficina da MMU3. | MAM2 | MMU3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2a, 3m, 18d 20h : 37mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 18d 22h : 55mi | 22/08/2025 14:40:12 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202513591 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 22/08/2025 16:21:37 | CONFECCIONAR FLANGE CÉGO DE 8", COM ROSCA DE 1", PARA PERMITIR INSTALAÇÃO DE VALVULA DE PURGA. Obs: Utilizar carreteis de 8 " que será fornecido E entregue na oficina pela MAM1. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 19d 20h : 38mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 18d 22h : 39mi | 22/08/2025 16:21:37 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202513634 | APG |  | A004A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.013-8 | 202534 | 24/08/2025 23:45:39 | Verificar y solucionar indicación de filtro obstruido actuado, correspondiente al filtro 9.2 de la BOMBA 1. | OUO5 | MMU1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 19d 8h : 37mi | 31/03/2026 23:59:00 |  |  | 16d 8h : 39mi | 24/08/2025 23:45:39 |  | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA | 0.25 | 5 | 0.5
202513606 | APG |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202535 | 25/08/2025 07:42:56 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6201-DC-15236/15235 referentes a instalação de uma tomada nas proximidades da caldeiraria. Tomada instalada com SSA 202502781. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 16d 20h : 37mi | 28/04/2026 23:59:00 |  |  | 15d 22h : 36mi | 25/08/2025 07:42:56 |  |  |  | 0.75
202513627 | APG |  | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202535 | 25/08/2025 10:27:21 | Verificar motivo por el cual la zapata 16 permaneció aplicada luego de la parada de la unidad. Obs: Zapata desaplicada luego de procedimientos operacionales. | OUO5 | MMU1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 18d 20h : 37mi | 30/04/2026 23:59:00 |  |  | 16d 4h : 38mi | 25/08/2025 10:27:21 |  |  | 0.5 | 2 | 0.67
202513449 | APG |  | R025A002 | BLOCO AMD-2 | 0980.138-7 | 202535 | 26/08/2025 13:47:56 | Se observa filtración en la cota 108 proveniente desde la junta de la viga hueca, eje C. Instalar mureta en la cota 144, entre AMD1/AMD2 e impermeabilizar el mismo. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 5m, 4d 20h : 37mi | 15/02/2027 23:59:00 |  |  | 13d 22h : 52mi | 26/08/2025 13:47:56 |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202513929 | APG |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202535 | 28/08/2025 12:05:33 | Verificar y Solucionar motivo por el cual zapata 26 quedo agarrada. Zapata desaplicada despues de procedimientos operativos. | OUO6 | MMU1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 19d 8h : 37mi | 31/05/2026 23:59:00 |  |  | 13d 1h : 1mi | 28/08/2025 12:05:33 |  |  | 1.5 | 60 | 1.5
202513771 | APG |  | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202535 | 28/08/2025 15:06:52 | Verificar e Solucionar vazamento de ar detectado no filtro do circuito 1 conforme video em anexo. | OUO1 | MMU1 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 19d 8h : 37mi | 31/03/2026 23:59:00 |  |  | 12d 23h : 46mi | 28/08/2025 15:06:52 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO | 0.5 | 0.33 | 0.33
202513838 | APG |  | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202536 | 01/09/2025 07:52:58 | Solicitamos actualizar diseño 5216-DF-70956 y disponibilizar en el SAT, referente a lanzamiento y conexión de los conductores faltantes en la central de lubricacion, ejecutado con la SSA 202417758. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 22d 20h : 37mi | 03/09/2026 23:59:00 |  |  | 6d 22h : 18mi | 01/09/2025 07:52:58 |  |  |  | 2
202514053 | APG |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202536 | 01/09/2025 12:07:17 | Verificar e solucionar motivo do indicador de pressão 63PW4 estar com a seguinte mensagem de alarme "Last configuration not stored". | OUO5 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 16d 8h : 37mi | 26/01/2026 23:59:00 |  |  | 7d 23h : 4mi | 01/09/2025 12:07:17 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.25 | 2 | 0.25
202514080 | APG |  | B013H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.022-5 | 202536 | 01/09/2025 17:04:10 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por el eje de bomba, bomba 1 de agua pura U13 | OUO6 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 13d 20h : 37mi | 23/02/2026 23:59:00 |  |  | 8d 1h : 30mi | 01/09/2025 17:04:10 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.25 | 6 | 0.25
202514171 | APG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202536 | 03/09/2025 14:30:00 | Planta baja: Sala de Reunión Mokoi de SMIL.DT con pintura de paredes deteriorada. Pintar paredes de la sala. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 11d 8h : 37mi | 23/03/2026 23:59:00 |  |  | 6d 22h : 34mi | 03/09/2025 14:30:00 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202514245 | APG |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202536 | 04/09/2025 11:20:42 | Realizar cierre de dos juntas verticales en el EDD, en los sectores marcados en la imagen en anexo. | MCI1 | MCI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 19d 20h : 37mi | 31/08/2026 23:59:00 |  |  | 5d 23h : 36mi | 04/09/2025 11:20:42 |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202514227 | APG |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202536 | 04/09/2025 14:47:27 | Imprimir 05 unidades de adhesivos, en las medidas 400 mm x 300 mm, conforme modelo anexado, para identificación de aceite utilizado en el Tanque sin Presión. | MMU2 | MCI2 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 6d 8h : 37mi | 16/01/2026 23:59:00 |  |  | 2d 4h : 59mi | 04/09/2025 14:47:27 |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202514246 | APG |  | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202536 | 04/09/2025 17:03:58 | Verificar necessidade de atualização de desenho após a instalação de linha de purga de ar do coletor principal 24", conforme solicitado na SSA 202406904 e de acordo com o parecer da SSA 202315721. | MAM1 | IME2 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 24d 20h : 37mi | 05/09/2026 23:59:00 |  |  | 5d 8h : 7mi | 04/09/2025 17:03:58 |  |  |  | 3
202514193 | APG |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202536 | 04/09/2025 17:13:50 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 20d 8h : 37mi | 30/01/2026 23:59:00 |  |  | 5d 2h : 38mi | 04/09/2025 17:13:50 |  |  |  | 4
202514324 | APG |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202536 | 05/09/2025 10:53:01 | Dado que na SSA 202509486 não se registrou uma elevação no delta de temperatura entre a conexão da bucha L1 e as demais, e que a próxima MP2A para o transformador RX está programada para 202634, solicito realizar nova inspeção termográfica de acompanhamento em novembro/2025, preferencialmente sob condições similares de carga. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 18d 8h : 37mi | 28/11/2025 23:59:00 |  |  | 4d 23h : 49mi | 05/09/2025 10:53:01 |  |  | 30 | 4 | 1
202514339 | APG |  | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202536 | 05/09/2025 16:29:26 | Solicitamos a retirada de obstáculos metálicos no acesso a luminária 32-02 da iluminação monumental , localizada na altura do bloco D51, para evitar possíveis tropeços ocasionando acidentes. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 1m, 14d 20h : 37mi | 26/10/2026 23:59:00 |  |  | 2d 6h : 56mi | 05/09/2025 16:29:26 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202514350 | APG |  | B015A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.029-4 | 202536 | 06/09/2025 11:26:18 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por la conexión de la tubería correspondiente a la bomba 1 en el PAP-15 | OUO6 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 3m, 19d 20h : 38mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 2d 8h : 45mi | 06/09/2025 11:26:18 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | 0.58 | 2 | 0.58
202514276 | APG |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202537 | 08/09/2025 10:30:09 | Realizar el sistema de drenaje y adecuación de la insfraestructura civil/metalica en la sala de la Pre operación-Elev.131, para posibilitar la instalación de los aires acondicionados. Detalles en anexo. | OUO0 | MCI1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 1m, 14d 20h : 37mi | 26/10/2026 23:59:00 |  |  | 2d 4h : 4mi | 08/09/2025 10:30:09 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202514405 | APG |  | P048B007 | FAN-COIL DAC-1010 SALA TECNICOS DUTOS/AGREG E ACESSÓRIOS | 0815.045-1 | 202537 | 08/09/2025 11:08:48 | Substituir termômetro danificado. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 9d 8h : 37mi | 19/11/2025 23:59:00 |  |  | 2d 56mi | 08/09/2025 11:08:48 |  |  | 1.33 | 2 | 0.75
202514410 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 09/09/2025 06:24:23 | Solicitamos confecção de 20 tampões sextavados, rosca 1/2" NPT, material latão. Jonh ciente. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2a, 3m, 18d 20h : 37mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 1d 8h : 1mi | 09/09/2025 06:24:23 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202504475 | APG |  | N043A050 | REDUTOR DA ELEVACAO PRINCIPAL | 3170.015-4 | 202513 | 26/03/2025 07:26:36 | Realizar substituição completa da carga de óleo do redutor, devido a baixa viscosidade obtida na SPP 20253898 (121,59 cSt). Conforme histórico de SSPs de análise de óleo (PIC.LA.0045 - PIC210LA01) , constatou-se que o óleo do redutor provavelmente não corresponde àquele especificado na PIC.ME.0103, ou seja, EGF-150-PS (viscosidade 156,cSt). Encontrado apenas um registro de troca do óleo no equipamento em 1998 (SSA 199810145A). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1a, 6m, 28d 16h : 16mi | 11/04/2027 07:38:32 |  |  | 1m, 5d 15h : 51mi | 26/03/2025 07:26:36 |  |  | 0.67 | 6 | 0.17
202508908 | APG |  | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202524 | 12/06/2025 09:07:09 | Durante execução de manutenção para verificar limites de movimentação do sistema de elevação auxiliar ocorreu rompimento do cabo de aço (SSA 202508694 e 202508177). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 9m, 25d 13h : 45mi | 07/07/2026 17:06:28 |  |  | 2m, 3d 1h : 33mi | 12/06/2025 09:07:09 |  |  | 0.83 | 24 | 1.5
202509234 | APG |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202525 | 16/06/2025 07:48:48 | Solicitamos gestão para reparo e a codificação do relé marca SCHNEIDER e modelo XPSDMB1132, substituído no painel elétrico da cabine de jateamento UPAC. OBS. instalado novo relé fornecido pela SOCM.DT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 10m, 16d 18h : 59mi | 29/07/2026 10:21:59 |  |  | 1m, 11d 9h : 49mi | 16/06/2025 07:48:48 |  |  |  | 8
202509527 | APG |  | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202525 | 18/06/2025 10:47:36 | [RPMF][UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial para los ensayos y conexión de los cables CFO-S-1024 y CFO-144, conforme al documento adjunto 6018-DC-C9528-P R03. Ref.: SSA 202509487, AR/ENES.DT/024/2025. | IEE2 | IEE4 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 17/08/2025 10:47:36 | 24d 4h : 34mi | 17/08/2025 10:47:36 | 1m, 16d 11h : 18mi | 18/06/2025 10:47:36 |  |  |  | 2
202509819 | APG |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202526 | 25/06/2025 05:52:22 | Realizar pintura na cor verde padrão Itaipu, na válvula M5-23DI, localizada na U05 cota 92, foto em anexo. | OUO5 | MCI4 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 24/08/2025 05:52:22 | 17d 9h : 29mi | 24/08/2025 05:52:22 | 2m, 15d 23h : 34mi | 25/06/2025 05:52:22 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.33 | 1.5 | 0.33
202509439 | APG |  | B014B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.009-9 | 202526 | 26/06/2025 08:54:32 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NA TAMPA DA TURBINA DA U14 COM RETIRADA DA TINTA VELHA NOS LOCAIS ONDE HÁ DESPRENDIMENTO, PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO POR COMPLETO. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 25/08/2025 08:54:32 | 16d 6h : 27mi | 25/08/2025 08:54:32 | 2m, 14d 23h : 9mi | 26/06/2025 08:54:32 |  |  | 0.92 | 21 | 0.42
202509435 | APG |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202526 | 26/06/2025 08:54:42 | Realizar limpeza e troca do protetor anticorrosivo (tectyl) do eixo da turbina da U13. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 25/08/2025 08:54:42 | 16d 6h : 27mi | 25/08/2025 08:54:42 | 2m, 14d 22h : 57mi | 26/06/2025 08:54:42 |  |  | 0.92 | 21 | 0.42
202509432 | APG |  | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202526 | 26/06/2025 08:55:13 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NA TAMPA DA TURBINA DA U12 COM RETIRADA DA TINTA VELHA NOS LOCAIS ONDE HÁ DESPRENDIMENTO, PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO POR COMPLETO. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 25/08/2025 08:55:13 | 16d 6h : 25mi | 25/08/2025 08:55:13 | 2m, 14d 22h : 47mi | 26/06/2025 08:55:13 |  |  | 0.92 | 21 | 0.92
202509429 | APG |  | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202526 | 26/06/2025 08:55:41 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NO ARO DE OPERAÇÃO DA U12 COM RETIRADA DA TINTA VELHA NOS LOCAIS ONDE HÁ DESPRENDIMENTO, PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO POR COMPLETO. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 25/08/2025 08:55:41 | 16d 6h : 25mi | 25/08/2025 08:55:41 | 2m, 14d 22h : 46mi | 26/06/2025 08:55:41 |  |  | 0.92 | 7 | 0.92
202509443 | APG |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202526 | 26/06/2025 08:56:01 | Realizar limpeza e troca do protetor anticorrosivo (tectyl) do eixo da turbina da U16. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 25/08/2025 08:56:01 | 16d 6h : 24mi | 25/08/2025 08:56:01 | 2m, 14d 22h : 36mi | 26/06/2025 08:56:01 |  |  | 0.92 | 7 | 0.92
202509458 | APG |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202526 | 26/06/2025 08:56:29 | Realizar limpeza e troca do protetor anticorrosivo (tectyl) do eixo da turbina da U18. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 25/08/2025 08:56:29 | 16d 6h : 24mi | 25/08/2025 08:56:29 | 2m, 14d 23h : 25mi | 26/06/2025 08:56:29 |  |  | 0.92 | 21 | 0.92
202509459 | APG |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202526 | 26/06/2025 08:56:35 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NA TAMPA DA TURBINA DA U18 COM RETIRADA DA TINTA VELHA NOS LOCAIS ONDE HÁ DESPRENDIMENTO, PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO POR COMPLETO. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 25/08/2025 08:56:35 | 16d 6h : 24mi | 25/08/2025 08:56:35 | 2m, 14d 22h : 38mi | 26/06/2025 08:56:35 |  |  | 0.92 | 21 | 0.42
202509427 | APG |  | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202526 | 26/06/2025 09:20:19 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NA TAMPA DA TURBINA DA U11 COM RETIRADA DA TINTA VELHA NOS LOCAIS ONDE HÁ DESPRENDIMENTO, PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO POR COMPLETO. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 25/08/2025 09:20:19 | 16d 6h : 1mi | 25/08/2025 09:20:19 | 2m, 14d 22h : 41mi | 26/06/2025 09:20:19 |  |  | 0.42 | 7 | 0.83
202509425 | APG |  | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202526 | 26/06/2025 09:20:30 | Realizar limpeza e troca do protetor anticorrosivo (tectyl) do eixo da turbina da U04. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 25/08/2025 09:20:30 | 16d 6h : 1mi | 25/08/2025 09:20:30 | 2m, 14d 23h : 16mi | 26/06/2025 09:20:30 |  |  | 0.92 | 21 | 0.92
202509904 | APG | 202509564 | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202526 | 27/06/2025 11:54:14 | Se solicita apoyo para adquisición de los conductos flexibles (mangueras) del sistema de lubricación del puente grúa N08 adquisición y codificación debido a avanzado deterioro y algunas se encontraron rotas. Fotos adjuntas en el anexo. Diseño 5216-DF-70892-P. | MAM2 | IME3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 10m, 9d 16h : 35mi | 22/07/2026 07:57:32 |  |  | 1m, 5d 10h : 11mi | 27/06/2025 11:54:14 |  |  |  | 12
202510017 | APG |  | R025D005 | SINALIZAÇÃO | 0973.020-7 | 202527 | 30/06/2025 07:06:44 | Solicito realizar la pintura de señalización del piso de los estacionamientos de los vehículos eléctricos tipo Renault Twisy de ITAIPU conforme al diseño en anexo. Obs: Los topes de estacionamiento para ruedas deben ser de máximo 1,20m de longitud por limitaciones de la superficie de concreto de instalación y por ser vehículos más pequeños que los convencionales. En los mismos pueden señalizar con las siglas "SM.DT" | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 29/08/2025 07:06:44 | 12d 8h : 15mi | 29/08/2025 07:06:44 | 2m, 10d 22h : 27mi | 30/06/2025 07:06:44 |  |  | 0.42 | 6 | 0.33
202510160 | APG | 202510048 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 01/07/2025 13:41:43 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), o qual verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 30/08/2025 13:41:43 | 11d 1h : 40mi | 30/08/2025 13:41:43 | 2m, 7d 22h : 48mi | 01/07/2025 13:41:43 |  |  |  | 2
202510157 | APG | 202510049 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 01/07/2025 13:42:03 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), o qual verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 30/08/2025 13:42:03 | 11d 1h : 39mi | 30/08/2025 13:42:03 | 2m, 7d 22h : 47mi | 01/07/2025 13:42:03 |  |  |  | 2
202510211 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 02/07/2025 09:50:13 | Solicitamos apoyo para especificar y disponibilidar en stock barras planas: Barra plana 2"x1/2"x 6 metros acero carbono A36. Barra plana 2"x1/2"x 6 metros acero inoxidable AISI 304. Estos materiales serán utilizado para atender diversas SSAs del sector MMU3 Calderería/Tornería. | MMU3 | IME2 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 31/08/2025 09:50:13 | 10d 5h : 30mi | 31/08/2025 09:50:13 | 2m, 1d 4h : 50mi | 02/07/2025 09:50:13 |  |  |  | 5
202510366 | APG |  | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202527 | 04/07/2025 15:52:29 | Favor gestionar especificación, compra y definición de políticas de stock para (MOTOR TRIFASICO MARCA WEG-45KW/4POLOS/50HZ/ Carcasa 225 S/M con NIVEL DE PROTECCIÓN IP64 TFVE ) Dicho material sera usado de manera inmediata luego de su adquision en el VVT-3121. | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 02/09/2025 15:52:29 | 7d 23h : 28mi | 02/09/2025 15:52:29 | 2m, 1d 5mi | 04/07/2025 15:52:29 |  |  |  | 5
202510408 | APG |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202528 | 07/07/2025 07:32:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o manômetro do compartimento A04-6 fase S se encontra com a glicerina degradada, impossibilitando sua leitura. | OUO1 | MET3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 05/09/2025 07:32:12 | 5d 7h : 49mi | 05/09/2025 07:32:12 | 2m, 4d 51mi | 07/07/2025 07:32:12 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 6 | 1
202510313 | APG |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202528 | 07/07/2025 08:34:40 | Debido a inminente alteración del proyecto original y en base a test de montaje realizado con SSA 202500437, emitir Parecer Técnico sobre lista de componentes definitiva a utilizar para sustituir los componentes internos de este compartimiento y el A04-4, solicitado en SSA 202508514. Se anexa relación de materiales para análisis, tanto de todas las líneas como también lista resumida a utilizar para la línea MD1. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 05/09/2025 08:34:40 | 5d 6h : 46mi | 05/09/2025 08:34:40 | 2m, 5h : 58mi | 07/07/2025 08:34:40 |  |  |  | 1
202510820 | APG | 202510812 | J102I001 | PAINEL TS-TP-CI-PB | 1773.001-3 | 202528 | 10/07/2025 15:58:57 | Emitir parecer técnico referente a seletividade das proteções do painel TS-TP-CI-PB. Atualmente os disjuntores das cargas (Circ1 e Circ2 do painel TS-TP-CI-PB) e o disjuntor a montante do cabo de alimentação (Circ3 do TS-UPS) possuem corrente nominal de 10A. O disjuntor a jusante do cabo de alimentação (52.A do TS-TP-CI-PB) possui corrente nominal de 25A. Desenhos e fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 08/09/2025 15:58:57 | 1d 23h : 22mi | 08/09/2025 15:58:57 | 1m, 13d 19h : 36mi | 10/07/2025 15:58:57 |  |  |  | 1
202510653 | APG |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202528 | 10/07/2025 17:43:31 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta em Envelope: 1H= 2,953 -Ponto: 2H= 3,497 e -Ponto: 3H= 2,237 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend e no relatório anexo. Obs.: Medição de vibração realizada durante comissionamento (SSA 202509659) em atendimento ao item 10 (tabela 3.2.1 - Sistema de elevação), da planilha de comissionamento) . | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 08/09/2025 17:43:31 | 1d 21h : 38mi | 08/09/2025 17:43:31 | 2m, 6h : 2mi | 10/07/2025 17:43:31 |  |  |  | 4
202511022 | APG |  | M051E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.006-5 | 202529 | 14/07/2025 09:26:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 4mi | 12/09/2025 09:26:15 |  |  | 1m, 27d 12h : 9mi | 14/07/2025 09:26:15 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511010 | APG |  | M051B005 | ALIMENTACAO | 0951.003-6 | 202529 | 14/07/2025 09:26:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 4mi | 12/09/2025 09:26:47 |  |  | 1m, 27d 11h : 6mi | 14/07/2025 09:26:47 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511009 | APG |  | M051B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.002-4 | 202529 | 14/07/2025 09:27:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 6mi | 12/09/2025 09:27:34 |  |  | 1m, 27d 12h : 12mi | 14/07/2025 09:27:34 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511007 | APG |  | M051B003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.002-9 | 202529 | 14/07/2025 09:27:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 6mi | 12/09/2025 09:27:37 |  |  | 1m, 27d 11h : 6mi | 14/07/2025 09:27:37 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511005 | APG |  | M051B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.004-0 | 202529 | 14/07/2025 09:27:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 6mi | 12/09/2025 09:27:40 |  |  | 1m, 27d 11h : 8mi | 14/07/2025 09:27:40 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511003 | APG |  | M051A006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.012-7 | 202529 | 14/07/2025 09:27:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 6mi | 12/09/2025 09:27:47 |  |  | 1m, 27d 11h : 7mi | 14/07/2025 09:27:47 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511002 | APG |  | M051A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.001-6 | 202529 | 14/07/2025 09:27:49 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 6mi | 12/09/2025 09:27:49 |  |  | 1m, 27d 11h : 12mi | 14/07/2025 09:27:49 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511001 | APG |  | M051A005 | ALIMENTACAO | 0951.002-8 | 202529 | 14/07/2025 09:27:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 6mi | 12/09/2025 09:27:51 |  |  | 1m, 27d 11h : 14mi | 14/07/2025 09:27:51 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511000 | APG |  | M051A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.001-0 | 202529 | 14/07/2025 09:27:53 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 6mi | 12/09/2025 09:27:53 |  |  | 1m, 27d 11h : 57mi | 14/07/2025 09:27:53 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202510999 | APG |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202529 | 14/07/2025 09:27:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 6mi | 12/09/2025 09:27:54 |  |  | 1m, 27d 12h : 8mi | 14/07/2025 09:27:54 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511025 | APG |  | M051E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.005-3 | 202529 | 14/07/2025 09:28:12 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 6mi | 12/09/2025 09:28:12 |  |  | 1m, 27d 12h : 10mi | 14/07/2025 09:28:12 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511024 | APG |  | M051E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.007-4 | 202529 | 14/07/2025 09:28:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 6mi | 12/09/2025 09:28:17 |  |  | 1m, 27d 12h : 9mi | 14/07/2025 09:28:17 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511029 | APG |  | M051F001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.007-3 | 202529 | 14/07/2025 09:36:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 15mi | 12/09/2025 09:36:52 |  |  | 1m, 27d 12h : 11mi | 14/07/2025 09:36:52 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511028 | APG |  | M051E005 | ALIMENTACAO | 0951.006-0 | 202529 | 14/07/2025 09:36:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 15mi | 12/09/2025 09:36:55 |  |  | 1m, 27d 12h : 11mi | 14/07/2025 09:36:55 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511026 | APG |  | M051E004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.005-9 | 202529 | 14/07/2025 09:36:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 15mi | 12/09/2025 09:36:58 |  |  | 1m, 27d 12h : 10mi | 14/07/2025 09:36:58 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511032 | APG |  | M051F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.008-2 | 202529 | 14/07/2025 09:51:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 29mi | 12/09/2025 09:51:58 |  |  | 1m, 27d 12h : 11mi | 14/07/2025 09:51:58 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511037 | APG |  | M051F005 | ALIMENTACAO | 0951.007-9 | 202529 | 14/07/2025 10:58:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 19h : 36mi | 12/09/2025 10:58:45 |  |  | 1m, 27d 12h : 13mi | 14/07/2025 10:58:45 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511035 | APG |  | M051F004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.006-7 | 202529 | 14/07/2025 10:58:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 19h : 36mi | 12/09/2025 10:58:46 |  |  | 1m, 27d 12h : 12mi | 14/07/2025 10:58:46 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202510965 | APG |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202529 | 14/07/2025 13:46:54 | Durante atividade de comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi observado movimento descontínuo de translação da ponte em velocidade de operação 01. Vide anexo. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 25mi | 12/09/2025 13:46:54 |  |  | 1m, 26d 18h : 55mi | 14/07/2025 13:46:54 |  |  |  | 5
202510963 | APG |  | N085A011 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO | 3164.022-1 | 202529 | 14/07/2025 13:48:32 | Durante atividade de comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi observado movimento descontínuo da direção do carro em velocidade de operação 01. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 27mi | 12/09/2025 13:48:32 |  |  | 1m, 26d 18h : 54mi | 14/07/2025 13:48:32 |  |  |  | 5
202510961 | APG |  | N085A013 | FREIO DE DIREÇÃO DO CARRO | 1448.001-4 | 202529 | 14/07/2025 13:48:41 | Durante realização do comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi observado deslizamento do freio de direção do carro. Vide anexo. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 27mi | 12/09/2025 13:48:41 |  |  | 1m, 26d 18h : 54mi | 14/07/2025 13:48:41 |  |  |  | 5
202510945 | APG |  | N084A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.004-0 | 202529 | 14/07/2025 13:49:04 | Durante atividade de comissionamento da ponte rolante N21 (150 KN - UPAC), observado ruído anormal no conjunto motor/freio de translação lado PY do equipamento, necessário verificar anomalia. Vide anexo. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 27mi | 12/09/2025 13:49:04 |  |  | 1m, 26d 18h : 55mi | 14/07/2025 13:49:04 |  |  |  | 5
202511075 | APG |  | M050A008 | SERVIDOR 2 | 0948.005-6 | 202529 | 14/07/2025 14:12:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 50mi | 12/09/2025 14:12:00 |  |  | 1m, 27d 12h : 22mi | 14/07/2025 14:12:00 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511076 | APG |  | M050A009 | SWITCH | 2438.002-3 | 202529 | 14/07/2025 14:12:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 50mi | 12/09/2025 14:12:02 |  |  | 1m, 27d 12h : 22mi | 14/07/2025 14:12:02 |  |  | 1.5 | 4 | 1.6
202511077 | APG |  | M050A010 | FIREWALL | 2447.001-6 | 202529 | 14/07/2025 14:12:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 50mi | 12/09/2025 14:12:03 |  |  | 1m, 27d 12h : 26mi | 14/07/2025 14:12:03 |  |  | 1.5 | 4 | 2.5
202511072 | APG |  | M051J004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.009-1 | 202529 | 14/07/2025 14:13:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 52mi | 12/09/2025 14:13:15 |  |  | 1m, 27d 12h : 20mi | 14/07/2025 14:13:15 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511073 | APG |  | M051J005 | ALIMENTACAO | 0951.010-9 | 202529 | 14/07/2025 14:13:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 52mi | 12/09/2025 14:13:18 |  |  | 1m, 27d 12h : 20mi | 14/07/2025 14:13:18 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511074 | APG |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202529 | 14/07/2025 14:13:38 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 52mi | 12/09/2025 14:13:38 |  |  | 1m, 27d 12h : 21mi | 14/07/2025 14:13:38 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511062 | APG |  | M051H003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.008-8 | 202529 | 14/07/2025 14:14:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 52mi | 12/09/2025 14:14:18 |  |  | 1m, 27d 12h : 16mi | 14/07/2025 14:14:18 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511071 | APG |  | M051J003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.009-6 | 202529 | 14/07/2025 14:14:21 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 52mi | 12/09/2025 14:14:21 |  |  | 1m, 27d 12h : 20mi | 14/07/2025 14:14:21 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511070 | APG |  | M051J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.011-2 | 202529 | 14/07/2025 14:14:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 52mi | 12/09/2025 14:14:24 |  |  | 1m, 27d 12h : 19mi | 14/07/2025 14:14:24 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511069 | APG |  | M051J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.010-3 | 202529 | 14/07/2025 14:14:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 52mi | 12/09/2025 14:14:25 |  |  | 1m, 27d 12h : 19mi | 14/07/2025 14:14:25 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511066 | APG |  | M051H005 | ALIMENTACAO | 0951.009-5 | 202529 | 14/07/2025 14:14:27 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 52mi | 12/09/2025 14:14:27 |  |  | 1m, 27d 12h : 17mi | 14/07/2025 14:14:27 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511064 | APG |  | M051H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.008-3 | 202529 | 14/07/2025 14:14:29 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 52mi | 12/09/2025 14:14:29 |  |  | 1m, 27d 12h : 17mi | 14/07/2025 14:14:29 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511061 | APG |  | M051H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.010-4 | 202529 | 14/07/2025 14:15:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 54mi | 12/09/2025 14:15:03 |  |  | 1m, 27d 12h : 16mi | 14/07/2025 14:15:03 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511060 | APG |  | M051H001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.009-0 | 202529 | 14/07/2025 14:15:05 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 22h : 54mi | 12/09/2025 14:15:05 |  |  | 1m, 27d 12h : 16mi | 14/07/2025 14:15:05 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511086 | APG |  | J075B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U01 |  | 202529 | 14/07/2025 14:35:10 | Solicito apoio para definição e especificação de novas talhas para os poços de drenagem, a fim de ser realizada contratação de empresa para fornecimento e instalação dos novos equipamentos. | IME3 | IEQ2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 23h : 13mi | 12/09/2025 14:35:10 |  |  | 1m, 23d 16h : 52mi | 14/07/2025 14:35:10 |  |  |  | 100
202511081 | APG |  | M050A011 | CONVERSOR ELETRO-OPTICO | 2448.001-0 | 202529 | 14/07/2025 15:39:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 18mi | 12/09/2025 15:39:57 |  |  | 1m, 27d 11h : 9mi | 14/07/2025 15:39:57 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511082 | APG |  | M050A012 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.001-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 19mi | 12/09/2025 15:40:00 |  |  | 1m, 27d 11h : 9mi | 14/07/2025 15:40:00 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511083 | APG |  | M050A013 | ALIMENTACAO | 0951.053-8 | 202529 | 14/07/2025 15:40:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 19mi | 12/09/2025 15:40:02 |  |  | 1m, 27d 11h : 10mi | 14/07/2025 15:40:02 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511085 | APG |  | M050A014 | RADIO MODEM E SISTEMA IRRADIANTE | 3082.001-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 19mi | 12/09/2025 15:40:06 |  |  | 1m, 27d 11h : 11mi | 14/07/2025 15:40:06 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511088 | APG |  | M051K001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.011-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:08 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 19mi | 12/09/2025 15:40:08 |  |  | 1m, 27d 11h : 11mi | 14/07/2025 15:40:08 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511089 | APG |  | M051K002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.012-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:09 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 19mi | 12/09/2025 15:40:09 |  |  | 1m, 27d 11h : 25mi | 14/07/2025 15:40:09 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511090 | APG |  | M051K003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.010-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:13 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 19mi | 12/09/2025 15:40:13 |  |  | 1m, 27d 11h : 12mi | 14/07/2025 15:40:13 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511091 | APG |  | M051K004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.010-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:16 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 19mi | 12/09/2025 15:40:16 |  |  | 1m, 27d 11h : 12mi | 14/07/2025 15:40:16 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511092 | APG |  | M051K005 | ALIMENTACAO | 0951.011-7 | 202529 | 14/07/2025 15:40:19 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 19mi | 12/09/2025 15:40:19 |  |  | 1m, 27d 11h : 13mi | 14/07/2025 15:40:19 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511093 | APG |  | M051M001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.013-8 | 202529 | 14/07/2025 15:40:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 19mi | 12/09/2025 15:40:20 |  |  | 1m, 27d 11h : 13mi | 14/07/2025 15:40:20 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511097 | APG |  | M051M002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.014-7 | 202529 | 14/07/2025 15:40:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 19mi | 12/09/2025 15:40:23 |  |  | 1m, 27d 11h : 14mi | 14/07/2025 15:40:23 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511098 | APG |  | M051M003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.012-6 | 202529 | 14/07/2025 15:40:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 19mi | 12/09/2025 15:40:25 |  |  | 1m, 27d 11h : 14mi | 14/07/2025 15:40:25 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511099 | APG |  | M051M004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.012-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:28 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 19mi | 12/09/2025 15:40:28 |  |  | 1m, 27d 11h : 15mi | 14/07/2025 15:40:28 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511100 | APG |  | M051M005 | ALIMENTACAO | 0951.013-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 19mi | 12/09/2025 15:40:31 |  |  | 1m, 27d 11h : 15mi | 14/07/2025 15:40:31 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511138 | APG |  | M051T005 | ALIMENTACAO | 0951.018-4 | 202529 | 15/07/2025 07:12:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 15h : 51mi | 13/09/2025 07:12:57 |  |  | 1m, 26d 19h : 31mi | 15/07/2025 07:12:57 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511136 | APG |  | M051T004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.017-2 | 202529 | 15/07/2025 07:12:59 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 15h : 51mi | 13/09/2025 07:12:59 |  |  | 1m, 26d 19h : 30mi | 15/07/2025 07:12:59 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511134 | APG |  | M051T003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.017-7 | 202529 | 15/07/2025 07:13:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 15h : 51mi | 13/09/2025 07:13:02 |  |  | 1m, 26d 19h : 30mi | 15/07/2025 07:13:02 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511133 | APG |  | M051T002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.019-8 | 202529 | 15/07/2025 07:13:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 15h : 51mi | 13/09/2025 07:13:31 |  |  | 1m, 26d 19h : 30mi | 15/07/2025 07:13:31 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511132 | APG |  | M051T001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.018-9 | 202529 | 15/07/2025 07:13:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 15h : 51mi | 13/09/2025 07:13:34 |  |  | 1m, 26d 19h : 29mi | 15/07/2025 07:13:34 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511128 | APG |  | M051S005 | ALIMENTACAO | 0951.017-6 | 202529 | 15/07/2025 07:13:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 15h : 51mi | 13/09/2025 07:13:36 |  |  | 1m, 26d 19h : 28mi | 15/07/2025 07:13:36 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511127 | APG |  | M051S004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.016-4 | 202529 | 15/07/2025 07:13:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 15h : 51mi | 13/09/2025 07:13:37 |  |  | 1m, 26d 19h : 27mi | 15/07/2025 07:13:37 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511126 | APG |  | M051S003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.016-9 | 202529 | 15/07/2025 07:13:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 15h : 51mi | 13/09/2025 07:13:39 |  |  | 1m, 26d 19h : 27mi | 15/07/2025 07:13:39 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511124 | APG |  | M051S002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.018-0 | 202529 | 15/07/2025 07:13:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 15h : 51mi | 13/09/2025 07:13:41 |  |  | 1m, 26d 19h : 27mi | 15/07/2025 07:13:41 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511123 | APG |  | M051S001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.017-0 | 202529 | 15/07/2025 07:13:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 15h : 51mi | 13/09/2025 07:13:46 |  |  | 1m, 26d 19h : 26mi | 15/07/2025 07:13:46 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511158 | APG |  | M051U001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.019-7 | 202529 | 15/07/2025 07:16:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 15h : 55mi | 13/09/2025 07:16:52 |  |  | 1m, 26d 19h : 31mi | 15/07/2025 07:16:52 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511181 | APG |  | M052C004 | ALIMENTACAO | 0951.024-9 | 202529 | 15/07/2025 08:50:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 28mi | 13/09/2025 08:50:45 |  |  | 1m, 18d 16h : 1mi | 15/07/2025 08:50:45 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511182 | APG |  | M052D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.025-1 | 202529 | 15/07/2025 08:50:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 28mi | 13/09/2025 08:50:47 |  |  | 1m, 18d 16h : 2mi | 15/07/2025 08:50:47 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511183 | APG |  | M052D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.024-4 | 202529 | 15/07/2025 08:50:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 28mi | 13/09/2025 08:50:50 |  |  | 1m, 18d 16h : 2mi | 15/07/2025 08:50:50 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511184 | APG |  | M052D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.024-0 | 202529 | 15/07/2025 08:50:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 28mi | 13/09/2025 08:50:54 |  |  | 1m, 18d 16h : 2mi | 15/07/2025 08:50:54 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511187 | APG |  | M052E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.026-0 | 202529 | 15/07/2025 08:50:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 28mi | 13/09/2025 08:50:57 |  |  | 1m, 18d 16h : 4mi | 15/07/2025 08:50:57 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511185 | APG |  | M052D004 | ALIMENTACAO | 0951.025-7 | 202529 | 15/07/2025 08:50:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 28mi | 13/09/2025 08:50:58 |  |  | 1m, 18d 16h : 3mi | 15/07/2025 08:50:58 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511189 | APG |  | M052E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.025-8 | 202529 | 15/07/2025 08:51:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 30mi | 13/09/2025 08:51:00 |  |  | 1m, 18d 16h : 4mi | 15/07/2025 08:51:00 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511190 | APG |  | M052E004 | ALIMENTACAO | 0951.026-5 | 202529 | 15/07/2025 08:51:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 30mi | 13/09/2025 08:51:03 |  |  | 1m, 18d 16h : 5mi | 15/07/2025 08:51:03 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511192 | APG |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 30mi | 13/09/2025 08:51:07 |  |  | 1m, 18d 16h : 15mi | 15/07/2025 08:51:07 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511194 | APG |  | M053A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.021-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:10 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 30mi | 13/09/2025 08:51:10 |  |  | 1m, 18d 18h : 53mi | 15/07/2025 08:51:10 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511193 | APG |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202529 | 15/07/2025 08:51:12 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 30mi | 13/09/2025 08:51:12 |  |  | 1m, 18d 16h : 15mi | 15/07/2025 08:51:12 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511195 | APG |  | M053A005 | ALIMENTACAO | 0951.027-3 | 202529 | 15/07/2025 08:51:14 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 30mi | 13/09/2025 08:51:14 |  |  | 1m, 18d 18h : 54mi | 15/07/2025 08:51:14 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511196 | APG |  | M053A006 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.002-7 | 202529 | 15/07/2025 08:51:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 30mi | 13/09/2025 08:51:18 |  |  | 1m, 18d 18h : 56mi | 15/07/2025 08:51:18 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511162 | APG |  | M051U003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.018-5 | 202529 | 15/07/2025 08:53:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 31mi | 13/09/2025 08:53:07 |  |  | 1m, 18d 15h : 47mi | 15/07/2025 08:53:07 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511159 | APG |  | M051U002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.020-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:11 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 31mi | 13/09/2025 08:53:11 |  |  | 1m, 18d 15h : 46mi | 15/07/2025 08:53:11 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511163 | APG |  | M051U004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.018-0 | 202529 | 15/07/2025 08:53:13 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 31mi | 13/09/2025 08:53:13 |  |  | 1m, 18d 15h : 46mi | 15/07/2025 08:53:13 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511164 | APG |  | M051U005 | ALIMENTACAO | 0951.019-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 31mi | 13/09/2025 08:53:17 |  |  | 1m, 18d 15h : 47mi | 15/07/2025 08:53:17 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511165 | APG |  | M051X001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.021-9 | 202529 | 15/07/2025 08:53:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 31mi | 13/09/2025 08:53:18 |  |  | 1m, 18d 15h : 49mi | 15/07/2025 08:53:18 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511166 | APG |  | M051X002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.022-8 | 202529 | 15/07/2025 08:53:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 31mi | 13/09/2025 08:53:20 |  |  | 1m, 18d 15h : 48mi | 15/07/2025 08:53:20 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511169 | APG |  | M051X004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.020-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 31mi | 13/09/2025 08:53:24 |  |  | 1m, 18d 15h : 50mi | 15/07/2025 08:53:24 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511168 | APG |  | M051X003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.020-7 | 202529 | 15/07/2025 08:53:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 31mi | 13/09/2025 08:53:32 |  |  | 1m, 18d 15h : 48mi | 15/07/2025 08:53:32 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511176 | APG |  | M052C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.024-3 | 202529 | 15/07/2025 08:53:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 31mi | 13/09/2025 08:53:36 |  |  | 1m, 18d 15h : 51mi | 15/07/2025 08:53:36 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511178 | APG |  | M052C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.003-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 31mi | 13/09/2025 08:53:39 |  |  | 1m, 18d 15h : 56mi | 15/07/2025 08:53:39 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511179 | APG |  | M052C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.023-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 31mi | 13/09/2025 08:53:41 |  |  | 1m, 18d 15h : 59mi | 15/07/2025 08:53:41 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511188 | APG |  | M052E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.025-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 31mi | 13/09/2025 08:53:43 |  |  | 1m, 18d 16h : 4mi | 15/07/2025 08:53:43 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511191 | APG |  | M053A001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.002-9 | 202529 | 15/07/2025 08:53:56 | Realizar el descomisionamiento de la Estación Remota. Remitir el equipo radio transmisor a almacenes para almacenamiento. Código de stock 713885 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 31mi | 13/09/2025 08:53:56 |  |  | 1m, 18d 16h : 5mi | 15/07/2025 08:53:56 |  |  | 1.17 | 4 | 0.83
202511170 | APG |  | M051X005 | ALIMENTACAO | 0951.021-4 | 202529 | 15/07/2025 08:54:33 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 2d 17h : 33mi | 13/09/2025 08:54:33 |  |  | 1m, 18d 15h : 47mi | 15/07/2025 08:54:33 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511288 | APG |  | M055A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.041-5 | 202529 | 16/07/2025 07:38:01 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 16h : 16mi | 14/09/2025 07:38:01 |  |  | 1m, 20d 11h : 13mi | 16/07/2025 07:38:01 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511287 | APG |  | M055A001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.042-3 | 202529 | 16/07/2025 07:38:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 16h : 16mi | 14/09/2025 07:38:18 |  |  | 1m, 20d 11h : 13mi | 16/07/2025 07:38:18 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511254 | APG |  | M053B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.022-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:38 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 16h : 21mi | 14/09/2025 07:42:38 |  |  | 1m, 18d 18h : 59mi | 16/07/2025 07:42:38 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511253 | APG |  | M053B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.027-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 16h : 21mi | 14/09/2025 07:42:41 |  |  | 1m, 18d 19h : 6mi | 16/07/2025 07:42:41 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511255 | APG |  | M053B005 | ALIMENTACAO | 0951.028-1 | 202529 | 16/07/2025 07:42:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 16h : 21mi | 14/09/2025 07:42:44 |  |  | 1m, 18d 19h : 24mi | 16/07/2025 07:42:44 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511256 | APG |  | M053B006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.005-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 16h : 21mi | 14/09/2025 07:42:46 |  |  | 1m, 18d 19h : 27mi | 16/07/2025 07:42:46 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511289 | APG |  | M055A003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.031-8 | 202529 | 16/07/2025 07:43:28 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 16h : 22mi | 14/09/2025 07:43:28 |  |  | 1m, 20d 11h : 19mi | 16/07/2025 07:43:28 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511290 | APG |  | M055A004 | ALIMENTACAO | 0951.042-8 | 202529 | 16/07/2025 07:44:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 16h : 22mi | 14/09/2025 07:44:52 |  |  | 1m, 20d 11h : 20mi | 16/07/2025 07:44:52 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511305 | APG |  | M055I001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.023-5 | 202529 | 16/07/2025 08:28:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 17h : 7mi | 14/09/2025 08:28:31 |  |  | 1m, 20d 16h : 16mi | 16/07/2025 08:28:31 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511303 | APG |  | M055G004 | ALIMENTACAO | 0951.051-4 | 202529 | 16/07/2025 08:28:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 17h : 7mi | 14/09/2025 08:28:34 |  |  | 1m, 20d 16h : 13mi | 16/07/2025 08:28:34 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511304 | APG |  | M055G005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.010-3 | 202529 | 16/07/2025 08:28:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 17h : 7mi | 14/09/2025 08:28:36 |  |  | 1m, 20d 16h : 14mi | 16/07/2025 08:28:36 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511302 | APG |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202529 | 16/07/2025 08:28:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 17h : 7mi | 14/09/2025 08:28:37 |  |  | 1m, 20d 16h : 13mi | 16/07/2025 08:28:37 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511301 | APG |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202529 | 16/07/2025 08:28:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 17h : 7mi | 14/09/2025 08:28:39 |  |  | 1m, 20d 16h : 12mi | 16/07/2025 08:28:39 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511307 | APG |  | M055I002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.002-3 | 202529 | 16/07/2025 08:29:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 17h : 7mi | 14/09/2025 08:29:24 |  |  | 1m, 20d 16h : 17mi | 16/07/2025 08:29:24 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511308 | APG |  | M055I003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.044-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 19h : 46mi | 14/09/2025 11:08:20 |  |  | 1m, 20d 16h : 17mi | 16/07/2025 11:08:20 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511309 | APG |  | M055I004 | ALIMENTACAO | 0951.059-9 | 202529 | 16/07/2025 11:08:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 19h : 46mi | 14/09/2025 11:08:23 |  |  | 1m, 20d 16h : 18mi | 16/07/2025 11:08:23 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511352 | APG | 202511291 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 14:33:22 | Conforme solicitado en la SSA matriz. Indicar los valores de Set point mínimo y máximo de presión de la tubería de agua helada y el setpoint mínimo y máximo de presión de aire en los ductos de los fancoils. Datos necesarios para configurar el sistema de automatización. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 3d 23h : 12mi | 14/09/2025 14:33:22 |  |  | 1m, 23d 18h : 22mi | 16/07/2025 14:33:22 |  |  |  | 3
202511333 | APG |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202529 | 16/07/2025 15:40:56 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-02, puesto en marcha con SSA 202507755, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 4d 19mi | 14/09/2025 15:40:56 |  |  | 1m, 20d 16h : 12mi | 16/07/2025 15:40:56 |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202511356 | APG |  | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202529 | 16/07/2025 16:24:30 | Solicitamos mejoras en el techo del cuadro KTA-02, ubicado en la ETA-02 cota 169, a fin de evitar agua en el piso lo cual dificulta la operacion | OUO0 | MCI1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 4d 1h : 3mi | 14/09/2025 16:24:30 |  |  | 1m, 23d 10h : 43mi | 16/07/2025 16:24:30 |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO | 0.5 | 4 | 0.5
202511355 | APG |  | R010C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.006-2 | 202529 | 16/07/2025 16:25:15 | solicitamos la instalacion de una canaleta entre el baño y el deposito de la ETA-02, ubicado en la cota169 bloque F33/34, a fin de evitar que el piso de la entrrada de depositos quimicos se encuentre mojado | OUO0 | MCI1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 4d 1h : 4mi | 14/09/2025 16:25:15 |  |  | 1m, 23d 10h : 50mi | 16/07/2025 16:25:15 |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO | 0.5 | 3 | 0.5
202511606 | APG | 202511502 | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202530 | 21/07/2025 17:05:33 | Emitir parecer técnico sobre el pedido: "Verificar la posibilidad de cerrar el ambiente destinado al sector MEL1 que se muestra en las imágenes en anexo. El mismo seria destinado a un deposito de equipos que se utilizan durante los mantenimientos preventivos y los retrofits, ya que los mismos deben permanecer abrigados. Debería contar con al menos luz y puerta de entrada". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 9d 1h : 43mi | 19/09/2025 17:05:33 |  |  | 1m, 17d 17h : 50mi | 21/07/2025 17:05:33 |  |  |  | 32
202511654 | APG |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202530 | 22/07/2025 10:19:22 | Emitir parecer técnico y procedimientos a adoptar sobre la instalación de duchas higiénicas en los baños del Edificio de Mantenimiento. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 9d 18h : 58mi | 20/09/2025 10:19:22 |  |  | 1m, 17d 17h : 46mi | 22/07/2025 10:19:22 |  |  |  | 8
202511817 | APG |  | P041C004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP2-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.002-2 | 202530 | 24/07/2025 14:50:03 | Solicitamos parecer/providências quanto a motocompressor de UNITOP 0903 danificado, conforme SSA 202511212. OBS: motor queimado deixado em oficina para tentativa de reparo, sem estoque disponível. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 11d 23h : 28mi | 22/09/2025 14:50:03 |  |  | 1m, 10d 13h : 4mi | 24/07/2025 14:50:03 |  |  |  | 5
202511862 | APG |  | N063C004 | LINHAS DE VIDA | 1587.026-0 | 202530 | 25/07/2025 08:52:45 | Instalar contrapino faltante no esticador da linha de vida do caminho de rolamento da ponte rolante N11/12 cota 136, apontado no laudo de inspeção periódica da empresa Avepis. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 12d 17h : 30mi | 23/09/2025 08:52:45 |  |  | 1m, 13d 18h : 53mi | 25/07/2025 08:52:45 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202511909 | APG |  | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202530 | 25/07/2025 16:05:50 | EMITIR PARECER TÉCNICO E PROJETO, PARA CONFECÇÃO DE PASSARELA METÁLICA, OU OUTRO MEIO QUE POSSIBILITE A LIMPEZA DOS VIDROS NA PARTE EXTERNA, DO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO. | MCI3 | ISI1 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 13d 43mi | 23/09/2025 16:05:50 |  |  | 1m, 12d 17h : 22mi | 25/07/2025 16:05:50 |  |  |  | 8
202511972 | APG |  | R031A003 | BLOCO AMC-3 | 0980.159-7 | 202531 | 28/07/2025 09:09:17 | Verificar y solucionar infiltración de agua desde el techo en la elevación 127, eje CD. Video en anexo. | OUO2 | MCI1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 15d 17h : 48mi | 26/09/2025 09:09:17 |  |  | 1m, 10d 19h : 4mi | 28/07/2025 09:09:17 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.5 | 2 | 0.5
202511978 | APG |  | F002B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA DE TORRES L.T. | 0553.014-8 | 202531 | 28/07/2025 16:12:35 | Conforme PIC.EQ.0025-R03, executada durante MP1A SSP 20255364, solicita-se: Realizar inspeção de corrosão e pintura, se necessário, dos quatro pés da torre T-612A. | MET2 | MCI4 | SILVIO REZENDE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 16d 51mi | 26/09/2025 16:12:35 |  |  | 1m, 12d 16h : 28mi | 28/07/2025 16:12:35 |  |  | 0.75 | 2 | 0.83
202512005 | APG |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202531 | 29/07/2025 08:39:24 | Solicitamos realizar retoques de pintura nas portas 2 e 3, conforme destacado nas fotos em anexo. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 16d 17h : 17mi | 27/09/2025 08:39:24 |  |  | 1m, 12d 16h : 26mi | 29/07/2025 08:39:24 |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.33
202512026 | APG | 202512002 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 13:55:21 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual foi constatado que a chave manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Ao colocar em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1 etapas 1 e 2 da planilha de comissionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 16d 22h : 34mi | 27/09/2025 13:55:21 |  |  | 1m, 9d 10h : 35mi | 29/07/2025 13:55:21 |  |  |  | 4
202512023 | APG | 202512000 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 13:56:11 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual foi constatado que a chave manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Ao colocar em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1 etapas 1 e 2 da planilha de comissionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 16d 22h : 34mi | 27/09/2025 13:56:11 |  |  | 1m, 9d 10h : 35mi | 29/07/2025 13:56:11 |  |  |  | 4
202512068 | APG | 202512047 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:42:08 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 17d 20mi | 27/09/2025 15:42:08 |  |  | 1m, 9d 10h : 34mi | 29/07/2025 15:42:08 |  |  |  | 4
202512067 | APG | 202512046 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 15:42:19 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 17d 20mi | 27/09/2025 15:42:19 |  |  | 1m, 9d 10h : 33mi | 29/07/2025 15:42:19 |  |  |  | 4
202512065 | APG | 202512045 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:42:27 | Emitir parecer técnico refrente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 17d 20mi | 27/09/2025 15:42:27 |  |  | 1m, 9d 10h : 33mi | 29/07/2025 15:42:27 |  |  |  | 4
202512064 | APG | 202512042 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:42:45 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 17d 20mi | 27/09/2025 15:42:45 |  |  | 1m, 9d 10h : 32mi | 29/07/2025 15:42:45 |  |  |  | 4
202512063 | APG | 202512041 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 15:42:55 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 17d 20mi | 27/09/2025 15:42:55 |  |  | 1m, 9d 10h : 31mi | 29/07/2025 15:42:55 |  |  |  | 4
202512062 | APG | 202512040 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:43:05 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 17d 22mi | 27/09/2025 15:43:05 |  |  | 1m, 9d 10h : 31mi | 29/07/2025 15:43:05 |  |  |  | 4
202512057 | APG | 202512003 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:44:09 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual foi constatado que a chave manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Ao colocar em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1 etapas 1 e 2 da planilha de comissionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 17d 22mi | 27/09/2025 15:44:09 |  |  | 1m, 9d 10h : 26mi | 29/07/2025 15:44:09 |  |  |  | 4
202512018 | APG |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202531 | 30/07/2025 08:58:49 | Evaluar indicación de nivel de aceite del CGT, debido a que presenta aumento o disminución de nivel de aceite en torno a cierto valor de temperatura del mismo, conforme gráficos anexados. | MMU2 | IME2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 17d 17h : 37mi | 28/09/2025 08:58:49 |  |  | 1m, 6d 18h : 23mi | 30/07/2025 08:58:49 |  |  |  | 4
202512105 | APG |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202531 | 30/07/2025 10:26:06 | Realizar a instalação de válvulas DN8 nas três fases do compartimento 6, com o objetivo de viabilizar, posteriormente, a execução do tratamento de umidade do gás SF6 nesses compartimentos. O local exato de instalação encontra-se no arquivo em anexo. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 17d 19h : 5mi | 28/09/2025 10:26:06 |  |  | 1m, 9d 18h : 39mi | 30/07/2025 10:26:06 |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202512187 | APG | 202512174 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202531 | 31/07/2025 11:02:44 | Solicitamos parecer técnico sobre o fato de, em função dos problemas encontrados no painel CBC-02, que culminaram na troca da placa principal de controle do carregador por outra de novo modelo (SSA 202511348), foi indicado pelo fabricante a necessidade de também substituir a placa de controle do painel CBC-01 (modelo antigo) por uma do novo modelo. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 18d 19h : 41mi | 29/09/2025 11:02:44 |  |  | 1m, 9d 20h : 21mi | 31/07/2025 11:02:44 |  |  |  | 3
202512166 | APG |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202531 | 31/07/2025 11:03:32 | Solicito atualização do desenho 6256-DF-J7485-P referente a substituição da placa de controle geral “UGE” do CBC-2, conforme a SSA: 202511348. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 18d 19h : 41mi | 29/09/2025 11:03:32 |  |  | 1m, 9d 20h : 22mi | 31/07/2025 11:03:32 |  |  |  | 3
202512147 | APG |  | A006H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.027-8 | 202531 | 31/07/2025 12:07:53 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) y Alarma (Alarma 2) en los puntos 1H= 5,112 g y 2H= 4,01 mm/s y 2H= 14,492 g en la motobomba M1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 18d 20h : 46mi | 29/09/2025 12:07:53 |  |  | 1m, 9d 11h : 29mi | 31/07/2025 12:07:53 |  |  |  | 1
202512172 | APG |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202531 | 31/07/2025 14:08:49 | Durante execução da SSP 20252933 verificou-se pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase B, conforme imagem em anexo. Pressão fase B: 460 kPa a 21ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 18d 22h : 46mi | 29/09/2025 14:08:49 |  |  | 1m, 9d 19h : 9mi | 31/07/2025 14:08:49 |  |  | 0.75 | 9 | 0.75
202512169 | APG |  | D001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-2 | 0016.055-5 | 202531 | 31/07/2025 14:09:35 | Durante execução da SSP 20252933 verificou-se pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase C, conforme imagem em anexo. Pressão fase C: 460 kPa a 21ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 18d 22h : 48mi | 29/09/2025 14:09:35 |  |  | 1m, 9d 18h : 57mi | 31/07/2025 14:09:35 |  |  | 0.75 | 9 | 0.75
202512170 | APG |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202531 | 31/07/2025 14:09:56 | Durante execução da SSP 20252933 verificou-se pressão de gás SF6 abaixo do limite inferior na fase B, conforme imagem em anexo. Pressão fase B: 460 kPa a 21ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 18d 22h : 48mi | 29/09/2025 14:09:56 |  |  | 1m, 9d 19h : 4mi | 31/07/2025 14:09:56 |  |  | 0.75 | 9 | 0.75
202512240 | APG |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202531 | 01/08/2025 07:59:00 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-07, puesto en marcha con SSA 202509969 , en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 19d 16h : 37mi | 30/09/2025 07:59:00 |  |  | 1m, 9d 10h : 55mi | 01/08/2025 07:59:00 |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202512245 | APG | 202512243 | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202531 | 01/08/2025 08:40:48 | Solicito apoio para reposição de alinhador de cabo de aço do sistema de elevação da ponte rolante. Fotos em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 19d 17h : 19mi | 30/09/2025 08:40:48 |  |  | 1m, 9d 12h : 29mi | 01/08/2025 08:40:48 |  |  |  | 5
202512249 | APG | 202510922 | N049A049 | MOTOR DE ELEVACAO SEM CARGA | 3169.004-0 | 202531 | 01/08/2025 10:57:58 | Solicito apoio para aquisição de conjunto de fixadores de acoplamento flexível do eixo do motor de elevaçao para substituir caso ocorra danos na montagem. Solicito apoio para cadastro em estoque. Sugestão mín 12 e máx 24. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 19d 19h : 36mi | 30/09/2025 10:57:58 |  |  | 1m, 9d 12h : 30mi | 01/08/2025 10:57:58 |  |  |  | 5
202512298 | APG |  | B013C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.015-0 | 202531 | 01/08/2025 16:23:20 | Especificar e provisionar isolante dielétrico para inserir entre o TC UNS0024B e as barras do retificador em virtude de baixa isolação entre a malhado TC e a barra. Ref.: SSA202300141. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 20d 1h : 1mi | 30/09/2025 16:23:20 |  |  | 1m, 5d 10h : 50mi | 01/08/2025 16:23:20 |  |  |  | 20
202512311 | APG |  | D011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U13 | 0180.033-7 | 202531 | 02/08/2025 23:14:31 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "VAO U13 DISJ 86U13 DISPARO 1 125VCC" com rearme imediato. | OUO6 | MET3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21d 7h : 52mi | 01/10/2025 23:14:31 |  |  | 1m, 5d 18h : 2mi | 02/08/2025 23:14:31 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202512325 | APG |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202532 | 04/08/2025 11:33:33 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o manômetro do compartimento A04-6 fase T se encontra com a glicerina degradada. | OUO1 | MET3 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 22d 20h : 12mi | 03/10/2025 11:33:33 |  |  | 1m, 5d 18h : 3mi | 04/08/2025 11:33:33 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 6 | 1
202512338 | APG |  | N079A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.003-4 | 202532 | 04/08/2025 15:18:13 | Em complemento a SSA 202507673, solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção dos elevadores e escadas mecânicas (CONTRATO nº 4500073166) para que seja realizado substituição do óleo lubrificante do redutor da máquina de tração do elevador. Adicionalmente, realizar revisão do volume de óleo constante no item 1.4.4.1 do manual de operação e manutenção dos elevadores de passageiros e escadas mecânicas da área industrial (5028-80-19501) o qual está com valor menor que o necessário. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 22d 23h : 57mi | 03/10/2025 15:18:13 |  |  | 1m, 5d 13h : 22mi | 04/08/2025 15:18:13 |  |  |  | 5
202512302 | APG |  | C060A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE T | 0186.054-2 | 202532 | 04/08/2025 15:43:21 | Durante ejecución de SSP 20252288, fue realizado inspección en campo con cámara gas finder. Encontrado fuga de gas SF6 en la membrana de ruptura correspondiente al compartimiento de A04-T3 fase T. Se anexa el video constatando la fuga de gas mencionada. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 23d 22mi | 03/10/2025 15:43:21 |  |  | 1m, 5d 17h : 59mi | 04/08/2025 15:43:21 |  |  | 1 | 13 | 1
202512373 | APG |  | R025I | EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO |  | 202532 | 05/08/2025 08:30:14 | solicitamos avaliar a possibilidade de instalação de molas nas portas de acesso as estações de trabalho no pavimento térreo em função da emissão de muito ruído externos ao edifício e também da movimentação da copa e acesso aos elevadores interferindo no andamento das atividades da equipe. | MEG1 | MCI2 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 23d 17h : 8mi | 04/10/2025 08:30:14 |  |  | 1m, 2d 11h : 26mi | 05/08/2025 08:30:14 |  |  | 0.67 | 22 | 0.5
202512531 | APG |  | R025F003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.048-6 | 202532 | 06/08/2025 17:14:09 | Solicitamos parecer técnico para elaboração de projeto e fabricação de cercado metálico em laje superior do laboratório/SMIL.DT. OBS: sugestão de local conforme anexo. | MAM3 | ISI1 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 25d 1h : 52mi | 05/10/2025 17:14:09 |  |  | 1m, 3d 10h : 55mi | 06/08/2025 17:14:09 |  |  |  | 8
202512666 | APG |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202532 | 07/08/2025 10:37:01 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-18 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 25d 19h : 16mi | 06/10/2025 10:37:01 |  |  | 1m, 2d 17h | 07/08/2025 10:37:01 |  |  |  | 2
202512690 | APG |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202532 | 07/08/2025 15:05:16 | Solicito parecer técnico de uma solução que possibilite acesso para manobra dos disjuntores 52.Q1 e 52.Q2, que estão localizados no interior do painel, pois estando um dos disjuntores 52.Q4 ou 52.Q5 fechado, impossibilita a abertura da porta do painel. | OUO2 | IEQ2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 25d 23h : 44mi | 06/10/2025 15:05:16 |  |  | 1m, 2d 11h : 57mi | 07/08/2025 15:05:16 |  |  |  | 4
202512741 | APG | 202503343 | R055B002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.028-6 | 202532 | 08/08/2025 15:40:30 | Emitir parecer técnico sobre tuberías de drenaje obstruidas, correspondiente a las torres de enfriamiento del sistema de aire acondicionado del edificio de supervisión y control de la SEMD. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 19mi | 07/10/2025 15:40:30 |  |  | 29d 6h : 36mi | 08/08/2025 15:40:30 |  |  |  | 8
202512815 | APG | 202512813 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202532 | 08/08/2025 17:17:59 | Solicito apoio para solucionar sinalização de alarme de sensor de rotação do motor, conforme fotos em anexo. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 1h : 55mi | 07/10/2025 17:17:59 |  |  | 30d 1h : 31mi | 08/08/2025 17:17:59 |  |  |  | 3
202512343 | APG |  | N079A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.003-4 | 202533 | 11/08/2025 15:33:51 | Solicitamos tratativas junto a empresa responsável pela manutenção dos elevadores e escadas mecânicas da casa de forca (CONTRATO nº 4500073166) quanto a substituição do dispositivo de segurança do elevador / freio centrífugo de emergência e providencias caso a substituição não tenha sido realizada na última manutenção preventiva quadrienal. Nota: Sugerido alteração na estruturação das SSPs dos elevadores (posteriormente será enviado via Recomendação). | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 30d 12mi | 10/10/2025 15:33:51 |  |  | 28d 1h : 19mi | 11/08/2025 15:33:51 |  |  |  | 3
202512867 | APG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202533 | 12/08/2025 08:41:56 | Favor verificar el cargador del dispositivo TMR de marca Alcatel con serial (SN: RTF214200770), asignado al ramal 4792. Obs.: El dispositivo no carga con el cargador asignado, pero carga con otros cargadores del mismo modelo. | OUO0 | MEL3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 5h : 19mi | 11/10/2025 08:41:56 |  |  | 26d 8h : 15mi | 12/08/2025 08:41:56 |  |  | 0.42 | 1 | 0.92
202513029 | APG |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202533 | 14/08/2025 10:02:26 | Solicito actualización de diseños del diagrama funcional 6230-DF-84916-P (Hoja 2) referente a la sustitución del relé de subtensión de barra 1 posición '27.1' y remoción del relé temporizado posición '27.1 TF' (SSA 202512688). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 2d 6h : 40mi | 13/10/2025 10:02:26 |  |  | 23d 4h : 57mi | 14/08/2025 10:02:26 |  |  |  | 3
202513073 | APG | 202513049 | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202533 | 14/08/2025 16:24:47 | Solicito parecer técnico referente ao comissionamento (SSa202417299) pois, nos testes funcionais foi verificado que a translação da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 2d 13h : 2mi | 13/10/2025 16:24:47 |  |  | 23d 4h : 49mi | 14/08/2025 16:24:47 |  |  |  | 6
202513072 | APG | 202513048 | N085A011 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO | 3164.022-1 | 202533 | 14/08/2025 16:25:07 | Solicito parecer técnico referente ao comissionamento (SSa202417299) pois, nos testes funcionais foi verificado que a direção do carro da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 2d 13h : 4mi | 13/10/2025 16:25:07 |  |  | 23d 4h : 47mi | 14/08/2025 16:25:07 |  |  |  | 6
202513081 | APG | 202513028 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202533 | 15/08/2025 07:34:33 | CONFORME SSA MATRIZ FORAM IDENTIFICADAS TRINCAS NO COLETOR GERAL DE AP (COLETOR DE SAÍDA). CONFORME CONSENSO ENTRE SMIM.DT E SMMU.DT, COMO FORMA DE REPARO EMERGÊNCIAL, FOI APLICADA A RESINA EPÓXI BELZONA 1212 NOS LOCAIS COM VAZAMENTO. SENDO ASSIM, AVALIAR FORMA PARA CORREÇÃO DEFINITIVA DAS TRINCAS. OBSERVAÇÃO: AS TRINCAS SURGIRAM NOS PONTOS DE CONTATO ENTRE A TUBULAÇÃO DO COLETOR E OS CABOS ELÉTRICOS DOS RTDS DE TEMPERATURA DA AP. | MMU1 | IME3 | RAFAEL GASTALDIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 3d 4h : 13mi | 14/10/2025 07:34:33 |  |  | 21d 7h : 43mi | 15/08/2025 07:34:33 |  |  |  | 8
202513121 | APG | 202512961 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202533 | 15/08/2025 09:31:25 | Solicito apoio na verificação do motivo pelo qual cilindro de acoplamento do contra peso apresenta retrocesso ao final da extensão total e não se conecta. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 3d 6h : 10mi | 14/10/2025 09:31:25 |  |  | 23d 7h : 32mi | 15/08/2025 09:31:25 |  |  |  | 8
202513046 | APG |  | R055C003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.029-8 | 202533 | 15/08/2025 09:39:04 | Verificar motivo por el cual la puerta de aluminio corrediza de entrada del Edificio de Mantenimiento de la SEMD tiene dificultad para cerrarse correctamente. En conocimiento Betineli -SMMC .DT Contaco Mario Gonzalez -SMMT/Met2-SEMD. int. 9429 | MET2 | MCI2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 3d 6h : 17mi | 14/10/2025 09:39:04 |  |  | 23d 4h : 26mi | 15/08/2025 09:39:04 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202513128 | APG | 202512958 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202533 | 15/08/2025 10:42:06 | Solicito apoio na verificação do motivo pelo qual ar-condicionado e ar quente do carro superior não operam. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 3d 7h : 20mi | 14/10/2025 10:42:06 |  |  | 23d 7h : 32mi | 15/08/2025 10:42:06 |  |  |  | 8
202513137 | APG | 202512956 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202533 | 15/08/2025 10:42:38 | Solicito apoio para aquisição/substituição de 4 unidades de sinalizadores luminosos rotativos (Giroflex) que apresentam defeito. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 3d 7h : 20mi | 14/10/2025 10:42:38 |  |  | 23d 7h : 34mi | 15/08/2025 10:42:38 |  |  |  | 3
202513203 | APG |  | P021C009 | QUADRO KG-30 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.005-7 | 202533 | 15/08/2025 16:58:54 | Solicito la actualización de diseño 5203-DF-A0440-P, hoja 19, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del cuadro KG-30, SSA: 202513042. Garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el sistema SATedms. Diseño actualizado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 3d 13h : 37mi | 14/10/2025 16:58:54 |  |  | 23d 4h : 44mi | 15/08/2025 16:58:54 |  |  |  | 6
202513259 | APG |  | P085A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-01 | 0874.001-1 | 202534 | 18/08/2025 09:29:45 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6714-DF-A5704, 6714-DF-A5702, 6709-LC-7070, 6709-DC-7070, 6714-DF-A5706, 6714-DF-A5705, devido a desconexão dos cabos, conforme SSA 202512394. OBS. desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 6d 6h : 7mi | 17/10/2025 09:29:45 |  |  | 23d 4h : 33mi | 18/08/2025 09:29:45 |  |  |  | 3
202513281 | APG |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202534 | 18/08/2025 10:15:24 | Solicitamos Actualizar y Disponibilizar en Archivo Técnico Diseño 5100DFG9171E, Pagina 4. Debido a Modificación referente a substitución de sensor Ultrasónico por Sensor Piezoeléctrico conforme SSA 20241530. Diseño actualizado en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 6d 6h : 53mi | 17/10/2025 10:15:24 |  |  | 23d 3h : 55mi | 18/08/2025 10:15:24 |  |  |  | 3
202513198 | APG |  | E001A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.004-0 | 202534 | 18/08/2025 17:10:53 | Realizar retoque de pintura en los puntos expuestos, de la base de las 3 fases de los Pararrayos 500KV Elev.144 -LT IPU-MD1 conforme foto en anexo. En conocimiento Betineli SMMC.DT Contacto: Bruno Rojas SMMT.DT -int.4949. | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 6d 13h : 49mi | 17/10/2025 17:10:53 |  |  | 22d 7h : 26mi | 18/08/2025 17:10:53 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202513370 | APG |  | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202534 | 19/08/2025 09:20:40 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6714-DF-A5703, 6714-DF-A5709, 6709-LC-7071, 6709-DC-7071, 6714-DF-A5710, 6714-DF-A5711, devido a desconexão dos cabos de saída, conforme SSA 202512395. Desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 7d 5h : 58mi | 18/10/2025 09:20:40 |  |  | 19d 56mi | 19/08/2025 09:20:40 |  |  |  | 2
202513399 | APG | 202513218 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202534 | 19/08/2025 15:24:01 | Después de la creación y validación de los cálculos de la SSA 202513398, implementar estos cálculos en la UI03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 7d 12h : 3mi | 18/10/2025 15:24:01 |  |  | 20d 23h : 44mi | 19/08/2025 15:24:01 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202513422 | APG |  | N057A001 | ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0887.001-2 | 202534 | 20/08/2025 07:57:02 | Evaluar la inhabilitación total del equipamiento (desconexión de la alimentación eléctrica), durante el periodo de reforma del edificio de producción. Caso favorable, emitir recomendaciones para hibernación. Finalmente, evaluar alterar el tipo de mantenimiento a aperiódico. OBS.: SSP 20251345 cancelado por indisponibilidad conforme fotos en anexo. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 8d 4h : 36mi | 19/10/2025 07:57:02 |  |  | 20d 5h : 26mi | 20/08/2025 07:57:02 |  |  |  | 3
202512774 | APG |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202534 | 20/08/2025 08:26:06 | Instalar molas/amortecedores nas portas de acesso secundário (ao lado dos elevadores) do Edifício da Manutenção para que permaneçam fechadas, e fixar fitas de sinalização como medida de segurança. Atualmente, uma das portas está travada e já ocorreu incidente de colisão de colaborador por ausência de sinalização. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 8d 5h : 4mi | 19/10/2025 08:26:06 |  |  | 13d 6h : 37mi | 20/08/2025 08:26:06 |  |  | 0.17 | 15 | 0.17
202512877 | APG |  | R025F005 | SINALIZAÇÃO | 0973.046-7 | 202534 | 20/08/2025 08:26:31 | Renovar pintura de franjas peatonales existentes y pintar franjas peatonales nuevas frente al Laboratorio LQEE conforme al diseño y esquemas en anexo. Obs. La franjas nuevas estarán entre los lugares del estacionamiento N° 9 y 10 de la SMIL.DT. Las franjas existentes entre los lugares de Carga y Descarga N°11 y N°12 se deberán reducir borrando hasta 1,42m, luego pintar sobre los perfiles metálicos en gris oscuro para mejorar el contraste de las franjas blancas que irán encima | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 8d 5h : 4mi | 19/10/2025 08:26:31 |  |  | 19d 7h : 2mi | 20/08/2025 08:26:31 |  |  | 0.42 | 24 | 0.42
202513450 | APG |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202534 | 21/08/2025 07:45:00 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta em Envelope: Ponto: 2-BR=1,701 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-JS=1,536 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 9d 4h : 23mi | 20/10/2025 07:45:00 |  |  | 18d 23h : 49mi | 21/08/2025 07:45:00 |  |  |  | 4
202513447 | APG | 202513028 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202534 | 21/08/2025 13:46:35 | EMITIR PARECER REFERENTE ÀS TRINCAS IDENTIFICADAS NO COLETOR DE SAÍDA DE AP, ,DO ESTATOR DA U09, CONFORME ANEXOS NA SSA MATRIZ | MMU1 | IME3 | RAFAEL GASTALDIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 9d 10h : 25mi | 20/10/2025 13:46:35 |  |  | 19d 33mi | 21/08/2025 13:46:35 |  |  |  | 20
202513513 | APG |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202534 | 21/08/2025 14:30:52 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 17. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 9d 11h : 9mi | 20/10/2025 14:30:52 |  |  | 18d 22h : 58mi | 21/08/2025 14:30:52 |  |  | 0.33 | 35 | 1
202513539 | APG | 202512950 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 21/08/2025 15:29:25 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 19/09/2025. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 9d 12h : 7mi | 20/10/2025 15:29:25 |  |  | 19d 4h : 5mi | 21/08/2025 15:29:25 |  |  | 0.08 | 2 | 0.08
202513533 | APG | 202512950 | B018A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.018-0 | 202534 | 21/08/2025 15:30:26 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Isaias (ramal 4929). Trabajo previsto para el día 17/09/2025 en el periodo de la tarde. Fotos en anexo. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 9d 12h : 8mi | 20/10/2025 15:30:26 |  |  | 19d 22h : 31mi | 21/08/2025 15:30:26 |  |  | 0.08 | 2 | 0.08
202513488 | APG |  | N074A003 | CARRO ELETRICO | 3248.002-2 | 202534 | 22/08/2025 09:39:45 | Favor realizar inspección y mantenimiento de carrito eléctrico marca Jacto 0.9 ton perteneciente al setor MCI2 con BP628463. El mismo presenta problemas en los frenos y también el pedal de acelerador queda trabado manteniéndolo acelerado. | MCI2 | MAM2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 10d 6h : 18mi | 21/10/2025 09:39:45 |  |  | 19d 1h : 52mi | 22/08/2025 09:39:45 |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202513599 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 22/08/2025 15:04:27 | Fabricar piezas de madera maciza para la base de transporte de las tapas del intercambiador, correspondiente al cojinete combinado. Las medidas y cantidades se encuentran especificadas en los anexos. | MMU1 | MCI2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 10d 11h : 43mi | 21/10/2025 15:04:27 |  |  | 13d 6h : 35mi | 22/08/2025 15:04:27 |  |  | 0.17 | 30 | 0.17
202513524 | APG |  | J084A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.075-3 | 202534 | 22/08/2025 16:25:52 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM VÁLVULAS DE ISOLAÇÃO, VÁLULAS DE RETENÇÃO E TUBULAÇÕES DE RECALQUE DE ÁGUA DE DRENAGEM DA ESTAÇÃO N3. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 10d 13h : 4mi | 21/10/2025 16:25:52 |  |  | 16d 22mi | 22/08/2025 16:25:52 |  |  | 0.42 | 6 | 0.33
202513523 | APG |  | J091D008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.003-0 | 202534 | 22/08/2025 16:26:10 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM VÁLVULAS DE ISOLAÇÃO E VÁLULAS DE RETENÇÃO EM TUBUALÇÕES DE RECALQUE DE ÁGUA SERVIDA DO ZSN-F05. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 10d 13h : 5mi | 21/10/2025 16:26:10 |  |  | 16d 18mi | 22/08/2025 16:26:10 |  |  | 0.42 | 6 | 0.42
202513522 | APG |  | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202534 | 22/08/2025 16:26:27 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM MOTOBOMBA DE ÁGUA SERVIDA BSN-F05-002. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 10d 13h : 5mi | 21/10/2025 16:26:27 |  |  | 16d 14mi | 22/08/2025 16:26:27 |  |  | 0.42 | 6 | 0.33
202513521 | APG |  | J091D001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-001 | 0569.005-6 | 202534 | 22/08/2025 16:26:42 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM MOTOBOMBA DE ÁGUA SERVIDA BSN-F05-001. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 10d 13h : 5mi | 21/10/2025 16:26:42 |  |  | 16d 16mi | 22/08/2025 16:26:42 |  |  | 0.42 | 6 | 0.33
202513390 | APG |  | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202534 | 22/08/2025 16:36:22 | Sustituir identificación actual del correspondiente interruptor por: "SE-EM (Edificio de Mantenimiento)"; tanto en la parte frontal como trasera. OBS: Identificar conforme padrón de los interruptores adyacentes. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 10d 13h : 14mi | 21/10/2025 16:36:22 |  |  | 13d 6h : 33mi | 22/08/2025 16:36:22 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.17 | 6 | 0.17
202513648 | APG | 202513575 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202535 | 25/08/2025 09:24:15 | Realizar modificación de los campos ALAC, ALOFF y ALON de puntos de los paneles 2F-VL31, 2F-VL42 y 2F-B12 del seccionamiento, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 13d 6h : 2mi | 24/10/2025 09:24:15 |  |  | 14d 5h : 30mi | 25/08/2025 09:24:15 |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202513652 | APG |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202535 | 25/08/2025 15:03:12 | Evaluar la realización de una inspección termográfica completa al tablero KT-18 para verificar su estado operativo actual (Ref. RAO 03/2025). | OSE0 | ISI0 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 13d 11h : 41mi | 24/10/2025 15:03:12 |  |  | 12d 7h : 43mi | 25/08/2025 15:03:12 |  |  |  | 2
202513651 | APG |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202535 | 25/08/2025 15:04:20 | Evaluar el procedimiento para el tratamiento de las anomalías térmicas, para que los casos urgentes sean tratados con la debida celeridad necesaria (Ref. RAO 03/2025). | OSE0 | ISI0 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 13d 11h : 43mi | 24/10/2025 15:04:20 |  |  | 12d 7h : 52mi | 25/08/2025 15:04:20 |  |  |  | 2
202513673 | APG |  | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202535 | 25/08/2025 16:53:15 | Solicitamos parecer técnico quanto a constatação de desprendimento de material (fibra de vidro) de forro do Edifício de Manutenção. A fibra de vidro é desprendida de forro e fica alocada nos filtros de entrada dos Fan-Coils. Verificar se condições de instalação de lã de vidro em forro de Edifício de Manutenção, estão em concordância com norma NBR-16401 (norma em anexo). Fotos em anexo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 13d 13h : 31mi | 24/10/2025 16:53:15 |  |  | 6d 22h : 18mi | 25/08/2025 16:53:15 |  |  |  | 4
202513698 | APG |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202535 | 25/08/2025 18:14:40 | Favor segregar el grupo de acceso GPR_ARIA_DASHBOARD para que un usuario que se encuentra en ese grupo pueda crear y editar un Dashboard en ARIA. Actualmente un usuario en ese grupo no puede crar ni editar un dashboard. Luego, integrar y sincronizar con el MS AD, y CISCO ISE del SIRI. Si es necesario apoyo de Alessandro de TELETEX, programar con el compañero Rodrigo Perez las actividades para su próxima venida, para Soporte del SIRI o posterior. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 13d 14h : 52mi | 24/10/2025 18:14:40 |  |  | 14d 1h : 29mi | 25/08/2025 18:14:40 |  |  | 0.25 | 1 | 0.33
202513700 | APG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202535 | 26/08/2025 06:36:47 | Solicito asignar aparato TMR para nuevo colaborador de la división OPUE.DT, RODRIGO ADRIAN GIMENEZ ARMOA, Mat.: 0707970 | OUE4 | MEL3 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 14d 3h : 15mi | 25/10/2025 06:36:47 |  |  | 15d 56mi | 26/08/2025 06:36:47 |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.5
202513559 | APG |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202535 | 26/08/2025 08:25:37 | Solicitamos avaliar/providenciar aumentar a espessura dimensional do item de estoque código 718270 - CHAPA INOX AISI 304 1771X523MM 0,6MM, afim de melhorar segurança, trabalhabilidade e qualidade na montagem dos paineis evaporativos. Fotos anexas. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 14d 5h : 4mi | 25/10/2025 08:25:37 |  |  | 6d 22h : 28mi | 26/08/2025 08:25:37 |  |  |  | 3
202513728 | APG |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 26/08/2025 09:01:45 | Adicionar usuário "isaias" ao grupo GRP_PERMIT_MTX. Também providenciar criação de usuário e permissões de acesso ao SOMA nos servidores de aplicação. Ref.: SOASMDT-216 (https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-216) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 14d 5h : 39mi | 25/10/2025 09:01:45 |  |  | 14d 5h : 25mi | 26/08/2025 09:01:45 |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202513729 | APG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202535 | 26/08/2025 10:15:17 | Verificar motivo pelo qual não foi possível realizar manobra de TAP individual de TAP 3 para TAP 4 no R0X. | OUO7 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 14d 6h : 54mi | 25/10/2025 10:15:17 |  |  | 14d 1h : 30mi | 26/08/2025 10:15:17 |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202513581 | APG |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202535 | 26/08/2025 14:02:13 | Solicitamos parecer referente a la discrepancia de valores entre la tabla de orden de ajuste OAAT0005 y de la PIC PIC.EQ.0089-R01(Items 43,44 y 45). | MET1 | IEQ3 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 14d 10h : 41mi | 25/10/2025 14:02:13 |  |  | 23h : 59mi | 26/08/2025 14:02:13 |  |  |  | 2
202513770 | APG | 202506795 | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202535 | 26/08/2025 16:35:27 | Reparar daños en la pintura de la parte frontal y trasera del panel TB-CC, detectados durante comisionamiento. Fotos y otros detalles en SSA matriz. | IEQ2 | MCI4 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 14d 13h : 13mi | 25/10/2025 16:35:27 |  |  | 11d 22h : 47mi | 26/08/2025 16:35:27 |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202513751 | APG |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202535 | 26/08/2025 16:37:55 | Solicitamos identificação com pintura de 8 caixas de passagem do sistema de Supervisão de Vibração e Pressão (SVP): JBUGB1, JBUGB2, JBLGB1, JBLGB2, JBTGB1, JBTGB2, JBCB, JBKP. Serviço previsto para a PD da UG-17 conforme PUG. Contato: Ronaldo - Ramal: 9531. | MEG1 | MCI4 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 14d 13h : 16mi | 25/10/2025 16:37:55 |  |  | 11d 22h : 55mi | 26/08/2025 16:37:55 |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202513777 | APG | 202513641 | P100A002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-01 | 1767.001-2 | 202535 | 26/08/2025 17:12:40 | Considerando SSA Matriz de la presente favor validar procedimiento de balanceamiento provisto por Ingenieria de Proyectos ENEE.DT mostrado en documentacion adjunta. | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 14d 13h : 50mi | 25/10/2025 17:12:40 |  |  | 6d 22h : 16mi | 26/08/2025 17:12:40 |  |  |  | 4
202513759 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 27/08/2025 08:15:23 | Solicitamos apoio para realizar pintura anticorrosiva na cor amarela em duas (2) caixas de madeira para acondicionamento de moitões de guindastes. Realizar gravura e identificação do setor "MAM2" em ambos os lados das caixas conforme fotos em anexo. | MAM2 | MCI4 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 15d 4h : 53mi | 26/10/2025 08:15:23 |  |  | 11d 22h : 51mi | 27/08/2025 08:15:23 |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202513510 | APG |  | R005A001 | TRECHO ENTRE ESTACAS 11+36,00 E 18+77,47 | 0977.001-0 | 202535 | 27/08/2025 09:01:56 | Se observa hoyo de dimensiones considerables en zona aguas abajo del talud. Emitir parecer tecnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 15d 5h : 39mi | 26/10/2025 09:01:56 |  |  | 14d 5h : 21mi | 27/08/2025 09:01:56 |  |  |  | 16
202513743 | APG |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:06 | Vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT": - maiconf - peron [SOASMDT-214] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 16d 6h : 43mi | 27/10/2025 10:04:06 |  |  | 9d 3h : 51mi | 28/08/2025 10:04:06 |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.25
202513741 | APG |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:18 | 1. Criar conta de usuário "adrir", e vincular ao grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_FSHAccessFolder_OPDT 2. Vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_PI": - andresrd - josegim [SOASMDT-211] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 16d 6h : 43mi | 27/10/2025 10:04:18 |  |  | 9d 3h : 52mi | 28/08/2025 10:04:18 |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.25
202513738 | APG |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:32 | Vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PAM_GUARDIOES": - cebueno - rjpa - felip [SOASMDT-204] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 16d 6h : 43mi | 27/10/2025 10:04:32 |  |  | 9d 3h : 54mi | 28/08/2025 10:04:32 |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.25
202513737 | APG |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:46 | Vincular as contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_Permit_SVP": - hugozad - rgcac - hqueiroz [SOASMDT-196] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 16d 6h : 43mi | 27/10/2025 10:04:46 |  |  | 9d 3h : 56mi | 28/08/2025 10:04:46 |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.25
202513916 | APG |  | Y010C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2276.001-2 | 202535 | 28/08/2025 15:09:58 | Verificar e solucionar falha no cooler da fonte de alimentação da Estação de Engenharia. Problema identificado na execução da SSP 20250415. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 16d 11h : 47mi | 27/10/2025 15:09:58 |  |  | 8d 6h : 26mi | 28/08/2025 15:09:58 |  |  | 0.17 | 8 | 0.25
202513896 | APG | 202513877 | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202535 | 29/08/2025 07:17:09 | FABRICAR 2 SUPORTES P/ OS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO DA U18 (ABB), 1 CHAPA/SUPORTE P/ MONTAGEM DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, 3 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA, CONF. DESENHOS EM ANEXO E, SE NECESSÁRIO, APOIO NA FABRICAÇÃO/SOLDAGEM DE 1 REFORÇO TUBULAR DO SUPERIOR P/ O SUPORTE DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, CONFORME MEDIDAS (MODELO DESENHO EM ANEXO) E ORIENTAÇÕES DO RESPONSÁVEL PELA SSA MATRIZ. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 17d 3h : 55mi | 28/10/2025 07:17:09 |  |  | 7d 4h : 55mi | 29/08/2025 07:17:09 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202513891 | APG | 202513876 | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202535 | 29/08/2025 07:17:17 | FABRICAR CHAPA EM AÇO CARBONO C/ ESPESSURA DE 3/16" E RAIO DE CURVATURA DE 825MM (RAIO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR), CONFORME ORIENTAÇÕES/AMOSTRA (COMPRIMENTO, LARGURA E FURAÇÃO) QUE SERÃO ENTREGUES A MMU3 DURANTE O PD 3S DA U18 CONF. PUG/2025, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE FASE KEY PHASOR DO EIXO SUPERIOR. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 17d 3h : 55mi | 28/10/2025 07:17:17 |  |  | 7d 4h : 56mi | 29/08/2025 07:17:17 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202513899 | APG | 202513877 | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202535 | 29/08/2025 14:32:41 | SOLICITAMOS APOIO NA LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO INFERIOR DO GERADOR DA U18 DURANTE O PD 3S - PUG/2025, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. FERNANDO HUMPLMAIER (RAMAL 9581 / 3241). | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 17d 11h : 10mi | 28/10/2025 14:32:41 |  |  | 11d 22h : 56mi | 29/08/2025 14:32:41 |  |  | 2.33 | 2 | 0.08
202513888 | APG | 202513875 | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202535 | 29/08/2025 14:32:49 | SOLICITAMOS A LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR DA U18 DURANTE O PD 3S - PUG/2025, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. FERNANDO HUMPLMAIER (RAMAL 9581 / 3241). | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 17d 11h : 10mi | 28/10/2025 14:32:49 |  |  | 11d 22h : 25mi | 29/08/2025 14:32:49 |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202513858 | APG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202535 | 29/08/2025 17:09:41 | Verificar/reparar aparelho TMR de ramal 9166, marca PHILIPS, que apresenta mau funcionamento do alto-falante, não permitindo identificar (de modo sonoro) o recebimento de ligações. | MAM2 | MEL3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 17d 13h : 48mi | 28/10/2025 17:09:41 |  |  | 9d 7h : 47mi | 29/08/2025 17:09:41 |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.33
202514013 | APG |  | A008B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.010-9 | 202535 | 31/08/2025 16:29:49 | Realizar identificación de la paleta del distribuidor N°11, conforme identificación existente en las demás paletas. | OUO5 | MCI2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 19d 13h : 7mi | 30/10/2025 16:29:49 |  |  | 9d 49mi | 31/08/2025 16:29:49 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.5 | 2.5 | 0.5
202513993 | APG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202536 | 01/09/2025 07:52:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RAMAL 2243 ESTA INOPERANTE,LOCALIZADO NA COTA 124 UN03 PROXIMO AO ELEVADOR E07. | MEG2 | MEL3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 20d 4h : 31mi | 31/10/2025 07:52:40 |  |  | 8d 8h : 4mi | 01/09/2025 07:52:40 |  |  | 1 | 2 | 1
202513842 | APG |  | R070A004 | SINALIZACION | 0973.031-0 | 202536 | 01/09/2025 09:17:48 | Identificar y pintar las líneas para el nuevo lugar de estacionamiento de CARGA/DESCARGA frente al Ed. del laboratorio LQEE conforme al diseño en anexo. Será necesaria además la fabricación, instalación y pintura en amarillo de un nuevo tope de concreto para las ruedas. Obs: Mantener la barrera metálica existente entre ese nuevo lugar y el de la SMIS.DT para evitar posibles golpes. | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 20d 5h : 55mi | 31/10/2025 09:17:48 |  |  | 7d 22h : 32mi | 01/09/2025 09:17:48 |  |  | 0.42 | 8 | 0.33
202514050 | APG |  | S096C002 | MOTOBOMBAS 60 Hz | 0134.059-9 | 202536 | 01/09/2025 11:26:39 | Solicitamos inspeção, teste e instalação de plugue na Motobomba N1/N2 de 60 Hz nova que se encontra na oficina eletromecânica. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 20d 8h : 4mi | 31/10/2025 11:26:39 |  |  | 8d 7h : 44mi | 01/09/2025 11:26:39 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202514033 | APG |  | D039A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-4 | 0016.090-3 | 202536 | 01/09/2025 16:51:31 | Durante la ejecución de la SSP 20254144, fue verificado que los valores de humedad en el gas SF6 sobrepasaron el limite establecido en las fases A, C y próximo a sobrepasar el límite en la fase B. Valores alcanzados en marzo del 2025: Fase A: 100,03 ppmw Fase B: 98,88 ppmw Fase C: 101,08 ppmw Temp. Ambiente: 34º C. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 20d 13h : 29mi | 31/10/2025 16:51:31 |  |  | 5d 22h : 54mi | 01/09/2025 16:51:31 |  |  | 1.25 | 55.5 | 1.75
202514015 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 01/09/2025 17:04:30 | Elaborar propuesta de soporte de fijación en la elevación 124 del trecho vertical del compartimiento 4 de los bays de unidad de máquina, necesario para eventuales desmontajes y montajes de este compartimiento. Seguidamente, caso necesario, emitir SSA al área correspondiente para su fabricación. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 20d 13h : 43mi | 31/10/2025 17:04:30 |  |  | 5d 22h : 51mi | 01/09/2025 17:04:30 |  |  | 0.5 | 12 | 0.5
202514068 | APG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202536 | 02/09/2025 07:08:47 | CENTRALIZAR PROJETOR INSTALADO NO AUDITÓRIO DO SMIL.DT OBS.: AVISAR VALDECYR (RAMAL 3316) QUE IRÁ RESERVAR O ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. | ISI0 | MCI1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 21d 3h : 46mi | 01/11/2025 07:08:47 |  |  | 6d 22h : 35mi | 02/09/2025 07:08:47 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202514093 | APG |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202536 | 02/09/2025 09:28:05 | Verificar e solucionar erro nas leituras do pluviologger da estação de Puerto Capitán Ortiz. Encontrado ninho de pássaro no pluviologger, causando obstrução. Necessária limpeza. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 21d 6h : 6mi | 01/11/2025 09:28:05 |  |  | 8d 4h : 40mi | 02/09/2025 09:28:05 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 6.17 | 2 | 5.5
202514116 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 02/09/2025 11:11:50 | Dar apoyo confeccionando una caja de madera para llevar material a ser instalado en una bicicleta del sector MEL1 que se ubica en la cota 108 a la izquierda de los ascensores E15/E16 (AMD) cuya foto se muestra en anexo. Se anexa además imagen de referencia para la caja. Contacto: Alejandro Lopez TMR:4876. | MEL1 | MCI2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 21d 7h : 49mi | 01/11/2025 11:11:50 |  |  | 6d 6h : 5mi | 02/09/2025 11:11:50 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202514113 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 02/09/2025 11:14:54 | Dar apoyo confeccionando dos soporte para cables a ser utilizado en la sala MEL1 en la cota 108 ULP-12/13. Conversado previamente con Adelar, contacto Alejandro Lopez TMR:4876 | MEL1 | MCI2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 21d 7h : 52mi | 01/11/2025 11:14:54 |  |  | 6d 6h : 7mi | 02/09/2025 11:14:54 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202514130 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 02/09/2025 14:09:31 | Solicito apoyo para la inspeccion mecánica, eléctrica y cambio de cabo del tirak de reserva N° de serie 71844 | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 21d 10h : 48mi | 01/11/2025 14:09:31 |  |  | 7d 4h : 27mi | 02/09/2025 14:09:31 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202514126 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 02/09/2025 14:10:53 | Solicito apoyo para la inspección y verificación del correcto funcionamiento del tirak con BP 112662 | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 21d 10h : 49mi | 01/11/2025 14:10:53 |  |  | 7d 4h : 29mi | 02/09/2025 14:10:53 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202514014 | APG |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202536 | 02/09/2025 14:55:37 | Solicito parecer técnico de implementación de lógica para posibilitar que la bomba BWP-E04-013 pueda operar de manera automática estando el control de la ETA-1 adicional en manual. | OUO0 | IEQ2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 21d 11h : 34mi | 01/11/2025 14:55:37 |  |  | 6d 22h : 25mi | 02/09/2025 14:55:37 |  |  |  | 8
202514002 | APG |  | E002A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.011-3 | 202536 | 02/09/2025 16:34:40 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19538R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 21d 13h : 13mi | 01/11/2025 16:34:40 |  |  | 7d 5h : 6mi | 02/09/2025 16:34:40 |  |  | 0.08 | 7 | 0.08
202514003 | APG |  | E002A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.012-1 | 202536 | 02/09/2025 16:35:35 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19538R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 21d 13h : 13mi | 01/11/2025 16:35:35 |  |  | 7d 5h : 5mi | 02/09/2025 16:35:35 |  |  | 0.08 | 7 | 0.08
202514001 | APG |  | E002A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.010-5 | 202536 | 02/09/2025 16:37:22 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19538R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 21d 13h : 16mi | 01/11/2025 16:37:22 |  |  | 7d 5h : 15mi | 02/09/2025 16:37:22 |  |  | 0.08 | 7 | 0.08
202513998 | APG |  | E002A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.013-0 | 202536 | 02/09/2025 16:37:32 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 21d 13h : 16mi | 01/11/2025 16:37:32 |  |  | 7d 5h : 47mi | 02/09/2025 16:37:32 |  |  | 0.08 | 7 | 0.08
202513999 | APG |  | E002A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE S | 0185.014-8 | 202536 | 02/09/2025 16:56:52 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 21d 13h : 34mi | 01/11/2025 16:56:52 |  |  | 7d 5h : 20mi | 02/09/2025 16:56:52 |  |  | 0.08 | 7 | 0.08
202514000 | APG |  | E002A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.015-6 | 202536 | 02/09/2025 16:58:33 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 21d 13h : 37mi | 01/11/2025 16:58:33 |  |  | 7d 5h : 18mi | 02/09/2025 16:58:33 |  |  | 0.08 | 7 | 0.08
202513925 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 03/09/2025 15:06:57 | Realizar pintura en color amarillo de contenedor para residuos metálicos. Consulta y mas detalles hablar con Samuel Vieira al 3405/9627. | MCI1 | MCI4 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 22d 11h : 44mi | 02/11/2025 15:06:57 |  |  | 5d 23h : 40mi | 03/09/2025 15:06:57 |  |  | 0.08 | 0.12 | 0.08
202514208 | APG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202536 | 03/09/2025 18:09:28 | Verificar y solucionar aparato telefónico no realiza llamada, Ramal 2128, ubicado en el elevación 92 en la U08 frente al panel LIP-08 | OUO5 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 22d 14h : 48mi | 02/11/2025 18:09:28 |  |  | 6d 1h : 29mi | 03/09/2025 18:09:28 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 1 | 5 | 1
202514194 | APG |  | R006B003 | CALHA ESQUERDA | 0981.003-0 | 202536 | 04/09/2025 11:21:04 | Realizar la pintura correspondiente a la plataforma en Acceso a la Galería de Inspección del Vertedero. Muro Izquierdo. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 7h : 59mi | 03/11/2025 11:21:04 |  |  | 5d 23h : 23mi | 04/09/2025 11:21:04 |  |  | 0.5 | 7 | 0.42
202514256 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 04/09/2025 14:38:32 | Realizar pintura de chapas metálicas en color concreto (lo mas aproximado posible). Fueron entregados en la UPAC. | MCI1 | MCI4 | SAMUEL VIEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 11h : 16mi | 03/11/2025 14:38:32 |  |  | 5d 23h : 6mi | 04/09/2025 14:38:32 |  |  | 0.08 | 3.5 | 0.08
202514254 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 04/09/2025 14:38:43 | Realizar pintura de tapa metálica en color gris. Entregado en la UPAC. | MCI1 | MCI4 | SAMUEL VIEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 11h : 16mi | 03/11/2025 14:38:43 |  |  | 5d 23h : 20mi | 04/09/2025 14:38:43 |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.08
202514274 | APG |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202536 | 04/09/2025 16:17:22 | Continuar con las mediciones de descargas parciales a través de los HFCTs instalados en las barras de tierra del CTG (ref.: SSA 202418751). Realizar lecturas mensuales hasta el siguiente PD 9m. Objetivo: comparar con las lecturas colectadas antes del reparo realizado en la barra estatorica con indicio de corona. Obs: caso sea detectado efecto corona en la inspección via SSA 202514270, abortar las lecturas. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 12h : 55mi | 03/11/2025 16:17:22 |  |  | 5d 8mi | 04/09/2025 16:17:22 |  |  | 10 | 12 | 29
202514251 | APG |  | N074A006 | CARRO ELETRICO | 3248.004-6 | 202536 | 04/09/2025 16:33:31 | Verificar/substituir carregador e banco de baterias que apresentam defeito. BP624262 Horímetro142508 | MET1 | MAM2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 13h : 12mi | 03/11/2025 16:33:31 |  |  | 5d 7h : 4mi | 04/09/2025 16:33:31 |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202514196 | APG | 202514186 | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202536 | 05/09/2025 13:47:56 | Solicito o acionamento do contrato de manutenção das PTAs para realização da substituição do kit de vedação do cubo de roda dianteiro direito, que apresenta vazamento de óleo lubrificante, conforme registrado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 24d 10h : 25mi | 04/11/2025 13:47:56 |  |  | 1d 7h : 59mi | 05/09/2025 13:47:56 |  |  |  | 4
202514326 | APG |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202536 | 05/09/2025 15:06:33 | Realizar identificação das portas da sala da MEG1 conforme identificação original e fotos em anexo, próximo da Unidade Geradora 06 cota 108 . | MCI4 | MCI2 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 24d 11h : 44mi | 04/11/2025 15:06:33 |  |  | 2d 4h : 52mi | 05/09/2025 15:06:33 |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202514323 | APG |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202536 | 05/09/2025 16:20:31 | Realizar identificação das portas da sala da MEG1 conforme identificação original e fotos em anexo, próximo da Unidade Geradora 02 cota 108 . | MCI4 | MCI2 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 24d 12h : 58mi | 04/11/2025 16:20:31 |  |  | 2d 4h : 54mi | 05/09/2025 16:20:31 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202514355 | APG |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202536 | 07/09/2025 06:04:49 | Verificar e solucionar cooler da fonte da unidade UR-02 inoperante. | OUO7 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 2h : 43mi | 06/11/2025 06:04:49 |  |  | 2d 8h : 24mi | 07/09/2025 06:04:49 |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE | 1 | 4 | 1
202514362 | APG |  | A019H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.046-2 | 202536 | 07/09/2025 23:06:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay perdida de agua pura por el eje de la bomba 1. Verificada perdida de 10mm en 2 días, conforme grafico del SCADA. Observación: Bomba 2 como principal. | OUO5 | MMU1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 19h : 45mi | 06/11/2025 23:06:54 |  |  | 1d 22h : 12mi | 07/09/2025 23:06:54 |  | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE | 0.25 | 14 | 0.25
202514371 | APG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 08:11:16 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES , MARCA ORION CLASSE 0 TIPO II , LUVA CÒDICO SCEEP 221 REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 221 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 221 | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 4h : 49mi | 07/11/2025 08:11:16 |  |  | 1d 23h : 12mi | 08/09/2025 08:11:16 |  |  | 2 | 1 | 1.5
202514308 | APG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 08:12:11 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES: - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 469, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 136287 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 136288 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO FABRICIO MARCATO , MATRÍCULA 4274-6. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 4h : 50mi | 07/11/2025 08:12:11 |  |  | 1d 23h : 13mi | 08/09/2025 08:12:11 |  |  | 2 | 1 | 1.5
202514242 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 08/09/2025 11:20:44 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MET1 na SSA 202509335. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 7h : 59mi | 07/11/2025 11:20:44 |  |  | 1d 7h : 7mi | 08/09/2025 11:20:44 |  |  |  | 12
202514387 | APG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:16:48 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS EM LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS MARCA ORION , SCEEP 263 , CLASSE 0 TIPO 2 PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 10h : 55mi | 07/11/2025 14:16:48 |  |  | 1d 23h : 9mi | 08/09/2025 14:16:48 |  |  | 2 | 1 | 1.5
202514388 | APG |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202537 | 08/09/2025 14:16:55 | REALIZAR TESTES NAS VARAS MANOBRAS ALTA DE TENSÃO SCEEP 35 E RITZ , VM76 01/02 ; VM 76 02/02, PERTENCENTES A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 10h : 55mi | 07/11/2025 14:16:55 |  |  | 1d 23h : 9mi | 08/09/2025 14:16:55 |  |  | 2 | 1 | 1.5
202514385 | APG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:03 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NA LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 222, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 10h : 55mi | 07/11/2025 14:17:03 |  |  | 1d 23h : 9mi | 08/09/2025 14:17:03 |  |  | 2 | 1 | 1.5
202514378 | APG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:12 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS EM LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS MARCA LEAL , SCEEP 232 , CLASSE 2 TIPO 1 PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 10h : 55mi | 07/11/2025 14:17:12 |  |  | 1d 23h : 11mi | 08/09/2025 14:17:12 |  |  | 2 | 1 | 1.5
202514382 | APG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:19 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NA LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 219, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 10h : 55mi | 07/11/2025 14:17:19 |  |  | 1d 23h : 10mi | 08/09/2025 14:17:19 |  |  | 2 | 1 | 1.5
202514380 | APG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:24 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NA LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 231, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 10h : 55mi | 07/11/2025 14:17:24 |  |  | 1d 23h : 10mi | 08/09/2025 14:17:24 |  |  | 2 | 1 | 1.5
202514379 | APG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:29 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NA LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 201, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 10h : 55mi | 07/11/2025 14:17:29 |  |  | 1d 23h : 11mi | 08/09/2025 14:17:29 |  |  | 2 | 1 | 1.5
202514376 | APG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:35 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NA LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 223, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 10h : 55mi | 07/11/2025 14:17:35 |  |  | 1d 23h : 11mi | 08/09/2025 14:17:35 |  |  | 2 | 1 | 1.5
202514174 | APG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202537 | 08/09/2025 14:24:19 | Prezado(a), Gostaríamos de solicitar a instalação de divisórias no depósito localizado na sala de instrumentação SMIL.DT, com o objetivo de criar uma nova sala no mesmo espaço. Essa mudança visa otimizar o uso do ambiente e melhorar a organização do local. Agradecemos pela atenção e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 11h : 2mi | 07/11/2025 14:24:19 |  |  | 23h : 34mi | 08/09/2025 14:24:19 |  |  | 0.5 | 24 | 0.5
202514435 | APG |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202537 | 09/09/2025 05:48:18 | Verificar e solucionar ventilador da porta traseira inoperante. Verificado que o relé de acionamento do ventilador encontra-se atuado. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 28d 2h : 27mi | 08/11/2025 05:48:18 |  |  | 1d 7h : 52mi | 09/09/2025 05:48:18 |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.75 | 8 | 0.25
202514471 | APG | 202514416 | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202537 | 09/09/2025 17:04:16 | Solicito apoio para acionamento de contrato de manutenção para o guindaste GROVE, visando a substituição do painel de instrumentos, tendo em vista que o display central se encontra com avaria, conforme registrado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 28d 13h : 43mi | 08/11/2025 17:04:16 |  |  | 6h : 17mi | 09/09/2025 17:04:16 |  |  |  | 6
202501691 | APG |  | M004A005 | GATEWAY SMX-5 | 1606.005-2 | 202506 | 07/02/2025 14:15:50 | Durante execução da SSA202501517 verificou-se que a tela do dispositivo SMX-5 está manchada. Solicito apoio para realizar conserto ou troca do dispositivo. S/N JN2JTG2 (etiqueta do dispositivo DELL, não existe outra etiqueta no dispositivo denotando número de série) | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 28/02/2025 14:15:50 | 6m, 11d 1h : 5mi | 28/02/2025 14:15:50 | 7m, 1d 10h : 42mi | 07/02/2025 14:15:50 |  |  |  | 2.02
202513055 | APG |  | S098A002 | TC 500 kV | 0196.429-0 | 202533 | 14/08/2025 10:45:10 | Realizar ensaio para levantamento da curva de saturação do transformador de corrente CT2 da subestação GIS, localizado no almoxarifado. Anexar aos registros do ensaio os dados de placa do referido TC. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 04/09/2025 10:45:10 | 6d 4h : 36mi | 04/09/2025 10:45:10 | 22d 14mi | 14/08/2025 10:45:10 |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202513056 | APG |  | S098A002 | TC 500 kV | 0196.433-3 | 202533 | 14/08/2025 10:45:25 | Realizar ensaio para levantamento da curva de saturação do transformador de corrente CT3 da subestação GIS, localizado no almoxarifado. Anexar aos registros do ensaio os dados de placa do referido TC. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 04/09/2025 10:45:25 | 6d 4h : 36mi | 04/09/2025 10:45:25 | 22d 25mi | 14/08/2025 10:45:25 |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202513383 | SRP |  | J100A005 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E ACESSÓRIOS – EDIF. MANUTENÇÃO | 1750.001-1 | 202534 | 19/08/2025 11:18:38 | Realizar la limpieza y desinfección del reservorio de agua potable del Edificio de Mantenimiento ubicado en el bloque AMD. | MCI2 | MCI2 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 09/09/2025 11:18:38 | 1d 4h : 3mi | 09/09/2025 11:18:38 | 23h : 52mi | 19/08/2025 11:18:38 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202513558 | APG | 202503333 | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202534 | 22/08/2025 10:12:44 | Solicitamos parecer e procedimento de reparação em relação ao vazamento detectado em trecho da tubulação de água de fuga, em frente à palheta móvel N18; orifício de aproximadamente 2 mm de diâmetro, conforme vídeo em anexo. | MMU2 | IME2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 1d 18h : 51mi | 12/09/2025 10:12:44 |  |  | 19d 3mi | 22/08/2025 10:12:44 |  |  |  | 2
202513975 | APG |  | N073C002 | EMPILHADEIRA CLARK 7t | 0665.004-4 | 202535 | 29/08/2025 13:54:41 | Realizar substituição de "chave reversão frente/ré" a qual encontra-se com avaria conforme fotos em anexo. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 8d 22h : 32mi | 19/09/2025 13:54:41 |  |  | 11d 23h : 1mi | 29/08/2025 13:54:41 |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202513980 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 01/09/2025 08:03:24 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108 / U18 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 3S DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONF. PUG/2025 E ADICIONALMENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS DE FREIO Nº23 E 24, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 OU ATÉ A PRÓXIMA UG PREVISTA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S OU 3A. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 11d 16h : 41mi | 22/09/2025 08:03:24 |  |  | 9d 5h : 4mi | 01/09/2025 08:03:24 |  |  | 0.33 | 40 | 0.17
202514032 | APG |  | B018A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.018-6 | 202536 | 01/09/2025 10:55:44 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-18. Previsión: - 15/09/25 Guardacuerpo y tapa de pozo (U18) en el periodo de la mañana y tarde. - 02/10/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 03/10/25 Contenedor (da UG18 p/ AMD4) en el periodo de la mañana. Contacto con Jhonatan 4914/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 11d 19h : 34mi | 22/09/2025 10:55:44 |  |  | 8d 6h : 24mi | 01/09/2025 10:55:44 |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202514149 | APG |  | S017A006 | TURBIDIMETRO E AFINS | 0740.006-3 | 202536 | 02/09/2025 14:55:08 | Verificar funcionamiento y realizar calibración del instrumento de medición de la ETA: - Turbidímetro Digital marca HACH, modelo 2100Q, código de patrimonio: 709816 | OUO0 | ILA4 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 12d 23h : 34mi | 23/09/2025 14:55:08 |  |  | 8d 5mi | 02/09/2025 14:55:08 |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202514176 | APG | 202514043 | G044C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.121-3 | 202536 | 03/09/2025 10:42:18 | Solicitamos apoio com Plataforma Genie z80/60 para atendimento dos serviços da SSA 202514043 - Desconexão / Conexão das Interligações Aéreas do Conjunto Transformador T05/R05 (MP4A), localizados na SEMD. A MP4A está prevista para os dias 08, 09 e 10/09/2025. Contatos na SEMD: Montini (9427) / David Benitez (9199) | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 13d 19h : 21mi | 24/09/2025 10:42:18 |  |  | 5d 1h : 38mi | 03/09/2025 10:42:18 |  |  | 1 | 6 | 0.83
202514202 | APG |  | P028A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.100-4 | 202536 | 03/09/2025 17:00:27 | EN EL MANTENIMIENTO 1A SE CONSTATO DESGASTE EXCESIVO EN LAS CORREAS DEL VVT-1809 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 14d 1h : 39mi | 24/09/2025 17:00:27 |  |  | 5d 23h : 50mi | 03/09/2025 17:00:27 |  |  | 1.33 | 2 | 0.75
202514204 | APG |  | P028B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.102-0 | 202536 | 03/09/2025 17:00:34 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE CONSTATO RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL VVT-18A05 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 14d 1h : 39mi | 24/09/2025 17:00:34 |  |  | 5d 23h : 44mi | 03/09/2025 17:00:34 |  |  | 1.33 | 10 | 1
202514203 | APG |  | P028A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.100-4 | 202536 | 03/09/2025 17:00:42 | EN EL MANTENIMIENTO 1A SE CONSTATO RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1808 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 14d 1h : 39mi | 24/09/2025 17:00:42 |  |  | 5d 23h : 45mi | 03/09/2025 17:00:42 |  |  | 1.33 | 4 | 1
202514257 | APG |  | M040A004 | MICROCOMPUTADOR PARA ADMINISTRACAO/GERENCIA 60 HZ | 0880.003-0 | 202536 | 04/09/2025 14:43:51 | Exportar os custos de chamada (Obs: para todas as categorias de chamada) configurados nos tarifadores 50/60Hz | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 14d 23h : 21mi | 25/09/2025 14:43:51 |  |  | 5d 22h : 20mi | 04/09/2025 14:43:51 |  |  | 1.5 | 10 | 2
202514252 | APG |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202536 | 04/09/2025 14:44:36 | Exportar a lista de usuários completa da DT com seus ramais internos e área. Incluir TMRs. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 14d 23h : 22mi | 25/09/2025 14:44:36 |  |  | 5d 22h : 24mi | 04/09/2025 14:44:36 |  |  | 2 | 32 | 2
202514289 | APG |  | T009A003 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DA AMC | 1005.002-0 | 202536 | 04/09/2025 16:16:40 | Realizar conexión de cable de comando y supervisión con UTR633. SSA relacionada 202300965. Realizar ensayo de fucionamiento. Posterior a los trabajos, verificar marcaciones y emitir SSA para actualización de diseño. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 15d 55mi | 25/09/2025 16:16:40 |  |  | 5d 22h : 22mi | 04/09/2025 16:16:40 |  |  | 1.5 | 16 | 1.5
202514283 | APG |  | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202536 | 04/09/2025 16:16:47 | Realizar conexión de cable de comando y supervisión con UTR550. SSA relacionada 202300964. Realizar ensayo de fucionamiento. Posterior a los trabajos, verificar marcaciones y emitir SSA para actualización de diseño. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 15d 55mi | 25/09/2025 16:16:47 |  |  | 5d 22h : 21mi | 04/09/2025 16:16:47 |  |  | 0.5 | 16 | 1.5